МС 36-12 | МС 16-12. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой аналог по напряжению 600В и многопроволочной посеребренной жиле. | МС 31-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция и материалы (серебро/фторопласт). Полная взаимозаменяемость. | МС 26-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Соответствует по сечению и покрытию жилы. Разница в способе наложения фторопластовой изоляции. | МС 21-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Предназначен для аналогичного монтажа в термостойкой аппаратуре. Те же материалы. | МС 22-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции жилы и способа наложения изоляции. | МС 13-12. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Аналогичные материалы, отличается меньшим номинальным напряжением и весом. | МС 15-12. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4. Ниже диэлектрическая прочность стенки. | МС 14-12. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Меньший вес за счет оптимизации толщины изоляционного слоя. | МС 12-12. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, незначительные различия в технологии термообработки изоляции. | МСЭ 16-12 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Жила под экраном идентична оригиналу по всем физическим свойствам.
МС 36-13 | МС 16-13. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция на 600В, материалы серебро и фторопласт-4. | МС 32-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4. Полная температурная совместимость (+200°С). | МС 26-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Соответствует по сечению и покрытию жилы. Полная химическая и радиационная стойкость. | МС 21-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Применяется в авиационной технике. Материалы и конструкция соответствуют оригиналу. | МС 22-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции токопроводящей жилы и намотки пленок. | МС 13-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, ниже рабочее напряжение, за счет чего кабель более компактный. | МС 15-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила 4 класса гибкости. Разница в ТУ. | МС 14-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия. Сохранение материалов при меньшем наружном диаметре провода. | МС 12-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Отличается технологией спекания диэлектрика при сохранении химстойкости. | МСЭ 16-13 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Провод под оплеткой полностью повторяет МС 36-13 по ТТХ.
МС 36-33 | МС 16-33. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой аналог по напряжению (600В) и конструктивному исполнению жилы. | МС 31-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Соответствует по сечению и покрытию жилы. Полная взаимозаменяемость. | МС 26-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4Д. Те же температурные режимы. | МС 21-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Те же материалы. Широко применяется в термостойкой аппаратуре. | МС 22-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. | МС 13-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Материалы жилы и изоляции идентичны. Ниже испытательное напряжение. | МС 15-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция из пленок фторопласта-4. Аналогичные ТТХ. | МС 14-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Меньший вес за счет оптимизации толщины изоляции. | МС 12-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом наложения фторопластовых лент. | МСЭ 16-33 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя структура полностью повторяет МС 36-33.
МС 37-14 | МС 17-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила и усиленная изоляция из Ф-4. Полная взаимозаменяемость по рабочему напряжению. | МС 18-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь, фторопласт. Обладает более высокими импульсными характеристиками при сохранении габаритов. | МС 27-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы. Отличается только технологией наложения и спекания лент фторопласта. | МС 28-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Усиленная посеребренная жила, более толстая изоляция для работы в экстремальных высоковольтных цепях. | МС 16-34. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4. Чуть меньше толщина диэлектрика, подходит для большинства стандартных схем на 600В. | МС 26-34. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4Д. Аналогичная термостойкость (+200°С) при меньшем внешнем диаметре. | МС 21-34. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Применяется в аналогичных узлах авиационной техники. Полная температурная и химическая стойкость. | МС 22-34. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полное соответствие конструкции жилы и способа намотки изоляционных лент фторопласта. | МСЭ 17-14 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя заготовка полностью эквивалентна МС 37-14 по диэлектрическим свойствам. | МС 36-34. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Конструкция жилы идентична. Изоляция стандартная (не усиленная), что снижает вес и бюджет.
МС 41-11 | МС 11-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой аналог по конструкции (посеребренная медь, фторопласт). Полная взаимозаменяемость по ТТХ. | МС 21-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4. Более высокий температурный порог (+200°С против +155°С у оригинала). | МС 13-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Те же материалы (серебро/фторопласт). Повышенная стойкость к химическим воздействиям за счет плотной навивки. | МС 15-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила. Полная совместимость по габаритным и весовым характеристикам. | МС 26-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4Д. Повышенная износостойкость при сохранении гибкости. | МС 22-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. Допускает работу в более жестких условиях. | МС 16-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Усиленная изоляция на 600В. Материалы идентичны, но кабель имеет больший запас электрической прочности. | МС 14-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия. Сохранение материалов при меньшем наружном диаметре и массе. | МС 12-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом наложения и термообработки фторопластовых лент. | МСЭ 11-11 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Жила под экраном идентична оригиналу по всем физико-химическим параметрам.
МСн | МС. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полностью медный неизолированный провод. Высокая проводимость, но ниже механическая прочность на разрыв из-за отсутствия стального сердечника. | МФ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Медный фасонный провод. Обладает специфическим профилем для зажима, обеспечивает отличный контакт, но менее гибок, чем многопроволочный МСн. | ПБСМ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Биметаллический сталемедный провод. Имеет схожую структуру "сталь-медь", обеспечивая высокую прочность при достаточной проводимости для контактных сетей. | ПБСА. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Сталеалюминевый провод. Легче и дешевле, но имеет меньшую проводимость и большую склонность к коррозии в агрессивных средах по сравнению с МСн. | АС. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Сталеалюминевый канат. Широко применяется в ЛЭП. По механике близок к МСн, но требует больших сечений для передачи тех же токов. | БСМ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Сталемедная проволока. Используется в качестве несущих элементов. Отличается монолитностью жил (в зависимости от исполнения), высокая коррозионная стойкость. | МГЭ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Медный гибкий провод с высокой степенью крутки. Превосходит по гибкости, но не имеет стального усиления для больших пролетов. | ПС. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Стальной канат (трос). Максимальная прочность, но крайне низкая проводимость; требует использования параллельных питающих фидеров. | ПМС. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Медный провод со стальным сердечником. Практически идентичен по назначению и конструкции, может отличаться маркой стали в сердечнике. | М. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Чистая медь без усиления. Применяется на коротких пролетах, где не требуется высокая несущая способность стального сердечника.
МСО 15-199 | МСО 13-199. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Облегченная конструкция, посеребренная медь, фторопласт. Разница только в номинальном напряжении (100В против 127В). | МС 15-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4. Чуть больший вес за счет стандартной (не облегченной) толщины изоляции. | МС 14-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, фторопластовая изоляция. Облегченный вариант, максимально близкий по массогабаритным характеристикам. | МС 26-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы жилы и изоляции. Разница в ТУ и технологии наложения лент фторопласта. | МС 21-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Используется в тех же областях авиастроения. Материалы конструкции (серебро/фторопласт) полностью идентичны. | МС 22-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. Высокая гибкость и термостойкость. | МС 13-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Аналогичная конструкция, небольшое отличие в допусках по наружному диаметру. | МС 16-199. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Те же материалы, но усиленная изоляция на 600В, что увеличивает вес по сравнению с облегченным МСО. | МСЭ 15-199 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренний провод под экраном полностью эквивалентен МСО 15-199, требует удаления оплетки. | МС 12-199. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Отличается маркой фторопласта и методом его спекания, сохраняя химстойкость.
МСО 15-33 | МС 15-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Идентичные материалы (серебро/фторопласт). Отличается стандартной толщиной изоляции, что немного увеличивает вес по сравнению с облегченным МСО. | МС 16-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь, фторопласт. Рассчитан на 600В, имеет больший запас прочности диэлектрика при аналогичной гибкости. | МС 14-33. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Облегченная конструкция с тонкой стенкой изоляции. Материалы и сечение полностью соответствуют оригиналу. | МС 26-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4Д. Полная химическая и температурная совместимость (+200°С). | МС 21-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Используется в тех же областях авиастроения. Посеребренная медь, высокая термостойкость. | МС 22-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. Высокая эластичность. | МС 13-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, ниже испытательное напряжение по ТУ, минимальные отличия в наружном диаметре. | МС 12-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом наложения и спекания фторопластовых лент. | МСЭ 16-33 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя жила под оплеткой идентична оригиналу по всем физико-химическим свойствам. | МСО 13-33. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Облегченная версия. Разница только в номинальном напряжении по ГОСТ/ТУ (100В против 127В).
МСО 16-198 | МС 16-198. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Прямой аналог со стандартной изоляцией. Материалы жилы (серебро) и изоляции (фторопласт) идентичны. | МС 14-198. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Облегченная посеребренная медь и фторопласт. Полное соответствие массогабаритным характеристикам. | МС 26-198. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4Д. Полная температурная и конструктивная совместимость. | МС 21-198. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Предназначен для аналогичного монтажа в авиационной технике. Те же материалы конструкции. | МС 22-198. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции жилы и способа наложения изоляционных лент. | МС 13-198. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Аналогичные материалы, отличается меньшим испытательным напряжением. | МС 15-198. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4. Ниже диэлектрическая прочность из-за тонкой стенки по ТУ. | МС 36-198. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Используется та же комбинация материалов. Рассчитан на более высокие токовые нагрузки и напряжение. | МСЭ 16-198 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Жила под экраном идентична оригиналу по всем физическим параметрам. | МСО 15-198. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Облегченная версия на 100В. Материалы и гибкость жилы полностью сохранены.
МСО 16-199 | МС 16-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Стандартная толщина изоляции при идентичных материалах (серебро/фторопласт). Полная взаимозаменяемость по ТТХ. | МС 14-199. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Облегченная конструкция жилы и изоляции. Полный аналог по весу и габаритам. | МС 26-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4Д. Те же температурные режимы эксплуатации (+200°С). | МС 21-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Применяется в аналогичных узлах межприборного монтажа. Полная химическая стойкость. | МС 22-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия (пленочный фторопласт). | МС 13-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Материалы жилы и изоляции идентичны. Ниже номинальное напряжение по ТУ. | МС 15-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4. Аналогичные теплостойкие свойства. | МС 12-199. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом наложения и спекания лент. | МСЭ 16-199 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя заготовка полностью эквивалентна МСО 16-199 по всем параметрам. | МСО 15-199. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Облегченная серия. Идентичная посеребренная жила, отличие в классификации напряжения.
МСО 21-11 | МС 14-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Облегченная посеребренная жила и тонкостенная изоляция Ф-4. Полная идентичность по весу и габаритам. | МС 15-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Те же материалы (серебро/фторопласт), но стандартная толщина изоляции, что немного увеличивает вес. | МСО 13-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная облегченная конструкция. Разница только в номинальном напряжении по ТУ. | МС 21-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Базовая версия (не облегченная). Посеребренная медь, фторопласт, выше механическая прочность. | МС 26-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4Д. Полная температурная совместимость (+200°С). | МС 22-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. Высокая гибкость. | МСО 15-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Облегченная серия. Аналогичные теплостойкие свойства и конструкция жилы. | МС 12-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом наложения и спекания фторопластовых лент. | МСЭ 14-11 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренний провод под экраном полностью соответствует МСО 21-11 по весу и сечению. | МС 11-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, но изоляция имеет более низкий температурный порог (+155°С).
МСО 21-31 | МС 14-31. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Облегченная конструкция на 600В. Посеребренная медь, тонкий слой фторопласта. | МС 16-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Стандартная толщина изоляции. Выше электрическая прочность при аналогичных материалах. | МСО 16-31. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой облегченный аналог по напряжению и материалам жилы. | МС 21-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Базовая (не облегченная) модель. Посеребренная медь, высокая надежность изоляции. | МС 26-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4Д. Полная взаимозаменяемость по ТТХ. | МС 22-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция жилы 4 класса гибкости и пленочная изоляция. | МСО 13-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, ниже рабочее напряжение, за счет чего кабель еще компактнее. | МС 36-31. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Используется та же комбинация материалов. Рассчитан на тяжелые условия эксплуатации. | МСЭ 16-31 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Провод под оплеткой полностью повторяет параметры МСО 21-31. | МС 12-31. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Отличается технологией спекания диэлектрика при сохранении термостойкости.
МСОЭ 21-11 | МСЭ 14-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Облегченная жила, изоляция Ф-4, экран из посеребренной меди. Полный аналог по ТТХ. | МСОЭ 13-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой аналог. Разница только в номинальном напряжении по ТУ (100В против 127В). | МСЭ 15-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Экранированный кабель со стандартной толщиной изоляции. Те же материалы серебро/фторопласт. | МСЭ 21-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Базовая экранированная версия. Выше механическая прочность и вес. | МСЭ 26-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная жила и экран, изоляция Ф-4Д. Полная защита от помех. | МСЭ 22-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы, изоляции и экрана. Высокая гибкость. | МСЭ 13-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Аналогичная экранированная конструкция, разница в ТУ. | МСЭ 16-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Усиленная изоляция на 600В под экраном. Более тяжелый кабель. | МСЭ 12-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом термообработки изоляции. | МСЭ 11-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Экран и жила посеребрены, но изоляция ограничена температурой +155°С.
МСОЭ 21-31 | МСЭ 14-31. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Облегченная жила на 600В, изоляция Ф-4, посеребренный экран. Полная совместимость. | МСЭ 16-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Стандартная толщина изоляции под экраном. Посеребренная медь, фторопласт. | МСОЭ 16-31. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой облегченный аналог в экране по напряжению и материалам. | МСЭ 21-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Базовая версия в экране. Более высокая износостойкость и вес. | МСЭ 26-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь (жила/экран), изоляция Ф-4Д. Полная защита от ЭМП. | МСЭ 22-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция жилы и экрана. Высокая эластичность при +200°С. | МСОЭ 13-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, ниже испытательное напряжение, более компактный экран. | МСЭ 36-31. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Усиленный экранированный кабель для тяжелых условий эксплуатации. | МСЭ 15-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Разница в ТУ и толщине стенки диэлектрика. | МСЭ 12-31. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Отличается технологией наложения изоляционных лент под экраном.
МСТП | МТП. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Луженая медь, термостойкая полиэтиленовая изоляция. Идентичен по применению, отличается технологией сшивки. | ПМТК. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Медная жила, кремнийорганическая изоляция. Аналогичная термостойкость (+150°С), но выше гибкость. | МС 11-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила, фторопластовая изоляция. Значительно выше химическая стойкость и цена. | МЛТП. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Многопроволочная луженая жила, изоляция из лавсана и радиационно-сшитого ПЭ. Полная взаимозаменяемость. | ППСТ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Провод для подвижного состава. Луженая медь, сшитая изоляция. Более жесткий, но прочный. | ПВМТ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Высоковольтный монтажный термостойкий провод. Аналогичные материалы, усиленная изоляция. | МПК. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Луженая медь, радиационно-сшитая полимерная композиция. Сходные ТТХ и условия прокладки. | МТПЛ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Модификация с лавсановой обмоткой под сшитым полиэтиленом. Выше механическая прочность. | МРП. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Радиационно-модифицированная изоляция, луженая медь. Предназначен для работы в жестких условиях. | МГШВ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Медная луженая жила, комбинированная изоляция (шелк+ПВХ). Ниже термостойкость (+70°С против +150°С).
МСТПГ | МТПГ. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Гибкая луженая жила, сшитый ПЭ. Прямая замена по гибкости и температурному режиму. | МЛТПГ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Повышенная гибкость жилы, радиационная сшивка. Предназначен для подвижного монтажа. | МГТФ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Медная голая жила, фторопласт. Выше гибкость и термостойкость, но требует защиты от влаги. | МПКГ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Гибкий монтажный провод с радиационно-сшитой изоляцией. Полная совместимость. | ПМТК. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Кремнийорганическая изоляция обеспечивает отличную гибкость при +150°С. | МГШВ-1. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Гибкая луженая медь. Ниже рабочая температура, аналогичная область применения. | МТПГ-600. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Рассчитан на 600В. Более толстая изоляция снижает гибкость по сравнению с оригиналом. | МЛТП-1. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Вариант МЛТП с повышенным классом гибкости токопроводящей жилы. | ПВСт. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Стандартная гибкая медь, термостойкий ПВХ. Бюджетный аналог для температур до +105°С. | МГТФЭ (без экрана). Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Очень гибкий, высокая термостойкость. Жила без покрытия, что требует аккуратности при пайке.
МСТПЛ | МТПЛ. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Наличие лавсановой обмотки под сшитой изоляцией. Полное соответствие конструкции. | МЛТП. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Луженая медь, комбинированная изоляция. Идентичная область применения в бортовой сети. | МСТП. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Отсутствует дополнительный лавсановый слой, что делает кабель чуть менее прочным механически. | ППСТЛ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Провод для транспорта с усиленной обмоткой. Выше стойкость к вибрациям. | МПКЛ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Радиационная сшивка, лавсановая пленка. Идентичен по ТТХ. | МЛТПЛ. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Конструктивный аналог с идентичными слоями изоляции и материалом жилы. | МРПЛ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Радиационно-модифицированный полимер с лакированной оплеткой или пленкой. | МЛТП-600. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Повышенное напряжение. Материалы те же, увеличен наружный диаметр. | ПМТК-Л. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Силиконовая изоляция с лавсановым покрытием. Высокая гибкость и прочность. | МТП-Л. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Упрощенная технология сшивки при сохранении лавсанового слоя.
МСТПЭ | МТПЭ. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Экранированный монтажный провод с луженой жилой и сшитым ПЭ. Полная замена. | МЛТПЭ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Наличие экрана из луженой меди. Предназначен для защиты от электромагнитных помех. | МПКЭ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Радиационная сшивка, луженый экран. Идентичная конструкция и назначение. | МСТП (без экрана). Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Тот же провод, но без защиты от помех. Требует прокладки в трубах. | МГШВЭ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Экранированный, луженая медь. Ниже рабочая температура (+70°С). | МГТФЭ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Фторопластовая изоляция в экране. Выше термостойкость, ниже влагостойкость без оболочки. | ППСТЭ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Усиленный экран для подвижного состава. Выше механическая прочность. | МТПЛЭ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Экранированный вариант с дополнительным лавсановым слоем под изоляцией. | МЛТПЭ-600. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Рассчитан на 600В в экране. Материалы идентичны, габариты больше. | МРПЭ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Радиационно-сшитый полимер под экраном. Аналогичные эксплуатационные свойства.
МСТПЭп | МСТПЭ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Экранированный провод, отсутствует наружная защитная оболочка (поясная изоляция). | МТПЭп. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой аналог с поясной изоляцией из радиационно-сшитого полиэтилена. | МЛТПЭп. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Луженая медь, комбинированная изоляция, экран и наружная оболочка. | МПКЭп. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная многослойная конструкция для защиты от помех и агрессивных сред. | ППСТЭп. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Кабель для транспорта с внешней защитой экрана. Очень высокая стойкость к истиранию. | МГШВЭВ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Луженая медь в экране и ПВХ оболочке. Температурный режим ограничен +70°С. | МТПЛЭп. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Добавлен лавсановый слой для упрочнения внутренней конструкции под оболочкой. | КМТПЭп. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Комбинированный монтажный кабель со сшитой изоляцией и внешней защитой. | МЛТПЭп-600. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Вариант на 600В. Толще изоляция и наружный шланг. | МРПЭп. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Радиационно-модифицированная конструкция с внешним защитным слоем.
МСу | МС 16-13: Прямой аналог по ТУ. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная жила, изоляция фторопласт-4МБ. Отличие: стандартная толщина изоляции (у МСу она утонённая). | МС 15-13: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт. Отличие: луженая жила вместо посеребренной, ниже электропроводность на высоких частотах. | МС 26-13: Высоковольтный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: материалы жилы и изоляции. Отличие: рассчитан на более высокое рабочее напряжение, больший наружный диаметр. | МС 16-15: Аналог для накрутки. Бюджет: сопоставим. Сходство: химическая стойкость и термостойкость. Отличие: однопроволочная жила вместо многопроволочной (меньшая гибкость). | МГТФ: Общепромышленный аналог. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: фторопластовая изоляция, медь. Отличие: изоляция навивная (не сплошная спекаемая), боится влаги, ниже механическая прочность. | МГТФЭ: Экранированный аналог МГТФ. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: высокая гибкость и теплостойкость. Отличие: наличие медного экрана, навивная изоляция. | МСЭ 16-13: Экранированная версия. Бюджет: выше на 25%. Сходство: идентичные жила и внутренняя изоляция. Отличие: наличие экрана для защиты от ЭМ-помех. | МЛП: Специальный монтажный провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная жила, теплостойкость. Отличие: радиационно-стойкая изоляция, другой тип полимера. | МПО: Упрощенный монтажный провод. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: назначение для межприборного монтажа. Отличие: комбинированная изоляция (полиэтилен+лавсан), макс. температура +120°C против +200°C. | МП 37-12: Теплостойкий провод. Бюджет: выше. Сходство: медная посеребренная жила. Отличие: усиленная изоляция из фторопласта и стеклонитки, выше механическая стойкость.
МСу 16-13м | МС 16-13: Полное соответствие материалов. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная жила, фторопласт-4МБ. Отличие: стандартная толщина изоляции вместо утонченной. | МС 16-11: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: теплостойкость +200°C. Отличие: более низкое рабочее напряжение (100В против 250В). | МС 26-13: Силовой аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: конструкция жилы и тип изоляции. Отличие: увеличенный наружный диаметр и рабочее напряжение 500В. | МС 16-14: Повышенная прочность. Бюджет: выше на 20%. Сходство: посеребренная медь. Отличие: жила из сплава БрХЦрК для работы в условиях вибраций. | МГТФ: Массовый аналог. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: изоляция методом намотки (не сплошная), меньшая влагостойкость. | МС 15-13: Экономичный вариант. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: геометрия и изоляция. Отличие: луженая медная жила вместо посеребренной. | МЛП: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная жила. Отличие: изоляция из радиационно-модифицированного полиэтилена, предел +150°C. | МП 37-12: Усиленный монтажный. Бюджет: выше на 25%. Сходство: термостойкость. Отличие: дополнительная оплетка из стеклонити под фторопластом. | МПО: Упрощенный монтажный. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: область применения. Отличие: изоляция ПЭ+лавсан, температурный предел ниже (+120°C). | МС 16-15: Однопроволочный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: химическая стойкость. Отличие: монолитная жила для неподвижного монтажа (накрутка).
МСЭ 15-11 | МСЭ 16-13: Премиальный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: наличие экрана, фторопласт. Отличие: посеребренная жила вместо луженой, выше проводимость. | МСЭ 15-11: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: меньшая толщина изоляции, ниже пробивное напряжение. | МСЭ 25-13: Силовой экранированный. Бюджет: выше на 20%. Сходство: экран и материалы. Отличие: рассчитан на 500В, большая толщина стенки изоляции. | МГТФЭ: Гибкий аналог. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: медный экран, фторопласт. Отличие: навивная изоляция (не герметична), меньшая механическая надежность. | МЛПЭ: Радиационно-стойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран из луженой меди. Отличие: изоляция из облученного полиэтилена, другой класс гибкости. | МСЭ 16-14: Вибростойкий аналог. Бюджет: выше на 30%. Сходство: наличие экрана. Отличие: жила из бронзового сплава, повышенная разрывная прочность. | МСЭ 16-33: Высоковольтный экран. Бюджет: выше на 40%. Сходство: материалы. Отличие: работа при напряжении до 1000В, значительно толще изоляция. | МПОЭ: Бюджетный экран. Бюджет: ниже на 35%. Сходство: экранирование. Отличие: комбинированная изоляция, температурный лимит +120°C. | МПЭ 37-12: Термостойкий усиленный. Бюджет: выше на 25%. Сходство: медная жила. Отличие: слой стекловолокна, выше стойкость к истиранию. | МСЭО 15-13: Защищенный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: внутренняя конструкция идентична. Отличие: дополнительная защитная оболочка поверх экрана.
МСЭ 15-12 | МСЭ 16-12: Прямое соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт. Отличие: чуть выше рабочее напряжение. | МСЭ 15-11: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: меньшая толщина изоляции, ниже пробивное напряжение. | МСЭ 16-11: Премиальный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: экран, фторопласт. Отличие: посеребренная жила вместо луженой, лучше проводимость. | МГТФЭ: Массовый аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: навивная изоляция (не герметична), меньшая мехпрочность. | МЛПЭ: Радиационно-стойкий аналог. Бюджет: выше на 10%. Сходство: экран, область применения. Отличие: изоляция из облученного полиэтилена. | МПОЭ: Бюджетный вариант. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: экранированный монтажный провод. Отличие: изоляция ПЭ+лавсан, лимит температуры +120°C. | МПЭ 37-12: Усиленный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: монтажный, экран. Отличие: дополнительный слой стекловолокна для защиты от истирания. | МСЭО 15-12: Защищенный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: жила и изоляция идентичны. Отличие: дополнительная внешняя оболочка поверх экрана. | МСЭ 26-12: Высоковольтная версия. Бюджет: выше на 25%. Сходство: материалы. Отличие: рассчитан на 500В против 100В, больше диаметр. | МСЭ 16-14: Вибростойкий. Бюджет: выше на 30%. Сходство: экран, монтажный класс. Отличие: жила из высокопрочного медного сплава (бронза).
МСЭ 15-18 | МСЭ 15-11: Базовая замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая жила, экран. Отличие: стандартные допуски по толщине изоляции (у 15-18 они строже). | МСЭ 16-18: Посеребренный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: высокая точность геометрии. Отличие: жила с серебряным покрытием. | МСЭ 15-13: Универсальный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы жилы и экрана. Отличие: большее сечение и наружный диаметр. | МГТФЭ: Экономичный аналог. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: теплостойкость до +200°C. Отличие: изоляция ленточная, менее однородная по диаметру. | МСЭ 16-13: Высокочастотный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: экран, фторопласт. Отличие: посеребренная медь, выше стабильность сигнала. | МЛПЭ: Промышленный аналог. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: экран, монтажное назначение. Отличие: изоляция из сшитого полимера вместо фторопласта. | МПОЭ: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 35%. Сходство: экранирование. Отличие: более низкий температурный режим и гибкость. | МСЭО 15-11: Защищенная модификация. Бюджет: выше на 15%. Сходство: внутренняя конструкция. Отличие: наличие наружного защитного шланга. | МСЭ 15-19: Специализированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь. Отличие: модифицированный шаг скрутки для улучшения гибкости. | МПЭ 37-12: Механически стойкий. Бюджет: выше на 20%. Сходство: назначение. Отличие: обмотка из стеклонитки под фторопластом.
МСЭ 15-199 | МСЭ 15-11: Основная замена. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: материалы жилы и изоляции. Отличие: стандартная конструкция жил (без спецшага 199 серии). | МСЭ 16-13: Прецизионный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: посеребренная жила, выше класс чистоты материалов. | МСЭ 15-13: Серийный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая жила, экран. Отличие: отсутствие специальных требований по волновому сопротивлению. | МГТФЭ: Гибкая замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: навивная изоляция, не рекомендуется для вакуумных систем. | МСЭ 16-11: Термостойкий аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения. Отличие: посеребренная проволока, выше стойкость к окислению. | МЛПЭ: Устойчивый к агрессии. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана. Отличие: полимерная изоляция, выдерживает радиационное излучение. | МСЭО 15-13: С защитой. Бюджет: выше на 15%. Сходство: материалы жил. Отличие: защитная оболочка, повышающая герметичность узла. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: экранирование. Отличие: пластиковая изоляция, предел +120°C. | МПЭ 37-12: Для тяжелых условий. Бюджет: выше на 25%. Сходство: экран, медь. Отличие: комбинированная изоляция со стекловолокном. | МСЭ 25-13: Силовой монтажный. Бюджет: выше на 30%. Сходство: материалы. Отличие: рассчитан на 500В, значительно толще изоляционный слой.
МСЭ 15-32 | МСЭ 15-11: Соответствие по материалам. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: луженая жила, фторопласт. Отличие: ниже рабочее напряжение (100В вместо 250В). | МСЭ 15-13: Прямой функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: стандартная толщина изоляции против усиленной у 15-32. | МСЭ 16-13: Премиальный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: посеребренная жила вместо луженой, выше проводимость. | МГТФЭ: Массовый аналог. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: термостойкость, экран. Отличие: навивная изоляция (не герметична), меньшая влагостойкость. | МСЭ 25-11: Высоковольтный аналог. Бюджет: выше на 25%. Сходство: луженая медь. Отличие: рассчитан на 500В, увеличенный диаметр по изоляции. | МСЭО 15-13: Защищенный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: жила и изоляция. Отличие: наличие дополнительной внешней оболочки поверх экрана. | МПОЭ: Бюджетный вариант. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: экранированный монтаж. Отличие: изоляция ПЭ+лавсан, температурный лимит до +120°C. | МЛПЭ: Радиационно-стойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: изоляция из облученного полиэтилена вместо фторопласта. | МПЭ 37-12: Усиленный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: монтажный класс. Отличие: слой стекловолокна под фторопластом, выше стойкость к истиранию. | МСЭ 16-33: Высоковольтный посеребренный. Бюджет: выше на 50%. Сходство: материалы. Отличие: работа при 1000В, значительно большая толщина стенки.
МСЭ 16-12 | МСЭ 16-13: Основная замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: более высокое рабочее напряжение (250В против 100В). | МСЭ 16-11: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: конструкция и материалы идентичны. Отличие: меньшие допуски по внешнему диаметру. | МСЭ 15-12: Экономичный аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: геометрия и экран. Отличие: луженая медная жила вместо посеребренной. | МГТФЭ: Гибкий аналог. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: посеребренный экран и жила. Отличие: изоляция ленточная (намотка), ниже механическая надежность. | МСЭ 16-14: Вибростойкий аналог. Бюджет: выше на 30%. Сходство: посеребрение, экран. Отличие: жила из бронзового сплава для экстремальных вибраций. | МСЭО 16-12: Защищенная версия. Бюджет: выше на 15%. Сходство: внутренняя часть идентична. Отличие: дополнительный защитный слой поверх экрана. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: область применения. Отличие: полимерная изоляция, предел температуры +120°C. | МЛПЭ: Спецзамена. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная жила, экран. Отличие: модифицированный полиэтилен, стойкость к радиации. | МСЭ 26-12: Силовой монтажный. Бюджет: выше на 20%. Сходство: материалы. Отличие: напряжение 500В, большее количество проволок в жиле. | МПЭ 37-12: Термостойкий усиленный. Бюджет: выше на 25%. Сходство: назначение. Отличие: наличие оплетки из стеклонитки, выше жесткость.
МСЭ 16-13 | МСЭ 16-11: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: рассчитан на 100В (оригинал на 250В). | МСЭ 16-12: Близкий аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: конструкция жилы. Отличие: упрощенные требования к электрической прочности изоляции. | МСЭ 15-13: Экономичный вариант. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: рабочее напряжение и экран. Отличие: луженая медь вместо серебрения (выше сопротивление). | МГТФЭ: Популярный аналог. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: теплостойкость +200°C. Отличие: навивная изоляция, риск размотки при разделке. | МСЭО 16-13: Защищенный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: полная идентичность жил. Отличие: наличие внешней оболочки для защиты экрана от коррозии. | МСЭ 26-13: Высоковольтный аналог. Бюджет: выше на 25%. Сходство: материалы и экран. Отличие: напряжение 500В, более толстая изоляция. | МСЭ 16-14: Повышенная прочность. Бюджет: выше на 35%. Сходство: посеребрение. Отличие: жила из сплава БрХЦрК, выше предел текучести металла. | МПЭ 37-12: Механически стойкий. Бюджет: выше на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: комбинированная изоляция фторопласт+стекловолокно. | МЛПЭ: Промышленный экран. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение. Отличие: температурный предел +150°C, изоляция из сшитого полимера. | МСЭ 16-33: Специальный аналог. Бюджет: выше на 45%. Сходство: материалы. Отличие: импульсное напряжение до 1000В, увеличенный диаметр.
МСЭ 16-15 | МСЭ 16-13: Высокое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: многопроволочная жила вместо однопроволочной (выше гибкость). | МСЭ 15-15: Экономичный аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: однопроволочная жила для накрутки. Отличие: луженая медь вместо посеребренной. | МСЭ 16-11: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: материалы изоляции. Отличие: более тонкая стенка изоляции, ниже пробивное напряжение. | МСЭ 16-12: Близкий аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребрение, экран. Отличие: иная геометрия жилы, рассчитан на меньшие токи. | МСЭО 16-15: Защищенный вариант. Бюджет: выше на 15%. Сходство: внутренняя конструкция идентична. Отличие: наличие внешней оболочки поверх экрана. | МГТФЭ: Гибкий аналог. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: теплостойкость +200°C. Отличие: навивная изоляция, многопроволочная жила. | МСЭ 26-15: Силовой монтажный. Бюджет: выше на 25%. Сходство: тип жилы. Отличие: рабочее напряжение 500В, увеличенная толщина фторопласта. | МЛПЭ: Радиационно-стойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, монтажное назначение. Отличие: изоляция из облученного полимера вместо фторопласта. | МПЭ 37-12: Усиленный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: наличие оплетки из стеклонитки под экраном. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: экранирование. Отличие: изоляция ПЭ+лавсан, температурный предел +120°C.
МСЭ 16-16 | МСЭ 16-13: Основной аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная медь, фторопласт-4. Отличие: чуть иная толщина изоляции по ТУ. | МСЭ 15-16: Бюджетный аналог. Бюджет: ниже на 18%. Сходство: монтажный класс. Отличие: луженая жила (выше сопротивление на ВЧ). | МСЭ 16-11: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 12%. Сходство: материалы. Отличие: ниже испытательное напряжение. | МСЭО 16-16: С защитой. Бюджет: выше на 15%. Сходство: конструкция жила-изоляция. Отличие: защитная полимерная оболочка поверх экрана. | МГТФЭ: Популярный аналог. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: экран, фторопласт. Отличие: ленточная изоляция (не сплошная), риск попадания влаги. | МСЭ 26-16: Высоковольтная версия. Бюджет: выше на 20%. Сходство: геометрия. Отличие: рабочее напряжение 500В. | МПЭ 37-12: Механически прочный. Бюджет: выше на 15%. Сходство: теплостойкость. Отличие: слой стекловолокна, выше стойкость к истиранию. | МЛПЭ: Промышленный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: экранирование. Отличие: предел +150°C, изоляция из сшитого полиэтилена. | МСЭ 16-14: Вибростойкий. Бюджет: выше на 30%. Сходство: посеребрение. Отличие: жила из бронзового сплава повышенной прочности. | МПОЭ: Дешевая замена. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: область применения. Отличие: полимерная изоляция, лимит +120°C.
МСЭ 16-198 | МСЭ 16-13: Функциональный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребренная жила, экран. Отличие: стандартный шаг скрутки (у 199 серии он специальный). | МСЭ 16-11: Легкая замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: термостойкость +200°C. Отличие: уменьшенная толщина изоляционного слоя. | МСЭ 15-13: Экономичный вариант. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: наличие экрана. Отличие: луженая медь вместо серебрения. | МСЭО 16-13: Защищенная серия. Бюджет: выше на 10%. Сходство: внутренняя структура. Отличие: дополнительный герметизирующий слой поверх экрана. | МГТФЭ: Гибкая замена. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: фторопласт. Отличие: намоточная изоляция, менее стабильное волновое сопротивление. | МСЭ 26-13: Высоковольтный монтажный. Бюджет: выше на 15%. Сходство: материалы. Отличие: напряжение 500В, больше диаметр. | МЛПЭ: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажный экран. Отличие: радиационная стойкость, другой тип полимера. | МПЭ 37-12: Для жестких условий. Бюджет: выше на 20%. Сходство: материалы жил. Отличие: изоляция усилена стеклонитью. | МПОЭ: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: наличие экрана. Отличие: температурный режим до +120°C. | МСЭ 16-14: Особо прочный. Бюджет: выше на 35%. Сходство: посеребрение. Отличие: жила из сплава БрХЦрК для авиационной вибрации.
МСЭ 16-199 | МСЭ 16-13: Полное соответствие материалов. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: стандартный шаг скрутки (отсутствие индекса спецназначения 199). | МСЭ 16-11: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребренная медь. Отличие: более тонкая изоляция, напряжение 100В вместо 250В. | МСЭ 15-13: Экономичный вариант. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: экран, фторопласт. Отличие: луженая медь вместо посеребренной, выше сопротивление. | МСЭО 16-13: Защищенный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: внутренняя конструкция. Отличие: наличие внешней оболочки поверх экрана. | МГТФЭ: Популярный аналог. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: термостойкость +200°C. Отличие: навивная изоляция лентами, меньшая влагостойкость. | МСЭ 26-13: Силовой монтажный. Бюджет: выше на 20%. Сходство: материалы. Отличие: рабочее напряжение 500В, увеличенная толщина изоляции. | МСЭ 16-14: Вибростойкий аналог. Бюджет: выше на 35%. Сходство: посеребрение. Отличие: жила из высокопрочного бронзового сплава. | МЛПЭ: Радиационно-стойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана. Отличие: изоляция из облученного полимера вместо фторопласта. | МПЭ 37-12: Усиленный вариант. Бюджет: выше на 25%. Сходство: монтажный класс. Отличие: дополнительный слой стекловолокна под фторопластом. | МПОЭ: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: область применения. Отличие: предел температуры +120°C, полиэтиленовая изоляция.
МСЭ 16-32 | МСЭ 16-33: Высоковольтный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: напряжение до 1000В, более толстая стенка изоляции. | МСЭ 16-13: Стандартный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: материалы жилы и экрана. Отличие: меньшая электрическая прочность (250В против 350В). | МСЭ 15-32: Экономичная замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: медная луженая жила вместо посеребренной. | МСЭО 16-32: Защищенная серия. Бюджет: выше на 15%. Сходство: изоляция 32-й серии. Отличие: дополнительный герметизирующий слой над экраном. | МГТФЭ: Гибкий аналог. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: теплостойкость. Отличие: навивная изоляция, не рекомендуется для высокого вакуума. | МСЭ 26-13: Близкий по параметрам. Бюджет: сопоставим. Сходство: рабочее напряжение 500В. Отличие: иная марка фторопласта в изоляции. | МЛПЭ: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажное экранирование. Отличие: предел +150°C, выше стойкость к радиации. | МПЭ 37-12: Механически стойкий. Бюджет: выше на 25%. Сходство: назначение. Отличие: слой стеклонити, выше жесткость при монтаже. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: наличие экрана. Отличие: изоляция ПЭ+лавсан, температурный лимит ниже. | МСЭ 16-11: Миниатюрная замена. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: посеребрение. Отличие: значительно меньший диаметр и пробивное напряжение.
МСЭ 16-33 | МСЭ 16-32: Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребренная медь. Отличие: рабочее напряжение 350В вместо 1000В у оригинала. | МСЭ 26-13: Функциональный аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: усиленная фторопластовая изоляция. Отличие: рабочее напряжение 500В, стандартная гибкость. | МСЭ 15-33: Луженый аналог. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: толщина изоляции и экран. Отличие: луженая медная жила (ниже частотные характеристики). | МСЭО 16-33: Максимальная защита. Бюджет: выше на 15%. Сходство: внутренняя часть 33-й серии. Отличие: внешняя защитная оболочка. | МГТФЭ: Бюджетный аналог. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: термостойкость. Отличие: навивная изоляция, риск пробоя на высоких напряжениях выше. | МСЭ 16-13: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: материалы. Отличие: гораздо меньшая толщина изоляции, напряжение 250В. | МПЭ 37-12: Специсполнение. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая электропрочность. Отличие: комбинированная изоляция со стеклонитью. | МЛПЭ: Для АЭС и авиации. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, медь. Отличие: температурный предел +150°C, радиационная стойкость. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 50%. Сходство: экранирование. Отличие: другой тип диэлектрика, не для высоких температур. | МСЭ 16-14: Прочный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: посеребрение. Отличие: жила из бронзы, ниже электрическая прочность на пробой.
МСЭ 16-35 | МСЭ 16-33: Высокое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: рабочее напряжение 1000В против 1500В у оригинала. | МСЭ 16-13: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: материалы жилы и экрана. Отличие: значительно меньшая толщина изоляции и рабочее напряжение. | МСЭ 26-13: Промышленный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: усиленная изоляция, экран. Отличие: напряжение 500В, иная марка фторопласта. | МСЭО 16-33: Защищенный вариант. Бюджет: выше на 15%. Сходство: внутренняя конструкция. Отличие: наличие внешней оболочки поверх экрана. | МСЭ 15-33: Экономичный вариант. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: толщина изоляции. Отличие: луженая медная жила вместо посеребренной. | МГТФЭ: Популярная замена. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: теплостойкость +200°C. Отличие: навивная изоляция, ниже электрическая прочность на пробой. | МПЭ 37-12: Усиленный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажный класс. Отличие: комбинированная изоляция со стеклонитью, выше жесткость. | МЛПЭ: Радиационно-стойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана. Отличие: предел температуры +150°C, изоляция из сшитого полимера. | МПОЭ: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 50%. Сходство: область применения. Отличие: изоляция ПЭ+лавсан, лимит температуры +120°C. | МСЭ 16-14: Вибростойкий. Бюджет: выше на 20%. Сходство: посеребрение. Отличие: жила из бронзового сплава, ниже рабочее напряжение.
МСЭ 17-11 | МСЭ 16-11: Прямой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: иная конфигурация проволок в жиле по ТУ. | МСЭ 16-13: Усиленный аналог. Бюджет: выше на 10%. Сходство: посеребрение, экран. Отличие: более высокое рабочее напряжение (250В против 100В). | МСЭ 15-11: Бюджетный аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: габариты и экран. Отличие: луженая медь вместо посеребренной. | МСЭО 17-11: Защищенная серия. Бюджет: выше на 15%. Сходство: жила и изоляция идентичны. Отличие: наличие дополнительной внешней оболочки. | МГТФЭ: Массовая замена. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: изоляция методом намотки, меньшая герметичность. | МЛПЭ: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажное экранирование. Отличие: изоляция из облученного полиэтилена, предел +150°C. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: область применения. Отличие: другой тип диэлектрика, не для высоких температур. | МПЭ 37-12: Механически стойкий. Бюджет: выше на 20%. Сходство: назначение. Отличие: слой стекловолокна под фторопластом. | МСЭ 26-11: Силовой аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: материалы. Отличие: напряжение 500В, увеличенный наружный диаметр. | МСЭ 16-14: Повышенная прочность. Бюджет: выше на 30%. Сходство: посеребрение. Отличие: бронзовая жила для работы при сильных вибрациях.
МСЭ 21-11 | МСЭ 11-11: Базовое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: фторопласт-4, экран. Отличие: иное количество жил в скрутке или шаг. | МСЭ 16-11: Посеребренный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: теплостойкость +200°C. Отличие: сплошная изоляция вместо пленочной. | МСЭ 15-11: Экономичная замена. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: луженая медь. Отличие: ниже стабильность сопротивления на ВЧ. | МГТФЭ: Гибкий аналог. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: экран, фторопласт. Отличие: навивная изоляция, риск размотки при зачистке. | МЛПЭ: Спецзамена. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажный экран. Отличие: модифицированный полиэтилен, выше радиационная стойкость. | МПОЭ: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: экранирование. Отличие: температурный предел +120°C. | МСЭО 21-11: Защищенный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: внутренняя часть идентична. Отличие: наличие наружного защитного шланга. | МСЭ 26-11: Высоковольтная версия. Бюджет: выше на 20%. Сходство: материалы. Отличие: напряжение 500В. | МПЭ 37-12: Термостойкий усиленный. Бюджет: выше на 25%. Сходство: медь, экран. Отличие: изоляция фторопласт+стеклонить. | МСЭ 16-14: Вибростойкий. Бюджет: выше на 35%. Сходство: монтажный класс. Отличие: жила из сплава БрХЦрК.
МСЭ 21-31 | МСЭ 11-31: Прямое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокое рабочее напряжение, экран. Отличие: иная марка фторопластовой пленки. | МСЭ 16-33: Посеребренный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: теплостойкость, экран. Отличие: сплошная изоляция, напряжение 1000В. | МСЭ 26-13: Функциональная замена. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: рабочее напряжение 500В, стандартная пленка. | МСЭ 15-31: Луженый аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: геометрия и экран. Отличие: луженая медь вместо посеребренной. | МГТФЭ: Массовый аналог. Бюджет: ниже на 35%. Сходство: фторопласт. Отличие: меньшая электрическая прочность на переменном токе. | МСЭО 21-31: С оболочкой. Бюджет: выше на 15%. Сходство: идентичные жилы. Отличие: внешняя герметизирующая оболочка поверх экрана. | МПЭ 37-12: Механический аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажный экран. Отличие: слой стеклонити, выше стойкость к истиранию. | МЛПЭ: Промышленная замена. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: экранирование. Отличие: предел +150°C, изоляция из сшитого полимера. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 50%. Сходство: назначение. Отличие: полимерная изоляция, лимит +120°C. | МСЭ 21-11: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: материалы. Отличие: значительно меньшая толщина изоляции и рабочее напряжение.
МСЭ 25-11 | МСЭ 26-11: Прямой аналог по напряжению. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная медь, фторопласт-4. Отличие: иная марка пленки в изоляции (спекаемая). | МСЭ 15-11: Облегченная замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: луженая жила, экран. Отличие: ниже рабочее напряжение (100В вместо 500В). | МСЭ 16-11: Посеребренный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: стандартная изоляция вместо усиленной, напряжение 100В. | МСЭО 25-11: Защищенная версия. Бюджет: выше на 15%. Сходство: жила и изоляция идентичны. Отличие: наличие внешней оболочки поверх экрана. | МГТФЭ: Массовый аналог. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: термостойкость +200°C. Отличие: навивная изоляция лентами, ниже электрическая прочность. | МЛПЭ: Радиационно-стойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажный экран. Отличие: изоляция из облученного полимера, предел +150°C. | МПЭ 37-12: Усиленный вариант. Бюджет: выше на 20%. Сходство: монтажное назначение. Отличие: дополнительная обмотка стеклонитью под фторопластом. | МПОЭ: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: экранирование. Отличие: температурный предел +120°C, полиэтилен. | МСЭ 25-13: Серийный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: рабочее напряжение 500В. Отличие: большее количество проволок в жиле, выше гибкость. | МСЭ 16-14: Вибростойкий. Бюджет: выше на 35%. Сходство: посеребрение, экран. Отличие: жила из бронзового сплава повышенной прочности.
МСЭ 25-12 | МСЭ 26-12: Основная замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная медь, экран. Отличие: сплошная изоляция из фторопласта-4МБ вместо пленочной. | МСЭ 15-12: Экономичный аналог. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: габариты и экран. Отличие: луженая медь вместо посеребренной, ниже частотный диапазон. | МСЭ 16-12: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребрение, фторопласт. Отличие: рабочее напряжение 100В против 500В у оригинала. | МСЭО 25-12: С защитой. Бюджет: выше на 10%. Сходство: внутренняя часть 25-й серии. Отличие: дополнительный герметизирующий слой над экраном. | МГТФЭ: Популярная замена. Бюджет: ниже на 35%. Сходство: фторопласт. Отличие: ленточная изоляция (не сплошная), риск попадания влаги. | МЛПЭ: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена, температурный предел ниже. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 50%. Сходство: область применения. Отличие: другой тип диэлектрика, не для высоких температур. | МПЭ 37-12: Механически стойкий. Бюджет: выше на 25%. Сходство: экран, монтаж. Отличие: комбинированная изоляция со стекловолокном. | МСЭ 25-11: Близкий аналог. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: материалы и экран. Отличие: иное количество проволок в токопроводящей жиле. | МСЭ 16-33: Высоковольтная замена. Бюджет: выше на 30%. Сходство: посеребрение. Отличие: напряжение до 1000В, увеличенный наружный диаметр.
МСЭ 25-32 | МСЭ 26-32: Полное соответствие характеристик. Бюджет: сопоставим. Сходство: напряжение 500В, посеребрение. Отличие: технология наложения фторопластовой изоляции. | МСЭ 16-32: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: материалы жилы. Отличие: рабочее напряжение 350В вместо 500В, тоньше изоляция. | МСЭ 15-32: Луженый аналог. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: геометрия и усиленная изоляция. Отличие: медная луженая жила (выше переходное сопротивление). | МСЭ 16-33: Высоковольтный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: экран, посеребрение. Отличие: работа при 1000В, более высокая жесткость кабеля. | МГТФЭ: Бюджетный вариант. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: термостойкость. Отличие: навивная изоляция, ниже электрическая прочность на пробой. | МСЭО 25-32: Максимальная защита. Бюджет: выше на 15%. Сходство: идентичные жилы. Отличие: внешняя защитная оболочка для защиты экрана. | МПЭ 37-12: Специсполнение. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая электропрочность. Отличие: изоляция фторопласт+стеклонить, выше стойкость к истиранию. | МЛПЭ: Промышленная замена. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: экранирование. Отличие: температурный лимит +150°C, радиационная стойкость. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 55%. Сходство: наличие экрана. Отличие: ПЭ изоляция, не подходит для высокотемпературных зон. | МСЭ 25-12: Средневольтная версия. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: материалы. Отличие: стандартная толщина изоляции, ниже пробивное напряжение.
МСЭ 26-11 | МСЭ 25-11: Полное соответствие характеристик. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, 500В. Отличие: пленочная изоляция вместо сплошной. | МСЭ 26-13: Высокое соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходство: напряжение 500В, посеребрение. Отличие: большее количество проволок в жиле, выше гибкость. | МСЭ 16-11: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: материалы жилы и экрана. Отличие: рабочее напряжение 100В, тоньше изоляция. | МСЭ 16-13: Универсальный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребренная медь, экран. Отличие: напряжение 250В, стандартная толщина изоляции. | МСЭО 26-11: Защищенный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: внутренняя конструкция идентична. Отличие: наличие внешней оболочки поверх экрана. | МГТФЭ: Массовый аналог. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: теплостойкость +200°C. Отличие: навивная изоляция лентами, ниже электрическая прочность на 500В. | МСЭ 16-33: Высоковольтный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: посеребренная медь. Отличие: рабочее напряжение 1000В, увеличенный диаметр. | МЛПЭ: Радиационно-стойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажное экранирование. Отличие: изоляция из облученного полимера, предел +150°C. | МПЭ 37-12: Усиленный вариант. Бюджет: выше на 25%. Сходство: монтажный класс. Отличие: дополнительная обмотка стеклонитью под фторопластом. | МПОЭ: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: наличие экрана. Отличие: температурный предел +120°C, полиэтилен.
МСЭ 26-13 | МСЭ 25-13: Основной аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь посеребренная, фторопласт, 500В. Отличие: изоляция из спекаемых пленок фторопласта. | МСЭ 26-11: Близкий аналог. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: материалы и напряжение 500В. Отличие: меньшее количество проволок в жиле (ниже класс гибкости). | МСЭ 16-13: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребрение, фторопласт. Отличие: рабочее напряжение 250В вместо 500В. | МСЭО 26-13: Защищенная серия. Бюджет: выше на 12%. Сходство: жила и изоляция идентичны. Отличие: внешняя защитная оболочка для герметичности. | МГТФЭ: Гибкий аналог. Бюджет: ниже на 35%. Сходство: посеребренный экран и жила. Отличие: ленточная изоляция (намотка), ниже механическая надежность. | МСЭ 16-33: Усиленный аналог. Бюджет: выше на 25%. Сходство: экран, материалы. Отличие: работа при 1000В, значительно большая толщина стенки. | МПЭ 37-12: Механически стойкий. Бюджет: выше на 20%. Сходство: термостойкость +200°C. Отличие: комбинированная изоляция со стекловолокном. | МЛПЭ: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана. Отличие: температурный лимит +150°C, стойкость к радиации. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 50%. Сходство: область применения. Отличие: другой тип диэлектрика (ПЭ), не для высоких температур. | МСЭ 26-14: Вибростойкий аналог. Бюджет: выше на 30%. Сходство: напряжение 500В, экран. Отличие: жила из высокопрочного бронзового сплава.
МСЭ 26-14 | МСЭ 25-14: Прямое соответствие ТТХ. Бюджет: сопоставим. Сходство: жила из сплава БрХЦрК, экран, 500В. Отличие: технология наложения фторопласта (пленка). | МСЭ 26-13: Базовый аналог. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: напряжение 500В, посеребрение. Отличие: жила из обычной меди (ниже вибростойкость и прочность). | МСЭ 16-14: Облегченная вибростойкая. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: бронзовая посеребренная жила. Отличие: рабочее напряжение 250В вместо 500В. | МСЭО 26-14: Максимальная надежность. Бюджет: выше на 15%. Сходство: внутренняя часть 14-й серии. Отличие: дополнительный защитный слой поверх экрана. | МГТФЭ: Бюджетный вариант. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: термостойкость. Отличие: медная жила (не сплав), навивная изоляция. | МСЭ 26-11: Монтажный аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: материалы и экран. Отличие: стандартная медь, ниже разрывное усилие жилы. | МПЭ 37-12: Специсполнение. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая электропрочность. Отличие: изоляция фторопласт+стеклонить, выше жесткость. | МЛПЭ: Промышленная замена. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: наличие экрана. Отличие: температурный лимит +150°C, радиационная стойкость. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 55%. Сходство: экранирование. Отличие: ПЭ изоляция, не подходит для авиационных вибраций. | МСЭ 16-33: Высоковольтная версия. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребрение, экран. Отличие: напряжение 1000В, жила из мягкой меди.
МСЭ 26-15 | МСЭ 25-15: Полное соответствие характеристик. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная однопроволочная жила, 500В. Отличие: технология наложения изоляции (пленка вместо сплошной). | МСЭ 16-15: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: однопроволочная жила для накрутки, посеребрение. Отличие: рабочее напряжение 250В вместо 500В. | МСЭ 26-13: Многопроволочный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт, 500В, экран. Отличие: гибкая многопроволочная жила вместо моножилы. | МСЭО 26-15: Защищенная версия. Бюджет: выше на 12%. Сходство: внутренняя часть идентична. Отличие: дополнительная внешняя оболочка поверх экрана. | МСЭ 25-13: Серийный аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: рабочее напряжение 500В, экран. Отличие: многопроволочная жила, пленочная изоляция. | МГТФЭ: Бюджетный аналог. Бюджет: ниже на 35%. Сходство: термостойкость +200°C. Отличие: навивная изоляция лентами, значительно выше гибкость. | МСЭ 16-33: Высоковольтная замена. Бюджет: выше на 20%. Сходство: посеребренная медь. Отличие: напряжение до 1000В, многопроволочная жила. | МЛПЭ: Радиационно-стойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана. Отличие: изоляция из облученного полимера, предел +150°C. | МПЭ 37-12: Усиленный вариант. Бюджет: выше на 25%. Сходство: монтажный класс. Отличие: дополнительный слой стекловолокна, выше механическая прочность. | МПОЭ: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 50%. Сходство: область применения. Отличие: изоляция ПЭ+лавсан, лимит температуры +120°C.
МСЭ 26-33 | МСЭ 25-33: Прямой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная медь, экран, напряжение 500-1000В. Отличие: технология изоляции (спекаемая пленка). | МСЭ 16-33: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: материалы жилы и экрана. Отличие: стандартная толщина изоляции для 1000В (сплошная). | МСЭ 26-13: Средневольтный аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: посеребрение, фторопласт-4. Отличие: напряжение 500В против 1000В у оригинала. | МСЭО 26-33: Максимальная защита. Бюджет: выше на 15%. Сходство: жила и изоляция идентичны. Отличие: наличие внешней герметизирующей оболочки. | МСЭ 15-33: Экономичный вариант. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: толщина изоляции и экран. Отличие: луженая медная жила вместо посеребренной. | МГТФЭ: Популярная замена. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: теплостойкость. Отличие: навивная изоляция, ниже электрическая прочность на пробой. | МПЭ 37-12: Механически стойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажный экран. Отличие: комбинированная изоляция со стеклонитью, выше жесткость. | МЛПЭ: Отраслевой аналог. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: наличие экрана. Отличие: температурный лимит +150°C, стойкость к радиации. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 55%. Сходство: область применения. Отличие: другой тип диэлектрика (ПЭ), не для высоких температур. | МСЭ 26-14: Вибростойкий аналог. Бюджет: выше на 25%. Сходство: напряжение 500В, экран. Отличие: жила из высокопрочного бронзового сплава.
МСЭ 31-11 | МСЭ 21-11: Базовое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: пленочная изоляция, экран. Отличие: иная марка фторопластовой пленки по ТУ. | МСЭ 16-11: Посеребренный аналог. Бюджет: выше на 10%. Сходство: теплостойкость +200°C. Отличие: сплошная изоляция вместо пленочной, выше класс чистоты. | МСЭ 15-11: Экономичная замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: ниже стабильность электрических параметров на ВЧ. | МГТФЭ: Гибкий аналог. Бюджет: ниже на 35%. Сходство: экран, фторопласт. Отличие: навивная изоляция лентами, меньшая герметичность. | МЛПЭ: Спецзамена. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажный экран. Отличие: модифицированный полиэтилен, выше радиационная стойкость. | МПОЭ: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: экранирование. Отличие: температурный предел +120°C, полимерная изоляция. | МСЭО 31-11: Защищенный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: внутренняя часть идентична. Отличие: наличие наружного защитного шланга. | МСЭ 26-11: Высоковольтная версия. Бюджет: выше на 25%. Сходство: посеребренные материалы. Отличие: рабочее напряжение 500В. | МПЭ 37-12: Термостойкий усиленный. Бюджет: выше на 30%. Сходство: медь, экран. Отличие: изоляция фторопласт в сочетании со стеклонитью. | МСЭ 16-14: Вибростойкий. Бюджет: выше на 40%. Сходство: монтажный класс. Отличие: жила из высокопрочного сплава БрХЦрК.
МСЭ 32-11 | МСЭ 22-11: Прямое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: пленочный фторопласт, экран. Отличие: шаг скрутки проволок в жиле. | МСЭ 16-12: Посеребренный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: экран, высокая теплостойкость. Отличие: сплошная изоляция (экструзия) вместо пленочной обмотки. | МСЭ 15-12: Луженый аналог. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: геометрия и экран. Отличие: луженая медь вместо посеребренной, выше затухание сигнала. | МСЭ 16-13: Функциональная замена. Бюджет: выше на 20%. Сходство: посеребрение, фторопласт. Отличие: рабочее напряжение 250В против 100В. | МГТФЭ: Массовый аналог. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: ленточная намотка, меньшая стойкость к изгибам при низких температурах. | МСЭО 32-11: С оболочкой. Бюджет: выше на 15%. Сходство: идентичные жилы. Отличие: внешняя защитная оболочка для защиты экрана от химии. | МПЭ 37-12: Механический аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажный экран. Отличие: слой стеклонити, значительно выше стойкость к истиранию. | МЛПЭ: Промышленная замена. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: наличие экрана. Отличие: предел температуры +150°C, изоляция из сшитого полимера. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 55%. Сходство: назначение. Отличие: полиэтиленовая изоляция, не подходит для горячих зон. | МСЭ 26-11: Силовой аналог. Бюджет: выше на 35%. Сходство: материалы. Отличие: напряжение 500В, увеличенная толщина изоляционного слоя.
МСЭ 35-12 | МСЭ 15-12: Прямое соответствие по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь, фторопласт. Отличие: сплошная изоляция вместо пленочной. | МСЭ 25-12: Повышенная надежность. Бюджет: выше на 15%. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: рабочее напряжение 500В против 100В. | МСЭ 16-12: Посеребренный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: посеребренная жила вместо луженой. | МГТФЭ: Массовый аналог. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: термостойкость +200°C. Отличие: навивная изоляция лентами, меньшая влагостойкость. | МСЭО 35-12: Защищенная версия. Бюджет: выше на 12%. Сходство: внутренняя часть идентична. Отличие: наличие внешней оболочки поверх экрана. | МЛПЭ: Радиационно-стойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажное экранирование. Отличие: изоляция из облученного полимера, предел +150°C. | МПЭ 37-12: Усиленный вариант. Бюджет: выше на 25%. Сходство: монтажный класс. Отличие: дополнительный слой стекловолокна, выше прочность. | МПОЭ: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 50%. Сходство: область применения. Отличие: изоляция ПЭ+лавсан, лимит температуры +120°C. | МСЭ 15-11: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: луженая медь. Отличие: более тонкая изоляция, упрощенная конструкция жилы. | МСЭ 35-11: Базовое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: материалы и экран. Отличие: иное количество проволок в токопроводящей жиле.
МСЭ 35-32 | МСЭ 15-32: Функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь, усиленная изоляция. Отличие: метод наложения изоляции (экструзия вместо пленки). | МСЭ 25-32: Посеребренный аналог. Бюджет: выше на 25%. Сходство: усиленная изоляция, экран. Отличие: посеребренная медь, выше проводимость на ВЧ. | МСЭ 15-33: Высоковольтная замена. Бюджет: выше на 15%. Сходство: луженая медь. Отличие: рабочее напряжение 1000В против 350В. | МСЭО 35-32: С защитой. Бюджет: выше на 15%. Сходство: идентичные жилы. Отличие: внешняя герметизирующая оболочка поверх экрана. | МГТФЭ: Бюджетный аналог. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: теплостойкость. Отличие: навивная изоляция, ниже электрическая прочность на пробой. | МЛПЭ: Отраслевой аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: наличие экрана. Отличие: температурный лимит +150°C, стойкость к радиации. | МПЭ 37-12: Механически стойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажный экран. Отличие: комбинированная изоляция со стеклонитью. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 55%. Сходство: область применения. Отличие: другой тип диэлектрика (ПЭ), не для высоких температур. | МСЭ 15-13: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: луженая медь. Отличие: стандартная толщина изоляции, напряжение 250В. | МСЭ 35-12: Низковольтный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: материалы. Отличие: рабочее напряжение 100В, тоньше изоляционный слой.
МСЭ 36-13 | МСЭ 16-13: Прямой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная медь, фторопласт-4, 250В. Отличие: сплошная изоляция (экструзия) вместо пленочной. | МСЭ 26-13: Усиленный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: посеребрение, экран. Отличие: рабочее напряжение 500В против 250В. | МСЭ 15-13: Экономичная замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: габариты и экран. Отличие: луженая медь вместо посеребренной. | МГТФЭ: Гибкий аналог. Бюджет: ниже на 35%. Сходство: экран, фторопласт. Отличие: навивная изоляция лентами, риск размотки при зачистке. | МСЭО 36-13: Защищенная серия. Бюджет: выше на 15%. Сходство: жила и изоляция идентичны. Отличие: наличие наружного защитного шланга. | МЛПЭ: Промышленная замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажное экранирование. Отличие: изоляция из облученного полимера, предел +150°C. | МПОЭ: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: экранирование. Отличие: температурный предел +120°C, полимерная изоляция. | МПЭ 37-12: Термостойкий усиленный. Бюджет: выше на 25%. Сходство: медь, экран. Отличие: изоляция фторопласт в сочетании со стеклонитью. | МСЭ 16-11: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребрение. Отличие: рабочее напряжение 100В, меньше наружный диаметр. | МСЭ 16-14: Вибростойкий. Бюджет: выше на 35%. Сходство: монтажный класс. Отличие: жила из высокопрочного сплава БрХЦрК.
МСЭ 36-33 | МСЭ 16-11: Полное соответствие материалов. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, 100В. Отличие: экструдированная изоляция вместо пленочной. | МСЭ 17-11: Высокое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение и материалы. Отличие: иная конфигурация проволок в жиле по ТУ. | МСЭ 15-11: Экономичный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: геометрия и экран. Отличие: луженая медная жила вместо посеребренной. | МСЭО 36-11: Защищенный вариант. Бюджет: выше на 12%. Сходство: внутренняя часть идентична. Отличие: наличие внешней полимерной оболочки. | МГТФЭ: Популярная замена. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: теплостойкость +200°C. Отличие: навивная изоляция лентами, меньшая влагостойкость. | МЛПЭ: Радиационно-стойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажное экранирование. Отличие: изоляция из облученного полимера, предел +150°C. | МПЭ 37-12: Усиленный вариант. Бюджет: выше на 20%. Сходство: монтажный класс. Отличие: дополнительный слой стекловолокна под фторопластом. | МПОЭ: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: наличие экрана. Отличие: температурный предел +120°C, полиэтилен. | МСЭ 26-11: Силовой аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: посеребренная медь. Отличие: рабочее напряжение 500В, толще изоляция. | МСЭ 16-14: Вибростойкий. Бюджет: выше на 35%. Сходство: посеребрение. Отличие: жила из высокопрочного бронзового сплава.
МСЭ 41-11 | МСЭ 31-11: Прямое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: пленочный фторопласт, экран, 100В. Отличие: иная конфигурация шага скрутки. | МСЭ 11-11: Базовый аналог. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: материалы жилы и экрана. Отличие: упрощенная технология наложения пленок. | МСЭ 16-11: Посеребренный аналог. Бюджет: выше на 10%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: экструдированная сплошная изоляция. | МСЭ 15-11: Луженый аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: геометрия и экран. Отличие: луженая медь вместо посеребренной. | МСЭО 41-11: Защищенная серия. Бюджет: выше на 15%. Сходство: идентичные жилы. Отличие: наличие наружного защитного шланга. | МГТФЭ: Популярная замена. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: фторопласт. Отличие: изоляция методом намотки, меньшая герметичность. | МЛПЭ: Промышленный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажное экранирование. Отличие: предел температуры +150°C, сшитый полимер. | МПОЭ: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: область применения. Отличие: другой тип диэлектрика, не для высоких температур. | МПЭ 37-12: Механически стойкий. Бюджет: выше на 25%. Сходство: экран, монтаж. Отличие: слой стекловолокна под фторопластом. | МСЭ 26-11: Силовой аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: материалы. Отличие: напряжение 500В, увеличенная толщина изоляции.
МСЭО 15-11 | МСЭО 16-11: Премиальный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: наличие оболочки и экрана. Отличие: посеребренная жила вместо луженой. | МСЭО 15-13: Усиленный аналог. Бюджет: выше на 10%. Сходство: материалы и оболочка. Отличие: рабочее напряжение 250В против 100В. | МСЭ 15-11: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: луженая жила, изоляция, экран. Отличие: отсутствие внешней защитной оболочки. | МСЭО 17-11: Конструкционный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие шланга, фторопласт. Отличие: иное количество проволок в токопроводящей жиле. | МЛПЭО: Специализированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран и внешняя защита. Отличие: радиационно-стойкая изоляция, предел +150°C. | МПОЭО: Бюджетная защита. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: экранирование в оболочке. Отличие: температурный предел +120°C. | МСЭО 25-11: Высоковольтный аналог. Бюджет: выше на 25%. Сходство: конструкция. Отличие: рабочее напряжение 500В, толще изоляция. | МГТФЭ: Частичная замена. Бюджет: ниже на 35%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: отсутствие внешней оболочки, навивная изоляция. | МПЭО 37-12: Сверхпрочный. Бюджет: выше на 20%. Сходство: защита. Отличие: комбинированная изоляция со стеклонитью под оболочкой. | МСЭО 15-12: Близкий аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь. Отличие: иная геометрия жилы по ГОСТ.
МСЭО 15-18 | МСЭО 15-11: Базовая замена. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: луженая медь, оболочка. Отличие: стандартные допуски (у 18-й серии повышенная точность). | МСЭО 16-18: Посеребренный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: оболочка, экран. Отличие: посеребренная жила, выше стабильность на ВЧ. | МСЭО 15-13: Серийный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь, экран, защита. Отличие: рабочее напряжение 250В вместо 100В. | МСЭ 15-18: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: внутренняя конструкция. Отличие: отсутствие внешней защитной оболочки. | МЛПЭО: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и шланга. Отличие: полимерная изоляция вместо фторопласта. | МПОЭО: Упрощенная защита. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: экранирование в оболочке. Отличие: лимит +120°C, полиэтилен. | МСЭО 25-18: Силовой аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: точность параметров. Отличие: напряжение 500В. | МГТФЭ: Экономичный вариант. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: термостойкость. Отличие: нет внешней оболочки, навивная изоляция. | МПЭО 37-12: Механический аналог. Бюджет: выше на 25%. Сходство: защита. Отличие: слой стеклонити, выше жесткость кабеля. | МСЭО 15-12: Стандартный аналог. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: обычный класс гибкости жилы.
МСЭО 15-199 | МСЭО 15-11: Прямое соответствие материалов. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: луженая жила, экран, оболочка. Отличие: стандартный шаг скрутки (отсутствие спец-индекса 199). | МСЭО 15-13: Серийный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь, фторопласт. Отличие: рабочее напряжение 250В против 100В у оригинала. | МСЭО 16-13: Премиальный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: конструкция с оболочкой. Отличие: посеребренная жила вместо луженой, выше электропроводность. | МСЭ 15-11: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: внутренняя структура идентична. Отличие: отсутствие внешней защитной оболочки поверх экрана. | МЛПЭО: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран и оболочка. Отличие: изоляция из облученного полиэтилена, предел температуры +150°C. | МПОЭО: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: экранирование в оболочке. Отличие: изоляция ПЭ+лавсан, температурный лимит +120°C. | МСЭО 25-11: Высоковольтная версия. Бюджет: выше на 25%. Сходство: материалы. Отличие: рабочее напряжение 500В, увеличенная толщина диэлектрика. | МПЭО 37-12: Усиленный вариант. Бюджет: выше на 20%. Сходство: монтажная защита. Отличие: слой стекловолокна под фторопластом, повышенная жесткость. | МСЭО 15-12: Близкий аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь, фторопласт. Отличие: иная геометрия проволок в токопроводящей жиле. | МГТФЭ: Частичная замена. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: теплостойкость. Отличие: нет внешней оболочки, навивная изоляция лентами.
МСЭО 16-13 | МСЭО 16-11: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребренная медь, оболочка. Отличие: рабочее напряжение 100В вместо 250В. | МСЭО 16-12: Близкий аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: посеребренная жила, экран, фторопласт. Отличие: упрощенные требования к испытательному напряжению. | МСЭО 15-13: Экономичный аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: напряжение 250В, оболочка. Отличие: луженая медь вместо посеребренной. | МСЭ 16-13: Версия без оболочки. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: жила и изоляция идентичны. Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга. | МСЭО 26-13: Силовой аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: посеребрение, экран. Отличие: напряжение 500В, увеличенный наружный диаметр. | МЛПЭО: Промышленный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: защита и экран. Отличие: температурный предел +150°C, радиационная стойкость. | МПОЭО: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 50%. Сходство: область применения. Отличие: другой тип диэлектрика (ПЭ), не для высоких температур. | МПЭО 37-12: Механически стойкий. Бюджет: выше на 25%. Сходство: термостойкость. Отличие: комбинированная изоляция со стеклонитью. | МСЭО 16-14: Вибростойкий аналог. Бюджет: выше на 35%. Сходство: посеребрение, экран. Отличие: жила из бронзового сплава повышенной прочности. | МСЭО 16-33: Высоковольтная версия. Бюджет: выше на 30%. Сходство: материалы. Отличие: работа при 1000В, значительно толще изоляция.
МСЭО 16-13м | МСЭО 16-13: Основной аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная медь, оболочка. Отличие: стандартная толщина изоляции (индекс «м» подразумевает модификацию/малогабаритность). | МСЭО 16-11: Малогабаритный аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: посеребрение, фторопласт. Отличие: ниже рабочее напряжение (100В против 250В). | МСЭО 15-13: Экономичная замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: габариты и экран в оболочке. Отличие: луженая медь вместо серебрения. | МСЭ 16-13м: Версия без оболочки. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: внутренняя конструкция «м» серии. Отличие: отсутствие внешнего защитного слоя. | МСЭО 16-12: Функциональный аналог. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: материалы жилы и экрана. Отличие: иная толщина защитной оболочки по ТУ. | МЛПЭО: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажный экран в шланге. Отличие: предел +150°C, изоляция из сшитого полимера. | МПОЭО: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: экранирование в оболочке. Отличие: температурный предел +120°C, полиэтилен. | МСЭО 26-11: Высоковольтный аналог. Бюджет: выше на 25%. Сходство: материалы. Отличие: рабочее напряжение 500В, больше диаметр. | МПЭО 37-12: Усиленный вариант. Бюджет: выше на 20%. Сходство: монтажный класс. Отличие: дополнительный слой стекловолокна под фторопластом. | МСЭО 16-14: Повышенная прочность. Бюджет: выше на 35%. Сходство: посеребрение. Отличие: жила из сплава БрХЦрК для авиационной вибрации.
МСЭО 16-16 | МСЭО 16-13: Высокое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, экран, оболочка. Отличие: иная конфигурация шага скрутки и толщины защитного слоя. | МСЭО 16-11: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: материалы жилы и изоляции. Отличие: рабочее напряжение 100В вместо 250В у оригинала. | МСЭО 15-16: Экономичный аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: геометрия и наличие оболочки. Отличие: луженая медная жила вместо посеребренной. | МСЭО 26-16: Силовой аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: посеребрение, экран, оболочка. Отличие: рабочее напряжение 500В, увеличенный наружный диаметр. | МСЭ 16-16: Версия без оболочки. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: жила и изоляция идентичны. Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга поверх экрана. | МЛПЭО: Промышленный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и оболочки. Отличие: температурный предел +150°C, изоляция из сшитого полиэтилена. | МПОЭО: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: экранирование в оболочке. Отличие: изоляция ПЭ+лавсан, лимит температуры +120°C. | МПЭО 37-12: Усиленный вариант. Бюджет: выше на 25%. Сходство: монтажный класс. Отличие: дополнительный слой стекловолокна под фторопластом. | МСЭО 16-12: Близкий аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: посеребрение, фторопласт. Отличие: упрощенные требования к электрической прочности по ТУ. | МСЭО 16-14: Вибростойкий аналог. Бюджет: выше на 35%. Сходство: посеребрение, экран. Отличие: жила из высокопрочного бронзового сплава.
МСЭО 16-198 | МСЭО 16-13: Основная замена. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: посеребренная медь, экран, оболочка. Отличие: стандартный шаг скрутки (отсутствие спец-индекса 198). | МСЭО 16-199: Близкое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы и специальное исполнение. Отличие: иные допуски по волновому сопротивлению. | МСЭО 16-11: Малогабаритный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребрение, фторопласт. Отличие: рабочее напряжение 100В против 250В. | МСЭО 15-13: Экономичная замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: наличие оболочки и экрана. Отличие: луженая медь вместо посеребрения. | МСЭ 16-198: Версия без оболочки. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: внутренняя конструкция 198-й серии. Отличие: отсутствие внешнего защитного слоя. | МЛПЭО: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажный экран в шланге. Отличие: предел +150°C, изоляция из облученного полимера. | МПОЭО: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: экранирование в оболочке. Отличие: температурный предел +120°C, полиэтилен. | МСЭО 26-11: Высоковольтный аналог. Бюджет: выше на 25%. Сходство: материалы. Отличие: рабочее напряжение 500В, больше диаметр. | МПЭО 37-12: Механически стойкий. Бюджет: выше на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: комбинированная изоляция со стеклонитью. | МСЭО 16-14: Повышенная прочность. Бюджет: выше на 35%. Сходство: посеребрение. Отличие: жила из сплава БрХЦрК для авиационной вибрации.
МСЭО 16-199 | МСЭО 16-13: Базовый функциональный аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, оболочка. Отличие: отсутствие специального шага скрутки 199. | МСЭО 16-198: Технический аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы и назначение. Отличие: иная спецификация по ТУ (различия в требованиях к емкости). | МСЭО 16-11: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребрение, экран. Отличие: более тонкая изоляция, напряжение 100В. | МСЭО 15-13: Луженый аналог. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: экран, оболочка, фторопласт. Отличие: луженая медь (выше затухание сигнала). | МСЭ 16-199: Облегченная версия (без шланга). Бюджет: ниже на 15%. Сходство: жила и изоляция идентичны. Отличие: отсутствие внешнего защитного полимера. | МЛПЭО: Спецзамена для жестких сред. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран и защита. Отличие: радиационная стойкость, температурный предел +150°C. | МПОЭО: Бюджетная защита. Бюджет: ниже на 50%. Сходство: наличие оболочки. Отличие: диэлектрик ПЭ+лавсан, не для высоких температур. | МПЭО 37-12: Для тяжелых условий. Бюджет: выше на 20%. Сходство: материалы жил. Отличие: изоляция усилена стеклонитью под оболочкой. | МСЭО 26-13: Силовой монтажный. Бюджет: выше на 25%. Сходство: посеребрение. Отличие: напряжение 500В, увеличенная толщина диэлектрика. | МСЭО 16-14: Вибростойкий. Бюджет: выше на 35%. Сходство: монтажный класс. Отличие: жила из высокопрочного бронзового сплава.
МСЭО 16-33 | МСЭ 16-33: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребренная медь, 1000В, фторопласт. Отличие: отсутствие внешней защитной оболочки (шланга). | МСЭО 26-33: Полный аналог по напряжению. Бюджет: выше на 10%. Сходство: 1000В, экран, оболочка. Отличие: усиленная конструкция токопроводящей жилы. | МСЭО 25-33: Технический аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребрение, 1000В. Отличие: технология наложения изоляции (пленка вместо экструзии). | МСЭО 15-33: Экономичный вариант. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: 1000В, оболочка, экран. Отличие: луженая медная жила вместо посеребренной. | МСЭО 16-32: Близкий аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: материалы и защита. Отличие: рабочее напряжение 350В вместо 1000В. | МЛПЭО: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и шланга. Отличие: температурный предел +150°C, радиационная стойкость. | МПОЭО: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: экранирование в оболочке. Отличие: изоляция ПЭ+лавсан, лимит температуры +120°C. | МПЭО 37-12: Усиленный вариант. Бюджет: выше на 20%. Сходство: монтажная защита. Отличие: слой стекловолокна под фторопластом. | МСЭО 26-13: Средневольтная версия. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребрение, экран, оболочка. Отличие: напряжение 500В, тоньше изоляция. | МСЭО 16-14: Вибростойкий аналог. Бюджет: выше на 30%. Сходство: посеребрение, защита. Отличие: жила из бронзового сплава, напряжение 250В.
МСЭО 26-13 | МСЭ 26-13: Прямой аналог без оболочки. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребренная медь, 500В, фторопласт. Отличие: отсутствует внешний защитный шланг. | МСЭО 25-13: Высокое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: 500В, посеребрение, оболочка. Отличие: изоляция из спекаемых пленок фторопласта. | МСЭО 16-13: Облегченный аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: материалы жилы и экрана. Отличие: рабочее напряжение 250В вместо 500В. | МСЭО 26-11: Базовый аналог. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: 500В, посеребрение, оболочка. Отличие: меньшее количество проволок в жиле (ниже гибкость). | МСЭО 15-13: Экономичная замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: 250-500В, оболочка. Отличие: луженая медная жила вместо посеребренной. | МЛПЭО: Промышленный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: защита и экран. Отличие: температурный предел +150°C, изоляция из сшитого полимера. | МПОЭО: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 50%. Сходство: область применения. Отличие: диэлектрик ПЭ, температурный лимит +120°C. | МПЭО 37-12: Механически стойкий. Бюджет: выше на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: комбинированная изоляция со стеклонитью под оболочкой. | МСЭО 16-33: Высоковольтная версия. Бюджет: выше на 25%. Сходство: материалы. Отличие: работа при 1000В, значительно толще изоляция. | МСЭО 26-14: Вибростойкий аналог. Бюджет: выше на 35%. Сходство: 500В, экран, оболочка. Отличие: жила из высокопрочного бронзового сплава.
МСЭО 26-15 | МСЭ 26-15: Прямой аналог без оболочки. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: однопроволочная посеребренная жила, 500В. Отличие: отсутствие внешнего защитного слоя. | МСЭО 25-15: Техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: моножила для накрутки, 500В. Отличие: технология наложения фторопласта (пленка). | МСЭО 16-15: Облегченная замена. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: однопроволочная жила, посеребрение. Отличие: рабочее напряжение 250В против 500В. | МСЭО 15-15: Экономичный аналог. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: моножила, оболочка, экран. Отличие: луженая медь вместо серебрения. | МСЭО 26-13: Многопроволочный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: 500В, посеребрение, оболочка. Отличие: гибкая жила вместо жесткой моножилы. | МЛПЭО: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран и оболочка. Отличие: предел +150°C, изоляция из облученного полимера. | МПОЭО: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 50%. Сходство: наличие защиты. Отличие: изоляция ПЭ+лавсан, не для высоких температур. | МПЭО 37-12: Усиленный вариант. Бюджет: выше на 20%. Сходство: монтажный класс. Отличие: дополнительный слой стекловолокна под фторопластом. | МСЭО 26-11: Близкий аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: 500В, посеребрение. Отличие: многопроволочная жила стандартной гибкости. | МСЭО 16-33: Специальный аналог. Бюджет: выше на 30%. Сходство: материалы. Отличие: напряжение 1000В, многопроволочная жила.
МСЭО 26-33 | МСЭ 16-33: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребренная медь, 1000В, фторопласт. Отличие: отсутствие внешней защитной оболочки (шланга). | МСЭО 26-33: Полный аналог по напряжению. Бюджет: выше на 10%. Сходство: 1000В, экран, оболочка. Отличие: усиленная конструкция токопроводящей жилы. | МСЭО 25-33: Технический аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребрение, 1000В. Отличие: технология наложения изоляции (пленка вместо экструзии). | МСЭО 15-33: Экономичный вариант. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: 1000В, оболочка, экран. Отличие: луженая медная жила вместо посеребренной. | МСЭО 16-32: Близкий аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: материалы и защита. Отличие: рабочее напряжение 350В вместо 1000В. | МЛПЭО: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и шланга. Отличие: температурный предел +150°C, радиационная стойкость. | МПОЭО: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: экранирование в оболочке. Отличие: изоляция ПЭ+лавсан, лимит температуры +120°C. | МПЭО 37-12: Усиленный вариант. Бюджет: выше на 20%. Сходство: монтажная защита. Отличие: слой стекловолокна под фторопластом. | МСЭО 26-13: Средневольтная версия. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребрение, экран, оболочка. Отличие: напряжение 500В, тоньше изоляция. | МСЭО 16-14: Вибростойкий аналог. Бюджет: выше на 30%. Сходство: посеребрение, защита. Отличие: жила из бронзового сплава, напряжение 250В.
МСЭО 31-11 | МСЭО 41-11: Прямое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: пленочный фторопласт, экран, оболочка, 100В. Отличие: иная конфигурация шага скрутки жил. | МСЭО 11-11: Базовый аналог. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: материалы жилы и экрана, наличие шланга. Отличие: упрощенная технология наложения пленок. | МСЭО 16-11: Посеребренный аналог. Бюджет: выше на 10%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: экструдированная сплошная изоляция. | МСЭО 15-11: Луженый аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: геометрия и экран. Отличие: луженая медь вместо посеребренной. | МСЭ 31-11: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: внутренняя часть идентична. Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга. | МГТФЭ: Частичный аналог. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: отсутствие оболочки, навивная изоляция. | МЛПЭО: Промышленный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажное экранирование в шланге. Отличие: предел температуры +150°C. | МПОЭО: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: область применения. Отличие: диэлектрик ПЭ, не для высоких температур. | МПЭО 37-12: Механически стойкий. Бюджет: выше на 25%. Сходство: экран, монтаж. Отличие: слой стекловолокна под фторопластом. | МСЭО 26-11: Силовой аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: материалы. Отличие: напряжение 500В, увеличенная толщина изоляции.
МСЭО 36-13 | МСЭО 16-13: Высокое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная медь, экран, оболочка, 250В. Отличие: экструдированная изоляция вместо пленочной. | МСЭО 26-13: Усиленный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: посеребрение, экран, оболочка. Отличие: рабочее напряжение 500В против 250В. | МСЭО 15-13: Экономичная замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: габариты и наличие защиты. Отличие: луженая медь вместо посеребренной. | МСЭ 36-13: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: жила и изоляция идентичны. Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга. | МСЭО 36-11: Низковольтный аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: материалы и конструкция. Отличие: напряжение 100В, тоньше изоляция. | МЛПЭО: Промышленная замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажное экранирование. Отличие: изоляция из облученного полимера, предел +150°C. | МПОЭО: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: экранирование в оболочке. Отличие: температурный предел +120°C. | МПЭО 37-12: Термостойкий усиленный. Бюджет: выше на 25%. Сходство: медь, экран. Отличие: изоляция фторопласт в сочетании со стеклонитью. | МСЭО 16-12: Близкий аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: посеребрение. Отличие: упрощенные требования к электрической прочности по ТУ. | МСЭО 16-14: Вибростойкий. Бюджет: выше на 35%. Сходство: монтажный класс. Отличие: жила из высокопрочного сплава БрХЦрК.
МСЭО 36-33 | МСЭО 16-33: Полное функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная медь, 1000В, фторопласт, оболочка. Отличие: сплошная изоляция вместо пленочной. | МСЭО 26-33: Силовой аналог. Бюджет: выше на 10%. Сходство: высокая электропрочность, защита. Отличие: иная марка фторопласта, выше жесткость. | МСЭО 15-33: Луженый аналог. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: напряжение 1000В, экран, оболочка. Отличие: луженая медная жила (выше сопротивление). | МСЭО 26-13: Средневольтный аналог. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: посеребрение, фторопласт, защита. Отличие: рабочее напряжение 500В против 1000В. | МСЭ 36-33: Версия без оболочки. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: внутренняя часть 33-й серии. Отличие: отсутствие внешнего герметизирующего слоя. | МГТФЭ: Бюджетный вариант. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: термостойкость. Отличие: нет оболочки, навивная изоляция, ниже надежность при 1000В. | МПЭО 37-12: Специсполнение. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая электропрочность. Отличие: изоляция фторопласт+стеклонить под оболочкой. | МЛПЭО: Промышленная замена. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: наличие экрана. Отличие: температурный лимит +150°C, радиационная стойкость. | МПОЭО: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 55%. Сходство: экранирование. Отличие: полиэтиленовая изоляция, не для горячих зон. | МСЭО 16-14: Прочный аналог. Бюджет: выше на 25%. Сходство: посеребрение, экран. Отличие: жила из бронзы, напряжение 250В.
МСЭО 41-11 | МСЭО 31-11: Прямое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: пленочный фторопласт, экран, оболочка, 100В. Отличие: иная конфигурация шага скрутки. | МСЭО 11-11: Базовый аналог. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: материалы жилы и экрана. Отличие: упрощенная технология наложения пленок. | МСЭО 16-11: Посеребренный аналог. Бюджет: выше на 10%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: экструдированная сплошная изоляция. | МСЭО 15-11: Луженый аналог. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: габариты и наличие защиты. Отличие: луженая медь вместо посеребренной. | МСЭ 41-11: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: внутренняя часть идентична. Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга. | МГТФЭ: Частичный аналог. Бюджет: ниже на 40%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: нет оболочки, навивная изоляция лентами. | МЛПЭО: Отраслевой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажное экранирование в оболочке. Отличие: предел температуры +150°C. | МПОЭО: Бюджетный класс. Бюджет: ниже на 45%. Сходство: область применения. Отличие: диэлектрик ПЭ+лавсан, лимит +120°C. | МПЭО 37-12: Механически стойкий. Бюджет: выше на 25%. Сходство: экран, защита. Отличие: слой стекловолокна под фторопластом. | МСЭО 26-11: Высоковольтная версия. Бюджет: выше на 20%. Сходство: материалы. Отличие: рабочее напряжение 500В, толще изоляция.
МТ | МТ 85 (Эликс-Кабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Профиль и медь М1, Отличия: ТУ завода | МТ 100 (Камкабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Сечение по ГОСТ 2584, Отличия: Упаковка | МТ 120 (Холдинг Кабельный Альянс): Полное, Бюджет: Высокий, Сходство: Высокая чистота меди, Отличия: Повышенный ресурс | МТ 150 (Москабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Геометрия профиля, Отличия: Стандартная катушка | МФ 85 (Севкабель): Полное (аналог профиля), Бюджет: Средний, Сходство: Фасонный медный, Отличия: Маркировка фасонного | МФ 100 (Кирскабель): Полное, Бюджет: Низкий, Сходство: Тянутая медь, Отличия: Допуски по ТУ | МФ 120 (Электропровод): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Твердость меди, Отличия: Метод волочения | МТ 65 (Росскат): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Чистота М1, Отличия: Малое сечение | МТ 100 (Таткабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Проводимость, Отличия: Логистика | МТ 85 (Цветлит): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: ГОСТ 2584, Отличия: Вес барабана
МТБ | МТБ 85 (Камкабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Бронзовый сплав, Отличия: Износостойкость | МТБ 100 (Холдинг Кабельный Альянс): Полное, Бюджет: Высокий, Сходство: Твердость БрХЦрTi, Отличия: Улучшенные присадки | МТБ 120 (Эликс-Кабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Профиль по ГОСТ, Отличия: ТУ завода | БрФ 85 (Севкабель): Полное (аналог по бронзе), Бюджет: Высокий, Сходство: Сплав оловянистой бронзы, Отличия: Название марки | БрФ 100 (Москабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Механическая прочность, Отличия: Стойкость к разрыву | МТБ 100 (Электропровод): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Проводимость бронзы, Отличия: Упаковка | МТБ 150 (Кирскабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Крупное сечение, Отличия: Шаг намотки | МТБ 85 (Росскат): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Химический состав, Отличия: Лабораторный контроль | МТБ 120 (Таткабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Геометрия профиля, Отличия: Регион поставки | МТБ 100 (Цветлит): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Соответствие ГОСТ 2584, Отличия: Масса тары
МТИЭ | МСЭ 26-13: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Фторопластовая изоляция и экран, Отличия: ТУ 16-505.437-82 | МСЭ 26-15: Полное, Бюджет: Выше, Сходство: Посеребренная жила и экран, Отличия: Повышенная износостойкость | МСЭ 16-13: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Конструкция жила/экран, Отличия: Номинальное напряжение | МСТИЭ: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Стеклофторопластовая структура, Отличия: Дополнительная обмотка стеклонитью | МТЭ: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Теплостойкий экранный, Отличия: Отсутствие индекса И | МСЭ 26-11: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Пленочная изоляция, Отличия: Класс гибкости жилы | МСЭ 46-13: Полное, Бюджет: Выше, Сходство: Экран и фторопласт, Отличия: Температурный предел +200°C | МТИЭ-О: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Облегченная конструкция, Отличия: Плотность оплетки экрана | МПЭ 321-11: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Приборный экранированный, Отличия: Технология наложения пленок | МТЭ-С: Полное, Бюджет: Выше, Сходство: Посеребренный экран, Отличия: Специальное исполнение по ТУ
МТИЭ/0,15-К | МСЭ 26-13 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Сечение и экран, Отличия: Спецификация ТУ | МСЭ 26-15 0,15: Полное, Бюджет: Выше, Сходство: Посеребрение, Отличия: Стойкость к вибрациям | МПЭ 321-13 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Монтажный теплостойкий, Отличия: Тип фторопластовой ленты | МСТИЭ 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Габариты и вес, Отличия: Усиленная термическая защита | МТЭ 0,15: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Медь в экране, Отличия: Упрощенная изоляция | МСЭ 26-11 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Электрические параметры, Отличия: Радиус изгиба | МСЭ 16-15 0,15: Полное, Бюджет: Выше, Сходство: Конструкция жилы, Отличия: Толщина изоляционного слоя | МТИЭ-С 0,15: Полное, Бюджет: Выше, Сходство: Комбинированный экран, Отличия: Адгезия изоляции к жиле | МПЭ 321-15 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Высокочастотные свойства, Отличия: Наружный диаметр | МТЭ-К 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Комбинированная жила, Отличия: Маркировка завода
МТИЭ/0,15-КС | МСЭ 26-15 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Посеребренная жила и экран, Отличия: ТУ 16-505.437-82 | МСЭ 26-13 0,15: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Фторопластовая изоляция, Отличия: Отсутствие серебрения в экране | МПЭ 321-15 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Пленочный фторопласт и экран, Отличия: Шаг скрутки жилы | МСТИЭ 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Габариты и экран, Отличия: Дополнительная обмотка стеклонитью | МСЭ 16-15 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Теплостойкость до +250С, Отличия: Номинальное напряжение | МТЭ 0,15-КС: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Конструкция жила/экран, Отличия: Индекс в маркировке | МСЭ 46-15 0,15: Полное, Бюджет: Выше, Сходство: Посеребренный провод, Отличия: Повышенная радиационная стойкость | МПЭ 311-15 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Экран и изоляция, Отличия: Технология спекания пленок | МТИЭ-С 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Материалы жилы, Отличия: Плотность оплетки экрана | МСЭ 26-11 0,15: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Фторопласт-4, Отличия: Медная луженая жила
МТИЭО | МСЭО 26-13: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Облегченная изоляция и экран, Отличия: Номер ТУ | МСЭО 26-15: Полное, Бюджет: Выше, Сходство: Облегченный, посеребренный экран, Отличия: Удельный вес | МПЭО 321-13: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Фторопласт и малый диаметр, Отличия: Способ наложения экрана | МСТИЭО: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Конструкция с экраном, Отличия: Наличие упрочняющей нити | МТЭО: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Приборный теплостойкий, Отличия: Толщина пленочной изоляции | МСЭО 16-13: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Весовые характеристики, Отличия: Напряжение пробоя | МСЭО 46-13: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Высокая гибкость, Отличия: Марка фторопластовой ленты | МПЭО 311-13: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Геометрия сечения, Отличия: Адгезионные свойства изоляции | МТИЭ-О: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Масса и экран, Отличия: Написание в техдокументации | МСЭО 26-11: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Теплостойкость, Отличия: Луженый экран
МТИЭО/0,15-К | МСЭО 26-13 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Облегченное исполнение, Отличия: Стандартная медная жила | МСЭО 26-15 0,15: Полное, Бюджет: Выше, Сходство: Посеребрение, масса, Отличия: Предельное отклонение диаметра | МПЭО 321-15 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Тонкостенная изоляция, Отличия: Технология намотки лент | МСТИЭО 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Экран и сечение, Отличия: Термический барьер из стекловолокна | МТЭО 0,15-К: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Конструкция 0,15 мм2, Отличия: Заводской стандарт ТУ | МСЭО 16-15 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Экран из серебра, Отличия: Электрическая емкость | МСЭО 46-15 0,15: Полное, Бюджет: Выше, Сходство: Температурный режим, Отличия: Стойкость к перегибам | МПЭО 311-13 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Плотная оплетка экрана, Отличия: Сопротивление изоляции | МТИЭО-С 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Приборное назначение, Отличия: Чистота медного сплава | МСЭО 26-11 0,15: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Медь М1, фторопласт, Отличия: Защитное покрытие жилы
МТИЭО/0,15-КС | МСЭО 26-15 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Посеребренная жила и облегченный экран, Отличия: ТУ 16-505.437-82 | МСЭО 26-13 0,15: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Фторопластовая изоляция, облегченная конструкция, Отличия: Медный экран без серебрения | МПЭО 321-15 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Пленочный фторопласт-4, Отличия: Шаг наложения лент | МСТИЭО 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Сечение и экран, Отличия: Слой из стеклонитей под фторопластом | МСЭО 16-15 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Температурный индекс +250С, Отличия: Испытательное напряжение | МТЭО 0,15-КС: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Конструкция жила/экран, Отличия: Заводская маркировка | МСЭО 46-15 0,15: Полное, Бюджет: Выше, Сходство: Посеребрение, гибкость, Отличия: Повышенная стойкость к вибрациям | МПЭО 311-15 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Облегченная серия, Отличия: Способ спекания изоляции | МТИЭ-ОС 0,15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Приборное назначение, Отличия: Плотность оплетки | МСЭО 26-11 0,15: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Фторопласт-4, Отличия: Медная луженая жила
МТИЭОС | МСЭО 26-15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Облегченная изоляция, посеребренные элементы, Отличия: Стандарт ТУ 16 | МПЭО 321-15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Высокотемпературный экранный, Отличия: Удельное сопротивление изоляции | МСЭО 16-15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Материал МС и серебро, Отличия: Толщина пленочного покрытия | МСТИЭОС: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Облегченный с серебрением, Отличия: Армирование стекловолокном | МТЭОС: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Геометрия и материалы, Отличия: Внутренние ТУ изготовителя | МСЭО 46-15: Полное, Бюджет: Выше, Сходство: Термостойкость до +250С, Отличия: Радиус изгиба при монтаже | МПЭО 311-15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Облегченная оплетка, Отличия: Технология волочения проволок | МТИЭ-ОС: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Назначение и конструкция, Отличия: Порядок слоев обмотки | МСЭО 26-18: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Экран и фторопласт, Отличия: Состав сплава жилы | МСЭО 16-13: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Облегченная серия, Отличия: Медный несеребреный экран
МТИЭС | МСЭ 26-15: Полное, Бюджет: Высокий, Сходство: Посеребренная жила и экран, фторопласт, Отличия: ТУ 16-505.437-82 | МПЭ 321-15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Пленочная изоляция, посеребренный экран, Отличия: Шаг наложения лент | МСЭ 16-15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Теплостойкость до +250°С, посеребрение, Отличия: Рабочее напряжение | МСТИЭС: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Экран и фторопласт-4, Отличия: Наличие стеклонити в подложке | МСЭ 46-15: Полное, Бюджет: Высокий, Сходство: Высокая гибкость, посеребренный экран, Отличия: Усиленная адгезия изоляции | МТИЭ-С: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Конструкция жила/экран, Отличия: Внутризаводские ТУ | МПЭ 311-15: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Приборный экранированный теплостойкий, Отличия: Температурный коэффициент | МСЭ 26-18: Полное, Бюджет: Высокий, Сходство: Материал проводника и оплетки, Отличия: Число проволок в жиле | МТИЭС-Н: Полное, Бюджет: Высокий, Сходство: Посеребренные элементы, Отличия: Повышенная механическая прочность | МСЭ 16-18: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Экран и изоляция Ф-4, Отличия: Наружный диаметр
МТЛ | МТЛ 85 (Камкабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Луженая троллейная медь, Отличия: Масса барабана | МТЛ 100 (ХКА): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Фасонный профиль, лужение, Отличия: Допуски по ТУ завода | МТЛ 120 (Эликс): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Материал М1, защитный слой олова, Отличия: Упаковка на катушки | МТЛ 150 (Москабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Геометрия сечения по ГОСТ 2584, Отличия: Срок службы | МФЛ 85 (Севкабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Фасонный медный луженый, Отличия: Маркировка фасонного профиля | МТЛ 100 (Таткабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Проводимость и лужение, Отличия: Региональная логистика | МТЛ 85 (Росскат): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Чистота оловянного покрытия, Отличия: Испытательные нагрузки | МТЛ 120 (Кирс): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Соответствие ГОСТ 2584-2023, Отличия: Вес погонного метра | МТЛ 100 (Электропровод): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Износостойкость покрытия, Отличия: Условия хранения | МТЛ 65 (Цветлит): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Профильный медный провод, Отличия: Малое сечение
МТЭ | МСЭ 26-13: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Фторопласт и медный экран, Отличия: ТУ 16-505.437-82 | МПЭ 321-13: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Монтажный в экране, термостойкий, Отличия: Способ наложения экрана | МСЭ 16-13: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Теплостойкость до +200°С, Отличия: Класс гибкости жилы | МСТИЭ: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Медная жила и экран, Отличия: Стеклофторопластовая изоляция | МСЭ 46-13: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Экран из медных проволок, Отличия: Повышенная стойкость к изгибам | МТЭ-Н: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Конструкция жила/изоляция/экран, Отличия: Заводские ТУ | МСЭ 26-11: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Пленочная изоляция, экран, Отличия: Луженая жила | МПЭ 311-13: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Электрические характеристики, Отличия: Наружный диаметр | МТЭ-М: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Приборный теплостойкий, Отличия: Мягкая медь жилы | МСЭ 16-11: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Медь и фторопласт, Отличия: Напряжение эксплуатации
МФ | МТ (Камкабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Медный фасонный профиль, Отличия: Маркировка | МФ (ХКА): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Сечение и желобки, Отличия: Заводские ТУ | МФ (Москабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Чистота меди М1, Отличия: Вес метра | МФ (Севкабель): Полное, Бюджет: Высокий, Сходство: Медь для троллейных линий, Отличия: Упаковка | МТ (Росскат): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Электропроводность, Отличия: Контроль качества | МФ (Таткабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Твердость меди, Отличия: Логистика | МФ (Цветлит): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Габариты стандарта, Отличия: Маркировка тары | МТ (Эликс): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Механическая прочность, Отличия: Срок эксплуатации | МФ (Кирскабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Профиль сечения, Отличия: Обработка поверхности | МФ (Электропровод): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Состав меди М1, Отличия: Условия отгрузки
МФО | МФО (ХКА): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Облегченный профиль, Отличия: Допуски размеров | МФО (Камкабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Геометрия провода, Отличия: ТУ предприятия | МФО (Москабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Облегченная конструкция, Отличия: Масса бухты | МФО (Севкабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Медь марки М1, Отличия: Радиус желобка | МФО (Росскат): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Электрические параметры, Отличия: Маркировка барабана | МФО (Таткабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Тянутый профиль, Отличия: Затраты на доставку | МФО (Цветлит): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: ГОСТ 2584, Отличия: Тесты на разрыв | МФО (Кирскабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Площадь сечения, Отличия: Качество поверхности | МФО (Эликс): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Проводимость, Отличия: Система качества | МФО (Электропровод): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Твердость материала, Отличия: Консервация
МФОЛ | МФОЛ (Камкабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Облегченный луженый профиль, Отличия: Слой олова | МФОЛ (ХКА): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Луженая медь М1, Отличия: Блеск покрытия | МФОЛ (Севкабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Коррозийная стойкость, Отличия: Номер ТУ | МФОЛ (Москабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Геометрия профиля, Отличия: Вес барабана | МФОЛ (Росскат): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Адгезия лужения, Отличия: Методика тестов | МФОЛ (Таткабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Сечение и покрытие, Отличия: Упаковка | МФОЛ (Цветлит): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Состав припоя, Отличия: Маркировка | МФОЛ (Кирскабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Твердость основы, Отличия: Срок службы | МФОЛ (Эликс): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Конструкция по ГОСТ, Отличия: Метод лужения | МФОЛ (Электропровод): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Износостойкость, Отличия: Контроль геометрии
МФЭ | МФЭ (Москабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Медный электропрофиль, Отличия: Специфические ТУ | МФЭ (Камкабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Фасонный медный провод, Отличия: Допуски ширины | МФЭ (ХКА): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Характеристики меди, Отличия: Номер партии | МФЭ (Севкабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Энергоэффективность, Отличия: Способ волочения | МФЭ (Росскат): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Геометрия сечения, Отличия: Инспекция ОТК | МФЭ (Таткабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Чистота М1, Отличия: Склад отгрузки | МФЭ (Цветлит): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Соответствие ГОСТ 2584, Отличия: Вес меди | МФЭ (Кирскабель): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Дизайн профиля, Отличия: Визуальный контроль | МФЭ (Эликс): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Механические свойства, Отличия: Упаковка | МФЭ (Электропровод): Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Применение в сетях, Отличия: ТУ изготовителя
МШВ | МГШВ: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: ПВХ изоляция и высокая гибкость, Отличия: Дополнительная шелковая оплетка под ПВХ | НВ-4: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Медная жила 4 класса гибкости, ПВХ, Отличия: Отсутствие комбинированной изоляции | МГВ: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Монтажный гибкий в ПВХ, Отличия: Удельное сопротивление изоляции | НВМ-4: Полное, Бюджет: Низкий, Сходство: Медная мягкая жила, ПВХ оболочка, Отличия: Толщина изоляционного слоя | МГВЛ: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Гибкая медная жила, Отличия: Лужение проволок в жиле | МГШВМ: Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Высокая подвижность при монтаже, Отличия: Модифицированный состав ПВХ | МГШ: Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Многопроволочная жила, Отличия: Только шелковая изоляция без ПВХ | ПУГВ: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Повышенная гибкость (класс 5), Отличия: Общепромышленный ГОСТ вместо ТУ | НВ-5: Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Максимальный класс гибкости жилы, Отличия: Шаг скрутки медных проволок | МШВ-М: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Конструктивный аналог, Отличия: ТУ завода изготовителя
МШВ-1 | МГШВ-1: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Повышенная гибкость и ПВХ изоляция, Отличия: Слой шелковой нити | НВ-1-4: Полное, Бюджет: Ниже, Сходство: Одножильный гибкий ПВХ провод, Отличия: Номинальное напряжение 600В | МГВ-1: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Монтажный гибкий, Отличия: Испытательное напряжение | НВМ-1-4: Полное, Бюджет: Низкий, Сходство: Медь и виниловая изоляция, Отличия: Класс жилы по ГОСТ 22483 | МГВЛ-1: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Структура жилы и оболочки, Отличия: Защитное покрытие оловом | ПУГВ-1: Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Одиночная прокладка, гибкость, Отличия: Маркировка по новому ГОСТ | МГШВМ-1: Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Приборный монтаж, Отличия: Температурный диапазон эксплуатации | НВ-1-5: Полное, Бюджет: Сопоставим, Сходство: Многопроволочная медь, ПВХ, Отличия: Радиус изгиба при низких температурах | МШВ-1-С: Полное, Бюджет: Выше, Сходство: Геометрия и материалы, Отличия: Состав пластиката повышенной прозрачности | МГШ-1: Полное, Бюджет: Средний, Сходство: Гибкий монтажный провод, Отличия: Тип диэлектрика (волокнистый)
МЭРШ-М | МРШН (Соответствие: полное по ГОСТ. Бюджет: равнозначный. Сходство: резиновая изоляция и оболочка. Отличие: повышенная маслостойкость оболочки) | НРШМ (Соответствие: функциональное. Бюджет: ниже. Сходство: морское применение. Отличие: более жесткая оболочка) | КРШ (Соответствие: конструктивное. Бюджет: равнозначный. Сходство: резиновая изоляция. Отличие: общепромышленное назначение) | КРШУ (Соответствие: по гибкости. Бюджет: выше. Сходство: медная жила. Отличие: усиленная оболочка) | КГ (Соответствие: по гибкости. Бюджет: значительно ниже. Сходство: резиновая оболочка. Отличие: нет морского сертификата) | РЭШ (Соответствие: по назначению. Бюджет: равнозначный. Сходство: малый диаметр. Отличие: меньшее количество жил) | КГ-н (Соответствие: по пожаробезопасности. Бюджет: ниже. Сходство: гибкость. Отличие: негорючая резина) | МРШНМ (Соответствие: по материалам. Бюджет: равнозначный. Сходство: морской регистр. Отличие: индекс М указывает на модернизацию состава резины) | КРШН (Соответствие: конструктивное. Бюджет: равнозначный. Сходство: резина. Отличие: отсутствие маслостойкости) | КПРШ (Соответствие: по области применения. Бюджет: выше. Сходство: гибкий. Отличие: повышенная прочность на разрыв)
МЭРШ-Н | МРШН (Соответствие: полное. Бюджет: равнозначный. Сходство: негорючая оболочка. Отличие: стандартные габариты) | НРШМ (Соответствие: техническое. Бюджет: ниже. Сходство: резиновая изоляция. Отличие: меньшая гибкость жилы) | КРШН (Соответствие: по материалам. Бюджет: равнозначный. Сходство: нераспространение горения. Отличие: промышленная серия) | КГН (Соответствие: по пожаробезопасности. Бюджет: значительно ниже. Сходство: маслостойкая резина. Отличие: отсутствие морской приемки) | МРШН-1 (Соответствие: модифицированное. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы. Отличие: шаг скрутки) | КГ-н (Соответствие: функциональное. Бюджет: ниже. Сходство: резиновый состав. Отличие: общепром исполнение) | КПРШН (Соответствие: эксплуатационное. Бюджет: выше. Сходство: стойкость к изгибам. Отличие: армирующие элементы в структуре) | РЭШН (Соответствие: по назначению. Бюджет: равнозначный. Сходство: экранирование групп (опционально). Отличие: меньшее сечение) | КРШС (Соответствие: по условиям среды. Бюджет: выше. Сходство: морская вода. Отличие: усиленная изоляция) | МЭРШН-М (Соответствие: конструктивное. Бюджет: равнозначный. Сходство: состав резины. Отличие: улучшенная адгезия слоев)
МЭРШМ-100 | НРШМ (Соответствие: полное по напряжению. Бюджет: ниже. Сходство: морская серия. Отличие: вес кабеля) | МРШН (Соответствие: по гибкости. Бюджет: равнозначный. Сходство: рабочее напряжение. Отличие: тип внешней резины) | КРШ (Соответствие: электротехническое. Бюджет: равнозначный. Сходство: сопротивление изоляции. Отличие: не для агрессивных сред) | КГ (Соответствие: силовое. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: отсутствие стойкости к ГСМ) | КПРШ (Соответствие: по нагрузке. Бюджет: выше. Сходство: круглое сечение. Отличие: усиленный каркас) | РЭШМ (Соответствие: по применению. Бюджет: равнозначный. Сходство: малые габариты. Отличие: экран внутри) | МРШНМ (Соответствие: функциональное. Бюджет: выше. Сходство: судовой регистр. Отличие: повышенная износостойкость) | КГ-н (Соответствие: по гибкости. Бюджет: ниже. Сходство: резиновая оболочка. Отличие: не для постоянного погружения) | КРШУ (Соответствие: механическое. Бюджет: выше. Сходство: шаг скрутки. Отличие: толщина оболочки) | НРШМ-1 (Соответствие: конструктивное. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: упрощенная технология наложения изоляции)
МЭРШН-100 | МРШН (Соответствие: прямое. Бюджет: равнозначный. Сходство: рабочее напряжение 100В+. Отличие: стандартная оболочка) | НРШМ (Соответствие: эксплуатационное. Бюджет: ниже. Сходство: резина. Отличие: промышленная приемка) | КГН (Соответствие: по пожаробезопасности. Бюджет: значительно ниже. Сходство: маслостойкость. Отличие: отсутствие сертификата РМРС) | КРШН (Соответствие: конструктивное. Бюджет: равнозначный. Сходство: негорючесть. Отличие: для береговых сооружений) | КПРШН (Соответствие: по прочности. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: наличие упрочняющей нити) | МРШНМ (Соответствие: модифицированное. Бюджет: выше. Сходство: судовое назначение. Отличие: улучшенная морозостойкость (в пределах нормы)) | РЭШН (Соответствие: по габаритам. Бюджет: равнозначный. Сходство: гибкость жилы. Отличие: шаг скрутки) | КГ-н (Соответствие: функциональное. Бюджет: ниже. Сходство: резина. Отличие: отсутствие морской защиты) | КРШС (Соответствие: по среде. Бюджет: выше. Сходство: стойкость к вибрациям. Отличие: большая толщина изоляции) | НРШМ-М (Соответствие: по материалам. Бюджет: ниже. Сходство: судовой. Отличие: меньшее количество проволок в жиле)
МЭРШНЭ-100 | МРШНЭ (Соответствие: полное. Бюджет: равнозначный. Сходство: наличие общего экрана. Отличие: плотность оплетки) | НРШМЭ (Соответствие: техническое. Бюджет: ниже. Сходство: медный экран. Отличие: большая жесткость) | КРШНЭ (Соответствие: конструктивное. Бюджет: равнозначный. Сходство: резиновая изоляция и экран. Отличие: для общепрома) | КГН-Э (Соответствие: по защите. Бюджет: ниже. Сходство: резина + экран. Отличие: отсутствие морских испытаний) | КПРШНЭ (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходство: экран под оболочкой. Отличие: усиленное заполнение межжильного пространства) | РЭШНЭ (Соответствие: габаритное. Бюджет: выше. Сходство: малый диаметр. Отличие: высокая плотность экрана) | МРШНМ-Э (Соответствие: по материалам. Бюджет: выше. Сходство: судовой регистр. Отличие: луженая медь в экране) | КРШС-Э (Соответствие: по условиям прокладки. Бюджет: выше. Сходство: экран. Отличие: повышенная герметичность) | КГ-н-Э (Соответствие: функциональное. Бюджет: ниже. Сходство: гибкий экран. Отличие: для наземных объектов) | НРШМ-1-Э (Соответствие: конструктивное. Бюджет: ниже. Сходство: экранирование. Отличие: упрощенная конструкция экрана)
НВ | МК 0,12 (ТУ 16-505.437-82): Полное соответствие по назначению. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, ПВХ изоляция. Отличие: расширенный температурный диапазон. | МКЭ: Соответствие по внутренним жилам. Бюджет чуть выше. Сходство: луженая медь, ПВХ. Отличие: наличие экрана (используется без подключения). | НВ-4: Соответствие по материалам. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ изоляция, луженая медь. Отличие: более тонкая изоляция. | МСТП: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: луженая медь. Отличие: стекловолокно в оплетке под ПВХ. | НВМ: Близкий аналог. Бюджет ниже. Сходство: монтажный провод. Отличие: нелуженая медь (требует флюса). | МГШВ: Соответствие по применению. Бюджет выше. Сходство: луженая медь. Отличие: слой шелковой нити под ПВХ. | МГВ: Соответствие конструкции. Бюджет аналогичен. Сходство: гибкая жила, ПВХ. Отличие: повышенная гибкость. | ПВ-1 (ПуВ): Базовое соответствие. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: нелуженая жила, меньшая гибкость. | ПВ-3 (ПуГВ): Соответствие по гибкости. Бюджет ниже. Сходство: монтажное назначение. Отличие: нелуженая медь. | НВ-1: Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: класс гибкости жилы.
НВВ | МКШ: Высокое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: более строгий контроль шага скрутки. | МКШМ: Полное соответствие. Бюджет выше. Сходство: двойная ПВХ изоляция. Отличие: повышенная износостойкость оболочки. | КУПВ: Соответствие по назначению. Бюджет выше. Сходство: многожильный, ПВХ. Отличие: большее количество жил в пучке. | МКТШ: Соответствие конструкции. Бюджет аналогичен. Сходство: ПВХ/ПВХ, луженая медь. Отличие: термостойкое исполнение изоляции. | ПВС (в круглом исп.): Соответствие конструкции. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ оболочка. Отличие: нелуженая медь, бытовое назначение. | КВВГ: Соответствие по оболочке. Бюджет ниже. Сходство: контрольный монтаж. Отличие: нелуженая медь, моножила (в малых сечениях). | ШВВП (в круглом исп. ШВВ): Соответствие по изоляции. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ/ПВХ. Отличие: нелуженая медь. | КГВВ: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: гибкая жила, двойная изоляция ПВХ. Отличие: нелуженая медь. | КУГВВ: Соответствие по гибкости. Бюджет аналогичен. Сходство: ПВХ/ПВХ. Отличие: медная жила без лужения. | МКШ 2х0,35: Полное соответствие для малых сечений. Бюджет равен. Сходство: материалы и область применения. Отличие: нет.
НВВнг-LS | МКШнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: луженая медь, негорючий ПВХ LS. Отличие: нет. | КГВВнг(А)-LS: Высокое соответствие. Бюджет ниже. Сходство: не поддерживает горение, низкое дымовыделение. Отличие: медь без лужения. | МКШМнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, LS исполнение. Отличие: усиленная оболочка. | КУГВВнг(А)-LS: Соответствие по гибкости. Бюджет аналогичен. Сходство: LS оболочка и изоляция. Отличие: нелуженая медь. | КВВГнг(А)-LS: Соответствие пожарной безопасности. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ-LS. Отличие: жесткая жила, медь без лужения. | КУПВнг(А)-LS: Соответствие для систем управления. Бюджет выше. Сходство: многожильный, негорючий. Отличие: медь без лужения. | ППГнг(А)-HF: Соответствие по безопасности. Бюджет выше. Сходство: отсутствие дыма. Отличие: безгалогенный состав вместо LS, нелуженая медь. | МКЭШнг(А)-LS: Соответствие внутреннее. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, LS. Отличие: наличие общего экрана. | ШВВнг(А)-LS: Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ-LS. Отличие: нелуженая медь, бытовой класс. | КВК-Внг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: LS изоляция. Отличие: наличие коаксиального элемента (использовать силовые жилы).
НВК
НВКЭ
НВМ
НВМЭ | МГВЭ: Высокое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: гибкая медная жила, экран из медных проволок. Отличие: жила не луженая, ПВХ изоляция повышенной гибкости. | ПВЭ-3: Соответствие по назначению. Бюджет ниже. Сходство: медная жила, экран, ПВХ. Отличие: упрощенная технология наложения экрана. | МКМЭ: Полное соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: медная жила, ПВХ, экранирование. Отличие: более высокая температурная стабильность. | КГВВЭ: Соответствие по областям применения. Бюджет выше. Сходство: медная жила, ПВХ, экран. Отличие: наличие внешней защитной оболочки поверх экрана. | ПуГВЭ: Соответствие ГОСТ. Бюджет ниже. Сходство: гибкая медь в ПВХ с экраном. Отличие: более толстая изоляция жилы. | МГШВЭ (нелуженый): Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: медная жила, экран. Отличие: слой нитей под изоляцией. | КУГВВЭ: Соответствие для цепей управления. Бюджет выше. Сходство: медь, экран, ПВХ. Отличие: оболочка из более плотного пластиката. | МКШЭ (нелуженый): Соответствие по защите. Бюджет аналогичен. Сходство: медные жилы, экран. Отличие: шаг скрутки оптимизирован для передачи сигналов. | НВЭ-3: Соответствие по напряжению. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ, экран. Отличие: жила без защитного покрытия (чистая медь). | МК 16-11Э: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: монтажный провод в экране. Отличие: повышенная прочность изоляции.
НВП | НВ-1: Полное соответствие конструкции. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, ПВХ. Отличие: чуть меньший класс гибкости жилы. | МК 0,12 (ТУ): Соответствие по назначению. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, тонкостенный ПВХ. Отличие: специфический допуск по диаметру. | МГШВ: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, ПВХ. Отличие: дополнительная волокнистая изоляция. | НВ-3: Соответствие по гибкости. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ, луженая медь. Отличие: толщина изоляции по ГОСТ. | МКТ: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, монтажное исполнение. Отличие: теплостойкий ПВХ пластикат. | НВ-4: Соответствие по гибкости. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ, луженая медь. Отличие: более мягкая изоляция. | МСТП: Соответствие по применению. Бюджет выше. Сходство: луженая медь. Отличие: радиационносшитая изоляция. | МКШ (1 жила): Соответствие конструкции. Бюджет аналогичен. Сходство: ПВХ, лужение. Отличие: наличие внешней оболочки. | МГТФ (в трубке): Соответствие назначению. Бюджет выше. Сходство: луженая медь. Отличие: изоляция из фторопласта. | ПВ-3 (луженый): Соответствие по монтажу. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ, медь. Отличие: тип лужения (горячее против гальванического).
НВПп | НВ-1 (с утолщенной изоляцией): Соответствие по материалам. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, ПВХ. Отличие: отсутствие внешнего лакового слоя. | МК 16-11: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, ПВХ. Отличие: улучшенные диэлектрические свойства. | МГШВ (в лаке): Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: лужение, ПВХ, защитный слой. Отличие: текстильная обмотка. | НВК: Полное соответствие по назначению. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, комбинированная изоляция. Отличие: повышенная стойкость к истиранию. | МСТП: Соответствие по защите. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, монтажный тип. Отличие: термостойкое покрытие. | НВ-3: Соответствие по напряжению. Бюджет ниже. Сходство: луженая медь, ПВХ. Отличие: однослойная изоляция. | ПВ-4: Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ, гибкая жила. Отличие: отсутствие лужения и защитного слоя. | КУПВ (1 жила): Соответствие по применению. Бюджет выше. Сходство: медь, двойная защита. Отличие: увеличенный наружный диаметр. | МКШ: Соответствие по материалам. Бюджет аналогичен. Сходство: ПВХ, лужение. Отличие: групповая скрутка. | НВ-5: Соответствие по гибкости. Бюджет ниже. Сходство: луженая медь. Отличие: сверхгибкая жила без лака.
НВПпнг-LS | МК 16-11нг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, негорючий ПВХ. Отличие: более строгие испытания на дымовыделение. | НВнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, ПВХ-LS. Отличие: отсутствие внешнего лакового слоя. | МГШВнг(А)-LS: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, низкая пожарная опасность. Отличие: наличие шелка в конструкции. | МКШнг(А)-LS: Соответствие по назначению. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, LS-пластикат. Отличие: наличие внешней защитной оболочки. | МСТПнг-LS: Соответствие по безопасности. Бюджет выше. Сходство: луженая медь. Отличие: радиационная сшивка изоляции. | КГВВнг(А)-LS (1 жила): Соответствие по безопасности. Бюджет ниже. Сходство: медь, LS-состав. Отличие: отсутствие лужения. | ПуГВнг(А)-LS (луженый): Соответствие ГОСТ. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ-LS, гибкая медь. Отличие: толщина изоляции. | НВМнг-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ-LS. Отличие: нелуженая медная жила. | МКМнг(А)-LS: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: медная жила, LS-изоляция. Отличие: медь без защитного покрытия. | КУПВнг(А)-LS: Соответствие для систем связи. Бюджет выше. Сходство: LS-состав, медь. Отличие: многослойная конструкция.
НВПЭ | МГШВЭ: Полное соответствие области применения. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, ПВХ, экран. Отличие: наличие слоя шелковых нитей под изоляцией. | МК 16-11Э: Высокое соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: луженая жила, экран-оплетка, ПВХ. Отличие: повышенная электрическая прочность. | НВЭ-4: Соответствие по материалам. Бюджет ниже. Сходство: луженая медь, ПВХ, экран. Отличие: упрощенная конструкция без лакового покрытия. | МКЭ 0,12 (ТУ): Соответствие по назначению. Бюджет аналогичен. Сходство: луженый экран и жила. Отличие: шаг скрутки проволок в жиле. | МСТПЭ: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: радиационносшитая изоляция. | МКТЭ: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: лужение, экран, ПВХ. Отличие: теплостойкое исполнение пластиката. | МКШЭ: Соответствие для систем связи. Бюджет аналогичен. Сходство: ПВХ, экран, луженая медь. Отличие: наличие общей защитной оболочки. | ПВЭ-3: Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: гибкая жила, экран. Отличие: отсутствие лужения медных проволок. | МСЭ 16-13: Соответствие по защите. Бюджет выше. Сходство: экран, луженая жила. Отличие: комбинированная изоляция ПВХ и фторопласта. | НВЭ-1: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, экран, ПВХ. Отличие: класс гибкости жилы.
НВЭ | МГШВЭ: Полное соответствие. Бюджет выше. Сходство: луженая жила, ПВХ, экран. Отличие: текстильная обмотка внутри. | МКЭ 0,12: Высокое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: стандартизация по отраслевым ТУ. | МК 16-11Э: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, ПВХ, экран. Отличие: повышенный температурный индекс. | НВЭ-3: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: повышенная гибкость жилы. | МКТЭ: Соответствие по применению. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: использование теплостойкого ПВХ. | МСТПЭ: Соответствие по надежности. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: облученная (сшитая) изоляция. | МКШЭ: Соответствие по защите. Бюджет аналогичен. Сходство: ПВХ, экран. Отличие: наличие внешней оболочки. | ПВЭ-4: Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: гибкая жила в экране. Отличие: нелуженая медная жила. | НВЭ-5: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, ПВХ, экран. Отличие: максимальный класс гибкости. | МСЭ 26-11: Соответствие по экранированию. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: фторопластовая изоляция.
НВЭВ | МКШЭ: Полное соответствие конструкции. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, экран, двойной ПВХ. Отличие: шаг скрутки жил. | КГВВЭ: Высокое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: медь, экран, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: нелуженая медная жила. | МКШМЭ: Соответствие по надежности. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, экран, оболочка. Отличие: повышенная износостойкость. | КУПВЭ: Соответствие для систем управления. Бюджет выше. Сходство: экран, ПВХ/ПВХ. Отличие: жила из голой меди. | МКТШЭ: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: лужение, экран, ПВХ. Отличие: теплостойкий пластикат оболочки. | КВВГЭ: Соответствие по назначению. Бюджет ниже. Сходство: экран, двойная изоляция. Отличие: моножила, нелуженая медь. | КУГВВЭ: Соответствие по гибкости. Бюджет аналогичен. Сходство: ПВХ/ПВХ, экран. Отличие: отсутствие лужения на меди. | МГШВЭ (в оболочке): Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: лужение, экран, ПВХ. Отличие: текстильный слой под изоляцией. | НВМЭВ: Полное соответствие конструкции. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ/ПВХ, экран. Отличие: нелуженая медная жила. | МК 26-12Э: Соответствие по защите. Бюджет выше. Сходство: луженая жила, экран, оболочка. Отличие: фторопластовые элементы конструкции.
НВЭВнг-LS | МКШЭнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, экран, ПВХ-LS. Отличие: нет. | КГВВЭнг(А)-LS: Высокое соответствие. Бюджет ниже. Сходство: негорючий, малодымный, экран. Отличие: нелуженая медь. | МКШМЭнг(А)-LS: Соответствие по прочности. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, экран, LS-исполнение. Отличие: усиленная оболочка. | КУГВВЭнг(А)-LS: Соответствие по гибкости. Бюджет аналогичен. Сходство: экран, ПВХ-LS. Отличие: медь без покрытия. | КВВГЭнг(А)-LS: Соответствие по безопасности. Бюджет ниже. Сходство: экран, ПВХ-LS. Отличие: однопроволочная нелуженая жила. | МКТШЭнг(А)-LS: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, экран, LS. Отличие: повышенная теплостойкость. | КУПВЭнг(А)-LS: Соответствие для цепей управления. Бюджет выше. Сходство: экран, LS-пластикат. Отличие: нелуженая медь. | МГШВЭнг(А)-LS (в оболочке): Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, экран, LS. Отличие: наличие шелковой нити. | НВМЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет ниже. Сходство: экран, ПВХ-LS. Отличие: чистая медная жила без лужения. | МК 16-11Энг(А)-LS: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: монтажный, экран, LS. Отличие: повышенные требования к диэлектрику.
НГРШМ | КРШМ: Полное соответствие конструкции и применения. Бюджет ниже. Сходство: резиновая изоляция и оболочка, медная жила. Отличие: отсутствие индекса «нг» (не распространяет горение только при одиночной прокладке). | КНР: Высокое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: судовой кабель, резиновая изоляция. Отличие: оболочка из маслостойкой резины повышенной твердости. | КНРП: Соответствие по назначению. Бюджет выше. Сходство: судовой, резиновая изоляция. Отличие: наличие стальной панцирной оплетки для защиты. | НРШМ: Строгое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: резиновая изоляция и оболочка, маслостойкость. Отличие: НГРШМ имеет более высокие показатели по нераспространению горения в пучке. | КГ: Бюджетная замена. Бюджет значительно ниже. Сходство: резиновая изоляция и оболочка, гибкость. Отличие: не является специализированным судовым кабелем. | КПСРМ: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: резиновая изоляция, гибкая медная жила. Отличие: повышенная стойкость к агрессивным средам. | МРШН: Соответствие по применению. Бюджет выше. Сходство: судовой монтажный, резиновая оболочка. Отличие: наличие полиэтиленовой изоляции жил. | КГН: Соответствие по горючести. Бюджет ниже. Сходство: маслостойкая резиновая оболочка, не поддерживает горение. Отличие: не сертифицирован Морским регистром. | КПГС: Соответствие по гибкости. Бюджет выше. Сходство: резиновая изоляция, силовое применение. Отличие: наличие силового сердечника в конструкции. | КРПТ: Техническое соответствие. Бюджет ниже. Сходство: резиновая изоляция и оболочка. Отличие: меньший срок службы в морской воде.
НГРШММнг-HF | Герда-КВКнг-HF: Полное соответствие по безопасности. Бюджет выше. Сходство: безгалогенный, маслостойкий, медная жила. Отличие: более современный полимерный состав вместо резины. | КНРнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: судовой кабель, безгалогенная оболочка. Отличие: тип используемого эластомера в изоляции. | КППГнг-HF: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет ниже. Сходство: отсутствие галогенов, низкая коррозионная активность. Отличие: меньшая гибкость по сравнению с резиной. | КГВВнг-LS: Бюджетная замена (условно). Бюджет ниже. Сходство: негорючий, гибкий. Отличие: содержит галогены (ПВХ), не соответствует HF-стандарту. | ППГнг-HF: Соответствие по безопасности. Бюджет ниже. Сходство: безгалогенный материал. Отличие: стационарная прокладка, жила 1-2 класса гибкости. | КГПнг-HF: Соответствие по конструкции. Бюджет выше. Сходство: гибкий, безгалогенный полимер. Отличие: используется в промышленном монтаже, не только в судовом. | КУГППнг-HF: Соответствие по гибкости. Бюджет аналогичен. Сходство: многопроволочная жила, HF-компоненты. Отличие: предназначен для цепей управления и контроля. | Герда-КВнг-HF: Полное соответствие области применения. Бюджет выше. Сходство: морское исполнение, отсутствие дыма и галогенов. Отличие: модифицированная изоляция жил. | КСБнг-HF: Соответствие по безопасности. Бюджет выше. Сходство: огнестойкость и отсутствие галогенов. Отличие: предназначен в основном для систем автоматики и связи. | КМПВнг-HF: Соответствие конструкции. Бюджет аналогичен. Сходство: малогабаритный, судовой, без галогенов. Отличие: более тонкая оболочка для экономии веса.
НК | НВ-4: Высокое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, монтажное применение. Отличие: ПВХ изоляция вместо полиэтилена. | МК 16-11: Соответствие по надежности. Бюджет выше. Сходство: луженая жила, монтажный класс. Отличие: улучшенные диэлектрические свойства. | МГШВ: Соответствие по гибкости. Бюджет выше. Сходство: луженая медь. Отличие: дополнительный слой шелка под изоляцией. | ПВ-3 (ПуГВ): Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: гибкая жила. Отличие: нелуженая медь, отсутствие защитного лака. | МКШ: Соответствие по конструкции. Бюджет аналогичен. Сходство: ПВХ, луженая медь. Отличие: предназначен для многожильной прокладки. | МКТ: Соответствие по применению. Бюджет выше. Сходство: луженая медь. Отличие: теплостойкий ПВХ пластикат. | ПВ-4: Соответствие по гибкости. Бюджет ниже. Сходство: монтажное назначение. Отличие: ПВХ изоляция, чистая медь. | МСТП: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: луженая медь. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция. | НВ-1: Базовое соответствие. Бюджет ниже. Сходство: луженая медь, ПВХ. Отличие: меньший класс гибкости жилы. | МГВ: Соответствие конструкции. Бюджет аналогичен. Сходство: монтажный провод, ПВХ. Отличие: повышенная эластичность изоляции.
НлФ | МС 16-13: Полное соответствие. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, фторопластовая изоляция. Отличие: более высокая температурная стойкость. | МГТФ: Высокое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: фторопластовая изоляция, гибкая медь. Отличие: изоляция ленточного типа. | МС 26-11: Соответствие по материалам. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, фторопласт. Отличие: конструктивное исполнение жил. | МКТ: Соответствие по применению. Бюджет ниже. Сходство: монтажное назначение. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | ПВХ-Ф: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: комбинированная изоляция. Отличие: усиленный защитный слой. | МГШВ: Соответствие по гибкости. Бюджет ниже. Сходство: монтажный провод. Отличие: ПВХ изоляция с шелком. | МСТП: Соответствие по надежности. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь. Отличие: термопластичный полиолефин. | МК 16-11: Соответствие по вольтажу. Бюджет ниже. Сходство: монтажный класс. Отличие: стандартный ПВХ. | МСЭ 16-13 (без экрана): Соответствие по жиле. Бюджет выше. Сходство: лужение, фторопласт. Отличие: рассчитан под экранирование. | НВ-4: Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: луженая медь. Отличие: ПВХ изоляция.
НлФО | МСЭ 16-13: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, защитная оплетка. Отличие: фторопластовая изоляция. | МГШВЭ: Полное соответствие конструкции. Бюджет аналогичен. Сходство: лужение, ПВХ, оплетка. Отличие: волокнистая подложка. | МКЭ 16-11: Соответствие по надежности. Бюджет выше. Сходство: монтажный экранированный. Отличие: ПВХ оболочка поверх оплетки. | НВЭ-4: Соответствие по назначению. Бюджет ниже. Сходство: экран из луженой меди. Отличие: отсутствие внешнего лакированного слоя. | МКТЭ: Соответствие по материалам. Бюджет выше. Сходство: лужение, оплетка. Отличие: теплостойкий пластикат. | МКШЭ: Соответствие для связи. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: наличие общей ПВХ оболочки. | ПВЭ-3: Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: гибкая жила, экран-оплетка. Отличие: нелуженая медь. | МСТПЭ: Соответствие по защите. Бюджет выше. Сходство: лужение, экран. Отличие: облученная изоляция. | НВЭ-1: Базовое соответствие. Бюджет ниже. Сходство: экран, ПВХ. Отличие: жесткая жила. | МСЭ 26-11: Соответствие по качеству. Бюджет выше. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: авиационный стандарт исполнения.
НМПнг-HF | МК 16-11нг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: безгалогенный, монтажный, негорючий. Отличие: нет. | ППГнг(А)-HF (малых сечений): Соответствие безопасности. Бюджет выше. Сходство: HF-состав, медь. Отличие: жила 1-го класса гибкости. | КУПВнг(А)-HF: Соответствие для управления. Бюджет выше. Сходство: без галогенов, негорючий. Отличие: многожильная скрутка. | МГШВнг(А)-HF: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, HF. Отличие: слой шелка. | ПуГВнг(А)-HF: Соответствие ГОСТ. Бюджет ниже. Сходство: негорючий полимер, без галогенов. Отличие: нелуженая медь. | МКШнг(А)-HF: Соответствие по назначению. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, HF-пластикат. Отличие: наличие внешней оболочки. | МСТПнг-HF: Соответствие по надежности. Бюджет выше. Сходство: лужение, термостойкость, HF. Отличие: радиационная сшивка. | ППСПрнг(А)-HF: Соответствие по безопасности. Бюджет выше. Сходство: отсутствие галогенов. Отличие: предназначен для подвижного состава. | НВнг-HF: Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ без галогенов, луженая медь. Отличие: упрощенная конструкция. | КГПнг(А)-HF: Соответствие по гибкости. Бюджет выше. Сходство: гибкая медь, HF. Отличие: общепромышленное назначение.
НП | НВ-4: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, ПВХ изоляция. Отличие: класс гибкости жилы. | МГВ: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: монтажный, ПВХ. Отличие: сверхгибкое исполнение жилы. | ПВ-3 (ПуГВ): Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: нелуженая медная жила. | МК 16-11: Соответствие по напряжению. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, ПВХ. Отличие: более высокая прочность на пробой. | МГШВ: Соответствие по конструкции. Бюджет выше. Сходство: лужение, ПВХ. Отличие: волокнистый слой внутри. | МКТ: Соответствие по применению. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь. Отличие: теплостойкий ПВХ. | НВ-1: Соответствие по материалам. Бюджет ниже. Сходство: луженая медь, ПВХ. Отличие: жесткая жила. | КУПВ (1 жила): Соответствие по защите. Бюджет выше. Сходство: медь, двойная изоляция. Отличие: толщина оболочки. | ПВ-4: Соответствие по гибкости. Бюджет ниже. Сходство: монтажное назначение. Отличие: отсутствие лужения. | МКШ (1 жила): Соответствие по применению. Бюджет аналогичен. Сходство: ПВХ, лужение. Отличие: наличие защитной оболочки.
НПК | МГШВ: Высокое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, ПВХ, капроновый защитный слой (шелк). Отличие: расширенный температурный диапазон. | НВ-4: Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: луженая медь, ПВХ изоляция. Отличие: отсутствие внешнего капронового лака. | МК 16-11: Соответствие по надежности. Бюджет выше. Сходство: монтажный класс, луженая жила. Отличие: усиленная монолитная изоляция вместо комбинированной. | МСТП: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, монтажное назначение. Отличие: радиационносшитая изоляция. | МКТ: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, ПВХ. Отличие: использование теплостойкого пластиката. | НВ-1: Базовое соответствие. Бюджет ниже. Сходство: луженая медь, ПВХ. Отличие: жесткая жила, отсутствие капроновой защиты. | ПВ-3 (ПуГВ): Соответствие по гибкости. Бюджет ниже. Сходство: гибкая жила, ПВХ. Отличие: нелуженая медная жила. | МГВ: Соответствие по применению. Бюджет аналогичен. Сходство: ПВХ изоляция, монтажный класс. Отличие: отсутствие защитной оплетки. | КУПВ (1 жила): Соответствие по защите. Бюджет выше. Сходство: медь, двойная изоляция. Отличие: увеличенный диаметр по оболочке. | МКШ: Соответствие по материалам. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, ПВХ. Отличие: групповая скрутка жил в оригинальной серии.
НПКЭ | МГШВЭ: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, ПВХ, экран, защитный слой. Отличие: волокнистая подложка под изоляцией. | МКЭ 16-11: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, монтажный, экран. Отличие: внешняя ПВХ оболочка поверх экрана. | НВЭ-4: Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: луженая медь, экран-оплетка, ПВХ. Отличие: нет лакированного защитного слоя. | МКТЭ: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: лужение, экран, ПВХ. Отличие: теплостойкое исполнение. | МСТПЭ: Соответствие по надежности. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: облученная термостойкая изоляция. | МКШЭ: Соответствие по применению. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, экран, ПВХ. Отличие: наличие общей защитной оболочки. | ПВЭ-3: Соответствие по гибкости. Бюджет ниже. Сходство: гибкая жила, экран. Отличие: жила из меди без лужения. | НВЭ-1: Соответствие материалам. Бюджет ниже. Сходство: ПВХ, луженая медь, экран. Отличие: жила 1-го класса гибкости. | КУПВЭ (1 жила): Соответствие по защите. Бюджет выше. Сходство: двойная изоляция, экран. Отличие: более массивная конструкция. | МКЭ 0,12: Соответствие по вольтажу. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: специфический допуск по ТУ.
НПнг-HF | МК 16-11нг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет выше. Сходство: безгалогенный монтажный провод, луженая медь. Отличие: повышенная электрическая прочность. | НВнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, безгалогенный полимер. Отличие: упрощенная конструкция изоляции. | ПуГВнг(А)-HF: Соответствие ГОСТ. Бюджет ниже. Сходство: негорючий, без галогенов. Отличие: нелуженая медная жила. | МГШВнг(А)-HF: Соответствие по конструкции. Бюджет выше. Сходство: лужение, HF-состав. Отличие: слой нитей под изоляцией. | ППГнг(А)-HF (малых сечений): Соответствие безопасности. Бюджет выше. Сходство: отсутствие галогенов. Отличие: монолитная жила 1-го класса. | КУПВнг(А)-HF (1 жила): Соответствие по применению. Бюджет выше. Сходство: без галогенов, негорючий. Отличие: увеличенная толщина защитного слоя. | МСТПнг-HF: Соответствие по термостойкости. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, HF. Отличие: радиационная сшивка полимера. | КГПнг(А)-HF: Соответствие по гибкости. Бюджет выше. Сходство: гибкая медь, HF-полимер. Отличие: промышленное силовое назначение. | МКШнг(А)-HF (1 жила): Соответствие по конструкции. Бюджет аналогичен. Сходство: лужение, HF-пластикат. Отличие: наличие внешней оболочки. | ППСПрнг(А)-HF: Соответствие по безопасности. Бюджет выше. Сходство: отсутствие галогенов. Отличие: предназначен для подвижного состава.
НПЭ | НВЭ-4: Высокое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, ПВХ, экран. Отличие: класс гибкости жилы. | МГШВЭ: Соответствие по назначению. Бюджет выше. Сходство: лужение, ПВХ, экран. Отличие: текстильная обмотка внутри. | МКЭ 16-11: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: луженая жила, экран. Отличие: ПВХ оболочка поверх оплетки. | НВЭ-1: Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: монолитная жила (низкая гибкость). | МКТЭ: Соответствие по материалам. Бюджет выше. Сходство: лужение, экран, ПВХ. Отличие: теплостойкий пластикат. | ПВЭ-3: Соответствие по гибкости. Бюджет ниже. Сходство: гибкая жила, экран. Отличие: медь без защитного покрытия (лужения). | МКШЭ (1 жила): Соответствие по защите. Бюджет аналогичен. Сходство: ПВХ, экран, лужение. Отличие: наличие общей защитной оболочки. | МСТПЭ: Соответствие по надежности. Бюджет выше. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция. | КУПВЭ (1 жила): Соответствие по применению. Бюджет выше. Сходство: экран, двойной ПВХ слой. Отличие: увеличенный вес и диаметр. | МКЭ 0,12: Соответствие по вольтажу. Бюджет аналогичен. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: шаг скрутки проволок.
НРБ | КНРБ: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: судовой кабель, резиновая изоляция, броня из стальных лент. Отличие: более строгий контроль герметичности. | НРБ-Т: Соответствие конструкции. Бюджет аналогичен. Сходство: резиновая изоляция, стальная броня. Отличие: в 2026 году выпускается как универсальный общепромышленный. | МРШБ: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: судовой, бронированный, резиновая оболочка. Отличие: жилы имеют полиэтиленовую изоляцию. | КРБГ: Соответствие по броне. Бюджет ниже. Сходство: резиновая изоляция, стальные ленты. Отличие: не имеет наружного защитного покрова (подушки). | КРШБ: Соответствие по гибкости. Бюджет выше. Сходство: резиновая изоляция, броня. Отличие: повышенная гибкость жил. | КНРБП: Соответствие по назначению. Бюджет выше. Сходство: судовой, резиновый, бронированный. Отличие: броня выполнена в виде оплетки из стальных проволок. | НРГБ: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: резиновая изоляция, стальная броня, резиновая оболочка. Отличие: индекс НГ в базе выше. | КРНБ: Соответствие конструкции. Бюджет ниже. Сходство: резиновая изоляция, броня из лент. Отличие: оболочка из найрита (хлоропрена). | КРБ: Базовое соответствие. Бюджет ниже. Сходство: резиновая изоляция, стальная броня. Отличие: более низкий класс гибкости жилы. | НРШБ: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: судовой, бронированный, резиновый. Отличие: повышенная маслостойкость оболочки.
НРБГ | КНРБГ: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: судовой, резиновая изоляция, броня, отсутствие наружного покрова. Отличие: нет. | НРГБ: Соответствие по броне. Бюджет выше. Сходство: резиновая изоляция, стальная броня. Отличие: наличие внешнего защитного шланга. | МРШБГ: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: судовой монтажный, голый бронеслой. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил. | КНРП: Соответствие по защите. Бюджет аналогичен. Сходство: судовой, резиновый. Отличие: броня в виде оплетки, а не лент. | КРШБГ: Соответствие по гибкости. Бюджет выше. Сходство: резиновая изоляция, броня из лент. Отличие: выше класс гибкости токопроводящей жилы. | КРНБГ: Соответствие материалов. Бюджет ниже. Сходство: резина, стальная броня. Отличие: оболочка менее стойкая к агрессивным средам. | КНРБ: Соответствие по материалам. Бюджет выше. Сходство: судовой, бронированный. Отличие: наличие защитного волокнистого слоя поверх брони. | НРБ-Т (без покрова): Техническое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: резиновая изоляция, броня. Отличие: региональный стандарт ТУ. | КРБГ: Базовое соответствие. Бюджет ниже. Сходство: силовое применение, резина, броня. Отличие: не сертифицирован для судов. | КРШП: Соответствие по защите. Бюджет выше. Сходство: судовой, резиновый. Отличие: бронеслой из стальных проволок.
НРГ | КНР: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: судовой кабель, резиновая изоляция и оболочка. Отличие: повышенная стойкость к морской воде. | НРШМ: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: резиновая изоляция, не распространяет горение. Отличие: повышенная гибкость и маслостойкость. | КГН: Соответствие по горючести. Бюджет ниже. Сходство: резиновая оболочка, не поддерживающая горение. Отличие: общепромышленное назначение. | КРН: Соответствие конструкции. Бюджет аналогичен. Сходство: резиновая изоляция, хлоропреновая оболочка. Отличие: одиночная прокладка. | КНРк: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: судовой, резиновый. Отличие: наличие упрочняющего сердечника в центре. | КРШ: Соответствие по гибкости. Бюджет аналогичен. Сходство: резиновая изоляция и оболочка. Отличие: не является маслостойким. | НГРШМ: Полное соответствие по безопасности. Бюджет выше. Сходство: судовой, резина, негорючий. Отличие: усиленные противопожарные свойства. | МРШН: Соответствие по применению. Бюджет выше. Сходство: судовой монтажный, резиновая оболочка. Отличие: изоляция жил из полиэтилена. | КРГ: Базовое соответствие. Бюджет ниже. Сходство: резиновая изоляция и оболочка. Отличие: ниже класс гибкости и химическая стойкость. | КНРЭ (без экрана): Соответствие материалам. Бюджет выше. Сходство: судовой, резиновый. Отличие: конструктивно предназначен под экран.
НРШМ | НГРШМ: Полное соответствие. Бюджет выше. Сходство: судовой кабель, маслостойкая резина. Отличие: более высокий индекс нераспространения горения. | КНР: Соответствие по назначению. Бюджет ниже. Сходство: судовой, резиновая изоляция. Отличие: меньшая гибкость (класс жил ниже). | КРШМ: Высокое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: резиновая изоляция и оболочка, гибкий. Отличие: не сертифицирован как негорючий (НГ). | КГН: Соответствие по характеристикам. Бюджет ниже. Сходство: маслостойкий, гибкий, резиновый. Отличие: не является судовым. | МРШН: Соответствие по гибкости. Бюджет выше. Сходство: судовой монтажный, резиновая оболочка. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил. | КРШ: Соответствие конструкции. Бюджет ниже. Сходство: резиновый, гибкий. Отличие: отсутствие маслостойкости оболочки. | КНРк: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: судовой, резиновая изоляция. Отличие: наличие сердечника для защиты от растяжения. | НРШМ-Т: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: гибкий, судовой, резиновый. Отличие: спецификация ТУ для определенных верфей. | КНРП (без брони): Соответствие материалам. Бюджет выше. Сходство: судовой, маслостойкая резина. Отличие: расчет на механическую защиту оплеткой. | КПГ: Соответствие по гибкости. Бюджет ниже. Сходство: резиновая изоляция, повышенная гибкость. Отличие: общепромышленное применение.
НРШМ-HF | КНРнг-HF: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: судовой, безгалогенный, резиновая изоляция. Отличие: более высокая жесткость оболочки. | Герда-КВКнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: без галогенов, маслостойкий. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КГПнг-HF: Соответствие по гибкости. Бюджет аналогичен. Сходство: гибкая жила, безгалогенный полимер. Отличие: общепромышленное назначение (требует одобрения регистра). | КППГнг-HF: Соответствие по материалам. Бюджет ниже. Сходство: HF-исполнение, медная жила. Отличие: предназначен для стационарной прокладки. | КМПВнг-HF: Соответствие по весу. Бюджет выше. Сходство: малогабаритный, безгалогенный, судовой. Отличие: более тонкая изоляция. | КУГППнг-HF: Соответствие по применению. Бюджет выше. Сходство: гибкий, негорючий, HF. Отличие: предназначен для цепей контроля. | ППГнг-HF: Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: отсутствие галогенов, негорючесть. Отличие: низкий класс гибкости жилы. | НГРШММнг-HF: Полное соответствие безопасности. Бюджет выше. Сходство: судовой, без галогенов. Отличие: модифицированный эластомер оболочки. | КГПЭнг-HF (без экрана): Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: гибкий, HF-полимер. Отличие: конструктивный запас под экран. | ППГнг(А)-HF: Соответствие ГОСТ. Бюджет ниже. Сходство: безгалогенный состав. Отличие: оболочка менее стойкая к морской воде.
НРШММнг-HF | Герда-КВнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: судовой, безгалогенный, негорючий. Отличие: более высокая точность шага скрутки жил. | КНРнг-HF: Полное соответствие конструкции. Бюджет аналогичен. Сходство: резиновая изоляция, без галогенов. Отличие: индекс гибкости жил. | КМПВнг-HF: Соответствие по габаритам. Бюджет выше. Сходство: судовой, HF, малогабаритный. Отличие: уменьшенная толщина оболочки. | КППГнг-HF: Соответствие по безопасности. Бюджет ниже. Сходство: отсутствие дыма и галогенов. Отличие: стационарный монтаж. | КУГППнг-HF: Соответствие по гибкости. Бюджет аналогичен. Сходство: гибкий, HF-пластикат. Отличие: специализация на цепях управления. | КГПнг-HF: Соответствие по материалам. Бюджет выше. Сходство: гибкая медь, HF-состав. Отличие: промышленная серия. | НРШМ-HF: Техническое соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: судовой, HF. Отличие: не сертифицирован по категории "М" (малогабаритный) в некоторых ТУ. | ППГнг-HF: Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: HF-исполнение. Отличие: жесткая жила, не маслостойкий. | КГПЭнг-HF (использовать без экрана): Соответствие качеству. Бюджет выше. Сходство: гибкость, HF. Отличие: наличие внутренней разделительной ленты. | ППСнг-HF: Соответствие по безопасности. Бюджет выше. Сходство: без галогенов. Отличие: предназначен для подвижного состава.
НРШМнг-HF | НГРШММнг-HF: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: судовой, безгалогенный, негорючий. Отличие: меньшие габариты по наружному диаметру. | КНРнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет ниже. Сходство: судовой, резина, без галогенов. Отличие: меньший класс гибкости жилы. | Герда-КВКнг-HF: Соответствие по надежности. Бюджет выше. Сходство: маслостойкость, отсутствие галогенов. Отличие: термопластичная изоляция жил. | КУППнг-HF: Соответствие по материалам. Бюджет аналогичен. Сходство: HF-полимер, негорючий. Отличие: шаг скрутки жил оптимизирован для систем связи. | КГПнг-HF: Соответствие по гибкости. Бюджет ниже. Сходство: гибкая медь, HF-пластикат. Отличие: требуется дополнительная защита при прокладке в агрессивных средах. | КМПВнг-HF: Соответствие по весу. Бюджет выше. Сходство: малогабаритный судовой кабель. Отличие: повышенная плотность монтажа. | ППГнг-HF: Базовая замена. Бюджет значительно ниже. Сходство: без галогенов. Отличие: жила 1-го класса, стационарная прокладка. | КППГнг-HF: Соответствие конструкции. Бюджет ниже. Сходство: медная жила, HF-изоляция. Отличие: пониженная стойкость к вибрационным нагрузкам. | КГПЭнг-HF (без экрана): Соответствие характеристикам. Бюджет выше. Сходство: гибкость, HF. Отличие: технологические зазоры под экранирующую оплетку. | ППГнг(А)-HF: Соответствие ГОСТ. Бюджет ниже. Сходство: HF-материалы. Отличие: отсутствие сертификата морского регистра в базовой версии.
НРШМЭ | КНРЭ: Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: судовой, резиновая изоляция, общий экран. Отличие: экран из меди без дополнительного антикоррозийного покрытия. | НГРШМЭ: Высокое соответствие. Бюджет выше. Сходство: судовой, экран, негорючая резина. Отличие: индекс нераспространения горения выше. | КНРП: Соответствие по защите. Бюджет выше. Сходство: судовой, резиновый, экран-оплетка. Отличие: оплетка выполнена из стальной проволоки (панцирная). | МРШНЭ: Соответствие по применению. Бюджет аналогичен. Сходство: судовой монтажный, экран. Отличие: изоляция жил из полиэтилена. | КГВВЭ (в морском исп.): Соответствие по гибкости. Бюджет ниже. Сходство: медный экран, гибкая жила. Отличие: ПВХ изоляция (содержит галогены). | КУПВЭ: Соответствие конструкции. Бюджет выше. Сходство: экран, многожильный, резиноподобный пластикат. Отличие: не сертифицирован для палубной прокладки. | КГПЭнг-HF: Соответствие по безопасности. Бюджет выше. Сходство: экран, гибкий, безгалогенный. Отличие: полимерная изоляция вместо резины. | Герда-КВКЭнг-LS: Бюджетная замена. Бюджет ниже. Сходство: экран, негорючий, судовой. Отличие: содержит ПВХ (индекс LS вместо HF). | КМПВЭнг: Соответствие по габаритам. Бюджет выше. Сходство: малогабаритный, судовой, экранированный. Отличие: ПВХ оболочка. | КНРЭнг-HF: Полное соответствие безопасности. Бюджет выше. Сходство: экран, без галогенов, судовой. Отличие: более высокая стоимость компонентов.
НСП | ПНСВ: Соответствие 98%, бюджет ниже на 5%, сходство: стальная жила и ПВХ изоляция для прогрева бетона; отличие: более широкое распространение на рынке РФ. | ПНСВнг: Соответствие 95%, бюджет аналогичен, сходство: стальной сердечник; отличие: оболочка пониженной горючести. | ПНСВ (оцинкованный): Соответствие 95%, бюджет выше на 15%, сходство: нагревательный элемент; отличие: повышенная коррозионная стойкость жилы. | ПТПЖ (стальной): Соответствие 85%, бюджет ниже на 20%, сходство: стальные жилы в полиэтилене; отличие: предназначение для связи, но схожие тепловые свойства. | ПНСВ-2: Соответствие 95%, бюджет выше на 10%, сходство: стальной провод; отличие: усиленная изоляция для высоких механических нагрузок. | ПНСП (круглый): Соответствие 98%, бюджет аналогичен, сходство: стальной нагреватель; отличие: спецификация по иному ТУ. | ПНПЖ: Соответствие 90%, бюджет аналогичен, сходство: стальная жила; отличие: полиэтиленовая изоляция вместо ПВХ. | ПНСВ (в полипропилене): Соответствие 95%, бюджет выше на 10%, сходство: стальной сердечник; отличие: выше температура плавления изоляции. | ПНСВ-М: Соответствие 90%, бюджет аналогичен, сходство: прогревочный провод; отличие: модифицированная структура стали для гибкости. | ПНСВ (ТУ): Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: полная идентичность; отличие: производство по заводским ТУ.
ПАБ | АПБ: Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: алюминиевая жила и кабельная бумага; отличие: стандартная маркировка по ГОСТ для обмоточных проводов. | АПБн: Соответствие 98%, бюджет выше на 10%, сходство: алюминий и бумага; отличие: бумага повышенной нагревостойкости. | АПБТ: Соответствие 95%, бюджет выше на 15%, сходство: бумажная обмотка; отличие: использование упрочненной телефонной бумаги. | АПБ-1: Соответствие 95%, бюджет аналогичен, сходство: бумажная изоляция; отличие: один слой обмотки бумаги с перекрытием. | АПБ-2: Соответствие 98%, бюджет выше на 5%, сходство: усиленная бумажная изоляция; отличие: два слоя бумаги. | АПБС: Соответствие 92%, бюджет выше на 10%, сходство: обмоточный для трансформаторов; отличие: сульфатная бумага высокой чистоты. | АПБР: Соответствие 90%, бюджет аналогичен, сходство: алюминиевый сердечник; отличие: распределенная намотка бумажных лент. | АПБ (уплотненный): Соответствие 95%, бюджет выше на 5%, сходство: бумажная изоляция; отличие: уменьшенный внешний диаметр за счет калибровки. | АПБ (пропитанный): Соответствие 95%, бюджет выше на 15%, сходство: для масляных сред; отличие: предварительная вакуумная сушка и пропитка. | АПБ (с хлопком): Соответствие 85%, бюджет выше на 20%, сходство: алюминиевая жила; отличие: дополнительный слой хлопчатобумажной нити.
ПАВ | АПВ: Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: алюминиевая жила и ПВХ изоляция; отличие: стандартное обозначение по ГОСТ 6323. | ПуВ (А): Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: современный аналог АПВ; отличие: маркировка по новому ГОСТ 31947. | АПВ-1: Соответствие 98%, бюджет аналогичен, сходство: алюминий в виниле; отличие: 1 класс гибкости жилы. | АПВ-3: Соответствие 95%, бюджет выше на 10%, сходство: алюминиевая жила; отличие: 3 класс гибкости (многопроволочная). | АВВГ (одножильный): Соответствие 90%, бюджет выше на 25%, сходство: алюминий и ПВХ; отличие: наличие внешней защитной оболочки. | АПВнг: Соответствие 95%, бюджет выше на 15%, сходство: монтажный алюминий; отличие: не поддерживает горение. | АПВнг-LS: Соответствие 90%, бюджет выше на 30%, сходство: силовое применение; отличие: низкое дымовыделение. | ПуГВ (А): Соответствие 95%, бюджет выше на 15%, сходство: алюминиевый провод; отличие: высокая гибкость жилы. | АПВ (цветной): Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: полная идентичность; отличие: цветовая кодировка по всей длине. | АПВ-Б: Соответствие 85%, бюджет выше на 20%, сходство: алюминиевая жила; отличие: утолщенная изоляция для спецмонтажа.
ПАЛ | АПЭТ-155: Соответствие 95%, бюджет аналогичен, сходство: алюминий и термостойкий лак (эмаль); отличие: современная марка с классом 155°С. | АПЭМ: Соответствие 90%, бюджет ниже на 10%, сходство: алюминиевый эмалированный; отличие: более низкий температурный класс (105-120°С). | АПЭТ-200: Соответствие 98%, бюджет выше на 15%, сходство: лаковая изоляция; отличие: повышенная термостойкость до 200°С. | АПЭЛ: Соответствие 95%, бюджет аналогичен, сходство: алюминиевый лакированный; отличие: использование масляно-смоляного лака. | АПБД: Соответствие 80%, бюджет выше на 20%, сходство: обмоточный алюминий; отличие: двухслойная нитяная изоляция поверх лака. | АПСД: Соответствие 85%, бюджет выше на 30%, сходство: алюминий для машин; отличие: стекловолокнистая обмотка вместо чистого лака. | АПЭТД: Соответствие 95%, бюджет выше на 10%, сходство: алюминий в эмали; отличие: модифицированный полиэфиримидный лак. | АПЭТ-180: Соответствие 98%, бюджет выше на 10%, сходство: аналогичное назначение; отличие: класс нагревостойкости 180°С. | АПЭТ (повышенная прочность): Соответствие 95%, бюджет выше на 5%, сходство: лаковое покрытие; отличие: усиленная механическая стойкость пленки. | АПЭЛ (ГОСТ): Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: конструктив; отличие: соответствие строгим государственным стандартам.
ПАЛО | АПСД: Соответствие 95%, бюджет выше на 20%, сходство: алюминий и обмоточная изоляция; отличие: стекловолокно вместо органических нитей/лака. | АПБД: Соответствие 98%, бюджет аналогичен, сходство: алюминиевая жила и два слоя нити; отличие: хлопчатобумажная нить вместо спецлака. | АПБО: Соответствие 95%, бюджет ниже на 10%, сходство: один слой нити; отличие: отсутствие лаковой пропитки. | АПСДК: Соответствие 90%, бюджет выше на 35%, сходство: для мощных машин; отличие: кремнийорганическая пропитка стеклонити. | АПБДТ: Соответствие 98%, бюджет выше на 10%, сходство: алюминий и теплостойкая нить; отличие: повышенный температурный режим. | АПСД-L: Соответствие 92%, бюджет выше на 25%, сходство: алюминиевая жила; отличие: стекловолокно с фиксацией лаком. | АПЭТБО: Соответствие 85%, бюджет выше на 30%, сходство: комбинированная изоляция; отличие: подслой эмали под нитяной обмоткой. | АПМСД: Соответствие 88%, бюджет выше на 40%, сходство: обмоточный тип; отличие: смесь стеклянных и полиэфирных нитей. | АПБВ: Соответствие 85%, бюджет аналогичен, сходство: алюминий и волокно; отличие: поливинилхлоридное волокно изоляции. | АПБ-1 (с нитью): Соответствие 80%, бюджет аналогичен, сходство: для трансформаторов; отличие: сочетание бумаги и нити.
ПАМ | БИН 1 (Бортовой, изоляция из фторопласта-4МБ). Соответствие: Полное по ТУ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, термостойкость. Отличия: Более высокая гибкость. | БИФ (Бортовой, изоляция из фторопласта). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Назначение для авиатехники, медная жила. Отличия: Улучшенные прочностные характеристики изоляции. | БИФЭ (Бортовой, изоляция фторопласт, экранированный). Соответствие: По жиле и изоляции. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Материал жилы и изоляции. Отличия: Наличие экрана для защиты от помех. | МС 16-11 (Монтажный, фторопластовая изоляция). Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сплошная изоляция, медная жила. Отличия: Меньший наружный диаметр. | МС 16-13 (Монтажный, высокопрочный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Температурный режим до +200°C. Отличия: Повышенная стойкость к истиранию. | МС 26-11 (Монтажный, фторопласт-4). Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная многопроволочная жила. Отличия: Предназначен для внутриприборного монтажа. | БИФ-Н (Бортовой, никелированная медь). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Авиационное применение. Отличия: Никелированная жила для работы до +250°C. | МСЭ 16-11 (Монтажный экранированный). Соответствие: По изоляции. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Термостойкая изоляция. Отличия: Защита от электромагнитных импульсов. | ПТЛ-200 (Провод теплостойкий, лакированный). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Работа при высоких температурах. Отличия: Стеклянная оплетка поверх фторопласта. | БИФМ (Бортовой модернизированный). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Габариты и масса. Отличия: Повышенная радиационная стойкость изоляции.
ПАМЛ | БИНЛ 1 (Бортовой, изоляция фторопласт, луженый). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Луженая медная жила, малый вес. Отличия: Облегченная конструкция. | БИФЭЛ (Бортовой, экранированный, луженый). Соответствие: По жиле. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Луженая медь, фторопласт. Отличия: Наличие экранирующей оплетки. | МС 16-12 (Монтажный, луженая медь). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Температурный диапазон, лужение жилы. Отличия: Тонкостенная изоляция. | МС 26-12 (Монтажный, фторопласт-4, луженый). Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Луженая жила, стойкость к агрессивным средам. Отличия: Применение преимущественно в радиоэлектронике. | МСЭ 16-12 (Монтажный, луженый, экранированный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Луженая проволока жилы. Отличия: Дополнительная защита от наводок. | БИФ-НЛ (Бортовой никелированный/луженый). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Для бортовых сетей. Отличия: Комбинированное покрытие проволок жилы. | ПТЛ-250 (Теплостойкий луженый). Соответствие: По температурному режиму. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Луженая медь. Отличия: Оплетка из стеклонити, пропитанная лаком. | БИНЛ-З (Бортовой луженый, защищенный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная луженая жила. Отличия: Усиленная механическая защита. | МС 16-32 (Монтажный, повышенная гибкость). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Луженая жила, фторопласт. Отличия: Более тонкие проволоки в жиле для гибкости. | БИФМЛ (Модернизированный луженый). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Назначение и материалы. Отличия: Улучшенные массогабаритные показатели.
ПАМС | БИНС 1 (Бортовой, изоляция фторопласт, посеребренный). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Посеребренная медная жила. Отличия: Оптимизирован для высокочастотных сигналов. | БИФ-С (Бортовой, серебряное покрытие). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Материал жилы (серебро по меди), авиастандарт. Отличия: Более жесткая изоляция. | МС 16-15 (Монтажный, посеребренная медь). Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Фторопластовая изоляция, посеребренная жила. Отличия: Меньший диаметр жилы. | МСЭ 16-15 (Монтажный, посеребренный, экранированный). Соответствие: По материалам жилы. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Серебряное покрытие проволок. Отличия: Наличие экрана. | МС 26-15 (Монтажный, фторопласт-4, серебро). Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Высокая проводимость жилы. Отличия: Изоляция из пленок фторопласта-4. | БИФЭ-С (Бортовой экранированный посеребренный). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Посеребренная жила. Отличия: Экран также выполнен из посеребренной проволоки. | МС 16-35 (Монтажный, серебро, особая гибкость). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Посеребренная медь. Отличия: Повышенное количество проволок в жиле. | БИНС-З (Бортовой посеребренный защищенный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Авиационное исполнение. Отличия: Дополнительный защитный слой поверх изоляции. | БИФМС (Модернизированный посеребренный). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструктив и материалы. Отличия: Пониженная горючесть материалов. | МС 16-16 (Монтажный, серебро, тонкая изоляция). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Посеребренная жила. Отличия: Уменьшенный вес за счет тонкой изоляции.
ПАрОп | ПАр 1 (Провод авиационный с алюминиевой жилой). Соответствие: Основное по материалу жилы. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Алюминиевая жила, авиационное назначение. Отличия: Отсутствие защитной панцирной оплетки. | ПАрС 1 (Провод авиационный теплостойкий). Соответствие: По материалу жилы. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминиевая жила, бортовая сеть. Отличия: Отсутствие панцирной оплетки, более высокая теплостойкость изоляции. | АПС 1 (Авиационный провод специальный). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, применение в авиатехнике. Отличия: Другой тип лакового покрытия. | БИН-А 1 (Бортовой с алюминиевой жилой). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Материал жилы, бортовой монтаж. Отличия: Изоляция из фторопласта, выше стойкость к агрессивным средам. | ПВЗА 1 (Провод высокой защиты алюминиевый). Соответствие: По надежности. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Усиленная изоляция вместо панцирной оплетки. | БПВЛА (Бортовой с алюминиевой жилой в оплетке). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминиевая жила, наличие защитной хлопчатобумажной оплетки. Отличия: Материал оплетки мягче панцирной. | АПНИ (Авиационный с алюминиевой жилой, нормальной изоляции). Соответствие: По жиле. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Алюминий, бортовое применение. Отличия: Облегченная конструкция без внешней защиты. | ПАрО 1 (Провод авиационный облегченный). Соответствие: Полное по жиле. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Облегченная алюминиевая жила. Отличия: Отсутствует внешняя стальная оплетка. | БИФ-А (Бортовой изоляция фторопласт, алюминий). Соответствие: По области применения. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Легкий вес, алюминий. Отличия: Современная тонкостенная изоляция. | ПВЛА (Провод виниловый лакированный алюминиевый). Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, внешняя защитная оплетка. Отличия: Изоляция из ПВХ вместо комбинированной.
ПАрСп | ПАрС 2 (Провод авиационный теплостойкий). Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Алюминиевая жила, повышенный температурный режим. Отличия: Отсутствие панцирной оплетки. | БПВЛА-Т (Бортовой теплостойкий алюминиевый). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминиевая жила, наличие оплетки. Отличия: Оплетка пропитана теплостойким лаком. | БИН-А-Т (Бортовой алюминиевый теплостойкий). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Алюминий, работа при +150°C. Отличия: Фторопластовая изоляция без металлической оплетки. | АПС 2 (Авиационный провод специальный теплостойкий). Соответствие: По жиле. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминиевая жила, авиастандарт. Отличия: Иное сочетание слоев изоляции. | БИФ-АТ (Бортовой фторопластовый алюминиевый теплостойкий). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Высокая теплостойкость, алюминий. Отличия: Сверхлегкая конструкция без брони. | ПАрОп-1 (Провод авиационный модифицированный). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминий, панцирная оплетка. Отличия: Применение более современных лаков. | ПВЗА-Т (Провод высокой защиты алюминиевый теплостойкий). Соответствие: По защищенности. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Защита обеспечена составом изоляции, а не оплеткой. | АПНИ-Т (Авиационный теплостойкий). Соответствие: Частичное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Алюминиевая жила, температурный диапазон. Отличия: Отсутствие внешней механической защиты. | БИН-АС (Бортовой алюминиевый специальный). Соответствие: По материалу. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминий, авиационная специфика. Отличия: Улучшенная гибкость по сравнению с ПАрСп. | ПВЛА-С (Провод лакированный алюминиевый специальный). Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, внешняя оплетка. Отличия: Температурный индекс ниже на 20 градусов.
ПАТ | ПАр 1 (Провод авиационный, алюминиевая жила). Соответствие: Полное по жиле и применению. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция. Отличия: Более высокая гибкость жилы. | ПВЛА (Провод виниловый лакированный алюминиевый). Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, авиационный стандарт. Отличия: Наличие внешней оплетки из хлопчатобумажной пряжи. | БПВЛА (Бортовой алюминиевый). Соответствие: По области применения. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминиевая жила, бортовая сеть. Отличия: Оплетка пропитана бакелитовым лаком. | АПНИ (Авиационный с алюминиевой жилой). Соответствие: По материалу жилы. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Алюминий, авиационное исполнение. Отличия: Облегченная толщина изоляции. | ПАрО (Провод авиационный облегченный). Соответствие: Полное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Алюминиевая жила, малый вес. Отличия: Тонкостенная полимерная изоляция. | БИН-А (Бортовой алюминиевый). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Алюминиевая жила, работа в агрессивных средах. Отличия: Изоляция из фторопласта. | АПС (Авиационный провод специальный). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Комбинированная стекло-полимерная изоляция. | ПВЗА (Провод высокой защиты алюминиевый). Соответствие: По защищенности. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Алюминий, бортовой монтаж. Отличия: Повышенная механическая прочность оболочки. | ПАрС (Провод авиационный теплостойкий). Соответствие: По жиле. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Повышенный температурный индекс. | АПВ (Алюминиевый провод виниловый). Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Алюминий, ПВХ изоляция. Отличия: Меньшая стойкость к вибрационным нагрузкам.
ПАЭП-155 | ПАЭ (Провод авиационный экранированный). Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Алюминиевая жила, наличие экрана. Отличия: Температурный индекс до 105°C. | БПВЛАЭ (Бортовой алюминиевый экранированный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминий, защита от помех. Отличия: Хлопчатобумажная оплетка под экраном. | БИФЭ-А (Бортовой алюминиевый экранированный фторопластовый). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Алюминиевая жила, экран. Отличия: Температурная стойкость до 200°C. | АПНИ-Э (Авиационный алюминиевый экранированный). Соответствие: По материалам. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Алюминий, металлический экран. Отличия: Упрощенная конструкция изоляции. | ПАрОЭ (Провод авиационный облегченный экранированный). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминий, авиационное назначение. Отличия: Сверхлегкий экран. | ПВЗАЭ (Провод высокой защиты алюминиевый экранированный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Алюминиевая жила, экран. Отличия: Усиленный защитный шланг. | БИН-АЭ (Бортовой алюминиевый экранированный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминиевая жила, защита от наводок. Отличия: Изоляция из радиационно-модифицированного полиэтилена. | АПСЭ (Авиационный специальный экранированный). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Алюминий, экран. Отличия: Повышенная стойкость к истиранию. | ПАЭ-Т (Провод авиационный экранированный теплостойкий). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминий, экран, 155°C. Отличия: Другая марка лака в оплетке. | ПВЛАЭ (Провод виниловый лакированный алюминиевый экранированный). Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминий, внешний экран. Отличия: ПВХ изоляция.
ПБ | ПСЛ (Провод со стеклянной изоляцией, лакированный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, обмоточное применение. Отличия: Изоляция из стеклонити вместо бумаги. | АПБ (Алюминиевый обмоточный бумажный). Соответствие: По применению. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Бумажная изоляция, назначение для трансформаторов. Отличия: Алюминиевая жила. | ПББО (Провод бумажный, обмотка в два слоя). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Медная жила, кабельная бумага. Отличия: Увеличенная толщина изоляции. | ППБ (Провод прямоугольный бумажный). Соответствие: Полное по материалам. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, бумага. Отличия: Прямоугольное сечение жилы. | ПЭТВ-2 (Провод эмалированный теплостойкий). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медная жила, обмоточное назначение. Отличия: Эмалевая изоляция вместо бумаги. | ПБВ (Провод бумажно-виниловый). Соответствие: По применению. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, трансформаторное применение. Отличия: Дополнительный слой виниловой изоляции. | ПБн (Провод бумажный негорючий). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медь, бумажная лента. Отличия: Пропитка бумаги антипиренами. | ПСД (Провод со стеклянной изоляцией двухслойный). Соответствие: По прочности. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Медь, обмоточный провод. Отличия: Более высокая температурная стойкость. | ПБР (Провод бумажный радиально-намотанный). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, бумажная изоляция. Отличия: Способ намотки лент. | ПБД (Провод бумажный двухслойный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, кабельная бумага. Отличия: Предназначен для тяжелых условий намотки.
ПБАМН | ПБАМ (Провод бортовой авиационный медный). Соответствие: Полное по жиле. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, авиационное назначение. Отличия: Отсутствие специального индекса низкой горючести. | БПВЛ (Бортовой провод виниловый лакированный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, бортовая сеть. Отличия: Наличие хлопчатобумажной оплетки. | БИН (Бортовой, изоляция фторопласт). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Медь, авиаприменение. Отличия: Более широкий температурный диапазон. | МС 16-11 (Монтажный фторопластовый). Соответствие: По жиле. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медная многопроволочная жила. Отличия: Тонкостенная изоляция. | ПВЗ (Провод высокой защиты). Соответствие: По надежности. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Медь, высокая механическая прочность. Отличия: Изоляция из полиэтилена высокого давления. | ПМЛ (Провод монтажный лакированный). Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Медь, лаковое покрытие. Отличия: Меньшая стойкость к авиационным ГСМ. | БПВЛ-Н (Бортовой негорючий). Соответствие: Полное по свойствам. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, негорючее исполнение. Отличия: Усиленная внешняя оплетка. | БИФ (Бортовой фторопластовый). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медная жила, высокая надежность. Отличия: Стойкость к импульсным перегрузкам. | ПНИ (Провод нормальной изоляции). Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медная жила, авиационный стандарт. Отличия: Отсутствие защитных покровов. | МС 26-11 (Монтажный высокотемпературный). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, применение в бортах. Отличия: Повышенная стойкость к вибрации.
ПБАМО | ПБАМ 1 (Провод бортовой авиационный медный). Соответствие: Полное по материалам. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, авиационное назначение. Отличия: Отсутствие облегченного индекса «О», чуть больший вес. | БПВЛ (Бортовой провод виниловый лакированный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная многопроволочная жила. Отличия: Наличие антисептированной хлопчатобумажной оплетки. | БИН (Бортовой с изоляцией из фторопласта). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Медь, авиаприменение. Отличия: Изоляция из фторопласта-4МБ вместо ПВХ. | МС 16-11 (Монтажный сплошной). Соответствие: По жиле. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медная жила, термостойкость. Отличия: Меньший наружный диаметр. | ПНИ (Провод нормальной изоляции). Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медная жила, бортовая сеть. Отличия: Упрощенная конструкция изоляции. | БИФ (Бортовой из фторопласта). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медь, стойкость к авиационным ГСМ. Отличия: Улучшенные массогабаритные показатели. | ПВЗ (Провод высокой защиты). Соответствие: По надежности. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медь, бортовой монтаж. Отличия: Усиленная полимерная оболочка. | БПВЛ-1 (Бортовой модернизированный). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, малый вес. Отличия: Использование современных полиэфирных нитей в оплетке. | ПМЛ (Провод монтажный лакированный). Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Медная жила. Отличия: Меньшая устойчивость к вибрации. | БПВЛА (Бортовой алюминиевый - при согласовании сечения). Соответствие: По весу. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Авиационное применение. Отличия: Алюминиевая жила вместо медной.
ПБАМС | БИНС (Бортовой посеребренный). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Посеребренная медная жила. Отличия: Фторопластовая изоляция вместо комбинированной. | БИФ-С (Бортовой фторопластовый посеребренный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Посеребренная жила, авиаприменение. Отличия: Повышенная радиационная стойкость. | МС 16-15 (Монтажный посеребренный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Посеребренная медная проволока. Отличия: Тонкостенная изоляция. | МС 26-15 (Монтажный высокотемпературный). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Серебряное покрытие жилы. Отличия: Изоляция из пленок фторопласта-4. | БИНС-З (Бортовой посеребренный защищенный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Посеребренная медь. Отличия: Наличие дополнительного защитного слоя. | БИФМС (Модернизированный посеребренный). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструкция жилы. Отличия: Улучшенные характеристики дымовыделения. | МС 16-35 (Монтажный гибкий посеребренный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Серебро по меди. Отличия: Повышенный класс гибкости жилы. | ПВЗ-С (Провод защиты посеребренный). Соответствие: По надежности. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Посеребренная жила. Отличия: Усиленный диэлектрический слой. | БИФЭ-С (Экранированный посеребренный). Соответствие: По материалам жилы. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Серебряное покрытие. Отличия: Наличие экрана из посеребренной проволоки. | МС 16-16 (Тонкостенный посеребренный). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Посеребренная медь. Отличия: Предназначен для плотного внутриприборного монтажа.
ПБбПнг-HF | ПвБПнг(А)-HF (Силовой, бронированный, безгалогенный). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, броня из лент, отсутствие галогенов. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АПвБПнг(А)-HF (Алюминиевый аналог). Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Броня, безгалогенная оболочка. Отличия: Алюминиевая жила. | ПвБбПнг(А)-HF (Бронированный, безгалогенный). Соответствие: Строгое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, стальная броня, индекс HF. Отличия: Маркировка по более новому ГОСТ. | ПвБШпнг(А)-HF (Бронированный в шланге). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Медь, броня. Отличия: Защитный покров в виде выпрессованного шланга. | ПвБПнг-FRHF (Огнестойкий бронированный). Соответствие: Превышающее. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Медь, броня, HF. Отличия: Наличие слюдосодержащей ленты (огнестойкость). | КПвБПнг-HF (Контрольный бронированный). Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медь, броня, безгалогенный. Отличия: Применение для цепей управления. | ПвКШпнг(А)-HF (Броня из проволок). Соответствие: По применению. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медь, безгалогенный. Отличия: Броня из стальных проволок вместо лент. | ПвБПнг(А)-LS (Низкое дымовыделение). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медь, броня. Отличия: Содержит галогены (индекс LS вместо HF). | ППГнг(А)-HF (Без брони). Соответствие: По материалам. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Медь, безгалогенный. Отличия: Отсутствие стальной брони. | ПвБП 1 (Силовой бронированный). Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медь, ленточная броня. Отличия: Оболочка не является негорючей (нет индекса нг-HF).
ПБВВ | ВВГ (базовый): Соответствие 100%, бюджет выше на 15%, сходство: монолитная жила и ПВХ слои; отличие: более толстая оболочка по ГОСТ. | ПуВВ: Соответствие 95%, бюджет аналогичен, сходство: предназначен для осветительных сетей; отличие: упрочненная изоляция для групповой прокладки. | ВВГнг(А): Соответствие 100%, бюджет выше на 25%, сходство: аналогичная конструкция; отличие: не распространяет горение при групповой прокладке. | ВВГ-П (не предлагается): Заменен на ВВГ круглый. Соответствие 100%, бюджет выше, сходство: материалы ПВХ; отличие: круглая форма заполнения. | ВВГнг-LS: Соответствие 90%, бюджет выше на 40%, сходство: силовое назначение; отличие: низкое дымовыделение при горении. | КуВВ: Соответствие 90%, бюджет аналогичен, сходство: установочный кабель; отличие: чуть меньший расчетный срок службы в агрессивных средах. | ПуГВВ (если жила 1 класса): Соответствие 85%, бюджет выше, сходство: виниловая оболочка; отличие: допускает чуть большие изгибы. | ВВГз: Соответствие 100%, бюджет выше на 20%, сходство: медь и ПВХ; отличие: наличие внутреннего заполнения из резиновой смеси. | Нг-кабель 3х1.5 (типовой): Соответствие 95%, бюджет выше, сходство: жильность и сечение; отличие: строгое соответствие пожарному ГОСТ 31565. | ВВГ-ПНГ (заменен на круглый): Соответствие 100%, бюджет выше, сходство: универсальность монтажа; отличие: круглое сечение оболочки.
ПБВВГ | ВВГ (многопроволочный): Соответствие 95%, бюджет выше на 20%, сходство: гибкость и материалы; отличие: класс гибкости жилы может быть ниже (1 или 2). | ПуГВВ: Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: гибкая медная жила в двойном ПВХ; отличие: маркировка по новому ГОСТ для установочных проводов. | ШВВП (круглый аналог): Соответствие 80%, бюджет ниже, сходство: высокая гибкость; отличие: меньшая толщина изоляции, только для легких приборов. | ПВС: Соответствие 90%, бюджет выше, сходство: высокая гибкость (5 класс); отличие: предназначен для соединительных шнуров, а не стационарной проводки. | КГтп-ХЛ (не берем): Заменен на КГтп. Соответствие 70%, бюджет выше, сходство: гибкость; отличие: изоляция из термоэластопласта. | ВВГнг-LS (многопроволочный): Соответствие 90%, бюджет выше на 45%, сходство: гибкая структура; отличие: пониженная пожароопасность. | КУГВВ: Соответствие 95%, бюджет аналогичен, сходство: контрольно-установочный гибкий; отличие: повышенная стойкость к многократным перегибам. | ПуВВ (многопроволочный): Соответствие 90%, бюджет аналогичен, сходство: двойная ПВХ защита; отличие: жила 2 класса гибкости вместо 3-4. | ШВВ: Соответствие 85%, бюджет ниже, сходство: медный гибкий шнур; отличие: отсутствие заполнения между жилами. | КГ-Н: Соответствие 75%, бюджет значительно выше, сходство: максимальная гибкость; отличие: маслостойкая резиновая оболочка.
ПБД | ПБ: Соответствие 95%, бюджет ниже на 10%, сходство: медная жила и кабельная бумага; отличие: отсутствие хлопчатобумажной нити поверх бумаги. | ПБн: Соответствие 90%, бюджет аналогичен, сходство: бумажная обмотка; отличие: использование бумаги повышенной нагревостойкости. | ПБТ: Соответствие 95%, бюджет выше на 15%, сходство: медный провод с бумажной изоляцией; отличие: применение телефонной бумаги повышенной прочности. | АПБ (медный эквивалент): Соответствие 85%, бюджет аналогичен, сходство: область применения в трансформаторах; отличие: требует пересчета сечения под медь. | ПСД: Соответствие 90%, бюджет выше на 20%, сходство: два слоя изоляции; отличие: вместо нити используется стекловолокно. | ПСД-L: Соответствие 90%, бюджет выше на 25%, сходство: обмоточный для машин; отличие: стекловолокнистая изоляция с лаковым покрытием. | ПБР: Соответствие 95%, бюджет аналогичен, сходство: бумажная изоляция; отличие: специализированная распределенная намотка бумаги. | ПБВ: Соответствие 90%, бюджет аналогичен, сходство: медная жила и бумага; отличие: применение виниловой бумаги в слоях. | ПМСД: Соответствие 80%, бюджет выше на 30%, сходство: высокая механическая прочность; отличие: комбинированная изоляция со стеклонитью. | ПБД (ТУ 16-К): Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: полная идентичность конструкции; отличие: производство по разным отраслевым ТУ.
ПБОВ-1 | ПБО: Соответствие 95%, бюджет ниже на 15%, сходство: один слой нитяной обмотки; отличие: отсутствие упрочняющего лакового слоя. | ПБВ: Соответствие 90%, бюджет аналогичен, сходство: обмоточный медный провод; отличие: использование ПВХ-волокна вместо хлопчатобумажного. | ПСД: Соответствие 85%, бюджет выше на 20%, сходство: один слой плотной обмотки; отличие: стекловолокно вместо органического волокна. | ПНСД: Соответствие 80%, бюджет выше на 25%, сходство: термостойкая обмотка; отличие: наличие нагревостойкого подслоя. | ПБОВ (базовый): Соответствие 98%, бюджет аналогичен, сходство: органическое волокно; отличие: общая спецификация без индекса -1. | ПБОТ: Соответствие 95%, бюджет выше на 10%, сходство: нитяная изоляция; отличие: повышенная теплостойкость волокна. | ПЭЛБО: Соответствие 85%, бюджет выше на 15%, сходство: наличие волокнистой обмотки; отличие: дополнительный подслой эмалевой изоляции. | ПЭТБО: Соответствие 80%, бюджет выше на 20%, сходство: комбинированная защита; отличие: теплостойкая эмаль под нитью. | ПБД (в один слой): Соответствие 90%, бюджет выше на 10%, сходство: идентичная жила; отличие: более толстая изоляция из-за двух слоев нити. | ПСДКТ: Соответствие 75%, бюджет выше на 35%, сходство: обмоточный тип; отличие: кремнийорганический лак в пропитке.
ПБОВ-3 | ПБО (в три слоя): Соответствие 95%, бюджет выше на 10%, сходство: нитяная изоляция; отличие: накладывается тремя проходами вместо одного. | ПБД: Соответствие 90%, бюджет ниже на 15%, сходство: двойная хлопчатобумажная обмотка; отличие: меньшая суммарная толщина изоляции чем у ПБОВ-3. | ПСД-2: Соответствие 90%, бюджет выше на 20%, сходство: усиленная изоляция; отличие: два слоя стекловолокна высокой плотности. | ПБДТ: Соответствие 95%, бюджет выше на 15%, сходство: усиленная нитяная изоляция; отличие: термостойкая пропитка всех слоев. | ПЭТ-155: Соответствие 70%, бюджет аналогичен, сходство: обмоточное применение; отличие: монолитная эмаль вместо волокнистой обмотки. | ПЭТД-200: Соответствие 65%, бюджет выше на 30%, сходство: высокая электрическая прочность; отличие: полное отсутствие волокнистого покрова. | ПМСД: Соответствие 85%, бюджет выше на 25%, сходство: многослойная защита; отличие: чередование стеклянных и синтетических нитей. | ПСДКТ-L: Соответствие 80%, бюджет выше на 40%, сходство: для мощных машин; отличие: керамическая составляющая в лаке. | ПБОВ-2: Соответствие 95%, бюджет ниже на 5%, сходство: органическое волокно; отличие: два слоя обмотки вместо трех. | ПБО (усиленный): Соответствие 90%, бюджет аналогичен, сходство: хлопчатобумажная нить; отличие: другой шаг намотки при достижении толщины.
ПБОП-1 | ПБО: Соответствие 95%, бюджет ниже на 10%, сходство: медная жила и один слой нитяной изоляции; отличие: отсутствие упрочняющей пленки в подслое. | ПБОВ-1: Соответствие 98%, бюджет аналогичен, сходство: один слой органической нити; отличие: использование вискозного волокна вместо полиэфирного. | ПБД: Соответствие 90%, бюджет выше на 15%, сходство: волокнистая изоляция; отличие: два слоя обмотки вместо одного, что увеличивает диаметр. | ПСД: Соответствие 85%, бюджет выше на 20%, сходство: один слой обмотки; отличие: изоляция из стекловолокна вместо полиэфирных нитей. | ПБ: Соответствие 80%, бюджет ниже на 20%, сходство: обмоточный тип для трансформаторов; отличие: бумажная изоляция вместо нитяной. | ПБн: Соответствие 80%, бюджет аналогичен, сходство: для масляных трансформаторов; отличие: изоляция из нагревостойкой бумаги. | ПБОТ: Соответствие 95%, бюджет выше на 10%, сходство: нитяная изоляция; отличие: повышенная теплостойкость полиэфирных нитей. | ПБВ: Соответствие 90%, бюджет аналогичен, сходство: медная жила и волокнистая обмотка; отличие: применение поливинилхлоридных волокон. | ПЭТБО: Соответствие 75%, бюджет выше на 25%, сходство: наличие волокнистого покрова; отличие: подслой из теплостойкой эмали. | ПСД-L: Соответствие 80%, бюджет выше на 30%, сходство: обмоточный для машин; отличие: стекловолокно с лаковой пропиткой.
ПБОП-3 | ПБО (в 3 слоя): Соответствие 95%, бюджет ниже на 5%, сходство: идентичный материал нити; отличие: отсутствие подслоя из полимерной пленки. | ПБОВ-3: Соответствие 98%, бюджет аналогичен, сходство: три слоя нитяной обмотки; отличие: органическое волокно вместо синтетического полиэфира. | ПБД (усиленный): Соответствие 85%, бюджет ниже на 15%, сходство: многослойная волокнистая изоляция; отличие: два слоя вместо трех, меньшая электрическая прочность. | ПСД-2: Соответствие 90%, бюджет выше на 20%, сходство: усиленная обмотка; отличие: два слоя плотного стекловолокна вместо трех слоев нити. | ПБДТ: Соответствие 90%, бюджет выше на 15%, сходство: многослойная нитяная защита; отличие: наличие термостойкой пропитки каждого слоя. | ПМСД: Соответствие 85%, бюджет выше на 25%, сходство: комбинированная многослойная изоляция; отличие: использование стеклянных нитей в структуре. | ПБТ: Соответствие 80%, бюджет ниже на 20%, сходство: для мощных трансформаторов; отличие: многослойная телефонная бумага вместо нитей. | ПСДКТ: Соответствие 75%, бюджет выше на 40%, сходство: высокая степень защиты жилы; отличие: кремнийорганическая изоляция со стеклом. | ПБР: Соответствие 80%, бюджет аналогичен, сходство: обмоточный тип; отличие: распределенная бумажная изоляция высокой плотности. | ПЭТД-200: Соответствие 60%, бюджет выше на 30%, сходство: высокая диэлектрическая стойкость; отличие: эмалевая изоляция без волокнистого покрова.
ПБОТ-10 | ПБОТ: Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: базовая марка теплостойкого провода; отличие: отсутствие уточняющего индекса толщины/слойности. | ПБО: Соответствие 90%, бюджет ниже на 20%, сходство: хлопчатобумажная нить; отличие: более низкий температурный класс (не теплостойкий). | ПБОВ: Соответствие 92%, бюджет ниже на 15%, сходство: нитяная обмотка; отличие: использование стандартных синтетических волокон без приставки «теплостойкий». | ПСД: Соответствие 95%, бюджет выше на 10%, сходство: высокая теплостойкость; отличие: изоляция из стекловолокна более хрупкая при изгибе. | ПСД-L: Соответствие 95%, бюджет выше на 15%, сходство: для электрических машин; отличие: наличие лакового покрытия поверх волокна. | ПБДТ: Соответствие 98%, бюджет выше на 5%, сходство: два слоя теплостойкой нити; отличие: большая толщина изоляции. | ПМСД: Соответствие 85%, бюджет выше на 20%, сходство: медная жила и обмотка; отличие: сочетание стекла и полиэфира. | ПЭТБО: Соответствие 80%, бюджет выше на 25%, сходство: наличие волокна; отличие: комбинированная эмалево-волокнистая структура. | ПСДКТ-L: Соответствие 85%, бюджет выше на 45%, сходство: экстремальная теплостойкость; отличие: керамический лак и стекловолокно. | ПБВ: Соответствие 75%, бюджет ниже на 10%, сходство: волокнистая структура; отличие: ограничение по температуре эксплуатации до 105°С.
ПБОТ-12 | ПБОТ (базовый): Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: медная жила, нагревостойкая нить; отличие: универсальный допуск по толщине изоляции. | ПБДТ: Соответствие 95%, бюджет выше на 10%, сходство: два слоя нагревостойкой нити; отличие: большая суммарная толщина стенки изоляции. | ПБОВ-3: Соответствие 90%, бюджет ниже на 15%, сходство: три слоя нитяной обмотки; отличие: стандартное органическое волокно вместо теплостойкого. | ПСД: Соответствие 90%, бюджет выше на 20%, сходство: высокая теплостойкость; отличие: изоляция из стекловолокна вместо полиэфира. | ПСД-L: Соответствие 90%, бюджет выше на 25%, сходство: для электродвигателей; отличие: наличие упрочняющего лакового слоя поверх обмотки. | ПБОТ-10: Соответствие 98%, бюджет аналогичен, сходство: идентичный материал; отличие: незначительная разница в расчетном шаге намотки нити. | ПМСД: Соответствие 85%, бюджет выше на 30%, сходство: механическая прочность; отличие: комбинированная изоляция (стекло + синтетика). | ПЭТБО: Соответствие 80%, бюджет выше на 15%, сходство: наличие волокнистого покрова; отличие: дополнительный подслой из полиэфирной эмали. | ПБО (усиленный): Соответствие 85%, бюджет ниже на 20%, сходство: нитяная защита; отличие: более низкий температурный класс изоляции. | ПСД-2: Соответствие 85%, бюджет выше на 25%, сходство: усиленная защита жилы; отличие: два плотных слоя стеклонити.
ПБОТ-2 | ПБО: Соответствие 95%, бюджет ниже на 15%, сходство: два слоя нитяной обмотки; отличие: отсутствие специальной термостабилизации нитей. | ПБОВ-2: Соответствие 98%, бюджет аналогичен, сходство: медная жила, два слоя волокна; отличие: использование стандартного полиэфирного волокна. | ПБД: Соответствие 95%, бюджет аналогичен, сходство: двойная хлопчатобумажная обмотка; отличие: меньшая предельная температура эксплуатации. | ПБОТ-1: Соответствие 95%, бюджет ниже на 5%, сходство: идентичный материал; отличие: один слой обмотки вместо двух. | ПСД: Соответствие 85%, бюджет выше на 20%, сходство: обмоточный медный; отличие: стекловолокнистая изоляция требует большего радиуса изгиба. | ПБОТ-3: Соответствие 95%, бюджет выше на 10%, сходство: полная идентичность состава; отличие: три слоя обмотки, выше электрическая прочность. | ПБДТ: Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: медная жила и два слоя термостойкой нити; отличие: разные ТУ заводов-изготовителей. | ПЭТ-155: Соответствие 70%, бюджет аналогичен, сходство: температурный класс; отличие: эмалевая изоляция вместо волокнистой нити. | ПБВ: Соответствие 80%, бюджет ниже на 10%, сходство: волокнистая структура; отличие: использование виниловых волокон с низким порогом плавления. | ПСД-L: Соответствие 90%, бюджет выше на 30%, сходство: обмоточный тип; отличие: стеклянные нити с пропиткой теплостойким лаком.
ПБОТ-3 | ПБО (3 слоя): Соответствие 95%, бюджет ниже на 20%, сходство: медный провод, три слоя нити; отличие: базовое хлопчатобумажное волокно. | ПБОВ-3: Соответствие 98%, бюджет аналогичен, сходство: тройная нитяная изоляция; отличие: органическое волокно общего назначения. | ПБДТ: Соответствие 90%, бюджет аналогичен, сходство: теплостойкая нитяная обмотка; отличие: два слоя вместо трех при сохранении общего диаметра. | ПСД-2: Соответствие 92%, бюджет выше на 25%, сходство: усиленная теплостойкая защита; отличие: два слоя стекловолокна высокой плотности. | ПБОТ-2: Соответствие 95%, бюджет ниже на 10%, сходство: идентичный материал; отличие: меньшая толщина изоляции (два слоя). | ПМСД: Соответствие 85%, бюджет выше на 35%, сходство: обмотки машин; отличие: сочетание стеклянных и полиэфирных нитей в слоях. | ПБОТ-12: Соответствие 98%, бюджет аналогичен, сходство: термостойкая нить; отличие: разница в толщине изоляции по стандартам ТУ. | ПЭТД-200: Соответствие 65%, бюджет выше на 30%, сходство: теплостойкость; отличие: монолитная эмаль без демпфирующего волокнистого слоя. | ПБД: Соответствие 80%, бюджет ниже на 15%, сходство: многослойная обмотка; отличие: использование хлопчатобумажной пряжи вместо полиэфира. | ПСДКТ: Соответствие 80%, бюджет выше на 45%, сходство: для тяжелых условий; отличие: кремнийорганическая пропитка стекловолокна.
ПБОТ-6 | ПБОТ (базовый): Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: медная жила и нагревостойкая нить; отличие: универсальный допуск по шагу намотки. | ПБОВ-2: Соответствие 95%, бюджет ниже на 10%, сходство: медная жила, два слоя волокна; отличие: стандартное полиэфирное волокно вместо усиленного теплостойкого. | ПБДТ: Соответствие 98%, бюджет выше на 5%, сходство: два слоя нагревостойкой нити; отличие: большая толщина изоляционного слоя по ГОСТ. | ПСД: Соответствие 90%, бюджет выше на 15%, сходство: высокая теплостойкость; отличие: изоляция из стекловолокна вместо полиэфирных нитей. | ПСД-L: Соответствие 90%, бюджет выше на 20%, сходство: обмоточный для двигателей; отличие: наличие защитного лакового слоя. | ПБОТ-8: Соответствие 98%, бюджет выше на 5%, сходство: идентичный материал; отличие: чуть большая толщина изоляции. | ПМСД: Соответствие 85%, бюджет выше на 25%, сходство: механическая прочность; отличие: комбинированная изоляция (стеклонить + синтетика). | ПЭТБО: Соответствие 80%, бюджет выше на 15%, сходство: волокнистый покров; отличие: наличие подслоя из полиэфирной эмали. | ПБО (усиленный): Соответствие 85%, бюджет ниже на 15%, сходство: нитяная обмотка; отличие: использование хлопчатобумажной пряжи (ниже температурный класс). | ПБД: Соответствие 90%, бюджет аналогичен, сходство: медная жила, два слоя нити; отличие: органическое волокно без термостабилизации.
ПБОТ-8 | ПБОТ-6: Соответствие 98%, бюджет ниже на 5%, сходство: идентичный состав изоляции; отличие: меньшая толщина изоляционного покрытия. | ПБДТ: Соответствие 98%, бюджет аналогичен, сходство: медная жила и два слоя термостойкой нити; отличие: разные ТУ заводов-изготовителей. | ПБОВ-3: Соответствие 92%, бюджет аналогичен, сходство: медная жила, многослойное волокно; отличие: синтетическое волокно общего назначения. | ПСД-2: Соответствие 90%, бюджет выше на 20%, сходство: усиленная теплостойкая защита; отличие: два слоя плотного стекловолокна вместо полиэфира. | ПСДКТ: Соответствие 85%, бюджет выше на 35%, сходство: для тяжелых режимов работы; отличие: кремнийорганическая пропитка стеклонити. | ПБОТ (универсал): Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: нагревостойкая нить; отличие: отсутствие фиксированного индекса толщины. | ПМСД: Соответствие 88%, бюджет выше на 25%, сходство: обмоточный тип; отличие: чередование стеклянных и полиэфирных нитей. | ПЭТ-155: Соответствие 70%, бюджет ниже на 10%, сходство: температурный класс 155°С; отличие: монолитная эмаль без волокнистой обмотки. | ПБО (3 слоя): Соответствие 85%, бюджет ниже на 15%, сходство: многослойная нить; отличие: хлопчатобумажное волокно (класс А). | ПСД-L: Соответствие 92%, бюджет выше на 15%, сходство: медная жила и обмотка; отличие: стекловолокно с лаковой фиксацией.
ПБП | ПБ: Соответствие 100%, бюджет аналогичен, сходство: медная жила и кабельная бумага; отличие: ПБП — это усиленное исполнение (пропитанный), ПБ — сухая бумага. | ПБн: Соответствие 98%, бюджет выше на 5%, сходство: бумажная обмотка; отличие: бумага повышенной нагревостойкости для масляных трансформаторов. | ПБТ: Соответствие 95%, бюджет выше на 10%, сходство: медный провод, бумага; отличие: использование телефонной бумаги повышенной прочности. | АПБ (медный эквивалент): Соответствие 85%, бюджет ниже, сходство: область применения в трансформаторах; отличие: расчет ведется по сечению меди. | ПБР: Соответствие 95%, бюджет аналогичен, сходство: бумажная изоляция; отличие: специализированная распределенная намотка бумаги. | ПБВ: Соответствие 90%, бюджет аналогичен, сходство: медная жила и бумажная лента; отличие: использование виниловой бумаги в слоях. | ПБД: Соответствие 85%, бюджет выше на 15%, сходство: медная жила и два слоя обмотки; отличие: хлопчатобумажная нить вместо бумаги. | ПБ-2: Соответствие 98%, бюджет аналогичен, сходство: медный обмоточный; отличие: два слоя бумаги с определенным перекрытием. | ПБС: Соответствие 92%, бюджет выше на 10%, сходство: бумажная изоляция; отличие: использование сульфатной целлюлозной бумаги. | ПБДТ: Соответствие 80%, бюджет выше на 20%, сходство: обмоточный провод; отличие: нагревостойкая нить вместо кабельной бумаги.
ПБПнг-FRHF | ППГнг(А)-FRHF (Сходство: огнестойкий, безгалогенный; Отличие: отсутствие брони компенсируется прокладкой в трубах; Бюджет: дешевле на 20%) | ПвПГнг(А)-FRHF (Сходство: FRHF, медный; Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена выше нагрев; Бюджет: сопоставим) | ПвБПнг(А)-FRHF (Сходство: бронированный, огнестойкий; Отличие: изоляция Пв выше по току; Бюджет: дороже на 5%) | АПвБПнг(А)-FRHF (Сходство: конструкция и броня; Отличие: алюминиевая жила; Бюджет: дешевле на 40%) | ППГснг(А)-FRHF (Сходство: FRHF исполнение; Отличие: заполнение из специальной смеси; Бюджет: сопоставим) | ПвБбПнг(А)-FRHF (Сходство: стальная броня, FRHF; Отличие: тип бронирования лентами; Бюджет: сопоставим) | КПБПнг(А)-FRHF (Сходство: контрольный аналог; Отличие: большее количество жил малых сечений; Бюджет: сопоставим) | ППГЭнг(А)-FRHF (Сходство: огнестойкость; Отличие: наличие экрана вместо брони; Бюджет: дешевле на 10%) | ПвПГЭнг(А)-FRHF (Сходство: FRHF; Отличие: экран из медных лент; Бюджет: сопоставим) | ПвКШПнг(А)-FRHF (Сходство: броня проволочная; Отличие: круглая проволока лучше на растяжение; Бюджет: дороже на 15%)
ПБПнг-HF | ППГнг(А)-HF (Сходство: безгалогенный; Отличие: отсутствие брони; Бюджет: дешевле на 25%) | ПвПГнг(А)-HF (Сходство: безгалогенный; Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена; Бюджет: сопоставим) | ПвБПнг(А)-HF (Сходство: броня, безгалогенный; Отличие: повышенная нагрузочная способность жилы; Бюджет: дороже на 5%) | АПвБПнг(А)-HF (Сходство: конструкция; Отличие: алюминиевая жила; Бюджет: дешевле на 45%) | ППГснг(А)-HF (Сходство: HF-состав; Отличие: наличие внутреннего заполнения; Бюджет: сопоставим) | ПвБбПнг(А)-HF (Сходство: ленточная броня; Отличие: безгалогенная оболочка HF; Бюджет: сопоставим) | КПБПнг(А)-HF (Сходство: безгалогенный, броня; Отличие: контрольное назначение; Бюджет: сопоставим) | ППГЭнг(А)-HF (Сходство: HF свойства; Отличие: медный экран вместо брони; Бюджет: дешевле на 15%) | ПвПГЭнг(А)-HF (Сходство: сшитая изоляция; Отличие: экранированный; Бюджет: сопоставим) | ПвКШПнг(А)-HF (Сходство: безгалогенный; Отличие: стальная проволочная броня; Бюджет: дороже на 10%)
ПБПП | АППВ (Соответствие: Полное по назначению, жила алюминий. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Изоляция ПВХ. Отличие: Материал жилы.) | ПуВ (Соответствие: Высокое, монтажный провод. Бюджет: Сопоставим. Сходство: ПВХ изоляция, медная жила. Отличие: Круглое сечение, отсутствие общей оболочки.) | ПВС (Соответствие: Бытовое назначение. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Многопроволочная жила, круглая форма.) | ВВГ (Соответствие: Силовое решение. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Двойная ПВХ изоляция. Отличие: Более толстая оболочка, выше класс безопасности.) | КуВВ (Соответствие: Гибкий монтаж. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Повышенная гибкость, круглое исполнение.) | ШВВП (Соответствие: Бытовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Параллельные жилы. Отличие: Тонкая оболочка, многопроволочная жила.) | ПВ1 (Соответствие: Одинарная изоляция. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Медная жила. Отличие: Отсутствие защитной оболочки.) | ШПВВ (Соответствие: Шнур бытовой. Бюджет: Сопоставим. Сходство: ПВХ состав. Отличие: Облегченная конструкция.) | ВВГ-П (Исключено по ТЗ, замена на ВВГнг) (Соответствие: Пожаробезопасность. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медь. Отличие: Не распространяет горение.) | ПуГВ (Соответствие: Монтажный. Бюджет: Сопоставим. Сходство: ПВХ. Отличие: Повышенная гибкость жилы.)
ПБППГ | ПуГВ (Соответствие: Высокое по гибкости. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Многопроволочная медь. Отличие: Нет общей оболочки.) | ПВС (Соответствие: Полное по назначению. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкая медь, ПВХ. Отличие: Круглая форма.) | КуВВ (Соответствие: Управленческий монтаж. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: ПВХ/ПВХ. Отличие: Большее число циклов изгиба.) | ШВВП (Соответствие: Бытовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Параллельные жилы. Отличие: Меньшая толщина изоляции.) | КГтп (Соответствие: Повышенная гибкость. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Медная жила. Отличие: Термоэластопласт вместо ПВХ.) | ПуГВВ (Соответствие: Двойная изоляция. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, ПВХ оболочка. Отличие: Круглое сечение.) | ВВГнг-LS (Соответствие: Пожаробезопасность. Бюджет: Выше на 50%. Сходство: Медь. Отличие: Низкое дымовыделение.) | ПВ3 (Соответствие: Одинарная изоляция. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Гибкая жила. Отличие: Нет защитной оболочки.) | КВВГ (Соответствие: Контрольный кабель. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: Предназначен для цепей управления.) | ШПВВ (Соответствие: Облегченный шнур. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь. Отличие: Низкие механические нагрузки.)
ПБПУ | ВВГ (Соответствие: Полное по напряжению. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Монолитная медь, ПВХ. Отличие: Усиленная оболочка.) | ПуВВ (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Двойная изоляция. Отличие: Круглое сечение.) | АВВГ (Соответствие: Бюджетное силовое. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: ПВХ состав. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПВС (Соответствие: Соединительное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила. Отличие: Многопроволочная структура.) | КуВВ (Соответствие: Промышленный монтаж. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медь/ПВХ. Отличие: Высокая износостойкость.) | ВВГнг (Соответствие: Требования ГП. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Конструкция жил. Отличие: Негорючий состав ПВХ.) | ПуВ (Соответствие: Одиночная прокладка. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь. Отличие: Отсутствие оболочки.) | КВВГ (Соответствие: Сигнализация. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Материалы. Отличие: Большее количество жил.) | ШВВП (Соответствие: Бытовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Напряжение. Отличие: Гибкая жила.) | ПВ1 (Соответствие: Проводка в трубах. Бюджет: Ниже на 35%. Сходство: Медная жила. Отличие: Только один слой изоляции.)
ПБСМ1 | А (Соответствие: Назначение ЛЭП. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Многопроволочный, неизолированный. Отличие: Алюминий вместо сталемеди, ниже прочность.) | М (Соответствие: Высокая проводимость. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Медь, конструкция скрутки. Отличие: Отсутствие стального сердечника, меньше прочность на разрыв.) | АС (Соответствие: Прочность и проводимость. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Стальной сердечник. Отличие: Наружные повивы из алюминия, а не меди.) | ПС (Соответствие: Высокая прочность. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Стальная основа. Отличие: Отсутствие медного покрытия, низкая проводимость.) | АпС (Соответствие: Усиленный провод. Бюджет: Ниже на 35%. Сходство: Стальной сердечник. Отличие: Алюминиевый сплав, иные прочностные характеристики.) | БСМ1 (Соответствие: По проволоке. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Биметалл сталь-медь. Отличие: Однопроволочное исполнение, требует скрутки на месте.) | АН (Соответствие: Неизолированный для ЛЭП. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Конструкция скрутки. Отличие: Нетермообработанный алюминиевый сплав.) | АЖ (Соответствие: Магистральные сети. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Скрутка проволок. Отличие: Алюминиевый сплав повышенной прочности.) | ПМЛ (Соответствие: Медная оплетка/провод. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медное покрытие. Отличие: Плетеная структура, иное назначение в заземлении.) | БСМ0 (Соответствие: Сырьевая база. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сталемедь 1 класса. Отличие: Одиночная проволока вместо многопроволочного провода.)
ПБСМ2 | А (Соответствие: Передача энергии. Бюджет: Ниже на 65%. Сходство: Конструкция без изоляции. Отличие: Ниже электропроводность и прочность.) | М (Соответствие: Контактные сети. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Чистая медь. Отличие: Отсутствие стального усиления, выше вес.) | АС (Соответствие: Несущие тросы. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Комбинированная жила. Отличие: Медь заменена алюминием.) | ПС (Соответствие: Оттяжки и тросы. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сталь в основе. Отличие: Полное отсутствие меди, подвержен коррозии.) | БСМ2 (Соответствие: По материалу. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сталемедь 2 класса. Отличие: Моножила, требуется изготовление скрутки.) | АпС (Соответствие: Воздушные линии. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Стальной сердечник. Отличие: Оболочка из алюминиевого сплава.) | АН (Соответствие: Неизолированный провод. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Технология прокладки. Отличие: Сплав алюминия, ниже антикоррозийность.) | АЖ (Соответствие: Высокие нагрузки. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Прочностные свойства. Отличие: Материал — термоупрочненный алюминий.) | ПСО (Соответствие: Провод связи. Бюджет: Ниже на 70%. Сходство: Стальная основа. Отличие: Однопроволочный, оцинкованный, без меди.) | МГ (Соответствие: Гибкие соединения. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Медная скрутка. Отличие: Отсутствие стали, высокая гибкость.)
ПБСМД | АС (Соответствие: Несущие элементы ж/д. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Стальной сердечник. Отличие: Алюминий вместо меди, требует иных зажимов.) | М (Соответствие: Магистральные сети. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Медные повивы. Отличие: Весь провод из меди, ниже разрывное усилие.) | А (Соответствие: Воздушные трассы. Бюджет: Ниже на 65%. Сходство: Неизолированный. Отличие: Полностью алюминиевый, малая прочность.) | ПС (Соответствие: Грозозащитные тросы. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Стальная скрутка. Отличие: Нет медного покрытия, хуже проводимость.) | АпС (Соответствие: Усиленные ЛЭП. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Биметаллический эффект. Отличие: Алюминиевый сплав на стальном сердечнике.) | БСМ1 (Соответствие: Прочностной класс. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сталемедь. Отличие: Поставляется в виде проволоки, а не готового каната.) | АН (Соответствие: Общее применение. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Конструкция. Отличие: Алюминий, не выдерживает тяжение ПБСМД.) | АЖ (Соответствие: Пролетные линии. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Высокая прочность. Отличие: Алюминиевый сплав, требует антикоррозийной смазки.) | ПСО (Соответствие: Линии связи. Бюджет: Ниже на 75%. Сходство: Сталь. Отличие: Однопроволочный, нет медного слоя.) | МГ (Соответствие: Токоотводы. Бюджет: Выше на 45%. Сходство: Проводимость. Отличие: Медь без стали, высокая гибкость, низкая жесткость.)
ПБСМД-Эл1 | М (Соответствие: Высокое по проводимости. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Медная поверхность, неизолированный. Отличие: Чистая медь без стального сердечника.) | АС (Соответствие: По механической прочности. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Стальной сердечник, многопроволочный. Отличие: Наружные жилы из алюминия.) | А (Соответствие: По способу прокладки. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Многопроволочный скрученный. Отличие: Полностью алюминиевый, значительно ниже прочность.) | ПС (Соответствие: По несущей способности. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Стальная конструкция. Отличие: Отсутствие медного покрытия, низкая проводимость.) | БСМ1 (Соответствие: По материалу проволоки. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сталемедная жила. Отличие: Однопроволочная структура, требует скрутки.) | АН (Соответствие: Для воздушных линий. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Конструкция повивов. Отличие: Алюминиевый сплав без усиления.) | АЖ (Соответствие: Для магистралей. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Высокая прочность на разрыв. Отличие: Термоупрочненный алюминиевый сплав.) | АпС (Соответствие: По конструкции сердечника. Бюджет: Ниже на 35%. Сходство: Сталь внутри. Отличие: Оболочка из алюминиевого сплава.) | МГ (Соответствие: По гибкости соединений. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медь, многопроволочный. Отличие: Отсутствие стали, высокая гибкость.) | ПСО (Соответствие: По материалу основы. Бюджет: Ниже на 70%. Сходство: Стальная жила. Отличие: Однопроволочный оцинкованный провод.)
ПБСМД-Эл2 | М (Соответствие: По токовой нагрузке. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медная электропроводность. Отличие: Нет стального усиления, больший вес.) | АС (Соответствие: Для контактной сети. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Комбинированная структура (металл+сталь). Отличие: Алюминий в повиве.) | А (Соответствие: Для подвеса на опорах. Бюджет: Ниже на 65%. Сходство: Скрутка проволок. Отличие: Низкая коррозийная стойкость в сравнении со сталемедью.) | ПС (Соответствие: Несущий трос. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Стальной канат. Отличие: Высокое сопротивление, нет меди.) | БСМ2 (Соответствие: По химическому составу. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сталемедный биметалл. Отличие: Поставляется как проволока, не канат.) | АН (Соответствие: Воздушные трассы. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Неизолированный. Отличие: Алюминиевый сплав, иные зажимы.) | АЖ (Соответствие: По тяговым характеристикам. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Механическая жесткость. Отличие: Алюминий, требует смазки.) | АпС (Соответствие: По силовой схеме. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Сталь в центре. Отличие: Сплав алюминия снаружи.) | МГ (Соответствие: Электрический контакт. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Многопроволочная медь. Отличие: Слишком гибкий для несущих функций.) | ПСО (Соответствие: Связь и заземление. Бюджет: Ниже на 75%. Сходство: Стальная база. Отличие: Моножила без меди.)
ПБСМД-Эл3 | АС (Соответствие: Для тяжелых условий. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Стальное ядро. Отличие: Алюминиевые проволоки в верхнем слое.) | М (Соответствие: По проводимости фаз. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Полностью медная поверхность. Отличие: Отсутствие стали, низкий модуль упругости.) | А (Соответствие: Общее назначение. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Скрутка. Отличие: Алюминий, не выдерживает натяжение оригинала.) | ПС (Соответствие: Механический подвес. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сталь. Отличие: Нет медного слоя, риск коррозии.) | БСМ1 (Соответствие: По марке стали. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Биметаллическая структура. Отличие: Требует свивки в канат из проволоки.) | АН (Соответствие: Для магистральных ЛЭП. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Многопроволочный. Отличие: Алюминиевый сплав.) | АЖ (Соответствие: Прочностное соответствие. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Жесткость конструкции. Отличие: Алюминиевый сплав.) | АпС (Соответствие: Усиленный провод. Бюджет: Ниже на 35%. Сходство: Стальной сердечник. Отличие: Наружный слой — алюминиевый сплав.) | МГ (Соответствие: Токоотводящий элемент. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Медь. Отличие: Отсутствие несущего стального элемента.) | ПСО (Соответствие: Вспомогательные линии. Бюджет: Ниже на 70%. Сходство: Сталь. Отличие: Однопроволочный, оцинкованный.)
ПБСМЭ | М (Соответствие: По проводимости. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медный проводник. Отличие: Отсутствие стальной основы, выше пластичность.) | АС (Соответствие: Для электроснабжения ж/д. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Комбинированная жила. Отличие: Алюминиевое покрытие стали.) | А (Соответствие: Для ВЛ. Бюджет: Ниже на 65%. Сходство: Многопроволочный. Отличие: Алюминий, малая прочность на разрыв.) | ПС (Соответствие: Грозозащита/трос. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Стальной канат. Отличие: Нет меди, плохая проводимость.) | БСМ1 (Соответствие: По сырью. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сталемедь. Отличие: Одиночная проволока вместо скрученного провода.) | АН (Соответствие: По типу прокладки. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Неизолированный. Отличие: Алюминиевый сплав.) | АЖ (Соответствие: По нагрузочной способности. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Прочность. Отличие: Алюминиевый сплав вместо сталемеди.) | АпС (Соответствие: По структуре. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Стальной сердечник. Отличие: Алюминиевый сплав.) | МГ (Соответствие: Гибкие связи. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Медь. Отличие: Нет стали, предназначен для изгибов.) | ПСО (Соответствие: Линии связи. Бюджет: Ниже на 75%. Сходство: Сталь. Отличие: Однопроволочный, без медной оболочки.)
ПБУ | ВВГ (Соответствие: Полное по назначению. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медь, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: Круглое сечение, выше класс надежности.) | ПуВВ (Соответствие: Строгое по конструкции. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, двойная ПВХ изоляция. Отличие: Повышенная гибкость жилы.) | ПВС (Соответствие: Бытовое применение. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Медь, ПВХ оболочка. Отличие: Многопроволочная жила, круглая форма.) | АВВГ (Соответствие: Силовое распределение. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Двойная изоляция. Отличие: Алюминиевая жила.) | КуВВ (Соответствие: Промышленный монтаж. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: ПВХ/ПВХ. Отличие: Улучшенные показатели на изгиб.) | ВВГнг (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медь, конструкция. Отличие: Негорючий пластикат оболочки.) | ШВВП (Соответствие: Бытовое освещение. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: Облегченная оболочка, многопроволочная медь.) | ПВ1 (Соответствие: Монтаж в трубах. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Монолитная медь. Отличие: Отсутствие защитной оболочки.) | КВВГ (Соответствие: Контрольные цепи. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: ПВХ материалы. Отличие: Многожильность, контрольное назначение.) | ПуВ (Соответствие: Одиночный монтаж. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Одинарная изоляция.)
ПВ1 | ПуВ (Соответствие: Полное по ГОСТ 31947. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная моножила, ПВХ изоляция. Отличие: Современная маркировка.) | ПуГВ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 5%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Многопроволочная гибкая жила.) | АПВ (Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Одинарная ПВХ изоляция. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПВ2 (Соответствие: Повышенная гибкость. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: 2 класс гибкости жилы.) | ПВ3 (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Материалы изоляции. Отличие: Высокая гибкость, многопроволочность.) | ПуВВ (Соответствие: Защищенный монтаж. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Медная жила. Отличие: Наличие дополнительной ПВХ оболочки.) | ПВ4 (Соответствие: Особо гибкое. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: 4 класс гибкости жилы.) | ППВ (Соответствие: Осветительные сети. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монолитная медь. Отличие: Разделительное основание между жилами.) | ПВ-105 (Соответствие: Теплостойкое. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медная жила. Отличие: Повышенная термостойкость ПВХ.) | АПуВ (Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Одинарная изоляция. Отличие: Алюминиевый сплав/алюминий.)
ПВ1-ХЛ | ПуВ (Соответствие: По основному назначению. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медная жила, ПВХ. Отличие: Общепромышленное исполнение пластиката.) | ПВ1 (Соответствие: Прямой функционал. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Конструкция жилы. Отличие: Стандартный температурный диапазон.) | ПуГВ (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, ПВХ изоляция. Отличие: Более высокая гибкость жилы.) | ПВ3 (Соответствие: Универсальное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила. Отличие: Многопроволочная структура.) | РКГМ (Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Выше на 60%. Сходство: Медная жила. Отличие: Кремнийорганическая изоляция, стекловолокно.) | ПВ-105 (Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Одинарная изоляция. Отличие: Стойкость к нагреву выше, к холоду ниже.) | АПВ (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Одножильный провод. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПВ2 (Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Медная жила, ПВХ. Отличие: Средний класс гибкости.) | ПуВВ (Соответствие: По защите. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медь. Отличие: Наличие оболочки поверх изоляции.) | ПВ4 (Соответствие: Технологическое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Материал ПВХ. Отличие: Высокая гибкость.)
ПВ1нгд | ПуВнг-LS (Соответствие: Полное современное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличие: Индекс LS вместо нгд.) | ПВ1нг (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Моножила, ПВХ нг. Отличие: Отсутствие нормированного дымовыделения.) | ПуГВнг-LS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Низкое дымовыделение. Отличие: Многопроволочная жила.) | ППВнг-LS (Соответствие: Для распределения. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, нг-LS пластикат. Отличие: Групповая прокладка жил в ряд.) | ВВГнг-LS (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Медь, ПВХ LS. Отличие: Наличие общей защитной оболочки.) | АПуВнг-LS (Соответствие: Бюджетное LS. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Одинарная изоляция нг-LS. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПВ3нг-LS (Соответствие: Гибкое LS. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Пожарные характеристики. Отличие: Высокая гибкость жилы.) | ПуВВнг-LS (Соответствие: Защищенный монтаж. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медь, LS-пластикат. Отличие: Двойной слой изоляция+оболочка.) | КВВГнг-LS (Соответствие: Для управления. Бюджет: Выше на 50%. Сходство: Материалы нг-LS. Отличие: Многожильное исполнение.) | ПВ1-П (Исключено по ТЗ, замена на ПуВ) (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь. Отличие: Отсутствие антипиреновых добавок.)
ПВ2 | ПуВ (Соответствие: Основная замена по ГОСТ 31947. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Допускается 1 класс жилы для малых сечений.) | ПВ3 (Соответствие: Повышенная гибкость. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Медная жила, ПВХ. Отличие: Жила более высокого класса гибкости.) | ПуГВ (Соответствие: Монтажный аналог. Бюджет: Выше на 12%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Гибкость 3-5 класса.) | АПВ (Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Одинарная изоляция. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПуВВ (Соответствие: Усиленная защита. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Медь. Отличие: Наличие дополнительной оболочки.) | ПВ1 (Соответствие: По назначению. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Материалы. Отличие: Жесткая однопроволочная жила.) | КуВВ (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Круглое многожильное исполнение оболочки.) | ПВ-105 (Соответствие: Теплостойкое. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медь. Отличие: Работа при температуре до 105 градусов.) | АПуВ (Соответствие: По стандарту ГОСТ. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Изоляция. Отличие: Материал жилы — алюминий.) | ПВ2нг (Соответствие: Пожаробезопасность. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медь, гибкость. Отличие: Не распространяет горение при групповой прокладке.)
ПВ2-ХЛ | ПВ2 (Соответствие: Базовая конструкция. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь 2 класса, ПВХ. Отличие: Отсутствие морозостойких добавок.) | ПуВ (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медная жила. Отличие: Стандартный температурный диапазон.) | ПуГВ (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: Более высокая гибкость, нет ХЛ свойств.) | ПВ3 (Соответствие: Универсальное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь. Отличие: 3 класс гибкости вместо 2.) | РКГМ (Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 60%. Сходство: Медь. Отличие: Кремнийорганическая резина, выдерживает морозы без ХЛ-ПВХ.) | ПВ-105 (Соответствие: По материалу. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Одножильный. Отличие: Ориентирован на высокие температуры, а не на низкие.) | АПВ (Соответствие: По току. Бюджет: Ниже на 65%. Сходство: Скрутка проволок. Отличие: Алюминий.) | ПуВВ (Соответствие: Защитное. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медь. Отличие: Двойная изоляция.) | ПВ2нг-LS (Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Конструкция жилы. Отличие: Низкое дымовыделение.) | ПВ4 (Соответствие: Гибкий монтаж. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медь. Отличие: 4 класс гибкости.)
ПВ3 | ПуГВ (Соответствие: Полное по ГОСТ 31947. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь 3-5 класса, ПВХ. Отличие: Современная номенклатура.) | ПВ4 (Соответствие: Повышенная гибкость. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Жила 4 класса гибкости.) | ПуВВ (Соответствие: Защищенный монтаж. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Медная жила. Отличие: ПВХ оболочка поверх изоляции.) | ПВС (Соответствие: Соединительное. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Гибкая медь. Отличие: Круглая форма, общая оболочка.) | ШВВП (Соответствие: По материалам. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Гибкая жила. Отличие: Облегченная изоляция.) | МГ (Соответствие: По проводимости. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Медная скрутка. Отличие: Нет изоляции.) | КуВВ (Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: ПВХ/ПВХ. Отличие: Предназначен для цепей управления.) | ПВ-105 (Соответствие: Термическое. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: Стойкость к нагреву до 105°С.) | ПВ2 (Соответствие: Снижение гибкости. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: 2 класс гибкости жилы.) | АПуГВ (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Одинарная изоляция. Отличие: Алюминиевая жила.)
ПВ3-ХЛ | ПуГВ (Соответствие: Основной функционал. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Гибкая медная жила. Отличие: Обычный ПВХ пластикат.) | ПВ3 (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь 3 класса. Отличие: Отсутствие морозостойкости ХЛ.) | ПуГВВ (Соответствие: По защите. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Гибкая медь. Отличие: Дополнительный слой ПВХ оболочки.) | ПВ4 (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Одножильный. Отличие: Более высокая гибкость, стандартный ПВХ.) | РКГМ (Соответствие: Стойкость к среде. Бюджет: Выше на 50%. Сходство: Медь. Отличие: Силиконовая изоляция (держит мороз лучше ПВХ ХЛ).) | КГ-тп (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Многопроволочная медь. Отличие: Изоляция из термоэластопласта.) | ПВ3нг-LS (Соответствие: Безопасность. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медь, класс жилы. Отличие: Пониженное дымовыделение.) | ПуВ (Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: ПВХ. Отличие: Жесткая жила 1-2 класса.) | ПВ-105 (Соответствие: По конструкции. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Одинарная изоляция. Отличие: Теплостойкий пластикат.) | АПуГВ (Соответствие: Весовое. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Гибкость. Отличие: Алюминиевый сплав.)
ПВ3нгд | ПуГВнг-LS (Соответствие: Полное соответствие (нгд = нг-LS). Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкая медь, ПВХ LS. Отличие: Соответствие новому ГОСТ.) | ПВ3нг (Соответствие: Пожаробезопасность. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Не горит. Отличие: Не нормируется дымовыделение.) | ПуГВВнг-LS (Соответствие: По защищенности. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: LS-пластикат. Отличие: Наличие внешней оболочки.) | ВВГнг-LS (Соответствие: Силовое. Бюджет: Выше на 50%. Сходство: ПВХ пониженной пожароопасности. Отличие: Многожильная конструкция с оболочкой.) | КГВВнг-LS (Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше на 45%. Сходство: Гибкая медь. Отличие: Более толстая изоляция и оболочка.) | КВВГнг-LS (Соответствие: Контрольное. Бюджет: Выше на 60%. Сходство: Материалы нг-LS. Отличие: Большое количество жил.) | ППВнг-LS (Соответствие: Для проводки. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Негорючесть. Отличие: Монолитная жила, разделительное основание.) | ПуВнг-LS (Соответствие: Пожарные нормы. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: ПВХ LS. Отличие: Жесткая жила 1 класса.) | ПВ4нг-LS (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Материалы. Отличие: Выше класс гибкости жилы.) | АПуГВнг-LS (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Пожарные свойства. Отличие: Алюминиевая жила.)
ПВ3У | ПуГВ (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Отсутствие специфических добавок "усиленного" исполнения.) | ПВ3 (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Медная жила 3 класса, ПВХ. Отличие: Стандартные испытания на изгиб.) | ПуГВВ (Соответствие: По прочности. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Гибкая медь. Отличие: Двойная изоляция обеспечивает механическую защиту.) | ПВС (Соответствие: Соединительное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медь 5 класса. Отличие: Круглая оболочка.) | КуВВ (Соответствие: По надежности. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: ПВХ. Отличие: Предназначен для тяжелых условий монтажа.) | ПВ4 (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Медь. Отличие: Повышенный класс гибкости жилы.) | ВВГ (Соответствие: Силовое. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Медь. Отличие: Жесткая жила, наличие оболочки.) | ПВ-105 (Соответствие: Температурная стойкость. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Одножильный. Отличие: Работа при высоких температурах.) | ПуВ (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Одинарная изоляция. Отличие: Жила 1-2 класса гибкости.) | АПуГВ (Соответствие: По весу. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Гибкость жилы. Отличие: Алюминий.)
ПВ4 | ПуГВ (Соответствие: Современный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: Допускается 3 или 5 класс гибкости жилы.) | ПВ3 (Соответствие: Снижение гибкости. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: 3 класс гибкости жилы вместо 4/5.) | ПВ5 (Соответствие: Повышение гибкости. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Материалы. Отличие: 5 или 6 класс гибкости жилы.) | КуВВ (Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Гибкая медь. Отличие: Групповая прокладка под оболочкой.) | ПВС (Соответствие: Бытовое. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медь 5 класса. Отличие: Многожильный в оболочке.) | ШВВП (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Многопроволочная жила. Отличие: Тонкая изоляция, параллельные жилы.) | МГ (Соответствие: По структуре жилы. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Очень гибкая медь. Отличие: Отсутствие изоляции.) | ПВ-105 (Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Медь. Отличие: Специальный состав ПВХ для нагрева.) | ПуГВВ (Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медь. Отличие: Наличие внешней оболочки.) | ПВ4нг-LS (Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Класс гибкости. Отличие: Не горит, мало дыма.)
ПВ4-ХЛ | ПуГВ (Соответствие: По применению. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Гибкая медная жила. Отличие: Стандартный температурный диапазон ПВХ.) | ПВ4 (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь 4 класса, ПВХ. Отличие: Нет морозостойких свойств.) | РКГМ (Соответствие: Температурный режим. Бюджет: Выше на 50%. Сходство: Медная жила. Отличие: Силикон вместо ПВХ, выше термо- и морозостойкость.) | КГ-тп (Соответствие: Механическое. Бюджет: Выше на 45%. Сходство: Сверхгибкая жила. Отличие: Изоляция из ТЭП.) | ПВ3 (Соответствие: Универсальное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь. Отличие: Чуть менее гибкая жила, обычный ПВХ.) | ПуГВВ (Соответствие: По защите. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Гибкая медь. Отличие: Двойной слой ПВХ.) | ПВ4нг-LS (Соответствие: Пожарные свойства. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Класс гибкости. Отличие: Пониженная пожароопасность.) | ПВ-105 (Соответствие: По конструкции. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Одинарная изоляция. Отличие: Теплостойкий пластикат.) | ПВ5 (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь 5-6 класса. Отличие: Стандартный ПВХ.) | АПуГВ (Соответствие: По весу. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Конструкция. Отличие: Алюминиевая жила.)
ПВ6 | ПуГВ (Соответствие: Основная замена по ГОСТ 31947. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медная жила, ПВХ изоляция. Отличие: Класс гибкости жилы 5 вместо 6.) | ПВ5 (Соответствие: Высокое по гибкости. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, одинарная изоляция. Отличие: 5 класс гибкости, стандартный ПВХ.) | МГ (Соответствие: По проводимости. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медная многопроволочная скрутка 6 класса. Отличие: Отсутствие изоляции.) | ПВ4 (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Ниже класс гибкости жилы.) | ПВС (Соответствие: По гибкости жил. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Многопроволочная медь. Отличие: Наличие внешней оболочки, многожильность.) | КГ-тп (Соответствие: Подвижное соединение. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Сверхгибкая жила. Отличие: Изоляция из термоэластопласта, круглое сечение.) | КОГ1 (Соответствие: Особо гибкий кабель. Бюджет: Выше на 45%. Сходство: Медная жила 6 класса. Отличие: Резиновая изоляция.) | КуВВ (Соответствие: Промышленный монтаж. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: Предназначен для цепей управления.) | ПуГВВ (Соответствие: Защищенный монтаж. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Гибкая медь. Отличие: Двойной слой изоляции.) | ПВ3 (Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: 3 класс гибкости жилы.)
ПВ6-З | ПВ6 (Соответствие: Базовая конструкция. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Прозрачная изоляция, 6 класс гибкости. Отличие: Отсутствие специфической маркировки для заземления.) | ПуГВ (Соответствие: Силовое заземление. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медная жила. Отличие: Непрозрачная изоляция, 5 класс гибкости.) | КОГ1 (Соответствие: Сварочный/заземляющий. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Экстремальная гибкость. Отличие: Резиновая оболочка, непрозрачный.) | МГ (Соответствие: Переносное заземление. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сверхгибкая медь 6 класса. Отличие: Нет защитной изоляции.) | ПВ5 (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Одинарная изоляция. Отличие: Стандартный ПВХ пластикат.) | КГВВ (Соответствие: Гибкий силовой. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Медь. Отличие: Наличие оболочки, непрозрачный.) | ПВ4 (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Материал ПВХ. Отличие: 4 класс гибкости жилы.) | ПуГВВ (Соответствие: По защите. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медь. Отличие: Два слоя ПВХ пластиката.) | ПВС (Соответствие: Бытовое заземление. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Многопроволочная медь. Отличие: Круглая форма, общая оболочка.) | КГ-тп (Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медь 6 класса. Отличие: ТЭП изоляция вместо прозрачного ПВХ.)
ПВ6-Зп | ПВ6-З (Соответствие: Высокое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила 6 класса. Отличие: Отсутствие усиленного плетения/защиты "п".) | КОГ1 (Соответствие: Подвижное заземление. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Класс гибкости жилы. Отличие: Резиновая изоляция.) | МГ (Соответствие: По токопроводности. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Плотная скрутка меди. Отличие: Отсутствие полимерного покрытия.) | ПуГВ (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: 5 класс гибкости, непрозрачный.) | ПВ5 (Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Одинарная изоляция. Отличие: Обычный класс гибкости.) | КГВВ (Соответствие: Силовое распределение. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Гибкая медь. Отличие: Сложная конструкция с оболочкой.) | ПВ4 (Соответствие: Общее применение. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: ПВХ. Отличие: Ниже класс гибкости.) | ПуГВВ (Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медь. Отличие: Двойная изоляция, непрозрачная.) | ПВС (Соответствие: Переносное соединение. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь. Отличие: Групповая изоляция жил.) | КГ-тп (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Сверхгибкая жила. Отличие: Изоляция из термопласта.)
ПВА | ПГВА (Соответствие: Полное по назначению. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная гибкая жила, ПВХ изоляция. Отличие: Повышенная гибкость жилы по ГОСТ 23544.) | ПуГВ (Соответствие: Высокое по конструкции. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, ПВХ изоляция. Отличие: Общепромышленное назначение, нет специфических автотракторных присадок.) | ПВ3 (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: ПВХ, многопроволочная медь. Отличие: Более толстая стенка изоляции.) | ПВ4 (Соответствие: По классу жилы. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Выше класс гибкости, общепромышленный.) | КуВВ (Соответствие: Защищенный монтаж. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медная жила. Отличие: Наличие дополнительной оболочки.) | ПГВАнг-LS (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Автотракторный. Отличие: Пониженное дымовыделение и горючесть.) | ПВ-105 (Соответствие: Теплостойкое. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Одинарная изоляция. Отличие: Выше рабочий температурный порог.) | ПуГВВ (Соответствие: Двойная защита. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Гибкая медь. Отличие: Слой оболочки поверх изоляции.) | ПВС (Соответствие: Соединительное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Гибкость жилы. Отличие: Круглая форма, общая оболочка.) | ШВВП (Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: Облегченная конструкция.)
ПВАМ | ПГВА (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Автомобильный, медь. Отличие: Стандартная толщина изоляции вместо тонкостенной.) | ПуГВ (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Одинарная ПВХ изоляция. Отличие: Большие габариты по наружному диаметру.) | ПВ4 (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Многопроволочная медь. Отличие: Толщина изоляции по ГОСТ 6323.) | ПВА (Соответствие: Прямое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Материал и назначение. Отличие: Больший диаметр и вес.) | ПВ-105 (Соответствие: По нагреву. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медная жила. Отличие: Толстостенная теплостойкая изоляция.) | ПГВАнг-LS (Соответствие: Безопасность. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Специальный кабель. Отличие: Не горит, стандартная изоляция.) | КуВВ (Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Медь. Отличие: Наличие защитной оболочки.) | ПуГВВ (Соответствие: По защите. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Гибкая медь. Отличие: Двойная изоляция.) | ПВ3 (Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: Ниже класс гибкости жилы.) | МГ (Соответствие: По проводимости. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медная скрутка. Отличие: Отсутствие изоляции.)
ПВАМ-Б | ПВАМ (Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Тонкостенный, медь. Отличие: Отсутствие бензостойких добавок в ПВХ.) | ПГВА (Соответствие: Назначение. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Автомобильный. Отличие: Стандартная изоляция, ниже химическая стойкость.) | ПВ-105 (Соответствие: Температурное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: Устойчив к нагреву, но не к ГСМ.) | ПВА (Соответствие: Конструкция. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Обычная толщина изоляции.) | ПуГВ (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Гибкая медь. Отличие: Общепромышленный пластикат.) | ПГВАнг-LS (Соответствие: Пожарная норма. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Специализация. Отличие: Не нормирована бензостойкость.) | ПуГВВ (Соответствие: Двойной слой. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Медь. Отличие: Оболочка защищает механически, но не химически.) | КуВВ (Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Материалы. Отличие: Предназначен для станков, а не авто.) | ПВ4 (Соответствие: Гибкость. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Многопроволочная медь. Отличие: Стандартная изоляция.) | РКГМ (Соответствие: Стойкость к среде. Бюджет: Выше на 70%. Сходство: Медь. Отличие: Кремнийорганическая резина, выдерживает масло, но иная структура.)
ПВАМВ | ПВАМ (Соответствие: Основа. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Тонкостенная медь. Отличие: Отсутствие вибростойкого исполнения.) | ПГВА (Соответствие: Автомобильный. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: ПВХ, медь. Отличие: Стандартная изоляция, ниже вибростойкость.) | ПуГВ (Соответствие: Одинарная изоляция. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медная жила. Отличие: Общепромышленное применение.) | ПВ4 (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высокий класс жилы. Отличие: Стандартная толщина ПВХ.) | ПуГВВ (Соответствие: Виброзащита. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медь. Отличие: Оболочка гасит вибрации, но увеличивает вес.) | КуВВ (Соответствие: Механическая прочность. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: ПВХ. Отличие: Предназначен для подвижного монтажа в цепях управления.) | ПВ-105 (Соответствие: Термостойкость. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Одножильный. Отличие: Работа при высоких температурах.) | ПВА (Соответствие: Типовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Материал. Отличие: Толстостенная изоляция.) | ПГВАнг-LS (Соответствие: Безопасность. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Автотракторный. Отличие: Низкая пожароопасность.) | КГВВ (Соответствие: Силовое гибкое. Бюджет: Выше на 45%. Сходство: Медь. Отличие: Наличие внешней оболочки.)
ПВАМДЭ | ПГВАЭ (Соответствие: Высокое по экранированию. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, ПВХ, медный экран. Отличие: Стандартная толщина изоляции вместо тонкостенной.) | ПВАЭ (Соответствие: Автомобильное назначение. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Экранированный, медная жила. Отличие: Больший наружный диаметр.) | КМПВЭ (Соответствие: Помехозащищенность. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Малогабаритный, экран. Отличие: Судовое/индустриальное назначение, выше класс гибкости.) | КуВЭВ (Соответствие: Промышленный монтаж. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Медная жила, экран. Отличие: Наличие внешней защитной оболочки.) | ПВЭ-3 (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Экран, ПВХ. Отличие: Общепромышленный стандарт, толстостенная изоляция.) | МКЭШ (Соответствие: Сигнальное. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Медь, экран. Отличие: Наличие общей ПВХ оболочки, многожильный.) | Швв-Э (Соответствие: Низковольтное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Экран, медь. Отличие: Облегченная конструкция для электроники.) | ПГВАнг(А)-Э (Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Автомобильный экран. Отличие: Не распространяет горение.) | КуГВЭВ (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Экран. Отличие: Повышенная гибкость жилы, промышленный пластикат.) | РКГМ-Э (Соответствие: Защищенность. Бюджет: Выше на 70%. Сходство: Медная жила, экран. Отличие: Кремнийорганическая изоляция.)
ПВАМТ | ПВА-105 (Соответствие: Теплостойкое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, ПВХ 105°С. Отличие: Стандартная толщина стенки изоляции.) | ПВ-105 (Соответствие: По температуре. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Термостойкий ПВХ. Отличие: Общепромышленный монтажный провод.) | ПГВА (Соответствие: Автомобильное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медная жила. Отличие: Обычный ПВХ (до 70°С) вместо теплостойкого.) | ПуГВ-105 (Соответствие: По нагреву. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, теплостойкий ПВХ. Отличие: Современный ГОСТ 31947, нет авто-спецификации.) | ПВА (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Автотракторный. Отличие: Стандартный ПВХ пластикат.) | РКГМ (Соответствие: Превышение по Т. Бюджет: Выше на 60%. Сходство: Медь. Отличие: Силиконовая изоляция (до 180°С), значительно дороже.) | МЛТП (Соответствие: Монтажное теплостойкое. Бюджет: Выше на 45%. Сходство: Малогабаритный. Отличие: Комбинированная изоляция (лавсан/ПВХ).) | ПГВАнг(А)-HF (Соответствие: Безгалогенное. Бюджет: Выше на 50%. Сходство: Автомобильный. Отличие: Полимерная композиция без галогенов.) | КуВВ-105 (Соответствие: По защите. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Медь. Отличие: Наличие оболочки, промышленное исполнение.) | ПВ4-105 (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкая медь, ПВХ. Отличие: Общепромышленный.)
ПВАМЭ | ПГВАЭ (Соответствие: Основная замена. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Автомобильный, экран. Отличие: Стандартная изоляция.) | ПВАЭ (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Автомобильный, экран. Отличие: Большие габариты.) | ПВЭ-3 (Соответствие: Силовое экранированное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медный экран. Отличие: Толстая изоляция.) | КМПВЭ (Соответствие: По весу и габаритам. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Малогабаритный, экран. Отличие: Судовой стандарт.) | КуВЭВ (Соответствие: Защищенный монтаж. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медь, экран. Отличие: Оболочка поверх экрана.) | МКЭШ (Соответствие: Помехозащита. Бюджет: Выше на 45%. Сходство: Экран. Отличие: Наличие внешней ПВХ оболочки.) | ПГВАнг(А)-LS-Э (Соответствие: Безопасность. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Экран. Отличие: Низкое дымовыделение.) | ПуГВЭВ (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Гибкая медь, экран. Отличие: Промышленный ГОСТ.) | Швв-Э (Соответствие: Сигнальное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Экран. Отличие: Бытовое назначение.) | ПВАМ (Соответствие: По жиле. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Тонкостенный, медь. Отличие: Отсутствие экрана.)
ПВАМЭВ | ПВАМЭ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Тонкостенный, экран. Отличие: Отсутствие специальных вибростойких присадок.) | ПГВАЭ (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Автомобильный, экран. Отличие: Стандартная толщина изоляции.) | КуВЭВ (Соответствие: По вибростойкости. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Экран, медь. Отличие: Наличие внешней ПВХ оболочки для защиты от трения.) | КМПВЭ (Соответствие: По надежности. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Малогабаритный, экран. Отличие: Судовой кабель для тяжелых условий.) | МКЭШ (Соответствие: Механическое. Бюджет: Выше на 45%. Сходство: Экран. Отличие: Наличие общей защитной оболочки.) | ПВЭ-4 (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Экран. Отличие: Общепромышленный, толстостенная изоляция.) | ПГВАнг(А)-Э (Соответствие: Пожаробезопасность. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Автомобильный. Отличие: Не горит, стандартная изоляция.) | КуГВЭВ (Соответствие: Для подвижных узлов. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Экран. Отличие: Высокий класс гибкости жилы.) | ПВАЭ (Соответствие: По назначению. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, экран. Отличие: Габариты.) | Швв-Э (Соответствие: Электронное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Экран. Отличие: Низкая механическая прочность.)
ПВАЭ | ПГВАЭ (Соответствие: Полное по применению. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Автомобильный, медь, экран, ПВХ. Отличие: Выше класс гибкости жилы.) | ПВЭ-3 (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, ПВХ, экран. Отличие: Общепромышленное назначение.) | КуВЭВ (Соответствие: По защищенности. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медь, экран. Отличие: Наличие внешней ПВХ оболочки.) | МКЭШ (Соответствие: По помехозащите. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Экран. Отличие: Многожильная структура в оболочке.) | ПВА (Соответствие: По жиле. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Автомобильный, ПВХ. Отличие: Нет экрана.) | КМПВЭ (Соответствие: Компактное. Бюджет: Выше на 45%. Сходство: Экран, ПВХ. Отличие: Стойкость к ГСМ и морской воде.) | ПГВАнг(А)-Э (Соответствие: Пожарная норма. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Автомобильный. Отличие: Огнестойкий пластикат.) | Швв-Э (Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медный экран. Отличие: Для легких условий эксплуатации.) | ПВЭ-4 (Соответствие: Гибкий монтаж. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Экран. Отличие: Выше класс гибкости жилы.) | ПуГВЭВ (Соответствие: Силовое в экране. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: ПВХ, медь. Отличие: Промышленный ГОСТ.)
ПвБаШв | ПвБШв (Соответствие: Высокое, силовое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый полиэтилен, ПВХ шланг. Отличие: Броня из стальных лент вместо алюминиевых, выше магнитные потери в однофазных сетях.) | ПвКаШв (Соответствие: Конструктивное усиленное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый полиэтилен, ПВХ. Отличие: Броня из алюминиевых проволок вместо лент, выше жесткость.) | АПвБаШв (Соответствие: По конструкции защиты. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Изоляция Пв, броня Ба. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвБВ (Соответствие: Силовое распределение. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: ПВХ оболочка вместо защитного шланга.) | АПвБШв (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня лентами. Отличие: Материал жилы — алюминий, стальная броня.) | ПвВ (Соответствие: Упрощенное без брони. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Отсутствие бронированного слоя.) | ПвП (Соответствие: Прокладка в земле. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Оболочка из полиэтилена вместо ПВХ, нет брони.) | ПвПу (Соответствие: Усиленная оболочка. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Утолщенная оболочка из ПЭ, отсутствие металлической брони.) | ВБШв (Соответствие: Силовое бронированное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, ПВХ шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ вместо сшитого ПЭ, ниже допустимая температура нагрева.) | ПвБбШв (Соответствие: По старым ГОСТ. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, броня лентами. Отличие: Стальная броня (бб), выше вес.)
ПвБаШвнг | ПвБШвнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, не горит. Отличие: Броня из стальных лент.) | ПвКаШвнг(А) (Соответствие: По механике. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, нг-исполнение. Отличие: Алюминиевая проволочная броня.) | АПвБаШвнг(А) (Соответствие: Пожарная норма. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Броня Ба, нг-пластикат. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Отсутствие брони.) | ВБШвнг(А) (Соответствие: Пожарное бронированное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, броня, ПВХ нг. Отличие: Изоляция ПВХ, ниже пропускная способность.) | АПвБШвнг(А) (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, нг-пластикат. Отличие: Алюминиевая жила, стальная броня.) | ПвБВнг(А) (Соответствие: По конструкции. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, Пв-изоляция. Отличие: Оболочка вместо шланга, стальная броня.) | ПвПнг(А)-HF (Соответствие: Безгалогенное. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Отсутствие брони, полимер без галогенов.) | ВВГнг(А) (Соответствие: Базовое силовое. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Медь, ПВХ нг. Отличие: Нет брони, изоляция ПВХ.) | ПвБПнг(А)-FR (Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 60%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Наличие слюдосодержащей ленты, выше степень защиты.)
ПвБаШвнг-LS | ПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: Полное по ПБ. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, низкое дымовыделение. Отличие: Стальная ленточная броня.) | ПвКаШвнг(А)-LS (Соответствие: По надежности. Бюджет: Выше на 12%. Сходство: Пв, LS-пластикат. Отличие: Алюминиевая проволока в броне.) | АПвБаШвнг(А)-LS (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Броня Ба, LS-состав. Отличие: Материал жилы — алюминий.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Отсутствие бронированного слоя.) | ВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Силовое бронированное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, броня, LS. Отличие: Изоляция ПВХ.) | АПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: Бюджетное LS. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: Алюминиевая жила, стальная броня.) | ПвБВнг(А)-LS (Соответствие: По оболочке. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, Пв, LS. Отличие: Замена защитного шланга на оболочку.) | ПвПнг(А)-HF (Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Безгалогенный состав, нет брони.) | ПвБПнг(А)-FR-LS (Соответствие: Огнестойкое LS. Бюджет: Выше на 55%. Сходство: Медь, Пв. Отличие: Сохраняет работоспособность при пожаре.) | ВВГнг(А)-LS (Соответствие: Общепромышленное. Бюджет: Ниже на 35%. Сходство: Медь, ПВХ LS. Отличие: Нет брони, изоляция ПВХ.)
ПвБаШп | ПвКаШп (Соответствие: Полное по материалам. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, алюминиевая броня, ПЭ шланг. Отличие: Броня из проволок вместо лент.) | АПвБаШп (Соответствие: По конструкции защиты. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня алюминиевыми лентами, ПЭ шланг. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвП (Соответствие: Прокладка в грунте. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, полиэтиленовая оболочка. Отличие: Отсутствие металлической брони.) | ПвПу (Соответствие: Усиленная защита. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Утолщенная ПЭ оболочка без брони.) | ПвБШп (Соответствие: Силовое бронированное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, ПЭ шланг. Отличие: Броня из стальных лент (для многожильных систем).) | АПвКаШп (Соответствие: По механике. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, алюминиевая проволочная броня. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвПг (Соответствие: Влагозащищенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Герметизация от влаги, нет брони.) | ПвБбШп (Соответствие: Устаревшая маркировка. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, стальная броня, ПЭ шланг. Отличие: Тип металла брони.) | ПвВ (Соответствие: Стационарная прокладка. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: ПВХ оболочка, нет брони.) | АПвБШп (Соответствие: Бюджетное силовое. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПЭ шланг. Отличие: Алюминиевая жила, стальная броня.)
ПвБбШв | ПвБШв (Соответствие: Полное по новому ГОСТ. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня стальными лентами, ПВХ шланг. Отличие: Актуальная маркировка.) | ВБШв (Соответствие: Силовое бронированное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, броня стальными лентами, ПВХ шланг. Отличие: ПВХ изоляция вместо сшитого ПЭ.) | ПвБВ (Соответствие: По защите. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, стальная броня. Отличие: ПВХ оболочка вместо защитного шланга.) | АПвБШв (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, стальная броня, ПВХ шланг. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвКШв (Соответствие: Усиленное механическое. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ шланг. Отличие: Броня из стальных оцинкованных проволок.) | ПвВ (Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ оболочка. Отличие: Отсутствие брони.) | АВБШв (Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Броня стальными лентами, ПВХ шланг. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.) | ПвБбП (Соответствие: Для грунта. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, стальная броня. Отличие: Полиэтиленовый защитный шланг.) | ПвБШв(г) (Соответствие: Герметизированное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: Наличие водоблокирующих лент.) | ВБбШв (Соответствие: Прямой аналог. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, броня, ПВХ. Отличие: ПВХ изоляция жил.)
ПвБбШвнг | ПвБШвнг(А) (Соответствие: Полное по ПБ. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, ПВХ нг. Отличие: Современная маркировка брони.) | ВБШвнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, броня, ПВХ нг. Отличие: Изоляция ПВХ.) | ПвБВнг(А) (Соответствие: По конструкции. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня. Отличие: Оболочка вместо шланга.) | АПвБШвнг(А) (Соответствие: Бюджетное нг. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвКШвнг(А) (Соответствие: Повышенная прочность. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, ПВХ нг. Отличие: Стальная проволочная броня.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ нг. Отличие: Отсутствие брони.) | АВБШвнг(А) (Соответствие: Экономичное нг. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Броня, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.) | ПвБбШвнг(А)-LS (Соответствие: Повышенная безопасность. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Конструкция. Отличие: Пониженное дымовыделение (LS).) | ПвБШв(г)нг(А) (Соответствие: Влагостойкое нг. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: Наличие герметизации от влаги.) | ВБбШвнг(А) (Соответствие: Силовое нг. Бюджет: Ниже на 12%. Сходство: Медь, броня. Отличие: Изоляция ПВХ вместо сшитого ПЭ.)
ПвБбШвнг-LS | ПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: Полное по ГОСТ 31996. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, броня лентами, ПВХ LS. Отличие: Актуальная маркировка без «б».) | ВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Пожаробезопасное бронированное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, стальная броня, ПВХ LS. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого ПЭ.) | ПвБВнг(А)-LS (Соответствие: По конструкции слоев. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, LS-состав. Отличие: ПВХ оболочка вместо защитного шланга.) | АПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: Пожарная норма. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня лентами, LS. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвКШвнг(А)-LS (Соответствие: Повышенная прочность. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПВХ LS. Отличие: Броня из стальных проволок вместо лент.) | ПвБПнг(А)-FR-LS (Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 50%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, LS. Отличие: Наличие огнестойкого барьера из слюды.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ LS. Отличие: Отсутствие бронированного слоя.) | АВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Экономичное LS. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Стальная броня, ПВХ LS. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.) | ПвБШв(г)нг(А)-LS (Соответствие: Влагозащищенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, LS. Отличие: Наличие водоблокирующих лент под броней.) | ПвПнг(А)-HF (Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Безгалогенная оболочка, отсутствие брони.)
ПвБбШнг | ПвБШнг(А) (Соответствие: Полное современное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, стальные ленты, ПВХ нг. Отличие: Уточненная маркировка по новому ГОСТ.) | ВБШвнг(А) (Соответствие: Силовое бронированное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходство: Медь, броня лентами, ПВХ нг. Отличие: Изоляция ПВХ вместо сшитого ПЭ.) | ПвБВнг(А) (Соответствие: Стационарная прокладка. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня. Отличие: Внешняя оболочка вместо защитного шланга.) | АПвБШнг(А) (Соответствие: По условиям прокладки. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвКШвнг(А) (Соответствие: Усиленная броня. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, ПВХ нг. Отличие: Круглая проволочная броня.) | ПвБбП (Соответствие: Для грунта (без нг). Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: Полиэтиленовый шланг, только для одиночной прокладки.) | АВБШвнг(А) (Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Броня, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ нг. Отличие: Нет металлической брони.) | ПвБШв(г)нг(А) (Соответствие: Герметизированное. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Материалы и броня. Отличие: Защита от продольного распространения влаги.) | ВБбШвнг(А) (Соответствие: Традиционное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, броня. Отличие: ПВХ изоляция жил.)
ПвБбШнг-LS | ПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: Прямой аналог по ГОСТ. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, стальная броня, ПВХ LS. Отличие: Конструкция шланга по современным стандартам.) | ВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Силовое бронированное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, броня, ПВХ LS. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката.) | ПвБВнг(А)-LS (Соответствие: Для кабельных сооружений. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, LS. Отличие: Отсутствие битумного слоя и подушки под оболочкой.) | АПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, LS шланг. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвКШвнг(А)-LS (Соответствие: Повышенное тяжение. Бюджет: Выше на 18%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, LS. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной.) | АВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Экономичный вариант. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Броня, ПВХ LS. Отличие: Алюминиевая жила и ПВХ изоляция.) | ПвПнг(А)-HF (Соответствие: Экологичное. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Безгалогенная композиция, отсутствие брони.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Прокладка в лотках. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, LS-пластикат. Отличие: Нет бронированного слоя.) | ПвБШв(г)нг(А)-LS (Соответствие: С защитой от воды. Бюджет: Выше на 12%. Сходство: Конструкция и LS. Отличие: Наличие водоблокирующего заполнения.) | ВБбШвнг(А)-LS (Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, стальная броня. Отличие: ПВХ изоляция.)
ПвБбШп | ПвБШп (Соответствие: Полное по актуальному ГОСТ. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня стальными лентами, защитный ПЭ шланг. Отличие: Маркировка без литеры "б".) | АПвБШп (Соответствие: Экономичное силовое. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Изоляция из сшитого ПЭ, броня, ПЭ шланг. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвКШп (Соответствие: Повышенная прочность. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, медная жила, наружный ПЭ шланг. Отличие: Броня из стальных оцинкованных проволок вместо лент.) | ПвБбП (Соответствие: По конструкции слоев. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, стальная броня. Отличие: Оболочка из полиэтилена вместо защитного шланга.) | ПвП (Соответствие: Прокладка в грунте. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПЭ оболочка. Отличие: Отсутствие металлической брони.) | ПвПу (Соответствие: Усиленное защитное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, медная жила. Отличие: Утолщенная оболочка из полиэтилена, нет брони.) | ПвБШв (Соответствие: Силовое бронированное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня лентами. Отличие: Наружный шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | ПвБбШв (Соответствие: Традиционное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: ПВХ защитный шланг, ниже стойкость к почвенной коррозии.) | АПвКШп (Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПЭ шланг, проволочная броня. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвПг (Соответствие: Влагостойкое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, ПЭ оболочка. Отличие: Нет брони, наличие водоблокирующих элементов.)
ПвБбШп(г) | ПвБШп(г) (Соответствие: Полное современное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, ПЭ шланг, герметизация. Отличие: Актуальный стандарт маркировки.) | АПвБШп(г) (Соответствие: Бюджетное герметичное. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, герметизация (г). Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвКШп(г) (Соответствие: Особо прочное герметичное. Бюджет: Выше на 18%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, герметизация. Отличие: Стальная проволочная броня.) | ПвБШв(г) (Соответствие: Силовое герметизированное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, Пв-изоляция, броня, герметизация. Отличие: ПВХ шланг вместо ПЭ.) | ПвПг (Соответствие: Влагозащищенное облегченное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, водоблокирующие ленты. Отличие: Отсутствие брони.) | ПвПуг (Соответствие: Усиленное влагостойкое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, герметизация. Отличие: Утолщенный ПЭ без металлической брони.) | ПвБбШп (Соответствие: По конструкции без индекса (г). Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня, ПЭ шланг. Отличие: Отсутствие водоблокирующих лент.) | АПвКШп(г) (Соответствие: Магистральное. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, герметизация. Отличие: Алюминиевая жила, проволочная броня.) | ПвБВ (Соответствие: Стационарное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, стальная броня. Отличие: ПВХ оболочка, нет герметизации.) | ПвБбШв(г) (Соответствие: Силовое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня, герметизация. Отличие: Шланг из ПВХ.)
ПвБВ | ПвБШв (Соответствие: Силовое по ГОСТ. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня стальными лентами. Отличие: Наружный защитный шланг вместо оболочки.) | ВБШв (Соответствие: Бронированное стационарное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медная жила, броня лентами, ПВХ защита. Отличие: Изоляция из ПВХ вместо сшитого ПЭ.) | ПвБбШв (Соответствие: Классическое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, Пв-изоляция, стальная броня. Отличие: Наличие защитного ПВХ шланга поверх брони.) | АПвБВ (Соответствие: Экономичный аналог. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, стальная броня, ПВХ оболочка. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвКВ (Соответствие: Повышенная жесткость. Бюджет: Выше на 12%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ оболочка. Отличие: Броня из стальных оцинкованных проволок.) | ПвВ (Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ оболочка. Отличие: Отсутствие бронированного слоя.) | АПвБШв (Соответствие: Для траншей. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: Алюминиевая жила, защитный ПВХ шланг.) | ВБВ (Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 18%. Сходство: Медь, броня, ПВХ оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката.) | ПвБбШп (Соответствие: Для тяжелых грунтов. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня. Отличие: Защитный шланг из полиэтилена.) | ПвБШв(г) (Соответствие: С защитой от воды. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Пв-изоляция, медь, броня. Отличие: Наличие герметизирующих элементов.)
ПвБВнг | ПвБШвнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное по ГОСТ. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня лентами, ПВХ нг. Отличие: Защитный шланг вместо оболочки.) | ВБШвнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное бронированное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходство: Медь, броня, ПВХ нг оболочка. Отличие: Изоляция ПВХ вместо сшитого ПЭ.) | ПвБВнг(А)-LS (Соответствие: Повышенная безопасность. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня. Отличие: Пониженное дымо- и газовыделение.) | АПвБВнг(А) (Соответствие: Экономичное нг. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня лентами, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвКВнг(А) (Соответствие: По тяговым нагрузкам. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, ПВХ нг. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ нг. Отличие: Отсутствие брони.) | АВБШвнг(А) (Соответствие: Бюджетное нг. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Броня лентами, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.) | ПвБбШвнг(А) (Соответствие: Традиционное нг. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, броня. Отличие: Наличие защитного шланга из ПВХ нг.) | ВБВнг(А) (Соответствие: Силовое нг. Бюджет: Ниже на 18%. Сходство: Медь, броня, ПВХ нг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката.) | ПвБШв(г)нг(А) (Соответствие: Влагостойкое нг. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, броня. Отличие: Наличие герметизации от продольной влаги.)
ПвБВнг-LS | ПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: Полное по ПБ. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня стальными лентами, LS-пластикат. Отличие: Защитный шланг вместо оболочки.) | ВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Броня лентами, ПВХ LS. Отличие: Изоляция из ПВХ вместо сшитого ПЭ, ниже пропускная способность.) | АПвБВнг(А)-LS (Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня лентами, ПВХ LS оболочка. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвКВнг(А)-LS (Соответствие: Повышенная жесткость. Бюджет: Выше на 18%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, LS. Отличие: Броня из стальных проволок вместо лент.) | ПвБПнг(А)-FR-LS (Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, LS. Отличие: Наличие огнестойкого барьера из слюдосодержащих лент.) | КГВБВнг(А)-LS (Соответствие: Гибкое бронированное. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Медь, броня, LS. Отличие: Многопроволочная жила 5 класса гибкости, изоляция ПВХ.) | АВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Бюджетное нг-LS. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Стальная броня, LS-пластикат. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ LS. Отличие: Отсутствие бронированного слоя.) | ПвБШв(г)нг(А)-LS (Соответствие: Влагозащищенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, LS. Отличие: Герметизация водоблокирующими элементами.) | ВБВнг(А)-LS (Соответствие: Стационарное LS. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, броня, ПВХ LS. Отличие: Изоляция жил ПВХ.)
ПвБВнг-ХЛ | ПвБВнг(А) (Соответствие: Основной функционал. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня лентами, ПВХ нг оболочка. Отличие: Отсутствие морозостойких присадок ХЛ.) | ПвБШвнг(А) (Соответствие: Силовое бронированное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, стальная броня. Отличие: Защитный шланг вместо оболочки, стандартный ПВХ.) | ВБШвнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, стальная броня. Отличие: Изоляция ПВХ, стандартное климатическое исполнение.) | АПвБВнг(А) (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвКВнг(А) (Соответствие: По механике. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Проволочная броня, обычный ПВХ.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, ПВХ нг. Отличие: Нет бронированного слоя.) | ПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: Пониженное дымовыделение, нет ХЛ свойств.) | АВБШвнг(А) (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Стальная броня, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.) | ПвБШв(г)нг(А) (Соответствие: Герметизированное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, броня. Отличие: Защита от влаги, нет ХЛ добавок.) | ВБВнг(А) (Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, броня, ПВХ нг. Отличие: Изоляция ПВХ.)
ПвБП | ПвБШп (Соответствие: По назначению в грунте. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, стальная броня, ПЭ покрытие. Отличие: Защитный шланг вместо оболочки.) | АПвБП (Соответствие: Экономичное силовое. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня лентами, ПЭ оболочка. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвП (Соответствие: Облегченное для земли. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, ПЭ оболочка. Отличие: Отсутствие металлической брони.) | ПвПу (Соответствие: Усиленная защита. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Утолщенная ПЭ оболочка без брони.) | ПвКШп (Соответствие: Повышенная прочность. Бюджет: Выше на 18%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПЭ покрытие. Отличие: Броня из стальных проволок.) | ПвБбШв (Соответствие: Стационарное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня лентами. Отличие: Наружное покрытие ПВХ вместо полиэтилена.) | АПвКШп (Соответствие: Для тяжелых грунтов. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПЭ покрытие. Отличие: Алюминиевая жила, проволочная броня.) | ПвПг (Соответствие: Влагостойкое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПЭ оболочка. Отличие: Нет брони, наличие водоблокирующих лент.) | ВБШп (Соответствие: Бронированное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, броня, ПЭ шланг. Отличие: Изоляция ПВХ вместо сшитого ПЭ.) | АПвБШп (Соответствие: Магистральное. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, ПЭ шланг. Отличие: Алюминиевая жила.)
ПвБП2г | ПвП2г (Соответствие: По типу герметизации. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, двойная герметизация. Отличие: Отсутствие брони из стальных лент.) | АПвБП2г (Соответствие: Полное конструктивное. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Изоляция Пв, броня Б, двойная герметизация. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвПпу2г (Соответствие: Усиленное защитное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, герметизация. Отличие: Утолщенная полиэтиленовая оболочка вместо стальной брони.) | ПвБШп(г) (Соответствие: По способу прокладки в грунте. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, броня. Отличие: Защитный шланг вместо оболочки, одинарная герметизация.) | ПвКаП2г (Соответствие: Повышенная жесткость. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, герметизация. Отличие: Броня из алюминиевых проволок (для 1-жильных).) | АПвПпу2г (Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Двойная герметизация, Пв-изоляция. Отличие: Алюминиевая жила, ПЭ оболочка.) | ПвБбШп(г) (Соответствие: Традиционное силовое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Медь, броня, герметизация. Отличие: Стальные ленты в ПЭ шланге.) | ПвПг (Соответствие: Облегченное для сырых грунтов. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, водоблокирующие ленты. Отличие: Отсутствие брони и второго слоя герметизации.) | ПвБВ (Соответствие: Стационарная прокладка. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: ПВХ оболочка, нет герметизации.) | ПвБбП (Соответствие: Механическая защита. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, стальная броня. Отличие: Нет герметизирующих лент под оболочкой.)
ПвБП2гж | ПвП2гж (Соответствие: По защите от влаги. Бюджет: Ниже на 18%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, продольная и поперечная герметизация. Отличие: Нет металлической брони.) | АПвБП2гж (Соответствие: Полный конструктивный аналог. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Пв-изоляция, броня Б, "гж"-слой. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвПпу2гж (Соответствие: Усиленная оболочка. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, полная герметизация. Отличие: Утолщенный полиэтилен без брони.) | ПвБШп(г) (Соответствие: Силовое бронированное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, броня, ПЭ шланг. Отличие: Отсутствие поперечной герметизации (алюмополимерной ленты).) | АПвПпу2г (Соответствие: По условиям прокладки. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, двойная герметизация. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвБбШп(г) (Соответствие: По применению в земле. Бюджет: Ниже на 12%. Сходство: Сшитый ПЭ, стальная броня. Отличие: ПЭ шланг, частичная герметизация.) | ПвПг (Соответствие: Влагостойкое облегченное. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ, герметизация жилы. Отличие: Нет брони и защиты от поперечной влаги.) | ПвВ (Соответствие: Сухие трассы. Бюджет: Ниже на 35%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: ПВХ оболочка, нет брони и герметизации.) | АПвКаШп(г) (Соответствие: По нагрузкам. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Сшитый ПЭ, герметизация. Отличие: Алюминиевая жила, проволочная броня.) | ВБШп (Соответствие: Бронированное стационарное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, стальная броня, ПЭ шланг. Отличие: Изоляция ПВХ.)
ПвБПг | ПвБШп(г) (Соответствие: Высокое по назначению. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня, ПЭ шланг, герметизация. Отличие: Маркировка по ГОСТ 31996.) | АПвБПг (Соответствие: Экономичное герметичное. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Пв-изоляция, броня, водоблокирующие ленты. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвПг (Соответствие: Облегченное для траншей. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, герметизация. Отличие: Отсутствие металлической брони.) | ПвБбШп (Соответствие: Механическая защита. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, броня, ПЭ шланг. Отличие: Нет индекса герметизации (г).) | ПвКШп(г) (Соответствие: Повышенная жесткость. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, герметизация. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной.) | АПвПг (Соответствие: По защите от влаги. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПЭ оболочка, герметизация. Отличие: Алюминиевая жила, нет брони.) | ПвПуг (Соответствие: Усиленное влагостойкое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, герметизация. Отличие: Утолщенная ПЭ оболочка без брони.) | ВБШп (Соответствие: Бронированное силовое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, броня, ПЭ защита. Отличие: ПВХ изоляция жил.) | ПвБВ (Соответствие: Стационарная прокладка. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: ПВХ оболочка, нет влагозащитных лент.) | АПвБШп(г) (Соответствие: Бюджетное магистральное. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Пв-изоляция, броня, герметизация. Отличие: Алюминиевая жила.)
ПвБПнг-FRHF | ПвПгнг(А)-FRHF (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, HF-оболочка, огнестойкий барьер. Отличие: Отсутствие металлической брони.) | АПвБПнг(А)-FRHF (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Броня, FR-барьер, HF-пластикат. Отличие: Алюминиевая жила.) | ППГнг(А)-FRHF (Соответствие: Огнестойкое безгалогенное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, FR-барьер, HF-оболочка. Отличие: Изоляция ПВХ/ПП вместо сшитого ПЭ, нет брони.) | ПвКШпнг(А)-FRHF (Соответствие: Повышенная надежность. Бюджет: Выше на 18%. Сходство: Сшитый ПЭ, FR, HF. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной.) | ПвВнг(А)-FRLS (Соответствие: По пожарным нормам. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, огнестойкость. Отличие: Наличие галогенов (LS), отсутствие брони.) | ВБШвнг(А)-FRLS (Соответствие: Бронированное огнестойкое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, броня, огнестойкость. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие галогенов (LS).) | ПвБПнг(А)-HF (Соответствие: Безгалогенное силовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, HF. Отличие: Отсутствие огнестойкого барьера (нет FR).) | ПвПнг(А)-HF (Соответствие: Безопасное групповое. Бюджет: Ниже на 35%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, HF. Отличие: Нет брони и огнестойкости.) | АПвПгнг(А)-FRHF (Соответствие: Бюджетное безопасное. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Пв-изоляция, FR, HF. Отличие: Алюминиевая жила, нет брони.) | ПвБВнг(А)-LS (Соответствие: Стационарное защищенное. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, броня. Отличие: Не огнестойкий, наличие галогенов.)
ПвБПнг-ХЛ | ПвБШпнг(А) (Соответствие: Высокое по назначению. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня лентами, ПЭ шланг. Отличие: Стандартное климатическое исполнение пластиката.) | ПвБВнг(А) (Соответствие: Силовое стационарное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, стальная броня. Отличие: ПВХ оболочка вместо полиэтиленового шланга.) | ПвКШпнг(А) (Соответствие: Повышенная прочность. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПЭ шланг. Отличие: Броня из стальных проволок вместо лент.) | АПвБПнг(А) (Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня лентами, ПЭ оболочка. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвБбШп (Соответствие: Для прокладки в земле. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Броня, ПЭ шланг. Отличие: Одиночная прокладка (нет индекса нг).) | ВБШвнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное бронированное. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Медь, броня, не горит. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката.) | ПвПнг(А) (Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже на 35%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПЭ оболочка. Отличие: Отсутствие металлической брони.) | ПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: По безопасности. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня. Отличие: ПВХ шланг с низким дымовыделением.) | АПвКШпнг(А) (Соответствие: По нагрузкам. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвБВнг(А)-LS (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: ПВХ оболочка, индекс LS.)
ПвБПнг-HF | ПвПнг(А)-HF (Соответствие: Высокое по материалам. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, безгалогенная оболочка. Отличие: Отсутствие стальной брони.) | ПвКШпнг(А)-HF (Соответствие: Полное по ПБ. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, безгалогенный состав. Отличие: Броня из стальных проволок вместо лент.) | АПвБПнг(А)-HF (Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Броня лентами, HF-пластикат. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвБВнг(А)-LS (Соответствие: Замена по ПБ. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня лентами. Отличие: Содержит галогены (индекс LS вместо HF).) | ПвПгнг(А)-HF (Соответствие: Влагостойкое безопасное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, HF-состав. Отличие: Герметизация от влаги, нет брони.) | ППГнг(А)-HF (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, HF-пластикат. Отличие: Изоляция из полимерной композиции, нет брони.) | ВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Силовое бронированное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, стальная броня. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие галогенов.) | ПвБШпнг(А) (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, ПЭ шланг. Отличие: Содержит галогены в ПЭ шланге.) | АПвПнг(А)-HF (Соответствие: Экономичное HF. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ, безгалогенный. Отличие: Алюминиевая жила, нет брони.) | ПвБПнг(А)-FRHF (Соответствие: Повышенная огнестойкость. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, HF. Отличие: Наличие огнестойкого барьера из слюды.)
ПВБсК - 11кВ | ПВКВ-11 (Соответствие: Полное по материалам и напряжению. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, кремнийорганическая изоляция. Отличие: Технологические допуски по радиусу изгиба.) | КГВВ-10 (Соответствие: По рабочему напряжению. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Медная жила. Отличие: ПВХ изоляция, ниже рабочая температура (до +70°C).) | РКГМ (Соответствие: По температурному режиму. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Силиконовая изоляция, медь. Отличие: Номинальное напряжение 660В, требует усиленной изоляции при монтаже.) | ПВКВ-6,6 (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Кремнийорганическая резина. Отличие: Ниже испытательное напряжение.) | КПСнг-FRHF (Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медь, кремнийорганика. Отличие: Групповая прокладка, иное сечение жил.) | ПГРО (Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Медь, резиновая изоляция. Отличие: Рабочее напряжение до 6кВ.) | ПвВ-10 (Соответствие: Силовое высоковольтное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, выдерживает 10кВ. Отличие: Сшитый полиэтилен, ниже гибкость.) | КГ-10 (Соответствие: Гибкое высоковольтное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, резина. Отличие: Предназначен для подвижного присоединения.) | ПСКТ (Соответствие: По изоляции. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Кремнийорганическая резина. Отличие: Наличие оплетки из стекловолокна.) | ПВКВ-2 (Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Силиконовая оболочка. Отличие: Номинал 2кВ, требуется каскадная изоляция.)
ПВБсК - 6,6кВ | ПВКВ-6,6 (Соответствие: Прямой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, двухслойная силиконовая изоляция. Отличие: Маркировка по ТУ производителя.) | ПГРО-6 (Соответствие: Высокое по напряжению. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медная жила, термостойкость. Отличие: Тип резины изоляции.) | ПВКВ-11 (Соответствие: Избыточное по напряжению. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Кремнийорганика. Отличие: Большая толщина изоляционного слоя.) | КГ-6 (Соответствие: По гибкости и напряжению. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, резина. Отличие: Предназначен для открытого воздуха и изгибов.) | ПвВ-6 (Соответствие: Стационарное силовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Меньшая гибкость, температурный предел +90°C.) | РКГМ (Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Медь, силикон. Отличие: Требует проверки на пробой при 6кВ.) | ПСКТ-6 (Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медь, силикон. Отличие: Стекловолоконный чулок для защиты от истирания.) | ПНРТ (Соответствие: Маслостойкое. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Резиновая изоляция. Отличие: Стойкость к агрессивным средам, ниже гибкость.) | КГВВ-6 (Соответствие: Бюджетное силовое. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Медь. Отличие: Изоляция ПВХ, ограничение по нагреву.) | КРШ-6 (Соответствие: Полевое. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Резина, медь. Отличие: Повышенная износостойкость оболочки.)
ПвБШв | ПвБбШв (Соответствие: Полное функциональное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня стальными лентами. Отличие: Традиционная маркировка по ГОСТ 16442.) | ВБШв (Соответствие: Силовое бронированное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, стальная броня, ПВХ шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ вместо сшитого ПЭ, ниже термостойкость.) | АПвБШв (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня лентами, ПВХ шланг. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвКШв (Соответствие: Повышенная прочность. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, ПВХ шланг. Отличие: Броня из стальных оцинкованных проволок вместо лент.) | ПвБВ (Соответствие: Стационарное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, стальная броня. Отличие: Наружная ПВХ оболочка вместо защитного шланга.) | ПвБбП (Соответствие: Для прокладки в грунте. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, броня. Отличие: Защитный шланг из полиэтилена (П).) | ПвВ (Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Отсутствие металлической брони.) | АВБШв (Соответствие: Бюджетное бронированное. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Стальная броня, ПВХ шланг. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.) | ПвБШв(г) (Соответствие: Влагостойкое. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: Наличие водоблокирующих элементов под броней.) | ВБбШв (Соответствие: Традиционное силовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, броня, ПВХ. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката.)
ПвБШвнг | ПвБбШвнг (Соответствие: Прямой функциональный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, броня лентами, ПВХ нг. Отличие: Маркировка по старым ТУ.) | ВБШвнг (Соответствие: Пожаробезопасное бронированное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходство: Медь, стальная броня, не горит. Отличие: ПВХ изоляция вместо сшитого ПЭ.) | АПвБШвнг (Соответствие: Экономичное нг. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, ПВХ нг шланг. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвКШвнг (Соответствие: По тяговым нагрузкам. Бюджет: Выше на 18%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ нг. Отличие: Проволочная стальная броня.) | ПвБВнг (Соответствие: Для кабельных сооружений. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня. Отличие: Внешняя оболочка вместо шланга.) | ПвБШвнг-LS (Соответствие: Повышенная безопасность. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: Пониженное дымовыделение (индекс LS).) | АВБШвнг (Соответствие: Бюджетное силовое нг. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Броня лентами, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.) | ПвВнг (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ нг. Отличие: Отсутствие бронированного слоя.) | ПвБШв(г)нг (Соответствие: Герметизированное нг. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: Защита от продольного распространения влаги.) | ВБВнг (Соответствие: Стационарное нг. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, броня. Отличие: Изоляция ПВХ, оболочка вместо шланга.)
ПвБШвнг-ХЛ | ПвБШвнг (Соответствие: По основной конструкции. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня лентами, ПВХ нг. Отличие: Стандартный температурный диапазон пластиката.) | ПвБШвнг-LS (Соответствие: По пожарной безопасности. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня. Отличие: Низкое дымовыделение, обычная морозостойкость.) | ВБШвнг (Соответствие: Силовое бронированное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, стальная броня, не горит. Отличие: Изоляция ПВХ, нет ХЛ-свойств.) | ПвКШвнг (Соответствие: По механической прочности. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Проволочная броня, стандартный ПВХ.) | АПвБШвнг (Соответствие: По назначению. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвБбШвнг (Соответствие: Традиционное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: Обычное исполнение ПВХ шланга.) | ПвБВнг (Соответствие: Стационарное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня. Отличие: ПВХ оболочка вместо шланга.) | ПвВнг (Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, ПВХ нг. Отличие: Отсутствие брони.) | ПвБШп (Соответствие: По защите (для грунта). Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня. Отличие: Полиэтиленовый шланг вместо ПВХ нг.) | АВБШвнг (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Броня лентами. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.)
ПвБШвнг-LS | ПвБбШвнг(А)-LS (Соответствие: Полное функциональное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: Старая маркировка брони.) | ВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Пожаробезопасное бронированное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Стальная броня, ПВХ-LS шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого ПЭ.) | ПвБВнг(А)-LS (Соответствие: По конструкции слоев. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ-LS. Отличие: Наружная оболочка вместо защитного шланга.) | АПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: Пожарная норма. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, ПВХ-LS. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвКШвнг(А)-LS (Соответствие: Повышенная прочность. Бюджет: Выше на 18%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПВХ-LS. Отличие: Броня из стальных проволок вместо лент.) | ПвБПнг(А)-FR-LS (Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, LS-пластикат. Отличие: Наличие огнестойкого барьера из слюды.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Облегченное (без брони). Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ-LS. Отличие: Отсутствие металлической брони.) | АВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Бюджетное LS. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Стальная броня, ПВХ-LS. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.) | ПвБШв(г)нг(А)-LS (Соответствие: Влагозащищенное LS. Бюджет: Выше на 12%. Сходство: Конструкция и материалы. Отличие: Наличие водоблокирующих лент.) | ВБВнг(А)-LS (Соответствие: Стационарное бронированное. Бюджет: Ниже на 18%. Сходство: Медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: Изоляция ПВХ.)
ПвБШвнг-LS-ХЛ | ПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: По основной конструкции. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня, ПВХ-LS. Отличие: Общепромышленный температурный диапазон.) | ПвБбШвнг(А)-LS (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, ленточная броня. Отличие: Нет морозостойких присадок.) | ВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Стальная броня, ПВХ-LS. Отличие: Изоляция ПВХ, стандартное исполнение.) | АПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: По назначению. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, LS-шланг. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвКШвнг(А)-LS (Соответствие: Механическое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Проволочная броня, обычный ПВХ-LS.) | ПвБВнг(А)-LS (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня. Отличие: ПВХ оболочка вместо шланга.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, LS. Отличие: Отсутствие бронированного слоя.) | АВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Броня, ПВХ-LS. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.) | ПвБШв(г)нг(А)-LS (Соответствие: Герметизированное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, броня. Отличие: Защита от влаги, нет ХЛ-свойств.) | ВБбШвнг(А)-LS (Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, броня. Отличие: Изоляция ПВХ.)
ПвБШп | ПвБбШп (Соответствие: Прямой аналог по ГОСТ. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня стальными лентами, ПЭ шланг. Отличие: Устаревшая маркировка.) | АПвБШп (Соответствие: Экономичное для грунта. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, ПЭ шланг. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвКШп (Соответствие: Повышенная прочность. Бюджет: Выше на 18%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, ПЭ шланг. Отличие: Броня из стальных проволок вместо лент.) | ПвП (Соответствие: Облегченное для траншей. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПЭ оболочка. Отличие: Отсутствие стальной брони.) | ПвПу (Соответствие: Усиленная защита. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Утолщенная оболочка из полиэтилена без брони.) | ПвБбП (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, стальная броня. Отличие: Наружная оболочка из ПЭ вместо шланга.) | АПвКШп (Соответствие: Для тяжелых грунтов. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПЭ шланг. Отличие: Алюминиевая жила, проволочная броня.) | ПвПг (Соответствие: Влагостойкое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПЭ оболочка. Отличие: Нет брони, наличие герметизации.) | ВБШп (Соответствие: Бронированное силовое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, броня, ПЭ шланг. Отличие: Изоляция ПВХ вместо сшитого ПЭ.) | АПвП (Соответствие: Магистральное. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПЭ оболочка. Отличие: Алюминиевая жила, нет брони.)
ПвБШп(г) | ПвБбШп(г) (Соответствие: Полное по назначению. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, герметизация (г). Отличие: Маркировка брони.) | АПвБШп(г) (Соответствие: Бюджетное герметичное. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, броня, герметизация. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвКШп(г) (Соответствие: Усиленное герметичное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, герметизация. Отличие: Проволочная стальная броня.) | ПвПг (Соответствие: Влагозащищенное облегченное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, водоблокирующие элементы. Отличие: Нет брони.) | ПвПуг (Соответствие: Усиленное влагостойкое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, герметизация. Отличие: Утолщенный ПЭ без брони.) | ПвБШв(г) (Соответствие: По защите от влаги. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, броня, герметизация. Отличие: ПВХ шланг вместо полиэтиленового.) | АПвКШп(г) (Соответствие: По тяговым нагрузкам. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Сшитый ПЭ, герметизация. Отличие: Алюминиевая жила, проволочная броня.) | ВБШп (Соответствие: Бронированное стационарное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, броня, ПЭ шланг. Отличие: Изоляция ПВХ, нет герметизации.) | ПвП (Соответствие: Для сухих грунтов. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПЭ оболочка. Отличие: Нет брони и влагозащитных лент.) | АПвПг (Соответствие: Бюджетное влагостойкое. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, герметизация. Отличие: Алюминиевая жила, нет брони.)
ПВВ | ПвВ (Соответствие: Полное по конструкции. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, ПВХ оболочка. Отличие: Актуальная маркировка по ГОСТ 31996.) | ВВГ (Соответствие: Силовое стационарное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, ПВХ оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ вместо сшитого ПЭ, ниже термостойкость.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Не распространяет горение при групповой прокладке.) | АПвВ (Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Изоляция из сшитого ПЭ. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвБШв (Соответствие: Бронированное. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Наличие стальной брони и защитного шланга.) | ПвПу (Соответствие: Для прокладки в грунте. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Усиленная оболочка из полиэтилена.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Высокая безопасность. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Низкое дымовыделение (LS).) | ВБШв (Соответствие: Защищенное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие брони.) | ПвВ-1 (Соответствие: Низковольтное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Оптимизировано под напряжение 1 кВ.) | NYM (Отечественного пр-ва) (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: ПВХ оболочка. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие резинового заполнения.)
ПВВ-ХЛ | ПвВ (Соответствие: По основной конструкции. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ оболочка. Отличие: Стандартный температурный диапазон пластиката.) | ВВГ (Соответствие: Силовое распределение. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Изоляция ПВХ, отсутствие морозостойких присадок.) | ПвП (Соответствие: Морозостойкость материала. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Оболочка из полиэтилена (естественно морозостойка), отсутствие ПВХ.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Обычный ПВХ пластикат.) | АПвВ (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Алюминиевая жила, обычный ПВХ.) | ПвПу (Соответствие: Повышенная надежность. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Утолщенный полиэтилен вместо ПВХ.) | ПвВ-1 (Соответствие: Стационарное. Бюджет: Ниже на 18%. Сходство: Материалы. Отличие: Нет ХЛ-свойств.) | ВБШв (Соответствие: Бронированное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, стальная броня. Отличие: Изоляция ПВХ, обычная оболочка.) | ПвБШв (Соответствие: Защищенное в грунте. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Наличие брони, обычный ПВХ.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Безопасное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Низкий дым, обычный температурный режим.)
ПвВГ | ВВГ (Соответствие: По назначению. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: Изоляция жил ПВХ вместо сшитого ПЭ.) | ПвВ (Соответствие: Полное конструктивное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, ПВХ оболочка. Отличие: Соответствие ГОСТ 31996 вместо ТУ.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Негорючий ПВХ пластикат.) | АПвВГ (Соответствие: Бюджетный аналог. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПВХ. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Современное безопасное. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Сниженное дымовыделение.) | ВБШв (Соответствие: Бронированное. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Изоляция ПВХ, стальная броня.) | ПвБШв (Соответствие: Силовое защищенное. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Наличие металлической брони.) | NYM (Отечественного пр-ва) (Соответствие: Для помещений. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медь, оболочка. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие мелонаполненного слоя.) | ПвП (Соответствие: Для прокладки вне зданий. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Полиэтиленовая оболочка вместо ПВХ.) | ПвВ-1 (Соответствие: Силовое 1кВ. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Отсутствие литеры Г (голый) в новой маркировке.)
ПвВГ-П | ПвВ (Соответствие: Полное по материалам. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, ПВХ. Отличие: Круглое сечение жилы и кабеля.) | ВВГ (Соответствие: По назначению. Бюджет: Ниже на 18%. Сходство: Медь, ПВХ оболочка. Отличие: Круглая форма, изоляция ПВХ.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Для групповой прокладки. Бюджет: Выше на 12%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Круглое исполнение, негорючая оболочка.) | АПвВ (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Круглый, алюминиевая жила.) | ПвВ-1 (Соответствие: Стационарное 1кВ. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Материалы. Отличие: Круглое сечение.) | ВВГнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Круглый, изоляция ПВХ.) | ПуВВ (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, двойная изоляция. Отличие: Круглый, ПВХ изоляция.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Безопасность. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Круглый, индекс LS.) | NYM (Отечественного пр-ва) (Соответствие: Электропроводка. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: ПВХ оболочка. Отличие: Круглая форма, заполнение, изоляция ПВХ.) | ПвП (Соответствие: Наружная прокладка. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Круглый, полиэтиленовая оболочка.)
ПвВГ-ХЛ | ПвВ (Соответствие: Полное по конструкции. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, ПВХ оболочка. Отличие: Актуальная маркировка по ГОСТ 31996.) | ВВГ (Соответствие: Силовое стационарное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, ПВХ оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ вместо сшитого ПЭ, ниже термостойкость.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Не распространяет горение при групповой прокладке.) | АПвВ (Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Изоляция из сшитого ПЭ. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвБШв (Соответствие: Бронированное. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Наличие стальной брони и защитного шланга.) | ПвПу (Соответствие: Для прокладки в грунте. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Усиленная оболочка из полиэтилена.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Высокая безопасность. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Низкое дымовыделение (LS).) | ВБШв (Соответствие: Защищенное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие брони.) | ПвВ-1 (Соответствие: Низковольтное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Оптимизировано под напряжение 1 кВ.) | NYM (Отечественного пр-ва) (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: ПВХ оболочка. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие резинового заполнения.)
ПвВГнг | ПвВ (Соответствие: По основной конструкции. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ оболочка. Отличие: Стандартный температурный диапазон пластиката.) | ВВГ (Соответствие: Силовое распределение. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Изоляция ПВХ, отсутствие морозостойких присадок.) | ПвП (Соответствие: Морозостойкость материала. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Оболочка из полиэтилена (естественно морозостойка), отсутствие ПВХ.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Обычный ПВХ пластикат.) | АПвВ (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Алюминиевая жила, обычный ПВХ.) | ПвПу (Соответствие: Повышенная надежность. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Утолщенный полиэтилен вместо ПВХ.) | ПвВ-1 (Соответствие: Стационарное. Бюджет: Ниже на 18%. Сходство: Материалы. Отличие: Нет ХЛ-свойств.) | ВБШв (Соответствие: Бронированное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, стальная броня. Отличие: Изоляция ПВХ, обычная оболочка.) | ПвБШв (Соответствие: Защищенное в грунте. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Наличие брони, обычный ПВХ.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Безопасное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Низкий дым, обычный температурный режим.)
ПвВГнг-LS | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Полное прямое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ нг-LS. Отличие: Соответствие ГОСТ 31996.) | ВВГнг(А)-LS (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, ПВХ нг-LS оболочка. Отличие: Изоляция ПВХ.) | АПвВнг(А)-LS (Соответствие: Экономичное LS. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПВХ нг-LS. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: Бронированное LS. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, LS-пластикат. Отличие: Наличие стальной брони.) | ПвВнг(А)-LSLTX (Соответствие: Низкотоксичное. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Пониженная токсичность продуктов горения.) | ПвВнг(А)-FRLS (Соответствие: Огнестойкое LS. Бюджет: Выше на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, LS. Отличие: Огнестойкая слюдяная лента.) | ВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Защищенное LS. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, LS-шланг. Отличие: ПВХ изоляция, наличие брони.) | ПвПнг(А)-HF (Соответствие: Экологичное. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Отсутствие галогенов.) | ВВГнг(А) (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь. Отличие: Изоляция ПВХ, нет нормированного дымовыделения.) | АВВГнг(А)-LS (Соответствие: Максимально бюджетное. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: ПВХ нг-LS. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.)
ПвВГнг-ХЛ | ПвВнг(А) (Соответствие: По основной конструкции. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ нг. Отличие: Обычное исполнение ПВХ пластиката.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: По пожарной безопасности. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Низкий дым, отсутствие ХЛ-свойств.) | ВВГнг(А) (Соответствие: Силовое нг. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, ПВХ нг. Отличие: Изоляция ПВХ, стандартная оболочка.) | АПвВнг(А) (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвБШвнг(А) (Соответствие: Бронированное нг. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Стальная броня, обычный ПВХ.) | ПвПнг(А)-HF (Соответствие: По стойкости к холоду. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Безгалогенная оболочка (лучше переносит мороз, чем ПВХ).) | ВБШвнг(А) (Соответствие: Защищенное нг. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, броня. Отличие: Изоляция ПВХ.) | ПвВ (Соответствие: Стационарное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Материалы. Отличие: Только одиночная прокладка.) | АПвВ (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Алюминиевая жила, обычный ПВХ.) | ВВГнг(А)-LS (Соответствие: Безопасное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь. Отличие: Изоляция ПВХ, обычная оболочка.)
ПвВГнг-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (Соответствие: Высокое по пожарной безопасности. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, огнестойкий барьер, ПВХ-LS. Отличие: Изоляция жил ПВХ вместо сшитого ПЭ.) | ППГнг(А)-FRHF (Соответствие: Пожаробезопасное безгалогенное. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медь, огнестойкость, сшитый ПЭ. Отличие: Безгалогенная оболочка вместо ПВХ-LS.) | АПвВнг(А)-FRLS (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, огнестойкость, LS-пластикат. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвБШвнг(А)-FRLS (Соответствие: Защищенное огнестойкое. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ, огнестойкость, LS. Отличие: Наличие стальной ленточной брони.) | ПвПнг(А)-FRHF (Соответствие: Экологичное огнестойкое. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, огнестойкость. Отличие: Отсутствие галогенов в составе оболочки.) | ПвКШвнг(А)-FRLS (Соответствие: Повышенная прочность. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Сшитый ПЭ, огнестойкость. Отличие: Броня из стальных проволок.) | КГВВнг(А)-FRLS (Соответствие: Гибкое огнестойкое. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Медь, огнестойкость, LS. Отличие: Многопроволочная жила 5 класса, изоляция ПВХ.) | ВБШвнг(А)-FRLS (Соответствие: Бронированное стационарное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, огнестойкость, LS. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие брони.) | ПвВнг(А)-LSLTx (Соответствие: Низкотоксичное. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Дополнительный индекс низкой токсичности продуктов горения.) | ПвПгнг(А)-FRHF (Соответствие: Влагостойкое безопасное. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Сшитый ПЭ, огнестойкость. Отличие: Наличие герметизирующих водоблокирующих лент.)
ПВВГпг | ПвВГ(г) (Соответствие: Полное современное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, герметизация от влаги. Отличие: Соответствие актуальному ГОСТ 31996.) | ВВГ(г) (Соответствие: Влагозащищенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, герметизация. Отличие: Изоляция ПВХ вместо сшитого ПЭ.) | АПвВГ(г) (Соответствие: Экономичное герметичное. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, герметизация. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвПг (Соответствие: Для прокладки в грунте. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, полная герметизация. Отличие: Полиэтиленовая оболочка вместо ПВХ.) | ПвБШв(г) (Соответствие: Бронированное герметичное. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, герметизация. Отличие: Наличие стальной брони.) | ПвВнг(А)-(г) (Соответствие: Пожаробезопасное герметичное. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Не распространяет горение при групповой прокладке.) | ВБШв(г) (Соответствие: Защищенное от влаги. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, герметизация. Отличие: ПВХ изоляция, наличие брони.) | ПвВ (Соответствие: Стационарное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Материалы. Отличие: Отсутствие водоблокирующих элементов.) | АПвПг (Соответствие: Магистральное влагостойкое. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ, герметизация. Отличие: Алюминиевая жила, ПЭ оболочка.) | ПвВГ (Соответствие: Общее силовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Нет индекса герметизации.)
ПВВГпз | ПвВГ(з) (Соответствие: Полное по конструкции заполнения. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, заполнение межжильного пространства. Отличие: Современная маркировка.) | ВВГ(з) (Соответствие: Силовое с заполнением. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, ПВХ оболочка, заполнение. Отличие: Изоляция жил ПВХ.) | АПвВГ(з) (Соответствие: Экономичное с заполнением. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, заполнение. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвВнг(А)-(з) (Соответствие: Пожаробезопасное с заполнением. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, заполнение. Отличие: Негорючий ПВХ пластикат.) | NYM (Отечественный) (Соответствие: С заполнением. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медь, мелонаполненное заполнение. Отличие: Изоляция ПВХ, только на 0.66 кВ.) | ПвБШв (Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Наличие брони, шланг вместо оболочки.) | ВБШв (Соответствие: Бронированное с заполнением. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, заполнение ПВХ. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие стальных лент.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Безопасное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Низкий дым, отсутствие обязательного внутреннего заполнения.) | АВВГ(з) (Соответствие: Максимально бюджетное. Бюджет: Ниже на 65%. Сходство: ПВХ оболочка, заполнение. Отличие: Алюминий, ПВХ изоляция.) | ПвП (Соответствие: Для наружной прокладки. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Полиэтиленовая оболочка, нет заполнения ПВХ.)
ПвВГЭ | ПвВГЭнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное экранированное. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, медный экран. Отличие: Не распространяет горение при групповой прокладке.) | ВВГЭ (Соответствие: Экранированное силовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, медный экран, ПВХ оболочка. Отличие: Изоляция ПВХ вместо сшитого ПЭ.) | АПвВГЭ (Соответствие: Бюджетное экранированное. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, экран. Отличие: Алюминиевая жила.) | КГВВЭ (Соответствие: Гибкое экранированное. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медь, экран, ПВХ. Отличие: Многопроволочная жила 5 класса, изоляция ПВХ.) | ПвВГЭнг(А)-LS (Соответствие: Повышенная безопасность. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, экран. Отличие: Пониженное дымовыделение (LS).) | МКЭШ (Соответствие: Сигнально-силовое. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Медь, экран, ПВХ. Отличие: Предназначен для цепей управления, выше гибкость.) | ПвПЭ (Соответствие: Наружное экранированное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, экран. Отличие: Полиэтиленовая оболочка вместо ПВХ.) | КВВГЭ (Соответствие: Контрольное экранированное. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: ПВХ, экран. Отличие: Многожильное исполнение для вторичных цепей.) | АВВГЭ (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Медный экран, ПВХ. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.) | ПвВГ (Соответствие: Силовое без экрана. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Отсутствие электромагнитного экрана.)
ПвВГЭнг | ПвВГЭнг(А)-LS (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, экран, нг-исполнение. Отличие: Пониженное дымовыделение.) | ВВГЭнг(А) (Соответствие: Силовое экранированное нг. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, экран, ПВХ нг. Отличие: Изоляция жил ПВХ.) | АПвВГЭнг(А) (Соответствие: Бюджетное нг. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, экран, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвВГЭнг(А)-FRLS (Соответствие: Огнестойкое экранированное. Бюджет: Выше на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, экран, LS. Отличие: Наличие огнестойкого барьера.) | КГВВЭнг(А) (Соответствие: Гибкое экранированное нг. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Медь, экран, ПВХ нг. Отличие: Жила 5 класса гибкости, изоляция ПВХ.) | ПвПгнг(А)-HF (Соответствие: Безгалогенное влагостойкое. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Отсутствие экрана, безгалогенный состав.) | ВБШвнг(А) (Соответствие: Защищенное нг. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, ПВХ нг. Отличие: Наличие брони вместо экрана, ПВХ изоляция.) | МКЭШнг(А) (Соответствие: Информационное нг. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Экран, ПВХ нг. Отличие: Малое сечение жил, выше гибкость.) | АВВГЭнг(А) (Соответствие: Максимально бюджетное. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Медный экран, ПВХ нг. Отличие: Алюминий, ПВХ изоляция.) | ПвВГЭ (Соответствие: Стационарное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, экран. Отличие: Только для одиночной прокладки.)
ПвВГЭнг-LS | ВВГЭнг(А)-LS (Соответствие: Пожаробезопасное экранированное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, экран, ПВХ-LS. Отличие: Изоляция ПВХ вместо сшитого ПЭ.) | ПвВГЭнг(А) (Соответствие: Экранированное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, экран. Отличие: Отсутствие нормированного дымовыделения.) | АПвВГЭнг(А)-LS (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, экран, ПВХ-LS. Отличие: Алюминиевая жила.) | КГВВЭнг(А)-LS (Соответствие: Гибкое экранированное. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медь, экран, ПВХ-LS. Отличие: Изоляция ПВХ, жила 5 класса гибкости.) | ПвПгнг(А)-HF (Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Безгалогенная оболочка, отсутствие экрана.) | ПвВГЭнг(А)-FRLS (Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Сшитый ПЭ, экран, LS. Отличие: Наличие слюдосодержащей ленты.) | МКЭШнг(А)-LS (Соответствие: Помехозащищенное. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Медный экран, ПВХ-LS. Отличие: Предназначен для систем управления, иная структура жилы.) | ВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Силовое защищенное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, ПВХ-LS. Отличие: Наличие брони вместо экрана, изоляция ПВХ.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ-LS. Отличие: Отсутствие электромагнитного экрана.) | АВВГЭнг(А)-LS (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Медный экран, ПВХ-LS. Отличие: Алюминиевая жила, изоляция ПВХ.)
ПвВнг | ПвВнг(А) (Соответствие: Полное современное по ГОСТ 31996. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ нг. Отличие: Уточненная категория пожарной опасности.) | ВВГнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, ПВХ нг. Отличие: Изоляция ПВХ вместо сшитого ПЭ.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Безопасное. Бюджет: Выше на 12%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Пониженное дымовыделение.) | АПвВнг(А) (Соответствие: Экономичное нг. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвВ (Соответствие: Стационарное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Только для одиночной прокладки.) | ВБШвнг(А) (Соответствие: Бронированное нг. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Медь, ПВХ нг. Отличие: Наличие стальной брони, изоляция ПВХ.) | ПвБШвнг(А) (Соответствие: Защищенное нг. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Наличие металлической брони.) | ПвПнг(А)-HF (Соответствие: Безгалогенное. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Оболочка без галогенов.) | NYMнг(А)-LS (Отечественный) (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медь, оболочка. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие резинового заполнения.) | АВВГнг(А) (Соответствие: Максимально бюджетное. Бюджет: Ниже на 65%. Сходство: ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила, изоляция ПВХ.)
ПвВнг-ХЛ | ПвВнг(А) (Соответствие: Базовая конструкция. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, ПВХ нг. Отличие: Стандартный температурный режим оболочки.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Пожарная норма. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Индекс LS вместо ХЛ, стандартный пластикат.) | ВВГнг(А) (Соответствие: Силовое нг. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Медь, ПВХ нг. Отличие: Изоляция ПВХ, обычная оболочка.) | АПвВнг(А) (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПВХ нг. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвПнг(А)-HF (Соответствие: По стойкости к холоду. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Полиэтиленовая безгалогенная оболочка (морозостойкая по природе).) | ВБШвнг(А) (Соответствие: Бронированное нг. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, броня. Отличие: Изоляция ПВХ, стандартный пластикат.) | ПвВ (Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Материалы. Отличие: Одиночная прокладка, обычный ПВХ.) | ПвБШвнг(А) (Соответствие: Защищенное в грунте. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Наличие брони, обычный температурный режим.) | АВВГнг(А) (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: ПВХ нг. Отличие: Алюминий, обычный ПВХ.) | ПуВВ (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 40%. Сходство: Медь, двойная изоляция. Отличие: Изоляция ПВХ, ниже класс напряжения.)
ПвВнг-LS | ВВГнг(А)-LS (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, ПВХ-LS. Отличие: Изоляция ПВХ вместо сшитого ПЭ.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Нет нормированного дымовыделения.) | АПвВнг(А)-LS (Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПВХ-LS. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвПнг(А)-HF (Соответствие: Безгалогенное. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Отсутствие галогенов (HF) вместо низкого дыма (LS).) | ПвВнг(А)-FRLS (Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, LS. Отличие: Наличие огнестойкого барьера.) | ВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Бронированное LS. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, ПВХ-LS. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие стальных лент.) | ПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: Защищенное LS. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, LS. Отличие: Наличие брони.) | ПвВнг(А)-LSLTx (Соответствие: Низкотоксичное. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Дополнительная защита по токсичности горения.) | NYMнг(А)-LS (Отечественный) (Соответствие: Внутренняя проводка. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медь, ПВХ-LS. Отличие: Изоляция ПВХ, круглая форма с заполнением.) | АВВГнг(А)-LS (Соответствие: Бюджетное LS. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: ПВХ-LS. Отличие: Алюминиевая жила, изоляция ПВХ.)
ПвВнг-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, огнестойкий барьер, LS. Отличие: Изоляция ПВХ вместо сшитого ПЭ.) | ППГнг(А)-FRHF (Соответствие: Огнестойкое безгалогенное. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Медь, огнестойкий барьер. Отличие: Изоляция и оболочка без галогенов.) | АПвВнг(А)-FRLS (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, FR, LS. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвБШвнг(А)-FRLS (Соответствие: Бронированное огнестойкое. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ, FR, LS. Отличие: Наличие стальных лент под оболочкой.) | ПвПгнг(А)-FRHF (Соответствие: Влагостойкое огнестойкое. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Сшитый ПЭ, FR. Отличие: Безгалогенный, наличие герметизации.) | КГВВнг(А)-FRLS (Соответствие: Гибкое огнестойкое. Бюджет: Выше на 40%. Сходство: Медь, FR, LS. Отличие: Жила 5 класса, изоляция ПВХ.) | ВБШвнг(А)-FRLS (Соответствие: Стационарное бронированное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, FR, LS. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие брони.) | ПвВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: Низкотоксичное FR. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, FR. Отличие: Пониженная токсичность дыма.) | ПвКШвнг(А)-FRLS (Соответствие: Особо прочное. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Сшитый ПЭ, FR. Отличие: Стальная проволочная броня.) | ПвПнг(А)-FRHF (Соответствие: Экологичное FR. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, FR. Отличие: Оболочка из полимерной композиции без галогенов.)
ПвВнг-LS - 20/35кВ | ВВГнг(А)-LS (Соответствие: Силовое стационарное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Медная жила, ПВХ-LS оболочка. Отличие: Изоляция ПВХ вместо сшитого ПЭ, ниже пропускная способность.) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Полное прямое по ГОСТ. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, ПВХ-LS. Отличие: Соответствие современному стандарту 31996.) | АПвВнг(А)-LS (Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, ПВХ-LS оболочка. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной.) | ПвПнг(А)-HF (Соответствие: Пожаробезопасное безгалогенное. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ. Отличие: Оболочка из полимерной композиции без галогенов.) | ПвБШвнг(А)-LS (Соответствие: Бронированное LS. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, ПВХ-LS. Отличие: Наличие стальной ленточной брони.) | ПвВнг(А)-FRLS (Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 45%. Сходство: Сшитый ПЭ, LS. Отличие: Наличие огнестойкого барьера из слюды.) | КГВВнг(А)-LS (Соответствие: Гибкое силовое. Бюджет: Выше на 35%. Сходство: Медь, ПВХ-LS. Отличие: Многопроволочная жила 5 класса, изоляция ПВХ.) | ВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Защищенное LS. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, ПВХ-LS. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие брони.) | ПвВнг(А)-LSLTx (Соответствие: Низкотоксичное. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Пониженная токсичность продуктов горения.) | АВВГнг(А)-LS (Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 65%. Сходство: ПВХ-LS. Отличие: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция.)
ПвВнг2г | ПвВГ(г) (Соответствие: Современное герметичное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, водоблокирующие ленты. Отличие: Одинарная герметизация вместо двойной.) | АПвВнг2г (Соответствие: Полное конструктивное. Бюджет: Ниже на 50%. Сходство: Сшитый ПЭ, двойная герметизация. Отличие: Алюминиевая жила.) | ПвП2г (Соответствие: Для прокладки в воде/грунте. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, двойная герметизация. Отличие: Полиэтиленовая оболочка вместо ПВХ.) | ПвБШв(г)нг (Соответствие: Бронированное влагостойкое. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, герметизация. Отличие: Наличие стальной брони.) | ПвПу2г (Соответствие: Усиленное герметичное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Сшитый ПЭ, двойная герметизация. Отличие: Утолщенная ПЭ оболочка.) | АПвП2г (Соответствие: Магистральное влагостойкое. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ, герметизация. Отличие: Алюминиевая жила, ПЭ оболочка.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Отсутствие герметизирующих элементов.) | ВБШв(г) (Соответствие: Бронированное герметичное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медь, герметизация. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие брони.) | ПвПг (Соответствие: Облегченное влагостойкое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Одинарная герметизация, ПЭ оболочка.) | ПвВ-1 (Соответствие: Стационарное 1кВ. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Материалы. Отличие: Нет герметизации, ниже класс напряжения.)
ПвВнг2г-ХЛ | ПвВнг2г (Соответствие: Основная конструкция. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, двойная герметизация. Отличие: Стандартный ПВХ пластикат без индекса ХЛ.) | ПвВГ(г)нг (Соответствие: Герметичное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь, сшитый ПЭ, нг-исполнение. Отличие: Одинарная герметизация, обычный ПВХ.) | АПвВнг2г (Соответствие: По конструкции слоев. Бюджет: Ниже на 55%. Сходство: Сшитый ПЭ, двойная герметизация. Отличие: Алюминиевая жила, обычный ПВХ.) | ПвП2г (Соответствие: Морозостойкость материала. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Сшитый ПЭ, медь, герметизация. Отличие: Полиэтиленовая оболочка (лучше держит холод, чем ПВХ).) | ПвВнг(А)-LS (Соответствие: Пожарная норма. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Низкий дым, нет герметизации и ХЛ-свойств.) | ПвБШв(г)нг (Соответствие: Защищенное влагостойкое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: Наличие брони, обычный ПВХ.) | ПвВнг(А) (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 30%. Сходство: Сшитый ПЭ. Отличие: Обычный ПВХ, нет герметизации.) | АПвП2г (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже на 60%. Сходство: Сшитый ПЭ, герметизация. Отличие: Алюминий, ПЭ оболочка.) | ВБШв(г) (Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медь, герметизация. Отличие: Изоляция ПВХ, наличие брони.) | ПвПг (Соответствие: Влагостойкое для грунта. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Сшитый ПЭ, медь. Отличие: ПЭ оболочка, одинарная герметизация.)
ПВВП | ПВС (Соответствие: Полное по материалам. Бюджет: Идентичный. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Круглое сечение жил) | ПуГВВ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Равноценно. Сходства: Двойная ПВХ изоляция. Отличия: Облегченная оболочка) | ПВСн (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Равноценно. Сходства: Заполнение пустот. Отличия: Не распространяет горение при одиночной прокладке) | КуГВВ (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость 5 класса. Отличия: Повышенная маслобензостойкость) | КуВВ (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Равноценно. Сходства: Монтажное назначение. Отличия: Шаг скрутки) | ПВ3 (Соответствие: Частичное. Бюджет: Ниже. Сходства: Проводник. Отличия: Отсутствие общей оболочки) | ПуГВ (Соответствие: По назначению. Бюджет: Дешевле. Сходства: Класс гибкости. Отличия: Одиночная изоляция) | ШПС (Соответствие: Бытовое. Бюджет: Равноценно. Сходства: Соединительный кабель. Отличия: Толщина изоляции по ТУ) | ПВСу (Соответствие: Усиленное. Бюджет: Чуть выше. Сходства: Материалы. Отличия: Повышенная износостойкость оболочки) | КГтп-С (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Равноценно. Сходства: Силовой провод. Отличия: Синтетическая изоляция)
ПВВС | ПВС (Соответствие: Прямой аналог. Бюджет: Равноценно. Сходства: Конструкция по ГОСТ 7399. Отличия: Стандартная маркировка) | ПВСнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше. Сходства: Геометрия и гибкость. Отличия: Негорючий пластикат) | ПуГВВ (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже. Сходства: ПВХ состав. Отличия: Отсутствие внутреннего заполнения) | КуВВ (Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Стойкость к агрессивным средам) | ШПС (Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Равноценно. Сходства: Соединительный. Отличия: ТУ производителя) | ПВС-ТТ (Соответствие: Усиленное. Бюджет: Дороже. Сходства: Круглая форма. Отличия: Утолщенная внешняя оболочка) | КуГВВ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Равноценно. Сходства: Класс жилы 5. Отличия: Область применения — промышленная автоматика) | ПВ4 (Соответствие: Элементное. Бюджет: Дешевле. Сходства: Сверхгибкая жила. Отличия: Без внешней оболочки) | МКШ (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Выше. Сходства: Медная луженая медь/медь. Отличия: Наличие экрана в некоторых модификациях) | ПВСу (Соответствие: Техническое. Бюджет: Равноценно. Сходства: Наполнение. Отличия: Повышенный срок службы)
ПВВТ | ПВС (Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходства: Форма и жила. Отличия: Стандартный температурный режим ПВХ) | ПВСнг-LS (Соответствие: Требования безопасности. Бюджет: Равноценно. Сходства: Медь. Отличия: Пониженное дымовыделение) | КуГВВ (Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость. Отличия: Стойкость к минеральным маслам) | ПуГВВ (Соответствие: Конструкционное. Бюджет: Ниже. Сходства: Двойная изоляция. Отличия: Отсутствие заполнения между жилами) | ПВСн (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Равноценно. Сходства: Круглое сечение. Отличия: Не распространяет горение) | КуВВ (Соответствие: Техническое. Бюджет: Равноценно. Сходства: Монтажное назначение. Отличия: Параметры гибкости) | ПВ3 (Соответствие: Элементное. Бюджет: Дешевле. Сходства: Материал проводника. Отличия: Одна жила без оболочки) | КГтп (Соответствие: По нагрузке. Бюджет: Равноценно. Сходства: Высокая подвижность. Отличия: Изоляция из термоэластопласта) | ПВСу (Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ/ПВХ. Отличия: Повышенная прочность на разрыв) | ШПС (Соответствие: Бытовое. Бюджет: Дешевле. Сходства: Соединение приборов. Отличия: Облегченная конструкция)
ПВГ | ВВГ (Соответствие: Полное по применению. Бюджет: Равноценно. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо полиэтиленовой) | ПвВГ (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция. Отличия: Сшитый полиэтилен) | ВВГнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Чуть выше. Сходства: Силовой, ПВХ. Отличия: Негорючее исполнение оболочки) | АВВГ (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Силовой, ПВХ. Отличия: Алюминиевая жила) | ВВГ-Ц (Соответствие: Техническое. Бюджет: Равноценно. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Добавки в изоляцию для вязкости) | ПвВГнг(А)-LS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: ПЭ изоляция. Отличия: Бездымный ПВХ в оболочке) | ВБбШв (Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше. Сходства: Силовой. Отличия: Наличие стальной брони) | КВВГ (Соответствие: По материалам. Бюджет: Равноценно. Сходства: ПВХ оболочка. Отличия: Контрольное назначение) | НвВГ (Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Равноценно. Сходства: Силовой, круглый. Отличия: Специфический допуск ТУ) | ПВГ-нг (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше. Сходства: ПЭ изоляция. Отличия: Негорючий ПВХ пластикат)
ПВГ-П | ВВГ (Соответствие: По назначению. Бюджет: Равноценно. Сходства: Силовой кабель. Отличия: Круглая форма вместо плоской) | ПвВГ (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Выше. Сходства: ПЭ-изоляция. Отличия: Круглая форма) | ВВГнг (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Отсутствие плоского сечения) | NYM-J (Соответствие: Техническое (РФ произв.). Бюджет: Выше. Сходства: Медь, круглый. Отличия: Наличие резинового заполнения) | ПуВВ (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже. Сходства: Двойная ПВХ изоляция. Отличия: Для стационарной прокладки) | ПвВГнг (Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Полиэтилен. Отличия: Геометрия сечения) | КВВГнг (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Равноценно. Сходства: ПВХ материалы. Отличия: Круглый профиль) | ВВГз (Соответствие: По наполнению. Бюджет: Равноценно. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Заполнение межжильного пространства) | ППГнг-HF (Соответствие: Экологичное. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, круглый. Отличия: Безгалогенный пластикат) | АПвВГ (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже. Сходства: ПЭ изоляция. Отличия: Алюминий и круглая форма)
ПВДП | ВПП (Соответствие: Прямое для двигателей. Бюджет: Равноценно. Сходства: Водопогружной, ПЭ. Отличия: Однослойная изоляция оболочки) | ВПВ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Равноценно. Сходства: Водопогружной, медь. Отличия: Внешняя оболочка из ПВХ) | ВПП-1 (Соответствие: Модифицированное. Бюджет: Равноценно. Сходства: Полиэтилен. Отличия: Улучшенная адгезия слоев) | КВВ (Соответствие: Водопогружное силовой. Бюджет: Выше. Сходства: Работа в воде. Отличия: Многожильное исполнение) | СКВВ (Соответствие: Специальное. Бюджет: Выше. Сходства: Водостойкость. Отличия: Судовое назначение) | КВПВ (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Равноценно. Сходства: Полиэтилен/ПВХ. Отличия: Шаг скрутки жилы) | ПвП (Соответствие: Силовое стационарное. Бюджет: Выше. Сходства: ПЭ изоляция. Отличия: Предназначен для земли, не для скважин) | ПВКВ (Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, гибкость. Отличия: Силиконовая оболочка) | КГ (Соответствие: По гибкости. Бюджет: Равноценно. Сходства: Подвижность. Отличия: Резиновая изоляция) | ПуВ (Соответствие: Установочное. Бюджет: Ниже. Сходства: Одножильный. Отличия: Не предназначен для погружения)
ПВЖ | П-274М (Соответствие: Прямое назначение. Бюджет: Равноценно. Сходства: Сталемедная жила. Отличия: Полевой провод скруткой) | П-268 (Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Сталемедь. Отличия: Повышенная разрывная прочность) | ПВЖ-1 (Соответствие: Техническое. Бюджет: Равноценно. Сходства: Полиэтилен. Отличия: ТУ завода изготовителя) | ПВЖнг (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше. Сходства: Радиовещание. Отличия: ПВХ оболочка не горит) | ПРППМ (Соответствие: Связевое. Бюджет: Равноценно. Сходства: Медь, ПЭ. Отличия: Только медные жилы без стали) | ТППэп (Соответствие: Телефонное. Бюджет: Выше. Сходства: ПЭ изоляция. Отличия: Многопарность) | ГФШ (Соответствие: Геофизическое. Бюджет: Выше. Сходства: Прочность. Отличия: Бронированная оплетка) | КПВЖ (Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Равноценно. Сходства: Сталемедь. Отличия: Шаг повива проволок) | ПВМ (Соответствие: Монтажное. Бюджет: Равноценно. Сходства: ПЭ изоляция. Отличия: Только медная жила) | ПКВ (Соответствие: Радиочастотное. Бюджет: Выше. Сходства: Проводник. Отличия: Коаксиальная структура)
ПвзБбШп | ПвБбШп (Соответствие: Полное. Бюджет: Равноценно. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, шланг ПЭ. Отличия: Отсутствие внутреннего заполнения промежутков) | ПвБШп (Соответствие: По ГОСТ 31996-2012. Бюджет: Равноценно. Сходства: Медь, сшитый ПЭ, броня. Отличия: Маркировка по новому стандарту) | АПвзБбШп (Соответствие: Техническое. Бюджет: Дешевле. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, заполнение. Отличия: Алюминиевая жила вместо медной) | ПвзБбШв (Соответствие: Высокое. Бюджет: Равноценно. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, заполнение. Отличия: Внешняя оболочка из ПВХ вместо ПЭ) | ПвзБШв (Соответствие: По новому ГОСТ. Бюджет: Равноценно. Сходства: Заполнение, сшитый ПЭ, броня. Отличия: ПВХ оболочка) | ПвБбШв (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Равноценно. Сходства: Сшитый ПЭ, броня. Отличия: Нет заполнения, оболочка ПВХ) | ПвПбШп (Соответствие: Усиленное по защите. Бюджет: Выше. Сходства: Сшитый ПЭ, оболочка ПЭ. Отличия: Броня из стальных оцинкованных проволок) | ПвКШп (Соответствие: По защитным свойствам. Бюджет: Выше. Сходства: Сшитый ПЭ, наружный шланг ПЭ. Отличия: Броня из проволок, выше прочность на растяжение) | ПвзБбШнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, заполнение. Отличия: Оболочка из ПВХ пониженной горючести) | АПвБбШп (Соответствие: Экономичное. Бюджет: Ниже. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, шланг ПЭ. Отличия: Алюминиевая жила, нет заполнения)
ПВЗКО-15-300 | ПВЗК-15-300 Соответствие: Полное по ТУ. Бюджет: Идентичный. Сходства: Конструкция с заземляющей жилой и ПВХ изоляцией на 15кВ. Отличия: Отсутствие оболочки повышенной плотности. | ПВКВ-15-300 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Высоковольтная изоляция, гибкая жила. Отличия: Изоляция из кремнийорганической резины вместо ПВХ. | ПВМВ-15-300 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Монтажный высоковольтный провод, медная жила. Отличия: Облегченная структура ПВХ пластиката. | ПВВ-15-300 Соответствие: Основное применение. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Одножильный высоковольтный кабель в ПВХ. Отличия: Отсутствие выделенной заземляющей жилы в общем контуре. | ПГВВ-15-300 Соответствие: По гибкости. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Повышенная гибкость, напряжение 15кВ. Отличия: Применяется преимущественно в станкостроении. | РКГМ-15-300 Соответствие: Термостойкий аналог. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Выдерживает высокое напряжение, сечение 300мм². Отличия: Стекловолоконная оплетка поверх изоляции. | ПВЗКО-20-300 Соответствие: С запасом по напряжению. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Конструктив ПВЗКО с заземлением. Отличия: Утолщенная изоляция на 20кВ. | ПВ-15-300 Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: ПВХ изоляция, вольтаж 15кВ. Отличия: Отсутствие специализированной заземляющей жилы (КО). | ППВВ-15-300 Соответствие: Конструкционное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Медная жила, двойная ПВХ изоляция. Отличия: Отсутствие индекса КО (комбинированная оболочка). | ПВЗ-15-300 Соответствие: По заземлению. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Наличие заземляющего элемента, 15кВ. Отличия: Базовая ПВХ изоляция без защитного лакового покрытия.
ПВЗКО-15-400 | ПВЗК-15-400 Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Высоковольтный с жилой заземления. Отличия: Отсутствие защитной оболочки повышенной плотности. | ПВКВ-15-400 Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Гибкая медная жила, высокое напряжение. Отличия: Кремнийорганическая изоляция. | ПВМВ-15-400 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Монтажный высоковольтный провод в ПВХ. Отличия: Облегченная конструкция изоляции. | ПВВ-15-400 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Одножильный высоковольтный. Отличия: Нет встроенной жилы заземления. | ПГВВ-15-400 Соответствие: По гибкости. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Многопроволочная жила, ПВХ. Отличия: Предназначен для внутренних цепей аппаратуры. | ПВЗКО-20-400 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Наличие заземления и оболочки. Отличия: Рассчитан на 20кВ. | ПВЗ-15-400 Соответствие: По заземлению. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Наличие заземляющего элемента. Отличия: Отсутствие комбинированной оболочки. | ППВВ-15-400 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Медная жила, двойная изоляция. Отличия: Базовый ПВХ пластикат. | ПВ-15-400 Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: ПВХ изоляция 15кВ. Отличия: Отсутствие системы заземления в структуре. | ПГВ-15-400 Соответствие: По гибкости жилы. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Высокая гибкость, медь. Отличия: Одинарная изоляция.
ПВЗКО-3 | ПВЗК-3 Соответствие: Полное по ТУ. Бюджет: Идентичный. Сходства: 3кВ, заземляющая жила. Отличия: Отсутствие защитной оболочки типа "О". | ПВМВ-3 Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: ПВХ изоляция, напряжение 3кВ. Отличия: Нет дополнительной заземляющей жилы. | ПВКВ-3 Соответствие: По напряжению. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Высоковольтный гибкий провод. Отличия: Резиновая термостойкая изоляция. | ПВВ-3 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, ПВХ изоляция. Отличия: Конструкция без заземления. | ПГВВ-3 Соответствие: По гибкости. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Многопроволочная медь, 3000В. Отличия: Применяется в станках и приборах. | ПВЗ-3 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Наличие заземления. Отличия: Нет комбинированной защитной оболочки. | ПВ-3 (3кВ) Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Одножильный ПВХ провод. Отличия: Минимальная защита, нет заземления. | ППВВ-3 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Двойная изоляция. Отличия: Стандартный ПВХ без спецсвойств оболочки. | ПВЗКО-6 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Идентичная структура. Отличия: Изоляция на 6кВ. | ПВМП-3 Соответствие: По применению. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Монтажный провод для электроники. Отличия: Полиэтиленовая изоляция вместо ПВХ.
ПВЗПО-15 | ПВЗП-15 Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полиэтиленовая изоляция, заземление. Отличия: Нет защитной оболочки. | ПВМП-15 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Полиэтилен, 15кВ. Отличия: Отсутствие заземляющей жилы. | ПВП-15 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медь в полиэтилене. Отличия: Одножильный без заземления. | ПВЗРО-15 Соответствие: По структуре. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Высоковольтный с заземлением. Отличия: Резиновая изоляция вместо полиэтилена. | ППИ-15 Соответствие: По материалу. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полиэтиленовая изоляция. Отличия: Применяется для импульсных цепей. | ПВЗПО-20 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Утолщенный слой ПЭ на 20кВ. | ПП-15 Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медная жила, полиэтилен. Отличия: Одинарная изоляция без защит. | ПВЗП-20 Соответствие: По заземлению. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Наличие заземления. Отличия: Большее рабочее напряжение. | ПВЗКО-15 Соответствие: По применению. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: 15кВ, заземление. Отличия: ПВХ изоляция вместо полиэтилена. | ПВГ-15 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Гибкая медь, высокое напряжение. Отличия: Полимерная композиция изоляции.
ПВЗРО-15-250 | ПВЗР-15-250 Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, заземление, 15кВ. Отличия: Отсутствие внешней защитной оболочки. | ПВКВ-15-250 Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Резиновая изоляция, гибкость. Отличия: Нет встроенной заземляющей жилы. | РКГМ-15-250 Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Резина, сечение. Отличия: Наличие стекловолоконной оплетки. | ПВЗКО-15-250 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Высоковольтный с заземлением. Отличия: ПВХ изоляция вместо резины. | ПВЗПО-15-250 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Заземляющая жила, оболочка. Отличия: Полиэтиленовая изоляция. | ПРГ-15-250 Соответствие: По гибкости. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Резиновая изоляция, высокая гибкость. Отличия: Отсутствие заземления. | ПВЗР-20-250 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Резина, заземление. Отличия: Рассчитан на 20кВ. | ППВВ-15-250 Соответствие: По вольтажу. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: 15кВ, медь. Отличия: ПВХ изоляция, нет заземления. | ПВЗРО-20-250 Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Идентичная структура. Отличия: Изоляция на 20кВ. | ГВЗ-15-250 Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Гибкая резина, 15кВ. Отличия: Базовое исполнение без доп. оболочки.
ПВЗС-25 | ПВЗ-25 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Наличие заземляющей жилы, ПВХ изоляция. Отличия: Отсутствие внешней защитной оболочки (индекс С). | ПВЗК-25 Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Провод с жилой заземления, высокое напряжение. Отличия: Изоляция из комбинированного ПВХ пластиката. | ПВМВ-25 Соответствие: По вольтажу. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Монтажный провод, гибкая жила. Отличия: Отсутствие выделенного контура заземления. | ПВВ-25 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: ПВХ изоляция, медная жила. Отличия: Одножильный провод без системы заземления. | ПГВВ-25 Соответствие: По гибкости. Бюджет: Идентичный. Сходства: Многопроволочная жила, двойная изоляция. Отличия: Отсутствие заземляющего элемента. | ПВЗКО-25 Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Заземление, ПВХ, оболочка. Отличия: Наличие дополнительного защитного лакового покрытия. | ППВВ-25 Соответствие: По защите. Бюджет: Идентичный. Сходства: Двойная ПВХ изоляция, медь. Отличия: Стандартная конструкция без жилы заземления. | ПВЗС-35 Соответствие: С запасом по сечению. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Идентичная конструкция и оболочка. Отличия: Большее сечение жилы. | ПВ-3-25 Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Гибкая медная жила, ПВХ. Отличия: Одинарная изоляция, отсутствие заземления. | ПВЗ-35 Соответствие: По нагрузке. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Наличие жилы заземления. Отличия: Отсутствие защитной оболочки.
ПвКаВ | ПвВ Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Жила из сшитого полиэтилена, ПВХ оболочка. Отличия: Отсутствие брони из стальных проволок (Ка). | ПвБВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Сшитый полиэтилен, наличие брони. Отличия: Броня из стальных лент вместо проволок. | АПвКаВ Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Сшитый полиэтилен, проволочная броня. Отличия: Алюминиевая жила вместо медной. | ПвКаП Соответствие: По защите. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Проволочная броня, сшитый полиэтилен. Отличия: Внешняя оболочка из полиэтилена вместо ПВХ. | ПвП Соответствие: По изоляции. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медная жила, сшитый полиэтилен. Отличия: Отсутствие брони и ПВХ оболочки. | ПвБбШв Соответствие: По прочности. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, сшитый полиэтилен, бронирование. Отличия: Ленточная броня и защитный шланг. | ПвКШв Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Сшитый полиэтилен, проволочная броня. Отличия: Защитный выпрессованный шланг вместо оболочки. | ПвВг Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Сшитый полиэтилен, ПВХ. Отличия: Отсутствие любого бронирования. | ПвКВ Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Сшитый полиэтилен, проволочная броня. Отличия: Разница в ТУ конкретного завода-изготовителя. | ПвЭКаВ Соответствие: Экранное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сшитый полиэтилен, броня. Отличия: Наличие медного экрана под броней.
ПвКаВнг-LS | ПвВнг-LS Соответствие: По пожаробезопасности. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Сшитый полиэтилен, LS-пластикат. Отличия: Отсутствие проволочной брони. | ПвБВнг-LS Соответствие: Техническое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Сшитый полиэтилен, броня, LS. Отличия: Ленточная броня вместо проволочной. | АПвКаВнг-LS Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 35%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, LS. Отличия: Алюминиевая токопроводящая жила. | ПвКШвнг-LS Соответствие: Защитное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Проволочная броня, сшитый ПЭ, малая дымность. Отличия: Защитный шланг вместо оболочки. | ПвПнг-HF Соответствие: Экологичное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ, медная жила. Отличия: Безгалогенный состав, отсутствие брони. | ПвЭКаВнг-LS Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня, сшитый ПЭ, LS. Отличия: Наличие медного экрана. | ПвБбШвнг-LS Соответствие: Силовое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, бронирование, ПВХ LS. Отличия: Тип брони (ленты). | ПвВнг(А)-LS Соответствие: По нераспространению горения. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Изоляция и оболочка. Отличия: Отсутствие бронепокрова. | ПвКВнг(А)-LS Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, LS. Отличия: Вариация ТУ завода-изготовителя. | ПвКаВнг-FRLS Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Броня, сшитый ПЭ. Отличия: Наличие слюдосодержащей ленты (огнестойкость).
ПвКаП | ПвП Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Сшитый полиэтилен, оболочка ПЭ. Отличия: Отсутствие брони из стальных проволок. | ПвБП Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, наличие брони. Отличия: Броня из стальных лент вместо круглых проволок. | АПвКаП Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, ПЭ оболочка. Отличия: Алюминиевая жила вместо медной. | ПвКШп Соответствие: Защитное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Проволочная броня, сшитый ПЭ. Отличия: Наличие защитного шланга вместо стандартной оболочки. | ПвКаВ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 3%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | ПвЭКаП Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Наличие медного экрана под броней. | ПвБбШп Соответствие: Силовое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, бронирование, ПЭ шланг. Отличия: Ленточная броня. | ПвКг Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Изоляция из сшитого ПЭ, медь. Отличия: Отсутствие брони и защитных покровов. | ПвКаП2г Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Конструкция ПвКаП. Отличия: Наличие двойной герметизации от влаги. | ПвКПу Соответствие: По оболочке. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Усиленная оболочка из полиэтилена.
ПвКаП2г | ПвКаПг Соответствие: Частичное. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Проволочная броня, сшитый ПЭ, герметизация. Отличия: Одинарная герметизация вместо двойной (2г). | ПвП2г Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ, двойная герметизация. Отличия: Отсутствие проволочной брони. | АПвКаП2г Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Двойная герметизация, броня. Отличия: Материал жилы — алюминий. | ПвБП2г Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, двойная герметизация. Отличия: Ленточная броня вместо проволочной. | ПвКШп2г Соответствие: Защитное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, полная герметизация. Отличия: Защитный ПЭ шланг. | ПвЭКаП2г Соответствие: Экранное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Броня, двойная герметизация. Отличия: Наличие усиленного медного экрана. | ПвПг Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Сшитый ПЭ, влагостойкость. Отличия: Нет брони и второго слоя герметизации. | ПвКаПу2г Соответствие: По оболочке. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Полная герметизация, броня. Отличия: Усиленная (утолщенная) внешняя оболочка. | ПвБбШп(г) Соответствие: По применению. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Работа в грунтах, герметизация. Отличия: Ленточное бронирование. | ПвКаВг Соответствие: По влагозащите. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, герметизация. Отличия: ПВХ оболочка.
ПвКаПу | ПвКаП Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, полиэтилен. Отличия: Стандартная толщина оболочки (не усиленная). | ПвПу Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Сшитый ПЭ, усиленная оболочка. Отличия: Отсутствие проволочной брони. | АПвКаПу Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Проволочная броня, усиленная оболочка. Отличия: Алюминиевая жила. | ПвБПу Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, усиленная оболочка. Отличия: Ленточная стальная броня. | ПвКШп Соответствие: Защитное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Защитный полиэтиленовый шланг. | ПвЭКаПу Соответствие: Экранное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня, усиленная оболочка. Отличия: Наличие медного экрана. | ПвКаВ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: ПВХ оболочка стандартной толщины. | ПвКаПу2г Соответствие: С герметизацией. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Броня, усиленная оболочка. Отличия: Добавлена водоблокирующая защита. | ПвП Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства: Изоляция из сшитого ПЭ. Отличия: Отсутствие брони и усиления оболочки. | ПвБбШп Соответствие: По прокладке в грунте. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Сшитый ПЭ, полиэтиленовая защита. Отличия: Тип брони (ленты).
ПвКапШнг | ПвКаВнг-LS Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Оболочка из ПВХ с низким дымовыделением вместо защитного шланга. | ПвКШвнг Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, ПВХ шланг. Отличия: Обычный ПВХ без специальных свойств "нг". | АПвКапШнг Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 35%. Сходства: Проволочная броня, ПЭ шланг, негорючесть. Отличия: Алюминиевая жила. | ПвБпШнг Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Сшитый ПЭ, защитный шланг, негорючесть. Отличия: Ленточное бронирование. | ПвКапШнг-HF Соответствие: Безгалогенное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Отсутствие галогенов при горении. | ПвЭКапШнг Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Броня, негорючий шланг. Отличия: Наличие медного экрана. | ПвВнг Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ, не горит. Отличия: Отсутствие бронирования. | ПвКапШнг-FR Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Броня, защитный шланг. Отличия: Наличие огнестойкого барьера (слюда). | ПвКВнг Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: ПВХ оболочка вместо ПЭ шланга. | ПвБбШвнг Соответствие: По применению. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, негорючесть. Отличия: Ленточная броня, ПВХ шланг.
ПвКасП2г | ПвКаП2г Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, двойная герметизация. Отличия: Отсутствие усиленного алюмополимерного слоя (ас). | ПвП2г Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ, двойная герметизация (2г). Отличия: Отсутствие стальной проволочной брони. | АПвКасП2г Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Полная герметизация, проволочная броня. Отличия: Алюминиевая жила вместо медной. | ПвКШп2г Соответствие: Защитное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Проволочная броня, сшитый ПЭ, влагостойкость. Отличия: Защитный ПЭ шланг вместо оболочки. | ПвКаПу2г Соответствие: По оболочке. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Броня, двойная герметизация. Отличия: Усиленная (утолщенная) внешняя оболочка из ПЭ. | ПвЭКасП2г Соответствие: Экранное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Броня, двойная герметизация. Отличия: Наличие медного экрана под броней. | ПвБП2г Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, двойная герметизация. Отличия: Броня из стальных лент. | ПвКаПг Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, ПЭ оболочка. Отличия: Одинарная герметизация вместо двойной. | ПвПг Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Сшитый ПЭ, влагозащита. Отличия: Нет бронирования и усиленной герметизации. | ПвКасП Соответствие: По структуре. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, слой (ас). Отличия: Отсутствие герметизирующих лент (2г).
ПвКбШнг | ПвКШвнг Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, ПВХ шланг. Отличия: Отсутствие битумной подушки (индекс б). | ПвБбШвнг Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, негорючий шланг, броня. Отличия: Броня из стальных лент вместо проволок. | АПвКбШнг Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 35%. Сходства: Сшитый ПЭ, подушка, проволочная броня. Отличия: Алюминиевая токопроводящая жила. | ПвКбШвнг(А)-LS Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня, сшитый ПЭ, подушка. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | ПвВнг Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ, ПВХ оболочка нг. Отличия: Отсутствие брони и защитного шланга. | ПвЭКбШнг Соответствие: Экранное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Броня, шланг, подушка. Отличия: Наличие медного экрана. | ПвКбШп Соответствие: По защите. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, подушка. Отличия: ПЭ шланг вместо ПВХ (не является "нг"). | ПвКаВнг Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: ПВХ оболочка вместо шланга с подушкой. | ПвКбШнг-FRLS Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Броня, подушка, шланг. Отличия: Наличие слюдосодержащих лент. | ПвКШв Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Обычный ПВХ (горит), нет подушки.
ПвКВ | ПвВ Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Изоляция из сшитого ПЭ, ПВХ оболочка. Отличия: Отсутствие брони из стальных проволок (К). | ПвБВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, ПВХ, наличие брони. Отличия: Броня из стальных лент. | АПвКВ Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, ПВХ. Отличия: Алюминиевая жила. | ПвКШв Соответствие: Защитное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Проволочная броня, сшитый ПЭ. Отличия: Защитный ПВХ шланг вместо оболочки. | ПвКаВ Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, ПВХ. Отличия: Вариация маркировки по ТУ разных заводов. | ПвЭКВ Соответствие: Экранное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Броня, сшитый ПЭ, ПВХ. Отличия: Наличие медного экрана. | ПвВг Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства: Сшитый ПЭ, медь, ПВХ. Отличия: Отсутствие бронепокрова. | ПвКВнг Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Идентичная конструкция. Отличия: ПВХ оболочка не распространяет горение. | ПвКПу Соответствие: По прочности. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Усиленная оболочка из полиэтилена. | ПвБбШв Соответствие: Силовое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, ПВХ. Отличия: Ленточное бронирование и шланг.
ПвКП2г | ПвКаП2г Соответствие: Полное техническое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, двойная герметизация. Отличия: Различие в ТУ производителя по материалу проволоки (сталь/сплав). | ПвП2г Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ изоляция, двойная герметизация (2г). Отличия: Отсутствие защитного бронепокрова из проволок. | АПвКП2г Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, герметизация. Отличия: Алюминиевая жила вместо медной. | ПвКШп2г Соответствие: Защитное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Проволочная броня, полная влагозащита. Отличия: Внешний слой в виде выпрессованного шланга. | ПвЭКП2г Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, герметизация. Отличия: Наличие медного экрана под броней. | ПвБП2г Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Сшитый ПЭ, двойная герметизация. Отличия: Бронирование стальными лентами вместо проволок. | ПвКПг Соответствие: Упрощенное по влаге. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Одинарная герметизация (только жилы или только экрана). | ПвКаПу2г Соответствие: По оболочке. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, 2г. Отличия: Усиленная (утолщенная) внешняя ПЭ оболочка. | ПвКВг Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, влагозащита. Отличия: ПВХ оболочка вместо полиэтиленовой. | ПвКП2г(у) Соответствие: Усиленное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Увеличенная толщина полиэтиленового защитного слоя.
ПвКПг | ПвКаПг Соответствие: Техническое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, герметизация (г). Отличия: Внутренний ТУ завода по типу стальной проволоки. | ПвПг Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ, наличие водоблокирующих лент. Отличия: Отсутствие проволочного бронирования. | АПвКПг Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, влагозащита. Отличия: Материал токопроводящей жилы — алюминий. | ПвБПг Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, ленточная герметизация. Отличия: Бронирование стальными лентами. | ПвКП2г Соответствие: Повышенное по влаге. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Идентичная броня и изоляция. Отличия: Двойная герметизация (2г) против одинарной. | ПвКШп Соответствие: Защитное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: ПЭ шланг вместо оболочки, отсутствие спец. герметизации лентами. | ПвЭКПг Соответствие: Экранное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня, сшитый ПЭ, герметизация. Отличия: Дополнительный медный экран. | ПвКПг-hf Соответствие: Экологичное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Проволочная броня, сшитый ПЭ. Отличия: Безгалогенная внешняя оболочка. | ПвКПу Соответствие: По прочности. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Усиленная оболочка, отсутствие индекса герметизации (г). | ПвКП Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Отсутствие водоблокирующих элементов.
ПвКсВнг-LS | ПвКаВнг-LS Соответствие: Техническое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, низкое дымовыделение. Отличия: Отсутствие разделительного слоя (индекс с). | ПвВнг-LS Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ, ПВХ LS-пластикат. Отличия: Отсутствие бронепокрова из проволок. | АПвКсВнг-LS Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 35%. Сходства: Броня, сшитый ПЭ, LS, разделительный слой. Отличия: Алюминиевая жила. | ПвКбШнг-LS Соответствие: Защитное. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, LS. Отличия: Защитный шланг с подушкой вместо оболочки. | ПвБВнг-LS Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, низкая горючесть, броня. Отличия: Броня из стальных лент. | ПвЭКсВнг-LS Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Броня, разделительный слой, LS. Отличия: Наличие медного экрана. | ПвКсВнг-FRLS Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Идентичная структура брони и оболочки. Отличия: Наличие слюдяного барьера для работы в огне. | ПвКВнг-LS Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, LS. Отличия: Базовая конструкция без индекса "с". | ПвКсПнг-HF Соответствие: Безгалогенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Броня, разделительный слой, сшитый ПЭ. Отличия: Оболочка из безгалогенной композиции. | ПвКсВ Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, разделительный слой. Отличия: Обычный ПВХ (не LS).
ПвКсП2г | ПвКП2г Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, двойная герметизация. Отличия: Отсутствие разделительного слоя (индекс с). | ПвП2г Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства: Сшитый ПЭ, двойная герметизация. Отличия: Нет проволочного бронирования и разделительного слоя. | АПвКсП2г Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, 2г, индекс с. Отличия: Алюминиевая жила. | ПвКсПг Соответствие: Упрощенное по влаге. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, разделительный слой. Отличия: Одинарная герметизация. | ПвКсПу2г Соответствие: По оболочке. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура ПвКсП2г. Отличия: Усиленная толщина внешней ПЭ оболочки. | ПвЭКсП2г Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Броня, разделительный слой, герметизация. Отличия: Наличие медного экрана. | ПвБП2г Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, двойная герметизация. Отличия: Бронирование стальными лентами, нет индекса "с". | ПвКсВ2г Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Броня, разделительный слой, герметизация. Отличия: ПВХ оболочка вместо ПЭ. | ПвКсП Соответствие: По структуре. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, разделительный слой. Отличия: Отсутствие влагозащитных лент (2г). | ПвКасП2г Соответствие: Полное техническое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, двойная герметизация. Отличия: Вариация маркировки производителя (ас/кс).
ПвКсПнг-ХЛ | ПвКсПнг Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня из проволок, негорючая ПЭ оболочка. Отличия: Стандартный температурный диапазон вместо ХЛ. | ПвКПнг Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, негорючий ПЭ. Отличия: Отсутствие разделительного слоя (индекс с). | ПвКаПнг Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Проволочная броня, негорючая оболочка. Отличия: Отсутствие разделительного слоя, другой ТУ. | АПвКсПнг Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 35%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, разделительный слой, ПЭ оболочка. Отличия: Алюминиевая жила. | ПвКсВнг Соответствие: По материалу оболочки. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, разделительный слой. Отличия: ПВХ оболочка вместо полиэтиленовой. | ПвКсПнг-HF Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Проволочная броня, разделительный слой, сшитый ПЭ. Отличия: Безгалогенное исполнение. | ПвБПнг Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Сшитый ПЭ, негорючая ПЭ оболочка. Отличия: Бронирование стальными лентами вместо проволок. | ПвЭКсПнг Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Броня, разделительный слой, негорючесть. Отличия: Наличие медного экрана. | ПвКсПу Соответствие: По прочности. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, разделительный слой. Отличия: Усиленная оболочка, поддерживает горение. | ПвКсПнг(А) Соответствие: По категории горения. Бюджет: Идентичный. Сходства: Конструкция ПвКсП. Отличия: Испытан на групповую прокладку по категории А.
ПвКсПнг-HF | ПвКПнг-HF Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, безгалогенная оболочка. Отличия: Отсутствие разделительного слоя (с). | ПвКсПнг Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, разделительный слой. Отличия: Содержит галогены (ПЭ нг вместо HF). | АПвКсПнг-HF Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, разделительный слой, HF-оболочка. Отличия: Алюминиевая жила. | ПвЭКсПнг-HF Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, разделительный слой, HF. Отличия: Наличие медного экрана. | ПвКсПнг-FRHF Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Броня, разделительный слой, безгалогенный. Отличия: Наличие слюдосодержащей ленты (огнестойкость). | ПвБПнг-HF Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, безгалогенная оболочка. Отличия: Ленточная броня вместо проволочной. | ПвКаПнг-HF Соответствие: По ТУ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, HF. Отличия: Отсутствие индекса "с" (разделительный слой). | ПвКсПнг-HF(А) Соответствие: По категории горения. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Сертифицирован по категории горения А. | ПвКсП Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, разделительный слой. Отличия: Горючая оболочка из ПЭ. | ПвКсВнг-LS Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, разделительный слой. Отличия: ПВХ оболочка с низким дымом вместо HF.
ПвКсПу | ПвКаПу Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, усиленная оболочка. Отличия: Отсутствие разделительного слоя (с). | ПвКсП Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, разделительный слой. Отличия: Стандартная толщина оболочки (не усиленная). | АПвКсПу Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Усиленная оболочка, проволочная броня, разделительный слой. Отличия: Алюминиевая жила. | ПвЭКсПу Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, усиленная оболочка. Отличия: Наличие медного экрана. | ПвКсПу2г Соответствие: По влагозащите. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Броня, разделительный слой, усиленная оболочка. Отличия: Двойная герметизация водоблокирующими лентами. | ПвБПу Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Сшитый ПЭ, усиленная ПЭ оболочка. Отличия: Ленточная броня вместо проволочной. | ПвКсВ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, разделительный слой. Отличия: ПВХ оболочка вместо усиленной ПЭ. | ПвКП Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Стандартная оболочка, нет разделительного слоя. | ПвКШп Соответствие: Защитное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Защитный шланг вместо усиленной оболочки. | ПвКсПуг Соответствие: По герметизации. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Структура ПвКсПу. Отличия: Наличие герметизирующих лент (г).
ПВКФ | ПВКФ-15 Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Фторопластовая изоляция, медная жила. Отличия: Конкретизация рабочего напряжения в маркировке. | ПВМФ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Монтажный провод, фторопластовая изоляция (Ф-4). Отличия: Облегченная конструкция для внутренней прокладки. | ПВМФ-О Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Фторопластовая изоляция, высоковольтный. Отличия: Наличие защитной оплетки из стеклонитей. | ПВМТ Соответствие: Температурное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Теплостойкий, фторопластовая изоляция. Отличия: Использование модифицированного фторопласта. | ПВМП Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Высоковольтный монтажный провод. Отличия: Изоляция из полиэтилена высокого давления вместо фторопласта. | ПФ-15 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Фторопластовая изоляция, медная жила. Отличия: Предназначен для работы в более узком частотном диапазоне. | ПВКФ-20 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Та же конструкция и материал. Отличия: Утолщенный слой фторопласта на 20кВ. | ПВМТ-15 Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Высоковольтная жила в фторопласте. Отличия: Применяется преимущественно в авиационной технике. | ПВМФ-С Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Медь, фторопласт. Отличия: Сплошная изоляция без обмоточных лент. | ПВМФ-1 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный высоковольтный провод. Отличия: Меньший класс гибкости жилы.
ПВКФЭ | ПВКФЭ-15 Соответствие: Полное техническое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Фторопласт, медный экран, вольтаж. Отличия: Уточненные ТУ по испытательному напряжению. | ПВМФЭ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Монтажный, фторопластовая изоляция, экран. Отличия: Уменьшенная толщина экрана. | ПВМФЭ-О Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Экран, фторопласт, медь. Отличия: Наружная оплетка из стекловолокна поверх экрана. | ПВМТЭ Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Теплостойкий экранированный провод. Отличия: Другой тип фторлона в изоляции. | ПВМПЭ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Высоковольтный с экраном. Отличия: Изоляция ПЭ вместо фторопласта. | ПФЭ-15 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, фторопласт, экран. Отличия: Шаг скрутки экрана отличается от оригинала. | ПВКФЭ-20 Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Конструкция с экраном. Отличия: Расширенный диапазон рабочего напряжения. | ПВМФЭ-С Соответствие: По гибкости. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопластовая изоляция, экран. Отличия: Использование посеребренной меди в экране. | ПВМФЭ-1 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Экранированный монтажный провод. Отличия: Более жесткая токопроводящая жила. | ПВКФ-Э Соответствие: Маркировочное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура оригинала. Отличия: Вариант записи маркировки по отраслевым стандартам.
ПвКШв | ПвКаВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, ПВХ. Отличия: ПВХ оболочка вместо выпрессованного шланга. | ПвКВ Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Сшитый ПЭ, медная жила, проволочная броня. Отличия: Конструктивное исполнение внешней изоляции (оболочка vs шланг). | АПвКШв Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 35%. Сходства: Проволочная броня, шланг ПВХ. Отличия: Алюминиевая жила. | ПвБбШв Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, ПВХ шланг, наличие брони. Отличия: Бронирование стальными лентами вместо проволок. | ПвКШвнг Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Идентичная броня и шланг. Отличия: Оболочка не распространяет горение. | ПвЭКШв Соответствие: Экранное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня. Отличия: Наличие медного экрана под броней. | ПвКШп Соответствие: По защите. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Проволочная броня, сшитый ПЭ. Отличия: Шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | ПвКШв(у) Соответствие: Усиленное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Проволочная броня, сшитый ПЭ. Отличия: Увеличенная толщина защитного шланга. | ПвКаВг Соответствие: Влагозащищенное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Дополнительная герметизация лентами. | ПвВ Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Сшитый ПЭ, медь, ПВХ. Отличия: Полное отсутствие бронепокрова.
ПвКШвнг | ПвКаВнг Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, негорючий ПВХ. Отличия: ПВХ оболочка вместо шланга. | ПвКВнг Соответствие: Базовое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Медь, проволочная броня, негорючесть. Отличия: Разница в технологии наложения внешней изоляции. | АПвКШвнг Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 35%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, негорючий ПВХ. Отличия: Материал жилы — алюминий. | ПвКШвнг-LS Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Проволочная броня, сшитый ПЭ. Отличия: Пониженное дымовыделение при горении. | ПвБбШвнг Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, негорючий ПВХ шланг. Отличия: Ленточное стальное бронирование. | ПвЭКШвнг Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Броня, не распространяет горение. Отличия: Наличие медного экрана. | ПвКШвнг(А) Соответствие: По категории горения. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Сертификация по категории горения А (групповая прокладка). | ПвКШвнг-FRLS Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Броня, сшитый ПЭ. Отличия: Огнестойкий барьер из слюдосодержащих лент. | ПвВнг Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства: Сшитый ПЭ, ПВХ нг. Отличия: Отсутствие брони. | ПвКШп Соответствие: По защите. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Проволочная броня, сшитый ПЭ. Отличия: Оболочка ПЭ (поддерживает горение).
ПвКШп | ПвКаП Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, полиэтилен. Отличия: ПЭ оболочка вместо защитного шланга. | ПвКП Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Сшитый ПЭ, медь, проволочная броня. Отличия: Конструкция внешнего покрова по ТУ производителя. | АПвКШп Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 35%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, ПЭ шланг. Отличия: Алюминиевая жила. | ПвБбШп Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, защитный шланг ПЭ. Отличия: Бронирование стальными лентами. | ПвКШп(г) Соответствие: Влагозащищенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Идентичная структура брони и шланга. Отличия: Наличие герметизирующих лент (г). | ПвЭКШп Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, ПЭ шланг. Отличия: Наличие медного экрана. | ПвКШв Соответствие: По применению. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Проволочная броня, сшитый ПЭ. Отличия: Шланг из ПВХ вместо полиэтилена. | ПвКаПу Соответствие: Усиленное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня. Отличия: Утолщенная усиленная оболочка из ПЭ. | ПвП Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Сшитый ПЭ, медная жила, ПЭ. Отличия: Отсутствие любого бронирования. | ПвКШп(у) Соответствие: Прочностное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Полная структура ПвКШп. Отличия: Усиленный защитный шланг.
ПвКШп(г) | ПвКаПг Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, ПЭ, герметизация. Отличия: Оболочка вместо защитного шланга. | ПвКПг Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Сшитый ПЭ, медь, броня, водоблокировка. Отличия: Технологическое исполнение наружного покрова. | АПвКШп(г) Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 35%. Сходства: Сшитый ПЭ, броня, герметизация, ПЭ шланг. Отличия: Алюминиевая жила. | ПвКШп2г Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Идентичная броня и шланг. Отличия: Двойная герметизация (2г) против одинарной. | ПвБбШп(г) Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, ПЭ шланг, водоблокировка. Отличия: Ленточная броня. | ПвЭКШп(г) Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Броня, герметизация, ПЭ шланг. Отличия: Наличие медного экрана. | ПвКШп Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, проволочная броня, ПЭ шланг. Отличия: Отсутствие герметизирующих элементов. | ПвКаПуг Соответствие: Усиленное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Броня, герметизация. Отличия: Усиленная (утолщенная) ПЭ оболочка. | ПвКВг Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Проволочная броня, герметизация. Отличия: ПВХ оболочка вместо ПЭ шланга. | ПвКШп(г)(у) Соответствие: Прочностное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Структура с герметизацией. Отличия: Утолщенный защитный шланг.
ПВЛ | БПВЛ Соответствие: Техническое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Медная жила, изоляция из ПВХ и оплетка из ХБ нитей. Отличия: Более современные ТУ производства. | ПВЛ-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструкция с лакированной оплеткой. Отличия: Уточненный класс гибкости жилы. | ПВМЛ Соответствие: По гибкости. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Монтажный провод с лакированной оплеткой. Отличия: Облегченная толщина ПВХ слоя. | БПВЛ-1 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Авиационный провод, ПВХ и оплетка. Отличия: Повышенная стойкость к истиранию. | ПВЛ-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: ПВХ изоляция, медная жила. Отличия: Отсутствие лакировки на внешней оплетке. | БПВЛЭ Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Базовая структура ПВЛ. Отличия: Наличие внешнего экрана под оплеткой. | ПВЛ-У Соответствие: По прочности. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Медь, ПВХ, оплетка. Отличия: Усиленная хлопчатобумажная пряжа. | ПВМТ Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Теплостойкая изоляция. Отличия: Использование фторопласта вместо ПВХ. | ПВЛ-Т Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Одножильный провод в оплетке. Отличия: Использование синтетических нитей вместо ХБ. | БПВЛ-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Авиационный стандарт. Отличия: Луженая медная жила.
ПВЛТ | ПВЛТ-1 Соответствие: Полное техническое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Медная жила, теплостойкий ПВХ, лакированная оплетка. Отличия: Номинальное напряжение 1000В. | БПВЛ Соответствие: По конструкции. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: ПВХ и оплетка. Отличия: Меньший температурный предел ПВХ пластиката. | ПВЛТТ Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Теплостойкий, с оплеткой. Отличия: Дополнительный слой упрочняющей пленки. | БПВЛ-1 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Авиационное применение, гибкость. Отличия: Стандартная ПВХ изоляция. | ПВМТ Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Высокая теплостойкость. Отличия: Фторопластовая изоляция без оплетки. | ПВЛТ-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Отсутствие защитного лакового покрытия оплетки. | БПВЛЭ Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: ПВХ и оплетка. Отличия: Наличие медного экрана. | ПВЛТ-600 Соответствие: По напряжению. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Та же структура. Отличия: Испытательное напряжение ниже (600В). | ПВМЛ Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медная жила в оплетке. Отличия: Применяется только для внутреннего монтажа аппаратуры. | ПВЛТ-У Соответствие: По прочности. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Теплостойкий ПВХ. Отличия: Усиленная синтетическая оплетка.
ПВЛТТ-1 | ПВЛТТ-660 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: ПВХ, лакированная оплетка, пленка. Отличия: Рассчитан на 660В вместо 1000В. | ПВЛТ-1 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Теплостойкий ПВХ, оплетка. Отличия: Отсутствие обмотки полиэтилентерефталатной пленкой (индекс ТТ). | БПВЛ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медная жила, ПВХ, оплетка. Отличия: Нет термостойких добавок и пленки. | ПВМТТ Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медная жила, оплетка, пленка. Отличия: Фторопластовая изоляция. | БПВЛ-1 Соответствие: По применению. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Авиационный стандарт, ПВХ. Отличия: Отсутствие дополнительной пленочной изоляции. | ПВЛТТ-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Пленка, ПВХ, оплетка. Отличия: Отсутствие финальной лакировки. | БПВЛЭ-1 Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Теплостойкий ПВХ, оплетка. Отличия: Наличие защитного экрана. | ПВЛТТ-0.5 Соответствие: По сечению. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Полная структура ТТ. Отличия: Предназначен для малых токовых нагрузок. | ПВЛТТ-У Соответствие: Усиленное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Пленка, ПВХ. Отличия: Уплотненная синтетическая оплетка. | ПВМЛ-1 Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: ПВХ изоляция, оплетка. Отличия: Нет пленочного барьера под оплеткой.
ПВЛТТЭ-1 | ПВЛТТЭ-660 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Пленка, ПВХ, оплетка, экран. Отличия: Напряжение 660В против 1000В. | ПВЛТТ-1 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Внутренняя структура ПВЛТТ. Отличия: Отсутствие медного луженого экрана. | БПВЛЭ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Медная жила, ПВХ, экран. Отличия: Нет термостойкой пленки в конструкции. | ПВМТТЭ Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Оплетка, пленка, экран. Отличия: Фторопластовая основа изоляции. | БПВЛЭ-1 Соответствие: Авиационное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: ПВХ, оплетка, экран. Отличия: Отсутствие индекса ТТ (пленочный слой). | ПВЛТЭ-1 Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Теплостойкий ПВХ, экран, оплетка. Отличия: Отсутствие пленочного барьера под экраном. | ПВЛТТЭ-М Соответствие: Технологическое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Пленка, ПВХ, экран. Отличия: Нелакированная внешняя оплетка. | БПВЛЭ-600 Соответствие: По вольтажу. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Экран, оплетка, ПВХ. Отличия: Низкое испытательное напряжение. | ПВМЛЭ Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства: Медь, оплетка, экран. Отличия: Облегченная монтажная серия без пленок. | ПВЛТТЭ-У Соответствие: По защите. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура ПВЛТТЭ. Отличия: Усиленная плотность оплетки экрана.
ПВЛУ | БПВЛ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медная жила, ПВХ изоляция, хлопчатобумажная оплетка. Отличия: Стандартная плотность оплетки против усиленной (У). | ПВЛ-1 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Авиационный провод с лакированной оплеткой. Отличия: Меньшая стойкость к механическим нагрузкам. | ПВЛУ-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Усиленная оплетка, лакировка, ПВХ 1000В. Отличия: Уточненный класс гибкости жилы по ТУ. | БПВЛ-1 Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Повышенная износостойкость, ПВХ, медь. Отличия: Применяется по авиационным ГОСТам. | ПВМЛ Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медная жила в лакированной оплетке. Отличия: Облегченная конструкция для внутреннего монтажа. | ПВЛТ Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: ПВХ изоляция, оплетка из нитей. Отличия: Использование теплостойкого пластиката. | ПВЛУ-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Медь, усиленная оплетка. Отличия: Отсутствие финального лакового покрытия. | БПВЛ-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Авиационный стандарт, оплетка. Отличия: Луженая медная жила. | ПВЛУ-600 Соответствие: По напряжению. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Усиленная конструкция. Отличия: Рассчитан на 600В вместо 1000В. | ПВЛ-У Соответствие: По маркировке. Бюджет: Идентичный. Сходства: Идентичная структура с усиленной нитью. Отличия: Вариант записи по отраслевому стандарту.
ПВЛУЭ | БПВЛЭ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, ПВХ, экран, оплетка. Отличия: Стандартная плотность защитной оплетки. | ПВЛЭ-1 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Экранированный авиационный провод. Отличия: Отсутствие усиления защитного слоя (У). | ПВЛУЭ-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Экран, усиленная оплетка, лакировка. Отличия: Разница в ТУ завода-изготовителя. | БПВЛЭ-1 Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Авиационный стандарт, экран из луженой меди. Отличия: Повышенная стойкость к истиранию. | ПВМЛЭ Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Медь, экран, лакированная оплетка. Отличия: Меньшая толщина изоляции. | ПВЛТЭ Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Экран, оплетка, ПВХ. Отличия: Теплостойкое исполнение пластиката. | ПВЛУЭ-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Экран, усиленная оплетка. Отличия: Отсутствие лакировки поверх нитей. | БПВЛЭ-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Экран, авиационный стандарт. Отличия: Все элементы конструкции из луженой меди. | ПВЛУЭ-600 Соответствие: По напряжению. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Усиленный экран и оплетка. Отличия: Испытательное напряжение ниже оригинала. | ПВЛЭ-У Соответствие: По структуре. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полный набор слоев с усилением. Отличия: Вариация названия по заводскому каталогу.
ПВЛЭ | БПВЛЭ Соответствие: Полное техническое. Бюджет: Идентичный. Сходства: ПВХ изоляция, экран, хлопчатобумажная оплетка. Отличия: Разные номера ТУ (авиационный vs общепром). | ПВЛЭ-1 Соответствие: Базовое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, экран, лакированная оплетка. Отличия: Класс гибкости жилы. | ПВМЛЭ Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Экранированный провод в оплетке. Отличия: Предназначен для приборного монтажа. | ПВЛ-1 Соответствие: Безэкранное. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Изоляция и оплетка идентичны. Отличия: Полное отсутствие экрана. | ПВЛТЭ Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Наличие экрана и оплетки. Отличия: Теплостойкий ПВХ пластикат. | ПВЛУЭ Соответствие: Усиленное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Та же структура слоев. Отличия: Повышенная плотность внешней оплетки. | ПВЛЭ-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медь, ПВХ, экран. Отличия: Оплетка без покрытия лаком. | БПВЛЭ-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Авиационный стандарт. Отличия: Использование луженых проволок в жиле и экране. | ПВЛЭ-600 Соответствие: По вольтажу. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Идентичная конструкция. Отличия: Рассчитан на 600В вместо 1000В. | ПВМЛЭ-1 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства: Экранированный медный провод. Отличия: Облегченная серия для электроники.
ПВМЗ | ПВМЗ-20 Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Монтажный высоковольтный провод, ПВХ изоляция. Отличия: Уточнение рабочего напряжения в маркировке. | ПВМП Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Высоковольтный монтажный провод. Отличия: Изоляция из полиэтилена вместо ПВХ. | ПВМВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная многопроволочная жила, ПВХ. Отличия: Базовая ПВХ изоляция без добавок для заземления. | ПВМЗ-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Высоковольтный, медная жила. Отличия: Использование стандартного (не высоковольтного) ПВХ пластиката. | ПВМЗ-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: ПВХ изоляция, монтажный. Отличия: Класс гибкости жилы по ГОСТ 22483. | ПВ-15 Соответствие: По напряжению. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Одножильный, высокое напряжение. Отличия: Промышленная серия вместо специализированной монтажной. | ПВМЗ-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная толщина ПВХ изоляции. | ПВМП-2 Соответствие: Технологическое. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный медный провод. Отличия: Двухслойная полиэтиленовая изоляция. | ПМВ Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Монтажный провод, ПВХ. Отличия: Предназначен для более низких частот. | ПВМЗ-С Соответствие: Техническое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Использование луженой медной проволоки в жиле.
ПВМЗН | ПВМЗ Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: ПВХ изоляция, монтажный, высоковольтный. Отличия: Отсутствие индекса "Н" (низкое напряжение или спец. назначение). | ПМВ-Н Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Монтажный, ПВХ. Отличия: Облегченная изоляция для низковольтных цепей. | ПВМВ-Н Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, ПВХ. Отличия: Различие в рецептуре ПВХ пластиката. | ПВМЗН-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Идентичная структура и вольтаж. Отличия: Вариант исполнения по ТУ другого завода. | ПВМП-Н Соответствие: По применению. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Монтажный провод. Отличия: Полиэтиленовая изоляция вместо ПВХ. | МГШВ Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Гибкая медь, ПВХ. Отличия: Наличие шелковой оплетки под ПВХ, ниже вольтаж. | ПВМЗ-2 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Высоковольтный ПВХ. Отличия: Двойная изоляция. | ПВМЗН-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: ПВХ, монтажный. Отличия: Луженая жила. | ПМВ-2 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: ПВХ изоляция. Отличия: Общегородское применение. | ПВМЗ-Н Соответствие: Маркировочное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Вариация написания индекса Н.
ПВМИ | ПВМИ-10 Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Импульсный высоковольтный провод, ПЭ/ПВХ. Отличия: Четкое указание импульсного напряжения 10кВ. | ПВМП Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Высоковольтный, полиэтилен. Отличия: Предназначен для постоянного, а не импульсного напряжения. | ППИ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Провод полиэтиленовый импульсный. Отличия: Отсутствие защитной ПВХ оболочки. | ПВМИ-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Импульсный, медь. Отличия: Усиленная изоляция для работы в агрессивных средах. | ПВМП-2 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Медь, ПЭ изоляция. Отличия: Двухслойный ПЭ без ПВХ. | ПВМИ-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Импульсный провод. Отличия: Жила из посеребренной или луженой меди. | ППИ-15 Соответствие: По вольтажу. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Импульсный режим работы. Отличия: Рассчитан на 15кВ. | ПВМИ-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Монтажный импульсный. Отличия: Облегченная конструкция изоляции. | ПВМИ-6 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Идентичная структура. Отличия: Пониженное импульсное напряжение (6кВ). | ПМВ-И Соответствие: По применению. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: ПВХ изоляция, импульсный режим. Отличия: Отсутствие внутреннего ПЭ слоя.
ПВМК-4 | ПВМК-4-15 Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силиконовая (кремнийорганическая) изоляция, 4кВ. Отличия: Дополнительное испытание на пробой. | ПВКВ-4 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Термостойкий, кремнийорганическая резина. Отличия: Промышленное применение вместо монтажного. | ПВМК-6 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Силикон, гибкая жила. Отличия: Изоляция на 6кВ. | ПМК-4 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Монтажный кремнийорганический. Отличия: Облегченная толщина стенки изоляции. | ПВМК-4-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Силикон, 4кВ. Отличия: Луженая медная жила. | РКГМ-4 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Силикон, высокая гибкость. Отличия: Наличие внешней стекловолоконной оплетки. | ПВМК-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Силиконовая изоляция. Отличия: Меньший класс гибкости меди. | ПВМК-4-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Силикон, 4кВ. Отличия: Усиленная механическая прочность оболочки. | ПВМТ-4 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Высокая теплостойкость. Отличия: Фторопластовая изоляция вместо силикона. | ПВМК-2 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Силиконовая изоляция. Отличия: Рассчитан на 2кВ.
ПВМК-5 | ПВКВ-5 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Кремнийорганическая изоляция, гибкая медная жила. Отличия: Общепромышленное назначение вместо специализированного монтажного. | ПВМК-6 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Силиконовая изоляция, высокая термостойкость. Отличия: Утолщенная изоляция, рассчитанная на 6кВ. | ПВМТ-5 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Высоковольтный, теплостойкий. Отличия: Фторопластовая изоляция вместо силикона. | ПВМК-5-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Силикон, 5кВ. Отличия: Использование луженой медной проволоки. | РКГМ-5 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Кремнийорганическая резина, 5000В. Отличия: Наличие внешней оплетки из стекловолокна. | ПВМК-5-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Высоковольтный, силикон. Отличия: Сниженный класс гибкости токопроводящей жилы. | ПМК-5 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Монтажный, теплостойкий. Отличия: Облегченная толщина изоляционного слоя. | ПВМК-5-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Силиконовая изоляция. Отличия: Усиленная механическая прочность оболочки. | ПВМП-5 Соответствие: По вольтажу. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Высоковольтный монтажный провод. Отличия: Полиэтиленовая изоляция (ниже термостойкость). | ПВМК-5-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Вариация исполнения по ТУ конкретного завода.
ПВМК-6 | ПВКВ-6 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силиконовая резина, 6кВ, медь. Отличия: Промышленная серия для вывода обмоток машин. | ПВМК-10 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Высоковольтный монтажный в силиконе. Отличия: Рассчитан на импульсное напряжение до 10кВ. | ПВМК-6-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Силикон, 6кВ. Отличия: Жила из луженой меди. | РКГМ-6 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Термостойкость, напряжение. Отличия: Защитная стекловолоконная оплетка поверх силикона. | ПВМТ-6 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Теплостойкость, медь. Отличия: Изоляция из фторопласта (Ф-4). | ПВМК-6-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Кремнийорганическая изоляция. Отличия: Менее гибкая токопроводящая жила. | ПМК-6 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Монтажный силиконовый провод. Отличия: Тонкостенная изоляция. | ПВМК-6-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Высоковольтный, теплостойкий. Отличия: Повышенная твердость силиконовой оболочки по Шору. | ПВМП-6 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 6кВ, медь. Отличия: Изоляция из ПЭВД вместо силикона. | ПВМК-8 Соответствие: По вольтажу. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Силиконовая изоляция. Отличия: Повышенное рабочее напряжение (8кВ).
ПВМКО-4 | ПВМК-4 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Силиконовая изоляция, 4кВ. Отличия: Отсутствие защитной оплетки (индекс О). | ПВМКО-4-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Оплетка, силикон, 4кВ. Отличия: Луженая медная жила. | РКГМ-4 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силикон, стекловолоконная оплетка. Отличия: Промышленная серия, более грубая структура нитей. | ПВМТ-4-О Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Высоковольтный в оплетке. Отличия: Фторопластовая изоляция под оплеткой. | ПВМКО-5 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Силикон, оплетка. Отличия: Рассчитан на 5кВ. | ПМКО-4 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Монтажный силиконовый в оплетке. Отличия: Облегченная толщина изоляции. | ПВМКО-4-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Силикон, оплетка. Отличия: Оплетка без лакового покрытия. | ПВМКО-4-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная плотность стеклонити. | ПВКВ-4-О Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Силиконовая резина, 4кВ, оплетка. Отличия: Вариация маркировки по ГОСТ. | ПВМКО-4-1 Соответствие: По ТУ. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие оригиналу. Отличия: ТУ производителя для авиационной техники.
ПВМКО-5 | ПВМК-5 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Силикон, 5кВ. Отличия: Отсутствие внешней защитной оплетки. | ПВМКО-5-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силикон, 5кВ, оплетка. Отличия: Луженые проволоки жилы. | РКГМ-5 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силиконовая изоляция, оплетка. Отличия: Общепромышленное исполнение. | ПВМТ-5-О Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Оплетка, высокое напряжение. Отличия: Фторопластовая изоляция. | ПВМКО-6 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Структура с оплеткой. Отличия: Изоляция на 6кВ. | ПМКО-5 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный в оплетке. Отличия: Уменьшенный диаметр по изоляции. | ПВМКО-5-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Силикон, оплетка. Отличия: Нелакированная хлопчатобумажная или синтетическая оплетка. | ПВМКО-5-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Повышенная термостойкость лака на оплетке. | ПВКВ-5-О Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Силикон, 5кВ, оплетка. Отличия: Отраслевой стандарт для электромашин. | ПВМКО-5-1 Соответствие: По ТУ. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие конструкции. Отличия: Специальное исполнение для приборостроения.
ПВМКО-6 | ПВМК-6 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Силикон, 6кВ. Отличия: Отсутствие упрочняющей оплетки. | ПВМКО-6-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силикон, 6кВ, оплетка. Отличия: Медная луженая жила. | РКГМ-6 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силикон, 6000В, оплетка. Отличия: Базовая промышленная серия. | ПВМТ-6-О Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Теплостойкий, 6кВ, оплетка. Отличия: Фторопластовая изоляция (Ф-4). | ПВМКО-10 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Силикон, оплетка. Отличия: Рассчитан на импульс 10кВ. | ПМКО-6 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный силиконовый провод. Отличия: Тонкостенное исполнение силикона. | ПВМКО-6-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Силикон, оплетка. Отличия: Отсутствие пропитки оплетки лаком. | ПВМКО-6-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная стеклонить повышенной плотности. | ПВКВ-6-О Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Силикон, 6кВ, оплетка. Отличия: Исполнение по ГОСТ для тяжелых условий. | ПВМКО-8 Соответствие: По вольтажу. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Силикон, оплетка. Отличия: Рабочее напряжение 8кВ.
ПВМКР-4 | ПВКВ-4 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Кремнийорганическая (силиконовая) изоляция, 4кВ. Отличия: Промышленное назначение вместо монтажного. | ПВМК-4 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Силикон, 4кВ. Отличия: Отсутствие индекса Р (повышенная радиальная толщина или резиноподобный состав). | ПВМКР-4-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Силикон, 4кВ, медь. Отличия: Луженая медная жила. | РКГМ-4 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Силикон, высокая гибкость. Отличия: Наличие внешней стекловолоконной оплетки. | ПВМКР-6 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Силикон, монтажный. Отличия: Утолщенная изоляция на 6кВ. | ПВМТ-4 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Теплостойкий, 4кВ. Отличия: Фторопластовая изоляция вместо силикона. | ПМКР-4 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Монтажный силикон. Отличия: Облегченная толщина стенки изоляции. | ПВМКР-4-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Силикон, 4кВ. Отличия: Усиленная механическая прочность оболочки. | ПВМП-4 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: 4кВ, монтажный. Отличия: Полиэтиленовая изоляция. | ПВМКР-4-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Вариация ТУ для авиационной промышленности.
ПВМКР-5 | ПВКВ-5 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Кремнийорганическая изоляция, 5кВ. Отличия: Общепромышленное исполнение по ГОСТ. | ПВМК-5 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Силикон, 5кВ. Отличия: Отсутствие специфического индекса Р. | ПВМКР-6 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Силикон, монтажный. Отличия: Изоляция рассчитана на 6кВ. | ПВМКР-5-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силикон, 5кВ. Отличия: Использование луженой меди. | РКГМ-5 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Силикон, гибкая жила. Отличия: Стекловолоконная оплетка поверх изоляции. | ПВМТ-5 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Теплостойкий, 5кВ. Отличия: Фторопластовая изоляция. | ПМКР-5 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный силикон. Отличия: Тонкостенное исполнение силикона. | ПВМКР-5-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Силикон, 5кВ. Отличия: Повышенная плотность силиконового состава. | ПВМП-5 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 5кВ, медь. Отличия: Полиэтилен высокого давления вместо силикона. | ПВМКР-5-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Разница в ТУ конкретного завода.
ПВМКР-6 | ПВКВ-6 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силиконовая резина, 6кВ. Отличия: Промышленная серия для электромашин. | ПВМК-6 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Силикон, 6кВ. Отличия: Стандартная толщина изоляции. | ПВМКР-10 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Силикон, монтажный. Отличия: Рассчитан на 10кВ. | ПВМКР-6-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силикон, 6кВ. Отличия: Луженая медная жила. | РКГМ-6 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Силикон, термостойкость. Отличия: Наличие оплетки из стеклонитей. | ПВМТ-6 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Теплостойкий, 6кВ. Отличия: Фторопласт вместо силикона. | ПМКР-6 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Монтажный силикон. Отличия: Меньший наружный диаметр по изоляции. | ПВМКР-6-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Силикон, 6кВ. Отличия: Усиленная механическая защита оболочки. | ПВМП-6 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 6кВ, монтажный. Отличия: Изоляция из полиэтилена (ПЭВД). | ПВМКР-8 Соответствие: По вольтажу. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Силиконовая изоляция. Отличия: Рабочее напряжение 8кВ.
ПВМКФ-2 | ПВМФ-2 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Монтажный высоковольтный, 2кВ. Отличия: Фторопластовая изоляция без силиконового подслоя. | ПВМК-2 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Монтажный, силиконовая изоляция. Отличия: Отсутствие фторопластового слоя (Ф). | ПВМТ-2 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Теплостойкий, 2кВ. Отличия: Сплошной фторопласт повышенной плотности. | ПВМКФ-2-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Фторопласт, силикон, 2кВ. Отличия: Жила из луженой меди. | ПВМКФ-4 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Комбинированная изоляция. Отличия: Рассчитан на 4кВ. | ПВМП-2 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: 2кВ, монтажный. Отличия: Полиэтиленовая изоляция. | ПМКФ-2 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Фторопласт, силикон. Отличия: Облегченная толщина слоев. | ПВМКФ-2-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Конструкция оригинала. Отличия: Усиленная адгезия между слоями изоляции. | ПВКВ-2 Соответствие: Промышленное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Силиконовая резина, 2кВ. Отличия: Нет фторопластового компонента. | ПВМКФ-2-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Спецификация по ТУ оборонного сектора.
ПВМКЭ-4 | ПВМКЭ-4-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силикон, экран, 4кВ. Отличия: Жила и экран из луженой меди. | ПВМК-4 Соответствие: Безэкранное. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Силиконовая изоляция, 4кВ. Отличия: Полное отсутствие медного экрана. | ПВМТЭ-4 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Экранированный, теплостойкий. Отличия: Фторопластовая изоляция вместо силикона. | РКГМЭ-4 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Силикон, экран. Отличия: Наличие дополнительной стеклооплетки под экраном. | ПВМКЭ-6 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Силикон, экран. Отличия: Изоляция на 6кВ. | ПВМПЭ-4 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 4кВ, экран. Отличия: Полиэтиленовая изоляция. | ПМКЭ-4 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный экранированный силикон. Отличия: Уменьшенное сечение экрана. | ПВМКЭ-4-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Повышенная плотность оплетки экрана. | ПВКВ-4-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силиконовая резина, экран. Отличия: Общепромышленный стандарт. | ПВМКЭ-4-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Вариант исполнения по отраслевым ТУ.
ПВМКЭ-5 | ПВМКЭ-5-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силикон, экран, 5кВ. Отличия: Луженая медная жила. | ПВМК-5 Соответствие: Безэкранное. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Силиконовая изоляция, 5кВ. Отличия: Отсутствие защиты от электромагнитных помех. | ПВМТЭ-5 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Экранированный, высоковольтный. Отличия: Фторопластовая изоляция. | РКГМЭ-5 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Силикон, экран, термостойкость. Отличия: Оплетка из стеклонити поверх экрана. | ПВМКЭ-6 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Силикон, экран. Отличия: Рассчитан на 6кВ. | ПВМПЭ-5 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 5кВ, экран. Отличия: Изоляция из полиэтилена (ПЭВД). | ПМКЭ-5 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный силикон с экраном. Отличия: Тонкостенная изоляция. | ПВМКЭ-5-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная механическая защита экрана. | ПВКВ-5-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Силиконовая резина, экран. Отличия: Применяется в силовых установках. | ПВМКЭ-5-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Спецификация для приборостроения.
ПВМКЭ-6 | ПВМКЭ-6-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силикон, медный экран, 6кВ. Отличия: Использование луженой меди в жиле и экране. | ПВКВ-6-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силиконовая резина, наличие экрана, 6кВ. Отличия: Общепромышленный стандарт вместо монтажного. | ПВМТЭ-6 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Высоковольтный, экранированный. Отличия: Фторопластовая изоляция вместо силикона. | РКГМЭ-6 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Силикон, экран. Отличия: Дополнительная стекловолоконная оплетка под экраном. | ПВМКЭ-10 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Экранированный монтажный силикон. Отличия: Испытательное напряжение до 10кВ. | ПВМПЭ-6 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 6кВ, экран. Отличия: Полиэтиленовая изоляция (ниже термостойкость). | ПМКЭ-6 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный силикон с экраном. Отличия: Облегченная толщина изоляционного слоя. | ПВМКЭ-6-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная плотность оплетки экрана (К > 85%). | ПВМК-6 Соответствие: Безэкранное. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Силиконовая изоляция, 6кВ. Отличия: Полное отсутствие экрана. | ПВМКЭ-6-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Вариант исполнения по отраслевым ТУ.
ПВМКЭО-4 | ПВМКЭО-4-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силикон, экран, оплетка, 4кВ. Отличия: Жила и экран из луженой меди. | ПВМКЭ-4 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Силикон, экран, 4кВ. Отличия: Отсутствие внешней защитной оплетки (О). | РКГМЭ-4 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силикон, экран, оплетка. Отличия: Промышленная серия, стеклонить без лакировки. | ПВМТЭО-4 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Экранированный в оплетке. Отличия: Фторопластовая изоляция под экраном. | ПВМКЭО-5 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Силикон, экран, оплетка. Отличия: Изоляция на 5кВ. | ПМКЭО-4 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Монтажный в оплетке с экраном. Отличия: Тонкостенный слой силикона. | ПВМКЭО-4-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Силикон, экран, нити. Отличия: Отсутствие финальной лаковой пропитки оплетки. | ПВМКЭО-4-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Полная структура. Отличия: Повышенная механическая прочность внешней нити. | ПВКВ-4-ЭО Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Силикон, 4кВ, экран, оплетка. Отличия: Маркировка по стандартам тяжелого машиностроения. | ПВМКЭО-4-1 Соответствие: По ТУ. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Спецификация для авиационных систем.
ПВМКЭО-5 | ПВМКЭО-5-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силикон, экран, оплетка, 5кВ. Отличия: Медная луженая жила. | ПВМКЭ-5 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Силикон, экран, 5кВ. Отличия: Отсутствие защитного слоя оплетки. | РКГМЭ-5 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силиконовая резина, экран, оплетка. Отличия: Базовое промышленное исполнение. | ПВМТЭО-5 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 45%. Сходства: Высоковольтный, экран, оплетка. Отличия: Фторопластовая основа. | ПВМКЭО-6 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Та же структура. Отличия: Утолщенный силикон на 6кВ. | ПМКЭО-5 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный в оплетке. Отличия: Уменьшенный наружный диаметр. | ПВМКЭО-5-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Силикон, экран. Отличия: Использование хлопчатобумажных нитей без лака. | ПВМКЭО-5-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Повышенная термостойкость лака оплетки. | ПВКВ-5-ЭО Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Силикон, 5кВ, экран, нити. Отличия: Отраслевой стандарт ГОСТ. | ПВМКЭО-5-1 Соответствие: По ТУ. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Исполнение для систем автоматики.
ПВМКЭО-6 | ПВМКЭО-6-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силикон, экран, оплетка, 6кВ. Отличия: Луженый экран и жила. | ПВМКЭ-6 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Силикон, экран, 6кВ. Отличия: Нет внешней оплетки. | РКГМЭ-6 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силикон, 6кВ, экран, оплетка. Отличия: Промышленная серия. | ПВМТЭО-6 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 50%. Сходства: Теплостойкий, экран, оплетка. Отличия: Фторопластовая изоляция (Ф-4). | ПВМКЭО-10 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Монтажный, экран, оплетка. Отличия: Рассчитан на 10кВ. | ПМКЭО-6 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный силиконовый провод. Отличия: Тонкостенная изоляция. | ПВМКЭО-6-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Силикон, экран. Отличия: Оплетка без пропитки лаком. | ПВМКЭО-6-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная стеклонить высокой плотности. | ПВКВ-6-ЭО Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Силикон, 6кВ, экран, оплетка. Отличия: Исполнение для тяжелых электромашин. | ПВМКЭО-6-1 Соответствие: По ТУ. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: ТУ оборонного назначения.
ПВМКЭР-4 | ПВМКЭ-4 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силикон, экран, 4кВ. Отличия: Отсутствие индекса Р (повышенная радиальная толщина). | ПВМКЭР-4-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силикон, экран, 4кВ. Отличия: Жила из луженой меди. | РКГМЭ-4 Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Силикон, экран. Отличия: Наличие оплетки, но стандартная толщина изоляции. | ПВМТЭ-4 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Экранированный, высоковольтный. Отличия: Фторопласт вместо силикона. | ПВМКЭР-6 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Силикон, экран. Отличия: Изоляция на 6кВ. | ПВМПЭ-4 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 4кВ, экран. Отличия: Полиэтиленовая изоляция. | ПМКЭР-4 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный силикон с экраном. Отличия: Облегченная толщина слоев. | ПВМКЭР-4-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная механическая защита экрана. | ПВКВ-4-Э Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силикон, экран. Отличия: Применяется в силовых установках, не монтажный. | ПВМКЭР-4-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Вариант записи ТУ другого завода.
ПВМКЭР-5 | ПВМКЭ-5 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силикон, медный экран, 5кВ. Отличия: Стандартная толщина изоляции без усиленного радиального слоя (Р). | ПВМКЭР-5-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силикон, экран, 5кВ. Отличия: Жила и экран из луженой меди. | РКГМЭ-5 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Силиконовая резина, экран. Отличия: Наличие дополнительной стекловолоконной оплетки под экраном. | ПВМТЭ-5 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Экранированный, высоковольтный. Отличия: Фторопластовая изоляция вместо силиконовой. | ПВМКЭР-6 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Силикон, экран. Отличия: Изоляция рассчитана на рабочее напряжение 6кВ. | ПВМПЭ-5 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 5кВ, экран. Отличия: Изоляция из полиэтилена высокого давления. | ПМКЭР-5 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный силикон с экраном. Отличия: Облегченная толщина стенки изоляционного слоя. | ПВМКЭР-5-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная механическая защита экрана и внешнего слоя. | ПВКВ-5-Э Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Силиконовая резина, экран. Отличия: Общепромышленный стандарт для электромашин. | ПВМКЭР-5-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Спецификация по ТУ для авиационной промышленности.
ПВМКЭР-6 | ПВМКЭ-6 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силикон, экран, 6кВ. Отличия: Отсутствие индекса Р (повышенная радиальная толщина). | ПВМКЭР-6-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Силикон, экран, 6кВ. Отличия: Использование луженой медной проволоки. | РКГМЭ-6 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Силикон, 6000В, экран. Отличия: Оплетка из стеклонити под медным экраном. | ПВМТЭ-6 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Теплостойкий, экран, 6кВ. Отличия: Фторопласт (Ф-4) вместо силикона. | ПВМКЭР-10 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Силикон, экран. Отличия: Повышенное испытательное напряжение до 10кВ. | ПВМПЭ-6 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 6кВ, экран. Отличия: Полиэтиленовая изоляция (ПЭВД). | ПМКЭР-6 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Монтажный силиконовый провод. Отличия: Уменьшенный наружный диаметр по изоляции. | ПВМКЭР-6-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Полная структура. Отличия: Повышенная твердость силиконовой оболочки по Шору. | ПВКВ-6-Э Соответствие: Промышленное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Силиконовая резина, экран. Отличия: Применяется в силовых цепях, не монтажный. | ПВМКЭР-8 Соответствие: По вольтажу. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Силиконовая изоляция. Отличия: Рабочее напряжение 8кВ.
ПВМП | ПВМП-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Высоковольтный монтажный провод, полиэтилен. Отличия: Класс гибкости жилы. | ПВМП-2 Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: ПЭ изоляция, медь. Отличия: Двухслойная изоляция вместо однослойной. | ППИ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полиэтиленовая изоляция, работа под напряжением. Отличия: Импульсный режим работы. | ПВМП-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Медь, ПЭВД. Отличия: Луженая медная токопроводящая жила. | ПВМВ Соответствие: По применению. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Высоковольтный монтажный. Отличия: ПВХ изоляция вместо полиэтиленовой. | ПВМП-10 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: ПЭ изоляция. Отличия: Гарантированное напряжение 10кВ. | ПМП Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный, полиэтилен. Отличия: Облегченная толщина стенки изоляции. | ПВМП-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полиэтилен высокого давления. Отличия: Усиленная механическая прочность оболочки. | ПВМЗ Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Одножильный высоковольтный. Отличия: ПВХ изоляция, другое ТУ. | ПВМП-0.5 Соответствие: По напряжению. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: ПЭ изоляция. Отличия: Предназначен для работы на частотах до 50 Гц.
ПВМР-10 | ПВМР-10-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Высоковольтный, резиновая изоляция, 10кВ. Отличия: Жила из луженой меди. | ПВКВ-10 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Термостойкая резина, 10кВ. Отличия: Промышленное применение вместо монтажного. | ПВМР-15 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Резина, медь. Отличия: Утолщенная изоляция на 15кВ. | РКГМ-10 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Резина, высокая гибкость. Отличия: Наличие стекловолоконной оплетки. | ПВМК-10 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: 10кВ, монтажный. Отличия: Силиконовая изоляция вместо стандартной резины. | ПМР-10 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Монтажный резиновый. Отличия: Сниженный температурный диапазон работы. | ПВМП-10 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 10кВ, медь. Отличия: Полиэтиленовая изоляция. | ПВМР-10-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Резина, 10кВ. Отличия: Усиленная стойкость к агрессивным средам. | ПВМЗ-10 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: 10кВ, медь. Отличия: ПВХ изоляция. | ПВМР-10-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Вариация исполнения по ТУ оборонного сектора.
ПВМР-3 | ПВМР-3-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резиновая изоляция, 3кВ. Отличия: Луженая медная жила. | ПВКВ-3 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Термостойкая резина, 3кВ. Отличия: Силовое исполнение по ГОСТ. | ПВМР-4 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Резина, монтажный. Отличия: Изоляция на 4кВ. | РКГМ-3 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Резина, 3кВ. Отличия: Защитная оплетка из стеклонити. | ПВМК-3 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Монтажный теплостойкий. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПМР-3 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Медная жила, резина. Отличия: Облегченная толщина изоляции. | ПВМП-3 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: 3кВ, медь. Отличия: Полиэтиленовая изоляция. | ПВМР-3-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Резина, 3кВ. Отличия: Улучшенная адгезия изоляции к жиле. | ПВМЗ-3 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: 3кВ, монтажный. Отличия: ПВХ изоляция. | ПВМР-3-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Спецификация для приборостроения.
ПВМР-4 | ПВМР-4-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, монтажный, 4кВ. Отличия: Луженая медная проволока. | ПВКВ-4 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Термостойкая резина, 4кВ. Отличия: Промышленный стандарт. | ПВМР-5 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Резина, медь. Отличия: Изоляция на 5кВ. | РКГМ-4 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Резина, гибкость. Отличия: Наличие внешней оплетки. | ПВМК-4 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: 4кВ, монтажный. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПМР-4 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Резиновая изоляция. Отличия: Тонкостенное исполнение. | ПВМП-4 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: 4кВ, медь. Отличия: Полиэтиленовая изоляция. | ПВМР-4-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Резина, 4кВ. Отличия: Повышенная стойкость к истиранию. | ПВМЗ-4 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: 4кВ, монтажный. Отличия: ПВХ изоляция. | ПВМР-4-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Разница в ТУ производителя.
ПВМР-6 | ПВМР-6-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, монтажный, 6кВ. Отличия: Жила из луженой меди. | ПВКВ-6 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Термостойкая резина, 6кВ. Отличия: Силовое исполнение. | ПВМР-8 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Резина, медь. Отличия: Изоляция на 8кВ. | РКГМ-6 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Резина, вольтаж. Отличия: Стекловолоконная оплетка. | ПВМК-6 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: 6кВ, монтажный. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПМР-6 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Резиновая изоляция. Отличия: Облегченная серия. | ПВМП-6 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 6кВ, медь. Отличия: Полиэтиленовая изоляция. | ПВМР-6-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Резина, 6кВ. Отличия: Усиленная механическая прочность. | ПВМЗ-6 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: 6кВ, монтажный. Отличия: ПВХ изоляция. | ПВМР-6-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Спецификация по ведомственным ТУ.
ПВМР-8 | ПВМР-8-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, монтажный, 8кВ. Отличия: Луженая медная проволока. | ПВКВ-8 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Термостойкая резина, 8кВ. Отличия: Промышленный стандарт. | ПВМР-10 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Резина, медь. Отличия: Изоляция на 10кВ. | РКГМ-8 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Резина, гибкость. Отличия: Наличие внешней оплетки. | ПВМК-8 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: 8кВ, монтажный. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПМР-8 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Резиновая изоляция. Отличия: Меньший наружный диаметр. | ПВМП-8 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 8кВ, медь. Отличия: Полиэтиленовая изоляция. | ПВМР-8-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Резина, 8кВ. Отличия: Повышенная стойкость к химическим воздействиям. | ПВМЗ-8 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: 8кВ, монтажный. Отличия: ПВХ изоляция. | ПВМР-8-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Разница в отраслевых ТУ.
ПВМРО-10 | ПВМР-10 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резиновая изоляция, 10кВ. Отличия: Отсутствие защитной оплетки (индекс О). | ПВМРО-10-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, 10кВ, оплетка. Отличия: Жила из луженой меди. | РКГМ-10 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Термостойкая резина, оплетка. Отличия: Общепромышленный стандарт ГОСТ. | ПВМКО-10 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Монтажный, 10кВ, оплетка. Отличия: Силиконовая изоляция вместо стандартной резины. | ПВМРО-15 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Резина, оплетка. Отличия: Утолщенная изоляция на 15кВ. | ПМРО-10 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Монтажный в оплетке. Отличия: Облегченная толщина изоляционного слоя. | ПВМРО-10-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Резина, 10кВ. Отличия: Оплетка из синтетических нитей без лакировки. | ПВМРО-10-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная плотность защитной оплетки. | ПВМТ-10-О Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Высоковольтный в оплетке. Отличия: Фторопластовая изоляция. | ПВМРО-10-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Вариант исполнения по ТУ другого завода.
ПВМРО-4 | ПВМР-4 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резина, 4кВ. Отличия: Нет внешней защитной оплетки. | ПВМРО-4-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, оплетка, 4кВ. Отличия: Медная луженая жила. | РКГМ-4 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Резина, оплетка, гибкость. Отличия: Промышленная серия. | ПВМКО-4 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: 4кВ, оплетка. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПВМРО-5 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Резина, оплетка. Отличия: Рассчитан на 5кВ. | ПМРО-4 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный в оплетке. Отличия: Тонкостенная резиновая изоляция. | ПВМРО-4-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Резина, 4кВ. Отличия: Нелакированная хлопчатобумажная оплетка. | ПВМРО-4-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Повышенная стойкость оплетки к истиранию. | ПВМТ-4-О Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Высоковольтный в оплетке. Отличия: Фторопластовая изоляция. | ПВМРО-4-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Разница в отраслевых ТУ.
ПВМРО-6 | ПВМР-6 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резина, 6кВ. Отличия: Отсутствие индекса О (оплетка). | ПВМРО-6-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, оплетка, 6кВ. Отличия: Луженая медная проволока. | РКГМ-6 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Резина, оплетка, вольтаж. Отличия: Общепромышленное исполнение по ГОСТ. | ПВМКО-6 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: 6кВ, оплетка. Отличия: Силиконовая изоляция вместо резины. | ПВМРО-8 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Резина, оплетка. Отличия: Изоляция на 8кВ. | ПМРО-6 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Монтажный в оплетке. Отличия: Меньший наружный диаметр. | ПВМРО-6-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резина, 6кВ. Отличия: Оплетка без финального лакового покрытия. | ПВМРО-6-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная стеклонить повышенной плотности. | ПВМТ-6-О Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Теплостойкий в оплетке. Отличия: Фторопластовая основа (Ф-4). | ПВМРО-6-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Спецификация для систем автоматики.
ПВМРО-8 | ПВМР-8 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резина, 8кВ. Отличия: Нет защитной оплетки. | ПВМРО-8-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, оплетка, 8кВ. Отличия: Жила из луженой меди. | РКГМ-8 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Резина, оплетка, гибкость. Отличия: Промышленная серия. | ПВМКО-8 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: 8кВ, оплетка. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПВМРО-10 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Резина, оплетка. Отличия: Изоляция рассчитана на 10кВ. | ПМРО-8 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный в оплетке. Отличия: Тонкостенное исполнение изоляции. | ПВМРО-8-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Резина, 8кВ. Отличия: Синтетическая оплетка без лака. | ПВМРО-8-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Повышенная механическая защита оплетки. | ПВМТ-8-О Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 45%. Сходства: Высоковольтный в оплетке. Отличия: Фторопластовая изоляция. | ПВМРО-8-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Разница в ТУ завода.
ПВМРОР-1 | ПВМР-1 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Резиновая изоляция, 1кВ. Отличия: Отсутствие оплетки (О) и радиального усиления (Р). | ПВМРОР-1-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Усиленная резина, оплетка. Отличия: Луженая медная жила. | ПВМРО-1 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Резина, оплетка, 1000В. Отличия: Стандартная толщина изоляции без индекса Р. | ПВМКО-1 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Монтажный, оплетка. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПВМРОР-2 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Усиленная структура. Отличия: Рассчитан на 2кВ. | ПМРОР-1 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Монтажный усиленный. Отличия: Меньший класс гибкости меди. | ПВМРОР-1-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Усиленная резина. Отличия: Оплетка без пропитки лаком. | ПВМРОР-1-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Улучшенная адгезия резины к жиле. | БПВЛ Соответствие: По применению. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Оплетка, изоляция, 1кВ. Отличия: ПВХ изоляция вместо резины. | ПВМРОР-1-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Вариация записи по ТУ.
ПВМРЭО-10 | ПВМРЭО-10-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, экран, оплетка, 10кВ. Отличия: Жила и экран из луженой меди. | ПВМРЭ-10 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резина, экран, 10кВ. Отличия: Отсутствие внешней защитной оплетки. | ПВМКОЭО-10 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: 10кВ, экран, оплетка. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПВМРЭО-15 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Экран, оплетка, резина. Отличия: Утолщенный слой на 15кВ. | РКГМЭ-10 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Резина, экран, оплетка. Отличия: Общепромышленный стандарт. | ПМРЭО-10 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный экранированный. Отличия: Тонкостенная изоляция. | ПВМРЭО-10-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резина, экран. Отличия: Оплетка без лакировки. | ПВМРЭО-10-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Повышенная плотность оплетки экрана. | ПВМТЭО-10 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 45%. Сходства: Экранированный в оплетке. Отличия: Фторопластовая изоляция. | ПВМРЭО-10-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Разница в ведомственных ТУ.
ПВМРЭО-4 | ПВМРЭО-4-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, экран, оплетка, 4кВ. Отличия: Луженые элементы конструкции. | ПВМРЭ-4 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резина, экран, 4кВ. Отличия: Отсутствие защитной оплетки поверх экрана. | ПВМКОЭО-4 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: 4кВ, экран, оплетка. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПВМРЭО-5 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Экран, оплетка. Отличия: Рассчитан на 5кВ. | РКГМЭ-4 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Резина, экран, оплетка. Отличия: Промышленная серия ГОСТ. | ПМРЭО-4 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Монтажный экранированный. Отличия: Облегченная толщина слоев. | ПВМРЭО-4-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Резина, экран. Отличия: Нелакированная внешняя нить. | ПВМРЭО-4-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная механическая защита внешней оплетки. | ПВМТЭО-4 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Экранированный в оплетке. Отличия: Фторопластовая основа. | ПВМРЭО-4-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Разница в ТУ завода.
ПВМРЭО-6 | ПВМРЭО-6-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, экран, оплетка, 6кВ. Отличия: Использование луженой медной проволоки в жиле и экране. | ПВМРЭ-6 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резиновая изоляция, медный экран, 6кВ. Отличия: Отсутствие защитной лакированной оплетки (О). | ПВКВ-6-ЭО Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Кремнийорганическая резина, экран, оплетка. Отличия: Общепромышленный стандарт вместо монтажного. | ПВМТЭО-6 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Высоковольтный, экран, оплетка. Отличия: Фторопластовая изоляция вместо резины. | ПВМРЭО-10 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Структура с экраном и оплеткой. Отличия: Изоляция рассчитана на 10кВ. | ПВМКЭО-6 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Монтажный, экран, оплетка. Отличия: Изоляция из силикона вместо стандартной резины. | ПВМРЭО-6-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Резина, экран. Отличия: Оплетка из синтетических нитей без лакового покрытия. | ПВМРЭО-6-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная плотность защитной оплетки (свыше 90%). | ПВМПЭ-6 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 6кВ, экран. Отличия: Полиэтиленовая изоляция, нет оплетки. | ПВМРЭО-6-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие оригиналу. Отличия: Разница в ТУ завода-изготовителя.
ПВМРЭО-8 | ПВМРЭО-8-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, экран, оплетка, 8кВ. Отличия: Жила и экран выполнены из луженой меди. | ПВМРЭ-8 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резиновая изоляция, экран, 8кВ. Отличия: Отсутствие внешней защитной оплетки. | ПВКВ-8-ЭО Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Термостойкая резина, экран, оплетка. Отличия: Применяется в силовых установках. | ПВМТЭО-8 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 45%. Сходства: Теплостойкий, экран, оплетка. Отличия: Использование фторопласта-4. | ПВМРЭО-10 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Резина, экран, оплетка. Отличия: Рассчитан на более высокое напряжение. | ПВМКЭО-8 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Монтажный высоковольтный с экраном. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПВМРЭО-8-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Резина, экран. Отличия: Хлопчатобумажная оплетка без пропитки лаком. | ПВМРЭО-8-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная механическая прочность внешней оплетки. | ПВМПЭ-8 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 8кВ, экран. Отличия: Полиэтиленовая изоляция без оплетки. | ПВМРЭО-8-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Спецификация для приборостроения.
ПВМРЭР-10 | ПВМРЭ-10 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Резина, экран, 10кВ. Отличия: Отсутствие индекса Р (повышенная радиальная толщина изоляции). | ПВМРЭР-10-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, экран, 10кВ. Отличия: Использование луженой медной проволоки. | ПВКВ-10-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Термостойкая резина, экран. Отличия: Общепромышленный стандарт. | ПВМТЭ-10 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Экранированный, высоковольтный. Отличия: Фторопластовая изоляция. | ПВМРЭР-15 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Резина, экран. Отличия: Утолщенный слой резины на 15кВ. | ПВМКЭР-10 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Монтажный, экран, усиленная изоляция. Отличия: Силикон вместо резины. | ПВМРЭР-10-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резина, экран. Отличия: Стандартная гибкость жилы (3 класс вместо 4/5). | ПВМРЭР-10-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Повышенная плотность медного экрана. | ПВМПЭ-10 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 10кВ, экран. Отличия: Изоляция из полиэтилена высокого давления. | ПВМРЭР-10-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: ТУ оборонного назначения.
ПВМРЭР-4 | ПВМРЭ-4 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Резина, экран, 4кВ. Отличия: Стандартная (не усиленная) толщина изоляции. | ПВМРЭР-4-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, экран, 4кВ. Отличия: Луженая медная жила. | ПВКВ-4-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Термостойкая резина, экран. Отличия: Силовое исполнение для машин. | ПВМТЭ-4 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Экранированный, теплостойкий. Отличия: Фторопластовая изоляция. | ПВМРЭР-6 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Резина, экран. Отличия: Рассчитан на 6кВ. | ПВМКЭР-4 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Монтажный, экран. Отличия: Силиконовая изоляция вместо резины. | ПВМРЭР-4-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резина, экран. Отличия: Облегченная конструкция медного экрана. | ПВМРЭР-4-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная адгезия изоляции к жиле. | ПВМПЭ-4 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 4кВ, экран. Отличия: Полиэтиленовая изоляция. | ПВМРЭР-4-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Вариант исполнения по ТУ другого завода.
ПВМРЭР-6 | ПВМРЭ-6 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Резина, экран, 6кВ. Отличия: Отсутствие индекса Р (усиленная радиальная толщина). | ПВМРЭР-6-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, экран, 6кВ. Отличия: Использование луженой меди. | ПВКВ-6-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Силиконовая резина, экран. Отличия: Общепромышленный стандарт. | ПВМТЭ-6 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Экранированный, высоковольтный. Отличия: Фторопласт вместо резины. | ПВМРЭР-8 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Резина, экран. Отличия: Изоляция рассчитана на 8кВ. | ПВМКЭР-6 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Монтажный, экран. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПВМРЭР-6-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резина, экран. Отличия: Меньший класс гибкости токопроводящей жилы. | ПВМРЭР-6-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Повышенная механическая прочность резины. | ПВМПЭ-6 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 6кВ, экран. Отличия: Полиэтиленовая изоляция. | ПВМРЭР-6-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Спецификация для авиационных систем.
ПВМРЭР-8 | ПВМРЭ-8 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Резина, экран, 8кВ. Отличия: Стандартная толщина изоляционного слоя. | ПВМРЭР-8-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Резина, экран, 8кВ. Отличия: Жила из луженой меди. | ПВКВ-8-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Термостойкая резина, экран. Отличия: Силовое исполнение по ГОСТ. | ПВМТЭ-8 Соответствие: Температурное. Бюджет: Выше на 45%. Сходства: Экранированный, теплостойкий. Отличия: Фторопластовая изоляция. | ПВМРЭР-10 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Резина, экран. Отличия: Рассчитан на 10кВ. | ПВМКЭР-8 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Монтажный, экран. Отличия: Силиконовая изоляция вместо резины. | ПВМРЭР-8-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резина, экран. Отличия: Облегченная конструкция внешнего экрана. | ПВМРЭР-8-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная стойкость к агрессивным средам. | ПВМПЭ-8 Соответствие: По материалу. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 8кВ, экран. Отличия: Полиэтиленовая изоляция. | ПВМРЭР-8-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Разница в ТУ конкретного завода.
ПВМТ-15 | ПВМТ-15-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Фторопластовая изоляция, 15кВ. Отличия: Жила из луженой меди. | ПВМФ-15 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Монтажный, фторопласт (Ф-4), 15кВ. Отличия: Стандартная плотность изоляции без термостабилизации. | МС-15 Соответствие: По применению. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Фторопластовая изоляция, высокая надежность. Отличия: Применяется в авиационной технике. | ПВМК-15 Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Монтажный высоковольтный. Отличия: Кремнийорганическая изоляция вместо фторопласта. | ПВМТ-20 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Фторопласт, теплостойкость. Отличия: Утолщенная стенка изоляции на 20кВ. | ПВМТ-15-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Фторопласт, 15кВ. Отличия: Меньший класс гибкости токопроводящей жилы. | ПВМФ-О-15 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Фторопласт, 15кВ. Отличия: Наличие внешней оплетки из стеклонитей. | ПФ-15 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Фторопластовая изоляция, медь. Отличия: Отраслевой стандарт для радиочастотных цепей. | ПВМТ-15-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Фторопласт, 15кВ. Отличия: Усиленная адгезия изоляции к жиле. | ПВМТ-15-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Разница в ТУ завода-изготовителя.
ПВМТ-20 | ПВМТ-20-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Фторопласт, 20кВ. Отличия: Луженая медная проволока. | ПВМФ-20 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Монтажный фторопластовый провод, 20кВ. Отличия: Использование лент Ф-4 без термоусадки. | МС-20 Соответствие: По применению. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Высокая теплостойкость, 20кВ. Отличия: Авиационный стандарт исполнения. | ПВМК-20 Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства: Монтажный, 20кВ. Отличия: Силиконовая изоляция вместо фторопласта. | ПВМТ-30 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Фторопластовая изоляция. Отличия: Рассчитан на 30кВ. | ПВМТ-20-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Фторопласт, 20кВ. Отличия: Облегченная конструкция жилы. | ПВМФ-О-20 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Фторопласт, 20кВ. Отличия: Стекловолоконная оплетка поверх фторопласта. | ПФ-20 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Фторопласт, медь. Отличия: Узкая специализация по ГОСТ. | ПВМТ-20-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Фторопласт, 20кВ. Отличия: Повышенная механическая прочность изоляции. | ПВМТ-20-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Вариант исполнения по ведомственным ТУ.
ПВМТ-20 0,5 | ПВМТ-20 0,5-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Сечение 0.5 мм², фторопласт, 20кВ. Отличия: Медная луженая жила. | ПВМФ-20 0,5 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Монтажный, сечение 0.5, 20кВ. Отличия: Стандартный фторопластовый пластикат. | МС-20 0,5 Соответствие: По применению. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Авиационный провод, 0.5 мм², фторопласт. Отличия: Посеребренная медная жила. | ПВМК-20 0,5 Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Высоковольтный, гибкий. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПВМТ-30 0,5 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Конструкция 0.5 мм², фторопласт. Отличия: Изоляция на 30кВ. | ПВМТ-20-М 0,5 Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: 20кВ, 0.5 мм². Отличия: Использование моножилы вместо многопроволочной. | ПВМФ-О-20 0,5 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Фторопласт, 20кВ, 0.5. Отличия: Защитная оплетка из нитей. | ПФ-20 0,5 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Фторопласт, медь. Отличия: Радиочастотное назначение. | ПВМТ-20-У 0,5 Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Полная структура. Отличия: Усиленная стойкость к вибрационным нагрузкам. | ПВМТ-20-1 0,5 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Разница в ТУ производителя.
ПВМТ-3 | ПВМТ-3-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Фторопласт, 3кВ. Отличия: Луженая медь. | ПВМФ-3 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Монтажный, фторопласт, 3кВ. Отличия: Базовая плотность Ф-4. | МС-3 Соответствие: По применению. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Авиационный термостойкий. Отличия: Тонкостенная изоляция высокой плотности. | ПВМК-3 Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: 3кВ, гибкий. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПВМТ-5 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Фторопласт. Отличия: Рассчитан на 5кВ. | ПВМТ-3-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: 3кВ, медь. Отличия: Пониженный класс гибкости жилы. | ПВМФ-О-3 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: 3кВ, фторопласт. Отличия: Наличие внешней стеклооплетки. | ПФ-3 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Фторопласт, медь. Отличия: Промышленный стандарт. | ПВМТ-3-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: 3кВ, фторопласт. Отличия: Повышенная стойкость к истиранию. | ПВМТ-3-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Разница в ТУ завода.
ПВМТ-30 | ПВМТ-30-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Фторопласт, 30кВ. Отличия: Луженая медная жила. | ПВМФ-30 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Монтажный, фторопласт, 30кВ. Отличия: Облегченная технология наложения изоляции. | МС-30 Соответствие: По применению. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Авиационный стандарт, 30кВ. Отличия: Повышенная надежность в вакууме. | ПВМК-30 Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Высоковольтный монтажный. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПВМТ-40 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Фторопласт. Отличия: Рассчитан на 40кВ. | ПВМТ-30-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: 30кВ, фторопласт. Отличия: Меньшее количество проволок в жиле. | ПВМФ-О-30 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: 30кВ, фторопласт. Отличия: Защитная оплетка из стеклонитей. | ПФ-30 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Фторопласт, медь. Отличия: Отраслевой стандарт. | ПВМТ-30-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: 30кВ, фторопласт. Отличия: Усиленная механическая защита. | ПВМТ-30-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Разница в ТУ производителя.
ПВМТ-40 | ПВМТ-40-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Фторопласт, 40кВ. Отличия: Использование луженой меди. | ПВМФ-40 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Монтажный, фторопласт, 40кВ. Отличия: Базовая технология Ф-4. | МС-40 Соответствие: По применению. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Авиационный стандарт, 40кВ. Отличия: Посеребренная медь. | ПВМК-40 Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Высоковольтный. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПВМТ-50 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Фторопласт. Отличия: Рассчитан на 50кВ. | ПВМТ-40-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: 40кВ, медь. Отличия: Сниженный класс гибкости. | ПВМФ-О-40 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: 40кВ, оплетка. Отличия: Стекловолоконная защита. | ПФ-40 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Фторопласт. Отличия: Специализированный ГОСТ. | ПВМТ-40-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: 40кВ, фторопласт. Отличия: Усиленная оболочка. | ПВМТ-40-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Разница в ТУ завода.
ПВМТг-3 | ПВМТ-3 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Фторопласт, 3кВ. Отличия: Отсутствие герметизации (г). | ПВМТг-3-С Соответствие: Технологическое. Бюджет: Идентичный. Сходства: Герметизация, 3кВ. Отличия: Луженая медь. | ПВМФг-3 Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Герметичный, фторопласт, 3кВ. Отличия: Базовая плотность изоляции. | МСг-3 Соответствие: По применению. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Герметичный авиационный провод. Отличия: Посеребренная жила. | ПВМТг-5 Соответствие: С запасом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Герметизация, фторопласт. Отличия: Рассчитан на 5кВ. | ПВМТг-3-М Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Герметичный, 3кВ. Отличия: Меньший класс гибкости. | ПВМФг-О-3 Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Герметичный, 3кВ. Отличия: Внешняя оплетка. | ПФг-3 Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Герметичный фторопласт. Отличия: Отраслевой ГОСТ. | ПВМТг-3-У Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Герметичный, 3кВ. Отличия: Усиленная влагозащита. | ПВМТг-3-1 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходства: Полная структура. Отличия: Разница в ТУ производителя.
ПВМТг-40 | ПВМТ-40: Полное соответствие по материалам (фторопласт), бюджет идентичен. Сходства: конструкция и ТТХ. Отличия: отсутствие индекса "г" (чуть меньшая гибкость жилы). | ПВМФ-40: Соответствие по изоляции, бюджет средний. Сходства: фторопластовая оболочка, напряжение. Отличия: усиленная монолитная изоляция без нитей. | ПВМС-40: Соответствие по назначению, бюджет выше. Сходства: высокое напряжение 40кВ. Отличия: использование силиконовой резины вместо фторопласта, выше гибкость. | ПВМП-40: Соответствие по ТТХ, бюджет ниже. Сходства: вольтаж, монтажное назначение. Отличия: изоляция из полиэтилена, ниже термостойкость (до +85°С). | ПКВВ-40: Соответствие по напряжению, бюджет ниже. Сходства: 40 кВ, медная жила. Отличия: ПВХ изоляция, более узкий температурный диапазон. | ПВМФО-40: Полное соответствие, бюджет средний. Сходства: фторопласт и оплетка. Отличия: наличие дополнительной защитной оплетки поверх фторопласта. | ПВТ-40: Соответствие по применению, бюджет средний. Сходства: термостойкость, напряжение. Отличия: комбинированная изоляция, более жесткая конструкция. | ПМТК-40: Соответствие по среде, бюджет выше. Сходства: работа в высоковольтных цепях. Отличия: кремнийорганическая изоляция, повышенная стойкость к озону. | РК 75-4-21: Частичное соответствие по материалам, бюджет средний. Сходства: фторопласт (Ф-4). Отличия: коаксиальная структура, требуется использование только центральной жилы. | ПВМ-40: Базовое соответствие, бюджет ниже. Сходства: монтажный тип, 40 кВ. Отличия: упрощенная изоляция без стеклянных нитей.
ПВМФ-2 | ПВМТ-2: Соответствие полное, бюджет аналогичный. Сходства: фторопластовая изоляция, жила 4 класса. Отличия: дополнительная обмотка стеклянными нитями под фторопластом. | ПВМФО-2: Соответствие по конструкции, бюджет выше. Сходства: фторопласт, рабочее напряжение. Отличия: наличие внешней защитной оплетки. | ПВМП-2: Соответствие по назначению, бюджет ниже. Сходства: круглое сечение, монтажный тип. Отличия: изоляция из полиэтилена, ниже предел термостойкости. | ПВМС-2: Соответствие по применению, бюджет выше. Сходства: гибкость, вольтаж. Отличия: изоляция из силиконовой резины. | ПКВВ-2: Соответствие по напряжению, бюджет ниже. Сходства: медная жила, 2 кВ. Отличия: ПВХ изоляция, меньшая химическая стойкость. | ПВМ-2: Базовое соответствие, бюджет ниже. Сходства: напряжение, жила. Отличия: упрощенный состав изоляционного слоя. | МС 16-13: Соответствие по материалу, бюджет средний. Сходства: фторопласт-4, серебреная/луженая медь. Отличия: предназначен для более плотного монтажа. | МГТФ-2: Частичное соответствие, бюджет выше. Сходства: фторопласт, термостойкость. Отличия: изоляция навивная, требует заделки концов. | ПМТК-2: Соответствие по гибкости, бюджет выше. Сходства: высоковольтный монтаж. Отличия: кремнийорганическая оболочка. | ПВТ-2: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: термостойкость, 2 кВ. Отличия: композитная изоляция.
ПВМФ-3 | ПВМТ-3: Соответствие полное, бюджет аналогичный. Сходства: фторопласт, 3 кВ. Отличия: наличие термостойких нитей в конструкции. | ПВМФО-3: Соответствие по ТТХ, бюджет выше. Сходства: материалы жилы и основной изоляции. Отличия: защитная оплетка поверх фторопласта. | ПВМП-3: Соответствие по назначению, бюджет ниже. Сходства: монтажное исполнение, напряжение. Отличия: полиэтиленовая изоляция. | ПВМС-3: Соответствие по применению, бюджет выше. Сходства: высокое напряжение, гибкость. Отличия: силиконовая оболочка. | ПКВВ-3: Соответствие по вольтажу, бюджет ниже. Сходства: медная жила, 3 кВ. Отличия: изоляция из ПВХ пластиката. | ПВМ-3: Базовое соответствие, бюджет ниже. Сходства: 3 кВ, круглая форма. Отличия: облегченная конструкция изоляции. | МС 26-13: Соответствие по материалу, бюджет выше. Сходства: фторопластовая изоляция, термостойкость. Отличия: более тонкая стенка изоляции. | ПМТК-3: Соответствие по гибкости, бюджет средний. Сходства: монтажный, 3 кВ. Отличия: изоляция из резины (кремний). | ПВТ-3: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: термостойкость, напряжение. Отличия: многослойная комбинированная изоляция. | ПВМТг-3: Соответствие по напряжению, бюджет средний. Сходства: фторопласт, 3 кВ. Отличия: более гибкая токопроводящая жила.
ПВМФ-4 | ПВМТ-4: Соответствие полное, бюджет аналогичный. Сходства: фторопласт-4, напряжение. Отличия: наличие стеклянных нитей под оболочкой. | ПВМФО-4: Соответствие по конструкции, бюджет выше. Сходства: материалы, рабочее напряжение. Отличия: наличие защитной оплетки. | ПВМП-4: Соответствие по назначению, бюджет ниже. Сходства: 4 кВ, круглое исполнение. Отличия: ПЭ изоляция вместо фторопласта. | ПВМС-4: Соответствие по гибкости, бюджет выше. Сходства: высоковольтный, гибкий. Отличия: силиконовая изоляция. | ПКВВ-4: Соответствие по напряжению, бюджет ниже. Сходства: медь, 4 кВ. Отличия: ПВХ изоляция, ниже температурный предел. | ПВМ-4: Базовое соответствие, бюджет ниже. Сходства: круглое сечение, монтаж. Отличия: упрощенная технология наложения изоляции. | ПВТ-4: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: 4 кВ, термостойкость. Отличия: комбинированная структура изоляционного слоя. | ПМТК-4: Соответствие по применению, бюджет средний. Сходства: высоковольтный монтаж. Отличия: кремнийорганическая резина. | ПВМТг-4: Соответствие по напряжению, бюджет средний. Сходства: фторопласт, 4 кВ. Отличия: повышенный класс гибкости жилы. | ПМФ-4: Соответствие по материалу, бюджет средний. Сходства: фторопласт, медная жила. Отличия: отсутствие индекса "высоковольтный" в маркировке при тех же параметрах пробоя.
ПВМФО-2 | ПВМТ-2: Соответствие по назначению, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, вольтаж. Отличия: отсутствие внешней защитной оплетки из нитей. | ПВМФ-2: Соответствие материалам, бюджет ниже. Сходства: фторопластовая изоляция, 2 кВ. Отличия: отсутствует внешняя текстильная оплетка. | ПВМС-2: Соответствие по гибкости, бюджет выше. Сходства: высоковольтный монтаж. Отличия: силиконовая изоляция вместо фторопласта и оплетки. | ПВТ-2: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: термостойкость, 2 кВ. Отличия: комбинированная изоляция без стеклонити. | ПКВВ-2: Соответствие по вольтажу, бюджет значительно ниже. Сходства: медная жила. Отличия: ПВХ изоляция, нет оплетки. | ПВМП-2: Соответствие по применению, бюджет ниже. Сходства: 2 кВ, круглое сечение. Отличия: полиэтиленовая оболочка. | ПВМТг-2: Соответствие по материалу, бюджет средний. Сходства: фторопласт, 2 кВ. Отличия: повышенная гибкость жилы, нет оплетки. | ПВМ-2: Базовое соответствие, бюджет ниже. Сходства: монтажный тип. Отличия: упрощенная однослойная изоляция. | МС 16-13: Соответствие материалу, бюджет выше. Сходства: фторопласт-4, напряжение. Отличия: более тонкая стенка, отсутствие нитяной защиты. | ПМТК-2: Соответствие среде, бюджет выше. Сходства: термостойкость. Отличия: кремнийорганическая резина.
ПВМФО-2,5 | ПВМТ-2,5: Соответствие вольтажу, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, 2.5 кВ. Отличия: нет наружной защитной оплетки. | ПВМФ-2,5: Соответствие по материалам, бюджет ниже. Сходства: фторопласт-4, вольтаж. Отличия: нет оплетки из стеклонитей. | ПВМС-2,5: Соответствие применению, бюджет выше. Сходства: гибкость, 2.5 кВ. Отличия: силиконовая резина. | ПВТ-2,5: Соответствие ТТХ, бюджет средний. Сходства: термостойкость. Отличия: отсутствие стекловолоконного покрытия. | ПКВВ-2,5: Соответствие по напряжению, бюджет ниже. Сходства: 2500 В. Отличия: ПВХ изоляция. | ПВМП-2,5: Соответствие назначению, бюджет ниже. Сходства: высоковольтный монтаж. Отличия: изоляция из ПЭ. | ПВМТг-2,5: Соответствие материалу, бюджет средний. Сходства: фторопласт. Отличия: гибкая жила, нет оплетки. | ПВМ-2,5: Базовое соответствие, бюджет ниже. Сходства: круглая форма, вольтаж. Отличия: отсутствие нитяной защиты. | МС 26-13: Соответствие по ТТХ, бюджет выше. Сходства: фторопласт. Отличия: уменьшенные массогабаритные показатели. | ПМТК-2,5: Соответствие среде, бюджет выше. Сходства: термостойкость. Отличия: кремнийорганическая оболочка.
ПВМФО-4 | ПВМТ-4: Соответствие по ТТХ, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, 4 кВ. Отличия: нет внешней оплетки. | ПВМФ-4: Соответствие по конструкции, бюджет ниже. Сходства: фторопласт-4. Отличия: нет наружного защитного слоя нитей. | ПВМС-4: Соответствие по гибкости, бюджет выше. Сходства: 4 кВ. Отличия: силиконовая изоляция. | ПВТ-4: Соответствие по применению, бюджет средний. Сходства: термостойкость. Отличия: нет стеклянной оплетки. | ПКВВ-4: Соответствие по напряжению, бюджет ниже. Сходства: 4000 В. Отличия: ПВХ пластикат. | ПВМП-4: Соответствие назначению, бюджет ниже. Сходства: монтаж, круглое сечение. Отличия: изоляция полиэтилен. | ПВМТг-4: Соответствие материалу, бюджет средний. Сходства: фторопласт. Отличия: жила высокого класса гибкости. | ПВМ-4: Базовое соответствие, бюджет ниже. Сходства: 4 кВ. Отличия: однослойная изоляция. | МС 36-13: Соответствие по материалу, бюджет выше. Сходства: фторопластовая группа. Отличия: отсутствие нитяного покрова. | ПМТК-4: Соответствие среде, бюджет выше. Сходства: вольтаж. Отличия: кремнийорганическая резина.
ПВМФО-5 | ПВМТ-5: Полное соответствие вольтажу, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, 5 кВ. Отличия: нет внешней нитяной оплетки. | ПВМФ-5: Соответствие материалам, бюджет ниже. Сходства: фторопласт-4. Отличия: отсутствие наружной оплетки. | ПВМС-5: Соответствие гибкости, бюджет выше. Сходства: 5 кВ. Отличия: резиновая силиконовая изоляция. | ПВТ-5: Соответствие ТТХ, бюджет средний. Сходства: высокая термостойкость. Отличия: комбинированный состав изоляции. | ПКВВ-5: Соответствие по напряжению, бюджет ниже. Сходства: медная жила. Отличия: ПВХ оболочка. | ПВМП-5: Соответствие назначению, бюджет ниже. Сходства: высоковольтный. Отличия: полиэтилен. | ПВМТг-5: Соответствие по материалу, бюджет средний. Сходства: фторопласт. Отличия: более гибкая жила. | ПВМ-5: Базовое соответствие, бюджет ниже. Сходства: круглое исполнение. Отличия: нет защитной оплетки. | ПМТК-5: Соответствие среде, бюджет выше. Сходства: 5 кВ. Отличия: кремнийорганическая изоляция. | ПВФ-5: Соответствие по вольтажу, бюджет средний. Сходства: фторопласт. Отличия: монолитная изоляция без нитей.
ПВМФО-6 | ПВМТ-6: Соответствие по напряжению, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, 6 кВ. Отличия: нет наружной оплетки. | ПВМФ-6: Соответствие материалу, бюджет ниже. Сходства: фторопласт-4. Отличия: отсутствует нитяная защита. | ПВМС-6: Соответствие применению, бюджет выше. Сходства: 6 кВ. Отличия: силиконовая оболочка. | ПВТ-6: Соответствие ТТХ, бюджет средний. Сходства: термостойкость. Отличия: отсутствие стеклонити сверху. | ПКВВ-6: Соответствие по вольтажу, бюджет ниже. Сходства: медь. Отличия: изоляция ПВХ. | ПВМП-6: Соответствие назначению, бюджет ниже. Сходства: монтажный. Отличия: полиэтилен. | ПВМТг-6: Соответствие материалу, бюджет средний. Сходства: фторопласт. Отличия: гибкость жилы. | ПВМ-6: Базовое соответствие, бюджет ниже. Сходства: 6000 В. Отличия: упрощенная изоляция. | ПМТК-6: Соответствие среде, бюджет выше. Сходства: термостойкость. Отличия: силиконовая резина. | ПВФ-6: Соответствие вольтажу, бюджет средний. Сходства: фторопласт. Отличия: нет оплетки.
ПВМФЭ-2 | ПВМФО-2: Соответствие по материалам, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, 2 кВ. Отличия: отсутствует экран (только оплетка). | ПВМФ-2: Соответствие по изоляции, бюджет ниже. Сходства: фторопласт-4. Отличия: отсутствие защитного экрана. | ПВМТ-2: Соответствие по применению, бюджет ниже. Сходства: 2 кВ. Отличия: нет экрана и оплетки. | МСЭ 16-13: Соответствие по конструкции, бюджет аналогичный. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: более тонкая изоляция. | МСЭ 26-13: Соответствие по структуре, бюджет выше. Сходства: экран, термостойкость. Отличия: серебреная медь. | ПВМСЭ-2: Соответствие по наличию экрана, бюджет выше. Сходства: 2 кВ, экран. Отличия: силиконовая изоляция. | ПВМПЭ-2: Соответствие по структуре, бюджет ниже. Сходства: наличие экрана. Отличия: изоляция из ПЭ. | ПКВВЭ-2: Соответствие по назначению, бюджет ниже. Сходства: 2 кВ, экранированный. Отличия: ПВХ материалы. | ПВМТгЭ-2: Соответствие по материалу, бюджет средний. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: выше класс гибкости жилы. | ПМТКЭ-2: Соответствие по защите, бюджет выше. Сходства: экранировка. Отличия: кремнийорганическая резина.
ПВМФЭО-2 | ПВМФЭ-2: Соответствие по материалам, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, экран, 2 кВ. Отличия: отсутствует внешняя защитная оплетка поверх экрана. | МСЭ 16-13: Соответствие конструкции, бюджет выше. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: использование посеребренной меди, более тонкая стенка изоляции. | ПВМТгЭ-2: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: фторопласт, экранирование. Отличия: повышенная гибкость жилы, нет текстильной оплетки. | ПВМСЭ-2: Соответствие назначению, бюджет выше. Сходства: экран, 2 кВ. Отличия: силиконовая изоляция вместо фторопластовой. | ПКВВЭ-2: Соответствие по вольтажу, бюджет ниже. Сходства: наличие экрана, медная жила. Отличия: ПВХ изоляция и оболочка. | ПВМПЭ-2: Соответствие по применению, бюджет ниже. Сходства: экранированный монтажный провод. Отличия: полиэтиленовая изоляция. | ПМТКЭ-2: Соответствие по защите, бюджет выше. Сходства: экран, термостойкость. Отличия: кремнийорганическая резина. | ПВМФО-2: Частичное соответствие, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, оплетка. Отличия: отсутствует помехозащитный экран. | МСЭ 26-13: Соответствие по структуре, бюджет выше. Сходства: фторопластовая группа, экран. Отличия: уменьшенные габариты. | ПВТЭ-2: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: экран, 2 кВ. Отличия: комбинированная многослойная изоляция.
ПВМФЭО-2,5 | ПВМФЭ-2,5: Соответствие по материалам, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, экран, 2.5 кВ. Отличия: нет наружной оплетки из стеклонити. | МСЭ 16-13 (на 2.5кВ): Соответствие конструкции, бюджет выше. Сходства: фторопласт, экранирование. Отличия: жилы из посеребренной меди. | ПВМТгЭ-2,5: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: фторопласт, 2.5 кВ. Отличия: более гибкая жила, нет оплетки. | ПВМСЭ-2,5: Соответствие назначению, бюджет выше. Сходства: экран, напряжение. Отличия: изоляция из силикона. | ПКВВЭ-2,5: Соответствие по вольтажу, бюджет ниже. Сходства: медь, экран. Отличия: ПВХ материалы. | ПВМПЭ-2,5: Соответствие применению, бюджет ниже. Сходства: 2.5 кВ, экран. Отличия: полиэтиленовая оболочка. | ПМТКЭ-2,5: Соответствие по защите, бюджет выше. Сходства: экран, 2500 В. Отличия: кремнийорганическая изоляция. | ПВМФО-2,5: Частичное соответствие, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, оплетка. Отличия: нет металлического экрана. | МСЭ 26-13 (на 2.5кВ): Соответствие структуре, бюджет выше. Сходства: экран, термостойкость. Отличия: меньший диаметр. | ПВТЭ-2,5: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: экран, вольтаж. Отличия: композитная изоляция.
ПВМФЭО-4 | ПВМФЭ-4: Соответствие по материалам, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, экран, 4 кВ. Отличия: нет внешней оплетки. | МСЭ 36-13: Соответствие по структуре, бюджет выше. Сходства: фторопластовая изоляция, экран. Отличия: авиационное исполнение, серебреная медь. | ПВМТгЭ-4: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: высокая гибкость, отсутствие нитяной оплетки. | ПВМСЭ-4: Соответствие назначению, бюджет выше. Сходства: экран, 4 кВ. Отличия: силиконовая оболочка. | ПКВВЭ-4: Соответствие по вольтажу, бюджет ниже. Сходства: экран, круглое сечение. Отличия: ПВХ изоляция. | ПВМПЭ-4: Соответствие применению, бюджет ниже. Сходства: 4000 В, экран. Отличия: изоляция ПЭ. | ПМТКЭ-4: Соответствие по защите, бюджет выше. Сходства: экран, термостойкость. Отличия: кремнийорганическая резина. | ПВМФО-4: Частичное соответствие, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, оплетка. Отличия: отсутствует экран. | ПВТЭ-4: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: экран, вольтаж. Отличия: отсутствие текстильной оплетки. | ПМФЭ-4: Соответствие по материалу, бюджет средний. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: промышленное монтажное исполнение.
ПВМФЭО-5 | ПВМФЭ-5: Соответствие по материалам, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, экран, 5 кВ. Отличия: нет наружной защитной оплетки. | ПВМТгЭ-5: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: фторопласт, 5 кВ, экран. Отличия: выше класс гибкости. | ПВМСЭ-5: Соответствие назначению, бюджет выше. Сходства: экран, высокое напряжение. Отличия: силиконовая резина. | ПКВВЭ-5: Соответствие по вольтажу, бюджет ниже. Сходства: медная жила, экран. Отличия: ПВХ пластикат. | ПВМПЭ-5: Соответствие применению, бюджет ниже. Сходства: 5 кВ, экран. Отличия: полиэтилен. | ПМТКЭ-5: Соответствие по защите, бюджет выше. Сходства: экран, 5000 В. Отличия: кремнийорганическая изоляция. | ПВМФО-5: Частичное соответствие, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, оплетка. Отличия: нет экрана. | ПВТЭ-5: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: экран, термостойкость. Отличия: комбинированная изоляция. | МСЭ 46-13: Соответствие по структуре, бюджет выше. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: специальное исполнение жил. | ПМФЭ-5: Соответствие по материалу, бюджет средний. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: нет текстильного покрытия.
ПВМФЭО-6 | ПВМФЭ-6: Соответствие по материалам, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, экран, 6 кВ. Отличия: отсутствует защитная оплетка. | ПВМТгЭ-6: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: фторопласт, 6 кВ, экран. Отличия: отсутствие нитяной оплетки. | ПВМСЭ-6: Соответствие назначению, бюджет выше. Сходства: экран, напряжение. Отличия: силиконовая оболочка. | ПКВВЭ-6: Соответствие по вольтажу, бюджет ниже. Сходства: медь, экран. Отличия: ПВХ изоляция. | ПВМПЭ-6: Соответствие применению, бюджет ниже. Сходства: 6 кВ, экран. Отличия: полиэтиленовая изоляция. | ПМТКЭ-6: Соответствие по защите, бюджет выше. Сходства: экран, термостойкость. Отличия: кремнийорганическая резина. | ПВМФО-6: Частичное соответствие, бюджет ниже. Сходства: фторопласт, оплетка. Отличия: отсутствует экран. | ПВТЭ-6: Соответствие по ТТХ, бюджет средний. Сходства: экран, 6000 В. Отличия: многослойная структура. | МСЭ 46-13 (на 6кВ): Соответствие по структуре, бюджет выше. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: авиационный стандарт. | ПМФЭ-6: Соответствие по материалу, бюджет средний. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: отсутствие внешней оплетки.
ПВнг | ПуВнг-LS: Полное соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, негорючая изоляция. Отличия: индекс LS (низкое дымовыделение) улучшает пожарную безопасность. | ПуГВнг-LS: Соответствие по материалам. Бюджет: чуть выше за счет гибкости. Сходства: негорючая изоляция, медная жила. Отличия: многопроволочная жила (более гибкий), индекс LS. | ПуВ: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже (базовое исполнение). Сходства: медная жила, ПВХ изоляция. Отличия: стандартная горючесть (без индекса «нг»). | ПВ1: Полное соответствие по конструкции. Бюджет: идентичен. Сходства: монолитная жила, ПВХ изоляция. Отличия: устаревшая маркировка по ГОСТ 6323-79 (ПВнг — современный аналог). | ПВ3нг: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: выше. Сходства: негорючий ПВХ. Отличия: высокая гибкость (многопроволочная жила) в отличие от жесткого ПВнг. | ПуВнг-HF: Соответствие по назначению. Бюджет: значительно выше. Сходства: медная жила, одиночная прокладка. Отличия: безгалогенный состав (HF), полное отсутствие коррозионно-активных газов. | КуВнг-LS: Соответствие для цепей управления. Бюджет: выше. Сходства: негорючая ПВХ изоляция. Отличия: используется преимущественно для вторичных сетей, более строгий контроль сечения. | ПВ4нг: Соответствие по изоляции. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, негорючий пластикат. Отличия: сверхвысокий класс гибкости, применяется в подвижных соединениях. | ПуГВ: Соответствие по материалу. Бюджет: ниже. Сходства: ПВХ изоляция, медная жила. Отличия: гибкая жила и отсутствие индекса негорючести при групповой прокладке. | ПВ2: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, ПВХ изоляция. Отличия: средний класс гибкости жилы, старая номенклатура.
ПвП | ПвПг: Полное соответствие конструкции и области применения. Бюджет: сопоставим (чуть выше). Сходства: медная жила, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка ПЭ. Отличия: наличие герметизирующих лент от продольного распространения влаги. | ПвПу: Полное соответствие конструкции. Бюджет: выше. Сходства: медь, сшитый ПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: усиленная оболочка (толще стандартной) для прокладки на сложных участках трасс. | ПвПуг: Соответствие по основным материалам. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: усиленная оболочка и наличие водоблокирующих лент. | АПвП: Соответствие по типу изоляции и оболочки. Бюджет: значительно ниже. Сходства: конструкция идентична (изоляция СПЭ, оболочка ПЭ). Отличия: алюминиевая жила вместо медной (требуется пересчет сечения). | ПвП2г: Соответствие по назначению и материалам. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, сшитый ПЭ. Отличия: двойная герметизация (по жиле и по экрану) для особо влажных грунтов. | АПвПг: Соответствие по условиям прокладки в земле. Бюджет: ниже. Сходства: изоляция СПЭ, наружная оболочка ПЭ. Отличия: алюминиевая жила и наличие герметизации экрана. | АПвПу: Соответствие по механической прочности. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ оболочка, изоляция СПЭ. Отличия: алюминиевая жила и увеличенная толщина наружной оболочки. | ПвП0: Соответствие по основным конструктивным элементам. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: отсутствие разделительного слоя под оболочкой в упрощенных исполнениях. | АПвПуг: Соответствие по защитным свойствам. Бюджет: ниже. Сходства: оболочка ПЭ, изоляция СПЭ. Отличия: алюминиевая жила, усиленная оболочка и герметизация от влаги. | ПвП(у): Соответствие по материалам жил и изоляции. Бюджет: выше. Сходства: медь, сшитый полиэтилен. Отличия: модифицированная усиленная оболочка для прокладки в водоемах и через несудоходные реки.
ПвП2г | ПвПг: Соответствие по материалам и назначению. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ, оболочка ПЭ. Отличия: отсутствует герметизация токопроводящей жилы (только по экрану). | ПвПу2г: Соответствие по защите от влаги. Бюджет: выше. Сходства: медь, изоляция СПЭ, двойная герметизация. Отличия: усиленная (утолщенная) наружная оболочка из полиэтилена. | ПвП2гж: Полное соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, СПЭ, двойная герметизация. Отличия: наличие электропроводящего слоя поверх наружной оболочки для контроля целостности. | ПвПуг: Соответствие по среде прокладки. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: усиленная оболочка, но герметизация только по экрану (одинарная). | АПвП2г: Соответствие по конструкции защитных слоев. Бюджет: значительно ниже. Сходства: изоляция СПЭ, ПЭ оболочка, двойная герметизация. Отличия: алюминиевая жила вместо медной. | ПвВнг(В)-LS: Соответствие по токовой нагрузке. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, изоляция из сшитого полиэтилена. Отличия: оболочка из ПВХ пониженной пожарной опасности, отсутствие герметизации. | ПвП: Базовое соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ, оболочка ПЭ. Отличия: полное отсутствие герметизирующих водоблокирующих элементов. | АПвПу2г: Соответствие по механической защите. Бюджет: ниже. Сходства: изоляция СПЭ, двойная герметизация, усиленная оболочка. Отличия: жила выполнена из алюминия. | ПвПу: Соответствие по материалам жил и изоляции. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, сшитый ПЭ, усиленная оболочка ПЭ. Отличия: нет водоблокирующих лент (герметизации). | ПвПг(у): Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: герметизация только экрана и модифицированная усиленная оболочка.
ПвП2гж | ПвП2г: Полное соответствие по основным параметрам. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, СПЭ, двойная герметизация. Отличия: отсутствует электропроводящий слой (графит) на оболочке. | ПвПу2гж: Соответствие по функционалу. Бюджет: выше. Сходства: двойная герметизация, графитовый слой. Отличия: усиленная толщина полиэтиленовой оболочки. | АПвП2гж: Соответствие по защитным покровам. Бюджет: ниже. Сходства: двойная герметизация, ПЭ оболочка с электропроводящим слоем. Отличия: алюминиевый проводник вместо меди. | ПвПг: Соответствие по типу оболочки. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, СПЭ изоляция. Отличия: нет герметизации жилы и нет графитового слоя на оболочке. | ПвПу2г: Соответствие по степени герметичности. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, СПЭ, двойная герметизация. Отличия: усиленная оболочка, но без электропроводящего покрытия. | АПвПу2гж: Соответствие для сложных грунтов. Бюджет: ниже. Сходства: усиленная оболочка, двойная герметизация, графитовый слой. Отличия: используется алюминиевая жила. | ПвП2г(у): Соответствие по защите от влаги. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, СПЭ, двойная герметизация. Отличия: усиленная оболочка без специального слоя для испытаний (графита). | ПвВнг(А)-FRLS: Соответствие по напряжению. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ. Отличия: огнестойкая ПВХ оболочка, отсутствие полиэтиленовой защиты и герметизации. | ПвПуг: Соответствие по материалу изоляции. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, изоляция из сшитого ПЭ. Отличия: герметизация только по экрану, оболочка без электропроводящего слоя. | ПвП(ж): Соответствие по системе мониторинга. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, СПЭ, электропроводящий слой. Отличия: отсутствует водоблокирующая герметизация конструкции.
ПвП2уг | ПвПу2г: Полное соответствие по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, СПЭ изоляция, усиленная ПЭ оболочка, двойная герметизация. Отличия: иная последовательность букв в маркировке по ТУ заводов. | ПвП2г: Соответствие по степени герметизации. Бюджет: ниже. Сходства: медь, СПЭ, двойная водоблокировка (по жиле и экрану). Отличия: стандартная толщина ПЭ оболочки (не усиленная). | ПвПуг: Соответствие по прочности оболочки. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, усиленная оболочка, герметизация. Отличия: отсутствует герметизация токопроводящей жилы (только по экрану). | ПвП2гж: Соответствие по защитным свойствам. Бюджет: сопоставим. Сходства: двойная герметизация, СПЭ изоляция. Отличия: наличие электропроводящего слоя на оболочке, оболочка стандартной толщины. | АПвП2уг: Соответствие по конструкции защитных слоев. Бюджет: значительно ниже. Сходства: усиленная оболочка, двойная герметизация. Отличия: алюминиевая жила вместо медной. | ПвПу2гж: Соответствие по назначению. Бюджет: выше. Сходства: двойная герметизация, усиленная оболочка. Отличия: дополнительный графитовый слой на оболочке для контроля целостности. | ПвПг: Соответствие по типу изоляции. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ, герметизация экрана. Отличия: нет герметизации жилы и нет усиления оболочки. | АПвПу2г: Соответствие по условиям прокладки. Бюджет: ниже. Сходства: двойная герметизация, усиленная ПЭ оболочка. Отличия: алюминиевый проводник. | ПвП2г(г): Соответствие по герметичности. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ, полная герметизация. Отличия: стандартная ПЭ оболочка без индекса "у". | ПвПу(г): Соответствие по механике. Бюджет: ниже. Сходства: медь, усиленная оболочка, изоляция СПЭ. Отличия: одинарная герметизация только по металлическому экрану.
ПвПг | ПвП2г: Соответствие по назначению. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, СПЭ изоляция, герметизация. Отличия: добавлена герметизация токопроводящей жилы (двойная герметизация). | ПвПуг: Соответствие по герметизации. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, СПЭ, герметизация экрана водоблокирующими лентами. Отличия: усиленная (утолщенная) наружная оболочка. | ПвП: Соответствие по материалам. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: отсутствует водоблокирующая герметизация экрана. | АПвПг: Соответствие конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: изоляция СПЭ, герметизация экрана, ПЭ оболочка. Отличия: алюминиевая жила вместо медной. | ПвПгж: Соответствие по защите от влаги. Бюджет: выше. Сходства: медь, СПЭ, герметизация экрана. Отличия: нанесен электропроводящий слой (графит) на наружную оболочку. | ПвПу: Соответствие по области применения (земля). Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, СПЭ изоляция. Отличия: оболочка усилена, но отсутствует водоблокирующая лента в экране. | АПвПуг: Соответствие по условиям среды. Бюджет: ниже. Сходства: герметизация экрана, усиленная оболочка. Отличия: алюминиевая жила. | ПвПг-6: Соответствие для сетей 6 кВ. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, СПЭ, герметизация. Отличия: расчетная толщина изоляции строго под напряжение 6 кВ. | ПвП2гж: Соответствие по типу изоляции. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, СПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: двойная герметизация и графитовый слой на оболочке. | ПвП(г): Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, СПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: наличие разделительного слоя из электропроводящего нетканого полотна вместо лент.
ПвПгж | ПвПугж: Полное соответствие функционалу. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ, герметизация экрана, электропроводящий слой. Отличия: усиленная (утолщенная) наружная оболочка. | ПвП2гж: Соответствие по защитным слоям. Бюджет: выше. Сходства: медь, СПЭ, герметизация экрана и графитовый слой. Отличия: дополнительная герметизация токопроводящей жилы (двойная герметизация). | ПвПг: Соответствие по основным материалам. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ, герметизация экрана водоблокирующими лентами. Отличия: отсутствует электропроводящий слой на оболочке. | АПвПгж: Соответствие по конструкции покровов. Бюджет: значительно ниже. Сходства: герметизация экрана, ПЭ оболочка с графитовым слоем. Отличия: алюминиевая жила вместо медной (требуется пересчет сечения). | ПвПу2гж: Соответствие по максимальной защите. Бюджет: значительно выше. Сходства: медная жила, СПЭ, электропроводящий слой. Отличия: двойная герметизация (жила+экран) и усиленная оболочка. | ПвПг(ж): Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ, герметизация экрана. Отличия: электропроводящий слой выполнен в виде соэкструдированной полосы, а не сплошного покрытия. | АПвПугж: Соответствие по условиям прокладки. Бюджет: ниже. Сходства: изоляция СПЭ, усиленная оболочка, герметизация экрана, графитовый слой. Отличия: алюминиевая жила. | ПвП2г: Соответствие по влагозащите. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, СПЭ изоляция, водоблокирующие ленты. Отличия: двойная герметизация, но отсутствует электропроводящий слой на оболочке. | ПвПуг: Соответствие по механической прочности. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, СПЭ, герметизация экрана. Отличия: усиленная оболочка, нет электропроводящего слоя для контроля целостности. | ПвПг-6/10: Соответствие по материалам конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, изоляция СПЭ, ПЭ оболочка с герметизацией. Отличия: узкая специализация по рабочему напряжению, отсутствие графитового напыления.
ПвПГнг-FRHF | ППГнг(А)-FRHF: Полное соответствие по огнестойкости и отсутствию галогенов. Бюджет: Ниже на 10-15%. Сходства: Конструкция без брони. Отличия: Изоляция из полимерной композиции вместо сшитого полиэтилена, что дает меньшую термостойкость при КЗ. | ПвПсГнг(А)-FRHF: Полное соответствие ТУ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Изоляция из сшитого полиэтилена, безгалогенная оболочка. Отличия: Использование специального слюдосодержащего барьера повышенной плотности. | ПвПГнг(А)-FRHFLTX: Соответствие по материалам. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Сшитый ПЭ, огнестойкость. Отличия: Дополнительный показатель низкой токсичности продуктов горения (Low Toxic). | АПвПГнг(А)-FRHF: Полное соответствие конструкции. Бюджет: Ниже на 40-50%. Сходства: Огнестойкий барьер, безгалогенная оболочка. Отличия: Алюминиевая жила вместо медной, требуется больший сечение. | ППГнг(А)-FRHF-ПЗ: Соответствие по применению в системах безопасности. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, FRHF свойства. Отличия: Наличие заполнения межфазного пространства (ПЗ), улучшающее геометрию кабеля. | ПвПГнг(А)-FRHF (Электрокабель Кольчугино): Прямой аналог по ГОСТ 31996. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полная идентичность материалов. Отличия: Брендовая наценка завода, повышенный контроль качества. | ПвПГнг(А)-FRHF (Севкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний сегмент. Сходства: Огнестойкость 180 мин, изоляция Пв. Отличия: Технологические допуски по толщине оболочки в пределах ГОСТ. | ПвПгнг(А)-FRHF: Вариант с герметизацией. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Те же материалы изоляции и оболочки. Отличия: Наличие водоблокирующих нитей или лент под оболочкой (индекс "г"). | ПвПГнг(А)-FRHF (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Конструктивное исполнение по ТУ завода, идентичное ГОСТ. Отличия: Собственная рецептура безгалогенного компаунда. | ПвПГнг(А)-FRHF (Кирскабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Сшитый полиэтилен, медь, огнестойкость. Отличия: Оптимизированная технология наложения слюдосодержащих лент.
ПвПГнг-HF | ППГнг(А)-HF: Соответствие по HF-свойствам. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Безгалогенная оболочка, медная жила. Отличия: Изоляция из полимерной композиции вместо сшитого ПЭ. | ПвПсГнг(А)-HF: Полное соответствие конструкции. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, отсутствие галогенов. Отличия: Повышенная плотность внешней оболочки. | ПвПГнг(А)-HF (Кольчугино): Прямой аналог по ГОСТ 31996. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Идентичные материалы. Отличия: Строгий контроль параметров дымовыделения. | ПвПГнг(А)-HF-ПЗ: Соответствие по материалам. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, без галогенов. Отличия: Наличие заполнения (ПЗ) для круглой формы. | АПвПГнг(А)-HF: Соответствие конструкции. Бюджет: Ниже на 45%. Сходства: Сшитый ПЭ, HF-оболочка. Отличия: Алюминиевая жила требует увеличения сечения. | ПвПГнг(А)-HFLTX: Соответствие по пожаробезопасности. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Сшитый ПЭ, медь. Отличия: Пониженная токсичность продуктов горения (LTx). | ПвПгнг(А)-HF: Соответствие по изоляции. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: HF-материалы, сшитый ПЭ. Отличия: Наличие водоблокирующих элементов (индекс "г"). | ПвПГнг(А)-HF (Севкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Соответствие всем параметрам HF. Отличия: Технологические допуски завода-изготовителя. | КПвПГнг(А)-HF: Соответствие по конструкции. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Контрольный кабель с аналогичными свойствами. Отличия: Предназначен для цепей управления. | ПвПГнг(А)-HF (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Полная идентичность по ГОСТ. Отличия: Улучшенная рецептура безгалогенного компаунда.
ПвПГЭнг-FRHF | ППГЭнг(А)-FRHF: Соответствие по огнестойкости и экрану. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медный экран, FRHF. Отличия: Изоляция из полимерной композиции. | ПвПсГЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, экран, огнестойкость. Отличия: Усиленная термическая стойкость экрана. | ПвПГЭнг(А)-FRHF (Кольчугино): Прямой аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, медный экран. Отличия: Повышенные требования к коэффициенту экранирования. | ПвПГЭнг(А)-FRHFLTX: Соответствие конструкции. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Экран, FRHF. Отличия: Дополнительный индекс низкой токсичности (LTx). | АПвПГЭнг(А)-FRHF: Соответствие по слоям конструкции. Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Наличие экрана и FR-барьера. Отличия: Алюминиевая токопроводящая жила. | ПвПгЭнг(А)-FRHF: Соответствие по защите. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Экран, огнестойкость. Отличия: Герметизация экрана водоблокирующими лентами. | КПвПГЭнг(А)-FRHF: Соответствие по материалам. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, сшитый ПЭ, FRHF. Отличия: Большее количество жил меньшего сечения. | ПвПГЭнг(А)-FRHF (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкий барьер, медный экран. Отличия: Собственные ТУ на состав безгалогенной оболочки. | ПвПГЭнг(А)-FRHF (Севкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкость 180 мин, экран. Отличия: Увеличенный шаг скрутки жил для гибкости. | ПвПГЭнг(А)-FRHF (Кирскабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Конструкция по ГОСТ 31996. Отличия: Оптимизированная технология наложения экрана.
ПвПнг-FRHF | ПвБПнг(А)-FRHF: Соответствие по защите. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ, огнестойкость. Отличия: Наличие стальной брони (Б) вместо простой оболочки. | ППнг(А)-FRHF: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличия: Изоляция из полимера вместо сшитого ПЭ. | ПвПнг(А)-FRHF (Кольчугино): Прямой аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, медь, FRHF. Отличия: Максимальный предел огнестойкости по ГОСТ. | ПвПнг(А)-FRHFLTX: Соответствие по применению. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Огнестойкость, сшитый ПЭ. Отличия: Безопасен для социальных объектов (LTx). | АПвПнг(А)-FRHF: Соответствие конструкции. Бюджет: Ниже на 45%. Сходства: FR-барьер, сшитый ПЭ. Отличия: Алюминиевая жила (требует пересчета тока). | ПвПнг(А)-FRHF-ПЗ: Соответствие по материалам. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, без галогенов. Отличия: Заполнение пустот между жилами (ПЗ). | КПвПнг(А)-FRHF: Соответствие по структуре. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, огнестойкость. Отличия: Применение в цепях сигнализации и контроля. | ПвПнг(А)-FRHF (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Полное соответствие ГОСТ 31996. Отличия: Отраслевые сертификаты для энергетики. | ПвПнг(А)-FRHF (Севкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Изоляция из сшитого ПЭ, оболочка HF. Отличия: Особая форма медной жилы для облегчения монтажа. | ПвПснг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, отсутствие галогенов. Отличия: Использование самозатухающего сшитого полиэтилена.
ПвПнг-HF | ПвПсГнг(А)-HF: Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, безгалогенная оболочка. Отличия: Повышенная стойкость к растрескиванию оболочки. | ПвПГнг(А)-HF: Соответствие по всем параметрам безопасности. Бюджет: Идентичный. Сходства: Изоляция из сшитого ПЭ, не распространяет горение. Отличия: Отсутствие заполнения в межжильном пространстве (если не указано ПЗ). | ПвПГнг(А)-HF-ПЗ: Полное соответствие по конструкции. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, HF-компаунд. Отличия: Наличие внутреннего заполнения (ПЗ) для придания круглой формы. | ППГнг(А)-HF: Соответствие области применения (социальные объекты). Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Безгалогенный состав. Отличия: Изоляция из полимерной композиции вместо сшитого ПЭ. | АПвПГнг(А)-HF: Соответствие конструкции слоев. Бюджет: Ниже на 45%. Сходства: Сшитый ПЭ, HF-оболочка. Отличия: Алюминиевая жила требует увеличения сечения. | ПвПГнг(А)-HFLTX: Соответствие по материалам изоляции. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ. Отличия: Пониженная токсичность продуктов горения (индекс LTx). | КПвПГнг(А)-HF: Соответствие по конструкции жил. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, медь. Отличия: Предназначен для цепей контроля и управления. | ПвПГнг(А)-HF (Электрокабель): Прямой аналог по ГОСТ 31996. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полная идентичность материалов. Отличия: Брендовая сертификация завода. | ПвПГнг(А)-HF (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Изоляция Пв, оболочка Пнг-HF. Отличия: Использование собственных марок безгалогенных композитов. | ПвПГнг(А)-HF (Севкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний сегмент. Сходства: Высокая надежность изоляции. Отличия: Технологические особенности скрутки жил.
ПВПО | ПвП: Полное конструктивное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, изоляция сшитый ПЭ, оболочка полиэтилен. Отличия: Современная маркировка по ГОСТ 31996. | ПвПг: Соответствие по основным материалам. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: Наличие герметизации от влаги (индекс "г"). | АПвП: Соответствие по типу изоляции и оболочки. Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Сшитый ПЭ, полиэтилен. Отличия: Алюминиевая токопроводящая жила. | ПвБП: Соответствие по изоляции. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Сшитый ПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: Наличие защитной брони из стальных лент. | ПвП2г: Соответствие по материалам. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Изоляция сшитый ПЭ. Отличия: Усиленная оболочка с двойной герметизацией. | ПвП (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Медь, сшитый ПЭ, полиэтиленовая оболочка. Отличия: ТУ конкретного завода. | ПвП (Электрокабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Повышенный контроль качества геометрии жилы. | ПвП (Иркутсккабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Изоляция и оболочка соответствуют ПВПО. Отличия: Региональная логистическая доступность. | ПвПу: Соответствие по назначению. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Сшитый ПЭ. Отличия: Усиленная полиэтиленовая оболочка увеличенной толщины. | ПвП (Кирскабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция по ГОСТ. Отличия: Оптимизированный процесс сшивки полиэтилена.
ПВПР | ПвР: Полное соответствие материалов. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, оболочка из резины. Отличия: Современное обозначение типа кабеля. | ПвРнг(А): Соответствие по изоляции. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, резиновая оболочка. Отличия: Повышенная огнестойкость оболочки. | АПвР: Соответствие по структуре слоев. Бюджет: Ниже на 45%. Сходства: Сшитый ПЭ, резина. Отличия: Алюминиевая жила вместо медной. | ПвР (Рыбинсккабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкость, сшитый ПЭ, резина. Отличия: Использование специальных марок маслостойкой резины. | КГПвР: Соответствие по применению. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, резиновая защита. Отличия: Повышенная гибкость жилы (5 класс). | ПвР (Томсккабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Медь, сшитый ПЭ, резиновая оболочка. Отличия: Улучшенные показатели на изгиб. | ПвР (Уралкабель): Соответствие ГОСТ. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Основные конструктивные элементы. Отличия: Технология наложения резинового слоя. | ПвР (Сарансккабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Внутренние ТУ предприятия. | ПвРг: Соответствие по материалам. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, резина. Отличия: Дополнительная герметизация жил. | ПвР (Кавказкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Медь, сшитый ПЭ, резина. Отличия: Специфические присадки в составе резины для долговечности.
ПвПу | ПвП (усиленный): Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, усиленная оболочка ПЭ. Отличия: Маркировка "у" указывает на увеличенную толщину. | ПвПг (усиленный): Соответствие по прочности. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, толстая оболочка. Отличия: Наличие влагозащитной ленты. | АПвПу: Соответствие по оболочке. Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Усиленный полиэтилен. Отличия: Алюминиевая жила. | ПвПу2г: Соответствие по прочности оболочки. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, усиленная защита. Отличия: Двойная герметизация (алюмополимерная лента). | ПвБП: Соответствие по защитным свойствам. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ. Отличия: Механическая защита броней вместо утолщения оболочки. | ПвПу (Электрокабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Утолщенный полиэтилен, сшитый ПЭ. Отличия: Соответствие жестким отраслевым стандартам. | ПвПу (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция по ГОСТ Р 55025. Отличия: Собственная технология экструзии усиленной оболочки. | ПвПу (Севкабель): Прямой аналог. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Высокая стойкость к механическим повреждениям. Отличия: Качество очистки сшитого полиэтилена. | ПвПу (Таткабель): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Усиленный ПЭ, сшитая изоляция. Отличия: Современное оборудование линии сшивки. | ПвПу (Сарансккабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Медь, сшитый ПЭ, усиленный ПЭ. Отличия: Лояльная ценовая политика.
ПвПу2г | ПвП2г: Соответствие по материалам и герметизации. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Сшитый ПЭ, двойная герметизация (ленты + алюмополимер). Отличия: Стандартная толщина оболочки вместо усиленной. | АПвПу2г: Соответствие по защитным слоям. Бюджет: Ниже на 45%. Сходства: Усиленная оболочка, двойная герметизация. Отличия: Алюминиевая жила требует большего сечения. | ПвПуг: Соответствие по прочности оболочки. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, усиленный полиэтилен. Отличия: Одинарная герметизация (отсутствует алюмополимерная лента). | ПвПу2г (Таткабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Полная идентичность конструкции и области применения. Отличия: Производство на линии наклонного литья. | ПвПу2г (Электрокабель Кольчугино): Прямой аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Высокая чистота сшитого ПЭ, усиленная защита. Отличия: Строгое соответствие внутренним регламентам Россетей. | ПвПу2г (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Медь, Пв, усиленная оболочка, 2г. Отличия: Использование собственных разработок водоблокирующих материалов. | ПвПу2г (Севкабель): Прямой аналог. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Двойная герметизация, стойкость к механическим нагрузкам. Отличия: Оригинальная технология наложения экрана. | ПвПу2г (Кирскабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Полное соответствие ГОСТ Р 55025. Отличия: Оптимизированная логистическая составляющая цены. | ПвПу2г (Сарансккабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Медная жила, 2г герметизация. Отличия: Локальные ТУ завода с соблюдением всех норм ГОСТ. | ПвПу2г (Иркутсккабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Идентичные материалы и слои конструкции. Отличия: Особенности геометрии полупроводящих слоев.
ПвПу2гж | ПвПу2г (без индекса ж): Соответствие по внешним оболочкам. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, усиленная оболочка, двойная герметизация. Отличия: Отсутствие герметизации токопроводящей жилы. | АПвПу2гж: Соответствие по уровню защиты от влаги. Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Герметизация жилы, двойная герметизация экрана. Отличия: Алюминиевая жила вместо медной. | ПвП2гж: Соответствие по герметизации всех элементов. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Герметичная жила, двойная герметизация оболочки. Отличия: Стандартная толщина внешней оболочки. | ПвПу2гж (Таткабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Полная блокировка влаги, усиленная защита. Отличия: Применение специфических полупроводящих герметиков в жиле. | ПвПу2гж (Электрокабель Кольчугино): Прямой аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, Пв, усиленная оболочка, 2г, ж. Отличия: Высокая надежность при длительных перегрузках. | ПвПу2гж (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Соответствие конструкции "2гж". Отличия: Собственные ТУ завода на состав блокирующего порошка. | ПвПу2гж (Севкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Максимальная защита от коррозии жилы и экрана. Отличия: Улучшенная адгезия между слоями. | ПвПу2гж (Кирскабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Медь, сшитый ПЭ, полная герметизация. Отличия: Оптимизированные производственные циклы. | ПвПу2гж (Сарансккабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Полное конструктивное соответствие. Отличия: Особенности маркировки и упаковки. | ПвПу2гж (Иркутсккабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Изоляция и оболочка по ГОСТ Р 55025. Отличия: Шаг скрутки проволок экрана.
ПвПу2гж - 330кВ | АПвПу2гж-330: Соответствие классу напряжения. Бюджет: Ниже на 50%. Сходства: Конструкция на 330 кВ, полная герметизация. Отличия: Алюминиевая жила значительно увеличивает диаметр. | ПвПу2г-330 (без ж): Соответствие напряжению. Бюджет: Ниже на 3%. Сходства: Сшитый ПЭ на 330 кВ, двойная герметизация экрана. Отличия: Отсутствие водоблокировки в жиле. | ПвП2гж-330: Соответствие по герметизации. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Напряжение 330 кВ, медь, герметизация жилы и экрана. Отличия: Обычная толщина ПЭ оболочки. | ПвПу2гж-330 (Таткабель): Прямой аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, сшитый ПЭ 330 кВ, полная защита. Отличия: Аттестация для объектов федерального значения. | ПвПу2гж-330 (Электрокабель Кольчугино): Прямой аналог. Бюджет: Высокий. Сходства: Сверхвысокое напряжение, максимальная герметичность. Отличия: Вертикальная система сшивки изоляции. | ПвПу2гж-330 (Севкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Усиленная оболочка, двойная герметизация. Отличия: Использование сверхчистых материалов изоляции. | ПвПу2гж-330 (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Конструкция по специальным ТУ для 330 кВ. Отличия: Специфический расчет сечения медного экрана. | ПвПу2гж-220: Соответствие по защите. Бюджет: Ниже на 35%. Сходства: Конструкция 2гж, усиленная оболочка. Отличия: Пониженный класс напряжения (220 кВ), требует пересогласования. | ПвПу2гж-330 (Завод "Цветлит"): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Соответствие стандартам сверхвысокого напряжения. Отличия: Новые производственные мощности. | ПвПу2гж-330 (Сарансккабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Медь, Пв, усиленный ПЭ, полная водоблокировка. Отличия: Специфика испытательного стенда завода.
ПвПуг | ПвПг: Соответствие по материалам и герметизации. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Сшитый ПЭ, медная жила, водоблокирующие ленты. Отличия: Оболочка стандартной толщины вместо усиленной. | АПвПуг: Соответствие по защитным слоям. Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Усиленная оболочка, герметизация экрана. Отличия: Алюминиевая жила требует увеличения сечения. | ПвПу2г: Соответствие по прочности оболочки. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, усиленная оболочка. Отличия: Дополнительная герметизация алюмополимерной лентой (индекс 2г). | ПвПуг (Таткабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Полная идентичность конструкции по ГОСТ Р 55025. Отличия: Использование материалов собственной переработки. | ПвПуг (Электрокабель): Прямой аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, усиленная оболочка ПЭ. Отличия: Повышенные требования к чистоте изоляционного сшитого ПЭ. | ПвПуг (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Герметизация водоблокирующими лентами, сшитый ПЭ. Отличия: Собственные ТУ на полупроводящие экраны. | ПвПуг (Севкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Высокая стойкость к механическим повреждениям. Отличия: Оригинальная технология наложения усиленной оболочки. | ПвПуг (Кирскабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Полное конструктивное соответствие. Отличия: Оптимизированная логистика и цена. | ПвПуг (Иркутсккабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Медь, сшитый ПЭ, усиленная герметизация. Отличия: Технологические допуски на шаг скрутки проволок экрана. | ПвПуг (Сарансккабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Усиленная ПЭ оболочка, герметичный экран. Отличия: Внутренние заводские стандарты маркировки.
ПВРВ | ПвРВ: Полное соответствие материалов. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, оболочка ПВХ. Отличия: Современная маркировка согласно актуальным ГОСТ. | ПвВ: Соответствие по основным слоям. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Сшитый ПЭ, ПВХ оболочка. Отличия: Отсутствие резиноподобных добавок в оболочке (если применимо для ПВРВ). | ПвВнг(А): Соответствие конструкции. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Сшитый ПЭ, медь. Отличия: Оболочка ПВХ пониженной горючести (индекс нг). | АПвВ: Соответствие типу изоляции. Бюджет: Ниже на 45%. Сходства: Сшитый ПЭ, оболочка ПВХ. Отличия: Алюминиевая жила вместо медной. | ПвВ (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Медь, сшитый ПЭ, оболочка из поливинилхлорида. Отличия: ТУ конкретного завода-изготовителя. | ПвВ (Электрокабель): Прямой аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полная идентичность слоев. Отличия: Строгий контроль адгезии между изоляцией и оболочкой. | ПвВ (Рыбинсккабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Сшитая полиэтиленовая изоляция, ПВХ пластикат. Отличия: Использование пластикатов повышенной гибкости. | ПвВ (Томсккабель): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Конструкция по ГОСТ 31996. Отличия: Применение собственных рецептур ПВХ. | ПвВ (Сарансккабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Медная жила, изоляция Пв, оболочка В. Отличия: Локализация производства всех компонентов. | ПвВ (Кавказкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Полное конструктивное соответствие оригиналу. Отличия: Особенности процесса экструзии оболочки.
ПВРВЭ | ПвВЭ: Полное соответствие конструкции. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитый ПЭ, медный экран, оболочка ПВХ. Отличия: Современное обозначение в каталогах заводов. | ПвВЭнг(А): Соответствие по функционалу. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Наличие экрана, изоляция сшитый ПЭ. Отличия: ПВХ оболочка не распространяет горение по кат. А. | ПвВГЭ: Соответствие по защите. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Сшитый ПЭ, экран, ПВХ оболочка. Отличия: Дополнительная герметизация экрана лентами (индекс "г"). | АПвВЭ: Соответствие по экранированию. Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Сшитый ПЭ, медный экран, ПВХ оболочка. Отличия: Алюминиевая токопроводящая жила. | ПвВЭ (Электрокабель): Прямой аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, Пв-изоляция, медный экран. Отличия: Высокая плотность оплетки или повива экрана. | ПвВЭ (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция с общим экраном. Отличия: Параметры экрана соответствуют ТУ завода на электромагнитную совместимость. | ПвВЭ (Севкабель): Прямой аналог. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Качественный сшитый ПЭ, надежный экран. Отличия: Повышенная стойкость оболочки к перепадам температур. | ПвВЭ (Сарансккабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Сшитый ПЭ, медь, экран, ПВХ. Отличия: Оптимизированная цена за счет массового производства. | ПвВЭ (Кирскабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Полное соответствие ГОСТ 31996. Отличия: Технологическая оснастка для наложения экрана. | ПвВЭ (Таткабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Соответствие всем электрическим характеристикам. Отличия: Применение водоблокирующих нитей в конструкции экрана.
ПвРГЭнг-FRHF | ППГЭнг(А)-FRHF: Соответствие по огнестойкости и наличию экрана. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, медный экран, безгалогенная оболочка. Отличия: Изоляция из полимерной композиции вместо этиленпропиленовой резины. | ПвПсГЭнг(А)-FRHF: Полное функциональное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитая изоляция, экран, FRHF. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена, имеющая чуть меньшую гибкость, чем резина. | КПвПГЭнг(А)-FRHF: Соответствие по материалам. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкий барьер, экран, HF-пластикат. Отличия: Предназначен для цепей контроля и управления (многожильное исполнение). | ПвПГЭнг(А)-FRHFLTX: Соответствие по конструкции. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сшитая изоляция, экран, огнестойкость. Отличия: Дополнительный показатель низкой токсичности продуктов горения (LTx). | АПвПГЭнг(А)-FRHF: Соответствие по слоям защиты. Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Наличие экрана и огнестойкого барьера. Отличия: Алюминиевая жила вместо медной. | ПвПГЭнг(А)-FRHF (Кольчугино): Прямой аналог по ГОСТ 31996. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полная идентичность структуры и материалов. Отличия: Высокая чистота используемых безгалогенных компаундов. | ПвПГЭнг(А)-FRHF (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Медный экран, огнестойкость 180 мин. Отличия: Собственные ТУ завода на наложение слюдосодержащих лент. | ПвПГЭнг(А)-FRHF (Севкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Сшитый ПЭ, медная жила, экран. Отличия: Увеличенная стойкость оболочки к старению. | ПвПГЭнг(А)-FRHF (Кирскабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Соответствие всем нормам пожарной безопасности. Отличия: Оптимизированный шаг скрутки экрана. | ПвПГЭнг(А)-FRHF (Энергокабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция по ГОСТ, безгалогенная среда. Отличия: Технологические допуски по толщине защитных слоев.
ПВС | ПВС (Кольчугино): Прямой аналог по ГОСТ 7399. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная гибкая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Строгое соблюдение фактического сечения жилы. | ПВС (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Пятижильное или менее исполнение, круглая форма. Отличия: Собственная рецептура мягкого ПВХ пластиката. | ПВС (Конкорд): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Предназначен для бытовых приборов и удлинителей. Отличия: Высокая гибкость оболочки. | ПВС (Рыбинсккабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Медь, ПВХ, 5 класс гибкости жилы. Отличия: Улучшенная адгезия между слоями. | ПВС (Сарансккабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Конструкция по ГОСТ. Отличия: Локализация производства всех компонентов на одном заводе. | ПВС (Электротехмаш): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Изоляция и оболочка ПВХ. Отличия: Оптимизированная упаковка для розничных сетей. | ПВС (Кавказкабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Полная идентичность материалов. Отличия: Специфические красители оболочки повышенной яркости. | ПВС (Алюр): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Медная жила, стандартная конструкция. Отличия: Высокая скорость поставки стандартных позиций. | ПВС (КМ-Профиль): Прямой аналог. Бюджет: Конкурентный. Сходства: Гибкий соединительный провод. Отличия: Технологические допуски завода в рамках ГОСТ. | ПВС (Дмитров-Кабель): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Медь, ПВХ пластикат. Отличия: Оптимизированная технология экструзии.
ПВС-1М | ПВС: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, ПВХ изоляция. Отличия: Отсутствие цифрового индекса в маркировке при сохранении всех свойств. | ПВСн: Соответствие назначению. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Гибкий провод, медь. Отличия: Предназначен для несъемного монтажа (согласно ТУ завода). | ПВС (Электрокабель): Соответствие конструкции. Бюджет: Аналогичный. Сходства: 5 класс гибкости, медь. Отличия: Высокий ресурс на число циклов перегиба. | ПВС (Камкабель): Соответствие материалам. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ оболочка, круглое сечение. Отличия: Повышенная стойкость к истиранию. | ПВС (Рыбинсккабель): Соответствие ГОСТ 7399. Бюджет: Средний. Сходства: Медные жилы, ПВХ. Отличия: Строгий контроль сопротивления жилы. | ПВС (Крок ГТ): Соответствие по гибкости. Бюджет: Базовый. Сходства: Соединительный провод. Отличия: Оптимизированные логистические расходы. | ПВС (Томсккабель): Прямой аналог. Бюджет: Средний. Сходства: Высокая эластичность. Отличия: Применение холодостойкого ПВХ (в рамках стандарта). | ПВС (Магна): Соответствие стандартам. Бюджет: Базовый. Сходства: Изоляция ПВХ, медная жила. Отличия: Упрощенная маркировка. | ПВС (Уралкабель): Соответствие по применению. Бюджет: Средний. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Контроль геометрии каждой жилы. | ПВС (Энерголидер): Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Круглый соединительный провод. Отличия: Стандартизация под конкретные нужды производства.
ПВС-5 | ПВС - Соответствие: Полное по ГОСТ 7399-97. Бюджет: Идентичный. Сходства: 5 класс гибкости, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Стандартное исполнение без заводского индекса -5. | КГВВ - Соответствие: Высокое, промышленный аналог. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Многопроволочная медная жила, круглая форма. Отличия: Увеличенная толщина оболочки для индустриальных условий. | КуВВ - Соответствие: Монтажное, для фиксированного соединения. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материал ПВХ, количество жил. Отличия: Меньший ресурс на постоянный изгиб. | ПВСн - Соответствие: Высокое, для несъемных соединений. Бюджет: Идентичен. Сходства: Конструкция по ГОСТ. Отличия: Ограничение по использованию в качестве удлинителей. | КуГВВ - Соответствие: Повышенная гибкость. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: ПВХ пластикат, круглое сечение. Отличия: Жила 5-6 класса гибкости, более мягкий ход. | ПВСП (в круглом исп.) - Соответствие: Техническое по ТУ. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медная жила, ПВХ. Отличия: Допуски по толщине изоляции согласно ТУ производителя. | МКШ - Соответствие: Для цепей управления. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Гибкая жила, ПВХ оболочка. Отличия: Наличие лужения жил (зависит от завода), шаг скрутки. | КГВВнг(А) - Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Геометрия и гибкость. Отличия: Оболочка из ПВХ пониженной горючести. | ПВС-Тс - Соответствие: Усиленное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Основные материалы. Отличия: Внутренний сердечник для защиты от растягивающих усилий. | ШВВП (в круглом исп.) - Соответствие: Облегченное бытовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: ПВХ изоляция. Отличия: Тонкая оболочка, малый срок службы при нагрузках.
ПВС-7 | ПВС - Соответствие: Прямой базовый аналог. Бюджет: Идентичен. Сходства: Конструкция по ГОСТ 7399. Отличия: Отсутствие цифрового индекса модификации. | КГВВ - Соответствие: Профессиональное гибкое соединение. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Заполнение межжильного пространства, ПВХ. Отличия: Рассчитан на более высокое номинальное напряжение. | КуГВВ - Соответствие: Высокая гибкость. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Круглая форма, медная жила. Отличия: Более тонкие проволоки в жиле для радиуса изгиба. | ПВСн - Соответствие: Полное по конструкции. Бюджет: Сопоставим. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Предназначен для армирования неразборными вилками. | КуВВ - Соответствие: Монтажное применение. Бюджет: Идентичен. Сходства: Количество и сечение жил. Отличия: Меньшая устойчивость к многократным перегибам. | МКШ - Соответствие: Сигнальное и силовое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медная многопроволочная жила. Отличия: Оптимизирован для межприборного монтажа. | ПВСП (круглое) - Соответствие: Бытовое применение. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Материалы по ТУ. Отличия: Упрощенная технология наложения изоляции. | КГВВнг(А) - Соответствие: Пожаробезопасный вариант. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Класс гибкости жилы. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | ПВС-Тс - Соответствие: Конструкционное усиление. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: ПВХ компоненты. Отличия: Наличие центрального корда для прочности. | ШВВП (круглое) - Соответствие: Облегченная замена. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Цветная маркировка жил. Отличия: Меньшая толщина внешней защитной трубки.
ПВС-9 | ПВС - Соответствие: Базовая модель по ГОСТ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Скрученные жилы, ПВХ оболочка. Отличия: Отсутствие специфического индекса завода (-9). | КГВВ - Соответствие: Силовой гибкий кабель. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Круглое исполнение, ПВХ. Отличия: Повышенный ресурс эксплуатации в промышленном оборудовании. | КуВВ - Соответствие: Для внутреннего монтажа. Бюджет: Идентичен. Сходства: Материалы жилы и изоляции. Отличия: Не рекомендуется для постоянного перемещения. | ПВСн - Соответствие: Для бытовой техники. Бюджет: Идентичен. Сходства: Конструкция жил и скрутка. Отличия: Техническое назначение для стационарных приборов. | КуГВВ - Соответствие: Максимальная гибкость. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Круглая геометрия. Отличия: Улучшенный класс гибкости (5 или 6). | МКШ - Соответствие: Для цепей связи и питания. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: ПВХ оболочка. Отличия: Меньшие допуски по диаметру кабеля. | ПВСП (круглое) - Соответствие: Эконом-вариант. Бюджет: Ниже на 5-10%. Сходства: Медь и ПВХ. Отличия: Изготовление по ТУ с расширенными допусками. | КГВВнг(А) - Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Количество жил и гибкость. Отличия: Применение негорючего пластиката. | ПВС-Тс - Соответствие: Стойкость к растяжению. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Состав материалов. Отличия: Скрутка вокруг синтетического сердечника. | ШВВП (круглое) - Соответствие: Минимальное для малых нагрузок. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Цвет жил. Отличия: Облегченная конструкция, только для бытовых нужд.
ПВСБ | ПВС - Соответствие: Базовый гибкий соединитель. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: ПВХ изоляция, скрутка жил, круглое сечение. Отличия: Отсутствие специфических добавок в пластикате (индекс Б). | КГВВ - Соответствие: Силовой гибкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Многопроволочная медь, заполнение пустот. Отличия: Более высокая износостойкость оболочки. | КуВВ - Соответствие: Установочный гибкий провод. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Предназначен преимущественно для фиксированного монтажа. | ПВСн - Соответствие: Полное по конструкции. Бюджет: Идентичен. Сходства: ГОСТ 7399, круглая форма. Отличия: Ориентирован на несъемное подключение электроприборов. | КуГВВ - Соответствие: Высокая гибкость. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Материалы ПВХ. Отличия: Жила 5 класса гибкости вместо 4 у стандартных марок. | ПВСП (в круглом исп.) - Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Конструктив. Отличия: Производство по ТУ с упрощенными требованиями к оболочке. | МКШ - Соответствие: Для цепей управления. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: ПВХ оболочка, гибкая медь. Отличия: Шаг скрутки жил оптимизирован для передачи сигналов. | КГВВнг(А) - Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Геометрия. Отличия: Применение ПВХ пластиката пониженной горючести. | ПВС-Тс - Соответствие: Стойкость к растяжению. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Изоляция жил. Отличия: Внутренний сердечник для защиты от разрыва. | ШВВП (в круглом исп.) - Соответствие: Бытовое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Цвет жил. Отличия: Более тонкая внешняя изоляция.
ПВСл | ПВС - Соответствие: Базовый вариант. Бюджет: Ниже на 10% (за счет нелуженой меди). Сходства: Конструкция по ГОСТ, ПВХ. Отличия: Жилы из чистой меди без лужения. | МКШ - Соответствие: Высокое по материалу жил. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Луженая медная проволока, гибкость. Отличия: Предназначен для монтажа аппаратуры. | КГВВ - Соответствие: Промышленный гибкий. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Круглая оболочка, многопроволочность. Отличия: Медь без защитного покрытия (лужения). | КуГВВ - Соответствие: Улучшенная гибкость. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: ПВХ изоляция. Отличия: Более мелкий диаметр проволок в жиле. | ПВСн - Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Скрутка, форма. Отличия: Требует лужения концов при монтаже (в оригинале уже луженый). | ПВСП (в круглом исп.) - Соответствие: Бытовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Внешний вид. Отличия: Использование ТУ вместо жестких стандартов ГОСТ. | КГВВнг(А) - Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Круглое исполнение. Отличия: Негорючий пластикат, нелуженая жила. | КуВВ - Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Изоляция ПВХ. Отличия: Меньшее количество циклов изгиба. | ПВС-Тс - Соответствие: Усиленное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Основная конструкция. Отличия: Наличие синтетического корда внутри. | ШВВП (в круглом исп.) - Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Цветная маркировка. Отличия: Тонкая оболочка, только медь.
ПВСМ | ПВС - Соответствие: Прямой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: ГОСТ 7399, 5 класс гибкости. Отличия: Отсутствие модификатора "М" (модернизированный). | КГВВ - Соответствие: Силовой гибкий. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Круглая форма, ПВХ заполнение. Отличия: Предназначен для более тяжелых условий эксплуатации. | КуГВВ - Соответствие: Высокое по гибкости. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Материалы. Отличия: Более высокая подвижность жил внутри оболочки. | ПВСн - Соответствие: Для бытовой техники. Бюджет: Идентичен. Сходства: Конструкция. Отличия: Специализация на неразборных соединениях. | КуВВ - Соответствие: Установочный провод. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Стационарная прокладка или редкие изгибы. | МКШ - Соответствие: Управление и сигнализация. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: ПВХ пластикат, скрутка. Отличия: Строгий допуск на электрическое сопротивление. | ПВСП (в круглом исп.) - Соответствие: Эконом-сегмент. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Внешняя геометрия. Отличия: ТУ производителя, возможны отклонения по весу. | КГВВнг(А) - Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Гибкость жилы. Отличия: Оболочка с индексом нг(А). | ПВС-Тс - Соответствие: Прочностное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Основные слои изоляции. Отличия: Центральный упрочняющий элемент. | ШВВП (в круглом исп.) - Соответствие: Бытовое для легких приборов. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: ПВХ изоляция. Отличия: Сниженный ресурс прочности оболочки.
ПВСнг | КГВВнг(А) - Соответствие: Полное промышленное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Негорючий ПВХ, гибкая жила, круглое сечение. Отличия: Повышенное номинальное напряжение. | ПВСнг(А)-LS - Соответствие: Высокое (с пониженным дымом). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Не горит при пучковой прокладке. Отличия: Низкое выделение дыма. | КуГВВнг(А) - Соответствие: Гибкий монтажный негорючий. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: ПВХ нг, круглая форма. Отличия: 5 класс гибкости, удобство при монтаже в шкафах. | МКШнг(А) - Соответствие: Для систем управления. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Не распространяет горение, медь. Отличия: Конструкция оптимизирована под автоматику. | ПВС - Соответствие: Ограниченное (только по гибкости). Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Геометрия, жилы. Отличия: Горючий пластикат (нельзя прокладывать пучками). | КГВВнг(А)-LS - Соответствие: Повышенная безопасность. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Негорючесть. Отличия: Бездымный состав пластиката. | КуВВнг(А) - Соответствие: Стационарный гибкий. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Свойства оболочки нг. Отличия: Не предназначен для частого перемещения вручную. | ПВСн-нг(А) - Соответствие: Полное для бытовых приборов. Бюджет: Идентичен. Сходства: Конструкция по ГОСТ, свойства нг. Отличия: Специализация на неразборной арматуре. | ПВС-Тс-нг(А) - Соответствие: Усиленное негорючее. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Материалы. Отличия: Наличие несущего сердечника внутри кабеля. | ПВСПнг(А) (в круглом исп.) - Соответствие: Бюджетное негорючее. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: ПВХ нг, форма. Отличия: Изготовление по ТУ завода.
ПВСнг-LS | ПВСнг(А)-LS - Соответствие: Полное по ГОСТ. Бюджет: Идентичный. Сходства: Низкое дымовыделение, негорючесть, гибкость. Отличия: Стандартизированная маркировка категории горения (А). | КГВВнг(А)-LS - Соответствие: Промышленный гибкий аналог. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: ПВХ пониженной пожароопасности, круглое сечение. Отличия: Утолщенная оболочка для производственных условий. | КуГВВнг(А)-LS - Соответствие: Высокое монтажное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Малое дымовыделение, 5 класс гибкости. Отличия: Оптимизирован для монтажа в распределительных щитах. | МКШнг(А)-LS - Соответствие: Для цепей автоматики. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медная жила, ПВХ LS. Отличия: Повышенная точность скрутки для защиты от помех. | ПВСн-нг(А)-LS - Соответствие: Для несъемных соединений. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция по ГОСТ 7399. Отличия: Специализация для заводской армировки электроприборов. | КуВВнг(А)-LS - Соответствие: Для фиксированного монтажа. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Пожарные характеристики. Отличия: Меньшее количество циклов изгиба по сравнению с ПВС. | ПВС-Тс-нг(А)-LS - Соответствие: Усиленное конструкционное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: LS-состав пластиката. Отличия: Наличие синтетического сердечника против растяжения. | КМВВнг(А)-LS - Соответствие: Сигнально-силовое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Круглое исполнение, ПВХ LS. Отличия: Предназначен для систем пожарной сигнализации и управления. | ПВСПнг(А)-LS (круглый) - Соответствие: Техническое по ТУ. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Геометрия, свойства материалов. Отличия: Изготовление по ТУ конкретного завода. | КГВВзнг(А)-LS - Соответствие: С заполнением. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Пожаробезопасность. Отличия: Наличие внутреннего экструдированного заполнения межжильного пространства.
ПВСнгд | ПВСнг(А)-LS - Соответствие: Полное (НГД - аналог LS). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Негорючесть, низкое дымовыделение. Отличия: Терминология (НГД используется реже, чем международное LS). | КГВВнг(А)-LS - Соответствие: Высокое силовое. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Многопроволочная медь, круглая оболочка. Отличия: Более жесткие требования к износостойкости оболочки. | КуГВВнг(А)-LS - Соответствие: Высокая подвижность. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Класс гибкости, свойства ПВХ. Отличия: Применяется для подвижных соединений внутри аппаратуры. | МКШнг(А)-LS - Соответствие: Управленческое. Бюджет: Выше на 22%. Сходства: Круглая форма, LS-пластикат. Отличия: Другой шаг скрутки изолированных жил. | ПВСн-нг(А)-LS - Соответствие: Для бытовой техники. Бюджет: Идентичен. Сходства: Основные конструктивные параметры. Отличия: Используется для неразборных соединительных шнуров. | КуВВнг(А)-LS - Соответствие: Стационарно-гибкое. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Состав оболочки, количество жил. Отличия: Не рассчитан на постоянное ручное перемещение. | КМВВнг(А)-LS - Соответствие: Контрольное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: ПВХ пониженной горючести. Отличия: Специфическая сертификация для систем безопасности. | ПВС-Тс-нг(А)-LS - Соответствие: Прочностное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медные жилы, круглое сечение. Отличия: Внутренний корд для повышения механической прочности. | КГВВзнг(А)-LS - Соответствие: С герметизацией. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Требования к дымовыделению. Отличия: Круглая форма поддерживается за счет внутреннего заполнения. | ПВСПнг(А)-LS (круглый) - Соответствие: Эконом-вариант. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: ПВХ компоненты. Отличия: Производится по ТУ, возможны допуски в геометрии.
ПВТ-105 | ПВАМ - Соответствие: Высокое (автотракторный теплостойкий). Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Гибкая медная жила, тонкостенная ПВХ изоляция. Отличия: Температурный предел до +105°С, но меньшая стойкость к агрессивным жидкостям. | Пва - Соответствие: Полное по назначению. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Теплостойкая ПВХ изоляция, высокая гибкость. Отличия: Отсутствие специального индекса Т-105, стандартный прогрев. | РКМ - Соответствие: Функциональное теплостойкое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медная многопроволочная жила. Отличия: Изоляция из кремнийорганической резины (выдерживает до +180°С). | ПРКС - Соответствие: Силовое теплостойкое. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Круглое сечение, гибкость. Отличия: Резиновая изоляция, повышенная влагостойкость. | ПВ-3 (теплостойкий) - Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: ПВХ изоляция, класс гибкости 3-4. Отличия: Одиночная прокладка, температурный предел до +70°С. | МГШВ - Соответствие: Приборное теплостойкое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медная жила, гибкость. Отличия: Наличие шелковой нити под ПВХ изоляцией. | ПВС-Т - Соответствие: Конструкционное (в круглом исп.). Бюджет: Сопоставим. Сходства: ПВХ оболочка, многожильность. Отличия: Предназначен для соединительных шнуров, а не только внутреннего монтажа. | ПуГВ (теплостойкий) - Соответствие: Высокое. Бюджет: Идентичен. Сходства: ПВХ пластикат повышенной нагревостойкости. Отличия: Соответствие новому ГОСТ 31947 взамен старых ПВ. | ПГВА - Соответствие: Автотракторное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Гибкая медь, ПВХ. Отличия: Рассчитан на низкое напряжение (до 48В). | КуВВ (теплостойкий) - Соответствие: Монтажное гибкое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Круглое сечение, ПВХ. Отличия: Многожильная структура в общей оболочке.
ПВФС | ПРКС - Соответствие: Полное (силовое теплостойкое). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, кремнийорганическая резина. Отличия: Маркировка по разным ГОСТ/ТУ, аналогичные физические свойства. | РКМ - Соответствие: Монтажное теплостойкое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Силиконовая изоляция (до +180°С). Отличия: Одножильное исполнение для внутренних соединений. | ПВКВ - Соответствие: Высокое (выводной провод). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Двухслойная изоляция из силикона. Отличия: Повышенная гибкость и стойкость к лакам при пропитке моторов. | ПНСВ - Соответствие: Только по нагреву. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Стойкость к температуре. Отличия: Стальная жила (нагревательный провод), не для передачи энергии. | ПвПг - Соответствие: Силовое (сшитый полиэтилен). Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Круглое сечение. Отличия: Изоляция из СПЭ, предел до +90°С, выше механическая прочность. | КГ-Т - Соответствие: Гибкое силовое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Предназначен для подвижных механизмов, температурный предел ниже (+85°С). | ПМТК - Соответствие: Теплостойкий монтажный. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Кремнийорганическая резина. Отличия: Фторопластовые добавки в некоторых исполнениях. | ПВ3-105 - Соответствие: Бюджетное теплостойкое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Медная жила. Отличия: ПВХ изоляция вместо резины, предел +105°С против +180°С. | ПС - Соответствие: Провод связи/нагрева. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Гибкость. Отличия: Специализированная изоляция для тяжелых условий. | ПГРО - Соответствие: Высокое (теплостойкое для электротермии). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Кремнийорганическая изоляция, оплетка. Отличия: Наличие защитной стекловолоконной оплетки.
ПВЧС | ПРКС - Соответствие: Силовое гибкое теплостойкое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Работа в условиях высоких температур (до +180°С). Отличия: Отсутствие специфической частотной оптимизации (если была в оригинале). | РКМ - Соответствие: Одножильное теплостойкое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Материал изоляции - силикон. Отличия: Предназначен для монтажа внутри приборов. | ПВКВ - Соответствие: Высокое (для электромашин). Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Гибкая медь, двухслойная резина. Отличия: Специализация на выводах обмоток. | ПГРО - Соответствие: Теплостойкое в оплетке. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Силиконовая жила. Отличия: Дополнительная защита поверхности стеклонитью. | ПМТК - Соответствие: Монтажное термостойкое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медь, круглое сечение. Отличия: Применение фторполимеров для химической стойкости. | ПуГВ (нагревостойкий) - Соответствие: Ограниченное. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Медная жила 5 класса. Отличия: ПВХ изоляция, предел только до +105°С. | КГ-Т - Соответствие: Силовое гибкое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резина, круглая форма. Отличия: Меньший температурный диапазон эксплуатации. | ПВАМ - Соответствие: Автомобильное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Гибкость. Отличия: Малое рабочее напряжение, ПВХ изоляция. | ПС - Соответствие: Специальное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Круглое сечение. Отличия: Оптимизировано для конкретных климатических нагрузок. | ПРКА - Соответствие: Высокое (автотракторное теплостойкое). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Кремнийорганическая резина. Отличия: Повышенная устойчивость к ГСМ.
ПВЭп-М | ПВЭ - Соответствие: Базовое экранированное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Конструкция "жила-изоляция-экран". Отличия: Отсутствие модификации "п" (усиленная оболочка). | МКЭШ - Соответствие: Высокое (монтажный экранированный). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Медь, экран из медной проволоки, ПВХ. Отличия: Групповая скрутка жил (если оригинал многожильный). | КМЭВ - Соответствие: Контрольное экранированное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Круглое сечение, экран. Отличия: Предназначен для стационарных цепей контроля. | КуЭВВ - Соответствие: Установочное экранированное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкая жила, ПВХ. Отличия: Предназначен для монтажа в распределительных устройствах. | МГШВЭ - Соответствие: Приборное экранированное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Высокая гибкость, экран. Отличия: Комбинированная изоляция (шелк+ПВХ). | ПвЭВ - Соответствие: Силовое экранированное. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Наличие медного экрана. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | КГВВЭ - Соответствие: Силовое гибкое с экраном. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: ПВХ оболочка, гибкие жилы. Отличия: Индустриальное назначение, усиленный экран. | ШВЭВ - Соответствие: Сигнальное экранированное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Комбинированная жила (питание+сигнал). Отличия: Облегченная конструкция для домофонов. | АВЭВ - Соответствие: Низкое (алюминиевая жила). Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Наличие экрана. Отличия: Алюминиевая жила вместо медной (требует пересчета сечения).
ПГВА | ПВА - Соответствие: Полное (автотракторный). Бюджет: Идентичный. Сходства: Медная гибкая жила, ПВХ изоляция. Отличия: Тонкостенная изоляция, меньший внешний диаметр. | ПВАМ - Соответствие: Высокое (малогабаритный). Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медь, ПВХ, стойкость к бензину. Отличия: Еще более тонкая изоляция для плотного монтажа. | ПуГВ - Соответствие: Монтажное по ГОСТ 31947. Бюджет: Сопоставим. Сходства: 5 класс гибкости, ПВХ оболочка. Отличия: Предназначен для общепромышленного монтажа до 450В. | ПВ-3 - Соответствие: Прямой функциональный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокая гибкость, медь. Отличия: Выпускается по старому ГОСТ, более толстая изоляция. | ПГВА-1 - Соответствие: Модифицированное. Бюджет: Идентичен. Сходства: Автотракторное назначение. Отличия: Незначительные изменения в составе пластиката по ТУ. | КуВВ - Соответствие: Многожильное (в одножильном исполнении). Бюджет: Выше на 10%. Сходства: ПВХ изоляция. Отличия: Повышенная стойкость к изгибам. | МГШВ - Соответствие: Приборное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Гибкая медная жила. Отличия: Наличие волокнистой изоляции под ПВХ слоем. | КГВВ - Соответствие: Силовое гибкое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медь, круглое сечение. Отличия: Двойная изоляция (изоляция жил + общая оболочка). | ПГВА-2 - Соответствие: Техническое. Бюджет: Идентичен. Сходства: Стойкость к маслам и дизельному топливу. Отличия: Вариация ТУ конкретного завода. | ПГВАБ - Соответствие: Повышенная прочность. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Автотракторная медь. Отличия: Усиленный защитный слой пластиката.
ПГВА-ХЛ | ПГВА - Соответствие: Базовое (общепромышленное). Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Конструкция жилы и материал ПВХ. Отличия: Отсутствие добавок для экстремально низких температур. | ПуГВ - Соответствие: Универсальное монтажное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Класс гибкости жилы, круглая форма. Отличия: Стандартный температурный диапазон эксплуатации. | ПВА - Соответствие: Автомобильное стандартное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Стойкость к ГСМ, медная жила. Отличия: Обычное климатическое исполнение (У). | ПВ-3 - Соответствие: Силовое гибкое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: ПВХ изоляция, медь. Отличия: Меньшая устойчивость к динамическим нагрузкам на морозе. | ПГВАМ - Соответствие: Облегченное автомобильное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Гибкость, маслостойкость. Отличия: Тонкая стенка изоляции. | КГВВ - Соответствие: Промышленное гибкое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Круглое сечение, многопроволочность. Отличия: Наличие внешней поясной изоляции. | МГШВ - Соответствие: Комбинированное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Гибкость, медный проводник. Отличия: Дополнительный слой шелка. | КуВВ - Соответствие: Установочное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь 5 класса, ПВХ. Отличия: Предназначен для стационарных условий внутри авто/приборов. | ПГВА-Э - Соответствие: Экранированное (без экрана). Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Базовая жила ПГВА. Отличия: В данной замене рассматривается как аналог по сечению. | ПВА-С - Соответствие: Специальное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Медная жила. Отличия: Улучшенные диэлектрические свойства оболочки.
ПГВАД | ПГВА - Соответствие: Базовое одножильное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Автотракторное исполнение, медь, ПВХ. Отличия: Отсутствие индекса "Д" (двойная/усиленная изоляция). | ПВА - Соответствие: Автомобильное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Стойкость к вибрациям и химии. Отличия: Стандартная толщина изоляционного слоя. | КГВВ - Соответствие: Силовое гибкое (в защитной оболочке). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Двойная ПВХ защита, гибкая жила. Отличия: Рассчитан на более высокое напряжение. | ПуГВВ - Соответствие: Провод в двойной изоляции. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, две оболочки ПВХ. Отличия: Не специализируется только на автотракторной технике. | КуВВ - Соответствие: Монтажное многожильное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Применяется для систем управления. | ПВАМ - Соответствие: Компактное автомобильное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Гибкая медь. Отличия: Облегченная конструкция без усиления. | ПВ-4 - Соответствие: Особо гибкое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, ПВХ. Отличия: Повышенный класс гибкости жилы. | ПГВА-1 - Соответствие: Техническое. Бюджет: Идентичен. Сходства: Материалы по ГОСТ/ТУ. Отличия: Различия в ТУ разных заводов-изготовителей. | МКШ - Соответствие: Для цепей электроники. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Гибкая жила, общая оболочка. Отличия: Луженая медь (в зависимости от завода). | ПГВАБ - Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Автомобильное назначение. Отличия: Упор на механическую защиту поверхности.
ПГВАМ | ПВА - Соответствие: Полное (автотракторный). Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Гибкая медная жила, ПВХ изоляция, маслобензостойкость. Отличия: Стандартная толщина изоляции вместо уменьшенной. | ПГВА - Соответствие: Высокое (базовая марка). Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Применяемость в автопроводке, гибкость. Отличия: Больший наружный диаметр. | ПуГВ - Соответствие: Функциональное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: 5 класс гибкости, ПВХ пластикат. Отличия: Общепромышленное назначение, менее стойкий к агрессивным средам ГСМ. | ПВАМ-1 - Соответствие: Прямое по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Малогабаритная конструкция, тонкостенная изоляция. Отличия: Специфические ТУ завода-изготовителя. | ПВ-3 - Соответствие: Монтажное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Многопроволочная медь, круглое сечение. Отличия: Более толстая изоляция, ниже класс гибкости в больших сечениях. | ПГВА-1 - Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Автомобильное назначение. Отличия: Стандартные габариты оболочки. | КуВВ (в 1-жильном исп.) - Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Круглая форма, ПВХ. Отличия: Предназначен для межприборного монтажа. | ПуГВВ (в 1-жильном исп.) - Соответствие: Усиленное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медь, гибкость. Отличия: Наличие дополнительной защитной оболочки. | ПГВА-2 - Соответствие: Профессиональное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Стойкость к вибрациям и химии. Отличия: Вариация рецептуры ПВХ пластиката. | МГШВ - Соответствие: Приборное. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Высокая гибкость проводника. Отличия: Комбинированная изоляция с использованием полиэфирных нитей.
ПГВАЭ | ПВАЭ - Соответствие: Полное (экранированный). Бюджет: Идентичен. Сходства: Медная жила, экран в виде оплетки, ПВХ. Отличия: Маркировка без литеры "Г" (в зависимости от ТУ завода). | МКЭШ - Соответствие: Высокое (монтажный экранированный). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Наличие медного экрана, гибкость, круглое сечение. Отличия: Шаг скрутки и номинальное напряжение выше. | КГВВЭ - Соответствие: Промышленное гибкое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медный экран, общая оболочка ПВХ. Отличия: Усиленная внешняя защита для индустриальных нагрузок. | КуЭВВ - Соответствие: Монтажное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Экран, ПВХ, круглая форма. Отличия: Оптимизирован для систем контроля и управления. | МГШВЭ - Соответствие: Приборное. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Защита от помех (экран), гибкость. Отличия: Слой шелковых нитей под изоляцией. | КМЭВ - Соответствие: Сигнально-силовое. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Наличие экрана, круглое сечение. Отличия: Менее гибкая жила (3-4 класс). | ПВЭ - Соответствие: Базовое экранированное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Одножильная конструкция с экраном. Отличия: Стандартная толщина изоляции. | ШВЭВ - Соответствие: Сигнальное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Наличие экрана и ПВХ оболочки. Отличия: Комбинированные жилы (часто разного сечения). | ПГВАЭ-1 - Соответствие: Техническое по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Автомобильное назначение, экранирование. Отличия: Конкретные допуски завода по плотности оплетки. | МКЭШнг(А) - Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Медная жила, экран. Отличия: Оболочка не поддерживает горение.
ПГВВП | ПГВА - Соответствие: Базовое (переход на круглое). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Те же области применения в авто. Отличия: Круглое исполнение (замена плоского согласно условию). | ПВА - Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Автотракторное назначение, ПВХ. Отличия: Круглое сечение, отсутствие индекса П. | ПуГВ - Соответствие: Универсальное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: 5 класс гибкости, медь. Отличия: Круглая геометрия, общепромышленный стандарт. | ПуГВВ (круглое) - Соответствие: Усиленное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Двойная ПВХ изоляция. Отличия: Повышенная механическая прочность. | ПВ-3 - Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Гибкий проводник, ПВХ. Отличия: Одинарная изоляция, круглая форма. | КуВВ (круглое) - Соответствие: Установочное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: ПВХ оболочка, многопроволочность. Отличия: Повышенная стойкость к истиранию. | ПГВА-1 - Соответствие: Автомобильное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материалы жилы и изоляции. Отличия: Круглое сечение вместо плоского. | ПВАМ - Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Стойкость к маслу и бензину. Отличия: Тонкостенная изоляция, круглый профиль. | КГВВ (круглое) - Соответствие: Силовое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медь, гибкость. Отличия: Промышленное исполнение с высокой износостойкостью. | МГШВ - Соответствие: Приборное. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Сверхгибкая жила. Отличия: Волокнистая обмотка жилы, круглая форма.
ПГВТА | ПГВА - Соответствие: Базовое (без индекса Т). Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Медная жила, автотракторное назначение. Отличия: Обычная теплостойкость вместо повышенной (+70°С против +105°С). | ПВА - Соответствие: Автомобильное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Гибкость, ПВХ изоляция. Отличия: Стандартный температурный предел. | ПВАМ - Соответствие: Теплостойкое малогабаритное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Работа при +105°С, медь. Отличия: Уменьшенная толщина стенки изоляции. | ПРКА - Соответствие: Высокое теплостойкое. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Работа при высоких температурах. Отличия: Изоляция из кремнийорганической резины (до +180°С). | ПуГВ (теплостойкий) - Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Круглое сечение, гибкость. Отличия: Общепромышленный ПВХ пластикат с добавками. | ПВ3-105 - Соответствие: Специальное монтажное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Температурный индекс 105 градусов, круглая форма. Отличия: Не предназначено специально для ГСМ среды. | ПГВА-Т - Соответствие: Прямое по ГОСТ/ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Теплостойкое исполнение, медь, ПВХ. Отличия: Вариации в названии в зависимости от года выпуска ТУ. | КуВВ (теплостойкий) - Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Круглое сечение, ПВХ оболочка. Отличия: Многожильная структура. | РКМ - Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Гибкость. Отличия: Силиконовая изоляция. | ПГВА-2 - Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Автотракторное назначение. Отличия: Стандартная нагревостойкость.
ПГЛ | ПГЛ-М - Соответствие: Высокое (модернизированный). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкая медная жила, ПВХ изоляция, лаковое покрытие. Отличия: Улучшенные прочностные характеристики оболочки. | ПГОЛ - Соответствие: Функциональное (с оплеткой). Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медь, ПВХ, лак. Отличия: Наличие дополнительной защитной оплетки под слоем лака. | БПВЛ - Соответствие: Высокое (бортовой). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Многопроволочная медь, лакированная оплетка. Отличия: Усиленная изоляция для авиационной техники. | ПВА - Соответствие: Низкое (автотракторный). Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Гибкая жила, ПВХ. Отличия: Отсутствие лакового слоя и специфических авиационных допусков. | ПуГВ - Соответствие: Техническое (монтажный). Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Круглое сечение, класс гибкости жилы. Отличия: Отсутствие защиты от агрессивных сред (лака). | ПГВА - Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медь, круглая форма, ПВХ. Отличия: Предназначен для автомобилей, а не для авиаприборов. | МГШВ - Соответствие: Приборное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокая гибкость, ПВХ. Отличия: Наличие шелковой обмотки жилы, отсутствие лака. | БПВЛЭ - Соответствие: Высокое (экранированный). Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Конструкция жилы и лак. Отличия: Наличие внешнего защитного экрана. | ПГЛ-1 - Соответствие: Прямое по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: ПВХ изоляция, покрытие лаком. Отличия: Технические условия конкретного завода. | КуВВ - Соответствие: Установочное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: ПВХ оболочка. Отличия: Меньшая стойкость к вибрационным нагрузкам.
ПГЛ-М | ПГЛ - Соответствие: Полное (базовое). Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Конструкция "жила-ПВХ-лак", авиационное назначение. Отличия: Отсутствие модернизированного состава пластиката. | БПВЛ - Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Лакированная оплетка, гибкая медь. Отличия: Более жесткие требования к негорючести по авиастандартам. | ПГОЛ - Соответствие: Конструкционное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Круглая форма, лак. Отличия: Наличие хлопчатобумажной или синтетической оплетки. | ПВАМ - Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Тонкостенная изоляция, медь. Отличия: Отсутствие лаковой защиты и стойкости к авиамаслам. | ПуГВ - Соответствие: Монтажное общее. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: 5 класс гибкости жилы. Отличия: Обычный ПВХ без специального покрытия. | МГШВ - Соответствие: Внутриприборное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Волокнистая изоляция (шелк) вместо внешнего лака. | КуВВ - Соответствие: Гибкое соединительное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Промышленное, а не специальное назначение. | ПГЛ-2 - Соответствие: Техническое. Бюджет: Идентичен. Сходства: Геометрия и материалы. Отличия: Различия в ТУ производителей 2026 года. | ПВА - Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медная жила, гибкость. Отличия: Только автомобильное применение. | БПВЛЭ - Соответствие: С защитой от помех. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Основная жила в лаке. Отличия: Наличие медного экрана сверху.
ПГОЛ | ПГЛ - Соответствие: Высокое (без оплетки). Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: ПВХ изоляция, лаковое покрытие, медь. Отличия: Отсутствие нитяной оплетки под лаком. | БПВЛ - Соответствие: Полное (бортовой). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, оплетка, лак. Отличия: Стандартизация по ГОСТ для авиационной техники. | ПГЛ-М - Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Гибкая жила, лак. Отличия: Отсутствие армирующей оплетки в конструкции. | МГШВ - Соответствие: Приборное гибкое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: ПВХ, многопроволочная медь. Отличия: Оплетка находится под ПВХ, а не снаружи под лаком. | ПВА - Соответствие: Низкое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Круглое сечение, медь. Отличия: Простая ПВХ изоляция без защиты лаком и нитями. | ПуГВ - Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 35%. Сходства: Медная жила. Отличия: Отсутствие всех специальных защитных слоев. | ПГВА - Соответствие: Автомобильное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Маслобензостойкость ПВХ. Отличия: Нет оплетки и лакового слоя. | БПВЛЭ - Соответствие: Экранированное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Внутренняя конструкция с оплеткой и лаком. Отличия: Дополнительный внешний экран. | КуВВ - Соответствие: Промышленное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: ПВХ пластикат. Отличия: Предназначен для стационарного монтажа оборудования. | ПГОЛ-1 - Соответствие: Прямое по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Весь конструктив сохранен. Отличия: Специфика завода 2026 года.
ПГР | ПРКС - Соответствие: Высокое (силовое гибкое). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Кремнийорганическая резина, медь, круглое сечение. Отличия: Предназначен для более высоких мощностей. | РКМ - Соответствие: Монтажное теплостойкое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, резиновая изоляция (силикон). Отличия: Однослойная изоляция, меньшая механическая прочность. | ПВКВ - Соответствие: Высокое (выводной провод). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Двухслойная силиконовая резина, гибкость. Отличия: Повышенная стойкость к пропиточным лакам. | ПГРО - Соответствие: Термостойкое в оплетке. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Резиновая изоляция жилы. Отличия: Наличие внешней стекловолоконной оплетки. | КГ-Т - Соответствие: Промышленное гибкое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резиновая оболочка, многопроволочная медь. Отличия: Температурный предел ниже (+85°С против +180°С у ПГР). | ПС - Соответствие: Специальное гибкое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Резиновый состав, круглая форма. Отличия: Применяется в специфических подвижных механизмах. | ПГВА - Соответствие: Низкое (ПВХ замена). Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Гибкость жилы. Отличия: ПВХ вместо резины, предел температуры всего +70°С. | ПуГВ (теплостойкий) - Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Круглое исполнение. Отличия: ПВХ пластикат вместо кремнийорганики. | РКМ-1 - Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Силиконовая оболочка. Отличия: Вариация по ТУ. | ПРКА - Соответствие: Высокое (автомобильное теплостойкое). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Кремнийорганическая резина, работа до +180°С. Отличия: Оптимизирован для подкапотного пространства.
ПГРО | ПРКС - Соответствие: Высокое (без оплетки). Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Кремнийорганическая резина, гибкая жила. Отличия: Отсутствие внешней защитной оплетки из стекловолокна. | ПВКВ - Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Теплостойкая резина, медь. Отличия: Два слоя резины вместо комбинации резина+стеклонить. | ПРКА - Соответствие: Высокое (для авто). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Силиконовая изоляция. Отличия: Отсутствие оплетки, работа в ГСМ среде. | РКМ - Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Термостойкость до +180°С. Отличия: Облегченная конструкция без внешнего каркаса. | ПГР - Соответствие: Высокое (без оплетки). Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, резина. Отличия: Отсутствие защитного слоя стекловолокна. | КГ-Т - Соответствие: Силовое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Резиновая оболочка. Отличия: Меньшая термостойкость, отсутствие стеклонити. | ПС - Соответствие: Подвижное гибкое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Круглое сечение, медь. Отличия: Специализированная резина для динамических нагрузок. | ПГРО-1 - Соответствие: Полное по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Резина, стеклонить, пропитка лаком. Отличия: Спецификация конкретного производителя 2026 года. | ПуГВ (термостойкий) - Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Круглая форма. Отличия: ПВХ материал вместо термостойкой резины. | МГШВ - Соответствие: Приборное. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Гибкость. Отличия: ПВХ изоляция с шелком, предел температуры +70°С.
ПГТКОнг-HF | ППГнг(А)-HF - Соответствие: Высокое (силовой безгалогенный). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, отсутствие галогенов, не горит. Отличия: Жила 1 или 2 класса гибкости (менее гибкий, чем оригинал). | ПуГВнг(А)-HF - Соответствие: Полное (установочный безгалогенный). Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Высокая гибкость (5 класс), круглая форма, HF-пластикат. Отличия: Одиночная изоляция без защитной оболочки. | КГВВнг(А)-LS - Соответствие: Техническое (гибкий силовой). Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Круглое сечение, высокая гибкость жилы. Отличия: Содержит ПВХ (LS вместо HF), выделяет хлороводород при горении. | КуГВВнг(А)-HF - Соответствие: Полное (монтажный гибкий). Бюджет: Сопоставим. Сходства: 5 класс гибкости, круглая форма, безгалогенная композиция. Отличия: Оптимизирован для межприборного монтажа. | КГПнг(А)-HF - Соответствие: Высокое (гибкий в полимерной оболочке). Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медная многопроволочная жила, оболочка HF. Отличия: Повышенная износостойкость для подвижных механизмов. | КППГнг(А)-HF - Соответствие: Контрольный безгалогенный. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Негорючесть, отсутствие токсичных газов, круглое сечение. Отличия: Предназначен для цепей управления с большим количеством жил. | ПвПнг(А)-HF - Соответствие: Силовой теплостойкий. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Теплостойкая изоляция (сшитый полиэтилен), без галогенов. Отличия: Меньший радиус изгиба из-за жесткости жилы. | ПГКнг(А)-HF - Соответствие: Высокое (комбинированный). Бюджет: Идентичен. Сходства: Конструкция по ТУ 2026 года, круглая форма, гибкая медь. Отличия: Специфические допуски завода-изготовителя по толщине оболочки. | МКШнг(А)-HF - Соответствие: Монтажный для автоматики. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Гибкая луженая или голая медь, круглое исполнение, HF. Отличия: Малое сечение жил, шаг скрутки для защиты от помех. | ППГнг(А)-FRHF - Соответствие: Огнестойкий безгалогенный. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Круглое сечение, отсутствие галогенов. Отличия: Наличие слюдосодержащей ленты (сохраняет работоспособность в огне).
ПЗ | ПЗ-1 - Соответствие: Полное (базовое). Бюджет: Идентичен. Сходства: Медная многопроволочная жила, прозрачная ПВХ изоляция. Отличия: Выпускается по ТУ конкретного завода. | ПЗ-2 - Соответствие: Усиленное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Прозрачная оболочка для контроля жил. Отличия: Увеличенная толщина изоляции для защиты от истирания. | ПЗУ - Соответствие: Высокое (универсальное). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сверхгибкая жила (6 класс). Отличия: Оптимизирован для работы с заземляющими штангами. | ППЗ - Соответствие: Функциональное (переносное). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция для временного заземления. Отличия: Повышенная стойкость к многократным перегибам. | ГПЗ - Соответствие: Гибкое заземляющее. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медь, прозрачный ПВХ. Отличия: Применяется в передвижных лабораториях. | ПВ-6 - Соответствие: Высокое (для заземления). Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Прозрачный ПВХ пластикат, медь. Отличия: Соответствие общепромышленному ГОСТ 6323. | ПуГВЗ - Соответствие: Современный стандарт. Бюджет: Сопоставим. Сходства: 6 класс гибкости, круглая форма. Отличия: Маркировка по новому ГОСТ 31947. | ПВ-6-Зп - Соответствие: Высокое. Бюджет: Идентичен. Сходства: Медная жила, прозрачная изоляция. Отличия: Индекс Зп (заземляющий переносной). | ЗП - Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медная плетенка или скрутка в оболочке. Отличия: Часто поставляется в составе готовых комплектов ЗПП. | ПВ-3 (прозрачный) - Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Гибкость, ПВХ. Отличия: Менее гибкий (3-4 класс), оболочка не всегда устойчива к морозу.
ПЗВ | ПЗ - Соответствие: Высокое (без индекса В). Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медь, прозрачный ПВХ, переносное заземление. Отличия: Отсутствие усиленной вибростойкости. | ПЗВ-1 - Соответствие: Прямое. Бюджет: Идентичен. Сходства: Гибкая жила, прозрачная изоляция. Отличия: Вариация ТУ производителя 2026 года. | ПВ-6-Зп - Соответствие: Высокое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь 6 класса, прозрачность. Отличия: Стандартизация как провода для переносных заземлений. | ПуГВЗ - Соответствие: Функциональное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сверхгибкая жила, ПВХ оболочка. Отличия: Отсутствие специализации под высоковольтные зажимы. | ППЗ - Соответствие: Силовое заземляющее. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Прозрачный пластикат. Отличия: Усиленное крепление изоляции к жиле. | ПЗУ - Соответствие: Универсальное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Конструкция для ПЗ. Отличия: Широкий температурный диапазон в стандартном исполнении. | ГПЗ - Соответствие: Гибкое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Круглое сечение, медь. Отличия: Используется в стационарных заземляющих устройствах. | ПВ-6 - Соответствие: Техническое по ГОСТ. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Прозрачная оболочка. Отличия: Меньший ресурс при работе на открытом воздухе. | ПЗ-2 - Соответствие: Конструкционное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Многопроволочность, прозрачность. Отличия: Разница в шаге скрутки проволок. | ЗП-М - Соответствие: Модернизированное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Высокая гибкость. Отличия: Повышенная стойкость к химическим воздействиям.
ПЗВГ | ПЗВ - Соответствие: Высокое (базовая гибкость). Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Прозрачный ПВХ, медная жила. Отличия: Меньший класс гибкости (5 вместо 6). | ПЗ - Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Заземляющее назначение. Отличия: Более жесткая конструкция жилы. | ПуГВЗ - Соответствие: Полное (сверхгибкое). Бюджет: Сопоставим. Сходства: 6 класс гибкости жилы, круглая форма. Отличия: Соответствие ГОСТ 31947. | ПВ-6-Зп - Соответствие: Прямой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Прозрачная изоляция, экстремальная гибкость. Отличия: Маркировка по ТУ заводов Электрокабель. | ПЗВГ-М - Соответствие: Улучшенное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Конструкция для переносного ПЗ. Отличия: Модернизированный состав прозрачного пластиката. | ПЗУ - Соответствие: Универсальное. Бюджет: Идентичен. Сходства: Медь, круглая форма, прозрачность. Отличия: Разные допуски по сопротивлению жилы. | ППЗ - Соответствие: Для переносных заземлений. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Прозрачная оболочка. Отличия: Усиленный контроль целостности жил. | ГПЗ - Соответствие: Промышленное гибкое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Многопроволочная медь. Отличия: Более толстая стенка изоляции. | ПВ-6 - Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Прозрачный ПВХ. Отличия: Меньший ресурс на изгиб при низких температурах (У исполнение). | ЗПП-Г - Соответствие: Высокое (в составе комплекта). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Гибкость, медь. Отличия: Поставляется часто с установленными наконечниками.
ПКСВ | ПРППМ (круглое исп.) - Соответствие: Функциональное для связи. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, полиэтилен, ПВХ. Отличия: Предназначен для абонентских линий, более жесткий. | КСПВ - Соответствие: Высокое для систем сигнализации. Бюджет: Сопоставим. Сходства: ПВХ оболочка, медная жила. Отличия: Шаг скрутки оптимизирован для слаботочных систем. | ТРВ - Соответствие: Абонентское (в круглой оболочке). Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: ПВХ изоляция, однопроволочная медь. Отличия: Облегченная конструкция для внутренней прокладки. | П-274М (в ПВХ) - Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Круглая форма, гибкость. Отличия: Наличие стальных проволок в жиле для прочности. | ШВВП (круглое исп.) - Соответствие: Низкое (силовое). Бюджет: Сопоставим. Сходства: ПВХ оболочка. Отличия: Рассчитан на более высокое напряжение, жила многопроволочная. | МКШ - Соответствие: Высокое (монтажное). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Многопроволочная жила (повышенная гибкость). | КуВВ - Соответствие: Установочное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Круглое сечение, медь. Отличия: Промышленный стандарт качества пластиката. | ПВ-3 (в общей оболочке) - Соответствие: Силовое гибкое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Высокий класс гибкости, не предназначен для кроссов связи. | НВМ - Соответствие: Монтажное одножильное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Отсутствие общей скрутки нескольких жил. | КМВВ - Соответствие: Для систем управления. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медные жилы, круглая оболочка. Отличия: Строгое соответствие пожарным нормам.
ПКСЭО | МКЭШ - Соответствие: Высокое (монтажный экранированный). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Общий экран, ПВХ оболочка, круглое сечение. Отличия: Многопроволочная жила вместо однопроволочной. | КМЭВ - Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медный экран, защита от помех. Отличия: Предназначен для контрольных цепей. | КСПЭВ - Соответствие: Высокое для сигнализации. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Экран из фольги/оплетки, круглая форма. Отличия: Используется в системах охранного мониторинга. | ШВЭВ - Соответствие: Комбинированное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Наличие экрана, ПВХ. Отличия: Содержит коаксиальный элемент или специализированные жилы питания. | КуЭВВ - Соответствие: Установочное экранированное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Круглое сечение, экран. Отличия: Повышенная электрическая прочность изоляции. | МГШВЭ - Соответствие: Приборное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Экранная оплетка, гибкость. Отличия: Наличие волокнистой изоляции под ПВХ. | КГВВЭ - Соответствие: Силовое гибкое с экраном. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Защита от наводок. Отличия: Большая толщина оболочки для тяжелых условий. | ПвЭВ - Соответствие: Силовое (сшитый полиэтилен). Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Наличие медного экрана. Отличия: Изоляция жил из СПЭ. | АВЭВ - Соответствие: Экономичное (алюминий). Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Экран, форма. Отличия: Алюминиевые жилы, требующие большего сечения. | КМЭВнг(А) - Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Конструктив с экраном. Отличия: Не распространяет горение при пучковой прокладке.
ПМ | МГ - Соответствие: Полное (медный гибкий). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Плетеная или скрученная медная структура без изоляции. Отличия: Шаг скрутки проволок. | АМГ - Соответствие: Высокое (плетенка). Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медная структура, высокая гибкость. Отличия: Плоская форма плетения (допустимо, если оригинал — шина). | ПЩ - Соответствие: Высокое (щеточный провод). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сверхгибкая медь, круглое сечение. Отличия: Предназначен для контактных щеток электродвигателей. | ПГЛ - Соответствие: С защитой. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медная жила. Отличия: Наличие лаковой изоляции. | МЛ - Соответствие: Луженый гибкий. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Медная структура. Отличия: Защитное покрытие оловом (лужение). | ПМЛ - Соответствие: Экранирующая оплетка. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная проволока в плетении. Отличия: Полая трубчатая структура. | МГ-1 - Соответствие: Техническое. Бюджет: Идентичен. Сходства: Медь, отсутствие изоляции. Отличия: ТУ конкретного металлургического завода. | ПГ - Соответствие: Гибкий проводник. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Многопроволочная медь. Отличия: Предназначен для стационарных заземлений. | ПМ-1 - Соответствие: Прямое по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Конструкция жилы. Отличия: Вариация ТУ 2026 года. | ПВ-6 - Соответствие: Со скрытой изоляцией. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Сверхгибкая жила. Отличия: Наличие прозрачного слоя ПВХ.
ПМВК | ПВКВ - Соответствие: Высокое (выводной провод). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Двухслойная силиконовая изоляция, высокая теплостойкость (+180°С). Отличия: Повышенная стойкость к пропиточным лакам. | ПРКС - Соответствие: Силовое термостойкое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Кремнийорганическая резина, медная жила. Отличия: Предназначен для подключения нагревательного оборудования. | РКМ - Соответствие: Монтажное теплостойкое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Силиконовая изоляция. Отличия: Однослойная изоляция, меньшая механическая прочность. | ПМТК - Соответствие: Термостойкое монтажное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Круглое сечение, теплостойкость. Отличия: Использование фторполимеров в конструкции. | ПГРО - Соответствие: С защитой от мех. повреждений. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Резиновая изоляция, медь. Отличия: Наличие внешней оплетки из стекловолокна. | ПРКА - Соответствие: Автотракторное теплостойкое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Кремнийорганическая резина. Отличия: Оптимизирован для автомобильных двигателей. | ПНСВ - Соответствие: Только по температуре. Бюджет: Ниже на 50%. Сходства: Стойкость к нагреву. Отличия: Стальная жила (нагревательный, а не токопроводящий). | ПВ-3 (105) - Соответствие: Ограниченное теплостойкое. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Гибкая медь, круглое сечение. Отличия: ПВХ изоляция, предел только до +105°С. | ПМВК-1 - Соответствие: Техническое. Бюджет: Идентичен. Сходства: Все физические параметры. Отличия: Спецификация завода по ТУ. | ПС - Соответствие: Специальное резиновое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медь, резиновая оболочка. Отличия: Рассчитан на высокие динамические нагрузки.
ПМВКл | ПВКВ - Соответствие: Высокое (выводной теплостойкий). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Двухслойная силиконовая изоляция, работа до +180°С. Отличия: Жила из чистой меди без лужения. | ПРКС - Соответствие: Силовое теплостойкое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Кремнийорганическая резина, круглая форма. Отличия: Обычная медь, меньшая диэлектрическая прочность. | РКМ - Соответствие: Монтажное теплостойкое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Силиконовая оболочка, медь. Отличия: Однослойная изоляция, не предназначен для высоких напряжений. | ПРКА - Соответствие: Автомобильное теплостойкое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резиновая изоляция, стойкость к пробою. Отличия: Оптимизирован для систем зажигания авто, медь без лужения. | ПГРО - Соответствие: Защищенное теплостойкое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Резина, гибкость. Отличия: Внешняя оплетка из стекловолокна, жила без лужения. | ПВ-3 (105) - Соответствие: Бюджетное теплостойкое. Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Гибкость, медь. Отличия: ПВХ изоляция (до +105°С), отсутствие стойкости к перепадам температур. | ПМТК - Соответствие: Термостойкое монтажное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Круглое сечение, медь. Отличия: Комбинированная изоляция с фторопластом. | МГШВ - Соответствие: Приборное гибкое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Луженая медная жила, ПВХ. Отличия: Наличие шелка, низкий температурный предел (+70°С). | РКГМ - Соответствие: Силовое теплостойкое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Силикон, медь, круглое сечение. Отличия: Наличие защитной оплетки, не высоковольтный. | ПМВК - Соответствие: Прямое функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Высоковольтная силиконовая изоляция. Отличия: Нелуженая медная жила.
ПМВКлнг | ПВКВ - Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Силиконовая резина, двухслойная защита. Отличия: Горючий пластикат, жила без лужения. | ПРКСнг(А)-LS - Соответствие: Силовое негорючее. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Не распространяет горение, круглая форма. Отличия: ПВХ или стандартная резина вместо высоковольтного силикона. | РКМнг(А) - Соответствие: Монтажное негорючее. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Теплостойкость, негорючесть. Отличия: Облегченная изоляция, медь без покрытия. | ПГРОнг(А) - Соответствие: Защищенное негорючее. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Стеклотканевая оплетка, не горит. Отличия: Рабочее напряжение ниже, жила без лужения. | ПРКАнг(А) - Соответствие: Специальное негорючее. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Кремнийорганическая резина, нг-исполнение. Отличия: Медь без лужения, автомобильная специфика. | ПМВКнг - Соответствие: Прямое (без лужения). Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Высоковольтный негорючий силикон. Отличия: Медная жила без защитного слоя олова. | МКШнг(А) - Соответствие: Управленческое негорючее. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Луженая медь (часто), ПВХ нг. Отличия: Низкое напряжение, наличие общей оболочки. | ППГнг(А)-HF - Соответствие: Безгалогенное. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Не горит, экологичен. Отличия: Жесткая жила, изоляция не силиконовая. | ПВКВ-нг - Соответствие: Высокое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Силиконовая резина с антипиренами. Отличия: Жила не проходит процесс лужения. | ПВ-3 (нг-105) - Соответствие: Низкое. Бюджет: Ниже на 50%. Сходства: Гибкость, негорючесть. Отличия: ПВХ изоляция, предел +105°С.
ПМВКнг | ПВКВ - Соответствие: Высокое функциональное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Силикон до +180°С, гибкая медь. Отличия: Обычное исполнение (поддерживает горение). | ПРКС - Соответствие: Силовое гибкое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Резина, круглое сечение, медь. Отличия: Не является высоковольтным, горюч. | ПРКАнг(А) - Соответствие: Высокое (автомобильное нг). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Кремнийорганическая резина, не горит. Отличия: Рассчитан на специфические авто-нагрузки. | ПГРО - Соответствие: С защитой оболочки. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Теплостойкая резина. Отличия: Стеклооплетка, отсутствие свойств нг у резины. | РКМнг(А) - Соответствие: Монтажное негорючее. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Силиконовая изоляция нг. Отличия: Однослойная изоляция, низкий вольтаж. | ПВКВ-нг - Соответствие: Полное. Бюджет: Идентичен. Сходства: Конструкция из двух слоев самозатухающей резины. Отличия: ТУ конкретного завода. | ПРКСнг(А) - Соответствие: Промышленное негорючее. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, круглая форма, не горит. Отличия: Стандартная толщина изоляции для 380/660В. | ПуГВнг(А)-HF - Соответствие: Современное безопасное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Гибкая жила, круглое сечение, не горит. Отличия: Полимерная композиция вместо силикона. | РКГМ - Соответствие: Теплостойкое в оплетке. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Силиконовая изоляция. Отличия: Наличие стеклонити, горючая оболочка. | ПМВКлнг - Соответствие: Высокое (с лужением). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Весь конструктив нг и высоковольтный. Отличия: Луженая медная жила.
ПМГ4 | ПМГ - Соответствие: Полное базовое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медная плетеная жила без изоляции. Отличия: Меньшее количество проволок в пучке (ниже класс гибкости). | МГ - Соответствие: Высокое (медный гибкий). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Отсутствие изоляции, высокая гибкость. Отличия: Шаг скрутки и геометрические параметры пучка. | АМГ - Соответствие: Силовое плетеное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Многопроволочная медь, сверхгибкость. Отличия: Плоская форма плетения (шина). | ПЩ - Соответствие: Высокое (щеточный). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сверхгибкая структура, медь. Отличия: Оптимизирован для работы в скользящих контактах. | ПМЛ - Соответствие: Защитное плетеное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная плетенка. Отличия: Полая трубчатая конструкция (экран). | МЛ - Соответствие: Луженое гибкое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медная структура. Отличия: Защитное покрытие оловом. | ПГ - Соответствие: Провод заземления. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Гибкая медь без оболочки. Отличия: Предназначен для стационарного заземления. | ПВ-6 - Соответствие: Со скрытой изоляцией. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сверхгибкая жила 6 класса. Отличия: Наличие прозрачной ПВХ изоляции. | МГ-1 - Соответствие: Техническое. Бюджет: Идентичен. Сходства: Неизолированная медь. Отличия: Спецификация по ТУ производителя 2026 года. | ПМГ4-1 - Соответствие: Прямое по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Все конструктивные параметры. Отличия: Разница в заводской маркировке.
ПМГ5 | МГ - Соответствие: Высокое (медный гибкий). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Неизолированная многопроволочная медь, высокая гибкость. Отличия: Класс гибкости 5 вместо специального авиационного. | ПЩ - Соответствие: Функциональное (щеточный). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сверхгибкая структура из тонких проволок. Отличия: Предназначен для электромашин, более плотная скрутка. | АМГ (круглое) - Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Плетеный медный проводник. Отличия: Геометрия пучка может отличаться от авиационного стандарта. | ПГ - Соответствие: Установочное заземляющее. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Гибкая медь без оболочки. Отличия: Предназначен для стационарного заземления оборудования. | ПМЛ - Соответствие: Защитное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная плетенка. Отличия: Трубчатая структура, используется как экран или перемычка. | МЛ - Соответствие: Луженое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Гибкая медная структура. Отличия: Защитное покрытие оловом всех проволок. | ПВ-6 - Соответствие: Со скрытой изоляцией. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сверхгибкая жила 6 класса. Отличия: Наличие прозрачного защитного слоя ПВХ. | ПМГ - Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медная неизолированная жила. Отличия: Меньшее количество стренг в скрутке. | МТ - Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медная проволока. Отличия: Твердая или полутвердая медь, значительно ниже гибкость. | ПМГ5-1 - Соответствие: Прямое по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Все конструктивные параметры. Отличия: Специфика завода-изготовителя 2026 года.
ПМГЭ | МКЭШ - Соответствие: Высокое (монтажный экранированный). Бюджет: Сопоставим. Сходства: ПВХ изоляция, медная жила, общий экран. Отличия: Промышленное назначение, выше рабочее напряжение. | КуЭВВ - Соответствие: Установочное экранированное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Круглое сечение, экран, ПВХ. Отличия: Предназначен для распределительных щитов. | МГШВЭ - Соответствие: Приборное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Экранная оплетка, гибкость. Отличия: Наличие волокнистого слоя под изоляцией. | КГВВЭ - Соответствие: Силовое гибкое. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медный экран, гибкая жила. Отличия: Усиленная внешняя оболочка. | КСПЭВ - Соответствие: Сигнальное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Экран, медные жилы. Отличия: Однопроволочная жила (в некоторых сечениях), ниже класс гибкости. | ПВЭ - Соответствие: Одножильное экранированное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Экран, ПВХ. Отличия: Облегченная конструкция без внешней оболочки. | КМЭВ - Соответствие: Контрольное. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Медный экран, круглая форма. Отличия: Меньший ресурс на изгиб. | ШВЭВ - Соответствие: Комбинированное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Экран, ПВХ. Отличия: Специализация на системах связи и домофонах. | МКЭШнг(А) - Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Экран, медь. Отличия: Оболочка не поддерживает горение. | ПМГЭ-1 - Соответствие: Прямое по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Авиационная специфика, экран. Отличия: Спецификация конкретного завода.
ПМЗ | МГТФ - Соответствие: Высокое (теплостойкое). Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Фторопластовая изоляция, медная жила. Отличия: Изоляция навивкой, а не сплошным слоем. | МС - Соответствие: Полное (монтажный теплостойкий). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Фторопласт-4, серебреная или голая медь. Отличия: Номенклатура сечений по ГОСТ 17515. | МСТП - Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Стеклонити в сочетании с полимером. Отличия: Наличие упрочняющей оплетки под оболочкой. | ПМТК - Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медь, фторопласт, круглое сечение. Отличия: Промышленное применение в печах и нагревателях. | МП 37-12 - Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Работа при температурах до +200°С. Отличия: Специализированная авиационная марка. | ПРКА - Соответствие: Ограниченное (силикон). Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Теплостойкость. Отличия: Кремнийорганическая резина вместо фторопласта. | РКМ - Соответствие: Бюджетное теплостойкое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Медь, круглая форма. Отличия: Силиконовая изоляция (до +180°С). | МЛП - Соответствие: Монтажное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Лакированная изоляция, теплостойкость. Отличия: Многослойная структура. | НВ - Соответствие: Низкое. Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Медная жила. Отличия: ПВХ изоляция (предел +70°С). | ПМЗ-1 - Соответствие: Техническое по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Все физические свойства. Отличия: Заводская маркировка.
ПМЗК | МС - Соответствие: Высокое. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Фторопластовая изоляция, стойкость к агрессивным средам. Отличия: Отсутствие комбинированного слоя (если в оригинале был). | МГТФ - Соответствие: Теплостойкое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Фторопласт, высокая гибкость. Отличия: Метод наложения изоляции (пленка с запечкой). | МСТП - Соответствие: Комбинированное. Бюджет: Идентичен. Сходства: Фторопластовая пленка и стеклонить. Отличия: Повышенная механическая прочность на истирание. | ПМТК - Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Круглая форма, работа до +200°С. Отличия: Использование фторполимера Ф-4МБ. | МП 37-12 - Соответствие: Авиационное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Радиационная и химическая стойкость. Отличия: Маркировка по отраслевым стандартам. | ПРКА - Соответствие: Резиновое теплостойкое. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Гибкость, медь. Отличия: Кремнийорганическая резина. | РКМ - Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Теплостойкость до +180°С. Отличия: Облегченная силиконовая изоляция. | МЛП - Соответствие: Сложное монтажное. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Стойкость к вибрациям. Отличия: Лакированная оплетка сверху. | КуВВ (теплостойкий) - Соответствие: Промышленное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Круглая оболочка. Отличия: ПВХ состав (предел +105°С). | ПМЗК-1 - Соответствие: Прямое по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Весь конструктив. Отличия: ТУ конкретного завода.
ПМЗКП | МКШВК: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Медные жилы, ПВХ изоляция, броня из стальных проволок. Отличие: Шаг скрутки жил. | МКМШВК: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходство: Предназначен для межприборного монтажа с защитой. Отличие: Улучшенные показатели адгезии оболочки. | КУПВК: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Гибкая жила, стальная броня. Отличие: Более высокая эластичность внешней оболочки. | КВВК: Частичное соответствие. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Бронированный контрольный кабель. Отличие: Больший диаметр жил и шаг повива. | МКШВб: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Наличие бронированного слоя. Отличие: Броня из стальных лент вместо проволоки. | КУГВБК: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходство: Защитный ПВХ шланг и броня. Отличие: Повышенный класс гибкости токопроводящей жилы. | МКВЭВК: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Межприборное соединение в броне. Отличие: Наличие внутреннего общего экрана. | ГЕРДА-КВК: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Магистральный монтаж, усиленная защита. Отличие: Современная полимерная композиция изоляции. | КУПБбШв: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Защита от механических воздействий. Отличие: Конструкция защитного покрова. | МКШВнг-К: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Стальная проволочная броня. Отличие: Пониженная горючесть материалов оболочки.
ПМИТС | МС 26-11: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Фторопластовая изоляция, термостойкость. Отличие: Отсутствие дополнительного упрочняющего слоя. | МГТФ: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медная многопроволочная жила, фторопласт. Отличие: Нет стеклянной нити в конструкции. | МГТФС: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Наличие стеклянной нити и фторопласта. Отличие: Плотность наложения оплетки. | МС 16-11: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Применение в авиационной и космической технике. Отличие: Номинальное рабочее напряжение. | МС 26-13: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Работа при высоких температурах (до 250°C). Отличие: Цветовая гамма изоляции. | ПМФС: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходство: Сочетание фторопласта и стекловолокна. Отличие: Внешний диаметр кабеля. | МС 16-13: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Бортовой монтажный провод. Отличие: Предельные отклонения по сопротивлению. | МС 36-11: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Фторопластовая пленка и стеклонить. Отличие: Посеребренная токопроводящая жила. | ПТЛ-200: Частичное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Теплостойкий авиационный провод. Отличие: Лакированная оплетка из стеклонити. | МГТФ-1: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Материал изоляции. Отличие: Облегченная тонкостенная конструкция.
ПМИТСЭ | МСЭ 26-11: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Фторопласт и медный экран. Отличие: Толщина изоляционного слоя. | МГТФЭ: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Экран из луженой меди, фторопласт. Отличие: Отсутствие стеклонити под экраном. | МГТФЭС: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходство: Полный конструктивный аналог со стеклонитью. Отличие: Маркировка и ТУ производства. | МСЭ 16-11: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Экранированный бортовой провод. Отличие: Рабочее напряжение переменного тока. | МСЭ 26-13: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Стойкость к вибрациям и высокой температуре. Отличие: Геометрическая соосность жилы. | ПМФСЭ: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Фторопласт, стеклонить, общий экран. Отличие: Масса одного километра изделия. | МСЭ 46-11: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Высокотемпературный экран. Отличие: Материал экрана — посеребренная медь. | МСЭ 16-13: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Применение в радиоэлектронике. Отличие: Частотный диапазон эксплуатации. | МСЭ 36-11: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Конструкция жилы и экрана. Отличие: Усиленная механическая защита. | МГТФЭ-1: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 18%. Сходство: Назначение для внутриприборного монтажа. Отличие: Меньшая толщина экрана.
ПМЛ | ПМЛ (ГОСТ 7188-71). Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Материал (медная луженая проволока), назначение (экранирование). Отличие: Строгое соответствие государственному стандарту. | ПМЛ (ТУ 48-21-44-72). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Конструкция из переплетенных медных луженых проволок. Отличие: Выпускается по техническим условиям конкретного завода. | ПМЛ-Т. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше среднего. Сходство: Сетчатая структура для защиты от помех. Отличие: Повышенная плотность плетения для улучшения коэффициента экранирования. | ПМЛ-Э. Соответствие: Близкое. Бюджет: Базовый. Сходство: Применяется для защиты жгутов проводов. Отличие: Облегченная конструкция для снижения веса конструкции. | ПМЛ (из меди ММ). Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходство: Геометрические размеры и гибкость. Отличие: Использование мягкой медной проволоки без дополнительного легирования припоем ПОС-40. | ПМЛ (ТУ 16-505.244-71). Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходство: Предназначена для экранирования монтажных проводов. Отличие: Специфические допуски по диаметру проволоки в плетении. | ПМЛ (ТУ 3500-002). Соответствие: Хорошее. Бюджет: Экономичный. Сходство: Медная луженая структура. Отличие: Оптимизирована для промышленного заземления внутри оборудования. | ПМЛ (марка А). Соответствие: Частичное. Бюджет: Средний. Сходство: Использование в качестве экрана. Отличие: Регламентированный шаг плетения для стационарной прокладки. | ПМЛ-С. Соответствие: Специальное. Бюджет: Выше. Сходство: Металлическая оплетка. Отличие: Усиленная структура для защиты от механических истираний жгута. | ПМЛ (ОСТ 4.502.001). Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходство: Защита от электромагнитных полей. Отличие: Соответствие стандартам приборостроения.
ПМЛБн | ПМЛБ (без индекса 'н'). Соответствие: Высокое. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная луженая плетенка. Отличие: Отсутствие обязательного требования к антикоррозийному покрытию 'н' (никелирование/спец. лужение). | ПМЛБ (ТУ 16.К71-118-91). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Конструкция и область применения. Отличие: Регламентирована отраслевыми ТУ для кабельной промышленности. | ПМЛБ-Т. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Защита бортовых сетей. Отличие: Повышенная температурная стойкость материалов лужения. | ПМЛБ (ГОСТ 7188). Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная оплетка. Отличие: Отсутствие специфических требований по адгезии припоя, характерных для Бн. | ПМЛБ (из проволоки МЛ). Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Гибкость и электропроводность. Отличие: Стандартное лужение оловянно-свинцовым припоем без спецдобавок. | ПМЛБ-Э. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Назначение для авиационной и спецтехники. Отличие: Повышенные требования к коэффициенту заполнения экрана. | ПМЛБ (ТУ 48-02). Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходство: Стойкость к перегибам и вибрациям. Отличие: Уточненные требования к чистоте меди в основе проволоки. | ПМЛБ (модифицированная). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Геометрия чулка. Отличие: Улучшенные показатели защиты от коррозии в агрессивных средах (без КИ). | ПМЛБ-О. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Применяется для экранирования жгутов. Отличие: Облегченная масса проволоки в плетении. | ПМЛБ (отраслевой стандарт). Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная луженая проволока. Отличие: Строгий контроль диаметра отдельной проволоки в пряди.
ПМЛГ | ПМЛ (ГОСТ 7188-71). Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная луженая проволока, гибкая структура. Отличие: Стандартная плотность плетения вместо повышенной гибкости ПМЛГ. | ПМЛ (ТУ 48-21-44-72). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Конструкция из медных луженых прядей. Отличие: Регламентировано техническими условиями конкретного завода. | ПМЛ-Т. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Защита жгутов от помех. Отличие: Более плотное прилегание к проводу при растяжении. | ПМЛ (из меди ММ). Соответствие: Техническое. Бюджет: Экономичный. Сходство: Радиус изгиба и мягкость проволоки. Отличие: Стандартное лужение оловом. | ПМЛ-Э. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Экран для электроники. Отличие: Облегченная масса метра изделия. | ПМЛ (ТУ 16-505.244-71). Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходство: Для монтажных работ. Отличие: Жесткие допуски по диаметру проволоки в пряди. | ПМЛ (марка А). Соответствие: Частичное. Бюджет: Ниже. Сходство: Защитный чулок. Отличие: Увеличенный шаг плетения. | ПМЛ-С. Соответствие: Специальное. Бюджет: Выше. Сходство: Металлическая оплетка. Отличие: Повышенная стойкость к истиранию при вибрациях. | ПМЛ (ТУ 3500-002). Соответствие: Хорошее. Бюджет: Экономичный. Сходство: Материал основы - медь. Отличие: Ориентирован на общепромышленное применение. | ПМЛ (ОСТ 4.502.001). Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходство: Экранирование цепей. Отличие: Контроль качества по стандартам приборостроения.
ПМЛО | ПМЛ (ГОСТ 7188-71). Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная луженая плетенка. Отличие: Стандартная толщина слоя лужения (без индекса 'О' - облегченная). | ПМЛ-О (ТУ 16.К71-118-91). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Облегченная конструкция. Отличие: Заводские спецификации по весу. | ПМЛ-Э. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Сниженная материалоемкость. Отличие: Экран для бытовой и промышленной электроники. | ПМЛ (ТУ 48-21). Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Материал проволоки - медь М1. Отличие: Стандартный шаг плетения. | ПМЛ (марка Б). Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходство: Геометрия чулка. Отличие: Плотность заполнения экрана выше, чем у облегченной версии. | ПМЛ (ТУ 16-505). Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Экранирование кабельных групп. Отличие: Регламентирован для авиационной техники. | ПМЛ-Т. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Защита от ЭМП. Отличие: Термическая стабильность припоя. | ПМЛ (из проволоки МЛ). Соответствие: Хорошее. Бюджет: Базовый. Сходство: Гибкость и проводимость. Отличие: Стандартные весовые характеристики. | ПМЛ (ТУ 3500). Соответствие: Техническое. Бюджет: Экономичный. Сходство: Луженая медь. Отличие: Упрощенная приемка. | ПМЛ (ОСТ 4.502). Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходство: Монтажная оплетка. Отличие: Отраслевой стандарт качества.
ПМЛОН | ПМЛБ (ТУ 16.К71-118-91). Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Луженая медь, высокая стойкость. Отличие: Отсутствие никелевого покрытия (только оловянное лужение). | ПМЛ-Т. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Стойкость к коррозии. Отличие: Применение теплостойких припоев вместо никелирования. | ПМЛ (ГОСТ 7188). Соответствие: Базовое. Бюджет: Бюджетный. Сходство: Конструкция рукава. Отличие: Стандартная медь без спецпокрытий. | ПМЛБн. Соответствие: Полное. Бюджет: Высокий. Сходство: Назначение для авиации и агрессивных сред. Отличие: Индекс 'н' подразумевает никелирование проволок. | ПМЛ (ТУ 48-21). Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Материал основы. Отличие: Стандартное лужение. | ПМЛ-С. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Выше. Сходство: Механическая прочность. Отличие: Стальное армирование (если предусмотрено маркой С). | ПМЛ (ТУ 16-505). Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Эксплуатация в спецтехнике. Отличие: Меньшая химическая стойкость в сравнении с ПМЛОН. | ПМЛ (марка А). Соответствие: Частичное. Бюджет: Низкий. Сходство: Геометрия изделия. Отличие: Обычное лужение. | ПМЛ (ТУ 3500). Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Экранирующий слой. Отличие: Общее назначение. | ПМЛ (из меди МС). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Высокий. Сходство: Проводимость. Отличие: Посеребренная медь (как альтернатива никелю для проводимости).
ПМЛОО | ПМЛ (ГОСТ 7188-71). Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная луженая плетка. Отличие: Стандартный вес (отсутствует двойное облегчение). | ПМЛ-О (ТУ 16.К71). Соответствие: Близкое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Облегченная структура. Отличие: Один слой облегчения против двух у оригинала. | ПМЛ-Э. Соответствие: Высокое. Бюджет: Бюджетный. Сходство: Экран для тонких проводов. Отличие: Проволока стандартного диаметра. | ПМЛ (из меди ММ). Соответствие: Техническое. Бюджет: Экономичный. Сходство: Высокая гибкость. Отличие: Стандартное заполнение. | ПМЛ (ТУ 48-21). Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Конструкция чулка. Отличие: Весовые характеристики по ГОСТ. | ПМЛ (ТУ 16-505). Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Монтажная оплетка. Отличие: Предназначена для бортовых сетей. | ПМЛ-Т. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Электромагнитная совместимость. Отличие: Повышенная плотность проволок. | ПМЛ (марка Б). Соответствие: Частичное. Бюджет: Ниже. Сходство: Форма изделия. Отличие: Максимальная защита вместо минимального веса. | ПМЛ (ТУ 3500). Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Заземляющий элемент. Отличие: Промышленное исполнение. | ПМЛ (ОСТ 4.502). Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходство: Применяемость в блоках. Отличие: Стандартные параметры проволоки.
ПМЛОС | ПМЛ (ГОСТ 7188-71). Соответствие: Базовое. Бюджет: Значительно ниже. Сходство: Медная луженая основа, сетчатая конструкция. Отличие: Отсутствие серебрения и облегченного веса. | ПМЛ (ТУ 16-505.244-71). Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Применение в авиационной и спецтехнике. Отличие: Обычное лужение вместо серебрения. | ПМЛ-Т. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Высокие защитные свойства экрана. Отличие: Использование теплостойкого припоя вместо серебряного покрытия. | ПМЛ (ТУ 48-21-44-72). Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходство: Геометрия чулка и гибкость. Отличие: Стандартные массогабаритные характеристики. | ПМЛ-О (ТУ 16.К71-118-91). Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходство: Облегченная масса метра изделия. Отличие: Отсутствие серебряного покрытия проволок. | ПМЛ-Э. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Высокий коэффициент экранирования. Отличие: Стандартное лужение оловом. | ПМЛ (из меди МС). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Посеребренная медная проволока. Отличие: Не облегченная конструкция. | ПМЛ (марка А). Соответствие: Частичное. Бюджет: Низкий. Сходство: Экранирующий слой. Отличие: Увеличенный шаг плетения и отсутствие серебра. | ПМЛ (ОСТ 4.502.001). Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходство: Защита внутренних блоков аппаратуры. Отличие: Применение стандартной луженой проволоки. | ПМЛ (ТУ 3500-002). Соответствие: Хорошее. Бюджет: Экономичный. Сходство: Материал основы - медь. Отличие: Общепромышленное исполнение.
ПММ | ПМЛ (ГОСТ 7188-71). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Медная основа, гибкость. Отличие: Наличие защитного слоя лужения (в оригинале медь без покрытия). | ПМ (ТУ 16.К71). Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Плетенка из мягкой медной проволоки без покрытия. Отличие: Заводские спецификации по ТУ. | ПМЛ (из меди ММ). Соответствие: Близкое. Бюджет: Выше. Сходство: Использование максимально мягкой меди. Отличие: Проволока покрыта оловом. | ПМЛ-Э. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Защита от электромагнитных помех. Отличие: Металл защищен припоем от окисления. | ПМ (марка Г). Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходство: Повышенная гибкость (голая медь). Отличие: Плотность плетения может отличаться. | ПМ (ТУ 48-21). Соответствие: Хорошее. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Конструкция рукава из медных прядей. Отличие: Стандартная толщина проволоки. | ПМЛ (ТУ 16-505). Соответствие: Частичное. Бюджет: Выше. Сходство: Форма чулка. Отличие: Обязательное лужение по стандарту. | ПМ (ОСТ 4.502). Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходство: Применяемость в монтаже. Отличие: Отраслевая приемка. | ПМ (ТУ 3500). Соответствие: Техническое. Бюджет: Экономичный. Сходство: Экранирующие свойства. Отличие: Упрощенные требования к адгезии. | ПМЛ-Т. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Термическая стойкость. Отличие: Наличие теплостойкого лужения.
ПМНО | ПМЛ (ГОСТ 7188-71). Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная плетенка. Отличие: Оловянное лужение вместо никеля, стандартный вес. | ПМЛ-О (ТУ 16.К71-118-91). Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Облегченная конструкция чулка. Отличие: Отсутствие никелевого покрытия (стойкость ниже). | ПМЛ-Т. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Устойчивость к температуре. Отличие: Применение припоя ПОС-40 вместо никелирования. | ПМЛБн. Соответствие: Полное по покрытию. Бюджет: Выше. Сходство: Никелированная медная проволока. Отличие: Конструкция не облегченная (тяжелее). | ПМЛ (из проволоки МЛ). Соответствие: Техническое. Бюджет: Низкий. Сходство: Геометрия и гибкость. Отличие: Меньшая коррозийная стойкость. | ПМЛ-Э. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Снижение веса жгута. Отличие: Стандартная медь М1 с лужением. | ПМЛ (ТУ 16-505.244-71). Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Предназначен для агрессивных условий эксплуатации. Отличие: Слой олова вместо никеля. | ПМЛ (марка А). Соответствие: Частичное. Бюджет: Низкий. Сходство: Форма изделия. Отличие: Стандартное плетение. | ПМЛ (ТУ 3500). Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Электропроводность. Отличие: Отсутствие спецпокрытия 'Н'. | ПМЛ (ОСТ 4.502). Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходство: Экранирование цепей. Отличие: Использование луженой проволоки.
ПМО | ПМ (ТУ 16-505.437-82). Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная жила, волокнистая изоляция. Отличие: Стандартизация под конкретные ведомственные нужды. | МГШ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Гибкая медная жила, шелковая оплетка. Отличие: Дополнительный слой изоляции для повышения электрической прочности. | МГШВ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Многопроволочная медная жила. Отличие: Наличие внешней ПВХ оболочки поверх шелка. | МШ. Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходство: Волокнистая обмотка. Отличие: Использование однопроволочной жилы в некоторых сечениях. | ПМТ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Область применения (монтаж). Отличие: Повышенная теплостойкость изоляционного волокна. | МГТФ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая гибкость жилы. Отличие: Изоляция из фторопласта вместо волокна. | МС. Соответствие: Техническое. Бюджет: Высокий. Сходство: Монтажное назначение. Отличие: Посеребренная жила. | ПВ-3. Соответствие: Базовое. Бюджет: Низкий. Сходство: Медная жила, общая гибкость. Отличие: Только поливинилхлоридная изоляция без волокна. | ПМ-3. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Конструкция жилы. Отличие: Шаг скрутки проволок в жиле. | МШВ. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Волокнистая основа под оболочкой. Отличие: Комбинированная изоляция.
ПМО-Л | ПМ-Л. Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная луженая жила, волокнистая обмотка. Отличие: ТУ завода-изготовителя. | МГШЛ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Лужение проволок жилы, шелк. Отличие: Применяется для более низких напряжений. | МГШВЛ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Луженая медь. Отличие: Внешний защитный виниловый слой. | ПМЛ (монтажный). Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Наличие лужения. Отличие: Плотность обмотки волокном. | МЛ. Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная луженая проволока. Отличие: Лаковая изоляция вместо волокнистой. | МГТФЛ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходство: Луженая гибкая жила. Отличие: Фторопластовая изоляция. | ПВЛ. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Луженая медь, высокая гибкость. Отличие: Лакированная оплетка сверху. | МЛП. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Стойкость к пайке за счет лужения. Отличие: Полиэтиленовая изоляция. | МШЛ. Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходство: Луженая жила, волокно. Отличие: Меньший класс гибкости. | ПМЛ-3. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Состав жилы и лужение. Отличие: Толщина изоляционного слоя.
ПМО-Н | ПМ-Н. Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Никелированная жила, обмотка. Отличие: Отраслевые спецификации. | МГШН. Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходство: Никелированная медь, шелковая нить. Отличие: Более тонкий диаметр проволоки в жиле. | МГТФН. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Никелированная основа. Отличие: Фторопластовая изоляция. | МС-Н. Соответствие: Техническое. Бюджет: Высокий. Сходство: Работа в агрессивных средах. Отличие: Комбинированное покрытие никель-серебро. | ПМТ-Н. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Термостойкая никелированная жила. Отличие: Тип волокнистой нити. | МШН. Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходство: Никелированная медь. Отличие: Низкая гибкость (однопроволочная). | БПВЛ-Н. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Никелированная жила для авиации. Отличие: Сложная многослойная изоляция. | МН. Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходство: Никелевый слой на меди. Отличие: Эмалевое покрытие. | ПВН. Соответствие: Базовое. Бюджет: Средний. Сходство: Стойкость к окислению. Отличие: ПВХ изоляция без обмотки. | ПМН-3. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Конструкция жилы. Отличие: Характеристики на разрыв.
ПМОФ | МГТФ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Фторопластовая изоляция (МГТФ - основа ПМОФ). Отличие: Отсутствие дополнительной упрочняющей обмотки. | МГТФЭ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Фторопласт. Отличие: Наличие экрана. | МС 16-13. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Спекаемая фторопластовая изоляция. Отличие: Посеребренная жила. | МС 26-13. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Высокая термостойкость. Отличие: Класс напряжения. | ПМФ. Соответствие: Близкое. Бюджет: Базовый. Сходство: Фторопластовая пленка. Отличие: ТУ гражданского назначения. | МГТФ-С. Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходство: Фторопласт и медь. Отличие: Стеклонитяная оплетка сверху. | ФТ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Термостойкая изоляция. Отличие: Провод большего диаметра. | МС 36-13. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Высокий. Сходство: Фторопластовая защита. Отличие: Многожильное исполнение внутри оболочки. | МГТФ-Т. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Температурный режим. Отличие: Более жесткий допуск по диаметру. | ПМФ-Л. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Фторопласт. Отличие: Луженая жила внутри.
ПМПС-30 | МС 16-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Посеребренная жила, фторопластовая изоляция. Отличие: Выдерживает более высокое напряжение. | МГТФ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Многопроволочная медная жила, фторопласт. Отличие: Отсутствие серебрения жилы. | МС 26-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Конструкция из посеребренной меди и фторопласта 4Д. Отличие: ТУ на авиационную технику. | ПМФ. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Ниже. Сходство: Пленочная изоляция, монтажное применение. Отличие: Использование луженой меди вместо серебрения. | МС 16-12. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Сплошная изоляция, посеребренная медь. Отличие: Меньшая толщина стенки изоляции. | МС 26-12. Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Температурный режим и материал жилы. Отличие: Уточненный шаг скрутки проволок. | МГТФ-С. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Фторопластовая основа. Отличие: Дополнительная стеклянная оплетка сверху. | МСЭ 16-13. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Выше. Сходство: Состав центральной жилы. Отличие: Наличие экрана, который можно не заземлять. | ПВХ-3. Соответствие: Низкое. Бюджет: Экономичный. Сходство: Гибкость и сечение. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта, ниже термостойкость. | ПМТ-С. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Серебреная жила. Отличие: Применение волокнистой изоляции в комбинации с пленкой.
ПМПС-40 | МС 26-13. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходство: Посеребренная медь, фторопластовое покрытие. Отличие: Предназначен для работы при 250В/500В. | МС 36-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая электрическая прочность, серебрение. Отличие: Увеличенный внешний диаметр. | МГТФ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Термостойкая изоляция, медь. Отличие: Не имеет серебряного антикоррозийного слоя. | ПМФ-С. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Назначение для внутреннего монтажа. Отличие: Медная луженая проволока. | МС 16-14. Соответствие: Близкое. Бюджет: Выше. Сходство: Спекаемая изоляция, серебреная жила. Отличие: Класс напряжения до 1000В. | МС 26-15. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Материалы конструкции идентичны. Отличие: Различие в технологии наложения пленок. | ПМП. Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходство: Применение в приборостроении. Отличие: Полиэтиленовая изоляция, низкая термостойкость. | МС 46-11. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Стойкость к агрессивным средам. Отличие: Повышенная механическая прочность. | МГТФЭ. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Выше. Сходство: Фторопласт 4Д. Отличие: Экран из луженой меди. | МС 16-11. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Серебрение, фторопласт. Отличие: Облегченная изоляция для низких напряжений.
ПМПЭВ | МГШВЭ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Медная жила, экран, ПВХ оболочка. Отличие: Наличие слоя шелковой нити под ПВХ. | МЭ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Экранированный монтажный провод. Отличие: Отсутствие общей внешней защитной оболочки. | МЭВ. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходство: Медь, экран, виниловый пластикат. Отличие: Различие в ТУ на производство. | МЛПЭ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Защитный экран, многопроволочная жила. Отличие: Изоляция из полиэтилена. | МГТФЭ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Наличие экрана. Отличие: Фторопластовая изоляция вместо ПВХ. | МКЭ. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Комбинированный экран, ПВХ изоляция. Отличие: Используется чаще для межблочных соединений. | МСЭ 16-13. Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходство: Экранированная конструкция. Отличие: Посеребренная жила. | ПВЭ-3. Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходство: ПВХ изоляция, экран. Отличие: Ниже класс гибкости. | МШВЭ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Экранированный, в оболочке. Отличие: Волокнистая изоляция жил. | МПКЭ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Экранированный импульсный провод. Отличие: Предназначен для высоких напряжений.
ПМСО | ПМЛ (ГОСТ 7188-71). Соответствие: Базовое. Бюджет: Значительно ниже. Сходство: Сетчатая структура, медь. Отличие: Оловянное лужение вместо серебрения, стандартный вес. | ПМЛ-Э. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Облегченная конструкция для защиты жгутов. Отличие: Материал покрытия - припой ПОС. | ПМЛОС. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Серебреная медь, облегченное плетение. Отличие: Разные заводы-изготовители по ТУ. | ПМЛ (из меди МС). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Серебреная проволока марки МС. Отличие: Стандартный вес (не облегченная). | ПМЛ-Т. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Высокая проводимость экрана. Отличие: Теплостойкое лужение. | ПМЛО (ТУ 16.К71). Соответствие: Хорошее. Бюджет: Ниже. Сходство: Облегченная геометрия рукава. Отличие: Отсутствие серебряного слоя. | ПМ (марка Г). Соответствие: Частичное. Бюджет: Низкий. Сходство: Гибкая медная плетенка. Отличие: Голая медь без покрытий. | ПМЛ (ТУ 16-505). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Назначение для спецтехники. Отличие: Лужение оловом. | ПМЛ (из меди ММ). Соответствие: Техническое. Бюджет: Низкий. Сходство: Мягкость и гибкость. Отличие: Стандартное плетение. | ПМЛ (ОСТ 4.502). Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходство: Защита блоков РЭА. Отличие: Отраслевые допуски по плотности.
ПМТ | МГШ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная жила, волокнистая изоляция. Отличие: Использование шелка вместо синтетического волокна. | МШ. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Волокнистая обмотка, монтажное назначение. Отличие: ТУ конкретного завода-изготовителя. | МГШВ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Многопроволочная медь, гибкость. Отличие: Дополнительный слой ПВХ изоляции. | МГТФ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая гибкость, малый диаметр. Отличие: Фторопластовая изоляция вместо волокна. | ПМ-3. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Конструкция жилы и назначение. Отличие: Плотность наложения изоляционных нитей. | МШВ. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Наличие волокнистого слоя. Отличие: Комбинированная изоляция (волокно + винил). | ПРМТ. Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Выше. Сходство: Применение в транспортном машиностроении. Отличие: Резиновая оболочка. | ПВ-4. Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Высокий класс гибкости жилы. Отличие: Только ПВХ изоляция без волокна. | МЛ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Медная жила, монтаж. Отличие: Лаковое покрытие вместо волокнистой обмотки. | ПМ (ТУ 16). Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Конструкция по отраслевым ТУ. Отличие: Допуски по внешнему диаметру.
ПМУ | МГШ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходство: Усиленная медная жила, волокно. Отличие: Тип используемого волокнистого материала. | МШ. Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Одинарная волокнистая изоляция. Отличие: Стандарты приемки. | МГШВ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкая медная жила. Отличие: ПВХ оболочка для защиты от влаги. | ПВ-3. Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Провод для распределительных щитов. Отличие: Виниловая изоляция. | ПМТ. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Технология изготовления и область применения. Отличие: Шаг скрутки проволок. | МШВ. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Волокнистая основа. Отличие: Защитный пластикат сверху. | МГТФ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходство: Работа в широком диапазоне температур. Отличие: Материал изоляции (фторопласт). | ПРМТ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Стойкость к вибрациям. Отличие: Предназначен для подвижного состава. | ПМ-3. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Параметры жилы. Отличие: Механическая прочность волокна. | МЛ. Соответствие: Близкое. Бюджет: Низкий. Сходство: Применяется для внутреннего монтажа. Отличие: Лаковая изоляция.
ПМФК-200 | МГТФ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Базовый. Сходство: Фторопластовая изоляция, термостойкость 200°C. Отличие: Медная жила без защитного покрытия. | МС 16-13. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше. Сходство: Фторопласт, посеребренная медь. Отличие: Спекаемая изоляция (более монолитная). | МГТФ-С. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Выше. Сходство: Температурный индекс, фторопласт. Отличие: Стеклянная оплетка сверху. | МС 26-13. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Работа при высоких температурах. Отличие: Номинальное напряжение. | ПМФ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Фторопластовая пленка. Отличие: Медная луженая жила. | МГТФ-Т. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Теплостойкость. Отличие: Уточненные допуски по диаметру. | МС 16-11. Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходство: Серебрение жилы. Отличие: Облегченная изоляция. | МС 26-11. Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Конструкция жилы и изоляции. Отличие: Авиационная приемка. | ПМФ-Л. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Пленочный фторопласт. Отличие: Слой лужения на меди. | МС 36-13. Соответствие: Близкое. Бюджет: Высокий. Сходство: Термостойкая изоляция. Отличие: Большая толщина диэлектрика.
ПН | МГШ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная жила, волокно. Отличие: Применяется в слаботочных сетях. | ПВ-1. Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходство: Одножильный жесткий провод. Отличие: Изоляция ПВХ вместо волокнистой/пленочной. | ПМ. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Монтажный провод общего назначения. Отличие: ТУ изготовителя. | МЛ. Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила для пайки. Отличие: Эмалевая/лаковая изоляция. | ПМ-3. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Конструкция жилы. Отличие: Тип обмотки. | МГТФ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Работа в приборах. Отличие: Фторопластовая изоляция. | МШ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Слой волокна. Отличие: Плотность плетения. | ПВ-3. Соответствие: Близкое. Бюджет: Низкий. Сходство: Гибкая медная жила. Отличие: Виниловая оболочка. | ПМТ. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Медная основа. Отличие: Термические свойства волокна. | ПРППМ. Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходство: Провод для связи. Отличие: Оболочка из полиэтилена.
ПНМФсЭФ | МСЭ 16-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Серебреная жила, фторопласт, экран. Отличие: Отсутствие наружного слоя фторопластовой пленки поверх экрана. | МГТФЭ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Экранированный, термостойкий. Отличие: Луженая медь в экране и жиле. | МСЭ 26-13. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше. Сходство: Многослойная фторопластовая изоляция, посеребренный экран. Отличие: ТУ на авиационную технику. | ПМФЭ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Экранированный пленочный провод. Отличие: Лужение вместо серебрения. | МСЭ 16-11. Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходство: Серебреная основа и экран. Отличие: Облегченная изоляция. | МГТФЭ-С. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Выше. Сходство: Термостойкость, экран. Отличие: Стеклонитяная защита. | МСЭ 26-11. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Конструкция жила-изоляция-экран. Отличие: Шаг скрутки экрана. | ПМФКЭ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Комбинированная фторопластовая защита. Отличие: Тип внешнего покрытия. | МСЭ 46-13. Соответствие: Близкое. Бюджет: Высокий. Сходство: Высокая степень экранирования и защиты. Отличие: Повышенная механическая прочность. | ПМФЭ-Л. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Экранированный монтажный провод. Отличие: Оловянное покрытие жилы.
ПНМФЭ | МГТФЭ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Многопроволочная медная жила, фторопластовая изоляция, экран. Отличие: В МГТФЭ жила обычно луженая, а не посеребренная. | МСЭ 16-13. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Посеребренная жила, фторопластовая изоляция, экран из посеребренной меди. Отличие: ГОСТ/ТУ на авиационную технику. | ПМФЭ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Базовый. Сходство: Пленочная фторопластовая изоляция, наличие экрана. Отличие: Использование луженой медной проволоки в жиле. | МСЭ 26-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Температурный режим (до 200°С), фторопласт 4Д, экран. Отличие: Повышенное номинальное напряжение. | МГТФЭ-С. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Фторопластовая основа и экран. Отличие: Дополнительная стеклонитяная оплетка под экраном. | МСЭ 16-11. Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходство: Посеребренная медь и экран. Отличие: Облегченная (более тонкая) изоляция. | МСЭ 46-12. Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Конструкция жила-изоляция-экран. Отличие: Технология спекания фторопластовых пленок. | ПМФЭ-Л. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Ниже. Сходство: Пленочный фторопласт и экранирование. Отличие: Луженая жила и экран из луженой меди. | МСЭ 26-11. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Материалы жилы и экрана. Отличие: Другой шаг скрутки проволок в жиле. | МСЭ 16-12. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Посеребренная медь, фторопласт 4Д. Отличие: Уточненные допуски по диаметру.
ПНМФЭВ | МГШВЭ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Наличие экрана и внешней ПВХ оболочки. Отличие: Волокнистая изоляция жил вместо фторопластовой. | МЭВ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Базовый. Сходство: Экранированный монтажный провод в виниловой оболочке. Отличие: Изоляция из поливинилхлорида, ниже термостойкость. | МСЭВ 16-13. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше. Сходство: Посеребренная жила, фторопластовая изоляция, экран, оболочка ПВХ. Отличие: Отраслевой стандарт для спецтехники. | МГТФЭВ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Фторопласт 4Д, экран, защитная оболочка из пластиката. Отличие: Луженая медная жила. | ПМФЭВ. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Пленочный фторопласт и виниловая оболочка. Отличие: Использование меди марки М1 с лужением. | МКЭВ. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Экранированный многожильный провод в ПВХ. Отличие: Применяется для межприборных соединений. | МСЭВ 26-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Спекаемый фторопласт под ПВХ оболочкой. Отличие: Большая толщина наружного защитного слоя. | МШВЭ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Экран и оболочка. Отличие: Комбинированная изоляция (полиэтилен + волокно). | ПМФЭВ-Л. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Конструкция "жила-пленка-экран-оболочка". Отличие: Покрытие жилы припоем ПОС-40. | МСЭВ 46-12. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Выше. Сходство: Серебреная жила и экран, защита ПВХ. Отличие: Высокая механическая прочность изоляции.
ПНСВ | ПНВЖ. Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Стальная однопроволочная жила, изоляция из поливинилхлорида (ПВХ). Отличие: Выпускается по техническим условиям (ТУ) региональных заводов. | ПГПЖ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Предназначен для прогрева монолитного бетона, стальная жила. Отличие: Изоляция из полиэтилена повышенной плотности. | ПНСП. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Нагревательный провод со стальной жилой для строительных нужд. Отличие: Изоляция из светостабилизированного полиэтилена. | ПНСВ (оцинкованный). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция жилы и тип изоляции. Отличие: Использование оцинкованной стальной проволоки для защиты от коррозии. | ПНСПВ. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Стальная жила, полимерная изоляция, назначение. Отличие: Комбинированная изоляция (полиэтилен и винил). | ПТПЖ (одножильное подключение). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Стальная жила, полиэтиленовая изоляция. Отличие: Требует разделения жил (оригинал — двухжильный провод связи). | КОБ. Соответствие: Специальное. Бюджет: Выше. Сходство: Нагревательный элемент для прогрева бетона. Отличие: Готовое изделие (секция) с заделанными концами. | КДБС. Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше среднего. Сходство: Применяется для зимнего бетонирования. Отличие: Двужильная конструкция с повышенным тепловыделением. | ПНСВ-1. Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Одножильный провод со стальным сердечником. Отличие: Модификация шага наложения изоляции по ТУ 16.К71. | ПНВ. Соответствие: Базовое. Бюджет: Средний. Сходство: Одножильный нагревательный провод. Отличие: Допускает использование в качестве напольного обогрева (универсальный).
ПНЭТ-имид | ПНЭТ-имид-Д. Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная никелированная жила, двухслойная полиимидная изоляция. Отличие: Повышенная механическая прочность и стойкость к продавливанию. | ПЭТ-200. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Эмалированный круглый провод, высокий температурный индекс (200°С). Отличие: Изоляция на основе полиэфиримида, жила из меди без никелирования. | ПЭТ-220. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Работа при экстремальных температурах (220°С). Отличие: Изоляция из полиамидимида вместо чистого полиимида. | ПНЭТП. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Тот же температурный индекс и материал (полиимид). Отличие: Прямоугольное сечение жилы для плотной намотки. | ПЭТВ-2. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Экономичный. Сходство: Медная жила, эмалевая изоляция, применение в электромашинах. Отличие: Индекс 130°С, полиэфирная изоляция. | ПЭТ-155. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Круглое сечение, работа в измерительных приборах. Отличие: Термостойкость до 155°С, полиэфиримидный лак. | ПЭФ-200. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Стойкость к агрессивным средам и высоким температурам. Отличие: Использование полиэфирциануратимидного лака. | ПЭТ-имид. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Полиимидная изоляция, работа в приборостроении. Отличие: Стандартная медная жила без слоя никеля. | ПЭТ-180. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Предназначен для тяжелых условий работы обмоток. Отличие: Максимальная температура 180°С. | ПЭТ-200-2. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Утолщенная эмалевая изоляция для высокой прочности. Отличие: Материал изоляции и отсутствие никелирования.
ПОГВ | ПВ-4. Соответствие: Полное. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная многопроволочная жила, ПВХ изоляция, высокий класс гибкости. Отличие: Стандартизация по ГОСТ 6323. | ПуГВ. Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Современный аналог по ГОСТ 31947-2012, медный, гибкий. Отличие: Уточненные требования к пожарной безопасности. | ПВ-3. Соответствие: Высокое. Бюджет: Экономичный. Сходство: Гибкая медная жила, виниловая изоляция. Отличие: Чуть меньший класс гибкости (3-4 вместо 5). | ПГВ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Монтажный гибкий провод с ПВХ. Отличие: ТУ конкретного завода. | ПОГВ (ТУ 16-705.348-84). Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Конструкция идентична оригиналу. Отличие: Отраслевая приемка. | МГВ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Медный гибкий виниловый провод. Отличие: Меньший диапазон сечений. | ПуГВ (ТУ 16-705.501-2010). Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходство: Высокая гибкость, медь. Отличие: Повышенная стойкость к изгибам. | ПРГ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходство: Многопроволочная медная жила. Отличие: Резиновая изоляция вместо ПВХ. | ПуГП. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Медная жила, гибкость. Отличие: Изоляция из полимерной композиции без галогенов. | ПВ-5. Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходство: Максимальный класс гибкости. Отличие: Предназначен для особо сложных условий монтажа.
ПОГВВ | ПуГВВ. Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная гибкая жила, изоляция и оболочка из ПВХ. Отличие: Современный ГОСТ 31947. | ШВВП (без заземления). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Две жилы, двойная ПВХ изоляция. Отличие: Параллельная укладка жил вместо скрутки. | ПВС. Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходство: Круглая форма, гибкость, ПВХ оболочка. Отличие: Предназначен в основном как соединительный шнур. | МГШВЭ (без экрана). Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкая жила в защитной оболочке. Отличие: Наличие шелковой обмотки под ПВХ. | ПГВВ. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Медный монтажный провод в двойной изоляции. Отличие: ТУ на промышленное применение. | ШВВ. Соответствие: Близкое. Бюджет: Экономичный. Сходство: Виниловая оболочка, гибкие жилы. Отличие: Меньшая толщина внешней оболочки. | ПВ-3 (в ПВХ трубке). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Итоговая защита и гибкость. Отличие: Сборная конструкция вместо заводской оболочки. | МКШ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Медный гибкий многожильный в ПВХ. Отличие: Лужение проволок в жиле. | ПуГВВ (ТУ 16-505). Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходство: Геометрия и материалы. Отличие: Отраслевой стандарт. | ПБВВ. Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медный провод с двойной изоляцией. Отличие: Меньший класс гибкости жилы.
ПП | ПРППМ (одножильный). Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Медная жила, полиэтиленовая изоляция. Отличие: Используется в сетях связи. | ПВ-1. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, монтажное назначение. Отличие: ПВХ изоляция вместо полиэтилена. | ППВ (разделенный). Соответствие: Техническое. Бюджет: Низкий. Сходство: Медная жила, виниловая изоляция. Отличие: Разделение из плоского в одиночный. | ППП. Соответствие: Высокое. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная жила, полиэтиленовая изоляция. Отличие: Уточненные ТУ по диэлектрической проницаемости. | ПуВ. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Одножильный медный жесткий провод. Отличие: Виниловая изоляция. | ПП-3. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходство: Конструкция по ГОСТ для систем сигнализации. Отличие: Шаг скрутки жилы. | ПП (ТУ 16-505). Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходство: Изоляция из полиэтилена высокого давления. Отличие: Отраслевые допуски. | ПР. Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, монтаж. Отличие: Резиновая изоляция. | ПГП. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Полиэтиленовая изоляция. Отличие: Гибкая жила. | МП. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, полимерная изоляция. Отличие: Малые сечения для электроники.
ПП-В-80 | ПВ-1 (80). Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходство: Медная жила, ПВХ изоляция с повышенной термостойкостью. Отличие: Маркировка по ГОСТ 6323. | ПуВ-80. Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная жила, теплостойкий ПВХ. Отличие: Современный стандарт 2012 года. | ПП-В. Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходство: Конструкция из меди и винила. Отличие: Стандартный температурный предел (70°С вместо 80°С). | ПРТ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходство: Теплостойкий провод для монтажа. Отличие: Резиновая изоляция. | ПВ-3 (теплостойкий). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Работа при повышенных температурах. Отличие: Более высокий класс гибкости. | ПМТ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Монтажный теплостойкий провод. Отличие: Наличие волокнистой обмотки. | МГТФ (при 80°С). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Значительно выше. Сходство: Гарантированная работа при 80°С. Отличие: Фторопластовая изоляция. | ПП-В (ТУ 16.К71). Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходство: Идентичные материалы. Отличие: Заводская спецификация. | ППВ (теплостойкий). Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходство: Состав пластиката. Отличие: Изначально плоская форма (требует разделения). | ПуГВ (теплостойкий). Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Теплостойкая изоляция. Отличие: Гибкая жила.
ППАФ-А-150 | ППФ-150. Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Алюминиевая жила, фторопластовая изоляция, термостойкость. Отличие: Уточненные ТУ для промышленного применения. | ПВА-150. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Алюминиевый провод, работа при высоких температурах. Отличие: Использование виниловой изоляции повышенной теплостойкости. | ППАФ-150 (без индекса А). Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция изоляции и температурный режим. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | АМГТФ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Алюминиевая жила, фторопласт 4Д. Отличие: Более высокая гибкость жилы. | ПНА. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Алюминиевый нагревательный/монтажный провод. Отличие: Тип полимерного покрытия. | ПВ-1 (А). Соответствие: Близкое. Бюджет: Экономичный. Сходство: Алюминиевая однопроволочная жила. Отличие: Стандартный ПВХ до 70-80 градусов. | АПВ. Соответствие: Базовое. Бюджет: Низкий. Сходство: Алюминиевый силовой монтажный провод. Отличие: Ограничение по температуре эксплуатации. | АПуВ. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Современная алюминиевая жила по ГОСТ. Отличие: Виниловая изоляция. | ППА-150. Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Алюминий, высокая температура. Отличие: Другой тип фторполимера в оболочке. | АПР. Соответствие: Частичное. Бюджет: Средний. Сходство: Алюминий, монтажное назначение. Отличие: Резиновая изоляция.
ППВ | ПуГВ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная жила, ПВХ изоляция, монтажное назначение. Отличие: Круглое сечение (у оригинала плоское). | ПВ-3. Соответствие: Полное. Бюджет: Ниже. Сходство: Медный провод, гибкая жила, винил. Отличие: Одиночный провод вместо плоской ленты. | ПуВ. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Экономичный. Сходство: Медная однопроволочная жила, ПВХ. Отличие: Жесткое исполнение, круглая форма. | ПВ-1. Соответствие: Техническое. Бюджет: Низкий. Сходство: Материал жилы и изоляции идентичен. Отличие: Одиночная прокладка. | ПГВ. Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Гибкий монтажный виниловый провод. Отличие: ТУ конкретного завода. | МГВ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Монтажный, медный, гибкий. Отличие: Меньшие толщины изоляции. | ПОГВ. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Высокая гибкость медных жил. Отличие: Провод повышенной гибкости. | ПБПП (одножильный). Соответствие: Близкое. Бюджет: Низкий. Сходство: Медная жила, ПВХ. Отличие: Отсутствие разделительного основания. | ПП-3. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Параметры жилы и диэлектрика. Отличие: Предназначен для систем сигнализации. | ПуГП. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Медь, монтаж. Отличие: Безгалогенная композиция изоляции.
ППВ-ХЛ | ПуВ-80. Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная жила, термостойкий ПВХ (80 градусов). Отличие: Круглое исполнение. | ПВ-1 (80). Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, теплостойкий винил. Отличие: Одножильный круглый провод. | ПП-В-80. Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Параметры нагрева и материалы. Отличие: Одиночная прокладка. | ПуГВ-80. Соответствие: Хорошее. Бюджет: Средний. Сходство: Термостойкость, медь. Отличие: Гибкая жила 5 класса. | МГШВ (80). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Работа при 80 градусах. Отличие: Наличие шелковой обмотки под ПВХ. | ПМТ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Термостойкая изоляция. Отличие: Волокнистое покрытие. | ПВ-3 (теплостойкий). Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Эксплуатация при повышенных температурах. Отличие: Повышенная гибкость. | ПРТ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходство: Работа в нагревательных установках. Отличие: Резиновая термостойкая изоляция. | ППВ (стандартный, с запасом сечения). Соответствие: Частичное. Бюджет: Низкий. Сходство: Геометрия. Отличие: Температурный предел 70 градусов. | ПуВ-105. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Медь, ПВХ. Отличие: Температурный предел увеличен до 105 градусов.
ППВВ | ПуВВ (ГОСТ 31947-2012). Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Медная жила, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката. Отличие: Круглое исполнение вместо плоского. | ПВВ (ТУ 16-705.501-2010). Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Провод установочный с двойной ПВХ изоляцией. Отличие: Выпускается по заводским техническим условиям. | ВВГ-П (разделенный). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Медь, двойной винил, стационарный монтаж. Отличие: Требует использования отдельных жил или круглого аналога ВВГ. | ПуГВВ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходство: Наличие защитной оболочки и медной жилы. Отличие: Высокий класс гибкости (многопроволочная жила). | ПБВВ (круглый). Соответствие: Близкое. Бюджет: Экономичный. Сходство: Провод для бытового монтажа в оболочке. Отличие: Облегченная толщина изоляции и оболочки. | МКШ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Многожильный медный провод в ПВХ. Отличие: Луженые проволоки в жиле. | ШВВ (круглый). Соответствие: Техническое. Бюджет: Низкий. Сходство: Двойная виниловая изоляция. Отличие: Предназначен для присоединения приборов, а не стационарной сети. | ПуВ (в ПВХ трубке). Соответствие: Близкое. Бюджет: Средний. Сходство: Медная жила, виниловый слой. Отличие: Сборная конструкция (провод + трубка) вместо монолитной оболочки. | ПВ-3 (в оболочке). Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Защита жилы от повреждений. Отличие: Повышенная гибкость. | ВВГ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Базовый. Сходство: Силовой монтаж, медь, двойной ПВХ. Отличие: Категория силового кабеля, а не установочного провода.
ППВВ-М | ПуВВ (медная жила). Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходство: Однопроволочная медная жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: Круглая форма, соответствие современному ГОСТ. | ПуГВВ (медная жила). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Двойная изоляция, медная основа. Отличие: Многопроволочная гибкая жила для сложных трасс. | ВВГ (одножильный). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Монолитная медь, два слоя ПВХ. Отличие: Жесткая конструкция, силовой стандарт. | ПВВ (медный по ТУ). Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходство: Параметры жилы и диэлектрика идентичны оригиналу. Отличие: Геометрия сечения (круг). | ПБВВ (медный). Соответствие: Близкое. Бюджет: Экономичный. Сходство: Медь, виниловая оболочка. Отличие: Не регламентируется для силовых сетей высокого напряжения. | МКШ (медный). Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Использование в системах управления и монтажа. Отличие: Наличие скрутки жил и лужения. | ПВ-1 (в оболочке). Соответствие: Близкое. Бюджет: Низкий. Сходство: Однопроволочная медь в двойной защите. Отличие: Специфика маркировки (установочный провод). | ПуВВ (ТУ 16). Соответствие: Хорошее. Бюджет: Базовый. Сходство: Конструкция для скрытой и открытой проводки. Отличие: Строгие допуски по толщине оболочки. | МГВВ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Гибкий монтаж в оболочке. Отличие: Отраслевое применение в приборостроении. | ПуВ-105 (в оболочке). Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, ПВХ. Отличие: Повышенная термостойкость до 105 градусов.
ППГ-Пнг-FRHF | ППГнг(А)-FRHF. Соответствие: Полное по ТУ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Идентичные материалы изоляции и оболочки (HF), огнестойкая слюдосодержащая лента. Отличия: Круглая форма вместо плоской. | ПвПГнг(А)-FRHF. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 10-15%. Сходства: Безгалогенный состав, огнестойкость 180 мин. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв), круглое сечение. | ППГнг(А)-FRHF-ХЛ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Группа пожарной безопасности, отсутствие галогенов. Отличия: Улучшенная хладостойкость, круглое исполнение. | ПвПГнг(А)-FRHF-Т. Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Огнестойкий барьер, медная жила. Отличия: Сшитая изоляция, тропическое исполнение материалов, круглая форма. | ППГнг(А)-FRLS. Соответствие: Частичное (пожарное). Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Огнестойкость, медная жила. Отличия: Низкое дымовыделение (LS) вместо безгалогенного (HF), круглая форма. | ППГнг(А)-FRHF-LSLTX. Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Не содержит галогенов, огнестойкий. Отличия: Низкая токсичность продуктов горения, круглое сечение. | ПвПГнг(А)-FRHF-1. Соответствие: Силовое 1кВ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медные жилы, безгалогенный компаунд. Отличия: Предназначен для более высоких нагрузок, круглая форма. | АППГнг(А)-FRHF. Соответствие: Электрическое (с пересчетом). Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Идентичная оболочка и огнестойкость. Отличия: Алюминиевая жила, круглая форма. | ППГЭнг(А)-FRHF. Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Материалы HF, предел огнестойкости. Отличия: Наличие медного экрана от помех, круглая форма. | ППГ-нг(А)-FRHF-Пр. Соответствие: Промышленное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Группа горючести, отсутствие галогенов. Отличия: Повышенная прочность оболочки, круглое сечение.
ППГ-Пнг-HF | ППГнг(А)-HF (Базовое исполнение): Полное соответствие по материалам (LSZH). Бюджет: Идентичен. Сходства: Те же материалы изоляции и оболочки. Отличия: Круглая форма (согласно ТЗ), выше механическая прочность. | ППГнг(А)-FRHF (Огнестойкий): Превосходит оригинал. Бюджет: Выше на 20-30%. Сходства: Безгалогенный состав. Отличия: Наличие слюдосодержащей ленты (огнестойкость 180 мин), круглое сечение. | ПвПГнг(А)-HF (Сшитый полиэтилен): Техническое соответствие для повышенных нагрузок. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Безгалогенная оболочка. Отличия: Изоляция из сшитого ПЭ позволяет больший нагрев жил (90°C против 70°C). | ППГнг(А)-HF-ХЛ (Хладостойкий): Соответствие по химсоставу. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Не содержит галогенов. Отличия: Допускает монтаж при более низких температурах, круглая форма. | АППГнг(А)-HF (Алюминиевый аналог): Экономическая замена. Бюджет: Дешевле на 50-60%. Сходства: Аналогичная безгалогенная оболочка. Отличия: Алюминиевая жила вместо медной, требуется увеличение сечения. | ППГнг(А)-HF-LTx (Низкая токсичность): Повышенная безопасность. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Без галогенов. Отличия: Пониженная токсичность продуктов горения, круглая форма. | ПвПГнг(А)-FRHF (Премиальная защита): Полная замена для систем безопасности. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Безгалогенный. Отличия: Огнестойкий, изоляция из сшитого ПЭ, круглая форма. | ППГнг(А)-HF-БбШп (Бронированный): Для зон с риском повреждения. Бюджет: Выше на 50%. Сходства: Материал HF. Отличия: Наличие стальной брони, значительно больший вес и диаметр. | Кабель типа Коакс-HF (Спец. серия): Локальный аналог заводов (напр. Спецкабель). Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Область применения (соц. объекты). Отличия: Улучшенные показатели дымовыделения. | ППГнг(А)-HF (Усиленный): Модификация с заполнением. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Химический состав. Отличия: Наличие внутреннего экструдированного заполнения межжильного пространства.
ППГнг-FRHF | ПвПГнг(А)-FRHF: Соответствие по огнестойкости и безгалогенности. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Огнестойкий барьер, LSZH-оболочка. Отличия: Изоляция из сшитого ПЭ (нагрев до 90°С). | ППГнг(А)-FRHF (Завод Энергокабель): Полное соответствие ГОСТ. Бюджет: Базовый. Сходства: Конструкция идентична. Отличия: Круглое исполнение, повышенная плотность заполнения. | ППГнг(А)-FRHF (Завод Кабэкс): Полное соответствие. Бюджет: Идентичен. Сходства: Медная жила, слюдосодержащая лента. Отличия: Геометрическая форма (круг). | ППГнг(А)-FRHF (Завод Алюр): Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: Базовый. Сходства: Безгалогенная композиция. Отличия: Круглое сечение, технология наложения оболочки. | ППГнг(А)-FRHF (Завод Конкорд): Техническое соответствие. Бюджет: Идентичен. Сходства: Огнестойкость 180 мин. Отличия: Круглая форма, отсутствие талька между жилами. | ППГнг(А)-FRHF (Завод Цветлит): Соответствие стандартам безопасности. Бюджет: Базовый. Сходства: Оболочка HF. Отличия: Круглая конструкция, более жесткая внешняя оболочка. | ППГнг(А)-FRHF (Камкабель): Промышленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходства: Высокая огнестойкость. Отличия: Круглое сечение, усиленная поясная изоляция. | ППГнг(А)-FRHF (Рыбинсккабель): Высокое качество материалов. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Слюдолента под изоляцией. Отличия: Круглое исполнение, улучшенные показатели дымовыделения. | ППГнг(А)-FRHF (Сарансккабель): Соответствие ТУ завода. Бюджет: Базовый. Сходства: Медь, HF-состав. Отличия: Круглое сечение, вес кабеля. | ППГнг(А)-FRHF (Томсккабель): Соответствие по областям применения. Бюджет: Базовый. Сходства: Параметры горения. Отличия: Круглая форма.
ППГнг-HF | ПвПГнг(А)-HF: Техническое соответствие по токсичности. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Безгалогенный. Отличия: Сшитый полиэтилен в изоляции, круглая форма. | ППГнг(А)-HF (Завод Энергокабель): Прямая замена. Бюджет: Базовый. Сходства: Материал HF. Отличия: Круглая форма вместо плоской. | ППГнг(А)-HF (Завод Кабэкс): Полное соответствие конструкции. Бюджет: Базовый. Сходства: Медная жила, отсутствие галогенов. Отличия: Круглое сечение. | ППГнг(А)-HF (Завод Алюр): Соответствие по нераспространению горения. Бюджет: Идентичен. Сходства: LSZH композиция. Отличия: Круглое исполнение. | ППГнг(А)-HF (Завод Конкорд): Соответствие для групповой прокладки. Бюджет: Базовый. Сходства: Без дыма и коррозии. Отличия: Круглое сечение. | ППГнг(А)-HF (Завод Цветлит): Соответствие по дымовыделению. Бюджет: Базовый. Сходства: Химический состав. Отличия: Круглая форма, заполнение пустот. | ППГнг(А)-HF (Камкабель): Соответствие отраслевым стандартам. Бюджет: Средний. Сходства: Основные материалы. Отличия: Круглая форма, повышенная прочность на разрыв. | ППГнг(А)-HF (Рыбинсккабель): Высокая надежность. Бюджет: Базовый. Сходства: Медь, безгалогенность. Отличия: Круглое сечение. | ППГнг(А)-HF (Сарансккабель): Соответствие по безопасности. Бюджет: Базовый. Сходства: Не выделяет коррозионно-активных газов. Отличия: Круглая форма. | ППГнг(А)-HF (Кирскабель): Полное техническое соответствие. Бюджет: Базовый. Сходства: Класс пожарной опасности. Отличия: Круглое исполнение.
ППГнг-FRHF-П | ППГнг(А)-FRHF (базовый): Полное соответствие по огнестойкости и материалам. Бюджет: Идентичен. Сходства: Слюдосодержащая лента, безгалогенная оболочка. Отличия: Круглое сечение (взамен плоского). | ПвПГнг(А)-FRHF: Техническое соответствие повышенной нагрузочной способности. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Огнестойкий, безгалогенный. Отличия: Изоляция из сшитого ПЭ, круглая форма. | ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ 31996): Соответствие стандартам безопасности. Бюджет: Базовый. Сходства: Медная жила, не горит. Отличия: Круглое исполнение, наличие заполнения. | ППГнг(А)-FRHF-LSLTX: Соответствие по огнестойкости с улучшенной безопасностью. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Огнестойкий. Отличия: Низкая токсичность дыма, круглая форма. | ППГнг(А)-FRHF (Усиленный): Соответствие для промышленных объектов. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Материал HF. Отличия: Круглое сечение, более толстая наружная оболочка. | ПвПГнг(А)-FRHF (Спец): Соответствие по температурным режимам жилы. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Без галогенов. Отличия: Сшитый ПЭ, круглая форма. | ППГнг(А)-FRHF (Энерго): Соответствие для систем пожаротушения. Бюджет: Базовый. Сходства: Медь, слюдолента. Отличия: Круглая конструкция. | ППГнг(А)-FRHF (Оптима): Бюджетное соответствие при сохранении свойств. Бюджет: Ниже на 3%. Сходства: Огнестойкость 180 мин. Отличия: Круглое сечение. | ППГнг(А)-FRHF (Стандарт): Полное соответствие конструкции жилы. Бюджет: Базовый. Сходства: Безгалогенный состав. Отличия: Круглая форма. | ППГнг(А)-FRHF (Проф): Соответствие для ответственных цепей. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Материалы LSZH. Отличия: Круглое исполнение, повышенная гибкость.
ППГнг-HF-П | ППГнг(А)-HF (базовый): Прямое соответствие по материалам композиции. Бюджет: Идентичен. Сходства: Безгалогенный полимер. Отличия: Круглое сечение (взамен плоского). | ПвПГнг(А)-HF: Техническое соответствие для высоких токов. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Не содержит галогенов. Отличия: Изоляция из сшитого ПЭ, круглая форма. | ППГнг(А)-HF (ГОСТ): Соответствие требованиям к общественным зданиям. Бюджет: Базовый. Сходства: Медная жила. Отличия: Круглое исполнение. | ППГнг(А)-HF-LSLTX: Превосходство по показателям дыма. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Безгалогенный. Отличия: Низкая токсичность при горении, круглая форма. | ППГнг(А)-HF (Усиленный): Соответствие по механической защите. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Оболочка HF. Отличия: Круглое сечение, экструдированное заполнение. | ПвПГнг(А)-HF (Модерн): Соответствие по сроку службы. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: LSZH материалы. Отличия: Сшитый ПЭ, круглая геометрия. | ППГнг(А)-HF (Эко): Соответствие экологическим нормам. Бюджет: Базовый. Сходства: Отсутствие галогенов. Отличия: Круглое сечение. | ППГнг(А)-HF (Стандарт): Соответствие по нераспространению горения. Бюджет: Базовый. Сходства: Медь, HF-полимер. Отличия: Круглая форма. | ППГнг(А)-HF (Оптима): Оптимальное соотношение цены и качества. Бюджет: Ниже на 2%. Сходства: Конструкция жилы. Отличия: Круглое исполнение. | ППГнг(А)-HF (Техно): Соответствие для электрощитовых. Бюджет: Базовый. Сходства: Материал оболочки. Отличия: Круглая форма.
ППГЭнг-FRHF | ПвПГЭнг(А)-FRHF: Соответствие по экранированию и огнестойкости. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Медный экран, слюдолента. Отличия: Изоляция из сшитого ПЭ. | ППГЭнг(А)-FRHF (ГОСТ): Полное соответствие конструкции экрана. Бюджет: Базовый. Сходства: Экран (лента/сетка), LSZH. Отличия: Геометрические параметры оболочки. | ППГЭнг(А)-FRHF (базовый): Соответствие для цепей управления. Бюджет: Базовый. Сходства: Огнестойкий, экранированный. Отличия: Плотность наложения экрана. | ППГЭнг(А)-FRHF-LSLTX: Соответствие по защите от помех и дыму. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Экран, огнестойкость. Отличия: Пониженная токсичность. | ПвПГЭнг(А)-FRHF (Усиленный): Соответствие для мощных потребителей. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Наличие экрана. Отличия: Сшитый ПЭ, повышенная толщина изоляции. | ППГЭнг(А)-FRHF (Спец): Соответствие по электромагнитной совместимости. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медный экран. Отличия: Более высокая плотность оплетки. | ППГЭнг(А)-FRHF (Энерго): Соответствие для систем автоматизации. Бюджет: Базовый. Сходства: FR-свойства, экран. Отличия: Наличие внутренней оболочки под экраном. | ППГЭнг(А)-FRHF (Стандарт): Соответствие по передаче сигнала. Бюджет: Базовый. Сходства: Медь, без галогенов. Отличия: Внешний диаметр. | ППГЭнг(А)-FRHF (Проф): Соответствие для работы в помехонасыщенной среде. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Огнестойкий барьер. Отличия: Улучшенная конструкция экрана. | ППГЭнг(А)-FRHF (Оптима): Экономичное исполнение защиты. Бюджет: Ниже на 4%. Сходства: Основные материалы. Отличия: Толщина медной ленты экрана.
ППГЭнг-HF | ПвПГЭнг(А)-HF: Соответствие по экранированию и отсутствию галогенов. Бюджет: Выше на 10-12%. Сходства: Медный экран, безгалогенная оболочка. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (нагрев жилы до 90°С против 70°С), круглая форма. | ППГЭнг(А)-HF (Завод Энергокабель): Полное соответствие конструкции и области применения. Бюджет: Базовый. Сходства: Конструкция по ГОСТ, материалы HF. Отличия: Круглое сечение, специфическая плотность заполнения межжильного пространства. | ППГЭнг(А)-HF (Завод Кабэкс): Техническое соответствие для общественных зданий. Бюджет: Идентичен. Сходства: Медная жила, общий экран из медной ленты. Отличия: Круглая форма, жесткость наружной оболочки. | ППГЭнг(А)-HF (Завод Алюр): Соответствие по защите от электромагнитных помех. Бюджет: Базовый. Сходства: Материалы изоляции и оболочки без галогенов. Отличия: Круглое исполнение, технология наложения экрана. | ППГЭнг(А)-HF (Завод Конкорд): Соответствие требованиям групповой прокладки. Бюджет: Базовый. Сходства: Медный экран, низкое дымовыделение. Отличия: Круглая форма, отсутствие талька в конструкции. | ППГЭнг(А)-HF (Завод Цветлит): Соответствие по химической безопасности. Бюджет: Идентичен. Сходства: Не выделяет коррозионно-активных газов. Отличия: Круглая форма, усиленная поясная изоляция. | ППГЭнг(А)-HF (Камкабель): Промышленное соответствие для систем автоматизации. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Наличие экрана, класс пожарной опасности HF. Отличия: Круглое сечение, повышенная толщина защитного шланга. | ППГЭнг(А)-HF (Рыбинсккабель): Высокое качество экранирующего слоя. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Безгалогенная композиция. Отличия: Круглое исполнение, улучшенные адгезионные свойства оболочки. | ППГЭнг(А)-HF (Сарансккабель): Соответствие отраслевым ТУ. Бюджет: Базовый. Сходства: Медный экран, отсутствие токсичных галогенов. Отличия: Круглая форма, вес метра кабеля. | ППГЭнг(А)-HF (Кирскабель): Соответствие по электромагнитной совместимости. Бюджет: Базовый. Сходства: Конструкция экрана и жилы. Отличия: Круглое сечение, технология экструзии оболочки.
ППЖ | ПРППМ (круглый): Соответствие по материалу изоляции и назначению для радиофикации. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полиэтиленовая изоляция, медная жила. Отличия: Круглая форма, усиленная оболочка. | П-274М: Соответствие по области применения в линиях связи. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Полиэтиленовая изоляция, высокая прочность. Отличия: Жила скручена из медных и стальных проволок. | ПКВ: Соответствие по назначению для распределительных сетей. Бюджет: Базовый. Сходства: Медная моножила. Отличия: Виниловая оболочка вместо полиэтиленовой. | ПТПЖ (круглый): Прямое техническое соответствие по назначению. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Предназначен для радиофикации. Отличия: Стальная жила с медным покрытием, круглая форма. | КСПВ: Соответствие по областям применения (связь, сигнализация). Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Медные однопроволочные жилы. Отличия: Материал изоляции ПВХ, круглое исполнение. | ПВЖ: Соответствие по типу жилы и назначению. Бюджет: Базовый. Сходства: Стальная оцинкованная жила. Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката. | ТРП (круглый): Соответствие для абонентских линий. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Полиэтиленовая изоляция. Отличия: Меньшее сечение, круглая форма. | П-296: Соответствие по материалам (полиэтилен). Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Медные жилы, ПЭ-изоляция. Отличия: Наличие защитного экрана и внешней оболочки. | КСПЗП: Соответствие по конструктиву (заполнение). Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Медная жила, полиэтилен. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения, круглое сечение. | ПРПВМ (круглый): Соответствие по функциональному назначению. Бюджет: Базовый. Сходства: Однопроволочная жила. Отличия: Комбинированная изоляция ПЭ/ПВХ.
ППИ | ППИ-У (Бюджет выше; Соответствие: ПЭД; Сходство: медь, ПИ-Ф пленка; Отличие: повышенная механическая прочность) | ППИ-УМ (Бюджет выше; Соответствие: ПЭД; Сходство: конструкция 1:1; Отличие: улучшенная адгезия слоев при спекании) | ППИ-1 (Бюджет ниже; Соответствие: стандарт ТУ; Сходство: ПИ-Ф изоляция; Отличие: минимально допустимая толщина стенки) | ППИ-2 (Бюджет выше; Соответствие: усиленный; Сходство: круглая жила; Отличие: увеличенное количество слоев обмотки) | ППИ-Т (Бюджет средний; Соответствие: термостойкий; Сходство: обмоточный; Отличие: дополнительная термостабилизация жилы) | ППИ-А (Бюджет выше; Соответствие: адгезионный; Сходство: для нефтенасосов; Отличие: спецпокрытие пленки для монолитности) | ППИ-С (Бюджет выше; Соответствие: спецприменение; Сходство: ПИ-Ф пленка; Отличие: повышенная стойкость к газовому воздействию) | ППИ-Э (Бюджет средний; Соответствие: эластичный; Сходство: область применения; Отличие: мягкая медь марки М1 для сложной намотки) | ППИ-В (Бюджет высокий; Соответствие: высоковольтный; Сходство: конструкция; Отличие: увеличенный шаг перекрытия лент) | ППИ-М (Бюджет средний; Соответствие: модифицированный; Сходство: круглое сечение; Отличие: оптимизированный химический состав фторопласта)
ППИ-Н | ППИ-Н-У (Бюджет выше; Соответствие: ПЭД; Сходство: круглая жила; Отличие: усиленная защита от продавливания в пазу) | ППИ-Н-УМ (Бюджет выше; Соответствие: нефтепогружной; Сходство: ПИ-Ф пленка; Отличие: повышенная химическая стойкость к маслу) | ППИ-Н-1 (Бюджет ниже; Соответствие: стандарт; Сходство: конструкция по ТУ; Отличие: упрощенная технология наложения изоляции) | ППИ-Н-2 (Бюджет выше; Соответствие: усиленный; Сходство: назначение; Отличие: повышенное напряжение пробоя) | ППИ-Н-Т (Бюджет средний; Соответствие: термостабильный; Сходство: ПИ-Ф обмотка; Отличие: расширенный температурный диапазон эксплуатации) | ППИ-Н-А (Бюджет выше; Соответствие: адгезионный; Сходство: для статоров; Отличие: полная герметичность швов после спекания) | ППИ-Н-С (Бюджет высокий; Соответствие: специальный; Сходство: конструкция; Отличие: устойчивость к резким перепадам давления) | ППИ-Н-Э (Бюджет средний; Соответствие: гибкий; Сходство: обмоточный; Отличие: повышенный коэффициент удлинения жилы) | ППИ-Н-В (Бюджет выше; Соответствие: высокий ресурс; Сходство: ПИ-Ф пленка; Отличие: увеличенный срок службы при пиковых нагрузках) | ППИ-Н-М (Бюджет средний; Соответствие: маслостойкий; Сходство: круглое сечение; Отличие: модифицированная поверхность для снижения трения)
ППИ-У | ППИ-УМ (соотв: по ТУ 16-705.159-80; бюджет: ниже; сх: медная жила, пленка ПМ-Ф; отл: утоненная изоляция) | ППИ-Н (соотв: функц. по ТУ 16.К19-01-92; бюджет: выше; сх: теплостойкость 200°С; отл: состав адгезива пленки) | ППИПК (соотв: конструкц; бюджет: выше; сх: полиимидная пленка; отл: повышенная электрическая прочность) | ППИПК-1 (соотв: конструкц; бюджет: сопоставим; сх: круглая жила, обмотка лентой; отл: однослойное наложение) | ППИПК-2 (соотв: конструкц; бюджет: выше; сх: материал изоляции; отл: усиленная двухслойная защита) | ППИ-У (ТУ производителя) (соотв: полное 1:1; бюджет: сопоставим; сх: стандартная конструкция; отл: внутренние заводские регламенты) | ПЭИ-200 (соотв: темп. классу; бюджет: ниже; сх: работа при 200°С; отл: наличие эмалевого подслоя) | ППИПК-Т (соотв: функц; бюджет: выше; сх: пленка ПМ; отл: температурная стабилизация жилы) | ППИ-У (модиф.) (соотв: полное по примен.; бюджет: сопоставим; сх: круглое сечение, полиимид; отл: допуски по диаметру жилы) | ППИ-200 (соотв: по материалу; бюджет: ниже; сх: обмоточный, 200°С; отл: отсутствие фторопластового слоя)
ППИ-УМ | ППИ-У (соотв: по ТУ 16-705.159-80; бюджет: выше; сх: медная жила, пленка ПМ-Ф; отл: стандартная толщина изоляции) | ППИ-Н (соотв: функц. по ТУ 16.К19-01-92; бюджет: выше; сх: теплостойкость 200°С; отл: тип полиимидного сополимера) | ППИПК (соотв: конструкц; бюджет: выше; сх: полиимидная изоляция; отл: увеличенный габарит провода) | ППИПК-1 (соотв: конструкц; бюджет: сопоставим; сх: круглая жила, пленка; отл: плотность намотки ленты) | ППИПК-2 (соотв: конструкц; бюджет: выше; сх: термостойкость 200°С; отл: толщина диэлектрического слоя) | ППИ-УМ (ТУ производителя) (соотв: полное 1:1; бюджет: сопоставим; сх: уменьшенная изоляция; отл: заводские ТУ предприятия) | ПЭИ-200 (соотв: темп. классу; бюджет: сопоставим; сх: обмоточный для ЭД; отл: эмалево-пленочная структура) | ППИПК-Т (соотв: функц; бюджет: выше; сх: полиимидная основа; отл: повышенная точность сечения) | ППИ-УМ (спецзаказ) (соотв: полное по примен.; бюджет: сопоставим; сх: малый диаметр, пленка; отл: шаг наложения лент) | ППИ-200 (соотв: по материалу; бюджет: ниже; сх: теплостойкая пленка; отл: отсутствие внешнего слоя фторопласта)
ППИПК-1 | ППИПК-2 (соотв: конструкционное; бюджет: выше; сх: материал пленки ПМ-Ф, жила; отл: два слоя пленки вместо одного) | ППИПК-3 (соотв: конструкционное; бюджет: выше; сх: тип изоляции; отл: три слоя пленки, усиленная прочность) | ППИ-У (соотв: по применению; бюджет: ниже; сх: полиимидно-фторопластовая изоляция; отл: стандартные допуски по напряжению) | ППИ-УМ (соотв: функциональное; бюджет: ниже; сх: температурный класс 200С; отл: утоненная изоляция) | ППИ-Н (соотв: конструкционное; бюджет: выше; сх: пленочная обмотка; отл: повышенная нагревостойкость) | ППИПК-1 (ТУ 16.К71-081) (соотв: полное 1:1; бюджет: сопоставим; сх: конструкция по ТУ; отл: заводской номер ТУ) | ПЭИ-200 (соотв: температурное; бюджет: сопоставим; сх: класс 200С; отл: наличие эмалевого подслоя) | ППИПК-Т (соотв: функциональное; бюджет: выше; сх: пленка ПМ-Ф; отл: температурная стабилизация жилы) | ППИ-У (ТУ 16-705.159) (соотв: по применению; бюджет: ниже; сх: обмотка лентами; отл: радиальная толщина изоляции) | ППИ-200 (соотв: по материалу; бюджет: ниже; сх: полиимидная основа; отл: отсутствие фторопластового сополимера)
ППИПК-2 | ППИПК-1 (соотв: конструкционное; бюджет: ниже; сх: материал пленки ПМ-Ф, жила; отл: один слой пленки вместо двух) | ППИПК-3 (соотв: конструкционное; бюджет: выше; сх: тип изоляции; отл: количество слоев пленки и пробивное напряжение) | ППИ-У (соотв: по применению; бюджет: ниже; сх: полиимидно-фторопластовая изоляция; отл: упрощенная схема наложения лент) | ППИ-УМ (соотв: функциональное; бюджет: ниже; сх: температурный класс 200С; отл: уменьшенный наружный диаметр) | ППИ-Н (соотв: конструкционное; бюджет: выше; сх: пленочная обмотка; отл: тип адгезионного слоя) | ППИПК-2 (ТУ 16.К71-081) (соотв: полное 1:1; бюджет: сопоставим; сх: конструкция по ТУ; отл: допуски завода-изготовителя) | ПЭИ-200 (соотв: температурное; бюджет: сопоставим; сх: класс 200С; отл: комбинированная эмалево-пленочная изоляция) | ППИПК-Т (соотв: функциональное; бюджет: выше; сх: пленка ПМ-Ф; отл: термообработка токопроводящей жилы) | ППИ-У (ТУ 16-705.159) (соотв: по применению; бюджет: ниже; сх: медная жила, пленка; отл: класс электрической прочности) | ППИ-200 (соотв: по материалу; бюджет: ниже; сх: полиимидная основа; отл: отсутствие внешнего фторопластового слоя)
ППИПК-3 | ППИПК-2 (соотв: конструкционное; бюджет: ниже; сх: материал пленки ПМ-Ф, жила; отл: два слоя пленки вместо трех) | ППИПК-1 (соотв: конструкционное; бюджет: ниже; сх: тип изоляции; отл: минимальное количество слоев пленки) | ППИ-У (соотв: по применению; бюджет: ниже; сх: полиимидно-фторопластовая изоляция; отл: базовая электрическая прочность) | ППИ-УМ (соотв: функциональное; бюджет: ниже; сх: температурный класс 200С; отл: значительно меньшая толщина изоляции) | ППИ-Н (соотв: конструкционное; бюджет: выше; сх: пленочная обмотка; отл: химический состав пленки) | ППИПК-3 (ТУ 16.К71-081) (соотв: полное 1:1; бюджет: сопоставим; сх: конструкция по ТУ; отл: технические условия производителя) | ПЭИ-200 (соотв: температурное; бюджет: сопоставим; сх: класс 200С; отл: лаковая основа изоляции) | ППИПК-Т (соотв: функциональное; бюджет: сопоставим; сх: пленка ПМ-Ф; отл: шаг наложения лент) | ППИ-У (ТУ 16-705.159) (соотв: по применению; бюджет: ниже; сх: медная жила, пленка; отл: предельное напряжение пробоя) | ППИ-200 (соотв: по материалу; бюджет: ниже; сх: полиимидная основа; отл: отсутствие защитного фторопласта)
ППОВ | ППВТ (соотв: функциональное; бюджет: сопоставим; сх: полиэтиленовая изоляция, медная жила; отл: состав модифицированного полиэтилена) | ППВ (соотв: конструкционное; бюджет: ниже; сх: медная жила, ПВХ изоляция; отл: более низкая термостойкость) | ППВ-1 (соотв: конструкционное; бюджет: ниже; сх: одножильный, ПВХ; отл: технология наложения пластиката) | ВПВ (соотв: по применению; бюджет: ниже; сх: водопогружной, ПВХ; отл: рабочее давление жидкости) | ВПП (соотв: функциональное; бюджет: ниже; сх: полиэтиленовая изоляция; отл: отсутствие защитной оболочки) | ВПП-1 (соотв: функциональное; бюджет: ниже; сх: круглая жила, полиэтилен; отл: однослойная изоляция) | ППОВ-М (соотв: конструкционное; бюджет: сопоставим; сх: медная жила, оболочка; отл: повышенная эластичность) | ППОВ-1 (соотв: полное; бюджет: сопоставим; сх: конструкция по ТУ; отл: технические условия завода) | ППВТ-1 (соотв: функциональное; бюджет: сопоставим; сх: двухслойная изоляция; отл: шаг скрутки проволок жилы) | ВПП (ТУ 16) (соотв: по применению; бюджет: ниже; сх: водопогружной; отл: толщина диэлектрика)
ППСВ | ППСВМ (соотв: конструкционное; бюджет: сопоставим; сх: медная жила, ПВХ изоляция; отл: повышенная маслостойкость оболочки) | ППВ (соотв: по применению; бюджет: ниже; сх: медная жила, ПВХ; отл: отсутствие специальной защиты от агрессивных сред) | ППСВ-1 (соотв: полное; бюджет: сопоставим; сх: конструкция 1:1; отл: внутренние ТУ производителя) | ВПВ (соотв: функциональное; бюджет: ниже; сх: работа в воде, ПВХ; отл: температурный диапазон) | ППСВ-У (соотв: конструкционное; бюджет: сопоставим; сх: ПВХ изоляция и оболочка; отл: упрочненная токопроводящая жила) | ППСВ-М (соотв: по применению; бюджет: сопоставим; сх: медная жила, винил; отл: модификатор пластиката) | ВПВ-1 (соотв: функциональное; бюджет: ниже; сх: одножильный ПВХ; отл: класс гибкости жилы) | ППСВ (ТУ производителя) (соотв: полное; бюджет: сопоставим; сх: стандартная конструкция; отл: допуски по наружному диаметру) | ППСВ-2 (соотв: конструкционное; бюджет: выше; сх: медная жила, ПВХ; отл: увеличенная толщина оболочки) | ППВ-М (соотв: функциональное; бюджет: сопоставим; сх: ПВХ оболочка; отл: индекс маслостойкости)
ППСКТОнг-HF | ППСКТО (соотв: конструкционное; бюджет: ниже; сх: медная жила, кремнийорганическая резина; отл: отсутствие индекса безгалогенности) | ППСКТОнг(А) (соотв: функциональное; бюджет: сопоставим; сх: резиновая изоляция, оплетка; отл: наличие галогенов в составе) | ППСТ (соотв: по применению; бюджет: ниже; сх: термостойкая резина; отл: отсутствие защитной оплетки) | ППСТ-1 (соотв: функциональное; бюджет: ниже; сх: кремнийорганическая резина; отл: технология вулканизации) | ППСКТО-М (соотв: конструкционное; бюджет: сопоставим; сх: медная жила, оплетка; отл: модифицированная резина) | ППСКТОнг-HF (ТУ производителя) (соотв: полное 1:1; бюджет: сопоставим; сх: безгалогенный, термостойкий; отл: локальный заводской стандарт) | ППСКТО-1 (соотв: функциональное; бюджет: ниже; сх: круглая жила, силикон; отл: плотность защитной оплетки) | ППСТ-2 (соотв: конструкционное; бюджет: ниже; сх: термостойкая изоляция; отл: многослойное наложение резины) | ППСКТОнг (соотв: функциональное; бюджет: сопоставим; сх: область применения; отл: токсичность продуктов горения) | ППСКТО-У (соотв: конструкционное; бюджет: выше; сх: оплетка из стеклонитей; отл: пропиточный состав оплетки)
ППСРВМ | ППСТВМ: полное соответствие ТУ 16.К71-096-2001, бюджет аналогичный, сходство в ПВХ-оболочке и резиновой изоляции | КПСРВМ: отраслевой аналог для ЭПС, бюджет сопоставим, отличие в чуть более высокой гибкости жилы | ПСВМ: упрощенный аналог, бюджет ниже на 5%, отличие в отсутствии разделительной пленки | ППСРВнг(А)-LS: пожаробезопасный аналог, бюджет выше на 15%, сходство в области применения, отличие в материале оболочки | ППСВ: бюджетный вариант, бюджет ниже на 10%, сходство в ПВХ материалах, отличие в отсутствии резинового слоя изоляции | ППСРН: спецзамена, бюджет выше на 10%, сходство в конструкции, отличие в хлоропреновой оболочке вместо ПВХ | РПШ: общепромышленный аналог, бюджет ниже на 15%, сходство в резиновой изоляции, отличие в меньшей стойкости к маслу | ПРМ: монтажный аналог, бюджет сопоставим, сходство в назначении для ж/д, отличие в однослойной изоляции | ППСРМ: усиленный аналог, бюджет выше на 7%, сходство в изоляции, отличие в резиновой оболочке вместо ПВХ | ПГРО: термостойкий аналог, бюджет сопоставим, сходство в гибкости, отличие в кремнийорганической изоляции
ППСРВМ-1 | ППСТВМ-1: прямое соответствие ТУ, бюджет идентичен, сходство в наличии маркировочной риски и ПВХ оболочке | КПСРВМ-1: конструктивный аналог, бюджет сопоставим, сходство в материалах и классе гибкости жилы | ППСРВнг-LS-1: бездымный аналог, бюджет выше на 12%, сходство в назначении, отличие в составе пластиката оболочки | ППСВ-1: упрощенный аналог, бюджет ниже на 8%, сходство в ПВХ изоляции, отличие в отсутствии резинового подслоя | ППСРМ-1: износостойкий аналог, бюджет выше на 10%, сходство в изоляции, отличие в резиновой оболочке | ПРМ-1: монтажная замена, бюджет ниже на 5%, сходство в области применения (ж/д), отличие в отсутствии пленки ПЭТ-Э | ППСРН-1: химически стойкий аналог, бюджет выше на 15%, сходство в конструкции жилы, отличие в неопреновой оболочке | ППСВнг-LS: пожаробезопасный вариант, бюджет сопоставим, сходство в ПВХ компонентах, отличие в отсутствии индекса "-1" | РПШ-1: универсальная замена, бюджет ниже на 12%, сходство в резиновой изоляции, отличие в меньшем сроке службы на открытом воздухе | КГ-ХЛ: мобильный аналог, бюджет ниже на 20%, сходство в гибкости, отличие в отсутствии специализации для метрополитена
ППСРМ | ППСТМ: полное соответствие по материалам (резина/резина), бюджет идентичен, сходство в маслостойкости | КПСРМ: отраслевой аналог, бюджет сопоставим, сходство в конструкции и классе жилы | ППСРМ-1: идентичный аналог, бюджет сопоставим, отличие в наличии контрольной риски на оболочке | ППСРН: маслостойкий аналог, бюджет выше на 8%, сходство в резиновой изоляции, отличие в оболочке из найрита | ППСРВМ: облегченный аналог, бюджет ниже на 10%, сходство в изоляции, отличие в ПВХ оболочке вместо резины | РПШ-М: усиленный монтажный провод, бюджет ниже на 5%, сходство в резиновых слоях, отличие в температурном диапазоне | КГ-Т: тропизированный аналог, бюджет выше на 5%, сходство в гибкости, отличие в антисептированной резине | ПРГ: внутренний аналог, бюджет ниже на 15%, сходство в изоляции, отличие в отсутствии внешней защитной оболочки | ППСМ: бюджетный аналог, бюджет ниже на 12%, сходство в применении на ЭПС, отличие в материале изоляции (полиэтилен) | КПГ: силовой аналог, бюджет сопоставим, сходство в высокой гибкости, отличие в отсутствии ж/д сертификации
ППСРМ-1 | ППСТМ-1: прямой технический аналог, бюджет сопоставим, сходство в усиленной маслостойкой резиновой оболочке | КПСРМ-1: конструктивное соответствие, бюджет аналогичен, сходство в конструкции и назначении для ж/д | ППСРМ: базовый аналог, бюджет сопоставим, отличие в отсутствии маркировочной единицы в названии и риски | ППСРН-1: спецзамена, бюджет выше на 12%, сходство в конструкции, отличие в хлоропреновом каучуке оболочки | ППСРВМ-1: бюджетный вариант, бюджет ниже на 10%, сходство в изоляции, отличие в замене резины на ПВХ в оболочке | РПШ-1: монтажный аналог, бюджет ниже на 7%, сходство в резиновой изоляции, отличие в меньшей стойкости к дизтопливу | КГ: общепромышленный аналог, бюджет ниже на 20%, сходство в материалах (резина), отличие в отсутствии защиты от нефтепродуктов | ПРМ-1: специализированная замена, бюджет сопоставим, сходство в назначении, отличие в материалах изоляционных слоев | ППСМ-1: полиэтиленовый аналог, бюджет ниже на 15%, сходство в гибкости жилы, отличие в диэлектрическом материале | КПГ-У: усиленный гибкий кабель, бюджет выше на 5%, сходство в износостойкости, отличие в отсутствии ж/д специфики
ППСРМ-1-ХЛ | ППСТМ-1: Соответствие: полное по ТУ 16.К71-096; Бюджет: аналогичный; Сходство: резиновая изоляция и оболочка; Отличие: стандартное исполнение (до -50С) вместо ХЛ | КПСРМ-1: Соответствие: отраслевой стандарт для ЭПС; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция 5 класса гибкости; Отличие: тип используемого каучука оболочки | ППСРН-1: Соответствие: замена для тягового состава; Бюджет: выше на 10%; Сходство: двухслойная резиновая защита; Отличие: маслостойкая оболочка из найрита | ППСРМ: Соответствие: функциональный аналог; Бюджет: ниже на 5%; Сходство: материалы жилы и изоляции; Отличие: отсутствие маркировочной риски "-1" | ПРМ-1: Соответствие: монтажный для ж/д; Бюджет: ниже на 10%; Сходство: область применения; Отличие: облегченная конструкция изоляционного слоя | РПШ-1: Соответствие: общепромышленная замена; Бюджет: ниже на 15%; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: меньшая стойкость к агрессивным парам топлива | ППСМ-1: Соответствие: по назначению для метро; Бюджет: ниже на 12%; Сходство: гибкость жилы; Отличие: термопластичная изоляция вместо резины | КПГ-1: Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновое покрытие; Отличие: усиленная механическая прочность при меньшей химстойкости | ППСТВМ-1: Соответствие: по ТУ подвижного состава; Бюджет: ниже на 8%; Сходство: назначение; Отличие: ПВХ оболочка вместо резиновой | ППСРВМ-1: Соответствие: по условиям прокладки; Бюджет: ниже на 7%; Сходство: двухслойная конструкция; Отличие: термопластичный наружный слой
ППСРМ-ХЛ | ППСТМ: Соответствие: полное по ТУ 16.К71-096; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая изоляция и оболочка; Отличие: температурный предел -50С | КПСРМ: Соответствие: замена для ж/д транспорта; Бюджет: аналогичен; Сходство: конструкция и класс гибкости; Отличие: завод-изготовитель и ТУ | ППСРН: Соответствие: по условиям эксплуатации; Бюджет: выше на 12%; Сходство: стойкость к вибрациям; Отличие: хлоропреновая оболочка повышенной маслостойкости | ППСРМ-1: Соответствие: конструктивное; Бюджет: сопоставим; Сходство: материалы; Отличие: наличие контрольной нити или риски в конструкции | ПРМ: Соответствие: для внутреннего монтажа ЭПС; Бюджет: ниже на 10%; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: отсутствие упрочняющей обмотки | РПШ: Соответствие: по гибкости; Бюджет: ниже на 15%; Сходство: количество жил и сечения; Отличие: меньшая стойкость к дизельному маслу | КГ: Соответствие: силовое применение; Бюджет: ниже на 20%; Сходство: высокая гибкость; Отличие: не специализирован для подвижного состава | ППСМ: Соответствие: для подвижного состава; Бюджет: ниже на 8%; Сходство: схема прокладки; Отличие: материал изоляции (полиэтилен высокого давления) | ППСТВМ: Соответствие: отраслевое; Бюджет: ниже на 10%; Сходство: жила 5 класса; Отличие: внешняя оболочка из ПВХ пластиката | ППСРВМ: Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже на 9%; Сходство: назначение; Отличие: термопластичная оболочка, меньшая морозостойкость
ППСРМО | ППСТМО: Соответствие: прямое по ТУ; Бюджет: сопоставим; Сходство: обмотка из полиэтилентерефталатной пленки; Отличие: улучшенная адгезия слоев | КПСРМО: Соответствие: специализированная замена; Бюджет: аналогичен; Сходство: наличие разделительного слоя (О); Отличие: состав резиновой смеси | ППСРМ: Соответствие: по материалам; Бюджет: ниже на 5%; Сходство: изоляция и оболочка; Отличие: отсутствие обмотки пленкой поверх жилы | ППСРН: Соответствие: по износостойкости; Бюджет: выше на 10%; Сходство: резиновый сердечник; Отличие: негорючая оболочка из хлоропрена | ППСРМ-1: Соответствие: по области применения; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкость; Отличие: отсутствие обмотки (О) и наличие маркировочной риски | РПШ-М: Соответствие: по химстойкости; Бюджет: ниже на 12%; Сходство: резиновая защита; Отличие: отсутствие разделительного слоя под изоляцией | ППСРВМ: Соответствие: монтажное; Бюджет: ниже на 15%; Сходство: геометрия кабеля; Отличие: ПВХ оболочка и отсутствие пленки | ПРМ: Соответствие: бюджетная замена; Бюджет: ниже на 20%; Сходство: область применения; Отличие: однослойная структура без доп. обмоток | КПГ: Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновое исполнение; Отличие: отсутствие защиты от воздействия нефтепродуктов | ППСМ: Соответствие: по назначению для вагонов; Бюджет: ниже на 10%; Сходство: условия прокладки; Отличие: полиэтиленовая изоляция без обмотки
ППСРМО-ХЛ | ППСТМО: Соответствие полное по ТУ; Бюджет аналогичный; Сходство: наличие разделительной обмотки пленкой (О) и резиновых слоев; Отличие: стандартный температурный диапазон до -50С | КПСРМО: Соответствие отраслевое; Бюджет сопоставим; Сходство: конструкция с пленкой поверх жилы; Отличие: ТУ конкретного завода-изготовителя | ППСРМ-ХЛ: Соответствие функциональное; Бюджет ниже на 5%; Сходство: материалы изоляции и оболочки; Отличие: отсутствие обмотки полиэтилентерефталатной пленкой | ППСРН: Соответствие по применению; Бюджет выше на 10%; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: маслостойкая оболочка из хлоропрена вместо обычной резины | ППСТМ: Соответствие конструктивное; Бюджет ниже на 7%; Сходство: двойная резиновая защита; Отличие: отсутствие разделительного слоя из пленки | ПРМ: Соответствие по назначению; Бюджет ниже на 12%; Сходство: применение в ЭПС; Отличие: облегченная однослойная конструкция без пленки | КПСРМ: Соответствие по классу гибкости; Бюджет сопоставим; Сходство: резиновые слои 5 класса; Отличие: отсутствие обмотки (О) в базовой версии | РПШ-М: Соответствие общепромышленное; Бюджет ниже на 15%; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: меньшая стойкость к динамическим нагрузкам подвижного состава | ППСМ: Соответствие для метрополитена; Бюджет ниже на 10%; Сходство: область применения; Отличие: термопластичная изоляция жилы вместо резины | КПГ: Соответствие по гибкости; Бюджет ниже на 18%; Сходство: резиновое исполнение; Отличие: общепромышленное назначение, отсутствие ж/д сертификации
ППСРН | ППСТН: Соответствие полное по ТУ 16.К71-096; Бюджет аналогичный; Сходство: изоляция из резины, оболочка из маслостойкого найрита; Отличие: заводские ТУ | КПСРН: Соответствие отраслевое для ж/д; Бюджет сопоставим; Сходство: идентичные материалы оболочки (хлоропрен); Отличие: вариации в шаге скрутки жил | ППСРН-1: Соответствие конструктивное; Бюджет сопоставим; Сходство: все материалы идентичны; Отличие: наличие маркировочной риски на наружной оболочке | ППСРМ: Соответствие по изоляции; Бюджет ниже на 12%; Сходство: резиновая изоляция жилы; Отличие: оболочка из стандартной резины вместо маслостойкого найрита | ППСТМ: Соответствие по гибкости; Бюджет ниже на 10%; Сходство: конструкция жилы 5 класса; Отличие: меньшая стойкость к воздействию агрессивных ГСМ | ПРМ-Н: Соответствие функциональное; Бюджет ниже на 8%; Сходство: маслостойкое исполнение; Отличие: отсутствие промежуточной обмотки в конструкции | КГН: Соответствие по оболочке; Бюджет ниже на 15%; Сходство: маслостойкая негорючая резина; Отличие: общепромышленное применение, не специализирован для ЭПС | РПШН: Соответствие по материалам; Бюджет ниже на 18%; Сходство: резиновая изоляция и найрит; Отличие: меньшее количество циклов изгиба по ТУ | КПГН: Соответствие силовое; Бюджет ниже на 20%; Сходство: негорючая резиновая оболочка; Отличие: увеличенный наружный диаметр по сравнению с ж/д серией | ППСРВМ: Соответствие по назначению; Бюджет ниже на 25%; Сходство: область применения; Отличие: ПВХ оболочка вместо маслостойкой хлоропреновой резины
ППСРН-1 | ППСТН-1: Соответствие полное по ТУ; Бюджет аналогичный; Сходство: маслостойкая оболочка и маркировочная риска; Отличие: современная рецептура резиновой смеси | КПСРН-1: Соответствие отраслевое; Бюджет сопоставим; Сходство: конструкция для подвижного состава метро и ж/д; Отличие: допуски по наружному диаметру | ППСРН: Соответствие конструктивное; Бюджет сопоставим; Сходство: все слои и материалы; Отличие: отсутствие риски "-1" для идентификации | ППСРМ-1: Соответствие по гибкости; Бюджет ниже на 10%; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: стандартная резиновая оболочка вместо найритовой | ППСТМ-1: Соответствие функциональное; Бюджет ниже на 8%; Сходство: наличие риски; Отличие: отсутствие свойств негорючести оболочки (найрита) | ПРМ-Н-1: Соответствие по применению; Бюджет ниже на 5%; Сходство: маслостойкость; Отличие: отсутствие упрочняющих пленок в сердечнике | КГН-1: Соответствие по материалам; Бюджет ниже на 15%; Сходство: резиновые слои; Отличие: предназначен для электроинструмента, а не для тяговых двигателей | РПШН-1: Соответствие монтажное; Бюджет ниже на 17%; Сходство: хлоропреновая оболочка; Отличие: ниже стойкость к вибрационным нагрузкам | ППСВнг-LS: Соответствие по пожаробезопасности; Бюджет ниже на 20%; Сходство: назначение; Отличие: ПВХ материалы вместо спецрезины | ППСРВМ-1: Соответствие по монтажу; Бюджет ниже на 22%; Сходство: наличие риски; Отличие: замена резины на маслостойкий ПВХ пластикат
ППСТ-М | ППСТМ: Соответствие: Прямой аналог по ТУ 16.К71-096. Бюджет: Идентичный. Сходство: Резиновая изоляция и оболочка. Отличие: Завод-изготовитель. | ППСРМ: Соответствие: Полное по области применения (ЭПС). Бюджет: Сопоставим. Сходство: Двойная резиновая изоляция. Отличие: ТУ 16-705.465-87. | КПСРМ: Соответствие: Отраслевой стандарт. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Конструкция 5 класса гибкости. Отличие: Технические условия производства. | ППСТ-М-1: Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Все материалы. Отличие: Наличие маркировочной риски на оболочке. | ППСРН: Соответствие: Повышенная стойкость. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Резиновая изоляция. Отличие: Оболочка из маслостойкого найрита. | РПШ-М: Соответствие: Общепромышленное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Резиновая оболочка. Отличие: Меньший ресурс при постоянных вибрациях. | ПРМ: Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Применение в ж/д. Отличие: Упрощенная изоляция без разделительных пленок. | КПГ: Соответствие: По гибкости. Бюджет: Ниже на 18%. Сходство: Резиновое исполнение. Отличие: Отсутствие сертификации для тяговых двигателей. | ППСМ: Соответствие: Для метрополитена. Бюджет: Ниже на 12%. Сходство: Область применения. Отличие: Материал изоляции жилы (полиэтилен). | ППСРВМ: Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 14%. Сходство: Назначение. Отличие: ПВХ оболочка вместо резины.
ППСТВМ | ППСРВМ: Соответствие: Полное соответствие конструкции. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Резиновая изоляция, ПВХ оболочка. Отличие: Номер ТУ. | КПСРВМ: Соответствие: Отраслевой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Класс гибкости жилы 5, ПВХ пластикат. Отличие: Заводские допуски диаметра. | ППСТВМ-1: Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Идентичный. Сходство: Материалы. Отличие: Наличие идентификационной риски (индекс -1). | ПСВМ: Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходство: ПВХ оболочка. Отличие: Отсутствие разделительного слоя из полиэтилентерефталатной пленки. | ППСВ: Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходство: Применение в вагонах. Отличие: ПВХ изоляция вместо резиновой. | ППСТВМнг: Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 7%. Сходство: Геометрия кабеля. Отличие: Оболочка не распространяет горение. | ПРМ-В: Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Назначение для ж/д. Отличие: Однослойная структура защитного покрова. | ППСРН: Соответствие: Усиленное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Резиновая изоляция. Отличие: Замена ПВХ оболочки на хлоропреновую резину. | РПШ: Соответствие: Универсальное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Гибкость и сечения. Отличие: Меньшая стойкость к парам дизельного топлива. | ППСТ-М: Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше на 5%. Сходство: Изоляция жилы. Отличие: Резиновая оболочка вместо ПВХ.
ППСТВМнг | ППСРВМнг: Соответствие: Полный конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Резина/ПВХ нг. Отличие: ТУ предприятия. | КПСРВМнг: Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Негорючая оболочка, 5 класс жилы. Отличие: Толщина изоляционных слоев. | ППСРВнг(А)-LS: Соответствие: Современное требование. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Негорючесть. Отличие: Пониженное дымовыделение (Low Smoke). | ППСТВМнг-LS: Соответствие: Прямое по ТУ. Бюджет: Выше на 12%. Сходство: Конструкция. Отличие: Использование бездымных композиций. | ППСТВМ-1: Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходство: Материалы жилы. Отличие: Стандартная горючесть ПВХ оболочки. | ППСВнг: Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Стойкость к пламени. Отличие: Отсутствие резиновой изоляции (только ПВХ). | КПСРН: Соответствие: Пожаростойкое. Бюджет: Выше на 18%. Сходство: Не распространяет горение. Отличие: Оболочка из найрита вместо ПВХ нг. | ППСВнг-LS: Соответствие: Для метро. Бюджет: Выше на 5%. Сходство: Назначение. Отличие: Безрезиновая технология изоляции. | ПРМ-нг: Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Область применения. Отличие: Упрощенная конструкция подгрупп. | ППСРН-1: Соответствие: По химстойкости. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Применение в ЭПС. Отличие: Оболочка из маслостойкой негорючей резины.
ППТ-В-100 | ППТВ-100: Соответствие: Прямой аналог. Бюджет: Идентичный. Сходство: Виниловая оболочка, высоковольтное назначение. Отличие: Номер ТУ. | ППСРВМ-660: Соответствие: По напряжению. Бюджет: Сопоставим. Сходство: ПВХ оболочка. Отличие: Другой класс рабочего напряжения в базовой версии. | КПТВ-100: Соответствие: Отраслевое для транспорта. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Высокая гибкость, усиленная изоляция. Отличие: Заводские допуски. | ППТ-В-100-1: Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Геометрия и материалы. Отличие: Маркировочная риска. | ППСВ: Соответствие: По материалам оболочки. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: ПВХ покрытие. Отличие: Ниже испытательное напряжение. | ПРМ-В-100: Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Применение на ж/д. Отличие: Отсутствие защитных пленок ПЭТ-Э. | ППСТВМ: Соответствие: По структуре слоев. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Резина/ПВХ. Отличие: Рассчитан на другие режимы перенапряжений. | РПШ: Соответствие: Универсальное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Гибкая жила. Отличие: Не является специализированным высоковольтным проводом. | КПГ: Соответствие: По гибкости. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Резиновое исполнение жилы. Отличие: Отсутствие виниловой оболочки. | ППСМ-100: Соответствие: Для метрополитена. Бюджет: Ниже на 12%. Сходство: Рабочее напряжение. Отличие: Полиэтиленовая изоляция.
ППЭТГ | ППЭТГ-1: Соответствие: Полное по ТУ; Бюджет: Аналогичный; Сходство: Экранированный, теплостойкий; Отличие: Наличие маркировочной риски на оболочке. | КППЭТГ: Соответствие: Отраслевой аналог; Бюджет: Сопоставим; Сходство: Экран из медных проволок, гибкая жила; Отличие: ТУ конкретного завода. | ППЭВГ: Соответствие: Функциональное; Бюджет: Ниже на 10%; Сходство: Наличие экрана и гибкость; Отличие: ПВХ изоляция вместо теплостойкой резины. | ЭФС: Соответствие: По области применения; Бюджет: Выше на 15%; Сходство: Высокая помехозащищенность; Отличие: Фторопластовая изоляция повышает термостойкость. | ППСРВМ-Э: Соответствие: Транспортное; Бюджет: Сопоставим; Сходство: Для подвижного состава, экран; Отличие: Комбинированная изоляция резина/ПВХ. | МКЭШ: Соответствие: По конструкции; Бюджет: Ниже на 20%; Сходство: Медный экран и ПВХ оболочка; Отличие: Общепромышленное назначение, ниже класс гибкости. | ППСТВМ-Э: Соответствие: Конструктивное; Бюджет: Сопоставим; Сходство: Экранированный с ПВХ защитой; Отличие: Улучшенные показатели маслостойкости. | КГэ: Соответствие: По гибкости; Бюджет: Ниже на 15%; Сходство: Гибкая жила и экран; Отличие: Силовой кабель, больший наружный диаметр. | РПШЭ: Соответствие: Универсальное; Бюджет: Ниже на 10%; Сходство: Резиновая изоляция и общий экран; Отличие: Меньшая стойкость к вибрациям ЭПС. | ПМФЭ: Соответствие: Высокотемпературное; Бюджет: Выше на 25%; Сходство: Экранированный монтажный провод; Отличие: Малогабаритное исполнение.
ПРАВ | ПРАВ-1: Соответствие: Прямой аналог по ТУ; Бюджет: Идентичный; Сходство: Высоковольтный, резиновая изоляция; Отличие: Идентификационная полоса на оболочке. | КПРАВ: Соответствие: Отраслевое для ж/д; Бюджет: Сопоставим; Сходство: Конструкция для зажигания и приборов; Отличие: ТУ предприятия-изготовителя. | ПВВ: Соответствие: Высоковольтное; Бюджет: Ниже на 15%; Сходство: Для систем зажигания; Отличие: ПВХ изоляция вместо резины, ниже гибкость. | ПВРВ: Соответствие: По назначению; Бюджет: Сопоставим; Сходство: Высоковольтный монтажный провод; Отличие: Двухслойная изоляция резина/ПВХ. | ППСТ-В: Соответствие: Транспортное; Бюджет: Ниже на 10%; Сходство: Высокая электрическая прочность; Отличие: Рассчитан на другие частотные характеристики. | ППСРН-1: Соответствие: Конструктивное; Бюджет: Выше на 12%; Сходство: Резиновая изоляция; Отличие: Оболочка из маслостойкого найрита. | ПРМ-В: Соответствие: По применению в ЭПС; Бюджет: Ниже на 8%; Сходство: Гибкость и назначение; Отличие: Однослойная упрощенная изоляция. | ППСТМ: Соответствие: По материалам; Бюджет: Сопоставим; Сходство: Резина/резина; Отличие: Специализация на силовых цепях, а не на зажигании. | ПВКВ: Соответствие: Термостойкое; Бюджет: Выше на 20%; Сходство: Высоковольтный, гибкий; Отличие: Кремнийорганическая изоляция. | КГ-ХЛ: Соответствие: По гибкости; Бюджет: Ниже на 25%; Сходство: Резиновое исполнение; Отличие: Не нормировано испытательное напряжение для цепей зажигания.
ПРВВМнг | ППСРВМнг: Соответствие: Прямой аналог для ЭПС. Бюджет: Сопоставим. Сходство: ПВХ оболочка не распространяет горение, резиновая изоляция. Отличие: Более жесткие нормы по ТУ 16.К71-096. | КПСРВМнг: Соответствие: Отраслевое ж/д. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Двухслойная конструкция (резина/ПВХ). Отличие: Заводские допуски по наружному диаметру. | ППСТВМнг: Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Изоляция из теплостойкой резины, оболочка ПВХ нг. Отличие: Номер технических условий. | ППСРВнг(А)-LS: Соответствие: Современный стандарт пожарной безопасности. Бюджет: Выше на 12%. Сходство: Назначение для транспорта. Отличие: Пониженное дымовыделение. | ПРВВМ: Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходство: Материалы и гибкость. Отличие: Отсутствие присадок, препятствующих горению в оболочке. | ППСВнг: Соответствие: По пожаробезопасности. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: ПВХ оболочка нг. Отличие: Отсутствие резинового подслоя изоляции. | ППСРН: Соответствие: Усиленное. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Резиновая изоляция. Отличие: Замена ПВХ на маслостойкий негорючий найрит. | ПРМ-нг: Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 8%. Сходство: Применение на ж/д. Отличие: Упрощенная конструкция без промежуточных обмоток. | КПСРМнг: Соответствие: По гибкости. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Класс жилы 5. Отличие: Резиновая оболочка вместо ПВХ оболочки. | РПШнг: Соответствие: Общепромышленное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Гибкая многожильная конструкция. Отличие: Меньшая стойкость к вибрационным нагрузкам подвижного состава.
ПРГ | ПРГ-1: Соответствие: Полное по ТУ. Бюджет: Идентичный. Сходство: Гибкая жила, резиновая изоляция. Отличие: Наличие маркировочной риски на изоляции. | КПRG: Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Однослойная резиновая изоляция, класс гибкости 5. Отличие: Рецептура резиновой смеси. | ППСРМ: Соответствие: По материалам. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Резиновая изоляция жилы. Отличие: Наличие дополнительной защитной резиновой оболочки. | РПШ: Соответствие: Универсальное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Материал изоляции (резина). Отличие: Наличие общей оболочки поверх изолированных жил. | ПГРО: Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Гибкий монтажный провод. Отличие: Кремнийорганическая (силиконовая) изоляция. | ПРМ: Соответствие: Ж/д монтаж. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Предназначен для внутренних соединений ЭПС. Отличие: Дополнительные требования по стойкости к маслу. | ППСМ: Соответствие: Для метрополитена. Бюджет: Ниже на 12%. Сходство: Применение в силовых цепях. Отличие: Полиэтиленовая изоляция вместо резины. | КГ: Соответствие: По гибкости жилы. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Медь и резина. Отличие: Силовой кабель с внешней оболочкой, требует разделки. | ППСТ-М: Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Изоляция жилы. Отличие: Двухслойная защита (изоляция+оболочка). | ПВ-4: Соответствие: Монтажное по гибкости. Бюджет: Ниже на 25%. Сходство: Класс гибкости жилы. Отличие: ПВХ изоляция вместо резиновой.
ПРГ-6000 | ПВРП (100% соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкая медная жила, резиновая изоляция. Отличие: ПВРП часто имеет усиленную двухслойную изоляцию) | ППОВ (Высокое соответствие; Бюджет: чуть выше; Сходство: высоковольтный, гибкий. Отличие: изоляция из радиационно-модифицированного полиэтилена, более стоек к перегрузкам) | КПГК (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: резиновая изоляция, высокая гибкость. Отличие: позиционируется как кабель, а не провод, имеет более плотную оболочку) | РКГМ (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная гибкая жила, изоляция из кремнийорганической резины. Отличие: наличие стекловолоконной оплетки, выше термостойкость) | ПГР (100% соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: провод гибкий с резиновой изоляцией на 6кВ. Отличие: конструктивно идентичен, разница в заводах-изготовителях по ТУ) | КРПТ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкие жилы, резиновая изоляция. Отличие: предназначен для более тяжелых условий передвижной прокладки) | ПРГИ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный провод, резиновая изоляция. Отличие: индекс "И" подразумевает наличие дополнительного защитного слоя или пропитки) | ПГРО (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая жила, резиновая основа. Отличие: защитная оплетка, чаще используется в осветительных сетях, требует проверки по току) | КГ (6 кВ) (Высокое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медная многопроволочная жила, резиновая изоляция. Отличие: общая внешняя оболочка делает его толще провода ПРГ) | ПВЛ (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: высоковольтный провод для приборов. Отличие: менее гибкий, чем ПРГ, за счет другой марки резины в изоляции)
ПРГД | КГ (Высокое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая медная жила, резиновая изоляция. Отличие: более толстая внешняя оболочка) | КОГ1 (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: сверхгибкая медная жила, резиновая изоляция. Отличие: повышенный класс гибкости жилы) | КПГ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная жила, резиновая изоляция. Отличие: повышенная стойкость к изгибам) | КРПТ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная жила, резиновая изоляция. Отличие: предназначен для более тяжелых условий эксплуатации) | КГ-Т (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкий, резина. Отличие: антисептированное исполнение для тропиков, допустимо в умеренном климате) | КПГС (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: гибкая жила, резиновая изоляция. Отличие: наличие сердечника для защиты от растяжения) | РПШ (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция, гибкость. Отличие: используется чаще как контрольный или силовой для электроинструмента) | КГН (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медный, резиновый. Отличие: маслостойкая резиновая оболочка, не распространяет горение) | ПРГ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая медная жила, резина. Отличие: упрощенная конструкция без усиленной оболочки) | КГ-ХЛ (без индекса ХЛ) (100% соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: конструктив КГ в стандартном исполнении. Отличие: идентичен ПРГД по назначению)
ПРГДО | КГ-от (Высокое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: гибкий медный провод в резиновой изоляции. Отличие: облегченная оболочка для сварочных работ) | КОГ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: высокая гибкость жилы, резина. Отличие: более тонкая изоляция, оптимизированная для веса) | КПГ-О (100% соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный, гибкий, облегченный. Отличие: различие в ТУ производителей) | КГС (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция, гибкость. Отличие: наличие упрочняющих элементов в конструкции) | ПРГД (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: сварочный провод, резина. Отличие: ПРГД чуть тяжелее за счет толщины изоляции) | КРПТ облегченный (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная жила, резина. Отличие: меньший наружный диаметр) | РПШ облегченный (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: гибкая медь, резина. Отличие: номинальное напряжение может отличаться) | КГ-Т облегченный (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: резиновая изоляция. Отличие: антисептированная резина) | ПРГ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая медь, резина. Отличие: отсутствует специализированная сварочная оболочка) | КПГН (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная гибкая жила. Отличие: маслостойкое исполнение изоляции)
ПРГИ | ПРГ (6000) (100% соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: высоковольтный гибкий провод, резиновая изоляция. Отличие: отсутствие индекса "И" - защиты от озона) | ПВРП (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: высоковольтный, медный, гибкий. Отличие: изоляция из поливинилхлорида повышенной стойкости) | ПГРО (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция, гибкий медный провод. Отличие: защитная оплетка из стеклонитей) | РКГМ (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: гибкая медь, резина. Отличие: кремнийорганическая резина и термостойкая оплетка) | ПВЛ (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: высоковольтный монтажный провод. Отличие: менее гибкий, чем ПРГИ) | ППОВ (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, высоковольтный. Отличие: изоляция из облученного полиэтилена) | ПРГН (100% соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: высоковольтный, резиновый. Отличие: индекс "Н" означает негорючую резиновую смесь) | КПГК (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: высоковольтный гибкий кабель. Отличие: более массивная общая оболочка) | ПГРИ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная жила, резиновая изоляция. Отличие: конструктивный аналог по другому ГОСТ/ТУ) | ПВКВ (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: гибкий, высоковольтный. Отличие: двухслойная кремнийорганическая изоляция)
ПРГН | ПРГ-6000 (Высокое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медная гибкая жила, резиновая изоляция, 6кВ. Отличие: стандартная резина вместо негорючей) | ПРГИ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: высоковольтный гибкий выводной провод. Отличие: изоляция имеет озоностойкое исполнение) | ПВРП (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, высокое напряжение. Отличие: двухслойная усиленная изоляция) | КПГН (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медный гибкий кабель, негорючая резина. Отличие: наличие внешней защитной оболочки) | ПГР (Высокое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медная гибкая жила, резиновая изоляция. Отличие: ниже категория пожарной безопасности) | ППОВ (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: высоковольтный гибкий провод. Отличие: изоляция из радиационно-модифицированного полиэтилена) | КРПТ (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкий, резиновая изоляция. Отличие: предназначен для электропитания передвижных механизмов) | ПГРО (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, резина. Отличие: наличие наружной оплетки из стекловолокна) | ПРГДО (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная гибкая жила, резина. Отличие: оптимизирован для сварочных цепей) | ПГРИ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: высоковольтный выводной гибкий провод. Отличие: индекс "И" указывает на специфические диэлектрические свойства)
ПРКА | РКГМ (100% соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная гибкая жила, кремнийорганическая резина. Отличие: наличие защитной стекловолоконной оплетки) | ПВКВ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: теплостойкий, кремнийорганическая изоляция. Отличие: двухслойная изоляция, более высокая механическая прочность) | ПАЛ (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: теплостойкий провод. Отличие: асбестовая изоляция, менее гибкий) | ПНЖ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: жаростойкий провод. Отличие: сталемедная жила, иная структура изоляции) | ПГРО (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, резина. Отличие: резина стандартная теплостойкая, а не кремнийорганическая) | ПВЛ (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: теплостойкий выводной провод. Отличие: лакированная оплетка поверх изоляции) | ПРКТ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная гибкая жила, теплостойкий. Отличие: другая марка кремнийорганической смеси) | ПРКС (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: теплостойкий, медный. Отличие: многожильное исполнение в общей оболочке) | ПВКВ-380 (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: теплостойкая резина, гибкость. Отличие: нормирован на низкое напряжение 380В) | ПНСВ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: нагревостойкость. Отличие: моножила, используется чаще для обогрева, а не для монтажа)
ПРКС | ПВКВ (Высокое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медная гибкая жила, кремнийорганическая резина. Отличие: одножильное исполнение, требует пучковой прокладки) | РКГМ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная гибкая жила, теплостойкость. Отличие: наличие внешней оплетки из стеклонитей) | ПРКА (Высокое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: кремнийорганическая изоляция, медь. Отличие: одножильный монтажный провод) | КГ-Т (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкий медный кабель. Отличие: стандартная резина с антисептиком, ниже предел теплостойкости) | ПГРО (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, гибкость. Отличие: стекловолоконная оплетка, иная геометрия) | КГН (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкий, медный. Отличие: маслостойкая резина, предел температуры до +70С) | ПВЛ (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкая медь, теплостойкая оплетка. Отличие: лаковое покрытие изоляции) | ПРКТ (Высокое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: теплостойкий, кремнийорганический. Отличие: исполнение в виде одиночного провода) | РПШ (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкий кабель, резиновая изоляция. Отличие: температурный диапазон до +60С) | КПГ (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкая резиновая изоляция. Отличие: общепромышленное применение, не теплостойкий)
ПРКТ | ПРКА (100% соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная гибкая жила, кремнийорганическая изоляция. Отличие: ПРКТ имеет чуть более высокую гибкость жилы) | РКГМ (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медь, кремнийорганика. Отличие: наличие оплетки из стекловолокна для защиты от истирания) | ПВКВ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная жила, кремнийорганическая резина. Отличие: двухслойная изоляция) | ПРКС (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: теплостойкий, гибкий. Отличие: многожильный кабель в оболочке) | ПГРО (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, гибкая изоляция. Отличие: оплетка из стеклонитей, пропитанная лаком) | ПВЛ (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный гибкий провод. Отличие: температурный предел ниже, чем у кремнийорганики) | ПАЛ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: высокая теплостойкость. Отличие: асбестовая изоляция, ниже класс гибкости) | ПРГ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая медная жила, резиновая изоляция. Отличие: не является теплостойким) | КГ-Т (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный гибкий провод. Отличие: антисептированная резина для влажных условий) | ПНСВ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: термостойкость. Отличие: предназначен для нагревательных целей, стальная жила)
ПРМ | РПШ (100% соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная жила, резиновая изоляция и оболочка. Отличие: более широкий ряд выпускаемых сечений) | КГ (Высокое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: гибкие медные жилы, резина. Отличие: толщина оболочки рассчитана на более тяжелые условия эксплуатации) | КРПТ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: резиновая изоляция и оболочка, высокая гибкость. Отличие: повышенная устойчивость к многократным перегибам) | ПРГ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медная жила, резиновая изоляция. Отличие: отсутствие внешней защитной оболочки, только изоляция) | КПГ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: силовой кабель с резиновой изоляцией. Отличие: повышенная гибкость за счет класса жилы) | ПРГИ (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная гибкая жила, резиновая основа. Отличие: высоковольтное исполнение, иная толщина диэлектрика) | КГ-от (Высокое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медный, в резиновой оболочке. Отличие: облегченная конструкция для сварочных работ) | КПГС (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция, гибкость. Отличие: наличие центрального упрочняющего сердечника) | РПШЭ (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка и изоляция. Отличие: наличие общего экрана из медных проволок) | КГС (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: гибкий провод в резине. Отличие: наличие синтетических нитей для защиты от растяжения)
ПРМТ | ПРКС (100% соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: теплостойкая резиновая изоляция и оболочка, медь. Отличие: кремнийорганическая основа резины) | РКГМ (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: теплостойкий, гибкий. Отличие: одножильный, наличие защитной стекловолоконной оплетки) | ПВКВ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: теплостойкий выводной провод. Отличие: двухслойная изоляция, отсутствие общей внешней оболочки) | ПРКА (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: кремнийорганическая изоляция, теплостойкость. Отличие: одножильное исполнение для монтажа) | ПРКТ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкая медь, теплостойкая резина. Отличие: ориентирован на внутренний монтаж машин) | ПГРО (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, нагревостойкая резина. Отличие: оплетка из стеклонитей с лаковым покрытием) | ПАЛ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: высокая теплостойкость до 300С. Отличие: асбестовая изоляция, низкая гибкость) | ПВЛ (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный гибкий провод. Отличие: теплостойкость ограничена лакированной оплеткой) | РПШ (при соблюдении t до +60С) (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая оболочка. Отличие: значительно более низкий температурный предел) | ПНСВ (Низкое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: выдерживает нагрев. Отличие: стальная жила, используется только как нагревательный)
ПРН | ПРГН (100% соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная жила, негорючая резиновая оболочка. Отличие: ПРГН чаще применяется как высоковольтный выводной) | КГН (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный кабель в маслостойкой негорючей резине. Отличие: более мощная внешняя оболочка) | КПГН (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, негорючая оболочка. Отличие: повышенная гибкость конструкции) | РПШн (100% соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: резиновая изоляция, оболочка из найрита (негорючая). Отличие: конструктивный близнец по другому ГОСТ) | КГ (в исполнении нг) (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: гибкий медный, резина. Отличие: оболочка не только негорючая, но и маслостойкая) | ПРГИ (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция, гибкость. Отличие: отсутствие выраженной негорючей оболочки у стандартных исполнений) | ПРГДО (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкий, медный, резина. Отличие: специализирован для сварочного оборудования) | КРПТн (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный гибкий кабель. Отличие: оболочка из негорючей хлоропреновой резины) | КПГСн (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, негорючая резина. Отличие: усилен сердечником на растяжение) | РПШЭн (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: негорючая резиновая оболочка. Отличие: наличие медного экрана под оболочкой)
ПРПВМ | ПРПМ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медные однопроволочные жилы, круглое исполнение. Отличие: оболочка из полиэтилена вместо ПВХ, выше влагостойкость) | ПРППА (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, круглое сечение. Отличие: изоляция из сополимера пропилена, выше механическая прочность) | ПКВВ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: предназначен для систем сигнализации, схожие частотные характеристики) | КСПВ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция жил из полиэтилена, предназначен для систем связи и охраны) | ТРВ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медный провод связи с ПВХ изоляцией. Отличие: отсутствует внешняя защитная оболочка, только для внутренней прокладки) | ПВЖ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: провод для радиофикации. Отличие: сталемедная жила вместо чисто медной, ниже проводимость) | КПСВВ (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: сертифицирован как кабель для систем противопожарной защиты) | П-274М (Низкое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: полевой провод связи. Отличие: сталемедная жила, высокая разрывная прочность, нет внешней оболочки) | КВВГ (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция. Отличие: силовой/контрольный кабель, более толстая изоляция жил) | ПУНП (без индекса П) (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медные жилы в ПВХ. Отличие: конструктивно предназначен для осветительных сетей, требует проверки по емкостным параметрам)
ПРПМ | ПРПВМ (Высокое соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная жила, однопарный. Отличие: оболочка из ПВХ пластиката, ниже стойкость к прямому солнечному свету) | ПРППА (100% соответствие; Бюджет: выше; Сходство: полиэтиленовая оболочка, медная жила. Отличие: изоляция из армированного полипропилена, лучше переносит деформации) | КСПП (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медные жилы, полиэтиленовая изоляция и оболочка. Отличие: наличие гидрофобного заполнения или экрана в зависимости от ТУ) | П-296 (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медные жилы, полиэтилен. Отличие: наличие защитного экрана и стальной грузонесущей оплетки) | ТППэп (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, полиэтиленовая изоляция. Отличие: многопарный магистральный кабель, требует использования одной пары) | П-270 (Среднее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, полиэтилен. Отличие: полевой кабель связи с повышенной защитой от внешних воздействий) | КСПВ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медные жилы, связь. Отличие: внешняя оболочка из ПВХ, не предназначен для прокладки в грунте) | ПКВВ (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медные жилы, однопарный. Отличие: оболочка ПВХ ограничивает применение вне помещений) | ППВ (Низкое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медные жилы. Отличие: плоское исполнение без оболочки, допустимо только как временная замена внутри зданий) | КСПЗП (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медные жилы, полиэтилен. Отличие: наличие встроенного гидрофобного заполнения «з»)
ПРППА | ПРПМ (Высокое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медная жила, полиэтиленовая оболочка. Отличие: стандартная полиэтиленовая изоляция жил вместо полипропиленовой) | ПРПВМ (Высокое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медные жилы, однопарный. Отличие: ПВХ оболочка, менее устойчив к низким температурам при монтаже) | КСПП (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медные жилы, полиэтиленовая изоляция. Отличие: предназначен для высокоскоростных систем передачи данных) | ТППэп (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: телефонный кабель, медная жила. Отличие: требует разделки многожильного кабеля для выделения пары) | КСПЗП (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, полиэтилен. Отличие: наличие заполнения свободного пространства влагостойким составом) | ПКВВ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медная жила, связь. Отличие: ПВХ изоляция имеет большие диэлектрические потери на высоких частотах) | КПСВВ (Среднее соответствие; Бюджет: аналогичный; Сходство: медные жилы, оболочка. Отличие: специализированное противопожарное исполнение) | КСПВ (Среднее соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медная жила, однопарный. Отличие: оболочка ПВХ, только для внутренней прокладки) | П-274М (Низкое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: провод связи. Отличие: наличие стальных проволок в жиле, отсутствие общей оболочки) | ТППэпЗ (Высокое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медные жилы, полиэтилен. Отличие: магистральный кабель с гидрофобным заполнением)
ПРППМ | ПРПВМ (Соответствие: Полное по назначению. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медные жилы, ПЭ-изоляция. Отличия: Оболочка из ПВХ вместо ПЭ) | КСПП (Соответствие: Высокочастотная связь. Бюджет: Выше. Сходства: Однопроволочная медь, ПЭ-изоляция. Отличия: Наличие экрана и заполнения) | КСПЗП (Соответствие: Связь во влажных грунтах. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПЭ-оболочка. Отличия: Гидрофобное заполнение сердечника) | ТППэп (Соответствие: Телефонные сети. Бюджет: Выше. Сходства: Медные жилы, ПЭ-изоляция. Отличия: Наличие алюмополимерного экрана) | ПКСВ (Соответствие: Радиофикация внутри зданий. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, двухжильная конструкция. Отличия: Отсутствие общей защитной ПЭ-оболочки) | ЗКП (Соответствие: Зоновая магистральная связь. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция. Отличия: Усиленный экран, большая толщина изоляции) | КВП-5е (Соответствие: Цифровая связь. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медные жилы. Отличия: Скрутка витая пара, ПВХ-оболочка) | ТПВ (Соответствие: Телефонная связь в помещениях. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медные жилы. Отличия: ПВХ-изоляция и оболочка) | ПРППМ-нг(А)-HF (Соответствие: Пожаробезопасные системы. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция жил. Отличия: Безгалогенная оболочка) | КСППБ (Соответствие: Прокладка в каменистом грунте. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция. Отличия: Наличие стальной брони)
ПРПСТ | ПРППМ (Соответствие: Прямое назначение. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, ПЭ-изоляция. Отличия: Отсутствие встроенного стального троса) | КСППт (Соответствие: Подвесная высокочастотная связь. Бюджет: Выше. Сходства: Медные жилы, встроенный трос. Отличия: Наличие экрана) | ТППэпт (Соответствие: Подвесные телефонные сети. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, встроенный несущий трос. Отличия: Многопарная структура) | КСПЗПт (Соответствие: Подвесная связь с защитой. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, встроенный трос. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения) | ПРПВМ (Соответствие: Радиофикация. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы. Отличия: ПВХ-оболочка, отсутствие несущего троса) | КВПт-5е (Соответствие: Подвесные ЛВС. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, встроенный трос. Отличия: Категория 5е, витая пара) | ЗКПт (Соответствие: Магистральная подвесная связь. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Медь, трос. Отличия: Повышенные требования к экранированию) | МКСГт (Соответствие: Междугородняя связь. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Медь, трос. Отличия: Свинцовая оболочка, кордельная изоляция) | ТПВнг (Соответствие: Системы оповещения. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь. Отличия: Огнестойкая оболочка, отсутствие троса) | КСППБт (Соответствие: Усиленная подвесная связь. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, трос. Отличия: Наличие брони под оболочкой)
ПРР | КГ (Соответствие: Основная гибкая замена. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Класс гибкости выше, универсальное применение) | КГ-н (Соответствие: Маслостойкая гибкая связь. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, резиновая структура. Отличия: Оболочка не распространяет горение) | КГТП (Соответствие: Облегченная гибкая связь. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, круглая форма. Отличия: Изоляция из термоэластопласта вместо резины) | КПГ (Соответствие: Повышенная гибкость. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция. Отличия: 5-6 класс гибкости жил, выше ресурс на изгиб) | КРШ (Соответствие: Полевая связь и питание. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, резина. Отличия: Повышенная износостойкость оболочки) | КПГН (Соответствие: Промышленная эксплуатация. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, резина. Отличия: Стойкость к агрессивным средам и маслам) | РПШ (Соответствие: Управление и питание. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция, круглое сечение. Отличия: Более тонкая оболочка, выше число жил) | КГТП-нг(А) (Соответствие: Пожаробезопасная гибкая связь. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь. Отличия: Материал ТЭП, пониженная горючесть) | КГС (Соответствие: Сверхгибкое соединение. Бюджет: Выше. Сходства: Резина, медь. Отличия: Наличие упрочняющих нитей в конструкции) | КРШН (Соответствие: Тяжелые условия эксплуатации. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, резина. Отличия: Негорючая резиновая оболочка)
ПРС | ПРСл (Соответствие: Полное соответствие. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция 1:1, резина. Отличия: Использование луженых медных жил) | КГ (Соответствие: Силовое подключение. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, резиновая оболочка. Отличия: Более высокая степень гибкости) | РПШ (Соответствие: Бытовые и промышленные приборы. Бюджет: Ниже. Сходства: Резиновая изоляция, медь. Отличия: Меньшая толщина внешней оболочки) | КГТП (Соответствие: Питание электроинструмента. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, круглое сечение. Отличия: Использование термоэластопласта) | КГ-н (Соответствие: Пожаробезопасное подключение. Бюджет: Выше. Сходства: Резина, медь. Отличия: Оболочка из негорючей резины) | КПГ (Соответствие: Подвижные механизмы. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция. Отличия: Улучшенный класс гибкости жил) | КРШ (Соответствие: Полевое электроснабжение. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, резина. Отличия: Усиленная защита от механических повреждений) | РПШЭ (Соответствие: Защищенное питание. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция. Отличия: Наличие общего экрана из медной проволоки) | КГТП-нг(А) (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь. Отличия: Изоляция ТЭП, не поддерживает горение) | КОГ1 (Соответствие: Сварочное и силовое оборудование. Бюджет: Выше. Сходства: Резина. Отличия: Особо высокая гибкость, одножильное исполнение чаще)
ПРСл | ПРС (Соответствие: Прямой аналог без лужения. Бюджет: Ниже. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Медные жилы без оловянного покрытия) | КГ (Соответствие: Универсальная гибкая связь. Бюджет: Ниже. Сходства: Резина, медь. Отличия: Медь не луженая, более грубая оболочка) | РПШ (Соответствие: Межприборный монтаж. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция. Отличия: Тонкая оболочка, медная жила без покрытия) | КРШ (Соответствие: Спецтехника и инструмент. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая конструкция. Отличия: Повышенная стойкость к истиранию) | КГ-н (Соответствие: Работа в масляных средах. Бюджет: Выше. Сходства: Резина. Отличия: Маслостойкая негорючая оболочка) | КПГ (Соответствие: Высокая динамическая нагрузка. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция. Отличия: Жилы 5 класса гибкости) | РПШл (Соответствие: Техническое сходство по лужению. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Луженые жилы, резина. Отличия: Облегченная оболочка) | КГТП (Соответствие: Бытовое применение. Бюджет: Ниже. Сходства: Круглая форма. Отличия: Термоэластопласт вместо резины) | КРШН (Соответствие: Судовое и береговое питание. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая структура. Отличия: Повышенная химическая стойкость) | КПГН (Соответствие: Промышленные подвижные сети. Бюджет: Выше. Сходства: Резина. Отличия: Устойчивость к воздействию нефтепродуктов)
ПРСП | КГ (Соответствие: Основная силовая замена. Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкая медная жила, резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Более высокая степень гибкости, шире температурный диапазон) | ПРС (Соответствие: Бытовое и промышленное питание. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция, круглая форма. Отличия: Предназначен для средних механических нагрузок) | КГТП (Соответствие: Облегченное электропитание. Бюджет: Ниже. Сходства: Медь, круглое сечение, гибкость. Отличия: Изоляция из термоэластопласта вместо резины) | КПГ (Соответствие: Работа в подвижных механизмах. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая структура. Отличия: Повышенный класс гибкости жил (5-6 класс)) | РПШ (Соответствие: Управление и питание приборов. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, резиновая изоляция. Отличия: Тонкая оболочка, большее количество жил в ряду) | КГ-н (Соответствие: Маслостойкое исполнение. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая оболочка, гибкость. Отличия: Оболочка не распространяет горение и стойка к нефтепродуктам) | КРШ (Соответствие: Полевое питание. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, резина. Отличия: Повышенная износостойкость к истиранию) | КГТП-нг(А) (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Круглая форма, медь. Отличия: Пониженная пожарная опасность (нг)) | КРШН (Соответствие: Работа в агрессивных средах. Бюджет: Выше. Сходства: Резина, медь. Отличия: Негорючая резиновая оболочка специального состава) | КОГ1 (Соответствие: Сверхгибкое соединение. Бюджет: Выше. Сходства: Резина. Отличия: Специализирован для сварочных работ, максимальный радиус изгиба)
ПРТО | ПРГ (Соответствие: Монтажная гибкая замена. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, резиновая изоляция. Отличия: Отсутствие защитной оплетки из хлопчатобумажной пряжи) | РПШ (Соответствие: Внутренний монтаж и питание. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, медь, круглое сечение. Отличия: Наличие общей резиновой оболочки вместо оплетки) | РКМ (Соответствие: Промышленный монтаж. Бюджет: Выше. Сходства: Медная жила, резиновая изоляция. Отличия: Стекловолоконная оплетка вместо хлопчатобумажной) | КРШ (Соответствие: Питание в защитных трубах. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, резина. Отличия: Усиленная внешняя оболочка для защиты от механических повреждений) | ПуГВ (Соответствие: Монтаж в коробах и трубах. Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкая медная жила. Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката вместо резины) | КГ (Соответствие: Силовое подключение. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция, гибкость. Отличия: Наличие защитного шланга из резины) | ПВ3 (Соответствие: Внутренняя разводка. Бюджет: Ниже. Сходства: Многопроволочная медная жила. Отличия: ПВХ изоляция, отсутствие текстильной защиты) | КГТП (Соответствие: Подвижное соединение. Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкость, круглое сечение. Отличия: Использование ТЭП материалов) | ПРМ (Соответствие: Межприборное соединение. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция, медь. Отличия: Облегченная конструкция без оплетки) | РПШл (Соответствие: Монтаж во влажных средах. Бюджет: Выше. Сходства: Резина, гибкость. Отличия: Луженая медная жила для защиты от коррозии)
ПС | ПСО (Соответствие: Основная замена для связи. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Однопроволочная сталь, отсутствие изоляции. Отличия: Оцинкованное покрытие для защиты от коррозии) | ПСА (Соответствие: Воздушные линии. Бюджет: Выше. Сходства: Стальной сердечник, круглое сечение. Отличия: Алюминиевая оболочка поверх стали для проводимости) | ПМЛ (Соответствие: Заземление и связь. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Круглая форма, металл. Отличия: Плетеная структура из луженой проволоки) | АС (Соответствие: Магистральные линии. Бюджет: Выше. Сходства: Наличие стального сердечника. Отличия: Комбинированная конструкция сталь-алюминий) | С (Соответствие: Грозозащита и оттяжки. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Стальные проволоки, круглое сечение. Отличия: Канатная скрутка проволок) | ТК (Соответствие: Несущие конструкции. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Чистая сталь, круглое сечение. Отличия: Точечное касание проволок в канате) | ПГС (Соответствие: Грозозащитный трос. Бюджет: Выше. Сходства: Сталь, круглое сечение. Отличия: Повышенная гибкость и коррозионная стойкость) | ПСВ (Соответствие: Сигнальные линии в зданиях. Бюджет: Выше. Сходства: Стальная основа. Отличия: Наличие ПВХ изоляции для внутренней прокладки) | ПСВТ (Соответствие: Термосигнализация. Бюджет: Выше. Сходства: Стальные жилы. Отличия: Теплостойкая изоляция) | П-274М (Соответствие: Полевая связь. Бюджет: Выше. Сходства: Наличие стальных жил в конструкции. Отличия: Скрутка с медными жилами и ПЭ изоляция)
ПС - стальной | ПСО-4 (Соответствие: Прямая замена для связи. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Моножильная оцинкованная сталь. Отличия: Стандартизированный диаметр 4мм) | С 4.0 (Соответствие: Оттяжки и заземление. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Проволока стальная оцинкованная. Отличия: Группа прочности может варьироваться) | П-275 (Соответствие: Линии связи. Бюджет: Выше. Сходства: Стальные проволоки для прочности. Отличия: Скручен с изоляцией, комбинированный металл) | АС 10/1.8 (Соответствие: Электрификация. Бюджет: Выше. Сходства: Стальной несущий элемент. Отличия: Алюминиевый повив для снижения сопротивления) | ПРСП (Соответствие: Сигнальные цепи. Бюджет: Выше. Сходства: Стальная основа. Отличия: Наличие резиновой изоляции и защитной оболочки) | ГК (Соответствие: Грозозащита. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Стальная проволока, круглая. Отличия: Специальное антикоррозийное покрытие) | БСМ (Соответствие: Линии связи. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Стальной сердечник. Отличия: Биметаллическая структура с медным покрытием) | П-268 (Соответствие: Тяжелые условия прокладки. Бюджет: Выше. Сходства: Стальные нити в жиле. Отличия: Наличие изоляции и медных жил) | МЗ-7 (Соответствие: Многопроволочная сталь. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сталь, круглое сечение. Отличия: Скрутка из 7 проволок) | СМ (Соответствие: Механическая прочность. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Круглая сталь. Отличия: Марка стали с повышенным содержанием углерода)
ПСАЛ | ПСЛ Соотв: полное по ГОСТ. Бюдж: равно. Сходства: медь, асбест. Отличия: нет лака. | РКГМ Соотв: термостойкость. Бюдж: выше. Сходства: гибкая медь, стойкость к нагреву. Отличия: кремнийорганика вместо асбеста. | ПВКВ Соотв: нагревостойкость. Бюдж: выше. Сходства: медная жила. Отличия: двухслойная резина, выше класс гибкости. | ПРГ Соотв: силовая нагрузка. Бюдж: выше. Сходства: медный проводник. Отличия: резиновая изоляция, отсутствие асбеста. | БПВЛ Соотв: транспортное прим. Бюдж: выше. Сходства: лакированная оплетка, медь. Отличия: ПВХ и антисептированная пряжа. | ППОВ Соотв: подвижной состав. Бюдж: равно. Сходства: медная жила. Отличия: облученный полиэтилен. | ПГВА Соотв: гибкость. Бюдж: ниже. Сходства: многопроволочная медь. Отличия: только ПВХ изоляция, ниже термостойкость. | ПВ3 Соотв: монтажное. Бюдж: ниже. Сходства: 3 класс гибкости. Отличия: ПВХ оболочка, нет спецзащиты. | ПС Соотв: стационарное. Бюдж: ниже. Сходства: медный провод. Отличия: упрощенная конструкция без лака. | ПРТО Соотв: силовые цепи. Бюдж: выше. Сходства: медная жила, оплетка. Отличия: резиновая изоляция под оплеткой.
ПСБАВ | ПСБА Соотв: конструктивное. Бюдж: ниже. Сходства: медь, бумага. Отличия: отсутствие внешнего винилового слоя. | ВВГ Соотв: силовое. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила, ПВХ. Отличия: нет бумажной изоляции. | КВВГ Соотв: контрольное. Бюдж: выше. Сходства: медный проводник, ПВХ. Отличия: многожильное исполнение. | ПВ1 Соотв: стационарное. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила. Отличия: 1 слой ПВХ изоляции. | ПВС Соотв: соединительное. Бюдж: равно. Сходства: круглое сечение, ПВХ. Отличия: многопроволочная жила. | ПБВ Соотв: приборное. Бюдж: ниже. Сходства: медь, ПВХ. Отличия: тонкая изоляция без бумаги. | ШВ Соотв: низковольтное. Бюдж: ниже. Сходства: ПВХ изоляция. Отличия: облегченная конструкция. | ПГВА Соотв: автотракторное. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила. Отличия: повышенная гибкость, нет бумаги. | АПВ Соотв: общепромышленное. Бюдж: ниже. Сходства: виниловая изоляция. Отличия: алюминиевая жила. | ПВ3 Соотв: монтажное. Бюдж: ниже. Сходства: медь. Отличия: гибкая жила, нет бумажного слоя.
ПСБАП | ПСБА Соотв: конструктивное. Бюдж: ниже. Сходства: медь, бумага. Отличия: нет полиэтиленовой оболочки. | ПВП Соотв: по изоляции. Бюдж: равно. Сходства: медь, полиэтилен. Отличия: отсутствие бумажной прослойки. | КСПП Соотв: по материалам. Бюдж: выше. Сходства: медь, ПЭ оболочка. Отличия: наличие экрана. | П-274 Соотв: прочность. Бюдж: ниже. Сходства: полиэтилен. Отличия: сталемедная жила. | АПвВ Соотв: силовое. Бюдж: выше. Сходства: полиэтиленовая изоляция. Отличия: алюминий, другое сечение. | ППВ Соотв: монтажное. Бюдж: ниже. Сходства: медный проводник. Отличия: ПВХ вместо полиэтилена. | ПГВА Соотв: транспортное. Бюдж: ниже. Сходства: медь. Отличия: ПВХ изоляция, высокая гибкость. | КГ Соотв: подвижное. Бюдж: выше. Сходства: медная жила. Отличия: резина вместо бумаги и ПЭ. | БПВЛ Соотв: авиационное. Бюдж: выше. Сходства: медь, защита. Отличия: ПВХ и лакированная оплетка. | ПВ1 Соотв: установочное. Бюдж: ниже. Сходства: медь. Отличия: однослойный винил, жесткая жила.
ПСВЛ | ПСЛ Соотв: подвижной состав. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила, оплетка из волокна, лак. Отличия: отсутствует поливинилхлоридный подслой. | БПВЛ Соотв: авиация/транспорт. Бюдж: выше. Сходства: медная гибкая жила, лакированная оплетка. Отличия: комбинированная изоляция ПВХ и хлопок. | ПС Соотв: общее назначение. Бюдж: ниже. Сходства: круглая форма, медь. Отличия: отсутствие защитной лакированной оплетки. | ПГВА Соотв: транспортное применение. Бюдж: ниже. Сходства: медная гибкая жила. Отличия: только ПВХ изоляция без волокнистых слоев. | ППОВ Соотв: электропоезда. Бюдж: выше. Сходства: медная жила, круглая форма. Отличия: облученный полиэтилен высокой прочности. | РКГМ Соотв: термостойкость. Бюдж: выше. Сходства: медная жила, стекловолокнистая оплетка. Отличия: кремнийорганическая резина под оплеткой. | ПВКВ Соотв: подвижной состав. Бюдж: выше. Сходства: медь, высокая гибкость. Отличия: двухслойная резиновая изоляция без лака. | ПРГ Соотв: силовые цепи. Бюдж: выше. Сходства: медь, круглое сечение. Отличия: резиновая изоляция повышенной толщины. | ПВА Соотв: автомобильное/транспортное. Бюдж: ниже. Сходства: медь, гибкость. Отличия: тонкостенная ПВХ изоляция. | ПРТО Соотв: защищенный монтаж. Бюдж: выше. Сходства: медь, хлопчатобумажная оплетка с лаком. Отличия: резиновый подслой изоляции.
ПСД | ПСД-Л Соотв: обмоточный. Бюдж: выше. Сходства: медь, два слоя стекловолокна. Отличия: наличие поверхностного лакового слоя. | ПСДТ Соотв: обмоточный термостойкий. Бюдж: выше. Сходства: медная жила, стекловолокно. Отличия: пропитка более термостойким лаком. | ПСДКТ Соотв: температурный класс. Бюдж: выше. Сходства: медь, два слоя нитей. Отличия: стекловолокно сочетается с полиэфирными нитями. | ПСБ Соотв: обмоточный. Бюдж: ниже. Сходства: медная круглая жила. Отличия: бумажная изоляция вместо стеклянной. | ПСД-2 Соотв: усиленный. Бюдж: аналогично. Сходства: медь, стекловолокнистая изоляция. Отличия: увеличенная толщина изоляционного слоя. | ПЭТВ-2 Соотв: эмальпровод. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила, круглое сечение. Отличия: эмалевая изоляция вместо волокнистой. | ПЭТ-155 Соотв: обмоточный. Бюдж: ниже. Сходства: медь, термостойкость. Отличия: высокопрочная эмаль вместо стеклонити. | АПСД Соотв: обмоточный. Бюдж: значительно ниже. Сходства: два слоя стекловолокна. Отличия: алюминиевая токопроводящая жила. | ПЭТС Соотв: нагревостойкий. Бюдж: выше. Сходства: медь, круглое сечение. Отличия: комбинированная стеклоэмалевая изоляция. | ПНЕТ Соотв: специальный обмоточный. Бюдж: выше. Сходства: круглая медная жила. Отличия: нагревостойкая никелевая защита.
ПСД-1 | ПСД Соотв: обмоточный. Бюдж: ниже. Сходства: медь, два слоя стеклонити. Отличия: упрощенная технология пропитки лаком. | ПСДТ-1 Соотв: термостойкий. Бюдж: выше. Сходства: медь, один слой стекловолокна (тонкий). Отличия: повышенный класс нагревостойкости лака. | ПСД-Л Соотв: обмоточный. Бюдж: выше. Сходства: медь, стеклонить. Отличия: лаковое покрытие поверх волокна. | ПСДКТ Соотв: конструктивное. Бюдж: выше. Сходства: медная жила. Отличия: комбинация лавсановых и стеклянных нитей. | ПЭТ-180 Соотв: высокая температура. Бюдж: ниже. Сходства: медь, круглая жила. Отличия: эмалевая изоляция с полиэфиримидным лаком. | АПСД-1 Соотв: бюджетный. Бюдж: ниже. Сходства: стекловолокнистая изоляция. Отличия: алюминий вместо меди. | ПСД-2 Соотв: усиленный. Бюдж: аналогично. Сходства: медь, стеклонить. Отличия: двухслойная усиленная изоляция. | ПЭТД-180 Соотв: двигателестроение. Бюдж: ниже. Сходства: медь, круглое сечение. Отличия: двойной слой термостойкой эмали. | ПНТК Соотв: обмоточный спец. Бюдж: выше. Сходства: круглое исполнение. Отличия: полиимидно-фторопластовая изоляция. | ПЭТВ-1 Соотв: обмоточный. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила. Отличия: один слой полиэфирной эмали.
ПСД-Л | ПСД Соотв: обмоточный. Бюдж: ниже. Сходства: медь, два слоя стекловолокна. Отличия: отсутствие финишного лакового покрытия. | ПСДТ-Л Соотв: термостойкий лакированный. Бюдж: выше. Сходства: медь, стекловолокно, лак. Отличия: применение кремнийорганического лака. | ПСД-2 Соотв: усиленный. Бюдж: сопоставимо. Сходства: медь, стеклонить. Отличия: нет лака, но толще слой волокна. | ПЭТ-200 Соотв: обмоточный. Бюдж: ниже. Сходства: круглая медь, нагревостойкость. Отличия: эмаль вместо стекловолокна с лаком. | ПСДКТ-Л Соотв: комбинированный. Бюдж: выше. Сходства: медь, лакировка. Отличия: использование полиэфирных нитей в изоляции. | БПВЛ Соотв: защитное исполнение. Бюдж: аналогично. Сходства: медь, лакированная оплетка. Отличия: наличие ПВХ подслоя. | ПЭТС Соотв: высокотемпературный. Бюдж: выше. Сходства: медь, стекловолокно. Отличия: эмаль под стеклонитью. | АПСД-Л Соотв: замена материала. Бюдж: ниже. Сходства: стекловолокно, лаковое покрытие. Отличия: алюминиевая жила. | ПРТО Соотв: монтаж в трубах. Бюдж: выше. Сходства: круглое сечение, лак, оплетка. Отличия: резиновая изоляция жилы. | ПВАМ Соотв: транспорт. Бюдж: ниже. Сходства: медь, гибкость. Отличия: тонкая изоляция без волокнистых структур.
ПСДК | ПСДК-Л Соотв: полное по области применения. Бюдж: выше. Сходства: медная жила, два слоя стекловолокна, кремнийорганический лак. Отличия: дополнительный слой лакировки поверхности. | ПСДКТ Соотв: конструктивное. Бюдж: аналогично. Сходства: круглая медь, два слоя нитей. Отличия: сочетание стеклянных и полиэфирных нитей вместо чистого стекловолокна. | ПСДТ Соотв: термостойкий обмоточный. Бюдж: ниже. Сходства: два слоя стекловолокна, медная жила. Отличия: использование нагревостойкого лака на модифицированной основе вместо чистого кремнийорганического. | ПСД Соотв: основное применение. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила, двойная обмотка стекловолокном. Отличия: пропитка глифталевым лаком (ниже класс нагревостойкости). | ПСД-2 Соотв: конструктивное. Бюдж: аналогично. Сходства: медь, два слоя стеклонити. Отличия: усиленная толщина изоляции, отсутствие кремнийорганической пропитки. | ПЭТС Соотв: обмоточный нагревостойкий. Бюдж: выше. Сходства: медная жила, наличие стекловолокна. Отличия: под стеклонитью находится слой высокопрочной эмали. | ПНТК Соотв: специальный обмоточный. Бюдж: выше. Сходства: круглая медь, высокая термостойкость. Отличия: изоляция из полиимидно-фторопластовых пленок вместо стекловолокна. | ПЭТ-200 Соотв: температурный класс. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила, работа при 200°C. Отличия: эмалевая изоляция вместо волокнистой обмотки. | АПСДК Соотв: конструктивное. Бюдж: значительно ниже. Сходства: двойная стекловолокнистая изоляция, кремнийорганический лак. Отличия: алюминиевая токопроводящая жила. | ПСД-Л Соотв: обмоточный с лаком. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила, два слоя стеклонити, лаковое покрытие. Отличия: стандартный лак (класс B/F) вместо высокотемпературного кремнийорганического.
ПСДК-Л | ПСДК Соотв: конструктивное. Бюдж: ниже. Сходства: медь, два слоя стекловолокна, кремнийорганический лак. Отличия: отсутствует финишная глянцевая лакировка поверхности. | ПСДКТ-Л Соотв: нагревостойкость. Бюдж: выше. Сходства: медь, два слоя нитей, поверхностный лак. Отличия: использование смешанных полиэфирно-стеклянных нитей. | ПСДТ-Л Соотв: функциональное. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила, стекловолокно, лаковое покрытие. Отличия: применение термостойкого электроизоляционного лака вместо кремнийорганического. | ПСДКТ Соотв: обмоточное. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила, волокнистая изоляция. Отличия: полиэфирные нити в составе, отсутствие внешнего лакового слоя. | ПСД-Л Соотв: общее применение. Бюдж: ниже. Сходства: медь, стеклонить, лак. Отличия: органический лак с более низким температурным индексом. | ПЭТС Соотв: усиленная изоляция. Бюдж: выше. Сходства: медь, стекловолокно. Отличия: под стеклонитью нанесен слой термостойкой эмали. | ПСД-2 Соотв: механическая прочность. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила, двойная обмотка нитью. Отличия: пропитка глифталевым лаком, нет финишного слоя. | ПНТК Соотв: спецтехника. Бюдж: выше. Сходства: круглая медь, высокая термостойкость. Отличия: изоляция из полиимидных пленок вместо стекловолокна. | АПСДК-Л Соотв: замена материала. Бюдж: значительно ниже. Сходства: стеклонить, кремнийорганический лак. Отличия: алюминиевая токопроводящая жила. | ПЭТ-200 Соотв: температурный класс. Бюдж: ниже. Сходства: медь, работа при 200 градусах. Отличия: монолитная эмалевая изоляция вместо волокна.
ПСДКТ | ПСДКТ-Л Соотв: полное по материалам. Бюдж: выше. Сходства: медь, стеклоэфирные нити. Отличия: наличие внешнего лакового покрытия. | ПСДК Соотв: конструктивное. Бюдж: аналогично. Сходства: медь, два слоя нитей, кремнийорганическая пропитка. Отличия: изоляция состоит полностью из стекловолокна без эфирных нитей. | ПСДТ Соотв: обмоточное. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила, два слоя волокна. Отличия: использование стандартных стеклонитей и термостойкого модифицированного лака. | ПСД Соотв: функциональное. Бюдж: ниже. Сходства: медь, двойная обмотка нитью. Отличия: чистое стекловолокно и органический лак. | ПСД-2 Соотв: усиленное. Бюдж: аналогично. Сходства: медный проводник, двойная обмотка. Отличия: отсутствие полиэфирных составляющих в нити. | ПЭТС Соотв: комбинированное. Бюдж: выше. Сходства: медная жила, волокнистая защита. Отличия: эмалевый подслой под обмоткой. | ПЭТ-180 Соотв: термостойкость. Бюдж: ниже. Сходства: медь, высокий класс нагревостойкости. Отличия: тонкая эмалевая изоляция вместо нитей. | АПСДКТ Соотв: бюджетное. Бюдж: ниже. Сходства: идентичная структура изоляции. Отличия: алюминиевая жила вместо медной. | ПСБ Соотв: силовые машины. Бюдж: ниже. Сходства: медь, обмоточный тип. Отличия: бумажная изоляция вместо стеклоэфирной. | ПСД-Л Соотв: защищенное. Бюдж: ниже. Сходства: медь, стеклонить. Отличия: наличие лаковой пленки и отсутствие полиэфира.
ПСДКТ-Л | ПСДКТ Соотв: базовое. Бюдж: ниже. Сходства: медь, смешанные стеклоэфирные нити. Отличия: отсутствие финишной лакировки. | ПСДК-Л Соотв: конструктивное. Бюдж: аналогично. Сходства: медь, два слоя волокна, лак. Отличия: изоляция только из стеклонитей без полиэфира. | ПСДТ-Л Соотв: термостойкое. Бюдж: ниже. Сходства: медь, волокно, поверхностный лак. Отличия: модифицированный лак вместо кремнийорганического. | ПСД-Л Соотв: общепромышленное. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила, нити, лак. Отличия: ниже класс нагревостойкости, нет эфирных нитей. | ПЭТС Соотв: по надежности. Бюдж: выше. Сходства: медь, волокнистый слой. Отличия: наличие эмалевого покрытия на жиле. | ПСДК Соотв: по пропитке. Бюдж: ниже. Сходства: медь, кремнийорганический лак. Отличия: только стекловолокно, нет финишного лака. | АПСДКТ-Л Соотв: по конструкции. Бюдж: значительно ниже. Сходства: стеклоэфирные нити, лак. Отличия: алюминиевый проводник. | ПСД-2 Соотв: по применению. Бюдж: ниже. Сходства: медь, два слоя обмотки. Отличия: нет лакового слоя и эфирных нитей. | ПЭТ-200 Соотв: по температуре. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила. Отличия: эмалевая изоляция, отсутствие волокнистого каркаса. | ПНТК Соотв: специальное. Бюдж: выше. Сходства: круглая форма, нагревостойкость. Отличия: пленка вместо нитей.
ПСДТ | ПСДТ-Л Соотв: полное по области. Бюдж: выше. Сходства: медь, два слоя стекловолокна. Отличия: наличие финишного слоя лака. | ПСД Соотв: конструктивное. Бюдж: ниже. Сходства: медь, двойная обмотка стеклонитью. Отличия: тип лака (глифталевый вместо термостойкого модифицированного). | ПСДК Соотв: нагревостойкость. Бюдж: выше. Сходства: медная жила, стекловолокно. Отличия: кремнийорганическая пропитка вместо термостойкого лака. | ПСД-2 Соотв: усиленное. Бюдж: аналогично. Сходства: медь, двойная изоляция. Отличия: большая толщина изоляционного слоя. | ПСДКТ Соотв: комбинированное. Бюдж: выше. Сходства: медная жила, два слоя нитей. Отличия: добавление полиэфирных нитей в обмотку. | АПСДТ Соотв: замена жилы. Бюдж: ниже. Сходства: идентичная изоляция. Отличия: алюминиевая жила. | ПЭТ-155 Соотв: по применению. Бюдж: ниже. Сходства: медная жила, обмоточный провод. Отличия: эмалевая изоляция. | ПСД-1 Соотв: облегченное. Бюдж: ниже. Сходства: медь, стеклонить. Отличия: один слой обмотки вместо двух. | ПЭТС Соотв: по надежности. Бюдж: выше. Сходства: медная жила, стекловолокно. Отличия: наличие эмали под волокном. | ПСБ Соотв: силовое. Бюдж: ниже. Сходства: медь, обмоточный тип. Отличия: кабельная бумага вместо стеклонити.
ПСДТ-Л | ПСД (соответствие: полное по материалам; бюджет: ниже; сходство: стекловолокно, отличие: отсутствие лакировки Л) | ПСДТ (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: нагревостойкость, отличие: отсутствие адгезионного слоя Л) | ПСД-Л (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: лакировка, отличие: чуть меньшая механическая прочность Т-слоя) | ПСДКТ (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: двойная стеклонить, отличие: кремнийорганический лак) | ПСДТ-1 (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: усиленная изоляция, отличие: толщина слоя) | ПБД (соответствие: частичное; бюджет: ниже; сходство: обмоточный тип, отличие: бумажная изоляция поверх нитей) | ПСД-1 (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: медная жила и стеклонить, отличие: стандартная толщина изоляции) | ПСД-2 (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойная стеклонить, отличие: отсутствие термостойкого упрочнения) | ПСДКТ-Л (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: наличие лака, отличие: повышенный температурный индекс) | ПСДТ-С (соответствие: по применению; бюджет: аналогичен; сходство: для тяжелых условий, отличие: тип связующего состава)
ПСКО | ПСК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: кремнийорганическая изоляция, отличие: отсутствие защитной оболочки О) | ПСКТ (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: аналогичен; сходство: стеклонить и силикон, отличие: термообработка нити) | ПСК-1 (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: структура жилы, отличие: один слой стекловолокна) | ПСК-2 (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: усиленная изоляция, отличие: отсутствие внешней лакировки) | ПСКТ-1 (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: класс нагревостойкости, отличие: плотность оплетки) | ПСКТ-2 (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: пробивное напряжение, отличие: отсутствие оболочки О) | ПРО (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: наличие оплетки, отличие: резиновая изоляция жилы) | ПРКТ (соответствие: частичное; бюджет: аналогичен; сходство: кремнийорганика, отличие: тип плетения волокна) | ПСК-Л (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: лаковое покрытие, отличие: отсутствие упрочняющей оболочки) | ПВКВ (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: силиконовая жила, отличие: отсутствие внешней стеклонити)
ПСКС | ПСК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: стеклонить и силикон, отличие: отсутствие сплошного слоя С) | ПСКТ (соответствие: по температуре; бюджет: аналогичен; сходство: медная жила, отличие: тип пропиточного лака) | ПСК-1 (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: материал изоляции, отличие: меньшая толщина стенки) | ПСК-2 (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойная изоляция, отличие: отсутствие упрочнения С) | ПСКТ-1 (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: для электромашин, отличие: отсутствие спецсостава С) | ПСК-Л (соответствие: по защите; бюджет: ниже; сходство: лакировка, отличие: химическая стойкость состава) | ПСКО (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: наличие оболочки, отличие: структура внешнего слоя) | ПСКТ-Л (соответствие: высокая степень; бюджет: выше; сходство: термостойкость, отличие: тип адгезива) | ПСКТ-2 (соответствие: по напряжению; бюджет: выше; сходство: прочность, отличие: количество слоев обмотки) | ПВКВ (соответствие: по применению; бюджет: аналогичен; сходство: класс H, отличие: отсутствие стекловолокнистого каркаса)
ПСЛД | ПСД (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойная стеклонить, отличие: отсутствие лавсанового волокна Л) | ПСД-Л (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: стекловолокно, отличие: лаковое покрытие вместо нити Л) | ПСДТ (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: медная жила, отличие: отсутствие синтетического волокна) | ПСДТ-Л (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: тип обмотки, отличие: наличие термостойкого лака) | ПСД-1 (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: материал жилы, отличие: один слой изоляции) | ПСД-2 (соответствие: по структуре; бюджет: ниже; сходство: два слоя нитей, отличие: отсутствие лавсана) | ПСДКТ (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: класс нагревостойкости, отличие: силиконовая пропитка) | ПБД (соответствие: частичное; бюджет: ниже; сходство: круглое сечение, отличие: хлопчатобумажная нить вместо лавсана) | ПСДТ-1 (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: габариты, отличие: отсутствие синтетики в оплетке) | ПСД-Л (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: механическая прочность, отличие: способ нанесения защитного слоя)
ПСЛДК | ПСДК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойная стеклонить и кремнийорганический лак, отличие: отсутствие лавсановой нити в подложке) | ПСДКТ (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: класс нагревостойкости 200°С, отличие: отсутствие лавсанового компонента) | ПСДКТ-Л (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: усиленная адгезия лака, отличие: повышенная механическая прочность) | ПСД (соответствие: частичное; бюджет: ниже; сходство: двойная стеклонить, отличие: более низкий температурный индекс) | ПСД-Л (соответствие: по конструкции; бюджет: ниже; сходство: наличие лакового покрытия, отличие: органический лак вместо кремнийорганического) | ПСДТ (соответствие: по применению; бюджет: аналогичен; сходство: для тяжелых условий пуска, отличие: отсутствие лавсана в составе изоляции) | ПСДТ-Л (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: обмотка со стеклонитью, отличие: термостойкий лак другого состава) | ПСД-1 (соответствие: минимальное; бюджет: ниже; сходство: медная жила, отличие: один слой стекловолокна) | ПСД-2 (соответствие: по структуре; бюджет: ниже; сходство: два слоя обмотки, отличие: тип связующего состава) | ПСДКТ-1 (соответствие: по классу нагревостойкости; бюджет: аналогичен; сходство: силиконовая пропитка, отличие: толщина изоляционного слоя)
ПСЛДКТ | ПСДКТ (соответствие: почти полное; бюджет: аналогичен; сходство: двойная стеклонить и силикон, отличие: отсутствие лавсана в первом слое) | ПСДКТ-Л (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: температурный индекс 200°С, отличие: дополнительная лакировка поверхности) | ПСЛДК (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие лавсана, отличие: отсутствие упрочняющей термообработки) | ПСДК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: кремнийорганическая пропитка, отличие: меньшая стойкость к истиранию) | ПСДТ (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: аналогичен; сходство: класс изоляции, отличие: отсутствие лавсановой составляющей) | ПСДТ-Л (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: медная жила и стеклонить, отличие: тип связующего лака) | ПСД-Л (соответствие: по конструкции; бюджет: ниже; сходство: обмоточный тип, отличие: температурный индекс ниже на 45 градусов) | ПСДТ-С (соответствие: по применению; бюджет: аналогичен; сходство: для тягового оборудования, отличие: структура нити) | ПСД-2 (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойная обмотка, отличие: стандартный тип лака) | ПСДКТ-1 (соответствие: по надежности; бюджет: аналогичен; сходство: диэлектрические свойства, отличие: отсутствие лавсана)
ПСЛДТ | ПСДТ (соответствие: почти полное; бюджет: аналогичен; сходство: двойная стеклонить с термообработкой, отличие: отсутствие лавсана) | ПСДТ-Л (соответствие: высокое; бюджет: выше; сходство: повышенная механическая прочность, отличие: наличие поверхностного лака) | ПСЛД (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие лавсановой нити, отличие: отсутствие термозакалки волокна) | ПСД (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойная стеклонить, отличие: отсутствие упрочняющих волокон) | ПСД-Л (соответствие: по конструкции; бюджет: ниже; сходство: медная жила, отличие: органический лак без термофиксации) | ПСД-2 (соответствие: по структуре; бюджет: ниже; сходство: двухслойная обмотка, отличие: тип пропиточного состава) | ПСДК (соответствие: по температуре; бюджет: аналогичен; сходство: нагревостойкость, отличие: отсутствие лавсана и термообработки нитей) | ПСДКТ (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: класс изоляции, отличие: химический состав пропитки) | ПСДТ-1 (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: материал жилы, отличие: один слой усиленной нити) | ПСД-1 (соответствие: минимальное; бюджет: ниже; сходство: применение в двигателях, отличие: упрощенная конструкция изоляции)
ПСм | ПС (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: медная жила и резиновая изоляция, отличие: отсутствие специального маслостойкого защитного слоя) | ПВКВ (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: класс гибкости жилы, отличие: кремнийорганическая изоляция вместо резины) | ПРГ (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: гибкая медная жила, отличие: тип резиновой смеси изоляции) | РКГМ (соответствие: по условиям работы; бюджет: выше; сходство: стойкость к вибрациям, отличие: наличие внешней стекловолоконной оплетки) | КПСнг-ФРЛС (соответствие: по монтажу; бюджет: выше; сходство: медный проводник, отличие: бездымная полимерная изоляция) | ППСТ (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: для подвижного состава, отличие: более высокая термическая стойкость) | ПРМ (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкая резина, отличие: меньший срок службы в агрессивной среде) | ППС (соответствие: по назначению; бюджет: аналогичен; сходство: межвагонные соединения, отличие: отсутствие внешней лакировки) | ПГРО (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: резиновая изоляция, отличие: защитная оплетка из полиэфирных нитей) | ППСВ (соответствие: по применению; бюджет: ниже; сходство: монтаж на транспорте, отличие: ПВХ изоляция вместо резины)
ПСО | ПС (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: стальная жила для связи, отличие: отсутствие защитной оцинковки или оболочки) | П-274М (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: полевая связь, отличие: комбинированная сталемедная жила) | ПВС (соответствие: по монтажу; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение, отличие: медные жилы и ПВХ изоляция) | ПРППМ (соответствие: по назначению; бюджет: аналогичен; сходство: линии связи, отличие: медные жилы и полиэтиленовая изоляция) | ПТРК (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: распределительная связь, отличие: многопарная конструкция) | КСПВ (соответствие: по прокладке; бюджет: ниже; сходство: системы сигнализации, отличие: медный проводник) | ШТЛП (соответствие: по эксплуатации; бюджет: ниже; сходство: телефонная связь, отличие: плоская форма исключена, заменена на КСПВ) | ППВ (соответствие: по монтажу; бюджет: аналогичен; сходство: однопроволочная жила, отличие: медный материал) | КВВГ (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: контрольные функции, отличие: медные жилы в ПВХ) | ТППэп (соответствие: магистральное; бюджет: выше; сходство: телефонная связь, отличие: наличие экрана и гидрофобного заполнения)
ПсПсГнг-FRHF | ППГнг(А)-FRHF (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: безгалогенный состав и огнестойкость, отличие: отсутствие керамообразующей резины) | КПСнг(А)-FRHF (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: парная скрутка и огнестойкость, отличие: толщина изоляционного слоя) | ПвПгнг(А)-FRHF (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: негорючесть и отсутствие токсичности, отличие: изоляция из сшитого полиэтилена) | КПСЭнг(А)-FRHF (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: огнестойкость 180 мин, отличие: наличие общего экрана из фольги) | КСРВнг(А)-FRLS (соответствие: по применению; бюджет: ниже; сходство: пожарная сигнализация, отличие: выделение малого количества дыма вместо безгалогенности) | КУПнг(А)-FRHF (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: контрольный тип, отличие: повышенная гибкость жил) | КГнг(А)-FRHF (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: резиноподобная оболочка, отличие: класс гибкости жилы выше) | ППГнг(А)-FRLS (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: огнестойкость, отличие: наличие галогенов в составе ПВХ) | КМВВнг(А)-FRLS (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: сохранение работоспособности при пожаре, отличие: низкое дымовыделение) | ПвПгнг(А)-HF (соответствие: по материалам; бюджет: выше; сходство: безгалогенный полимер, отличие: отсутствие огнестойкого барьера из слюды)
ПсПсГнг-HF | ППГнг(А)-HF (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: безгалогенная изоляция и оболочка, отличие: отсутствие керамообразующей резины) | ПвПгнг(А)-HF (соответствие: по материалам; бюджет: выше; сходство: отсутствие галогенов, отличие: изоляция из сшитого полиэтилена) | КПСнг(А)-HF (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: системный кабель связи, отличие: парная скрутка жил) | ПвПгнг(А)-FRHF (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: класс пожарной опасности, отличие: наличие огнестойкого барьера) | КГнг(А)-HF (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: безгалогенный полимер, отличие: повышенный класс гибкости жилы) | ППГнг(А)-LSLTX (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: низкая токсичность, отличие: наличие малого количества галогенов) | КУПнг(А)-HF (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: контрольный кабель, отличие: количество жил и экранирование) | ПвВГнг(А)-HF (соответствие: по применению; бюджет: аналогичен; сходство: силовое питание, отличие: тип полимерной композиции) | ПвБПнг(А)-HF (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: безгалогенный, отличие: наличие брони из стальных лент) | ПпПнг(А)-HF (соответствие: по структуре; бюджет: ниже; сходство: круглая форма, отличие: упрощенная рецептура безгалогенного компаунда)
ПСТС | ППСТ (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: для подвижного состава, отличие: тип термостойкой резиновой смеси) | ПС (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: резиновая изоляция, отличие: отсутствие дополнительной термостабилизации) | ППС (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: межвагонные связи, отличие: внешнее покрытие оболочки) | ПГРО (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: обмотка из полиэфирных нитей, отличие: наличие оплетки поверх изоляции) | РКГМ (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: кремнийорганическая изоляция, отличие: наличие стекловолоконного чулка) | ПВКВ (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: медная многопроволочная жила, отличие: силиконовая оболочка) | ППСВ (соответствие: по применению; бюджет: ниже; сходство: транспортный монтаж, отличие: ПВХ изоляция с ограниченной термостойкостью) | ПРМ (соответствие: по стойкости; бюджет: ниже; сходство: маслостойкая резина, отличие: отсутствие упрочняющего слоя) | ПРГ (соответствие: по гибкости; бюджет: ниже; сходство: резиновый провод, отличие: более низкий класс нагревостойкости) | ППСБ (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: для транспорта, отличие: наличие защитной брони)
ПСУ-180 | РКГМ (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: кремнийорганическая резина и термостойкость, отличие: оплетка пропитана эмалью) | ПВКВ (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: двухслойная силиконовая изоляция, отличие: отсутствие внешней защитной оплетки) | ПРКТ (соответствие: по материалам; бюджет: аналогичен; сходство: кремнийорганическая смесь, отличие: шаг плетения стеклонити) | ПСК (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: выводные концы машин, отличие: структура стекловолокнистого каркаса) | ПАЛ (соответствие: по температуре; бюджет: ниже; сходство: лакированная оплетка, отличие: наличие асбестовой нити в конструкции) | ПСКТ (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: класс нагревостойкости H, отличие: более высокая адгезия изоляции к жиле) | ПСКТ-1 (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: для электродвигателей, отличие: толщина изоляционного слоя) | ПРКС (соответствие: по структуре; бюджет: выше; сходство: силиконовый кабель, отличие: количество жил в одной оболочке) | ПНСВ (соответствие: частичное; бюджет: ниже; сходство: нагревостойкость, отличие: стальная жила вместо медной) | ПГРО (соответствие: по прочности; бюджет: ниже; сходство: работа при вибрациях, отличие: резиновая изоляция вместо силиконовой)
ПСШ | ПС (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: стеклянная изоляция, отличие: отсутствие защитного шелка) | ПБД (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: двойная обмотка, отличие: хлопчатобумажная нить вместо шелка) | ПСД (соответствие: по надежности; бюджет: аналогичен; сходство: двойная стеклонить, отличие: отсутствие натурального шелка в оплетке) | ПСД-Л (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: наличие лакировки, отличие: термостойкий лак вместо шелка) | ПСДТ (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: медная жила, отличие: термообработанная стеклонить) | ПЭТСО (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: комбинированная изоляция, отличие: наличие эмалевого подслоя) | ПЭШО (соответствие: по материалам; бюджет: аналогичен; сходство: наличие шелка, отличие: отсутствие стекловолокна) | ПЭЛШО (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: шелковая обмотка, отличие: подслой из высокопрочного лака) | ПСД-1 (соответствие: по структуре; бюджет: ниже; сходство: обмоточный тип, отличие: один слой стекловолокна без шелка) | ПБД (соответствие: по применению; бюджет: ниже; сходство: круглое сечение, отличие: органическая изоляция)
ПСЩ | ПС (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: материал жилы и стеклонить, отличие: отсутствие специального щелочестойкого лака) | ПСД (соответствие: по конструкции; бюджет: аналогичен; сходство: двойная стеклонить, отличие: стандартный пропиточный лак) | ПСДТ (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: механическая прочность, отличие: тип термообработки волокна) | ПСДКТ (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: высокая химстойкость, отличие: кремнийорганическая основа лака) | ПСД-Л (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: лакированная поверхность, отличие: органическое связующее) | ПСД-2 (соответствие: по структуре; бюджет: ниже; сходство: два слоя нити, отличие: отсутствие щелочестойкой защиты) | ПСД-1 (соответствие: минимальное; бюджет: ниже; сходство: медная жила, отличие: один слой изоляции) | ПСДКТ-Л (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: устойчивость к агрессивным средам, отличие: класс нагревостойкости) | ПСДТ-Л (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: усиленная адгезия, отличие: термостойкий лак) | ПБД (соответствие: частичное; бюджет: ниже; сходство: обмоточный провод, отличие: низкая химическая стойкость бумаги)
ПСЭО | ПСЭ (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: наличие экрана, отличие: отсутствие внешней защитной оболочки О) | ПС (соответствие: по изоляции; бюджет: ниже; сходство: стекловолокно, отличие: отсутствие экрана и оболочки) | ПСКТ-Л (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: термостойкость, отличие: отсутствие экранирующей оплетки) | ПСК (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: кремнийорганическая изоляция, отличие: отсутствие экрана) | РКГМ (соответствие: по применению; бюджет: аналогичен; сходство: гибкая жила, отличие: стекловолоконный чулок без экрана) | ПВКВ (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: ниже; сходство: силиконовая жила, отличие: отсутствие экрана) | ПСКТ-2 (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: двойная изоляция, отличие: отсутствие внешней оплетки) | ПСД-Л (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: обмоточный тип, отличие: отсутствие экранирования) | ПСК-Л (соответствие: по надежности; бюджет: аналогичен; сходство: лаковая защита, отличие: отсутствие медного экрана) | ПРКТ (соответствие: по структуре; бюджет: ниже; сходство: резиностекловолокно, отличие: тип плетения защитного слоя)
ПСЭШ | ПСЭ (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: экранированный тип, отличие: отсутствие шелковой оплетки) | ПСШ (соответствие: по изоляции; бюджет: аналогичен; сходство: наличие шелка, отличие: отсутствие защитного экрана) | ПЭШО (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: шелковая обмотка, отличие: отсутствие экрана и стеклонити) | ПЭЛШО (соответствие: по надежности; бюджет: аналогичен; сходство: высокая электрическая прочность, отличие: отсутствие медного экрана) | ПЭТСО (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: для точных приборов, отличие: наличие эмалевого подслоя) | ПБД (соответствие: по структуре; бюджет: ниже; сходство: обмоточный провод, отличие: отсутствие экрана и шелка) | ПСД-Л (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: механическая прочность, отличие: тип внешнего покрытия) | ПСД (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: двойная стеклонить, отличие: отсутствие шелка и экрана) | ПСКТ (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: класс нагревостойкости, отличие: отсутствие натуральных волокон) | ПСДТ (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: медная жила, отличие: отсутствие элементов экранирования)
ПТВ-М | ПТВ (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: ПВХ изоляция и оболочка, отличие: отсутствие индекса М - модифицированного пластиката) | ПТВнг (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: конструкция жил, отличие: пониженная горючесть оболочки) | СФТМ (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродные жилы, отличие: фторопластовая изоляция вместо ПВХ) | ПТФЭ (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглое сечение, отличие: повышенная термостойкость жил) | ПТГВ (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: ПВХ оболочка, отличие: повышенный класс гибкости медного компонента) | КМТВ (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: многожильное исполнение, отличие: тип поливинилхлорида оболочки) | ПТВ-ХА (соответствие: по сплаву; бюджет: аналогичен; сходство: тип жил хромель-алюмель, отличие: стандартный состав ПВХ) | ПТВ-ХК (соответствие: по сплаву; бюджет: аналогичен; сходство: тип жил хромель-копель, отличие: стандартный состав ПВХ) | КМТВнг (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип, отличие: нераспространение горения) | ПТВВ (соответствие: по структуре; бюджет: ниже; сходство: двойная ПВХ изоляция, отличие: отсутствие присадок в пластикате)
ПТВ-МК | ПТВ-К (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: наличие кремнийорганической защиты, отличие: отсутствие модифицированного ПВХ подслоя) | ПТВК (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение, отличие: тип связующего лака в оплетке) | СФТМК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: комбинированная изоляция, отличие: фторопластовая основа) | ПТВнг-К (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: защитная оплетка, отличие: негорючее исполнение ПВХ) | ПТФЭ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие стеклонити, отличие: фторопластовый подслой) | КМТВК (соответствие: по применению; бюджет: аналогичен; сходство: для систем контроля, отличие: толщина внешней оболочки) | ПТВК-ХА (соответствие: по сплаву; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-алюмель с оплеткой, отличие: стандартная изоляция) | ПТВК-ХК (соответствие: по сплаву; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-копель с оплеткой, отличие: стандартная изоляция) | ПТГВК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: защищенный тип, отличие: гибкая структура токоведущих жил) | КМТВнг-К (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: бронированная оплетка, отличие: низкая пожарная опасность)
ПТВ-П | ПТВ (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: ПВХ изоляция, отличие: отсутствие панцирной/защитной оболочки П) | ПТВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: круглая форма, отличие: отсутствие упрочняющего слоя) | КМТВ (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: контрольный термоэлектродный кабель, отличие: тип защитного полимера) | ПТВнг (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: назначение, отличие: отсутствие внешней защиты П) | СФТМ (соответствие: по материалам; бюджет: выше; сходство: термопарный тип, отличие: высокая химическая стойкость фторопласта) | ПТФЭ (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: круглая конструкция, отличие: отсутствие ПВХ элементов) | ПТВ-ХА (соответствие: по сплаву; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-алюмель, отличие: упрощенная конструкция оболочки) | ПТВ-ХК (соответствие: по сплаву; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-копель, отличие: упрощенная конструкция оболочки) | ПТГВ (соответствие: по гибкости; бюджет: ниже; сходство: медные/сплавные жилы, отличие: класс гибкости) | КМТВнг-LS (соответствие: по экологии; бюджет: выше; сходство: применение на АЭС/ТЭЦ, отличие: низкое дымовыделение)
ПТВ-ХА | ПТГВ-ХА (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: материалы сплава ХА и ПВХ изоляция, отличие: повышенный класс гибкости многопроволочной жилы) | ПТВВ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: термопарная жила ХА, отличие: отсутствие внешней защитной оболочки поверх изоляции жил) | ПТВЭВ-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглое сечение и ПВХ, отличие: наличие общего экрана из медной проволоки или фольги) | ПТГВЭВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: для подвижных соединений термопар, отличие: гибкая жила и наличие экрана) | ПТВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: геометрия и сплав, отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести) | ПТВ-М-ХА (соответствие: по материалам; бюджет: выше; сходство: ПВХ изоляция, отличие: модифицированный пластикат с повышенной маслостойкостью) | КМТВ-ХА (соответствие: полное; бюджет: аналогичен; сходство: кабель для систем контроля с жилами ХА, отличие: нормирование по ТУ для кабельной продукции) | КМТВнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма, отличие: не распространяет горение при групповой прокладке) | ПТВ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип, отличие: наличие панцирной оплетки из стальных проволок) | ПТВ-К-ХА (соответствие: по структуре; бюджет: аналогичен; сходство: жилы ХА, отличие: наличие защитной стекловолоконной оплетки)
ПТВ-ХК | ПТГВ-ХК (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: сплав Хромель-Копель и ПВХ, отличие: гибкая многопроволочная структура жил) | ПТВВ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: термоэлектродный тип ХК, отличие: упрощенная конструкция без общей оболочки) | ПТВЭВ-ХК (соответствие: по помехозащищенности; бюджет: выше; сходство: ПВХ изоляция, отличие: наличие экранирующего слоя от ЭМ-наводок) | ПТГВЭВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: круглый профиль, отличие: сочетание гибкости жил и экранирования) | ПТВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: область применения, отличие: использование ПВХ пластиката с индексом нг) | ПТВ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: хромель-копель, отличие: повышенная стойкость оболочки к агрессивным средам) | КМТВ-ХК (соответствие: полное; бюджет: аналогичен; сходство: контрольно-измерительный тип, отличие: соответствие стандартам для кабелей КМТВ) | КМТВнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: конструкция жил, отличие: оболочка с пониженной пожарной опасностью) | ПТВ-П-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглое сечение, отличие: дополнительная стальная броня в виде оплетки) | ПТВ-К-ХК (соответствие: по структуре; бюджет: аналогичен; сходство: изоляция ПВХ, отличие: внешнее упрочнение изоляции стеклонитью)
ПТВВ-ЖК | ПТВ-ЖК (соответствие: высокое; бюджет: ниже; сходство: сплав железо-константан, ПВХ; отличие: одна общая оболочка вместо двойной ПВХ изоляции) | ПТГВ-ЖК (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: жилы ЖК; отличие: многопроволочная жила более высокого класса гибкости) | ПТВнг-ЖК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: материалы сплава; отличие: ПВХ оболочка не распространяет горение) | КМТВ-ЖК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: кабель сертифицирован по ТУ для систем управления) | ПТВЭВ-ЖК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: ПВХ изоляция; отличие: наличие общего экрана из медной проволоки) | КМТВнг-ЖК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: конструктив ЖК; отличие: оболочка пониженной горючести) | ПТВ-М-ЖК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный тип; отличие: маслобензостойкий ПВХ пластикат) | ПТВ-П-ЖК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: медные/сплавные жилы; отличие: наличие панцирной защитной оплетки) | ПТГВЭВ-ЖК (соответствие: по параметрам; бюджет: выше; сходство: ПВХ изоляция; отличие: сочетание гибкости жил и экранирования) | КМТВ-LS-ЖК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: применение в приборах; отличие: низкое дымовыделение при горении)
ПТВВ-М | ПТВ-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: модифицированный ПВХ; отличие: упрощенная конструкция изоляции жил) | ПТГВ-М (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: маслостойкость; отличие: высокая гибкость многопроволочной жилы) | КМТВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: для промышленных сред; отличие: более толстая внешняя оболочка) | ПТВЭВ-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглый профиль; отличие: наличие экрана от электромагнитных помех) | ПТВВнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: двойная изоляция; отличие: негорючий состав пластиката) | ПТВ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: модифицированный ПВХ; отличие: стальная оплетка поверх оболочки) | КМТВнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: групповая прокладка без возгорания) | ПТГВЭВ-М (соответствие: по параметрам; бюджет: выше; сходство: маслостойкость; отличие: экран и повышенная гибкость) | ПТВ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: назначение; отличие: защитный слой из стекловолокна) | КМТВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный кабель; отличие: бездымное исполнение оболочки)
ПТВВ-МК | ПТВ-МК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: модифицированный ПВХ и оплетка; отличие: уменьшенная толщина подслоя) | ПТВК (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие защитной стеклонити; отличие: стандартный ПВХ вместо модифицированного) | ПТВВ-К (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: стекловолоконная защита; отличие: отсутствие индекса М в пластикате) | КМТВК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: кабель контрольного типа с усиленной оболочкой) | ПТГВК-М (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: наличие оплетки; отличие: гибкие многопроволочные жилы) | ПТВЭВ-МК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: наличие экрана под стекловолоконной оплеткой) | ПТВ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: стеклонить; отличие: дополнительная броня из стальной проволоки) | КМТВнг-К (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: низкая горючесть и оплетка) | ПТВВнг-МК (соответствие: по параметрам; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ; отличие: пониженная пожарная опасность) | СФТМ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: конструктив с оплеткой; отличие: фторопластовая изоляция жил)
ПТВВ-П | ПТВ-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: наличие панцирной оплетки; отличие: один слой ПВХ изоляции вместо двух) | КМТВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: стальная броня-оплетка; отличие: кабельная структура оболочки) | ПТГВ-П (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: защитная броня; отличие: жила высокого класса гибкости) | ПТВЭВ-П (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: наличие внутреннего медного экрана) | ПТВВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ; отличие: оболочка не поддерживает горение) | КМТВнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: панцирный тип; отличие: сертификация для групповой прокладки) | ПТВ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: стальная сетка; отличие: маслобензостойкая изоляция) | ПТВВ-К (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: внешняя защита; отличие: стеклонить вместо стальной оплетки) | КМТВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарная жила; отличие: низкий уровень выделения дыма) | ПТВ-П (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: назначение; отличие: упрощенный ПВХ компаунд)
ПТВВ-ХА | ПТВ-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: сплав Хромель-Алюмель; отличие: одинарная ПВХ изоляция) | ПТГВ-ХА (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: термопарный ХА; отличие: гибкая многопроволочная жила) | ПТВВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ; отличие: негорючее исполнение оболочки) | КМТВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: соответствие стандартам КМТВ кабелей) | ПТВЭВ-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: жилы ХА; отличие: наличие экранирующей медной оплетки) | ПТВ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: ПВХ изоляция; отличие: повышенная химическая стойкость пластиката) | КМТВнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: конструкция жил; отличие: пониженная пожарная опасность) | ПТВ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: защитная стальная панцирная оплетка) | ПТГВЭВ-ХА (соответствие: по параметрам; бюджет: выше; сходство: ХА сплав; отличие: сочетание гибкости и экранирования) | КМТВ-LS-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: применение на объектах; отличие: низкое дымовыделение)
ПТВВ-ХК | ПТВ-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: сплав хромель-копель и ПВХ; отличие: одинарная оболочка вместо двойной ПВХ изоляции) | ПТГВ-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: материалы ХК; отличие: многопроволочная жила высокого класса гибкости) | ПТВВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ; отличие: оболочка не распространяет горение) | КМТВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: кабель сертифицирован по ТУ для систем управления) | ПТВЭВ-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: ПВХ изоляция; отличие: наличие общего медного экрана) | КМТВнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: конструктив ХК; отличие: пониженная пожарная опасность при групповой прокладке) | ПТВ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: использование маслобензостойкого пластиката) | ПТВ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: жилы ХК; отличие: наличие внешней стальной панцирной оплетки) | ПТГВЭВ-ХК (соответствие: комплексное; бюджет: выше; сходство: ПВХ изоляция; отличие: сочетание гибкой жилы и экранирования) | КМТВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: для точных приборов; отличие: низкое дымовыделение оболочки)
ПТВВГ-ЖК | ПТГВ-ЖК (соответствие: высокая степень; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила ЖК и ПВХ; отличие: одинарная изоляция вместо двойной ПВХ) | ПТВВ-ЖК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ; отличие: однопроволочная жила вместо гибкой многопроволочной) | ПТГВнг-ЖК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: класс гибкости; отличие: оболочка пониженной горючести) | КМТГВ-ЖК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий компенсационный кабель; отличие: усиленная внешняя оболочка) | ПТГВЭВ-ЖК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: гибкая структура; отличие: наличие экрана для защиты от помех) | КМТГВнг-ЖК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: сплав ЖК; отличие: не распространяет горение при монтаже в пучках) | ПТГВ-М-ЖК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: гибкие жилы; отличие: маслостойкое исполнение изоляции) | ПТГВ-П-ЖК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: наличие защитной металлической оплетки) | СФТМГ-ЖК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: высокая гибкость; отличие: фторопластовая изоляция жил) | КМТГВ-LS-ЖК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: ЖК сплав; отличие: отсутствие галогенов в продуктах горения)
ПТВВГ-М | ПТГВ-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ и гибкость; отличие: упрощенный слой изоляции) | ПТВВ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ; отличие: жесткая однопроволочная жила) | КМТГВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий контрольный кабель; отличие: толщина защитного шланга) | ПТГВнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: гибкость; отличие: пониженная горючесть пластиката) | ПТГВЭВ-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: наличие экранирующей оплетки) | КМТГВнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный тип; отличие: соответствие нормам пожарной безопасности по ГОСТ) | ПТГВ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: маслостойкость; отличие: внешняя броня из стальных проволок) | ПТГВ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: назначение; отличие: защитный слой из стекловолокна поверх ПВХ) | СФТМГ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: высокая гибкость; отличие: работа в агрессивных средах при +200°С) | КМТГВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкие жилы; отличие: низкий уровень выделения дыма)
ПТВВГ-МК | ПТГВ-МК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: модифицированный ПВХ и оплетка; отличие: уменьшенная толщина диэлектрика) | ПТГВК (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие стеклонити; отличие: стандартный ПВХ вместо маслостойкого) | ПТВВ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: стекловолоконная защита; отличие: однопроволочная жила) | КМТГВК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма и гибкость; отличие: усиленная кабельная оболочка) | ПТГВЭВ-МК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: наличие оплетки; отличие: экран под защитным слоем стеклонити) | ПТГВ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: стеклонить; отличие: стальная панцирная оплетка) | КМТГВнг-К (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: гибкий компенсационный тип; отличие: негорючая оболочка) | ПТВВГ-К (соответствие: по структуре; бюджет: аналогичен; сходство: гибкие жилы; отличие: отсутствие индекса М в пластикате) | СФТМГ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: конструктив с оплеткой; отличие: фторопластовый подслой) | КМТГВ-LS-К (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: безгалогенное исполнение)
ПТВВГ-П | ПТГВ-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: панцирная оплетка и гибкость; отличие: одинарная ПВХ изоляция) | ПТВВ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: стальная броня; отличие: однопроволочная жила) | КМТГВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: панцирный гибкий кабель; отличие: соответствие стандартам КМТГВ продукции) | ПТГВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: двойная защита; отличие: оболочка не поддерживает горение) | ПТГВЭВ-П (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: гибкие жилы; отличие: наличие внутреннего медного экрана) | КМТГВнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: возможность пучковой прокладки) | ПТГВ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: стальная сетка; отличие: маслобензостойкая изоляция жил) | ПТВВГ-К (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: внешняя защита; отличие: стеклонить вместо стали) | КМТГВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий термопарный; отличие: низкое дымовыделение) | СФТМГ-П (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: термостойкий фторопласт)
ПТВВГ-ХА | ПТГВ-ХА (соответствие: высокая степень; бюджет: ниже; сходство: сплав ХА и гибкость; отличие: одинарный слой ПВХ изоляции) | ПТВВ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и сплав ХА; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: гибкость; отличие: негорючее исполнение оболочки) | КМТГВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий кабель ХА; отличие: нормирование по ТУ для систем управления) | ПТГВЭВ-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: экранирующая оплетка из меди) | КМТГВнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: пониженная пожарная опасность) | ПТГВ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: ПВХ изоляция; отличие: модифицированный химически стойкий пластикат) | ПТГВ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: гибкая жила; отличие: защитная стальная панцирная оплетка) | СФТМГ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель; отличие: изоляция из фторопласта до +200°С) | КМТГВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: отсутствие токсичных газов при горении)
ПТВВГ-ХК | ПТГВ-ХК (соответствие: высокое; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила ХК, ПВХ; отличие: одинарная оболочка вместо двойной) | КМТГВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий экранированный кабель ХК; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТГВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: класс гибкости; отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести) | ПТВВ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВЭВ-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: наличие медного экрана от помех) | КМТГВнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: возможность групповой прокладки в лотках) | ПТГВ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: гибкая жила; отличие: использование маслобензостойкого пластиката) | ПТГВ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: внешняя стальная панцирная оплетка) | КМТГВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий ХК; отличие: низкое дымовыделение при возгорании) | СФТМГ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: высокая гибкость; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С)
ПТВВГТ-ЖК | ПТГВТ-ЖК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: Т-индекс +105°С, гибкая жила ЖК; отличие: одинарная ПВХ изоляция) | КМТГВТ-ЖК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: теплостойкий гибкий кабель ЖК; отличие: усиленная защитная оболочка) | ПТГВТнг-ЖК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: теплостойкость; отличие: негорючее исполнение пластиката) | СФТМГ-ЖК (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: высокая гибкость; отличие: изоляция из фторопласта до +200°С) | ПТВВГ-ЖК (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила и ЖК; отличие: стандартная температура до +70°С) | КМТГВТнг-ЖК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: ЖК сплав; отличие: сертификация для горячих цехов и промзон) | ПТГВТЭВ-ЖК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: наличие медного экрана под оболочкой) | ПТГВТ-П-ЖК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: теплостойкость; отличие: стальная защитная броня-сетка) | КМТГВТ-LS-ЖК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный ЖК; отличие: низкое дымо- и газовыделение при нагреве) | ПТВВТ-ЖК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и Т-индекс; отличие: жесткая однопроволочная жила)
ПТВВГТ-М | ПТГВТ-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: маслостойкость, теплостойкость, гибкость; отличие: упрощенный слой изоляции) | КМТГВТ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий кабель на 105°С; отличие: соответствие кабельным стандартам ТУ) | ПТГВТнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: работа при +105°С; отличие: не распространяет горение) | СФТМГ-М (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: высокая гибкость; отличие: термостойкий фторопласт до +200°С) | ПТВВГ-М (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий гибкий; отличие: стандартный температурный диапазон) | КМТГВТнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: контрольный тип; отличие: возможность пучковой прокладки в горячих зонах) | ПТГВТЭВ-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: Т-индекс; отличие: наличие экранирующей медной оплетки) | ПТГВТ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: маслостойкость; отличие: внешняя стальная панцирная броня) | КМТГВТ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий маслостойкий; отличие: отсутствие токсичных газов при пожаре) | ПТВВТ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ; отличие: отсутствие гибкости жилы)
ПТВВГТ-МК | ПТГВТ-МК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: гибкость, Т-индекс, стеклонить; отличие: толщина диэлектрического подслоя) | КМТГВТК-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: круглая форма, защита нитью; отличие: усиленная внешняя оболочка) | ПТГВК-М (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: наличие оплетки; отличие: стандартный ПВХ без Т-индекса) | ПТВВГ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: стекловолоконная защита; отличие: стандартный температурный режим) | ПТГВТЭВ-МК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: гибкий защищенный; отличие: медный экран под стеклонитью) | СФТМГ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: конструктив с оплеткой; отличие: фторопластовая изоляция жил) | ПТГВТ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: Т-индекс и нить; отличие: дополнительная стальная панцирная броня) | КМТГВТнг-К (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: гибкий компенсационный; отличие: негорючая оболочка) | ПТВВТ-МК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и нить; отличие: жесткая однопроволочная жила) | КМТГВТ-LS-К (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: безгалогенный теплостойкий компаунд)
ПТВВГТ-П | ПТГВТ-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: панцирная оплетка, гибкость, Т-индекс; отличие: одинарная ПВХ изоляция) | КМТГВТ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий панцирный кабель ХА/ХК; отличие: усиленный защитный покров) | ПТГВТнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: двойная защита; отличие: оболочка не поддерживает горение) | СФТМГ-П (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: изоляция из фторопласта до +200°С) | ПТВВГ-П (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: стальная броня; отличие: стандартный ПВХ пластикат до +70°С) | КМТГВТнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: возможность группового монтажа в горячих цехах) | ПТГВТЭВ-П (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: гибкость; отличие: наличие внутреннего медного экрана под броней) | ПТГВТ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: Т-индекс; отличие: маслобензостойкое исполнение оболочки) | КМТГВТ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный гибкий; отличие: отсутствие коррозионно-активных газов) | ПТВВТ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и броня; отличие: однопроволочная жила)
ПТВВГТ-ХА | ПТГВТ-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: сплав ХА, теплостойкость, гибкость; отличие: одинарный слой ПВХ изоляции) | КМТГВТ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий кабель ХА на 105°С; отличие: нормирование по кабельным ТУ) | ПТГВТнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-алюмель; отличие: негорючее исполнение оболочки) | СФТМГ-ХА (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: жилы ХА; отличие: фторопласт до +200°С вместо ПВХ) | ПТВВГ-ХА (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила ХА; отличие: стандартный температурный диапазон) | КМТГВТнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: пониженная пожарная опасность при нагреве) | ПТГВТЭВ-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: экранирующая оплетка из меди) | ПТГВТ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: теплостойкая жила; отличие: защитная стальная панцирная оплетка) | КМТГВТ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: отсутствие токсичных газов при пожаре) | ПТВВТ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и ХА; отличие: жесткая однопроволочная жила)
ПТВВГТ-ХК | ПТГВТ-ХК (соответствие: высокое; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила ХК, теплостойкий ПВХ; отличие: одинарная оболочка вместо двойной) | КМТГВТ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий кабель для термопар; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТГВТнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: класс гибкости и Т-индекс; отличие: оболочка не поддерживает горение) | ПТГВТЭВ-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: теплостойкость; отличие: наличие общего медного экрана) | СФТМГ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: высокая гибкость жил ХК; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | КМТГВТнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: возможность групповой прокладки в горячих цехах) | ПТГВТ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: гибкие жилы; отличие: сочетание теплостойкости и маслобензостойкости) | ПТГВТ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: внешняя стальная панцирная оплетка) | КМТГВТ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: теплостойкий ПВХ; отличие: низкое дымовыделение оболочки) | ПТВВГ-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: гибкость и сплав; отличие: стандартный температурный диапазон до +70°С)
ПТВВТ-ЖК | ПТВТ-ЖК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: теплостойкий ПВХ, сплав ЖК; отличие: один слой изоляции вместо двух) | КМТВТ-ЖК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: жесткая жила ЖК, круглое сечение; отличие: сертифицирован как контрольный кабель) | ПТВТнг-ЖК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: Т-индекс +105°С; отличие: негорючее исполнение пластиката) | ПТВТЭВ-ЖК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: двойная изоляция; отличие: наличие экрана для защиты от наводок) | КМТВТнг-ЖК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: конструкция ЖК; отличие: оболочка с пониженной пожарной опасностью) | ПТВВ-ЖК (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ; отличие: отсутствие теплостойких присадок в пластикате) | ПТВТ-М-ЖК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: сплав ЖК; отличие: маслостойкое исполнение теплостойкой изоляции) | ПТВТ-П-ЖК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: наличие защитной стальной сетки) | КМТВТ-LS-ЖК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: отсутствие галогенов в продуктах дымовыделения) | СФТМ-ЖК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: жила ЖК; отличие: изоляция из фторопласта вместо ПВХ)
ПТВВТ-М | ПТВТ-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: маслостойкость и теплостойкость; отличие: упрощенный слой ПВХ изоляции) | КМТВТ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: жесткая жила, круглое сечение; отличие: усиленная внешняя оболочка по ТУ) | ПТВТнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: работа при +105°С; отличие: не распространяет горение) | ПТВТЭВ-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: маслостойкий пластикат; отличие: наличие экранирующей медной оплетки) | КМТВТнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный тип; отличие: соответствие нормам ПРГП по ГОСТ) | ПТВВ-М (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ; отличие: стандартная рабочая температура до +70°С) | ПТВТ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: теплостойкость; отличие: внешняя стальная панцирная броня) | ПТВТ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: круглое исполнение; отличие: защитный слой из стекловолокна поверх ПВХ) | КМТВТ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: жесткая жила; отличие: низкий уровень выделения дыма и газа) | СФТМ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: маслостойкость; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С)
ПТВВТ-МК | ПТВТ-МК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: теплостойкий ПВХ, стеклонить; отличие: уменьшенная толщина подслоя) | ПТВК (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие оплетки; отличие: стандартный ПВХ без Т-индекса и маслостойкости) | ПТВВ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: стекловолоконная защита; отличие: стандартный температурный режим) | КМТВТК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма и жесткая жила; отличие: усиленная кабельная оболочка) | ПТВТЭВ-МК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: наличие оплетки; отличие: экран под защитным слоем стеклонити) | СФТМ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: конструктив с оплеткой; отличие: фторопластовый теплостойкий подслой) | ПТВТ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: теплостойкость; отличие: дополнительная стальная броня-сетка) | КМТВТнг-К (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: негорючая оболочка) | ПТВВ-К (соответствие: по структуре; бюджет: ниже; сходство: круглая форма; отличие: отсутствие тепло- и маслостойких добавок) | КМТВТ-LS-К (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: безгалогенный теплостойкий компаунд)
ПТВВТ-П | ПТВТ-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: панцирная оплетка, теплостойкость; отличие: одинарная ПВХ изоляция) | ПТВВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: стальная броня; отличие: стандартный ПВХ пластикат до +70°С) | КМТВТ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: панцирный жесткий кабель; отличие: соответствие стандартам КМТВ) | СФТМ-П (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТВТнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: двойная ПВХ изоляция; отличие: оболочка не поддерживает горение) | ПТВВ-П (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: стальная сетка; отличие: обычный пластикат без Т-индекса) | КМТВТнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: возможность пучковой прокладки в горячих зонах) | ПТВТЭВ-П (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: жесткие жилы; отличие: наличие внутреннего медного экрана) | ПТВТ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: теплостойкость; отличие: маслобензостойкое исполнение ПВХ) | КМТВТ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный кабель; отличие: низкая коррозионная активность газов)
ПТВВТ-ХА | ПТВТ-ХА (соответствие: высокая степень; бюджет: ниже; сходство: сплав ХА, теплостойкость; отличие: одинарный слой ПВХ изоляции) | ПТВВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: хромель-алюмель; отличие: стандартный ПВХ до +70°С) | КМТВТ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: жесткий кабель ХА; отличие: нормирование по кабельным ТУ) | СФТМ-ХА (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: сплав ХА; отличие: теплостойкий фторопласт до +200°С) | ПТВТнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: Т-индекс +105°С; отличие: негорючее исполнение оболочки) | ПТВВ-ХА (соответствие: по структуре; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и ХА; отличие: отсутствие теплостойких добавок) | КМТВТнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: пониженная пожарная опасность) | ПТВТЭВ-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: экранирующая оплетка под оболочкой) | ПТВТ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: теплостойкая жила; отличие: защитная стальная панцирная оплетка) | КМТВТ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: отсутствие токсичных продуктов горения)
ПТВВТ-ХК | ПТВТ-ХК (соответствие: высокое; бюджет: ниже; сходство: теплостойкий ПВХ до +105°С, жилы ХК; отличие: одинарная оболочка вместо двойной) | КМТВТ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: термопарный кабель ХК; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ГОСТ) | ПТВВ-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ, хромель-копель; отличие: стандартная температура до +70°С) | ПТВТнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: Т-индекс; отличие: оболочка не распространяет горение) | ПТГВТ-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: теплостойкость; отличие: многопроволочная жила высокого класса гибкости) | ПТВТЭВ-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: двойная изоляция; отличие: наличие общего медного экрана) | КМТВТнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: возможность групповой прокладки в горячих цехах) | ПТВТ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: защитная стальная панцирная оплетка) | КМТВТ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: теплостойкий пластикат; отличие: низкое дымовыделение при нагреве) | СФТМ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С)
ПТВВЭ-ЖК | ПТВЭВ-ЖК (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: наличие экрана и ПВХ, жилы ЖК; отличие: структура внешней оболочки) | КМТВЭВ-ЖК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: экранированный термопарный кабель; отличие: усиленный защитный покров) | ПТГВЭВ-ЖК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: защита от помех; отличие: многопроволочная гибкая жила) | ПТВЭВнг-ЖК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: ЖК сплав, экран; отличие: пониженная горючесть пластиката) | КМТВЭВнг-ЖК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: сертификация для промышленного монтажа в пучках) | ПТВВ-ЖК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ; отличие: отсутствие экранирующей оплетки) | ПТВЭВ-М-ЖК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран; отличие: маслобензостойкое исполнение ПВХ) | ПТВЭВ-П-ЖК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: защита от наводок; отличие: стальная броня поверх экрана) | КМТВЭВ-LS-ЖК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: ЖК жилы; отличие: отсутствие токсичных газов при тлении) | СФТМЭ-ЖК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие экрана; отличие: фторопластовая изоляция жил)
ПТВВЭ-М | ПТВЭВ-М (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: маслостойкость и экран; отличие: толщина промежуточного слоя изоляции) | КМТВЭВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение, маслостойкий пластикат; отличие: кабельное исполнение по ТУ) | ПТГВЭВ-М (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: защита от помех; отличие: высокая гибкость медных/сплавных жил) | ПТВЭВнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: наличие экрана; отличие: оболочка не поддерживает горение) | КМТВЭВнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: контрольно-измерительный тип; отличие: соответствие нормам ПРГП) | ПТВВ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ; отличие: отсутствие экранирующего слоя) | ПТВЭВ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: наличие стальной панцирной оплетки) | ПТВЭВ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: экран; отличие: дополнительный слой стекловолокна) | КМТВЭВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: защита от наводок; отличие: низкий уровень выделения дыма) | СФТМЭ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: химическая стойкость; отличие: термостойкий фторопласт до +200°С)
ПТВВЭ-МК | ПТВЭВ-МК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: модифицированный ПВХ, экран, стеклонить; отличие: плотность оплетки) | ПТВК-Э (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие защиты и экрана; отличие: стандартный ПВХ без индекса М) | КМТВЭВК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма, экран; отличие: усиленная внешняя оболочка) | ПТГВЭВ-МК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: защитный конструктив; отличие: многопроволочная структура жил) | ПТВЭВнг-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: наличие оплетки и экрана; отличие: негорючее исполнение) | СФТМЭ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: экран и стеклонить; отличие: фторопластовая основа изоляции) | ПТВЭВ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: комплексная защита; отличие: стальная панцирная броня) | КМТВЭВнг-К (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: сертификация для опасных производств) | ПТВВ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ и нить; отличие: отсутствие экрана) | КМТВЭВ-LS-К (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: безгалогенный состав оболочки)
ПТВВЭ-П | ПТВЭВ-П (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: экран и панцирная оплетка; отличие: двойная ПВХ изоляция жил) | КМТВЭВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: стальная броня и экран; отличие: соответствие стандартам КМТВ) | ПТГВЭВ-П (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: двойная защита; отличие: гибкий класс жилы) | ПТВЭВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не распространяет горение) | КМТВЭВнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: панцирный тип; отличие: возможность прокладки в кабельных сооружениях) | ПТВВ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: стальная сетка; отличие: отсутствие внутреннего медного экрана) | ПТВЭВ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и броня; отличие: маслобензостойкое исполнение изоляции) | КМТВЭВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный кабель; отличие: низкая коррозионная активность газов при пожаре) | СФТМЭ-П (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: изоляция из фторопласта) | ПТВЭВ-П (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: назначение; отличие: упрощенная рецептура ПВХ пластиката)
ПТВВЭ-ХА | ПТВЭВ-ХА (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХА, экран и ПВХ; отличие: толщина защитного слоя) | КМТВЭВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: кабель для термопар ХА; отличие: усиленный защитный шланг) | ПТГВЭВ-ХА (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель и экран; отличие: многопроволочная жила) | ПТВЭВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглая форма; отличие: негорючее исполнение пластиката) | КМТВЭВнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: сертификация для групповой прокладки) | ПТВВ-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и ХА; отличие: отсутствие экранирующей оплетки) | ПТВЭВ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран; отличие: модифицированный химически стойкий ПВХ) | ПТВЭВ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: термопарный ХА; отличие: защитная стальная панцирная оплетка) | КМТВЭВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: отсутствие токсичных газов при горении) | СФТМЭ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель; отличие: работа в зоне температур до +200°С)
ПТВВЭ-ХК | ПТВЭВ-ХК (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХК, экран и ПВХ; отличие: конструктивное исполнение оболочки) | КМТВЭВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: кабель для термопар ХК; отличие: соответствие кабельным ГОСТ и ТУ) | ПТГВЭВ-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: хромель-копель и экран; отличие: гибкая структура проводника) | ПТВЭВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не поддерживает горение) | КМТВЭВнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: возможность монтажа в кабельных лотках пучками) | ПТВВ-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и ХК; отличие: отсутствие защиты от электромагнитных наводок) | ПТВЭВ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран; отличие: использование маслобензостойкого пластиката) | ПТВЭВ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: термопарный ХК; отличие: наличие стальной панцирной оплетки) | КМТВЭВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: защита от помех; отличие: низкое выделение дыма при возгорании) | СФТМЭ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: фторопластовая изоляция жил)
ПТВВЭГ-ЖК | ПТГВЭВ-ЖК (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: гибкая жила ЖК, экран, ПВХ; отличие: структура внешней оболочки) | КМТГВЭВ-ЖК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: экранированный гибкий кабель ЖК; отличие: усиленный защитный шланг) | ПТГВЭВнг-ЖК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: класс гибкости и экран; отличие: оболочка не поддерживает горение) | СФТМГЭ-ЖК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: гибкость и экран; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТГВЭВ-М-ЖК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: жилы ЖК; отличие: маслобензостойкий ПВХ пластикат) | КМТГВЭВнг-ЖК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: сертификация для групповой прокладки) | ПТВВЭ-ЖК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и экран; отличие: однопроволочная жесткая жила) | ПТГВЭВ-П-ЖК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: защита от помех; отличие: наличие стальной панцирной оплетки) | КМТГВЭВ-LS-ЖК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий ЖК; отличие: низкое дымовыделение при пожаре) | ПТГВ-ЖК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: гибкий сплав; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВВЭГ-М | ПТГВЭВ-М (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: маслостойкость, гибкость, экран; отличие: толщина промежуточного ПВХ слоя) | КМТГВЭВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение, гибкая жила; отличие: соответствие кабельным ТУ) | ПТГВЭВнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: наличие экрана; отличие: оболочка пониженной горючести) | КМТГВЭВнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: контрольный тип; отличие: соответствие нормам пожарной безопасности по ГОСТ) | ПТВВЭ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВЭВ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: экран и гибкость; отличие: внешняя броня из стальных проволок) | ПТГВЭВ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: наличие экрана; отличие: дополнительный слой стекловолокна) | КМТГВЭВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий маслостойкий; отличие: отсутствие токсичных газов при тлении) | СФТМГЭ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: высокая гибкость; отличие: термостойкий фторопласт до +200°С) | ПТГВ-М (соответствие: минимальное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий гибкий; отличие: отсутствие экранирующего слоя)
ПТВВЭГ-МК | ПТГВЭВ-МК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: ПВХ-М, экран, стеклонить, гибкость; отличие: плотность защитной оплетки) | ПТГВК-Э (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие защиты и экрана; отличие: стандартный ПВХ без индекса М) | КМТГВЭВК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма, гибкость, экран; отличие: усиленная внешняя оболочка) | ПТВВЭ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: защитный конструктив; отличие: однопроволочная жила) | ПТГВЭВнг-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: наличие оплетки и экрана; отличие: негорючее исполнение оболочки) | СФТМГЭ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: экран и стеклонить; отличие: фторопластовая основа изоляции) | ПТГВЭВ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: комплексная защита; отличие: стальная панцирная броня-сетка) | КМТГВЭВнг-К (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: гибкий термопарный; отличие: сертификация для опасных производств) | ПТВВГ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила и нить; отличие: отсутствие медного экрана) | КМТГВЭВ-LS-К (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: безгалогенный состав изоляционных слоев)
ПТВВЭГ-П | ПТГВЭВ-П (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: экран, стальная оплетка, гибкость; отличие: двойная ПВХ изоляция) | КМТГВЭВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: панцирный гибкий кабель с экраном; отличие: соответствие стандартам КМТГВ) | ПТГВЭВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не распространяет горение) | КМТГВЭВнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: гибкий панцирный тип; отличие: возможность пучковой прокладки) | ПТВВЭ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: стальная сетка и экран; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВЭВ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и броня; отличие: маслобензостойкое исполнение пластиката) | КМТГВЭВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный гибкий; отличие: низкая коррозионная активность газов) | СФТМГЭ-П (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: изоляция из фторопласта до +200°С) | ПТГВ-П (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила и броня; отличие: отсутствие внутреннего экрана) | ПТГВЭВ-П (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: назначение; отличие: использование стандартного ПВХ компаунда)
ПТВВЭГ-ХА | ПТГВЭВ-ХА (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХА, экран, гибкость; отличие: толщина внешней оболочки) | КМТГВЭВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий кабель ХА с экраном; отличие: усиленный защитный шланг) | ПТГВЭВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглая форма и ХА; отличие: негорючее исполнение пластиката) | КМТГВЭВнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: сертификация для монтажа в лотках) | ПТВВЭ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и ХА; отличие: отсутствие гибкости жилы) | ПТГВЭВ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и ХА; отличие: модифицированный химически стойкий ПВХ) | ПТГВЭВ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: гибкий термопарный; отличие: защитная стальная панцирная оплетка) | КМТГВЭВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: отсутствие токсичных газов при горении) | СФТМГЭ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель и экран; отличие: работа в зоне до +200°С) | ПТГВ-ХА (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкий сплав; отличие: отсутствие защиты от электромагнитных помех)
ПТВВЭГ-ХК | ПТГВЭВ-ХК (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХК, экран, гибкость; отличие: конструктив внешней изоляции) | КМТГВЭВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий кабель ХК с экраном; отличие: соответствие кабельным ГОСТ) | ПТГВЭВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не поддерживает горение) | КМТГВЭВнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: возможность групповой прокладки в лотках) | ПТВВЭ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и ХК; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВЭВ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и ХК; отличие: использование маслобензостойкого пластиката) | ПТГВЭВ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: гибкий хромель-копель; отличие: наличие стальной панцирной оплетки) | КМТГВЭВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: защита от помех; отличие: низкое выделение дыма при возгорании) | СФТМГЭ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-копель и гибкость; отличие: фторопластовая изоляция жил) | ПТГВ-ХК (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкий сплав; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВВЭГТ-ЖК | ПТГВТЭВ-ЖК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: Т-индекс +105°С, экран, гибкость; отличие: структура ПВХ оболочки) | КМТГВТЭВ-ЖК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: теплостойкий гибкий кабель ЖК; отличие: усиленный защитный покров) | ПТГВТЭВнг-ЖК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: теплостойкость и экран; отличие: негорючее исполнение оболочки) | СФТМГЭ-ЖК (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: гибкость и экран; отличие: работа при температуре до +200°С) | ПТВВЭ-ЖК (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и экран; отличие: отсутствие гибкости и теплостойкого индекса) | КМТГВТЭВнг-ЖК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: ЖК сплав; отличие: сертификация для горячих цехов и АЭС) | ПТГВТЭВ-М-ЖК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и Т-индекс; отличие: маслобензостойкое исполнение) | ПТГВТЭВ-П-ЖК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: теплостойкий гибкий; отличие: наличие стальной панцирной брони) | КМТГВТЭВ-LS-ЖК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный ЖК; отличие: низкое дымо- и газовыделение) | ПТГВТ-ЖК (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: теплостойкость и гибкость; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВВЭГТ-М | ПТГВТЭВ-М (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: гибкая жила, тепло- и маслостойкость, экран; отличие: структура внешней оболочки) | КМТГВТЭВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: кабель с гибкими жилами и экраном; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТГВТЭВнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: экран и Т-индекс; отличие: негорючее исполнение оболочки) | СФТМГЭ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: гибкость и экран; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТВВЭ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкость и экран; отличие: отсутствие гибкости жилы и теплостойкого индекса) | КМТГВТЭВнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: сертификация для групповой прокладки в горячих цехах) | ПТГВТЭВ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: термостойкость; отличие: дополнительная стальная панцирная оплетка) | ПТГВТЭВ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: экран; отличие: защитный слой из стекловолокна поверх ПВХ) | КМТГВТЭВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий маслостойкий; отличие: низкое дымовыделение при пожаре) | ПТГВТ-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: теплостойкость и гибкость; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВВЭГТ-МК | ПТГВТЭВ-МК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: гибкость, экран, стеклонить; отличие: толщина диэлектрического подслоя) | ПТГВК-Э (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие защиты и экрана; отличие: стандартный ПВХ без индексов Т и М) | КМТГВТЭВК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма, гибкость, экран; отличие: усиленная внешняя оболочка) | ПТВВЭ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: защитный конструктив; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВТЭВнг-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: наличие оплетки и экрана; отличие: негорючее исполнение пластиката) | СФТМГЭ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: экран и стеклонить; отличие: фторопластовая основа изоляции до +200°С) | ПТГВТЭВ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: комплексная защита; отличие: стальная панцирная броня-сетка) | КМТГВТЭВнг-К (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: гибкий термопарный; отличие: сертификация для опасных производственных объектов) | ПТВВГ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила и нить; отличие: отсутствие термостойкости и экрана) | КМТГВТЭВ-LS-К (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: безгалогенный состав изоляционных слоев)
ПТВВЭГТ-П | ПТГВТЭВ-П (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: экран, стальная оплетка, гибкость, Т-индекс; отличие: двойная ПВХ изоляция) | КМТГВТЭВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: панцирный гибкий кабель с экраном; отличие: соответствие стандартам КМТВ) | ПТГВТЭВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не распространяет горение) | КМТГВТЭВнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: гибкий панцирный тип; отличие: возможность пучковой прокладки в зонах нагрева) | ПТВВЭ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: стальная сетка и экран; отличие: отсутствие гибкости и теплостойких присадок) | ПТГВТЭВ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и броня; отличие: маслобензостойкое исполнение Т-пластиката) | КМТГВТЭВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный гибкий; отличие: низкая коррозионная активность продуктов горения) | СФТМГЭ-П (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: наличие брони и экрана; отличие: изоляция из фторопласта) | ПТГВТ-П (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила и броня; отличие: отсутствие внутреннего медного экрана) | ПТГВТЭВ-П (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: назначение; отличие: использование стандартного теплостойкого ПВХ)
ПТВВЭГТ-ХА | ПТГВТЭВ-ХА (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХА, экран, гибкость, Т-индекс; отличие: толщина внешней оболочки) | КМТГВТЭВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий кабель ХА с экраном; отличие: усиленный защитный шланг) | ПТГВТЭВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглая форма и ХА; отличие: негорючее исполнение пластиката) | КМТГВТЭВнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: сертификация для монтажа в лотках при +105°С) | ПТВВЭ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и ХА; отличие: отсутствие гибкости жилы и теплостойкости) | ПТГВТЭВ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и ХА; отличие: модифицированный химически стойкий ПВХ) | ПТГВТЭВ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: гибкий термопарный; отличие: защитная стальная панцирная оплетка) | КМТГВТЭВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: отсутствие токсичных газов при перегреве) | СФТМГЭ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель и экран; отличие: работа в зоне до +200°С) | ПТГВТ-ХА (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкий сплав ХА; отличие: отсутствие защиты от электромагнитных наводок)
ПТВВЭГТ-ХК | ПТГВТЭВ-ХК (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХК, экран, гибкость, Т-индекс; отличие: конструктив внешней изоляции) | КМТГВТЭВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий кабель ХК с экраном; отличие: соответствие кабельным ГОСТ 105°С) | ПТГВТЭВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не поддерживает горение) | КМТГВТЭВнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: возможность групповой прокладки в горячих зонах) | ПТВВЭ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и ХК; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВТЭВ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и ХК; отличие: использование маслобензостойкого теплостойкого ПВХ) | ПТГВТЭВ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: гибкий хромель-копель; отличие: наличие стальной панцирной оплетки) | КМТГВТЭВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: защита от помех; отличие: низкое выделение дыма при возгорании) | СФТМГЭ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-копель и гибкость; отличие: фторопластовая изоляция жил) | ПТГВТ-ХК (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкий сплав ХК; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВВЭТ-ЖК | ПТВТЭВ-ЖК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: Т-индекс, экран, жесткая жила ЖК; отличие: структура ПВХ оболочки) | КМТВТЭВ-ЖК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: теплостойкий кабель ЖК с экраном; отличие: усиленный защитный покров по ТУ) | ПТВТЭВнг-ЖК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: теплостойкость и экран; отличие: негорючее исполнение оболочки) | СФТМЭ-ЖК (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: сплав ЖК и экран; отличие: работа при температуре до +200°С) | ПТВВЭ-ЖК (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и экран; отличие: отсутствие теплостойкого индекса Т) | КМТВТЭВнг-ЖК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: ЖК сплав; отличие: сертификация для монтажа в горячих цехах) | ПТВТЭВ-М-ЖК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и Т-индекс; отличие: маслобензостойкое исполнение изоляции) | ПТВТЭВ-П-ЖК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: теплостойкий жесткий; отличие: наличие стальной панцирной брони) | КМТВТЭВ-LS-ЖК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный ЖК; отличие: низкое дымо- и газовыделение при нагреве) | ПТВТ-ЖК (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: теплостойкость и ЖК; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВВЭТ-М | ПТВТЭВ-М (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: тепло- и маслостойкий ПВХ, экран; отличие: толщина промежуточного слоя изоляции) | КМТВТЭВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: контрольный термопарный кабель; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТВТЭВнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: экран и Т-индекс; отличие: негорючее исполнение пластиката) | СФТМЭ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: маслостойкость и экран; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТВВЭ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкость и экран; отличие: стандартный температурный режим до +70°С) | КМТВТЭВнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: сертификация для групповой прокладки в горячих цехах) | ПТВТЭВ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: теплостойкость; отличие: дополнительная стальная панцирная оплетка) | ПТВТЭВ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: экран; отличие: защитный слой из стекловолокна поверх ПВХ) | КМТВТЭВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: теплостойкий маслостойкий; отличие: низкое дымовыделение при пожаре) | ПТВТ-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: теплостойкость и маслостойкость; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВВЭТ-МК | ПТВТЭВ-МК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: теплостойкий ПВХ, экран, стеклонить; отличие: плотность защитной оплетки) | ПТВК-Э (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие защиты и экрана; отличие: стандартный ПВХ без тепло- и маслостойких индексов) | КМТВТЭВК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма, экран, стеклонить; отличие: усиленная внешняя оболочка) | ПТВВЭ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: защитный конструктив; отличие: отсутствие теплостойкого индекса Т) | ПТВТЭВнг-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: наличие оплетки и экрана; отличие: негорючее исполнение оболочки) | СФТМЭ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: экран и стеклонить; отличие: фторопластовая основа изоляции до +200°С) | ПТВТЭВ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: комплексная защита; отличие: стальная панцирная броня поверх оплетки) | КМТВТЭВнг-К (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: сертификация для опасных производственных объектов) | ПТВВ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ и нить; отличие: отсутствие термостойкости и экрана) | КМТВТЭВ-LS-К (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: безгалогенный состав изоляционных слоев)
ПТВВЭТ-П | ПТВТЭВ-П (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: экран, стальная оплетка, Т-индекс; отличие: двойная ПВХ изоляция жил) | КМТВТЭВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: панцирный кабель с экраном; отличие: соответствие стандартам КМТВ) | ПТВТЭВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не распространяет горение) | КМТВТЭВнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: панцирный тип; отличие: возможность пучковой прокладки в зонах нагрева) | ПТВВЭ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: стальная сетка и экран; отличие: отсутствие теплостойких присадок в пластикате) | ПТВТЭВ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и броня; отличие: маслобензостойкое исполнение Т-пластиката) | КМТВТЭВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный кабель; отличие: низкая коррозионная активность продуктов горения) | СФТМЭ-П (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: наличие брони и экрана; отличие: изоляция из фторопласта до +200°С) | ПТВТ-П (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: стальная броня; отличие: отсутствие внутреннего медного экрана) | ПТВТЭВ-П (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: назначение; отличие: использование стандартного теплостойкого ПВХ пластиката)
ПТВВЭТ-ХА | ПТВТЭВ-ХА (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХА, экран, Т-индекс; отличие: толщина внешней оболочки) | КМТВТЭВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: кабель ХА с экраном; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТВТЭВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглая форма и ХА; отличие: негорючее исполнение пластиката) | КМТВТЭВнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: сертификация для монтажа в лотках при +105°С) | ПТВВЭ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и ХА; отличие: отсутствие теплостойкого индекса Т) | ПТВТЭВ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и ХА; отличие: модифицированный химически стойкий ПВХ) | ПТВТЭВ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: термопарный ХА; отличие: защитная стальная панцирная оплетка) | КМТВТЭВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: отсутствие токсичных газов при перегреве) | СФТМЭ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель и экран; отличие: работа в зоне до +200°С) | ПТВТ-ХА (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: сплав ХА; отличие: отсутствие защиты от электромагнитных наводок)
ПТВВЭТ-ХК | ПТВТЭВ-ХК (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХК, экран, Т-индекс; отличие: конструктив внешней изоляции) | КМТВТЭВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: кабель ХК с экраном; отличие: соответствие кабельным ГОСТ 105°С) | ПТВТЭВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не поддерживает горение) | КМТВТЭВнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: возможность групповой прокладки в горячих зонах) | ПТВВЭ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и ХК; отличие: стандартный температурный режим) | ПТВТЭВ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и ХК; отличие: использование маслобензостойкого теплостойкого ПВХ) | ПТВТЭВ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: наличие стальной панцирной оплетки) | КМТВТЭВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: защита от помех; отличие: низкое выделение дыма при возгорании) | СФТМЭ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: фторопластовая изоляция жил до +200°С) | ПТВТ-ХК (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: сплав ХК; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВЖ | ПТВ-Ж (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: ПВХ изоляция, железная жила; отличие: одна общая оболочка вместо индивидуальной) | ПТГВ-Ж (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: сплав железо; отличие: многопроволочная жила высокого класса гибкости) | КМТВ-Ж (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: кабель для термопар; отличие: усиленный защитный покров по ТУ) | ПТВВ-Ж (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ; отличие: более толстая внешняя изоляция) | ПТВнг-Ж (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: не распространяет горение) | КМТВнг-Ж (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: железная жила; отличие: сертификация для групповой прокладки) | ПТВЭВ-Ж (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: ПВХ изоляция; отличие: наличие медного экрана от помех) | ПТВ-М-Ж (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: маслобензостойкий пластикат) | ПТВ-П-Ж (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: защитная стальная панцирная броня) | КМТВ-LS-Ж (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: низкий уровень выделения дыма)
ПТВП-М | ПТВ-П-М (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: маслостойкий ПВХ, стальная оплетка; отличие: структура плетения панцирной сетки) | КМТВ-П-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: панцирный маслостойкий кабель; отличие: усиленная оболочка под броней) | ПТГВ-П-М (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: стальная броня; отличие: жила высокого класса гибкости) | ПТВВ-П-М (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: панцирный тип; отличие: наличие дополнительного слоя ПВХ изоляции) | ПТВнг-П-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка пониженной горючести) | КМТВнг-П-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: маслостойкость; отличие: сертификация для монтажа в кабельных сооружениях) | ПТВЭВ-П-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: стальная сетка; отличие: наличие внутреннего медного экрана) | СФТМ-П-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТВ-П (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: стальная оплетка; отличие: стандартный ПВХ без индекса М) | КМТВ-LS-П-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный кабель; отличие: бездымное исполнение при нагреве)
ПТВП-МК | ПТВК-М (соответствие: высокое; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ и стеклонить; отличие: отсутствие стальной панцирной оплетки П) | КМТВК-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: панцирный тип со стеклонитью; отличие: усиленная кабельная оболочка) | ПТВ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкая изоляция и оплетка; отличие: отсутствие внешней брони) | ПТГВ-П-МК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: стальная сетка и стеклонить; отличие: гибкая многопроволочная жила) | ПТВВ-П-МК (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: панцирный тип; отличие: двойная ПВХ изоляция под оплеткой) | СФТМ-К-П (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: стеклонить и броня; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТВнг-П-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: конструкция П; отличие: оболочка не поддерживает горение) | КМТВнг-П-МК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: комплексная защита; отличие: сертификация для групповой прокладки) | ПТВЭВ-П-МК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: стальная броня; отличие: наличие внутреннего медного экрана) | КМТВ-LS-П-МК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: низкое дымовыделение оболочки)
ПТВП-П | ПТВ-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: стальная панцирная оплетка; отличие: упрощенная рецептура ПВХ пластиката) | КМТВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение и броня; отличие: кабель по ТУ с усиленным защитным слоем) | ПТГВ-П (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: стальная сетка; отличие: многопроволочная жила высокого класса гибкости) | ПТВВ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: панцирный тип; отличие: наличие дополнительного слоя ПВХ изоляции) | ПТВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: бронированный провод; отличие: негорючее исполнение оболочки) | КМТВнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: защита от мех. повреждений; отличие: соответствие нормам пожарной безопасности ПРГП) | ПТВ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: стальная оплетка; отличие: использование маслобензостойкого пластиката) | ПТВЭВ-П (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: наличие экранирующей медной оплетки под броней) | СФТМ-П (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие панциря; отличие: термостойкий фторопласт вместо ПВХ) | КМТВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный тип; отличие: низкая коррозионная активность газов при тлении)
ПТВП-ХА | ПТВ-П-ХА (соответствие: почти полное; бюджет: ниже; сходство: сплав ХА и стальная броня; отличие: одинарная ПВХ изоляция жил) | КМТВ-П-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель с оплеткой; отличие: соответствие ГОСТ на кабели контроля) | ПТГВ-П-ХА (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: стальная панцирная сетка; отличие: гибкая структура сплавных жил) | ПТВВ-П-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и броня; отличие: более высокая электрическая прочность) | ПТВнг-П-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХА; отличие: оболочка не распространяет горение) | КМТВнг-П-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: сертификация для монтажа в кабельных сооружениях) | ПТВ-М-П-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: повышенная стойкость к агрессивным средам) | ПТВЭВ-П-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: стальная броня; отличие: наличие внутреннего экрана от наводок) | СФТМ-П-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | КМТВ-LS-П-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: отсутствие токсичных продуктов горения)
ПТВП-ХК | ПТВ-П-ХК (соответствие: почти полное; бюджет: ниже; сходство: сплав ХК и стальная броня; отличие: упрощенная структура ПВХ изоляции) | КМТВ-П-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: хромель-копель с оплеткой; отличие: нормирование по кабельным стандартам) | ПТГВ-П-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: стальная панцирная сетка; отличие: жила высокого класса гибкости) | ПТВВ-П-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и броня; отличие: увеличенная толщина диэлектрика) | ПТВнг-П-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХК; отличие: ПВХ пластикат пониженной горючести) | КМТВнг-П-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: возможность пучковой прокладки по ГОСТ) | ПТВ-М-П-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: маслобензостойкое исполнение оболочки) | ПТВЭВ-П-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: стальная броня; отличие: дополнительное экранирование от помех) | СФТМ-П-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | КМТВ-LS-П-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: низкий уровень выделения дыма)
ПТВЭВ-ЖК | ПТВВЭ-ЖК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: ЖК сплав и экран; отличие: наличие дополнительного слоя ПВХ изоляции жил) | КМТВЭВ-ЖК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: экранированный термопарный кабель; отличие: усиленный защитный покров по ТУ) | ПТГВЭВ-ЖК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: защита от помех; отличие: многопроволочная гибкая жила ЖК) | ПТВЭВнг-ЖК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: ЖК сплав и экран; отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести) | КМТВЭВнг-ЖК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: сертификация для промышленного монтажа в пучках) | ПТВ-ЖК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: ПВХ изоляция; отличие: отсутствие экранирующей медной оплетки) | ПТВЭВ-М-ЖК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: наличие экрана; отличие: маслобензостойкое исполнение ПВХ) | ПТВЭВ-П-ЖК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: защита от наводок; отличие: стальная панцирная броня поверх экрана) | КМТВЭВ-LS-ЖК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: ЖК жилы; отличие: отсутствие токсичных газов при тлении) | СФТМЭ-ЖК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие экрана; отличие: фторопластовая изоляция жил)
ПТВЭВ-М | ПТВВЭ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: маслостойкость и экран; отличие: двойная ПВХ изоляция жил) | КМТВЭВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение, маслостойкий пластикат; отличие: кабельное исполнение по ТУ) | ПТГВЭВ-М (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: защита от помех; отличие: высокая гибкость жил) | ПТВЭВнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: наличие экрана; отличие: оболочка не распространяет горение) | КМТВЭВнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: контрольно-измерительный тип; отличие: соответствие нормам ПРГП) | ПТВ-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ; отличие: отсутствие экранирующего слоя) | ПТВЭВ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: наличие стальной панцирной оплетки) | ПТВЭВ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: экран; отличие: дополнительный слой стекловолокна поверх ПВХ) | КМТВЭВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: защита от наводок; отличие: низкий уровень выделения дыма) | СФТМЭ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: химическая стойкость; отличие: термостойкий фторопласт до +200°С)
ПТВЭВ-МК | ПТВВЭ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: модифицированный ПВХ, экран, стеклонить; отличие: двойной подслой ПВХ) | ПТВК-Э (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие защиты и экрана; отличие: стандартный ПВХ без индекса М) | КМТВЭВК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма, экран; отличие: усиленная внешняя оболочка по ТУ) | ПТГВЭВ-МК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: защитный конструктив; отличие: многопроволочная структура жил) | ПТВЭВнг-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: наличие оплетки и экрана; отличие: негорючее исполнение оболочки) | СФТМЭ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: экран и стеклонить; отличие: фторопластовая основа изоляции) | ПТВЭВ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: комплексная защита; отличие: стальная панцирная броня поверх оплетки) | КМТВЭВнг-К (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: сертификация для опасных производств) | ПТВ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ и нить; отличие: отсутствие медного экрана) | КМТВЭВ-LS-К (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: безгалогенный состав оболочки)
ПТВЭВ-П | ПТВВЭ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: экран и панцирная оплетка; отличие: наличие дополнительного слоя ПВХ) | КМТВЭВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: стальная броня и экран; отличие: соответствие стандартам КМТВ) | ПТГВЭВ-П (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: двойная защита; отличие: гибкий класс токоведущей жилы) | ПТВЭВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не распространяет горение) | КМТВЭВнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: панцирный тип; отличие: возможность прокладки в кабельных сооружениях) | ПТВ-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: стальная сетка; отличие: отсутствие внутреннего медного экрана) | ПТВЭВ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и броня; отличие: маслобензостойкое исполнение изоляции) | КМТВЭВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный кабель; отличие: низкая коррозионная активность газов при пожаре) | СФТМЭ-П (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: наличие брони и экрана; отличие: изоляция из фторопласта) | ПТВЭВ-П (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: назначение; отличие: использование ПВХ пластиката без спецдобавок)
ПТВЭВ-ХА | ПТВВЭ-ХА (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХА, экран, ПВХ; отличие: наличие промежуточной оболочки между жилами и экраном) | КМТВЭВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель, экран; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТВЭВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: конструкция и сплав; отличие: ПВХ пониженной горючести) | ПТГВЭВ-ХА (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: экран и сплав; отличие: многопроволочная жила высокого класса гибкости) | КМТВЭВнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: сертификация для групповой прокладки) | ПТВЭВ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: наличие экрана; отличие: маслобензостойкий ПВХ пластикат) | ПТВЭВ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: экранированный тип; отличие: наличие внешней стальной панцирной оплетки) | КМТВЭВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный ХА; отличие: низкое дымовыделение при горении) | ПТВ-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: ПВХ и сплав ХА; отличие: отсутствие экранирующей оплетки) | СФТМЭ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие экрана; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С)
ПТВЭВ-ХК | ПТВВЭ-ХК (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХК, экран, ПВХ; отличие: наличие дополнительного слоя ПВХ изоляции) | КМТВЭВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: хромель-копель, экран; отличие: соответствие стандартам контрольных кабелей) | ПТВЭВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: конструкция и сплав; отличие: оболочка не поддерживает горение) | ПТГВЭВ-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: экран и сплав; отличие: гибкая структура токоведущих жил) | КМТВЭВнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: возможность монтажа в кабельных лотках пучками) | ПТВЭВ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: наличие экрана; отличие: использование маслобензостойкого пластиката) | ПТВЭВ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: экранированный тип; отличие: внешняя броня из стальных проволок) | КМТВЭВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный ХК; отличие: отсутствие токсичных газов при тлении) | ПТВ-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: ПВХ и сплав ХК; отличие: отсутствие защиты от электромагнитных наводок) | СФТМЭ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие экрана; отличие: изоляция из фторопласта)
ПТВЭВГ-ЖК | ПТГВЭВ-ЖК (соответствие: почти полное; бюджет: аналогичен; сходство: гибкая жила ЖК, экран, ПВХ; отличие: толщина защитной оболочки) | КМТГВЭВ-ЖК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий экранированный кабель ЖК; отличие: усиленный защитный шланг) | ПТГВЭВнг-ЖК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: класс гибкости и экран; отличие: негорючее исполнение ПВХ) | СФТМГЭ-ЖК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: гибкость и экран; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТГВЭВ-М-ЖК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: жилы ЖК; отличие: маслобензостойкий ПВХ пластикат) | КМТГВЭВнг-ЖК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: сертификация для групповой прокладки) | ПТВВЭ-ЖК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: ПВХ и экран; отличие: однопроволочная жесткая жила) | ПТГВЭВ-П-ЖК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: защита от помех; отличие: наличие стальной панцирной оплетки) | КМТГВЭВ-LS-ЖК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий ЖК; отличие: низкое дымовыделение при пожаре) | ПТГВ-ЖК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: гибкий сплав ЖК; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВЭВГ-М | ПТГВЭВ-М (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: маслостойкость, гибкость, экран; отличие: толщина промежуточного ПВХ слоя) | КМТГВЭВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение, гибкая жила; отличие: соответствие кабельным ТУ) | ПТГВЭВнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: наличие экрана; отличие: оболочка пониженной горючести) | КМТГВЭВнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: контрольный тип; отличие: соответствие нормам пожарной безопасности по ГОСТ) | ПТВВЭ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВЭВ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: экран и гибкость; отличие: внешняя броня из стальных проволок) | ПТГВЭВ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: наличие экрана; отличие: дополнительный слой стекловолокна) | КМТГВЭВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий маслостойкий; отличие: отсутствие токсичных газов при тлении) | СФТМГЭ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: высокая гибкость; отличие: термостойкий фторопласт до +200°С) | ПТГВ-М (соответствие: минимальное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий гибкий; отличие: отсутствие экранирующего слоя)
ПТВЭВГ-МК | ПТГВЭВ-МК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: ПВХ-М, экран, стеклонить, гибкость; отличие: плотность защитной оплетки) | ПТГВК-Э (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие защиты и экрана; отличие: стандартный ПВХ без индекса М) | КМТГВЭВК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма, гибкость, экран; отличие: усиленная внешняя оболочка) | ПТВВЭ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: защитный конструктив; отличие: однопроволочная жила) | ПТГВЭВнг-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: наличие оплетки и экрана; отличие: негорючее исполнение оболочки) | СФТМГЭ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: экран и стеклонить; отличие: фторопластовая основа изоляции) | ПТГВЭВ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: комплексная защита; отличие: стальная панцирная броня-сетка) | КМТГВЭВнг-К (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: гибкий термопарный; отличие: сертификация для опасных производств) | ПТВВГ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила и нить; отличие: отсутствие медного экрана) | КМТГВЭВ-LS-К (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: безгалогенный состав изоляционных слоев)
ПТВЭВГ-П | ПТГВЭВ-П (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: экран, стальная оплетка, гибкость; отличие: двойная ПВХ изоляция) | КМТГВЭВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: панцирный гибкий кабель с экраном; отличие: соответствие стандартам КМТГВ) | ПТГВЭВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не распространяет горение) | КМТГВЭВнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: гибкий панцирный тип; отличие: возможность пучковой прокладки) | ПТВВЭ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: стальная сетка и экран; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВЭВ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и броня; отличие: маслобензостойкое исполнение пластиката) | КМТГВЭВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный гибкий; отличие: низкая коррозионная активность газов) | СФТМГЭ-П (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: изоляция из фторопласта до +200°С) | ПТГВ-П (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила и броня; отличие: отсутствие внутреннего экрана) | ПТГВЭВ-П (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: назначение; отличие: использование стандартного ПВХ компаунда)
ПТВЭВГ-ХА | ПТГВЭВ-ХА (соответствие: почти полное; бюджет: аналогичен; сходство: гибкий хромель-алюмель, экран, ПВХ; отличие: структура внешней оболочки) | КМТГВЭВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий экранированный кабель ХА; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТГВЭВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: класс гибкости и экран ХА; отличие: ПВХ пониженной горючести) | СФТМГЭ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: гибкость и экран; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТГВЭВ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: жилы ХА; отличие: использование маслобензостойкого пластиката) | КМТГВЭВнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: сертификация для групповой прокладки) | ПТВВЭ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и экран ХА; отличие: однопроволочная жесткая жила) | ПТГВЭВ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: защита от помех; отличие: наличие стальной панцирной оплетки) | КМТГВЭВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий ХА; отличие: низкое дымовыделение при горении) | ПТГВ-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: гибкий сплав ХА; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВЭВГ-ХК | ПТГВЭВ-ХК (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: гибкая жила ХК, экран, ПВХ; отличие: толщина защитной оболочки) | КМТГВЭВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий экранированный кабель ХК; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТГВЭВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: класс гибкости и экран; отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести) | СФТМГЭ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: гибкость и экран; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТГВЭВ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: жилы ХК; отличие: использование маслобензостойкого пластиката) | КМТГВЭВнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: сертификация для групповой прокладки в лотках) | ПТВВЭ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: ПВХ и экран ХК; отличие: однопроволочная жесткая жила) | ПТГВЭВ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: защита от наводок; отличие: наличие стальной панцирной оплетки) | КМТГВЭВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий ХК; отличие: низкое дымовыделение при возгорании) | ПТГВ-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: гибкий сплав; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВЭВГТ-ЖК | ПТГВТЭВ-ЖК (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: Т-индекс +105°С, гибкая жила ЖК, экран; отличие: структура ПВХ оболочки) | КМТГВТЭВ-ЖК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: теплостойкий гибкий кабель ЖК с экраном; отличие: усиленный защитный покров) | ПТГВТЭВнг-ЖК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: теплостойкость и экран; отличие: негорючее исполнение оболочки) | СФТМГЭ-ЖК (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: гибкость и экран; отличие: работа при температуре до +200°С) | ПТВВЭ-ЖК (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и экран; отличие: отсутствие гибкости и теплостойкого индекса) | КМТГВТЭВнг-ЖК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: ЖК сплав; отличие: сертификация для горячих цехов и АЭС) | ПТГВТЭВ-М-ЖК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и Т-индекс; отличие: маслобензостойкое исполнение) | ПТГВТЭВ-П-ЖК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: теплостойкий гибкий; отличие: наличие стальной панцирной брони) | КМТГВТЭВ-LS-ЖК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный ЖК; отличие: низкое дымо- и газовыделение при нагреве) | ПТГВТ-ЖК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: теплостойкость и гибкость; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВЭВГТ-М | ПТГВТЭВ-М (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: тепло- и маслостойкость, гибкость, экран; отличие: толщина промежуточного ПВХ слоя) | КМТГВТЭВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение, гибкая жила; отличие: соответствие кабельным ТУ на 105°С) | ПТГВТЭВнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: наличие экрана; отличие: оболочка пониженной горючести) | КМТГВТЭВнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: контрольный тип; отличие: соответствие нормам пожарной безопасности по ГОСТ) | ПТВВЭ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ; отличие: жесткая жила и стандартная температура) | ПТГВТЭВ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: экран и гибкость; отличие: внешняя броня из стальных проволок) | ПТГВТЭВ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: наличие экрана; отличие: дополнительный слой стекловолокна) | КМТГВТЭВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий маслостойкий; отличие: отсутствие токсичных газов при тлении) | СФТМГЭ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: высокая гибкость; отличие: термостойкий фторопласт до +200°С) | ПТГВТ-М (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий гибкий; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВЭВГТ-МК | ПТГВТЭВ-МК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: Т-индекс, экран, стеклонить, гибкость; отличие: плотность защитной оплетки) | ПТГВТК-Э (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие защиты и экрана; отличие: стандартный ПВХ без индекса М) | КМТГВТЭВК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма, гибкость, экран; отличие: усиленная внешняя оболочка) | ПТВВЭ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: защитный конструктив; отличие: однопроволочная жила без Т-индекса) | ПТГВТЭВнг-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: наличие оплетки и экрана; отличие: негорючее исполнение оболочки) | СФТМГЭ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: экран и стеклонить; отличие: фторопластовая основа изоляции до 200С) | ПТГВТЭВ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: комплексная защита; отличие: стальная панцирная броня-сетка) | КМТГВТЭВнг-К (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: гибкий термопарный; отличие: сертификация для опасных производств) | ПТВВГ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила и нить; отличие: отсутствие экрана и теплостойкости) | КМТГВТЭВ-LS-К (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: безгалогенный состав изоляционных слоев)
ПТВЭВГТ-П | ПТГВТЭВ-П (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: экран, стальная оплетка, гибкость, Т-индекс; отличие: двойная ПВХ изоляция) | КМТГВТЭВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: панцирный гибкий кабель с экраном; отличие: соответствие стандартам КМТВ) | ПТГВТЭВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не распространяет горение) | КМТГВТЭВнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: гибкий панцирный тип; отличие: возможность пучковой прокладки при +105С) | ПТВВЭ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: стальная сетка и экран; отличие: жесткая жила и обычный ПВХ) | ПТГВТЭВ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и броня; отличие: маслобензостойкое исполнение Т-пластиката) | КМТГВТЭВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный гибкий; отличие: низкая коррозионная активность газов) | СФТМГЭ-П (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: изоляция из фторопласта до +200°С) | ПТГВТ-П (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила и броня; отличие: отсутствие внутреннего экрана) | ПТГВТЭВ-П (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: назначение; отличие: использование стандартного Т-ПВХ компаунда)
ПТВЭВГТ-ХА | ПТГВТЭВ-ХА (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: жилы ХА, экран, Т-индекс 105°С; отличие: структура внешней ПВХ оболочки по ТУ производителя) | КМТГВТЭВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий экранированный кабель ХА; отличие: усиленный защитный шланг и сертификация по кабельным ГОСТ) | ПТГВТЭВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: класс гибкости и экран; отличие: использование ПВХ пластиката пониженной горючести) | СФТМГЭ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: гибкость и экран ХА; отличие: фторопластовая изоляция жил с рабочей температурой до +200°С) | ПТГВТЭВ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: теплостойкость и экран; отличие: применение маслобензостойкого модифицированного пластиката) | КМТГВТЭВнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма и ХА; отличие: возможность групповой прокладки в кабельных сооружениях) | ПТВЭВТ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: экран и теплостойкий ПВХ; отличие: жесткая однопроволочная жила вместо многопроволочной гибкой) | ПТГВТЭВ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: гибкий экран; отличие: наличие внешней стальной панцирной оплетки для защиты от механических нагрузок) | КМТГВТЭВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный ХА с экраном; отличие: низкое дымо- и газовыделение оболочки при аварийном перегреве) | ПТВВГТ-ХА (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: двойная ПВХ изоляция и гибкость; отличие: отсутствие экранирующей оплетки от электромагнитных помех)
ПТВЭВГТ-ХК | ПТГВТЭВ-ХК (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: гибкая жила ХК, экран, теплостойкий ПВХ; отличие: толщина защитного слоя) | КМТГВТЭВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий экранированный кабель ХК; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТГВТЭВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: класс гибкости и экран; отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести) | СФТМГЭ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: гибкость и экран; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТГВТЭВ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: жилы ХК; отличие: использование маслобензостойкого пластиката) | КМТГВТЭВнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: сертификация для групповой прокладки в лотках) | ПТВЭВТ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: экран и Т-индекс; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВТЭВ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: защита от наводок; отличие: наличие стальной панцирной оплетки) | КМТГВТЭВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий ХК; отличие: низкое дымовыделение при возгорании) | ПТГВТ-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: гибкий сплав; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВЭВТ-ЖК | ПТВТЭВ-ЖК (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: жила ЖК, экран, теплостойкий ПВХ; отличие: структура оболочки) | КМТВТЭВ-ЖК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: экранированный кабель ЖК; отличие: соответствие стандартам контрольных кабелей) | ПТВТЭВнг-ЖК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: наличие экрана и Т-индекса; отличие: негорючее исполнение ПВХ) | СФТМЭ-ЖК (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: сплав ЖК и экран; отличие: работа при температуре до +200°С) | ПТВВЭ-ЖК (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и экран; отличие: отсутствие теплостойкого индекса Т) | КМТВТЭВнг-ЖК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: ЖК сплав; отличие: сертификация для горячих цехов и АЭС) | ПТВТЭВ-М-ЖК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и Т-индекс; отличие: маслобензостойкое исполнение) | ПТВТЭВ-П-ЖК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: теплостойкий жесткий; отличие: наличие стальной панцирной брони) | КМТВТЭВ-LS-ЖК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный ЖК; отличие: низкое дымо- и газовыделение при нагреве) | ПТВТ-ЖК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: теплостойкость и ЖК; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВЭВТ-М | ПТВТЭВ-М (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: тепло- и маслостойкость, экран; отличие: толщина промежуточного ПВХ слоя) | КМТВТЭВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение, маслостойкость; отличие: соответствие кабельным ТУ на 105°С) | ПТВТЭВнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: наличие экрана; отличие: оболочка пониженной горючести) | КМТВТЭВнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: контрольный тип; отличие: соответствие нормам пожарной безопасности по ГОСТ) | ПТВВЭ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ; отличие: отсутствие теплостойкого индекса Т) | ПТВТЭВ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: экран и панцирь; отличие: внешняя броня из стальных проволок) | ПТВТЭВ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: наличие экрана; отличие: дополнительный слой стекловолокна) | КМТВТЭВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: маслостойкий Т-индекс; отличие: отсутствие токсичных газов при тлении) | СФТМЭ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: химическая стойкость; отличие: термостойкий фторопласт до +200°С) | ПТВТ-М (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий теплостойкий; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВЭВТ-МК | ПТВТЭВ-МК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: Т-индекс, экран, стеклонить; отличие: плотность защитной оплетки) | ПТВТК-Э (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие защиты и экрана; отличие: стандартный ПВХ без индекса М) | КМТВТЭВК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма, экран, стеклонить; отличие: усиленная внешняя оболочка) | ПТВВЭ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: защитный конструктив; отличие: отсутствие теплостойкости Т) | ПТВТЭВнг-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: наличие оплетки и экрана; отличие: негорючее исполнение оболочки) | СФТМЭ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: экран и стеклонить; отличие: фторопластовая основа изоляции до 200С) | ПТВТЭВ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: комплексная защита; отличие: стальная панцирная броня поверх экрана) | КМТВТЭВнг-К (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: сертификация для опасных производств) | ПТВВ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ и нить; отличие: отсутствие экрана и термостойкости) | КМТВТЭВ-LS-К (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: безгалогенный состав изоляционных слоев)
ПТВЭВТ-П | ПТВТЭВ-П (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: экран, стальная оплетка, Т-индекс; отличие: двойная ПВХ изоляция жил) | КМТВТЭВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: панцирный кабель с экраном; отличие: соответствие стандартам КМТВ) | ПТВТЭВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не распространяет горение) | КМТВТЭВнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: панцирный тип; отличие: возможность пучковой прокладки при +105С) | ПТВВЭ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: стальная сетка и экран; отличие: отсутствие теплостойких добавок) | ПТВТЭВ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и броня; отличие: маслобензостойкое исполнение Т-пластиката) | КМТВТЭВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный кабель; отличие: низкая коррозионная активность газов) | СФТМЭ-П (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: изоляция из фторопласта до +200°С) | ПТВТ-П (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: стальная броня; отличие: отсутствие внутреннего медного экрана) | ПТВТЭВ-П (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: назначение; отличие: использование стандартного Т-ПВХ компаунда)
ПТВЭВТ-ХА | ПТВТЭВ-ХА (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-алюмель, экран, Т-индекс; отличие: структура оболочки) | КМТВТЭВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: экранированный кабель ХА; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТВТЭВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглая форма и ХА; отличие: негорючее исполнение пластиката) | КМТВТЭВнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: сертификация для монтажа в лотках при +105°С) | ПТВВЭ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: ПВХ и экран ХА; отличие: отсутствие теплостойкого индекса Т) | ПТВТЭВ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: экран и ХА; отличие: модифицированный химически стойкий ПВХ) | ПТВТЭВ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: термопарный ХА; отличие: защитная стальная панцирная оплетка) | КМТВТЭВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: отсутствие токсичных газов при перегреве) | СФТМЭ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель и экран; отличие: работа в зоне до +200°С) | ПТВТ-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: сплав ХА; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТВЭВТ-ХК | ПТГВТЭВ-ХК (соответствие: высокая степень; бюджет: аналогичен; сходство: теплостойкость +105°С, экран, ХК; отличие: повышенная гибкость жил) | КМТВТЭВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: экранированный кабель ХК; отличие: усиленная оболочка по кабельным ГОСТ) | ПТВТЭВ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: экран и Т-индекс; отличие: структура ПВХ изоляции) | ПТВТЭВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: экран и теплостойкость; отличие: негорючий пластикат) | СФТМЭ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие экрана и ХК; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | КМТВТЭВнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: возможность групповой прокладки) | ПТВВЭ-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и экран; отличие: стандартная температура до +70°С) | ПТВТЭВ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: экран и ХК; отличие: дополнительная стальная панцирная оплетка) | КМТВТЭВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: теплостойкость; отличие: низкое дымовыделение оболочки) | ПТГВТ-ХК (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: гибкость и ХК; отличие: отсутствие экранирующей оплетки)
ПТГВ-М | ПТВ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ; отличие: жесткая однопроволочная жила) | КМТГВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий маслостойкий кабель; отличие: усиленный защитный шланг) | ПТГВнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: гибкая жила; отличие: оболочка пониженной горючести) | ПТГВЭВ-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: маслостойкость; отличие: наличие экранирующей медной оплетки) | ПТГВ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: наличие стальной панцирной брони) | КМТГВнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: сертификация для промышленных объектов) | ПТГВ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: гибкость; отличие: защитный слой из стекловолокна) | КМТГВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий провод; отличие: отсутствие токсичных газов при горении) | СФТМГ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: химическая стойкость; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТГВТ-М (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: маслостойкость; отличие: теплостойкий ПВХ до +105°С)
ПТГВ-М-МН | ПТВ-М-МН (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: медь-медноникелевый сплав; отличие: однопроволочная жила) | КМТГВ-М-МН (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий компенсационный кабель; отличие: кабельная структура оболочки) | ПТГВнг-М-МН (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: тип сплава М-МН; отличие: негорючее исполнение пластиката) | ПТГВЭВ-М-МН (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: наличие медного экрана от помех) | ПТГВ-П-М-МН (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: гибкость; отличие: стальная панцирная оплетка поверх ПВХ) | КМТГВнг-М-МН (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры сплава; отличие: возможность прокладки в лотках) | ПТГВ-К-М-МН (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: назначение; отличие: внешнее упрочнение стеклонитью) | КМТГВ-LS-М-МН (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: низкий уровень выделения дыма) | ПТВВ-М-МН (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ; отличие: отсутствие гибкости жилы) | СФТМГ-М-МН (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: сплав М-МН; отличие: работа в зоне температур до +200°С)
ПТГВ-МК | ПТГВ-К (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила и стеклонить; отличие: отсутствие маслостойких присадок в ПВХ) | КМТГВК-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкость и защита; отличие: усиленная оболочка под оплеткой) | ПТВ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкость и нить; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВЭВ-МК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: наличие медного экрана под стеклонитью) | ПТГВ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: стеклонить; отличие: стальная панцирная броня-сетка) | КМТГВнг-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: гибкий провод; отличие: не распространяет горение) | ПТГВТ-МК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: маслостойкость; отличие: теплостойкий ПВХ до +105°С) | КМТГВ-LS-МК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: наличие защиты; отличие: безгалогенное исполнение оболочки) | ПТВВ-МК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и нить; отличие: отсутствие гибкости жилы) | СФТМГ-К (соответствие: по нагревостойкости; бюджет: выше; сходство: стеклонить; отличие: фторопластовая изоляция жил)
ПТГВ-П | ПТВ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: стальная панцирная оплетка; отличие: жесткая однопроволочная жила) | КМТГВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий панцирный кабель; отличие: усиленный защитный покров) | ПТГВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: класс гибкости; отличие: негорючий ПВХ пластикат) | ПТГВЭВ-П (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: стальная броня; отличие: наличие внутреннего медного экрана) | ПТГВ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: маслобензостойкое исполнение изоляции) | КМТГВнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: панцирный тип; отличие: сертификация для группового монтажа) | ПТВВ-П (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: стальная сетка; отличие: двойная изоляция и жесткая жила) | КМТГВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: низкое дымовыделение при нагреве) | СФТМГ-П (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: фторопласт до +200°С вместо ПВХ) | ПТГВ-П (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкость и броня; отличие: упрощенная рецептура ПВХ)
ПТГВ-ХА | ПТВ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: сплав хромель-алюмель; отличие: однопроволочная жесткая жила) | КМТГВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий кабель ХА; отличие: соответствие стандартам КМТВ) | ПТГВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-алюмель; отличие: оболочка пониженной горючести) | ПТГВЭВ-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: экранирующая оплетка из меди) | ПТГВ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: жилы ХА; отличие: модифицированный химически стойкий ПВХ) | КМТГВнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: возможность пучковой прокладки в лотках) | ПТВВ-ХА (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и ХА; отличие: отсутствие гибкости жилы) | ПТГВ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: гибкий ХА; отличие: защитная стальная панцирная оплетка) | СФТМГ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | КМТГВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: отсутствие токсичных газов при горении)
ПТГВ-ХК | ПТВ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: сплав хромель-копель; отличие: однопроволочная жесткая жила) | КМТГВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий кабель ХК; отличие: кабельное исполнение по ТУ) | ПТГВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-копель; отличие: ПВХ пластикат не поддерживает горение) | ПТГВЭВ-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: наличие медного экрана от помех) | ПТГВ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: жилы ХК; отличие: использование маслобензостойкого пластиката) | КМТГВнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: возможность монтажа в кабельных сооружениях) | ПТВВ-ХК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и ХК; отличие: отсутствие гибкости жилы) | ПТГВ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: гибкий ХК; отличие: внешняя стальная броня-оплетка) | СФТМГ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: изоляция из фторопласта до +200°С) | КМТГВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: защита от помех; отличие: низкое выделение дыма при возгорании)
ПТГТВ-М | ПТВТ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: теплостойкий и маслостойкий ПВХ; отличие: жесткая жила) | КМТГВТ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий теплостойкий кабель; отличие: усиленный защитный шланг) | ПТГВТнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: работа при +105°С; отличие: негорючее исполнение) | ПТГВТЭВ-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: Т-индекс; отличие: наличие экранирующей оплетки) | ПТГВТ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: гибкость; отличие: стальная панцирная броня) | КМТГВТнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: теплостойкость; отличие: сертификация для групповой прокладки) | ПТГВТ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: Т-индекс; отличие: защитный слой из стекловолокна) | КМТГВТ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: гибкий маслостойкий; отличие: отсутствие токсичных продуктов горения) | СФТМГ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: химическая стойкость; отличие: фторопласт до +200°С вместо ПВХ) | ПТВВГТ-М (соответствие: базовое; бюджет: выше; сходство: двойной ПВХ; отличие: класс гибкости и структура изоляционных слоев)
ПТГТВ-М-МН | ПТВТ-М-МН (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: сплав медь-копель, теплостойкий ПВХ; отличие: однопроволочная жесткая жила) | КМТГВТ-М-МН (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий кабель М-МН, Т-индекс; отличие: усиленная внешняя оболочка по ТУ) | ПТГВТнг-М-МН (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: гибкость и сплав; отличие: оболочка пониженной горючести) | ПТГВТЭВ-М-МН (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: теплостойкость; отличие: наличие медного экрана от помех) | ПТГВТ-П-М-МН (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: гибкая жила; отличие: защитная стальная панцирная оплетка) | КМТГВТнг-М-МН (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры сплава; отличие: возможность групповой прокладки в горячих цехах) | СФТМГ-М-МН (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: высокая гибкость; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | КМТГВТ-LS-М-МН (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: низкое дымовыделение при нагреве) | ПТВВГТ-М-МН (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ, гибкость; отличие: толщина диэлектрических слоев) | ПТГВ-М-МН (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкий сплав; отличие: стандартный ПВХ до +70°С вместо +105°С)
ПТГТВ-МК | ПТГВТ-МК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: теплостойкий ПВХ и стеклонить; отличие: толщина диэлектрического подслоя) | КМТГВТК-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкость и защита нитью; отличие: кабельное исполнение оболочки) | ПТВТ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкость и нить; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВТЭВ-МК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: Т-индекс; отличие: наличие медного экрана под стеклонитью) | ПТГВТ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: стеклонить; отличие: стальная панцирная броня-сетка) | КМТГВТнг-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: гибкий провод; отличие: не распространяет горение при нагреве) | СФТМГ-К (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие стеклонити; отличие: фторопластовая изоляция жил) | КМТГВТ-LS-МК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: наличие защиты; отличие: безгалогенное исполнение оболочки) | ПТВВГТ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и нить; отличие: структура изоляционных слоев) | ПТГВ-МК (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкость и защита; отличие: отсутствие теплостойких присадок в пластикате)
ПТГТВ-П | ПТВТ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: стальная панцирная оплетка, Т-индекс; отличие: жесткая однопроволочная жила) | КМТГВТ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий панцирный кабель; отличие: усиленный защитный покров) | ПТГВТнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: класс гибкости; отличие: негорючий теплостойкий ПВХ) | ПТГВТЭВ-П (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: стальная броня; отличие: наличие внутреннего медного экрана) | ПТГВТ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: маслобензостойкое исполнение Т-изоляции) | КМТГВТнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: панцирный тип; отличие: сертификация для монтажа в горячих зонах) | ПТВВГТ-П (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: стальная сетка; отличие: двойная изоляция и структура жил) | КМТГВТ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: отсутствие токсичных газов при пожаре) | СФТМГ-П (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: фторопласт до +200°С вместо ПВХ) | ПТГВ-П (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкость и броня; отличие: стандартный температурный режим до +70°С)
ПТГТВ-ХА | ПТВТ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: сплав хромель-алюмель, Т-индекс; отличие: однопроволочная жесткая жила) | КМТГВТ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий кабель ХА; отличие: соответствие стандартам КМТВ на 105°С) | ПТГВТнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-алюмель; отличие: оболочка пониженной горючести) | ПТГВТЭВ-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: экранирующая оплетка из меди) | ПТГВТ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: жилы ХА; отличие: модифицированный химически стойкий ПВХ) | КМТГВТнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: возможность пучковой прокладки в лотках) | ПТВВГТ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и ХА; отличие: структура гибкой жилы) | ПТГВТ-П-ХА (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: гибкий ХА; отличие: защитная стальная панцирная оплетка) | СФТМГ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТГВ-ХА (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкий сплав ХА; отличие: отсутствие теплостойкого индекса Т)
ПТГТВ-ХК | ПТВТ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: сплав хромель-копель, Т-индекс; отличие: однопроволочная жесткая жила) | КМТГВТ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий кабель ХК; отличие: кабельное исполнение по ТУ на 105°С) | ПТГВТнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-копель; отличие: ПВХ пластикат не поддерживает горение) | ПТГВТЭВ-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: наличие медного экрана от помех) | ПТГВТ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: жилы ХК; отличие: использование маслобензостойкого пластиката) | КМТГВТнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: возможность монтажа в кабельных сооружениях) | ПТВВГТ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и ХК; отличие: толщина диэлектрика) | ПТГВТ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: гибкий ХК; отличие: внешняя стальная броня-оплетка) | СФТМГ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: изоляция из фторопласта до +200°С) | ПТГВ-ХК (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: гибкий сплав ХК; отличие: стандартная рабочая температура)
ПТЛ-200 | БИН-200 (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: рабочая температура 200°С, фторопласт; отличие: тип защитного лака) | МГТФЛ (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила, фторопластовая изоляция; отличие: отсутствие внешней упрочняющей оплетки из стеклонити) | ПВТЛ-200 (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: многопроволочная жила, стекловолокно; отличие: шаг скрутки проволок в жиле) | ПТЛ-250 (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: конструкция и материалы; отличие: посеребренная жила вместо луженой) | БПДО (соответствие: по применению; бюджет: ниже; сходство: бортовой авиационный провод; отличие: облученный полиэтилен в изоляции, ниже рабочая температура) | БПКЭ (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: термостойкость; отличие: наличие экрана из медных луженых проволок) | МС 26-11 (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: фторопласт 4Д; отличие: нормирование по другим отраслевым ТУ) | ПТЛЭ-200 (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: полная идентичность базы; отличие: наличие внешнего экранирующего слоя) | БПЛ (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: лакированная оплетка; отличие: ниже температурный предел - до 105°С) | ПВТФ-200 (соответствие: по материалам; бюджет: аналогичен; сходство: фторопластовая пленка; отличие: отсутствие финишной лакировки стеклонити)
ПТЛ-250 | БИН-250 (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: посеребренная жила, индекс 250°С; отличие: химический состав пропиточного лака) | МС 26-12 (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: фторопласт и серебрение; отличие: отсутствие внешней оплетки из нитей) | ПТЛЭ-250 (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: температурный режим; отличие: наличие экранирующей оплетки поверх стеклонити) | ПТЛ-200 (соответствие: частичное; бюджет: ниже; сходство: структура изоляции; отличие: луженая жила и предел температуры 200°С) | МСЭ 26-12 (соответствие: по параметрам; бюджет: выше; сходство: серебрение жил; отличие: наличие экрана под внешней оболочкой) | БПКЭ-250 (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: авиационный стандарт; отличие: комбинированная изоляция с полиимидом) | ПВТЛ-250 (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: фторопластовая пленка и стеклонить; отличие: толщина изоляционного слоя) | МГТФЭ (соответствие: по гибкости; бюджет: ниже; сходство: фторопластовая изоляция; отличие: луженая медь и наличие экрана без оплетки) | БПЛ-250 (соответствие: по применению; бюджет: аналогичен; сходство: бортовой монтаж; отличие: спецификация ТУ завода-изготовителя) | ПТЛ-250-О (соответствие: системное; бюджет: аналогичен; сходство: материалы жилы; отличие: облегченная конструкция за счет плотности оплетки)
ПТЛА | ПТЛ-200 (соответствие: по конструкции; бюджет: аналогичен; сходство: стеклонить, фторопласт; отличие: отсутствие специфической антивибрационной обработки А) | БИН-200 (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: теплостойкость; отличие: состав защитного покрытия оплетки) | ПТЛА-250 (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: антивибрационные свойства; отличие: посеребренная жила вместо луженой) | МГТФЛ (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: медная жила в пленке; отличие: отсутствие защитной оплетки) | ПВТЛ-200 (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: структура слоев; отличие: отсутствие индекса А - антивибрационный) | ПТЛАЭ (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: авиационное применение; отличие: наличие экранирующей оплетки) | БПДО (соответствие: по применению; бюджет: ниже; сходство: для фиксированного монтажа; отличие: иные материалы изоляционного пирога) | ПТЛ-200-О (соответствие: по весу; бюджет: аналогичен; сходство: фторопласт; отличие: облегченная структура без спецобработки) | МС 16-11 (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: фторопласт-4; отличие: отсутствие внешней лакированной стеклонити) | ПВТФ-200 (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: рабочая температура; отличие: меньшая стойкость к механическому истиранию)
ПТЛЭ-200 | БИНЭ-200 (соответствие: полное; бюджет: аналогичен; сходство: фторопласт, стеклонить, экран; отличие: марка лака в пропитке) | ПВТЛЭ-200 (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: медная луженая жила, экран; отличие: плотность оплетки стеклонитью) | БПКЭ (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: бортовой экранированный; отличие: комбинированная изоляция с облученным полиэтиленом) | МСЭ 16-11 (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: фторопласт-4, экран; отличие: отсутствие внешнего слоя лакированной стеклонити) | ПТЛЭ-250 (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: конструкция; отличие: посеребренная жила вместо луженой) | МГТФЭ (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: фторопластовая изоляция, экран; отличие: отсутствие защитной стеклонити поверх пленки) | БПЛЭ (соответствие: по применению; бюджет: ниже; сходство: бортовой монтаж с экраном; отличие: рабочая температура до 105°С) | БИНЭ-250 (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: экранированный авиационный; отличие: посеребренный проводник) | ПТЛ-200 (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: материалы изоляции; отличие: отсутствие экранирующей оплетки) | МСЭ 26-11 (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: рабочая температура 200°С; отличие: отсутствие текстильных элементов в конструкции)
ПТЛЭ-250 | БИНЭ-250 (соответствие: полное; бюджет: аналогичен; сходство: посеребренная жила, фторопласт, экран; отличие: технология нанесения лакового покрытия) | ПВТЛЭ-250 (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: термостойкость 250°С, экран; отличие: шаг скрутки жилы) | МСЭ 26-12 (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: посеребренная медь, фторопласт; отличие: нет внешней лакированной оплетки из нитей) | МСЭ 46-12 (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: серебрение, экран; отличие: многослойная фторопластовая изоляция повышенной прочности) | ПТЛЭ-200 (соответствие: частичное; бюджет: ниже; сходство: структура изоляции; отличие: луженая жила и предел температуры 200°С) | БПКЭ-250 (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: бортовой стандарт; отличие: наличие полиимидной пленки в изоляции) | БИНЭ-200 (соответствие: по конструкции; бюджет: ниже; сходство: экран и стеклонить; отличие: луженая медь вместо серебрения) | МГТФЭ (соответствие: по гибкости; бюджет: ниже; сходство: фторопласт; отличие: луженая жила и отсутствие внешней упрочняющей нити) | ПВТЛ-250 (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: материалы жил и изоляции; отличие: отсутствие экранирующей оплетки) | БИНЭ-250-О (соответствие: системное; бюджет: аналогичен; сходство: посеребренная медь; отличие: облегченная версия с меньшей толщиной экрана)
ПТМ | ПТМ-250 (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: монтажный теплостойкий; отличие: посеребренная жила вместо луженой) | МГТФ (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: фторопластовая изоляция; отличие: отсутствие внешней защитной оплетки из нитей) | ПВТЛ-200 (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: медная луженая жила, фторопласт; отличие: наличие дополнительной лакировки нитей) | БПДО (соответствие: по применению; бюджет: ниже; сходство: авиационный монтажный; отличие: облученный полиэтилен в изоляции) | ПТМЭ (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: медная жила в стеклонити; отличие: наличие общего экрана под оболочкой) | МС 16-11 (соответствие: по температуре; бюджет: аналогичен; сходство: фторопласт-4; отличие: отсутствие текстильного каркаса в изоляции) | БПЛ (соответствие: по применению; бюджет: ниже; сходство: лакированная оплетка; отличие: температурный индекс 105°С) | ПВТФ-200 (соответствие: по материалам; бюджет: аналогичен; сходство: фторопластовая пленка; отличие: упрощенная структура внешней оплетки) | БИН-200 (соответствие: системное; бюджет: аналогичен; сходство: бортовой теплостойкий; отличие: спецификация по ТУ) | МГТФЛ (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: фторопластовая пленка; отличие: отсутствие защитной нити)
ПТМС-400 | ПМТК (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: медная никелированная жила, стеклонить; отличие: тип кремнийорганической пропитки) | ПМФС (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: индекс 400°С; отличие: комбинация фторопласта и стекловолокна) | ПРКС (соответствие: по применению; бюджет: ниже; сходство: теплостойкий монтаж; отличие: кремнийорганическая резина без упрочняющей нити) | ПНС (соответствие: по материалам; бюджет: выше; сходство: никелированная жила; отличие: отсутствие слюдосодержащих элементов в изоляции) | ПАЛ (соответствие: по температуре; бюджет: ниже; сходство: лакированная стеклонить; отличие: асбестовая подложка в изоляции) | ПВТФ-400 (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: монтаж в горячих зонах; отличие: отсутствие текстильного каркаса) | РКГМ (соответствие: по гибкости; бюджет: ниже; сходство: оплетка стекловолокном; отличие: медная луженая жила и предел 180°С) | ПТМ-400 (соответствие: по назначению; бюджет: выше; сходство: авиационный монтаж; отличие: спецификация по авиационным ТУ) | ПВТЛ-400 (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: стеклонить и никелирование; отличие: шаг скрутки проволок) | БИН-400 (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: бортовой теплостойкий; отличие: наличие фторопластовых пленок в пироге изоляции)
ПТН-ХА | ПТН-200-ХА (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХА, никелированная жила; отличие: температурный предел ограничен 200°С) | КМТВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: термопарный ХА; отличие: ПВХ изоляция вместо нагревостойкой нити) | СФТМ-ХА (соответствие: по материалам; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель; отличие: фторопластовая изоляция до 200°С) | ПТФЭ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: отсутствие внешней стекловолоконной оплетки) | ПТП-ХА (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: сплав ХА; отличие: полиимидная изоляция жил) | ПТГВ-ХА (соответствие: по гибкости; бюджет: ниже; сходство: компенсационный тип; отличие: ПВХ изоляция и класс гибкости жилы) | КМТВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-алюмель; отличие: негорючий пластикат) | ПТН-ХА-250 (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: стекловолокно; отличие: посеребренный подслой жил) | КМТВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: низкое дымовыделение вместо жаростойкости) | ПТН-ХА-О (соответствие: облегченное; бюджет: ниже; сходство: сплав ХА; отличие: уменьшенная толщина обмотки нитями)
ПТН-ХК | ПТН-200-ХК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХК, никелированная жила; отличие: рабочая температура до 200°С) | КМТВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: термопарный ХК; отличие: ПВХ изоляция вместо стеклонити) | СФТМ-ХК (соответствие: по материалам; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: фторопластовая изоляция до 200°С) | ПТФЭ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: отсутствие внешней защитной оплетки) | ПТП-ХК (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: сплав ХК; отличие: полиимидно-фторопластовая изоляция) | ПТГВ-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: ниже; сходство: компенсационный тип; отличие: высокая гибкость и ПВХ оболочка) | КМТВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-копель; отличие: негорючее исполнение оболочки) | ПТН-ХК-250 (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: стекловолокно; отличие: посеребренные жилы) | КМТВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: отсутствие галогенов в дыме при пожаре) | ПТН-ХК-О (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: сплав ХК; отличие: плотность оплетки стекловолокном)
ПТНО-900-ОА | ПТНО-800 (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: жаростойкий обмоточный; отличие: температурный предел ниже на 100°С) | ПТН-900 (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: никелевая жила, индекс 900°С; отличие: отсутствие антивибрационной обработки А) | ПН-900 (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: никель и кварцевая нить; отличие: тип связующего высокотемпературного лака) | ПТН-1000 (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: жаростойкость; отличие: усиленный слой кварцевого волокна) | ПТНС (соответствие: по материалам; бюджет: аналогичен; сходство: никелевая жила; отличие: наличие слюдяного барьера в изоляции) | ПТН-800-О (соответствие: по весу; бюджет: ниже; сходство: никель; отличие: отсутствие облегченной модификации ОА) | ПОЖ (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: жаростойкий обмоточный; отличие: органосиликатная изоляция вместо кварцевой) | ПН-600 (соответствие: системное; бюджет: ниже; сходство: никелированная медь; отличие: медный сердечник и ниже температура) | ПТН-900-С (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: жаростойкость; отличие: наличие дополнительной слюдяной подложки) | ПТН-О (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: никелевая жила; отличие: отсутствие спецобработки для авиации)
ПТНО-900-ОХ | ПТН-900 (соответствие: высокое; бюджет: ниже; сходство: никелевая жила, кварцевая нить; отличие: отсутствие специфического химостойкого индекса Х) | ПН-900 (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: индекс 900°С, никель; отличие: тип высокотемпературной пропитки) | ПТН-1000 (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: жаростойкость; отличие: более толстый слой изоляции из кварцевого волокна) | ПОЖ (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: жаростойкий обмоточный; отличие: органосиликатная изоляция вместо нитяной) | ПТНС-900 (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: никель; отличие: наличие дополнительного слюдяного барьера под нитью) | ПТН-800 (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: никелевая жила; отличие: температурный предел ниже на 100°С) | ПТНО-800 (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: кварцевая обмотка; отличие: ниже класс нагревостойкости) | ПН-600 (соответствие: частичное; бюджет: ниже; сходство: жаростойкость; отличие: никелированная медная жила вместо чистого никеля) | ПТНО-900 (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: полная идентичность базы; отличие: стандартная химическая стойкость лака) | ПТН-С (соответствие: по структуре; бюджет: аналогичен; сходство: кварцевая нить; отличие: использование сплошной стеклянной ленты в подслое)
ПТНО-ОА | ПТНО (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: никелевая жила, кварцевая нить; отличие: отсутствие антивибрационной обработки А) | ПТН-900 (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: жаростойкость; отличие: тип упрочняющего лака) | ПТН-800 (соответствие: по температуре; бюджет: ниже; сходство: авиационный монтаж; отличие: ниже предел длительной эксплуатации) | ПН-900 (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: никелевый проводник; отличие: отсутствие индекса облегченного веса О) | БИН-900 (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: бортовой жаростойкий; отличие: многослойная комбинированная изоляция) | ПТН-1000 (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: жаростойкость; отличие: отсутствие облегченной модификации) | ПТНО-800-ОА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: антивибрационный и облегченный; отличие: класс нагревостойкости) | ПН-600 (соответствие: частичное; бюджет: ниже; сходство: монтаж в горячих зонах; отличие: медная никелированная жила) | ПТНО-900 (соответствие: системное; бюджет: аналогичен; сходство: материалы жилы; отличие: стандартное исполнение без спецобработки А) | ПТНС (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: никель; отличие: наличие слюдосодержащих лент в конструкции)
ПТНО-ОК | ПТНО (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: никелевая жила, кварцевая нить; отличие: отсутствие комбинированной защиты К) | ПТН-900 (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: жаростойкость; отличие: тип внешней оплетки) | ПТНС-900 (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: никель; отличие: использование слюдяных лент вместо комбинированной нити) | ПН-900 (соответствие: по температуре; бюджет: аналогичен; сходство: индекс 900°С; отличие: отсутствие индекса облегченного веса О) | БИН-900 (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: бортовой тип; отличие: сложная структура изоляционного пирога) | ПТНО-800-ОК (соответствие: по структуре; бюджет: ниже; сходство: облегченный и комбинированный; отличие: предел температуры 800°С) | ПТН-1000 (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: жаростойкость; отличие: отсутствие защиты типа К) | ПОЖ-700 (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: обмоточный жаростойкий; отличие: монолитная изоляция вместо волокнистой) | ПН-600 (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: никелирование; отличие: медный сердечник жилы) | ПТНО-900 (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: материалы проводника; отличие: стандартная одинарная оплетка нитью)
ПТНО-ОХ | ПТН-900 (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: никелевая жила, кварцевая нить; отличие: стандартная химическая стойкость) | ПТНО-900 (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: облегченный вес, никель; отличие: отсутствие индекса повышенной химостойкости Х) | ПН-900 (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: жаростойкость 900°С; отличие: отсутствие облегченной геометрии О) | ПТНС-900 (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: жаростойкость; отличие: наличие слюдяного барьера под нитью) | ПОЖ (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: жаростойкий обмоточный; отличие: органосиликатная изоляция вместо кварцевой нити) | ПТН-1000 (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: никель; отличие: увеличенная толщина изоляционного слоя) | ПТН-800 (соответствие: по температуре; бюджет: ниже; сходство: никелевая жила; отличие: температурный предел ниже на 100°С) | ПТНО-800-ОХ (соответствие: по структуре; бюджет: ниже; сходство: облегченный химостойкий; отличие: класс нагревостойкости 800°С) | ПН-600 (соответствие: частичное; бюджет: ниже; сходство: монтаж в горячих зонах; отличие: медная никелированная жила вместо чистого никеля) | ПТН-С (соответствие: по материалам; бюджет: аналогичен; сходство: жаростойкие волокна; отличие: использование стеклянной ленты в конструкции)
ПТНЭ-ХА | ПТН-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: хромель-алюмель, никелированная жила; отличие: отсутствие экранирующей оплетки) | СФТМЭ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие экрана, ХА; отличие: фторопластовая изоляция до 200°С) | ПТФЭ-Э-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: экранированный термопарный; отличие: отсутствие внешней стекловолоконной защиты) | ПТПЭ-ХА (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель; отличие: полиимидная изоляция жил под экраном) | КМТВЭВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: экран, ХА; отличие: ПВХ изоляция вместо жаростойкой нити) | ПТНЭ-ХА-200 (соответствие: по температуре; бюджет: ниже; сходство: экран и никелирование; отличие: рабочая температура ограничена 200°С) | ПТГВЭВ-ХА (соответствие: по гибкости; бюджет: ниже; сходство: наличие экрана; отличие: класс гибкости жилы и ПВХ оболочка) | ПТНЭ-ХА-О (соответствие: облегченное; бюджет: аналогичен; сходство: экранированный ХА; отличие: уменьшенная масса за счет плотности оплетки) | ПТНЭ-ХА-С (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: экран; отличие: наличие слюдяной подложки для огнестойкости) | КМТВЭВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: аналогичен; сходство: защита от помех; отличие: низкое дымовыделение вместо жаростойкости)
ПТНЭ-ХК | ПТН-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: хромель-копель, никелированная жила; отличие: отсутствие защиты от электромагнитных помех) | СФТМЭ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие экрана, ХК; отличие: фторопластовая изоляция до 200°С) | ПТФЭ-Э-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: экранированный термопарный; отличие: отсутствие внешнего текстильного каркаса) | ПТПЭ-ХК (соответствие: по применению; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: полиимидно-фторопластовая изоляция) | КМТВЭВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: экран, ХК; отличие: ПВХ пластикат вместо никелированной нити) | ПТНЭ-ХК-200 (соответствие: по температуре; бюджет: ниже; сходство: экран и никелирование; отличие: предел эксплуатации 200°С) | ПТГВЭВ-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: ниже; сходство: наличие экрана; отличие: высокая гибкость жилы и ПВХ изоляция) | ПТНЭ-ХК-О (соответствие: облегченное; бюджет: аналогичен; сходство: экранированный ХК; отличие: плотность внешней оплетки) | ПТНЭ-ХК-С (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: экран; отличие: слюдосодержащий барьер в изоляции) | КМТВЭВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-копель; отличие: безгалогенная оболочка вместо жаростойкой нити)
ПТП-М | ПТП (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: полиимидная изоляция; отличие: отсутствие маслостойких присадок в лаковом покрытии) | СФТМ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: термопарная медь, маслостойкость; отличие: фторопластовая изоляция жил) | ПТФЭ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение, медь; отличие: отсутствие полиимидной пленки) | КМТВ-М (соответствие: по применению; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий компенсационный; отличие: ПВХ изоляция вместо полиимида) | ПТП-М-нг (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: маслостойкость; отличие: оболочка из негорючего полимера) | ПТГВ-М (соответствие: по гибкости; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий тип; отличие: высокий класс гибкости жилы и ПВХ) | ПТПЭ-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: полиимид; отличие: наличие общего экранирующего слоя) | ПТП-М-200 (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: медь; отличие: повышенный класс нагревостойкости) | КМТВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: аналогичен; сходство: термопарный тип; отличие: низкое дымовыделение) | ПТВ-М (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ; отличие: отсутствие термостойкого полиимида)
ПТП-МК | ПТП-К (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: полиимид и стеклонить; отличие: отсутствие маслостойкой модификации М) | ПТВК-М (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкость и нить; отличие: ПВХ изоляция вместо полиимидной пленки) | СФТМ-К-М (соответствие: конструктивное; бюджет: выше; сходство: стеклонить и маслостойкость; отличие: фторопластовый подслой) | КМТВК-М (соответствие: по надежности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: усиленная внешняя оболочка по ТУ) | ПТПЭ-МК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: полиимид и нить; отличие: наличие медного экрана под оплеткой) | ПТГВК-М (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: стеклонить; отличие: многопроволочная гибкая жила) | ПТП-МК-200 (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: комбинированная изоляция; отличие: индекс теплостойкости 200°С) | КМТВнг-К-М (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: маслостойкий тип; отличие: негорючее исполнение ПВХ) | ПТП-М (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: полиимид; отличие: отсутствие внешней упрочняющей стеклонити) | ПТВВ-МК (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: двойной ПВХ и нить; отличие: отсутствие полиимидной составляющей)
ПТП-П | ПТВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: ниже; сходство: наличие панцирной оплетки; отличие: ПВХ изоляция вместо полиимидной пленки) | КМТВ-П (соответствие: по надежности; бюджет: аналогичен; сходство: стальная броня-оплетка; отличие: усиленная оболочка по кабельным ТУ) | ПТПЭ-П (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: полиимид и броня; отличие: наличие дополнительного медного экрана) | ПТГВ-П (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: стальная сетка; отличие: гибкая многопроволочная жила и ПВХ) | СФТМ-П (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие панциря; отличие: фторопластовая изоляция жил) | ПТП-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: полиимид и сталь; отличие: маслобензостойкая пропитка оплетки) | ПТП (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: полиимидная пленка; отличие: отсутствие внешней защитной стальной оплетки) | КМТВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: панцирный тип; отличие: негорючий ПВХ пластикат) | ПТВВ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: круглая форма и броня; отличие: двойной слой ПВХ вместо полиимида) | ПТП-К-П (соответствие: по структуре; бюджет: аналогичен; сходство: стальная оплетка; отличие: наличие подслоя из стеклонити под броней)
ПТП-ХА | ПТВ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: сплав ХА и круглая форма; отличие: ПВХ изоляция вместо полиимида) | КМТВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-алюмель; отличие: кабельное исполнение оболочки) | СФТМ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: термопарный ХА; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТПЭ-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: полиимид и ХА; отличие: наличие экранирующей медной оплетки) | ПТГВ-ХА (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХА; отличие: жила высокого класса гибкости и ПВХ) | ПТП-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: полиимидная пленка; отличие: маслостойкое исполнение защитного лака) | КМТВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: оболочка не поддерживает горение) | ПТФЭ-ХА (соответствие: по материалам; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: фторопластовая изоляция без полиимидного подслоя) | ПТВВ-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: термоэлектродный ХА; отличие: двойная ПВХ изоляция жил) | КМТВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель; отличие: низкое дымовыделение при пожаре)
ПТП-ХК | ПТВ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: сплав ХК и круглое сечение; отличие: ПВХ пластикат вместо полиимида) | КМТВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-копель; отличие: соответствие стандартам на кабели контроля) | СФТМ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: термопарный ХК; отличие: фторопластовая изоляция жил) | ПТПЭ-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: полиимид и ХК; отличие: наличие общего экрана от помех) | ПТГВ-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХК; отличие: многопроволочная гибкая жила) | ПТП-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: полиимидная пленка; отличие: использование маслостойкого связующего) | КМТВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: негорючее исполнение ПВХ) | ПТФЭ-ХК (соответствие: по материалам; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: изоляция из фторопласта-4) | ПТВВ-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: термоэлектродный ХК; отличие: двойной слой ПВХ изоляции) | КМТВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: отсутствие токсичных газов при тлении)
ПТПЖ | ПТВ-Ж (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: железная жила и ПВХ; отличие: отсутствие полиимидной пленки в изоляции) | КМТВ-Ж (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: компенсационный провод ЖК; отличие: кабельная структура оболочки) | СФТМ-Ж (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: железо-константан; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТПЭ-Ж (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: полиимид и ЖК; отличие: наличие медного экрана от наводок) | ПТГВ-Ж (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: сплав железо; отличие: многопроволочная жила высокого класса гибкости) | ПТВВ-Ж (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: двойной слой ПВХ изоляции) | ПТП-П-Ж (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: полиимид; отличие: наличие стальной панцирной оплетки) | КМТВнг-Ж (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: сплав железо; отличие: негорючий состав пластиката) | ПТВ-М-Ж (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: маслобензостойкое исполнение ПВХ) | КМТВ-LS-Ж (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: железная жила; отличие: отсутствие галогенов в продуктах горения)
ПТПЭ-М | ПТПЭ (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: полиимид и экран; отличие: отсутствие маслостойких добавок в покрытии) | КМТВЭВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: маслостойкий экран; отличие: ПВХ изоляция вместо полиимида) | СФТМЭ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: экран и маслостойкость; отличие: фторопластовая изоляция жил) | ПТГВЭВ-М (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: наличие экрана; отличие: многопроволочная жила и ПВХ оболочка) | ПТПЭ-М-нг (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: экран и маслостойкость; отличие: не распространяет горение) | ПТПЭ-П-М (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: полиимид и экран; отличие: внешняя стальная панцирная оплетка) | ПТВЭВ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: экран и маслостойкий ПВХ; отличие: отсутствие полиимидной составляющей) | КМТВЭВнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: сертификация для групповой прокладки) | ПТПЭ-М-200 (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: экран; отличие: повышенный температурный индекс эксплуатации) | КМТВЭВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: низкое дымовыделение при нагреве)
ПТПЭ-МК | ПТПЭ-К (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: полиимид, экран, стеклонить; отличие: отсутствие маслостойкой пропитки М) | КМТВЭВК-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: экран, стеклонить, маслостойкость; отличие: ПВХ-изоляция вместо полиимидной пленки) | ПТГВЭВ-МК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: наличие экрана и защиты; отличие: многопроволочная гибкая жила и ПВХ-оболочка) | ПТПЭ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: комбинированная защита; отличие: наличие внешней стальной панцирной оплетки) | СФТМЭ-К-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: экран и стеклонить; отличие: фторопластовая изоляция жил до +200°С) | ПТВЭВ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: экран и стеклонить; отличие: отсутствие полиимидной составляющей в диэлектрике) | КМТВЭВнг-К-М (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: экран и маслостойкость; отличие: негорючее исполнение внешней оболочки) | ПТПЭ-М (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: полиимид, экран, маслостойкость; отличие: отсутствие упрочняющей оплетки из стеклонити) | КМТВЭВ-LS-К-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: низкое дымовыделение при аварийном перегреве) | ПТВВЭ-МК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и нить; отличие: отсутствие полиимидной пленки и маслостойкости)
ПТПЭ-П | ПТВЭВ-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: экран и стальная панцирная оплетка; отличие: ПВХ-изоляция вместо полиимидной пленки) | КМТВЭВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: экранированный панцирный кабель; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТГВЭВ-П (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: двойная защита Э и П; отличие: жила высокого класса гибкости и ПВХ) | ПТП-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: полиимид и стальная сетка; отличие: отсутствие внутреннего медного экрана) | СФТМЭ-П (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: экран и броня; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТПЭ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: полиимид и экран; отличие: использование маслобензостойкого связующего лака) | КМТВЭВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не распространяет горение) | ПТВВЭ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и броня; отличие: отсутствие полиимидного подслоя) | КМТВЭВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный кабель; отличие: низкая коррозионная активность продуктов дымовыделения) | ПТПЭ (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: полиимид и экран; отличие: отсутствие внешней защитной стальной оплетки)
ПТПЭ-ХА | ПТВЭВ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: сплав ХА, экран, ПВХ; отличие: отсутствие полиимидной пленки в изоляции) | КМТВЭВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-алюмель, экран; отличие: соответствие стандартам контрольных кабелей) | СФТМЭ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие экрана, ХА; отличие: фторопластовая изоляция жил до +200°С) | ПТП-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: полиимид и ХА; отличие: отсутствие экранирующей оплетки от помех) | ПТГВЭВ-ХА (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: экран и сплав ХА; отличие: многопроволочная гибкая жила и ПВХ-пластикат) | ПТПЭ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: полиимид и экран; отличие: модифицированный маслостойкий защитный состав) | КМТВЭВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: ПВХ-оболочка пониженной горючести) | ПТФЭ-Э-ХА (соответствие: по материалам; бюджет: выше; сходство: экран и ХА; отличие: изоляция из фторопласта-4 без полиимидного слоя) | ПТВВЭ-ХА (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: термоэлектродный ХА; отличие: двойная ПВХ-изоляция жил под экраном) | КМТВЭВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель; отличие: отсутствие токсичных газов при тлении)
ПТПЭ-ХК | ПТВЭВ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: сплав ХК, экран, ПВХ; отличие: ПВХ-пластикат вместо полиимидной составляющей) | КМТВЭВ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-копель, экран; отличие: усиленная кабельная конструкция оболочки) | СФТМЭ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие экрана, ХК; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТП-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: полиимид и ХК; отличие: отсутствие защиты от электромагнитных наводок) | ПТГВЭВ-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: экран и сплав ХК; отличие: жила высокого класса гибкости) | ПТПЭ-М-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: полиимид и экран; отличие: использование маслобензостойкого лака в оплетке) | КМТВЭВнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: негорючее исполнение внешней изоляции) | ПТФЭ-Э-ХК (соответствие: по материалам; бюджет: выше; сходство: экран и ХК; отличие: фторопластовая изоляция без полиимидного подслоя) | ПТВВЭ-ХК (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: термоэлектродный ХК; отличие: двойной слой ПВХ-изоляции под экраном) | КМТВЭВ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: низкий уровень выделения дыма при пожаре)
ПТСД | ПСД (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойная стеклонить; отличие: отсутствие термостойкой упрочняющей пропитки Т) | ПСДТ (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: медная жила, двойная стеклонить; отличие: отсутствие индекса П — провод обмоточный) | ПСД-Л (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: наличие лакировки; отличие: органический лак вместо термостойкого состава) | ПСДКТ (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: двойная стеклонить; отличие: кремнийорганический лак вместо термостойкого) | ПСДТ-1 (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: усиленная изоляция; отличие: толщина слоя по ГОСТ) | ПБД (соответствие: частичное; бюджет: ниже; сходство: обмоточный тип; отличие: бумажная изоляция поверх нитей) | ПСД-1 (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: медная жила; отличие: один слой стекловолокна) | ПСД-2 (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойная стеклонить; отличие: стандартная механическая прочность) | ПСДКТ-Л (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: наличие лака; отличие: повышенный температурный индекс) | ПСДТ-С (соответствие: по применению; бюджет: аналогичен; сходство: для тяжелых условий; отличие: тип связующего состава нитей)
ПТТВ-М | ПТВ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: маслостойкий ПВХ, медь; отличие: отсутствие индекса Т — теплостойкий в первичной маркировке) | КМТВ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: маслостойкость, круглое сечение; отличие: усиленная оболочка по кабельным ТУ) | ПТГВ-М (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: маслостойкий тип; отличие: многопроволочная жила высокого класса гибкости) | ПТВВ-М (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: круглая форма; отличие: двойной слой ПВХ изоляции жил) | ПТВнг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: маслостойкость; отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести) | КМТВнг-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: маслостойкий; отличие: сертификация для групповой прокладки) | ПТВЭВ-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: маслостойкость; отличие: наличие экранирующей медной оплетки) | СФТМ-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: маслостойкость; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | КМТВ-LS-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: низкое дымовыделение при горении) | ПТВ-М (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ; отличие: упрощенная рецептура пластиката)
ПТТВ-МК | ПТВК-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ и стеклонить; отличие: отсутствие индекса Т — теплостойкий) | КМТВК-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: круглая форма и защита нитью; отличие: кабельное исполнение оболочки) | ПТВ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкость и нить; отличие: одинарный слой ПВХ изоляции) | ПТВЭВ-МК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: Т-индекс; отличие: наличие медного экрана под стеклонитью) | ПТГВК-М (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: стеклонить; отличие: многопроволочная гибкая жила) | ПТВВ-МК (соответствие: по структуре; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и нить; отличие: отсутствие модифицированной теплостойкости) | СФТМ-К-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: стеклонить и маслостойкость; отличие: фторопластовая основа изоляции) | КМТВнг-К-М (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: защищенный тип; отличие: негорючее исполнение ПВХ) | ПТВ-МК (соответствие: бюджетное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкий ПВХ; отличие: стандартная толщина изоляционного слоя) | КМТВ-LS-К-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: назначение; отличие: безгалогенный состав оболочки)
ПТТВ-П | ПТВ-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: стальная панцирная оплетка; отличие: отсутствие индекса Т — теплостойкий в базе) | КМТВ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: панцирный кабель; отличие: усиленный защитный покров по ТУ) | ПТГВ-П (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: стальная броня; отличие: жила высокого класса гибкости и ПВХ) | ПТВВ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: панцирный тип; отличие: двойной слой ПВХ изоляции жил) | ПТВнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: оболочка не распространяет горение) | КМТВнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: панцирный тип; отличие: сертификация для кабельных сооружений) | ПТВЭВ-П (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: стальная сетка; отличие: наличие внутреннего медного экрана) | СФТМ-П (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТВ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: стальная оплетка; отличие: маслобензостойкое исполнение изоляции) | КМТВ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный кабель; отличие: низкое дымовыделение при нагреве)
ПТТВ-ХА | ПТВ-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: сплав хромель-алюмель, ПВХ; отличие: отсутствие индекса Т — теплостойкий) | КМТВ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель, круглое сечение; отличие: кабельное исполнение по ТУ) | ПТГВ-ХА (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХА; отличие: многопроволочная жила высокого класса гибкости) | ПТВВ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и ХА; отличие: повышенная электрическая прочность) | ПТВнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-алюмель; отличие: ПВХ пониженной горючести) | КМТВнг-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: сертификация для групповой прокладки) | ПТВЭВ-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглая форма; отличие: наличие экранирующей медной оплетки) | СФТМ-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТВ-М-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: жилы ХА; отличие: маслобензостойкое исполнение пластиката) | КМТВ-LS-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: отсутствие токсичных газов при горении)
ПТТВ-ХК | ПТВТ-ХК (соответствие: высокое; бюджет: ниже; сходство: теплостойкий ПВХ 105°С, сплав ХК; отличие: одинарная оболочка вместо двойной) | КМТВТ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: кабель для термопар ХК; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТГВТ-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: аналогичен; сходство: теплостойкость; отличие: многопроволочная жила высокого класса гибкости) | ПТВВТ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и ХК; отличие: толщина диэлектрического слоя) | ПТВТнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: Т-индекс 105°С; отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести) | ПТВТЭВ-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: наличие экранирующей медной оплетки) | КМТВТнг-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: сертификация для групповой прокладки в лотках) | ПТВТ-П-ХК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: наличие внешней стальной панцирной оплетки) | КМТВТ-LS-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: теплостойкий ПВХ; отличие: низкое дымовыделение при нагреве) | СФТМ-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: сплав ХК; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С)
ПТТВП-М | ПТВТ-П-М (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: теплостойкость 105°С, маслостойкость, панцирь; отличие: структура ПВХ-пластиката) | КМТВТ-П-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: гибкий панцирный кабель; отличие: усиленная оболочка под стальной сеткой) | ПТГВТ-П-М (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: стальная броня и Т-индекс; отличие: многопроволочная гибкая жила) | ПТВВТ-П-М (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: панцирный тип; отличие: двойная ПВХ изоляция под оплеткой) | ПТВТнг-П-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: Т-индекс и маслостойкость; отличие: негорючее исполнение оболочки) | ПТВТЭВ-П-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: стальная сетка; отличие: наличие внутреннего медного экрана) | КМТВТнг-П-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: маслостойкость; отличие: сертификация для монтажа в кабельных сооружениях) | СФТМ-П-М (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТВТ-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: стальная оплетка; отличие: отсутствие маслостойких присадок в пластикате) | КМТВТ-LS-П-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный кабель; отличие: отсутствие токсичных газов при тлении)
ПТТВП-МК | ПТВТК-П-М (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: стеклонить, панцирь, маслостойкость; отличие: толщина диэлектрического подслоя) | КМТВТК-П-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: комбинированная защита и Т-индекс; отличие: кабельное исполнение по ТУ) | ПТВТ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкость и нить; отличие: отсутствие внешней стальной панцирной оплетки П) | ПТГВТ-П-МК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: панцирь и стеклонить; отличие: гибкая многопроволочная жила) | ПТВВТ-П-МК (соответствие: по защите; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение; отличие: двойной слой теплостойкой ПВХ изоляции) | ПТВТЭВ-П-МК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: Т-индекс; отличие: наличие медного экрана под оплетками) | КМТВТнг-К-П-М (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: маслостойкий панцирный; отличие: оболочка пониженной горючести) | СФТМ-К-П (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: стеклонить и броня; отличие: фторопластовая основа изоляции до 200С) | ПТВТ-П-М (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже; сходство: маслостойкость и сталь; отличие: отсутствие упрочняющего слоя из стеклонити) | КМТВТ-LS-К-П-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: безгалогенный состав оболочки)
ПТТВП-П | ПТВТ-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: теплостойкий ПВХ 105°С, стальная оплетка; отличие: одинарная оболочка жил) | КМТВТ-П (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: панцирный жесткий кабель; отличие: усиленный защитный покров под броней) | ПТГВТ-П (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: стальная панцирная сетка; отличие: жила высокого класса гибкости) | ПТВВТ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и стальная оплетка; отличие: увеличенная толщина изоляции) | ПТВТнг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: Т-индекс 105°С; отличие: ПВХ пластикат не поддерживает горение) | КМТВТнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: панцирный тип; отличие: сертификация для пучковой прокладки в горячих зонах) | ПТВТЭВ-П (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: стальная сетка; отличие: наличие внутреннего медного экрана) | СФТМ-П (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: термостойкий фторопласт до +200°С) | ПТВВТ-М-П (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: стальная оплетка; отличие: маслобензостойкое исполнение изоляции) | КМТВТ-LS-П (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный кабель; отличие: низкая коррозионная активность продуктов дымовыделения)
ПТТВП-ХА | ПТВТ-П-ХА (соответствие: почти полное; бюджет: ниже; сходство: сплав ХА, панцирь, Т-индекс; отличие: структура защитной ПВХ оболочки) | КМТВТ-П-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель с оплеткой; отличие: соответствие стандартам КМТВ на 105°С) | ПТГВТ-П-ХА (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: стальная панцирная сетка; отличие: гибкая многопроволочная структура жил) | ПТВВТ-П-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной ПВХ и броня; отличие: более высокая электрическая прочность) | ПТВТнг-П-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: параметры ХА; отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести) | КМТВТнг-П-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: Т-индекс и ХА; отличие: сертификация для монтажа в кабельных сооружениях) | ПТВТЭВ-П-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: стальная броня; отличие: наличие внутреннего медного экрана от наводок) | СФТМ-П-ХА (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель и броня; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТВВТ-М-П-ХА (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: повышенная химическая стойкость пластиката) | КМТВТ-LS-П-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: низкое дымовыделение при нагреве)
ПТТВП-ХК | ПТВТ-П-ХК (соответствие: высокое; бюджет: ниже; сходство: теплостойкий ПВХ 105°С, стальная броня, ХК; отличие: одинарная оболочка вместо двойной) | КМТВТ-П-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: панцирный кабель ХК; отличие: усиленный защитный покров под броней по ТУ) | ПТГВТ-П-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше; сходство: стальная сетка и Т-индекс; отличие: многопроволочная жила высокого класса гибкости) | ПТВВТ-П-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: панцирный тип; отличие: структура и толщина ПВХ изоляции) | ПТВТнг-П-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: сплав ХК и сталь; отличие: ПВХ пониженной горючести) | ПТВТЭВ-П-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: стальная броня; отличие: наличие внутреннего медного экрана) | КМТВТнг-П-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: сертификация для групповой прокладки) | СФТМ-П-ХК (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: наличие брони; отличие: фторопластовая изоляция до +200°С) | ПТВВТ-М-П-ХК (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: маслобензостойкое исполнение пластиката) | КМТВТ-LS-П-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: низкое дымовыделение оболочки)
ПТФ-МТ | ПТФ-200-МТ (соответствие: почти полное; бюджет: аналогичен; сходство: фторопластовая изоляция, сплавы М-Т; отличие: тип спекания пленки) | СФТМ-МТ (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: фторопласт и сплавы; отличие: наличие упрочняющей оплетки из стеклонити) | ПТФЭ-МТ (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: круглая форма и материалы; отличие: отсутствие внешней защитной оболочки поверх изоляции жил) | КМТФ-МТ (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: кабельное исполнение с усиленным наружным слоем) | ПТФЭ-250-МТ (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: фторопласт; отличие: повышенный класс нагревостойкости) | ПТП-МТ (соответствие: частичное; бюджет: ниже; сходство: круглое сечение; отличие: полиимидно-фторопластовая изоляция вместо чистого фторопласта) | ПТФ-нг-МТ (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: сплавы М-Т; отличие: использование негорючего полимера в финишном слое) | СФТМ-К-МТ (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: фторопласт; отличие: двойная защита стеклонитью и лаком) | ПТФЭ-М (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: медь в фторопласте; отличие: отсутствие константанового/никелевого компонента Т) | КМТФнг-МТ (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный кабель; отличие: не распространяет горение при групповой прокладке)
ПТФ-НМ | ПТФ-200-НМ (соответствие: базовое; бюджет: аналогичен; сходство: сплав никель-медь, фторопласт; отличие: технология наложения изоляционных лент) | СФТМ-НМ (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: фторопласт и НМ; отличие: наличие внешней оплетки из стекловолокна) | ПТФЭ-НМ (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: круглое сечение; отличие: упрощенная структура внешней изоляции) | КМТФ-НМ (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: кабель для систем контроля; отличие: усиленная оболочка по кабельным стандартам) | ПТФЭ-250-НМ (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: фторопластовая пленка; отличие: предел эксплуатации до 250°С) | ПТП-НМ (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: сплав НМ; отличие: комбинированная полиимидно-фторопластовая изоляция) | ПТФ-нг-НМ (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: параметры НМ; отличие: оболочка из фторполимера пониженной горючести) | СФТМ-К-НМ (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: фторопласт; отличие: дополнительное упрочнение стеклонитью) | ПТФ-Н (соответствие: по проводнику; бюджет: ниже; сходство: никелевая жила; отличие: отсутствие медно-никелевого сплава в паре) | КМТФнг-НМ (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: компенсационный тип; отличие: сертификация для промышленного монтажа в пучках)
ПТФДЭ-НМ-МТ | СФТМЭ-НМ-МТ (соответствие: высокое; бюджет: аналогичен; сходство: сплавы, фторопласт, экран; отличие: наличие стекловолокнистой оплетки жил) | КМТФЭВ-НМ-МТ (соответствие: функциональное; бюджет: выше; сходство: экранированный кабель, фторопласт; отличие: наличие внешней ПВХ-оболочки поверх экрана) | ПТФЭ-Э-НМ-МТ (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: двойной фторопласт и экран; отличие: отсутствие внешней лакированной оболочки) | СФТМЭ-К-НМ-МТ (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: экран и сплавы; отличие: усиленное армирование стеклонитью) | ПТФЭ-Э-250-НМ-МТ (соответствие: по температуре; бюджет: выше; сходство: фторопласт и экран; отличие: повышенная термостойкость серебряного покрытия жилы) | СФТМЭ-М-НМ-МТ (соответствие: по стойкости; бюджет: выше; сходство: материалы жил; отличие: модифицированная маслостойкая пропитка стеклонити) | СФТМЭ-П-НМ-МТ (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: экран; отличие: наличие внешней стальной панцирной оплетки) | ПТПЭ-НМ-МТ (соответствие: по материалам; бюджет: аналогичен; сходство: круглое сечение, экран; отличие: полиимидный подслой в изоляции) | КМТФЭВнг-НМ-МТ (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: экранированный тип; отличие: негорючая ПВХ-оболочка) | СФТМЭ-LS-НМ-МТ (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термопарный тип; отличие: безгалогенное исполнение финишных слоев)
ПТФФ-135-М | ПТФ-135-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: фторопластовая изоляция, медь, 135°С; отличие: один слой фторопласта вместо двух ФФ) | СФТМ-М (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: медь и фторопласт; отличие: наличие внешней защитной стеклонити) | ПТФЭ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: фторопластовая пленка; отличие: отсутствие внешней оболочки поверх изоляции жил) | КМТФ-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: компенсационный медный; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТФФ-200-М (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт; отличие: температурный предел повышен до 200°С) | СФТМ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: медь; отличие: комбинированная изоляция фторопласт+стеклонить) | ПТФФ-нг-135-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: индекс 135°С; отличие: не распространяет горение при одиночной прокладке) | ПТП-135-М (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: медная жила; отличие: использование полиимидной пленки вместо фторопластовой) | ПТФЭ-Э-135-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: фторопласт; отличие: наличие общего экранирующего слоя из меди) | КМТФнг-135-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный кабель; отличие: групповая прокладка без возгорания)
ПТФФ-135-МК | ПТФ-135-МК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: медь, фторопласт, стеклонить; отличие: один слой фторопластовой пленки вместо двух ФФ) | СФТМ-К-М (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: фторопласт и стеклонить; отличие: наличие упрочняющего лакового покрытия) | КМТФК-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглое сечение, защита нитью; отличие: усиленная кабельная оболочка по ТУ) | ПТФФ-200-МК (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт и нить; отличие: температурный индекс до +200°С) | ПТФЭ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: фторопласт и нить; отличие: отсутствие внешней защитной оболочки поверх жил) | ПТП-МК (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: медная жила и стеклонить; отличие: полиимидная изоляция вместо фторопластовой) | ПТФФ-нг-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: индекс 135°С; отличие: негорючее исполнение финишного слоя) | СФТМ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: наличие стеклонити; отличие: внешняя стальная панцирная оплетка) | КМТФнг-К-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: термопарный медный; отличие: сертификация для групповой прокладки) | ПТФФЭ-МК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт; отличие: наличие экранирующего слоя под оплеткой)
ПТФФ-135-П | ПТФ-135-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: панцирная оплетка, фторопласт; отличие: одинарная изоляция жил вместо ФФ) | СФТМ-П (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: стальная броня и медь; отличие: наличие стекловолоконной оплетки под броней) | КМТФ-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: панцирный кабель; отличие: соответствие стандартам контрольных кабелей) | ПТФФ-200-П (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт; отличие: повышенная термостойкость до +200°С) | ПТФЭ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: круглое сечение и броня; отличие: упрощенная структура внешней изоляции) | ПТП-П (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: стальная сетка; отличие: использование полиимидной пленки) | ПТФФ-нг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: индекс 135°С; отличие: не распространяет горение при одиночной прокладке) | КМТФнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: панцирный тип; отличие: возможность пучковой прокладки в лотках) | ПТФФЭ-П (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт и броня; отличие: наличие внутреннего медного экрана) | СФТМ-К-П (соответствие: по структуре; бюджет: выше; сходство: наличие панциря; отличие: комбинированная изоляция со стеклонитью)
ПТФФ-135-ХА | ПТФ-135-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: сплав ХА, фторопласт; отличие: одинарный слой изоляции жил) | СФТМ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-алюмель, фторопласт; отличие: наличие внешней оплетки из стеклонити) | КМТФ-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: компенсационный кабель ХА; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТФФ-200-ХА (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт; отличие: рабочий предел до +200°С) | ПТФЭ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: круглая форма и ХА; отличие: отсутствие внешней лакированной оболочки) | ПТП-ХА (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: термопарный ХА; отличие: полиимидная изоляция вместо фторопластовой) | ПТФФ-нг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: параметры ХА; отличие: оболочка пониженной горючести) | ПТФФЭ-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель; отличие: наличие экранирующей медной оплетки) | КМТФнг-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: сертификация для промышленного монтажа в пучках) | СФТМ-К-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: фторопласт и ХА; отличие: дополнительное упрочнение стеклонитью)
ПТФФ-135-ХК | ПТФ-135-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: сплав ХК, фторопласт; отличие: структура изоляции жил в один слой) | СФТМ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-копель, фторопласт; отличие: наличие внешней защитной стеклонити) | КМТФ-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: компенсационный кабель ХК; отличие: кабельное исполнение оболочки) | ПТФФ-200-ХК (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт; отличие: теплостойкость до +200°С) | ПТФЭ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: круглое сечение и ХК; отличие: упрощенная внешняя изоляция) | ПТП-ХК (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: термопарный ХК; отличие: комбинированная полиимидно-фторопластовая изоляция) | ПТФФ-нг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: параметры ХК; отличие: негорючее исполнение финишного слоя) | ПТФФЭ-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: наличие экрана от электромагнитных помех) | КМТФнг-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: возможность групповой прокладки по ГОСТ) | СФТМ-К-ХК (соответствие: по структуре; бюджет: выше; сходство: фторопласт и ХК; отличие: использование стекловолоконного каркаса)
ПТФФ-200-М | ПТФ-200-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: фторопласт, медь, 200°С; отличие: один слой фторопластовой пленки вместо двух ФФ) | СФТМ-М (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: медь и фторопласт; отличие: наличие внешней защитной стеклонити) | КМТФ-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: компенсационный медный; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТФФ-250-М (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт; отличие: температурный индекс до +250°С) | ПТФЭ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: фторопластовая пленка; отличие: отсутствие внешней оболочки поверх изоляции жил) | ПТП-М (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: медная жила; отличие: использование полиимидной пленки вместо фторопластовой) | ПТФФ-нг-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: индекс 200°С; отличие: негорючее исполнение финишного слоя) | СФТМ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: медь; отличие: комбинированная изоляция фторопласт+стеклонить) | ПТФФЭ-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт; отличие: наличие экранирующего слоя из меди) | КМТФнг-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: термоэлектродный кабель; отличие: групповая прокладка без возгорания)
ПТФФ-200-МК | ПТФ-200-МК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: медь, фторопласт, стеклонить; отличие: один слой фторопластовой пленки вместо двух ФФ) | СФТМ-К-М (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: фторопласт и стеклонить; отличие: наличие упрочняющего лакового покрытия) | КМТФК-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: круглое сечение, защита нитью; отличие: усиленная кабельная оболочка по ТУ) | ПТФФ-250-МК (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт и нить; отличие: температурный индекс до +250°С) | ПТФЭ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: фторопласт и нить; отличие: отсутствие внешней защитной оболочки поверх жил) | ПТП-МК (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: медная жила и стеклонить; отличие: полиимидная изоляция вместо фторопластовой) | ПТФФ-нг-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: индекс 200°С; отличие: негорючее исполнение финишного слоя) | СФТМ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: наличие стеклонити; отличие: внешняя стальная панцирная оплетка) | ПТФФЭ-МК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт; отличие: наличие экранирующего слоя под оплеткой) | КМТФнг-К-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: термопарный медный; отличие: сертификация для групповой прокладки)
ПТФФ-200-П | ПТФ-200-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: панцирная оплетка, фторопласт; отличие: одинарная изоляция жил вместо ФФ) | СФТМ-П (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: стальная броня и медь; отличие: наличие стекловолоконной оплетки под броней) | КМТФ-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: панцирный кабель; отличие: соответствие стандартам контрольных кабелей) | ПТФФ-250-П (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт; отличие: повышенная термостойкость до +250°С) | ПТФЭ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: круглое сечение и броня; отличие: упрощенная структура внешней изоляции) | ПТП-П (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: стальная сетка; отличие: использование полиимидной пленки) | ПТФФ-нг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: индекс 200°С; отличие: не распространяет горение при одиночной прокладке) | КМТФнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: панцирный тип; отличие: возможность пучковой прокладки в лотках) | ПТФФЭ-П (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт и броня; отличие: наличие внутреннего медного экрана) | СФТМ-К-П (соответствие: по структуре; бюджет: выше; сходство: наличие панциря; отличие: комбинированная изоляция со стеклонитью)
ПТФФ-200-ХА | ПТФ-200-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: сплав ХА, фторопласт; отличие: одинарный слой изоляции жил) | СФТМ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-алюмель, фторопласт; отличие: наличие внешней оплетки из стеклонити) | КМТФ-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: компенсационный кабель ХА; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТФФ-250-ХА (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт; отличие: рабочий предел до +250°С) | ПТФЭ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: круглая форма и ХА; отличие: отсутствие внешней лакированной оболочки) | ПТП-ХА (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: термопарный ХА; отличие: полиимидная изоляция вместо фторопластовой) | ПТФФ-нг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: параметры ХА; отличие: оболочка пониженной горючести) | ПТФФЭ-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: хромель-алюмель; отличие: наличие экранирующей медной оплетки) | КМТФнг-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: сертификация для промышленного монтажа в пучках) | СФТМ-К-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: фторопласт и ХА; отличие: дополнительное упрочнение стеклонитью)
ПТФФ-200-ХК | ПТФ-200-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: сплав ХК, фторопласт; отличие: структура изоляции жил в один слой) | СФТМ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-копель, фторопласт; отличие: наличие внешней защитной стеклонити) | КМТФ-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: компенсационный кабель ХК; отличие: кабельное исполнение оболочки) | ПТФФ-250-ХК (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт; отличие: теплостойкость до +250°С) | ПТФЭ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: круглое сечение и ХК; отличие: упрощенная внешняя изоляция) | ПТП-ХК (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: термопарный ХК; отличие: комбинированная полиимидно-фторопластовая изоляция) | ПТФФ-нг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: параметры ХК; отличие: негорючее исполнение финишного слоя) | ПТФФЭ-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: хромель-копель; отличие: наличие экрана от электромагнитных помех) | КМТФнг-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: возможность групповой прокладки по ГОСТ) | СФТМ-К-ХК (соответствие: по структуре; бюджет: выше; сходство: фторопласт и ХК; отличие: использование стекловолоконного каркаса)
ПТФФГ-ХК | ПТФГ-ХК (соответствие: высокое; бюджет: ниже; сходство: гибкая жила ХК, фторопласт; отличие: один слой фторопластовой пленки вместо двух) | СФТМГ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: высокая гибкость и фторопласт; отличие: наличие внешней упрочняющей оплетки из стеклонити) | КМТФГ-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: гибкий компенсационный кабель; отличие: усиленная внешняя оболочка по кабельным ТУ) | ПТФФ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной фторопласт; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВ-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: ниже; сходство: хромель-копель; отличие: ПВХ изоляция вместо термостойкого фторопласта) | ПТФФГ-200-ХК (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: конструкция и гибкость; отличие: повышенный температурный индекс до 200°С) | ПТФФГЭ-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт; отличие: наличие общего экранирующего слоя) | ПТПГ-ХК (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: гибкий ХК; отличие: полиимидно-фторопластовая изоляция жил) | ПТФФГ-нг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: параметры ХК; отличие: использование негорючего фторполимера) | СФТМГ-К-ХК (соответствие: по структуре; бюджет: выше; сходство: высокая гибкость; отличие: комбинированная изоляция с лакированной стеклонитью)
ПТФФГЭ-ХА | ПТФГЭ-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: гибкий ХА, экран, фторопласт; отличие: одинарный слой изоляции жил под экраном) | СФТМГЭ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: экран и гибкость; отличие: наличие стекловолоконного каркаса в изоляции) | КМТФГЭ-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: гибкий экранированный ХА; отличие: соответствие стандартам контрольных кабелей) | ПТФФЭ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной фторопласт и экран; отличие: жесткая однопроволочная жила) | ПТГВЭВ-ХА (соответствие: по гибкости; бюджет: ниже; сходство: экран и сплав; отличие: ПВХ пластикат вместо теплостойкого фторопласта) | ПТФФГЭ-200-ХА (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: экран и сплав; отличие: рабочий предел температур повышен до 200°С) | ПТФФГ-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойной фторопласт; отличие: отсутствие защиты от электромагнитных наводок) | ПТПЭГ-ХА (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: гибкость и экран; отличие: использование полиимидных пленок в диэлектрике) | КМТФГЭнг-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: параметры ХА; отличие: сертификация для групповой прокладки в пучках) | СФТМГЭ-К-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: экран и гибкость; отличие: дополнительное армирование стеклонитью)
ПТФФГЭ-ХК | ПТФГЭ-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: гибкий ХК, экран, фторопласт; отличие: структура изоляции жил в один слой фторопласта) | СФТМГЭ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: экран и гибкость; отличие: внешняя оплетка из стеклонити поверх фторопласта) | КМТФГЭ-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: гибкий экранированный ХК; отличие: усиленный защитный шланг оболочки) | ПТФФЭ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: аналогичен; сходство: двойной фторопласт и экран; отличие: однопроволочная структура сплава) | ПТГВЭВ-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: ниже; сходство: хромель-копель и экран; отличие: ПВХ изоляция жил и оболочки) | ПТФФГЭ-200-ХК (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: экран и сплав; отличие: теплостойкость до 200°С) | ПТФФГ-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: гибкий ХК; отличие: отсутствие экранирующей оплетки из меди) | ПТПЭГ-ХК (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: гибкость и экран; отличие: полиимидная изоляция жил) | КМТФГЭнг-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: выше; сходство: параметры ХК; отличие: негорючее исполнение внешней изоляции) | СФТМГЭ-К-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: экран и ХК; отличие: упрочнение стекловолокнистым каркасом)
ПТФФЭ-135-М | ПТФЭ-135-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: медь, экран, фторопласт; отличие: одинарная фторопластовая изоляция жил) | СФТМЭ-М (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: медь и экран; отличие: наличие внешней защитной стеклонити) | КМТФЭ-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: экранированный медный кабель; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТФФЭ-200-М (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт и экран; отличие: температурный индекс до 200°С) | ПТВЭВ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: экран и медь; отличие: ПВХ изоляция вместо фторопластовой) | ПТПЭ-М (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: экранированный тип; отличие: использование полиимидной пленки) | ПТФФЭ-нг-135-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: индекс 135°С; отличие: не распространяет горение при монтаже) | СФТМЭ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: медь и экран; отличие: комбинированная изоляция со стеклонитью) | ПТФФ-135-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойной фторопласт; отличие: отсутствие экранирующей оплетки) | КМТФЭнг-135-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: медный компенсационный; отличие: низкая пожарная опасность)
ПТФФЭ-135-МК | ПТФЭ-135-МК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: медь, экран, нить; отличие: одинарный слой фторопласта под экраном) | СФТМЭ-К-М (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: экран и стеклонить; отличие: наличие лакового покрытия оплетки) | КМТФЭК-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: защита нитью и экран; отличие: усиленная кабельная конструкция) | ПТФФЭ-200-МК (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт и нить; отличие: рабочий предел до 200°С) | ПТВЭВ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: экран и нить; отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта) | ПТПЭ-МК (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: экран и стеклонить; отличие: полиимидный подслой в изоляции) | ПТФФЭ-нг-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: параметры защиты; отличие: негорючий финишный слой) | СФТМЭ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: экран и нить; отличие: наличие внешней стальной панцирной оплетки) | ПТФФ-МК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: медь и стеклонить; отличие: отсутствие медного экрана под оплеткой) | КМТФЭнг-К-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: медный экранированный; отличие: сертификация для групповой прокладки)
ПТФФЭ-135-П | ПТФЭ-135-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: панцирь, экран, фторопласт; отличие: структура изоляции жил Ф вместо ФФ) | СФТМЭ-П (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: стальная броня и экран; отличие: наличие стекловолоконного подслоя под экраном) | КМТФЭ-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: экранированный панцирный кабель; отличие: соответствие стандартам КМТФ продукции) | ПТФФЭ-200-П (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт и броня; отличие: теплостойкость до 200°С) | ПТВЭВ-П (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: экран и броня; отличие: ПВХ пластикат вместо теплостойкого фторопласта) | ПТПЭ-П (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: панцирный экранированный; отличие: полиимидная изоляция жил) | ПТФФЭ-нг-П (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: индекс 135°С; отличие: оболочка не поддерживает горение) | КМТФЭнг-П (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: двойная защита; отличие: возможность пучковой прокладки в лотках) | ПТФФ-135-П (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: панцирная оплетка; отличие: отсутствие внутреннего медного экрана) | СФТМЭ-К-П (соответствие: по структуре; бюджет: выше; сходство: экран и броня; отличие: использование лакированной стеклонити)
ПТФФЭ-135-ХА | ПТФЭ-135-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: сплав ХА, фторопласт, экран; отличие: одинарная изоляция жил вместо двойной ФФ) | СФТМЭ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-алюмель, экран; отличие: наличие внешней защитной оплетки из стеклонити) | КМТФЭ-ХА (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: экранированный кабель ХА; отличие: усиленная оболочка по кабельным ТУ) | ПТФФЭ-200-ХА (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт, экран; отличие: повышенный температурный индекс до 200°С) | ПТПЭ-ХА (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: хромель-алюмель, экран; отличие: полиимидная изоляция жил вместо фторопластовой) | ПТВЭВ-ХА (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: термопарный ХА, экран; отличие: ПВХ изоляция вместо теплостойкого фторопласта) | ПТФФЭ-нг-135-ХА (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: параметры ХА; отличие: использование негорючего фторполимера в оболочке) | СФТМЭ-К-ХА (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: экран и сплав; отличие: дополнительное упрочнение лакированной стеклонитью) | КМТФЭнг-ХА (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: сертификация для промышленного монтажа в пучках) | ПТФФ-135-ХА (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойной фторопласт; отличие: отсутствие экранирующей медной оплетки)
ПТФФЭ-135-ХК | ПТФЭ-135-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: сплав ХК, фторопласт, экран; отличие: структура изоляции жил в один слой фторопласта) | СФТМЭ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: хромель-копель, экран; отличие: наличие внешней оплетки из стекловолокна) | КМТФЭ-ХК (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: экранированный кабель ХК; отличие: соответствие стандартам контрольных кабелей) | ПТФФЭ-200-ХК (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт, экран; отличие: теплостойкость до 200°С) | ПТПЭ-ХК (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: хромель-копель, экран; отличие: комбинированная полиимидно-фторопластовая изоляция) | ПТВЭВ-ХК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: термопарный ХК, экран; отличие: ПВХ пластикат вместо жаростойкого фторопласта) | ПТФФЭ-нг-135-ХК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: параметры ХК; отличие: негорючее исполнение финишного слоя) | СФТМЭ-К-ХК (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: экран и ХК; отличие: упрочнение стекловолоконным каркасом) | КМТФЭнг-ХК (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: круглое сечение; отличие: возможность групповой прокладки по ГОСТ) | ПТФФ-135-ХК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойной фторопласт; отличие: отсутствие защиты от электромагнитных наводок)
ПТФФЭ-200-М | ПТФЭ-200-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: медь, экран, фторопласт; отличие: одинарная фторопластовая изоляция жил вместо ФФ) | СФТМЭ-М (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: медь и экран; отличие: наличие внешней защитной стеклонити поверх фторопласта) | КМТФЭ-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: экранированный медный кабель; отличие: усиленный защитный шланг по кабельным ТУ) | ПТФФЭ-250-М (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт, экран; отличие: температурный индекс до 250°С) | ПТВЭВ-М (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: экран и медь; отличие: ПВХ изоляция вместо фторопластовой) | ПТПЭ-М (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: экранированный тип; отличие: использование полиимидной пленки в диэлектрике) | ПТФФЭ-нг-200-М (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: индекс 200°С; отличие: не распространяет горение при монтаже) | СФТМЭ-К-М (соответствие: по защите; бюджет: выше; сходство: медь и экран; отличие: комбинированная изоляция фторопласт+стеклонить) | ПТФФ-200-М (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: двойной фторопласт; отличие: отсутствие экранирующей медной оплетки) | КМТФЭнг-200-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: медный компенсационный; отличие: низкая пожарная опасность по ГОСТ)
ПТФФЭ-200-МК | ПТФЭ-200-МК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: медь, экран, стеклонить; отличие: одинарный слой фторопласта под экраном) | СФТМЭ-К-М (соответствие: функциональное; бюджет: аналогичен; сходство: экран и стеклонить; отличие: наличие лакового покрытия внешней оплетки) | КМТФЭК-М (соответствие: по надежности; бюджет: выше; сходство: защита нитью и экран; отличие: усиленная кабельная конструкция оболочки) | ПТФФЭ-250-МК (соответствие: превышающее; бюджет: выше; сходство: двойной фторопласт, нить; отличие: рабочий предел температур до 250°С) | ПТВЭВ-МК (соответствие: конструктивное; бюджет: ниже; сходство: экран и нить; отличие: ПВХ изоляция вместо теплостойкого фторопласта) | ПТПЭ-МК (соответствие: по материалам; бюджет: ниже; сходство: экран и стеклонить; отличие: полиимидный подслой в изоляции жил) | ПТФФЭ-нг-200-МК (соответствие: по безопасности; бюджет: аналогичен; сходство: параметры защиты; отличие: негорючий финишный слой оболочки) | СФТМЭ-П-МК (соответствие: по прочности; бюджет: выше; сходство: экран и нить; отличие: наличие внешней стальной панцирной оплетки) | ПТФФ-200-МК (соответствие: базовое; бюджет: ниже; сходство: медь и стеклонить; отличие: отсутствие медного экрана под оплеткой) | КМТФЭнг-К-М (соответствие: системное; бюджет: выше; сходство: медный экранированный; отличие: сертификация для групповой прокладки)
ПТФФЭ-200-П | КМТФЭ-П (Полное соответствие конструкции и Т-режима; Бюджет: идентичен; Сходство: фторопластовая изоляция и оболочка, экран; Отличие: ТУ завода) | СФКЭ-П (Соответствие по применению; Бюджет: +10%; Сходство: фторопласт и экран; Отличие: дополнительная обмотка стеклонитью под фторопластом) | ПТФЭ-250-П (Соответствие по материалам; Бюджет: +15%; Сходство: фторопласт-4, экран; Отличие: повышенная термостойкость до 250°С) | ПТВЭ-П (Соответствие по сплаву и экрану; Бюджет: -25%; Сходство: назначение; Отличие: изоляция и оболочка из ПВХ пластиката) | ПТГВЭ-П (Соответствие по сплаву; Бюджет: -20%; Сходство: экран; Отличие: гибкая многопроволочная жила, ПВХ оболочка) | КМТВЭ-П (Соответствие по применению; Бюджет: -25%; Сходство: экран; Отличие: ПВХ изоляция) | ПТФФ-200-П (Соответствие по Т-режиму; Бюджет: -15%; Сходство: материалы изоляции; Отличие: отсутствие общего экрана) | ПКМТФЭ-П (Соответствие конструкции; Бюджет: +5%; Сходство: фторопласт, экран; Отличие: марка комбинированной изоляции) | ПТНЭ-П (Соответствие по назначению; Бюджет: +20%; Сходство: экран; Отличие: изоляция из стеклонити повышенной плотности) | КМТФЭФ-П (Соответствие по материалам; Бюджет: +8%; Сходство: фторопласт, экран; Отличие: наличие дополнительного слоя фторопластовой пленки)
ПТФФЭ-200-ХА | КМТФЭ-ХА (Полное соответствие конструкции и Т-режима; Бюджет: идентичен; Сходство: фторопласт, сплав ХА, экран; Отличие: производитель по ТУ) | СФКЭ-ХА (Соответствие по применению; Бюджет: +10%; Сходство: фторопластовая изоляция, экран; Отличие: наличие стеклонити в конструкции) | ПТФЭ-250-ХА (Соответствие по материалам; Бюджет: +15%; Сходство: фторопласт, экран; Отличие: увеличенный температурный предел) | ПТВЭ-ХА (Соответствие по сплаву и экрану; Бюджет: -25%; Сходство: общее назначение; Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта) | ПТГВЭ-ХА (Соответствие по сплаву; Бюджет: -20%; Сходство: экран; Отличие: высокая гибкость жил, ПВХ оболочка) | КМТВЭ-ХА (Соответствие по применению; Бюджет: -25%; Сходство: наличие экрана; Отличие: поливинилхлоридные материалы) | ПТФФ-200-ХА (Соответствие по Т-режиму; Бюджет: -15%; Сходство: фторопластовая группа; Отличие: отсутствие защиты от наводок) | ПКМТФЭ-ХА (Соответствие конструкции; Бюджет: +5%; Сходство: фторопласт, экран; Отличие: спецификация ТУ) | ПТНЭ-ХА (Соответствие по назначению; Бюджет: +20%; Сходство: наличие экрана; Отличие: высокотемпературная нить в изоляции) | КМТФЭФ-ХА (Соответствие по материалам; Бюджет: +8%; Сходство: фторопласт, экран; Отличие: пленочная подложка фторопласта)
ПТФФЭ-200-ХК | КМТФЭ-ХК (Полное соответствие конструкции и Т-режима; Бюджет: идентичен; Сходство: фторопласт, сплав ХК, экран; Отличие: ТУ завода) | СФКЭ-ХК (Соответствие по применению; Бюджет: +10%; Сходство: фторопластовая изоляция, экран; Отличие: слой стекловолокна) | ПТФЭ-250-ХК (Соответствие по материалам; Бюджет: +15%; Сходство: фторопласт, экран; Отличие: рабочая температура до 250°С) | ПТВЭ-ХК (Соответствие по сплаву и экрану; Бюджет: -25%; Сходство: подключение датчиков; Отличие: ПВХ изоляция) | ПТГВЭ-ХК (Соответствие по сплаву; Бюджет: -20%; Сходство: экран; Отличие: многопроволочная жила, ПВХ оболочка) | КМТВЭ-ХК (Соответствие по применению; Бюджет: -25%; Сходство: экран; Отличие: ПВХ материалы) | ПТФФ-200-ХК (Соответствие по Т-режиму; Бюджет: -15%; Сходство: фторопласт; Отличие: без экранирующей оплетки) | ПКМТФЭ-ХК (Соответствие конструкции; Бюджет: +5%; Сходство: фторопласт, экран; Отличие: заводская маркировка) | ПТНЭ-ХК (Соответствие по назначению; Бюджет: +20%; Сходство: экран; Отличие: усиленная теплостойкая оплетка жил) | КМТФЭФ-ХК (Соответствие по материалам; Бюджет: +8%; Сходство: фторопласт, экран; Отличие: ленточный фторопласт в изоляции)
ПТФЭ-МТ | КМТФ-МТ (Полное соответствие по материалам и назначению; Бюджет: идентичен; Сходство: фторопластовая изоляция, сплав МТ; Отличие: отсутствие экрана как в оригинале) | СФК-МТ (Соответствие по применению; Бюджет: +12%; Сходство: фторопласт; Отличие: обмотка стеклонитью) | ПТФ-250-МТ (Соответствие по жилам; Бюджет: +18%; Сходство: фторопласт; Отличие: работа при экстремальных температурах) | ПТВ-МТ (Соответствие по сплаву; Бюджет: -28%; Сходство: назначение; Отличие: ПВХ изоляция) | ПТГВ-МТ (Соответствие по сплаву; Бюджет: -22%; Сходство: использование для МТ; Отличие: гибкая жила, ПВХ) | КМТВ-МТ (Соответствие по назначению; Бюджет: -28%; Сходство: жилы; Отличие: ПВХ оболочка) | ПТФФ-200-МТ (Соответствие конструкции; Бюджет: +5%; Сходство: фторопласт; Отличие: двойная фторопластовая оболочка) | ПКМТФ-МТ (Соответствие по материалам; Бюджет: +2%; Сходство: фторопласт; Отличие: технические условия) | ПТН-МТ (Соответствие по назначению; Бюджет: +25%; Сходство: без экрана; Отличие: жаропрочная нить в изоляции) | КМТФФ-МТ (Соответствие конструкции; Бюджет: +10%; Сходство: фторопластовая группа; Отличие: усиленная изоляция жил)
ПТФЭ-НМ | КМТФ-НМ (Полное соответствие по материалам и назначению; Бюджет: идентичен; Сходство: фторопласт, сплав НМ; Отличие: регистрация ТУ) | СФК-НМ (Соответствие по применению; Бюджет: +12%; Сходство: фторопласт; Отличие: дополнительный слой стекловолокна) | ПТФ-250-НМ (Соответствие по жилам; Бюджет: +18%; Сходство: фторопласт-4; Отличие: температурный диапазон) | ПТВ-НМ (Соответствие по сплаву; Бюджет: -28%; Сходство: назначение; Отличие: замена фторопласта на ПВХ) | ПТГВ-НМ (Соответствие по сплаву; Бюджет: -22%; Сходство: компенсационный тип; Отличие: гибкая жила, ПВХ) | КМТВ-НМ (Соответствие по назначению; Бюджет: -28%; Сходство: жилы НМ; Отличие: ПВХ изоляция и оболочка) | ПТФФ-200-НМ (Соответствие конструкции; Бюджет: +5%; Сходство: фторопластовая изоляция; Отличие: толщина изоляционного слоя) | ПКМТФ-НМ (Соответствие по материалам; Бюджет: +2%; Сходство: фторопласт; Отличие: маркировка производителя) | ПТН-НМ (Соответствие по назначению; Бюджет: +25%; Сходство: жилы; Отличие: керамическая/стеклонить в изоляции) | КМТФФ-НМ (Соответствие конструкции; Бюджет: +10%; Сходство: фторопласт; Отличие: способ наложения изоляции)
ПУБГП | ПуГВ (Соответствие по гибкости 5 класса; Бюджет: -15%; Сходство: медная многопроволочная жила, ПВХ изоляция; Отличие: отсутствие безгалогенной оболочки) | ПуГВнг(А)-LS (Соответствие по пожарной безопасности; Бюджет: -5%; Сходство: гибкость, ПВХ пониженной пожарной опасности; Отличие: наличие индекса LS) | ПуГВнг(А)-HF (Полное соответствие по материалам; Бюджет: 0%; Сходство: безгалогенная изоляция, гибкая жила; Отличие: маркировка по ГОСТ) | КуГВнг(А)-LS (Соответствие по монтажным свойствам; Бюджет: +10%; Сходство: гибкость; Отличие: многожильное исполнение в общей оболочке) | ПГВ (Устаревший аналог; Бюджет: -20%; Сходство: гибкая медная жила; Отличие: старые ТУ, только ПВХ) | ПуГВнг(А)-LSLTX (Соответствие по безопасности; Бюджет: +15%; Сходство: высокая гибкость; Отличие: низкая токсичность продуктов горения) | ПВ3 (Техническое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: 5 класс гибкости; Отличие: старая маркировка до введения ПуГВ) | ПуГВВ (Двойная изоляция; Бюджет: +5%; Сходство: гибкость; Отличие: наличие внешней ПВХ оболочки) | ПуГВВнг(А)-LS (Защищенный аналог; Бюджет: +12%; Сходство: медная жила; Отличие: дополнительная негорючая оболочка) | ПГВА (Автотракторный аналог; Бюджет: -5%; Сходство: высокая гибкость; Отличие: тонкостенная изоляция для авто)
ПУБП | ПуВ (Соответствие по назначению; Бюджет: -15%; Сходство: жесткая медная жила 1 класса; Отличие: отсутствие безгалогенной оболочки) | ПуВнг(А)-LS (Соответствие по пожарной безопасности; Бюджет: -5%; Сходство: медная жила; Отличие: ПВХ пониженной пожарной опасности) | ПуВнг(А)-HF (Полное соответствие по безгалогенности; Бюджет: 0%; Сходство: изоляция без галогенов; Отличие: современная маркировка) | ПуВВ (Двойная защита; Бюджет: +5%; Сходство: жесткая жила; Отличие: наличие внешней оболочки) | ПВ1 (Техническое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: медная жила 1 класса; Отличие: старая маркировка по ГОСТ 6323) | ПуВВнг(А)-LS (Усиленный аналог; Бюджет: +10%; Сходство: жила; Отличие: двойная ПВХ изоляция негорючая) | ППВ (Соответствие по материалу; Бюджет: -20%; Сходство: жесткая жила; Отличие: разделительное основание, здесь в круглом сечении) | ПуВнг(А)-LSLTX (Повышенная безопасность; Бюджет: +15%; Сходство: жила; Отличие: спецсостав для соцобъектов) | КуВ (Монтажный аналог; Бюджет: +8%; Сходство: область применения; Отличие: повышенная чистота меди) | ВВГнг(А) (Кабельный аналог; Бюджет: +20%; Сходство: изоляция; Отличие: предназначен для силовой прокладки)
ПуВ | ПВ1 (Полное соответствие по конструкции; Бюджет: -5%; Сходство: жила 1 класса, ПВХ; Отличие: устаревший ГОСТ) | ПуВнг(А)-LS (Пожаробезопасный аналог; Бюджет: +5%; Сходство: жила и изоляция; Отличие: не дымит при горении) | ПуВВ (Защищенный аналог; Бюджет: +10%; Сходство: жесткая жила; Отличие: наличие второй оболочки) | ПуВнг(А) (Негорючий аналог; Бюджет: +3%; Сходство: геометрия и жила; Отличие: не распространяет горение при пучках) | ПуВ-ХЛ (Хладостойкий аналог; Бюджет: +12%; Сходство: конструкция; Отличие: работа до -60°С) | ПуВнг(А)-LSLTX (Высшая защита; Бюджет: +18%; Сходство: медная жила; Отличие: крайне низкая токсичность) | ПуВ-Т (Тропический аналог; Бюджет: +7%; Сходство: жесткая жила; Отличие: стойкость к плесени и влаге) | КуВ (Контрольно-монтажный; Бюджет: +15%; Сходство: жила; Отличие: повышенные требования к испытаниям) | ППВ (Упрощенный вариант; Бюджет: -20%; Сходство: ПВХ изоляция; Отличие: плоское исполнение в базе, здесь круг) | ВВГ (Силовой аналог; Бюджет: +25%; Сходство: жила; Отличие: наличие заполнения и оболочки)
ПуВ-ХЛ | ПуВ (Базовый аналог; Бюджет: -15%; Сходство: конструкция и жила; Отличие: отсутствие присадок для морозостойкости) | ПВ1-ХЛ (Полное соответствие по Т-режиму; Бюджет: -5%; Сходство: жесткая жила, хладостойкий ПВХ; Отличие: старая марка) | ПуВнг(А)-LS-ХЛ (Повышенная безопасность; Бюджет: +10%; Сходство: хладостойкость; Отличие: низкое дымовыделение) | ПВ-Мороз (Специальный аналог; Бюджет: +5%; Сходство: работа при низких Т; Отличие: ТУ конкретного завода) | ПуГВ-ХЛ (Гибкий хладостойкий; Бюджет: +5%; Сходство: температурный режим; Отличие: многопроволочная жила) | ВВГ-ХЛ (Кабельный аналог; Бюджет: +30%; Сходство: температурный предел; Отличие: силовой кабель в оболочке) | ПуВВ-ХЛ (Двойная изоляция; Бюджет: +15%; Сходство: жила 1 класса; Отличие: наличие хладостойкой оболочки) | КуВ-ХЛ (Монтажный морозостойкий; Бюджет: +20%; Сходство: область применения; Отличие: строгий допуск по диаметру) | ПВКВ (Силиконовый аналог; Бюджет: +50%; Сходство: термо- и хладостойкость; Отличие: кремнийорганическая изоляция) | ПуВ-УХЛ (Универсальный климат; Бюджет: 0%; Сходство: конструкция; Отличие: расширенный диапазон температур)
ПуВВ | ПуВ (Упрощенный аналог; Бюджет: -15%; Сходство: жесткая жила; Отличие: отсутствие внешней оболочки) | ПуВВнг(А)-LS (Пожаробезопасный; Бюджет: +5%; Сходство: двойная изоляция; Отличие: индекс негорючести и низкий дым) | ВВГ (Силовой аналог; Бюджет: +10%; Сходство: медная жила, двойной ПВХ; Отличие: наличие заполнения между жилами) | ПВВ (Технический эквивалент; Бюджет: -5%; Сходство: медный провод в оболочке; Отличие: старые стандарты) | ПуГВВ (Гибкий аналог; Бюджет: +7%; Сходство: двойная ПВХ защита; Отличие: многопроволочная жила) | ПуВВнг(А) (Негорючий; Бюджет: +3%; Сходство: геометрия; Отличие: оболочка не распространяет горение) | КуВВ (Контрольный монтажный; Бюджет: +12%; Сходство: конструкция; Отличие: более мелкий шаг скрутки) | ПуВВ-ХЛ (Хладостойкий; Бюджет: +15%; Сходство: двойная изоляция; Отличие: работа на морозе) | ПуВВнг(А)-LSLTX (Максимальная защита; Бюджет: +20%; Сходство: два слоя ПВХ; Отличие: низкая токсичность) | ВВГ-П (Плоский аналог - ИСКЛЮЧЕНО, берем ВВГ круглый; Бюджет: +10%; Сходство: состав материалов; Отличие: силовое назначение)
ПуВВ-ХЛ | ПВВ-ХЛ (Полное соответствие по материалам; Бюджет: -5%; Сходство: хладостойкий ПВХ, двойная изоляция; Отличие: ТУ старого образца) | ПуГВВ-ХЛ (Соответствие по Т-режиму; Бюджет: +10%; Сходство: двойная морозостойкая изоляция; Отличие: гибкая многопроволочная жила) | ВВГ-ХЛ (Соответствие области применения; Бюджет: +25%; Сходство: две оболочки, морозостойкость; Отличие: наличие заполнения между жилами) | ПуВ-ХЛ (Соответствие по жиле; Бюджет: -20%; Сходство: хладостойкий пластикат; Отличие: отсутствие внешней оболочки) | КуВВ-ХЛ (Соответствие по назначению; Бюджет: +15%; Сходство: медная жила, двойной ПВХ; Отличие: повышенные требования к качеству меди) | ПуГВ-ХЛ (Соответствие по Т-режиму; Бюджет: -10%; Сходство: морозостойкость; Отличие: 5 класс гибкости, одна оболочка) | ПВ1-ХЛ (Техническое сходство; Бюджет: -15%; Сходство: жесткая жила; Отличие: только первичная изоляция) | ПуВВнг(А)-LS-ХЛ (Соответствие конструкции; Бюджет: +20%; Сходство: двойная оболочка; Отличие: низкое дымовыделение) | ПВКВ (Термическое сходство; Бюджет: +60%; Сходство: работа при низких Т; Отличие: изоляция из силикона) | ВВГнг(А)-LS-ХЛ (Соответствие по защите; Бюджет: +35%; Сходство: две оболочки; Отличие: силовой кабель с индексом LS)
ПуВВнг-LS | ПуГВВнг(А)-LS (Соответствие по пожаробезопасности; Бюджет: +5%; Сходство: LS-пластикат, двойная оболочка; Отличие: гибкая жила 5 класса) | ВВГнг(А)-LS (Соответствие конструкции; Бюджет: +15%; Сходство: медная жила, двойной LS-ПВХ; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | КуВВнг(А)-LS (Соответствие по материалам; Бюджет: +10%; Сходство: две оболочки, индекс LS; Отличие: монтажная группа проводов) | ПуВнг(А)-LS (Соответствие по безопасности; Бюджет: -15%; Сходство: негорючая изоляция; Отличие: отсутствие внешней оболочки) | ПКВВнг(А)-LS (Соответствие по ТУ; Бюджет: 0%; Сходство: двойная изоляция; Отличие: спецификация завода) | ПуВВнг(А)-LSLTX (Повышенное соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: двойная оболочка; Отличие: низкая токсичность продуктов горения) | ВБбШвнг(А)-LS (Защищенный аналог; Бюджет: +80%; Сходство: материалы; Отличие: наличие стальной брони) | ПуВВнг(А)-FRLS (Огнестойкое соответствие; Бюджет: +45%; Сходство: геометрия; Отличие: наличие слюдяной ленты) | ПуГВнг(А)-LS (Соответствие по материалу; Бюджет: -10%; Сходство: пожарный индекс; Отличие: одна оболочка, гибкий) | КуГВВнг(А)-LS (Монтажное соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: двойная изоляция; Отличие: многопроволочная жила)
ПуВнг-LS | ПВ1нг-LS (Полное соответствие конструкции; Бюджет: -5%; Сходство: жила 1 класса, LS-изоляция; Отличие: старая маркировка) | ПуГВнг(А)-LS (Соответствие по материалу; Бюджет: +5%; Сходство: медная жила, ПВХ пониженной пожароопасности; Отличие: 5 класс гибкости) | ПуВВнг(А)-LS (Защищенное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: медная жила; Отличие: наличие дополнительной оболочки) | КуВнг(А)-LS (Монтажное сходство; Бюджет: +10%; Сходство: LS-состав; Отличие: более строгие допуски по диаметру) | ПуВнг(А)-LSLTX (Повышенная безопасность; Бюджет: +20%; Сходство: моножила; Отличие: низкая токсичность) | ВВГнг(А)-LS (Силовой аналог; Бюджет: +30%; Сходство: материал изоляции; Отличие: две оболочки и заполнение) | ПуВ (Базовый аналог; Бюджет: -15%; Сходство: геометрия; Отличие: отсутствие индекса негорючести) | ППВнг(А)-LS (Соответствие по ТУ; Бюджет: -10%; Сходство: жесткая жила; Отличие: в данном случае исполнение круглое) | ПуГВ (Упрощенный аналог; Бюджет: -10%; Сходство: область применения; Отличие: нет индекса LS, высокая гибкость) | ПуВнг(А)-HF (Безгалогенный аналог; Бюджет: +25%; Сходство: жесткая жила; Отличие: полное отсутствие галогенов)
ПУВП | ПуВ (Соответствие конструкции; Бюджет: -10%; Сходство: жесткая медная жила, ПВХ изоляция; Отличие: отсутствие безгалогенного состава) | ПуВнг(А)-HF (Полное соответствие по безопасности; Бюджет: +5%; Сходство: безгалогенная изоляция, моножила; Отличие: современная маркировка ГОСТ) | ПуВВ (Защищенное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: медная жила; Отличие: наличие внешней оболочки) | ПВ1 (Технический аналог; Бюджет: -15%; Сходство: жесткая медная проволока; Отличие: старые ТУ) | КуВ (Монтажное сходство; Бюджет: +10%; Сходство: медная жила; Отличие: область применения КИПиА) | ПуВнг(А)-LS (Пожаробезопасный аналог; Бюджет: +2%; Сходство: конструкция; Отличие: ПВХ вместо безгалогенной композиции) | ВВГнг(А)-HF (Силовой аналог; Бюджет: +40%; Сходство: безгалогенный состав; Отличие: двойная изоляция) | ПуВ-Т (Тропическое сходство; Бюджет: +12%; Сходство: жесткая жила; Отличие: антисептические добавки) | ПуГВ (Гибкий аналог; Бюджет: -5%; Сходство: медный провод; Отличие: многопроволочная жила) | ППВ (Экономичный аналог; Бюджет: -25%; Сходство: жесткая медь; Отличие: упрощенная изоляция)
ПуГВ | ПВ3 (Техническое соответствие ГОСТ; Бюджет: -5%; Сходство: медная гибкая жила, ПВХ; Отличие: старая маркировка) | ПуГВнг(А) (Пожаробезопасное соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: гибкость, ПВХ; Отличие: не распространяет горение) | КуГВ (Монтажное соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: 5 класс жилы; Отличие: более строгий допуск по диаметру) | ПуГВВ (Защищенное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: гибкая жила; Отличие: наличие второй оболочки) | ПГВА (Автотракторное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: высокая гибкость; Отличие: тонкостенная изоляция) | ПуГВнг(А)-LS (Соответствие по безопасности; Бюджет: +12%; Сходство: гибкость; Отличие: низкое дымовыделение) | ПВ4 (Повышенная гибкость; Бюджет: +3%; Сходство: ПВХ изоляция; Отличие: более тонкие проволоки в жиле) | КуГВнг(А) (Промышленное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: конструкция; Отличие: требования ТУ для станкостроения) | ПуГВ-Т (Тропическое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: гибкость; Отличие: антисептические добавки в ПВХ) | ПуГВнг(А)-HF (Безгалогенное соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: геометрия; Отличие: отсутствие галогенов в составе)
ПуГВ-ХЛ | ПВ3-ХЛ (Полное техническое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: гибкая жила, хладостойкий ПВХ; Отличие: номер ГОСТ/ТУ) | ПуГВВ-ХЛ (Усиленное соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: морозостойкость; Отличие: наличие внешней оболочки) | ПуГВ-УХЛ (Климатическое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: гибкость; Отличие: диапазон температур) | КГ (Силовое соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: работа на холоде; Отличие: резиновая изоляция) | КуГВ-ХЛ (Монтажное соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: морозостойкий ПВХ; Отличие: назначение для цепей управления) | ПВ4-ХЛ (Повышенная гибкость; Бюджет: +5%; Сходство: хладостойкость; Отличие: 6 класс гибкости жилы) | ПуГВнг(А)-LS-ХЛ (Безопасное соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: Т-режим; Отличие: индекс негорючести и задымления) | ВВГ-ХЛ (Кабельное соответствие; Бюджет: +40%; Сходство: морозостойкость; Отличие: монолитная жила, заполнение) | ПуГВ-ПС (Специальное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: гибкость; Отличие: повышенная стойкость к перегибам) | ПГВА-ХЛ (Транспортное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: гибкая жила; Отличие: маслобензостойкость)
ПуГВВ | ПуГВВнг(А) (Пожаробезопасное соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: двойная оболочка, гибкость; Отличие: не распространяет горение) | КуГВВ (Монтажное соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: гибкая жила в оболочке; Отличие: шаг скрутки жил) | ВВГ (Силовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: две оболочки; Отличие: 1 класс гибкости жилы) | ПВВ (Техническое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, двойной ПВХ; Отличие: устаревшие ТУ) | ПуГВВ-ХЛ (Хладостойкое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: конструкция; Отличие: присадки для мороза) | ПуГВ (Упрощенное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: гибкая жила; Отличие: отсутствие внешней оболочки) | ПуГВВнг(А)-LS (Безопасное соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: геометрия; Отличие: низкое выделение дыма) | ШВВП (Бытовое соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: гибкость; Отличие: только для малых нагрузок, параллельные жилы) | КГ-ХЛ (Силовое гибкое; Бюджет: +30%; Сходство: гибкость; Отличие: материал - резина) | КуГВВнг(А)-LS (Промышленное соответствие; Бюджет: +22%; Сходство: две оболочки; Отличие: индекс пожарной опасности)
ПуГВВ-ХЛ | ПВВ-ХЛ (Техническое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: две оболочки, хладостойкость; Отличие: маркировка) | ПуГВ-ХЛ (Упрощенное соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: морозостойкий ПВХ; Отличие: отсутствие защитной оболочки) | КуГВВ-ХЛ (Монтажное соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: гибкость, две оболочки; Отличие: повышенный контроль качества) | КГ-ХЛ (Силовое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: экстремальный холод, гибкость; Отличие: резиновая оболочка) | ПуГВВ (Базовое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: конструкция; Отличие: не предназначена для сильных морозов) | ВВГ-ХЛ (Кабельное соответствие; Бюджет: +30%; Сходство: двойная изоляция; Отличие: жесткая жила) | ПуГВВнг(А)-LS-ХЛ (Безопасное соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: Т-режим; Отличие: свойства LS) | ПВ4-ХЛ (Гибкое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: морозостойкость; Отличие: нет внешней оболочки) | КуГВ-ХЛ (Цепи управления; Бюджет: -5%; Сходство: работа на холоде; Отличие: одна изоляция) | ПуГВВ-УХЛ (Универсальное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: двойной ПВХ; Отличие: климатический допуск)
ПуГВВнг-LS | ПуГВВнг(А)-LSLTX (Повышенное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: двойной LS-ПВХ; Отличие: низкая токсичность) | ВВГнг(А)-LS (Силовое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: негорючесть, две оболочки; Отличие: 1 класс жилы) | КуГВВнг(А)-LS (Монтажное соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: конструкция и индекс; Отличие: область применения КИП) | ПуГВнг(А)-LS (Упрощенное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: негорючая LS-изоляция; Отличие: нет оболочки) | ПуГВВнг(А) (Пожарное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: гибкость; Отличие: нет ограничения по дыму) | КГ-нг-LS (Гибкое соответствие; Бюджет: +40%; Сходство: пожарный индекс; Отличие: резина повышенной прочности) | ПуГВВнг(А)-FRLS (Огнестойкое соответствие; Бюджет: +50%; Сходство: две оболочки; Отличие: слюдосодержащая лента) | КуГВВнг(А)-LSLTX (Высшее соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: гибкость; Отличие: токсикологические показатели) | ПуГВВ-ХЛ (Климатическое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: двойной ПВХ; Отличие: нет индекса LS) | ВБбШвнг(А)-LS (Бронированное соответствие; Бюджет: +100%; Сходство: LS материалы; Отличие: наличие брони)
ПуГВнг-LS | ПВ3нг-LS (Техническое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: гибкая жила, LS-изоляция; Отличие: старый ГОСТ) | КуГВнг-LS (Монтажное соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: гибкость, LS; Отличие: ТУ для электроники) | ПуГВВнг-LS (Защищенный аналог; Бюджет: +15%; Сходство: те же материалы; Отличие: наличие внешней оболочки) | ПуГВнг-LSLTX (Повышенная безопасность; Бюджет: +20%; Сходство: гибкость; Отличие: низкая токсичность) | ПуГВнг-HF (Безгалогенный аналог; Бюджет: +25%; Сходство: гибкая жила; Отличие: полное отсутствие галогенов) | ПуГВнг (Базовый негорючий; Бюджет: -10%; Сходство: геометрия; Отличие: нет ограничения по дыму) | ПуГВ (Стандартный; Бюджет: -15%; Сходство: 5 класс гибкости; Отличие: обычный ПВХ) | ПуГВВнг (Двойная оболочка; Бюджет: +8%; Сходство: гибкость; Отличие: нет индекса LS) | КГ-нг-LS (Силовой гибкий; Бюджет: +40%; Сходство: пожарный индекс; Отличие: резиновая изоляция) | ВВГнг-LS (Кабельный аналог; Бюджет: +30%; Сходство: материалы; Отличие: жесткая жила)
ПУГВП | ПуГВ (Соответствие по гибкости; Бюджет: -5%; Сходство: медная многопроволочная жила; Отличие: круглое сечение вместо плоского) | ПВ3 (Техническое сходство; Бюджет: -10%; Сходство: 5 класс гибкости, ПВХ; Отличие: отсутствие индекса П) | ПуГВВ (Усиленное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: гибкая жила; Отличие: двойная ПВХ изоляция) | КуГВ (Монтажное сходство; Бюджет: +10%; Сходство: гибкость; Отличие: строгие допуски по диаметру) | ПуГВнг (Безопасный аналог; Бюджет: +5%; Сходство: медная жила; Отличие: не распространяет горение) | ПуГВнг-LS (Пожаробезопасный; Бюджет: +12%; Сходство: гибкая жила; Отличие: низкое дымовыделение) | ПГВА (Автотракторный; Бюджет: -8%; Сходство: высокая гибкость; Отличие: тонкая стенка изоляции) | ШВВП (Бытовой аналог; Бюджет: -15%; Сходство: гибкость; Отличие: параллельные жилы в оболочке) | ПВС (Соединительный; Бюджет: +20%; Сходство: гибкие жилы; Отличие: общая оболочка, скрутка) | ПВ4 (Повышенная гибкость; Бюджет: +3%; Сходство: ПВХ изоляция; Отличие: 6 класс гибкости жилы)
ПуГВР | ПуГВ (Соответствие по гибкости; Бюджет: -15%; Сходство: медная многопроволочная жила; Отличие: ПВХ вместо резины) | КГ (Полное соответствие по материалам; Бюджет: 0%; Сходство: резиновая изоляция, гибкость; Отличие: силовое назначение) | РПШ (Соответствие по изоляции; Бюджет: +10%; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: многожильная скрутка) | НРГ (Кабельный аналог; Бюджет: +20%; Сходство: резина; Отличие: маслостойкая оболочка) | ПВКВ (Термостойкое соответствие; Бюджет: +50%; Сходство: высокая гибкость; Отличие: кремнийорганическая резина) | ПРКС (Соединительный; Бюджет: +45%; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: работа до +180°С) | ПуГВнг (Пожарное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: гибкость; Отличие: ПВХ пластикат) | ПВ3 (Экономичный аналог; Бюджет: -20%; Сходство: гибкая медь; Отличие: одинарная ПВХ изоляция) | КГ-ХЛ (Хладостойкий аналог; Бюджет: +15%; Сходство: резина; Отличие: работа при -60°С) | ПуГВВ (Двойная защита; Бюджет: -5%; Сходство: гибкость; Отличие: две оболочки ПВХ)
ПУГНП | ПуГВ (Соответствие по гибкости; Бюджет: -5%; Сходство: медная жила 5 класса; Отличие: круглое исполнение) | ПВС (Соединительное соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: гибкость, оболочка; Отличие: круглая скрутка жил) | ШВВП (Бытовое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: гибкая жила; Отличие: параллельная укладка) | ПуГВВ (Усиленное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: двойной ПВХ; Отличие: форма сечения) | КуГВ (Монтажное соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: гибкость; Отличие: промышленное применение) | ПуГВнг (Негорючее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь; Отличие: состав изоляции) | ПВ3 (Техническое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: 5 класс гибкости; Отличие: старая марка) | ПуГВнг-LS (Безопасное соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: жила; Отличие: свойства дымовыделения) | ПГВА (Автомобильный аналог; Бюджет: -8%; Сходство: гибкая медь; Отличие: температурный режим) | ВВГ (Силовое соответствие; Бюджет: +30%; Сходство: двойная оболочка; Отличие: жесткая жила)
ПУГНПм | ПуГВ (Соответствие по меди; Бюджет: -10%; Сходство: гибкая жила; Отличие: круглая форма) | ПуГВВ (Соответствие по защите; Бюджет: +10%; Сходство: двойная изоляция; Отличие: отсутствие плоского исполнения) | ПВС (Соединительный аналог; Бюджет: +15%; Сходство: гибкость, две оболочки; Отличие: количество жил) | ШВВП (Экономичный аналог; Бюджет: -5%; Сходство: гибкая медь; Отличие: ПВХ состав) | КуГВВ (Монтажный аналог; Бюджет: +20%; Сходство: две оболочки; Отличие: ТУ завода) | ПуГВнг (Пожарное соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: гибкая жила; Отличие: не горит в пучках) | ПВ3 (Базовое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медная проволока; Отличие: одна изоляция) | ВВГнг (Силовое соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: двойная оболочка; Отличие: жила 1 класса) | ПуГВ-Т (Специсполнение; Бюджет: +5%; Сходство: гибкость; Отличие: антисептированный ПВХ) | ПГВА (Упрощенный аналог; Бюджет: -12%; Сходство: высокая гибкость; Отличие: тонкий слой ПВХ)
ПуГПнг-HF | ПуГВнг-HF (Полное соответствие по материалам; Бюджет: 0%; Сходство: безгалогенная изоляция, гибкость; Отличие: маркировка ГОСТ) | ППГнг-HF (Кабельное соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: HF-состав; Отличие: жесткая жила 1 класса) | КуГВнг-HF (Монтажное соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: безгалогенный пластикат; Отличие: область применения КИП) | ПуГВВнг-HF (Защищенное соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: гибкая жила; Отличие: двойная HF-оболочка) | ПуГВнг-LS (Экономичное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: гибкость; Отличие: наличие галогенов в ПВХ) | ПуГВнг-LSLTX (Токсикологическое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: гибкость; Отличие: содержит галогены, но малотоксичен) | ПГВА-нг-HF (Специальное соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: гибкость, безгалогенность; Отличие: автомобильный стандарт) | ПуГВ (Базовое соответствие; Бюджет: -25%; Сходство: 5 класс жилы; Отличие: обычный ПВХ) | КуГВВнг-HF (Усиленное монтажное; Бюджет: +30%; Сходство: HF-материалы; Отличие: две оболочки) | ВВГнг-HF (Силовое соответствие; Бюджет: +40%; Сходство: отсутствие галогенов; Отличие: жесткая моножила)
ПуГР | ПуГВ (Соответствие по гибкости; Бюджет: -15%; Сходство: медная многопроволочная жила; Отличие: изоляция ПВХ вместо резины) | КГ (Соответствие по материалам; Бюджет: +10%; Сходство: резиновая изоляция и гибкость; Отличие: силовое назначение, общая оболочка) | ПВ3 (Техническое соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: 5 класс гибкости; Отличие: старая маркировка ГОСТ) | КуГВ (Монтажное соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: высокая гибкость; Отличие: более строгий допуск по диаметру) | ПуГВнг (Пожаробезопасное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: медная жила; Отличие: ПВХ не поддерживающий горение) | РПШ (Промышленное соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: многожильная скрутка) | ПуГВВ (Защищенное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: гибкая жила; Отличие: двойная ПВХ изоляция) | ПРКС (Термостойкое соответствие; Бюджет: +45%; Сходство: резина, гибкость; Отличие: работа до +180°С) | ПуГВнг-LS (Безопасное соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: гибкость; Отличие: низкое дымовыделение при ПВХ) | ПГВА (Транспортное соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: 5 класс жилы; Отличие: тонкостенная ПВХ изоляция)
ПУГСП | ПуГВ (Соответствие по гибкости; Бюджет: -10%; Сходство: медная жила 5 класса; Отличие: круглая форма вместо плоской) | ПуГВВ (Усиленное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: две оболочки; Отличие: форма сечения) | ПВС (Соединительное соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: гибкие жилы, ПВХ; Отличие: круглая скрутка) | ШВВП (Бытовое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: гибкость; Отличие: параллельная укладка жил) | КуГВВ (Монтажное соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: двойной ПВХ; Отличие: промышленная спецификация) | ПуГВнг-LS (Пожаробезопасное соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: жила; Отличие: низкая пожарная опасность) | ПВ3 (Базовое соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: медная проволока; Отличие: отсутствие внешней оболочки) | КуГВ (Контрольное соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: гибкость; Отличие: одна оболочка) | ПВ4 (Повышенная гибкость; Бюджет: +5%; Сходство: жила; Отличие: 6 класс гибкости) | ВВГ (Силовое соответствие; Бюджет: +35%; Сходство: медные жилы; Отличие: жесткая жила 1 класса)
ПУНП | ПуВ (Соответствие по жиле; Бюджет: -10%; Сходство: жесткая медная жила 1 класса; Отличие: круглая форма, одна оболочка) | ПуВВ (Полное соответствие по материалам; Бюджет: +15%; Сходство: двойная ПВХ изоляция; Отличие: круглый профиль) | ВВГ (Силовое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: две оболочки ПВХ; Отличие: наличие заполнения) | ПВ1 (Техническое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь 1 класса; Отличие: старая марка) | КуВВ (Монтажное соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: жесткая жила в оболочке; Отличие: контроль качества по ТУ) | ПуВнг (Негорючее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: жила; Отличие: ПВХ не распространяет горение) | ПуВнг-LS (Безопасное соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: моножила; Отличие: низкий дым) | ППВ (Экономичное соответствие; Бюджет: -25%; Сходство: жесткая медь; Отличие: упрощенная изоляция) | ВБбШв (Бронированное соответствие; Бюджет: +100%; Сходство: медь; Отличие: стальная броня) | ПуВ-Т (Тропическое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: конструкция; Отличие: стойкость к плесени)
ПУНПм | ПуВ (Соответствие по материалам; Бюджет: -15%; Сходство: моножила, ПВХ; Отличие: отсутствие оболочки) | ПуВВ (Соответствие конструкции; Бюджет: +10%; Сходство: двойная изоляция; Отличие: круглое сечение) | ВВГ (Соответствие по применению; Бюджет: +15%; Сходство: медные жилы; Отличие: наличие заполнения) | ПВ1 (Техническое сходство; Бюджет: -20%; Сходство: жила 1 класса; Отличие: устаревший стандарт) | КуВВ (Монтажное соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: медь в двух слоях ПВХ; Отличие: область применения КИП) | ПуВнг (Пожарное соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: жесткая жила; Отличие: индекс негорючести) | ПуВнг-LS (Безопасное соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: медь; Отличие: низкое задымление) | ППВ (Простое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: жесткая проволока; Отличие: тонкая изоляция) | ПуВВнг (Негорючее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: две оболочки; Отличие: работа в пучках) | ПВ3 (Гибкий аналог; Бюджет: -10%; Сходство: медь; Отличие: 5 класс гибкости)
ПуПнг-HF | ПуВнг-HF (Полное соответствие по материалам; Бюджет: 0%; Сходство: безгалогенная изоляция, моножила; Отличие: маркировка ГОСТ) | ППГнг-HF (Кабельное соответствие; Бюджет: +35%; Сходство: HF-состав; Отличие: наличие внешней оболочки и заполнения) | КуВнг-HF (Монтажное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: отсутствие галогенов; Отличие: для цепей контроля) | ПуВВнг-HF (Защищенное соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: безгалогенные материалы; Отличие: две оболочки) | ПуВнг-LS (Экономичное соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: жесткая жила; Отличие: содержит галогены в ПВХ) | ПуГВнг-HF (Гибкое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: HF-пластикат; Отличие: многопроволочная жила) | ПГВА-нг-HF (Транспортное соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: без галогенов; Отличие: автомобильный стандарт) | ПуВ (Базовое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: жесткая медь; Отличие: обычный ПВХ) | ПуВВ (Двойное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: геометрия; Отличие: наличие галогенов) | ППГнг-FRHF (Огнестойкое соответствие; Бюджет: +60%; Сходство: безгалогенный; Отличие: наличие слюдяной ленты)
ПуР | ПуВ (Техническое соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: моножила 1 класса; Отличие: ПВХ вместо резины) | ПуВВ (Защищенное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: жесткая жила; Отличие: две оболочки ПВХ) | ВВГ (Силовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: медь; Отличие: двойная ПВХ изоляция) | ПВ1 (Экономичное соответствие; Бюджет: -25%; Сходство: жесткая медь; Отличие: старая марка) | НРГ (Материальное соответствие; Бюджет: +30%; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: наличие внешней оболочки) | ПуВнг-LS (Безопасное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: моножила; Отличие: ПВХ пониженной пожароопасности) | КуВВ (Монтажное соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: жесткая проволока; Отличие: ТУ промышленного назначения) | ПуГВ (Гибкий аналог; Бюджет: -15%; Сходство: медь; Отличие: 5 класс гибкости жилы) | ВБбШв (Защищенный аналог; Бюджет: +90%; Сходство: жила; Отличие: бронированное исполнение) | ПВ1-Т (Специсполнение; Бюджет: -12%; Сходство: жесткая жила; Отличие: антисептированный ПВХ)
ПУСП | ПуВВ (Полное соответствие по материалам; Бюджет: +10%; Сходство: две оболочки ПВХ, жесткая жила; Отличие: круглая форма) | ВВГ (Силовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: медные жилы, ПВХ/ПВХ; Отличие: наличие заполнения между жилами) | ПуВ (Упрощенное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: жесткая жила 1 класса; Отличие: отсутствие внешней оболочки) | КуВВ (Монтажное соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: медные жилы в двойной изоляции; Отличие: промышленное ТУ) | ПВ1 (Техническое соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: моножила, ПВХ; Отличие: старая маркировка ГОСТ) | ПуВнг(А)-LS (Безопасное соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: жила; Отличие: одна оболочка, низкий дым) | ПуВВнг(А)-LS (Пожаробезопасное соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: две оболочки; Отличие: не распространяет горение) | ПуГВВ (Гибкое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: двойная оболочка; Отличие: многопроволочная жила 5 класса) | ПВВ (Техническое сходство; Бюджет: 0%; Сходство: медь в двух слоях ПВХ; Отличие: устаревшие технические условия) | ВВГнг(А) (Промышленное соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: медные жилы; Отличие: повышенная огнестойкость)
ПШД | ПЩ (Соответствие по гибкости; Бюджет: -10%; Сходство: медная многопроволочная жила; Отличие: отсутствие хлопчатобумажной оплетки) | АМГ (Соответствие по проводимости; Бюджет: -5%; Сходство: плетеная медь; Отличие: плоское сечение, отсутствие изоляции) | ПГВА (Транспортное соответствие; Бюджет: -25%; Сходство: высокая гибкость; Отличие: наличие ПВХ изоляции) | ПЩМЛ (Защищенное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: медные проволоки; Отличие: лужение жил) | ПШ (Упрощенное соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: назначение для щеток; Отличие: меньшее число проволок) | МГ (Техническое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: неизолированная гибкая медь; Отличие: способ скрутки проволок) | КГ (Силовое соответствие; Бюджет: +30%; Сходство: сверхгибкая жила; Отличие: резиновая оболочка) | ПВ4 (Монтажное соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: 6 класс гибкости; Отличие: наличие ПВХ оболочки) | ПРКС (Термостойкое соответствие; Бюджет: +50%; Сходство: гибкая медь; Отличие: силиконовая изоляция) | РПШ (Промышленное соответствие; Бюджет: +40%; Сходство: гибкость; Отличие: резиновая оболочка)
ПЩ | МГ (Полное соответствие по конструкции; Бюджет: -5%; Сходство: неизолированная гибкая медь; Отличие: шаг скрутки) | ПЩМЛ (Улучшенное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: высокая гибкость; Отличие: луженая поверхность проволок) | ПШД (Изолированное соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: медная жила; Отличие: наличие х/б оплетки) | АМГ (Соответствие по применению; Бюджет: 0%; Сходство: плетеная медь; Отличие: плоское исполнение) | ПШ (Специальное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: назначение для электрощеток; Отличие: диаметр проволок) | ПВ4 (Изолированный аналог; Бюджет: -15%; Сходство: 6 класс гибкости; Отличие: наличие ПВХ изоляции) | ПуГВ (Упрощенный аналог; Бюджет: -25%; Сходство: многопроволочная жила; Отличие: ПВХ оболочка, 5 класс гибкости) | МГЭ (Экранированное соответствие; Бюджет: +35%; Сходство: медь; Отличие: наличие стального сердечника) | ПЩС (Соответствие по назначению; Бюджет: +5%; Сходство: гибкость; Отличие: добавка синтетических нитей) | ПГВА (Автотракторный аналог; Бюджет: -30%; Сходство: гибкость; Отличие: ПВХ изоляция)
ПЩМЛ | ПЩ (Базовое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: гибкая медная жила; Отличие: отсутствие лужения) | МГ (Техническое соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: неизолированная медь; Отличие: нелуженые проволоки) | ПШД (Защищенное соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медная жила; Отличие: оплетка нитью) | АМГЛ (Полное соответствие по материалу; Бюджет: -5%; Сходство: луженая медь; Отличие: плетение в плоскую шину) | МГЭ (Усиленное соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: лужение проволок; Отличие: стальной сердечник) | ПВ4 (Изолированный аналог; Бюджет: -25%; Сходство: высокая гибкость; Отличие: ПВХ изоляция) | ПуГВ (Монтажный аналог; Бюджет: -35%; Сходство: медь; Отличие: 5 класс гибкости, ПВХ) | МГЛ (Упрощенное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: луженая медь; Отличие: способ скрутки по ГОСТ) | РПШ (Кабельный аналог; Бюджет: +45%; Сходство: гибкость; Отличие: резиновая изоляция) | ПЩС (Специальное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: гибкость; Отличие: без антикоррозийного покрытия)
ПЩМС | ПЩ (Базовое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: гибкая медь; Отличие: отсутствие стальных проволок в сердечнике) | МГЭ (Полное соответствие по конструкции; Бюджет: +5%; Сходство: медные проволоки вокруг стального сердечника; Отличие: ТУ завода) | МГ (Упрощенное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: неизолированная медь; Отличие: нет стальной поддержки) | ПЩМЛ (Химическое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: гибкость; Отличие: лужение меди вместо стального сердечника) | ПШД (Механическое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: жила; Отличие: хлопчатобумажная оплетка) | КГ (Силовое соответствие; Бюджет: +40%; Сходство: сверхгибкость; Отличие: резиновая оболочка) | ПВ4 (Монтажное соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: 6 класс гибкости; Отличие: ПВХ изоляция) | ПуГВ (Экономичный аналог; Бюджет: -30%; Сходство: медь; Отличие: 5 класс гибкости, ПВХ) | АМГ (Шинный аналог; Бюджет: -5%; Сходство: медь; Отличие: плоское сечение) | ПШ (Узкое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: для щеток; Отличие: чистая медь без стали)
ПЩС | ПЩ (Техническое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: медная сверхгибкая жила; Отличие: отсутствие синтетической нити в сердечнике) | ПЩМЛ (Соответствие по применению; Бюджет: +15%; Сходство: гибкость для электрощеток; Отличие: луженая медь) | МГ (Упрощенное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: неизолированная гибкая медь; Отличие: стандартная скрутка по ГОСТ) | ПШД (Защищенное соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: медная жила; Отличие: хлопчатобумажная оплетка) | ПШ (Базовое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: назначение для щеток; Отличие: меньшее количество проволок) | ПЩМС (Усиленное соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медная жила; Отличие: комбинированный сердечник со сталью) | ПВ4 (Изолированный аналог; Бюджет: -20%; Сходство: 6 класс гибкости; Отличие: наличие ПВХ изоляции) | ПуГВ (Монтажное соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: медь; Отличие: 5 класс гибкости, ПВХ оболочка) | АМГ (Шинное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: плетеная медь; Отличие: плоское сечение) | ПГВА (Транспортное соответствие; Бюджет: -25%; Сходство: высокая гибкость; Отличие: тонкая ПВХ изоляция)
ПЩСМЛ | ПЩМЛ (Полное соответствие по материалу; Бюджет: -10%; Сходство: луженая сверхгибкая медь; Отличие: нет синтетической нити) | ПЩС (Техническое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: гибкость, синтетическая нить; Отличие: нелуженая медь) | АМГЛ (Соответствие по покрытию; Бюджет: -5%; Сходство: луженая медь; Отличие: плоское плетение) | МГЛ (Упрощенное соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: луженая медь; Отличие: способ скрутки проволок) | ПШД (Защищенное соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: гибкая жила; Отличие: х/б оплетка, отсутствие лужения) | МГЭ (Сложное соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: лужение; Отличие: наличие стального сердечника) | ПВ4 (Изолированный аналог; Бюджет: -25%; Сходство: высокая гибкость; Отличие: ПВХ изоляция) | ПГВА-Л (Транспортное соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: луженая жила; Отличие: наличие ПВХ оболочки) | ПЩ (Базовое соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: медная жила; Отличие: отсутствие лужения и нити) | МГ (Экономичный аналог; Бюджет: -25%; Сходство: неизолированная медь; Отличие: простая скрутка)
ПЩСМС | ПЩМС (Полное соответствие по структуре; Бюджет: -10%; Сходство: медь со стальным сердечником; Отличие: отсутствие синтетической нити) | МГЭ (Техническое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медные проволоки вокруг стали; Отличие: отсутствие синтетики) | ПЩС (Соответствие по гибкости; Бюджет: -15%; Сходство: медная жила с нитью; Отличие: отсутствие стального усиления) | ПЩ (Базовое соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: медная жила; Отличие: нет стали и нити) | МГ (Упрощенное соответствие; Бюджет: -25%; Сходство: неизолированная медь; Отличие: нет армирующих элементов) | ПШД (Защищенное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: гибкая жила; Отличие: х/б оплетка) | ПЩМЛ (Химическое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: гибкость; Отличие: лужение вместо стального сердечника) | ПВ4 (Изолированный аналог; Бюджет: -30%; Сходство: 6 класс гибкости; Отличие: наличие ПВХ изоляции) | АМГ (Шинный аналог; Бюджет: -15%; Сходство: медь; Отличие: плоское исполнение) | ПШ (Узкое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: для щеток; Отличие: чистая медь без усиления)
ПЭАП1-155 | ПЭАЛ-155: Полное соответствие по материалу и ТИ. Бюджет: идентичен. Сходство: алюминиевая жила, полиэфиримидный лак. Отличие: иная марка лака отечественного произв-ва. | ПЭА-155: Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий, класс 155. Отличие: базовая модификация изоляции. | АПЭТ-155: Соответствие конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглая алюминиевая жила. Отличие: усиленные механические свойства покрытия. | ПЭАМ-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: незначительно выше. Сходство: высокая нагревостойкость. Отличие: модифицированный адгезионный слой. | ПЭПТ-А-155: Полное функциональное соответствие. Бюджет: стандартный. Сходство: эмаль-изоляция. Отличие: повышенная устойчивость к растворителям. | ПЭА-1: Соответствие по толщине изоляции (тип 1). Бюджет: ниже. Сходство: алюминий. Отличие: температурный индекс может быть ниже (130-155), требует проверки ТУ. | ПЭАЛ-П-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: обмоточный алюминий. Отличие: повышенная пластичность жилы. | ПЭАП-155-Т: Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевый сердечник. Отличие: технологическая добавка в изоляции. | АПЭ-155: Строгое соответствие ГОСТ/ТУ. Бюджет: идентичен. Сходство: алюминий 155°С. Отличие: торговая марка завода-изготовителя. | ПЭТ-А-155: Функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: обмоточные свойства. Отличие: рецептура полиэфирного лака.
ПЭАП2-155 | ПЭАЛ-2-155: Соответствие по усиленной изоляции (тип 2). Бюджет: идентичен. Сходство: 2 слоя лака, алюминий. Отличие: марка эмаль-лака. | ПЭА-2-155: Соответствие по ТИ и конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: толщина изоляции тип 2. Отличие: базовая изоляция. | АПЭТ-2-155: Соответствие конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: двухслойное покрытие. Отличие: повышенная стойкость к истиранию. | ПЭАМ-2-155: Соответствие по применению. Бюджет: выше. Сходство: усиленная алюминиевая жила. Отличие: модифицированная полиэфирная основа. | ПЭПТ-А-2-155: Функциональное соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: высокая пробивная прочность. Отличие: состав лакового покрытия. | ПЭА-2: Соответствие по толщине. Бюджет: ниже. Сходство: тип 2 (усиленный). Отличие: требует уточнения ТИ по конкретному ТУ завода. | ПЭАЛ-П-2-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, алюминий. Отличие: технологические присадки для намотки. | ПЭАП-2-155-Т: Соответствие применению. Бюджет: идентичен. Сходство: алюминиевая проволока. Отличие: спецификация ТУ предприятия. | АПЭ-2-155: Соответствие ГОСТ. Бюджет: сопоставим. Сходство: 155 градусов, тип 2. Отличие: бренд производителя. | ПЭТ-А-2-155: Функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: диэлектрические свойства. Отличие: химический состав лака.
ПЭБД | ПЭТ-155: Соответствие по нагревостойкости и применению. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, эмалевая изоляция. Отличие: полиэфиримидный лак вместо поливинилацеталевого. | ПЭТД-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая механическая прочность. Отличие: более широкий температурный диапазон. | ПЭМ-2: Соответствие по типу лака (винифлекс). Бюджет: идентичен. Сходство: маслостойкость. Отличие: толщина изоляции по ГОСТ 21428. | ПЭТ-200: Соответствие по области применения. Бюджет: выше. Сходство: медный провод. Отличие: усиленная термическая стойкость. | ПЭТД-2-200: Соответствие конструкции. Бюджет: выше. Сходство: двухслойная эмаль. Отличие: повышенная адгезия. | ПЭВ-2: Соответствие по базовым свойствам. Бюджет: ниже. Сходство: эмаль-лак на основе винифлекса. Отличие: ниже температурный индекс. | ПЭТВ-2: Полное функциональное соответствие. Бюджет: стандартный. Сходство: медная жила. Отличие: полиэфирная изоляция. | ПЭТ-180: Соответствие по механическим нагрузкам. Бюджет: сопоставим. Сходство: обмоточный медный. Отличие: класс нагревостойкости H. | ПЭМ-1: Соответствие материалу. Бюджет: ниже. Сходство: лак винифлекс. Отличие: однослойная изоляция. | ПЭТМ: Соответствие для масляных трансформаторов. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение. Отличие: модифицированный лак.
ПЭБО | ПЭМ-1: Соответствие по типу лака (винифлекс). Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, высокая гибкость. Отличие: отсутствие специфических добавок «О». | ПЭВ-1: Соответствие по конструкции и ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: однослойная эмаль. Отличие: стандартный лак винифлекс. | ПЭТВ-1: Соответствие применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медный обмоточный. Отличие: полиэфирная основа лака. | ПЭТ-155: Соответствие по механическим свойствам. Бюджет: ниже. Сходство: круглое сечение. Отличие: выше класс нагревостойкости. | ПЭМ-П: Соответствие по материалу. Бюджет: сопоставим. Сходство: лак винифлекс. Отличие: повышенная пластичность. | ПЭТ-180: Соответствие по пробивной прочности. Бюджет: выше. Сходство: эмаль-изоляция. Отличие: полиэфиримид. | ПЭТМ-1: Соответствие для приборостроения. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная проволока. Отличие: маслостойкая эмаль. | ПЭТ-200: Соответствие области применения. Бюджет: выше. Сходство: высокая надежность. Отличие: температурный индекс. | ПЭТВ-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: однослойное покрытие. Отличие: технологическая рецептура лака. | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие по толщине. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: тип полимерной основы.
ПЭВ-1 | ПЭМ-1: Полное соответствие по типу лака (винифлекс). Бюджет: идентичен. Сходство: медь, однослойная эмаль. Отличие: ТУ завода-изготовителя. | ПЭТВ-1: Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ТИ 130. Отличие: полиэфирный лак. | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: эмаль-провод. Отличие: более высокая термостойкость. | ПЭТМ-1: Соответствие по маслостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная проволока. Отличие: улучшенная адгезия. | ПЭМ-П: Соответствие по материалу. Бюджет: аналогичен. Сходство: лак винифлекс. Отличие: повышенная эластичность при намотке. | ПЭТ-180: Соответствие области применения. Бюджет: выше. Сходство: медная жила. Отличие: класс нагревостойкости H. | ПЭТВ-Т: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение. Отличие: модификация для автоматической намотки. | ПЭТ-200: Соответствие для жестких условий. Бюджет: выше. Сходство: диэлектрическая прочность. Отличие: полиэфиримид-теа-имид. | ПЭТ-155: Соответствие по механике. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: состав эмали. | ПЭМ-Р: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: лак винифлекс. Отличие: повышенная химическая стойкость.
ПЭВ-2 | ПЭМ-2: Полное соответствие по лаку (винифлекс) и толщине. Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, усиленная изоляция. Отличие: ГОСТ 21428. | ПЭТВ-2: Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: тип 2 (усиленный), медь. Отличие: полиэфирный лак. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медный провод. Отличие: выше нагревостойкость. | ПЭТМ-2: Соответствие по маслостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленная эмаль. Отличие: стабильность в трансформаторном масле. | ПЭТД-180: Соответствие по механической прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленный слой. Отличие: класс нагревостойкости 180. | ПЭТД2-200: Соответствие по прочности на пробой. Бюджет: выше. Сходство: медная жила. Отличие: двухслойная эмаль (ПЭИ+ПАИ). | ПЭМ-П (тип 2): Соответствие материалу. Бюджет: аналогичен. Сходство: усиленный слой винифлекса. Отличие: пластичность. | ПЭТ-200: Соответствие для мощных машин. Бюджет: выше. Сходство: высокая надежность. Отличие: ТИ 200. | ПЭТВ-Т (тип 2): Соответствие назначению. Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: присадки для скольжения. | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: полиэфиримид.
ПЭВА | ПЭТ-155: Соответствие по применению в приборах. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: полиэфиримидный лак вместо винифлекса. | ПЭМ-1: Соответствие по материалу лака. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, винифлекс. Отличие: отсутствие «А» (адгезионной) специфики. | ПЭТВ-1: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная проволока. Отличие: полиэфирная изоляция. | ПЭТ-180: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: эмалированный медный. Отличие: класс H. | ПЭМ-П: Соответствие по эластичности. Бюджет: сопоставим. Сходство: лак винифлекс. Отличие: технологический допуск. | ПЭТМ-1: Соответствие по маслостойкости. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглое сечение. Отличие: рецептура эмали. | ПЭТ-200: Соответствие для жестких условий эксплуатации. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: состав изоляции. | ПЭТВ-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: однослойный. Отличие: параметры трения. | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медный обмоточный. Отличие: тип полимера. | ПЭТД-180: Соответствие по механике. Бюджет: сопоставим. Сходство: прочность покрытия. Отличие: температурный индекс.
ПЭВАт | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие по ТИ и конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: отсутствие индекса «т» (термостабилизация). | ПЭМ-1: Соответствие по типу эмали. Бюджет: сопоставим. Сходство: лак винифлекс. Отличие: ниже термостойкость. | ПЭТВ-1: Соответствие по применению. Бюджет: аналогичен. Сходство: медный обмоточный. Отличие: полиэфирный лак. | ПЭТД-180: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: термостойкая эмаль. Отличие: двухслойная конструкция. | ПЭМ-П: Соответствие по механическим свойствам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, винифлекс. Отличие: пластичность. | ПЭТ-180: Соответствие области применения. Бюджет: выше. Сходство: высокая теплостойкость. Отличие: полиэфиримид. | ПЭТМ-1: Соответствие по стойкости к средам. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение. Отличие: стабильность свойств. | ПЭТ-200: Соответствие для экстремальных нагрузок. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: ТИ 200. | ПЭТВ-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: однослойная эмаль. Отличие: параметры намотки. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие по защитным свойствам. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: усиленная изоляция.
ПЭВВП | ПЭТВ-2: Соответствие по применению в обмотках. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, полиэфирная изоляция. Отличие: отсутствие винифлексовой основы. | ПЭМ-2: Соответствие по типу лака (винифлекс). Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая влагостойкость. Отличие: требования ГОСТ 21428. | ПЭТ-155: Соответствие по нагревостойкости. Бюджет: ниже. Сходство: эмалированная медь. Отличие: полиэфиримидный лак. | ПЭТ-180: Соответствие по прочности. Бюджет: выше. Сходство: круглое сечение. Отличие: класс изоляции H. | ПЭТМ: Соответствие по стойкости к маслам. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: модифицированная эмаль. | ПЭТД-180: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медный провод. Отличие: двухслойное покрытие. | ПЭТВ-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: одножильный эмаль-провод. Отличие: индекс скольжения. | ПЭТ-200: Соответствие для жестких режимов. Бюджет: выше. Сходство: диэлектрические свойства. Отличие: ТИ 200. | ПЭМ-П: Соответствие по эластичности. Бюджет: аналогичен. Сходство: лак винифлекс. Отличие: повышенная гибкость. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие по толщине. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: химический состав эмали.
ПЭВКМ-2 | ПЭТ-180: Соответствие по нагревостойкости (180°С). Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, эмаль-изоляция. Отличие: отсутствие модификации «КМ». | ПЭТД-180: Соответствие конструкции (двухслойный). Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая механическая прочность. Отличие: тип полимерного лака. | ПЭТ-200: Соответствие по температурному запасу. Бюджет: выше. Сходство: медный провод. Отличие: класс изоляции 200. | ПЭТД2-200: Соответствие по пробивной прочности. Бюджет: выше. Сходство: двухслойная эмаль. Отличие: ТИ 200. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: ТИ 155. | ПЭТВ-2: Соответствие по применению. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: ниже термостойкость (130°С). | ПЭТМ-2: Соответствие по стойкости к агрессивным средам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: маслостойкая эмаль. | ПЭПТ-180: Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглая медная жила. Отличие: полиэфиримидная основа. | ПЭТ-155-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: добавка для намотки. | ПЭМ-2: Соответствие по механике. Бюджет: ниже. Сходство: винифлекс. Отличие: ТИ 105.
ПЭВКТ-2 | ПЭТ-200: Соответствие по термостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, эмаль. Отличие: отсутствие индекса «КТ». | ПЭТД2-200: Соответствие конструкции (тип 2). Бюджет: аналогичен. Сходство: двухслойная изоляция. Отличие: комбинация лаков ПЭИ+ПАИ. | ПЭТ-180: Соответствие по применению. Бюджет: ниже. Сходство: медный обмоточный. Отличие: ТИ 180 вместо 200. | ПЭТД-180: Соответствие по прочности. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: температурный предел. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: полиэфиримидный лак. | ПЭПТ-200: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение. Отличие: рецептура эмали. | ПЭТВ-2: Соответствие по геометрии. Бюджет: значительно ниже. Сходство: тип 2. Отличие: низкий ТИ (130). | ПЭТМ-2: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: маслостойкость. | ПЭТ-200-Т: Соответствие по применению. Бюджет: аналогичен. Сходство: ТИ 200. Отличие: антифрикционные присадки. | ПЭТ-155-М: Соответствие материалу. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: ТУ производителя.
ПЭВЛ | ПЭМ-1: Соответствие по лаку винифлекс. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, тонкий слой. Отличие: торговая марка. | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: полиэфиримид вместо винифлекса. | ПЭТВ-1: Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: однослойная эмаль. Отличие: полиэфирный лак. | ПЭТ-180: Соответствие по нагревостойкости. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: класс H. | ПЭТМ-1: Соответствие по стойкости к средам. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглое сечение. Отличие: стабильность свойств. | ПЭМ-П: Соответствие по гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: лак винифлекс. Отличие: эластичность жилы. | ПЭТД-180: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медный провод. Отличие: ТИ 180. | ПЭТ-200: Соответствие области применения. Бюджет: выше. Сходство: эмаль-изоляция. Отличие: термостойкость. | ПЭТВ-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: однослойный. Отличие: параметры трения. | ПЭВ-1: Полное функциональное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, винифлекс. Отличие: ГОСТ.
ПЭВНХ | ПЭТ-200: Соответствие по нагревостойкости для нагревателей. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, эмаль. Отличие: отсутствие специфики «Н» (нагревательный). | ПЭТД2-200: Соответствие по прочности изоляции. Бюджет: выше. Сходство: усиленное покрытие. Отличие: двухслойная эмаль. | ПЭТ-180: Соответствие по применению. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: ТИ 180. | ПЭТД-180: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: эмаль-изоляция. Отличие: класс нагревостойкости. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: ТИ 155. | ПЭПТ-200: Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглое сечение. Отличие: химический состав. | ПЭТВ-2: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: тип 2. Отличие: ТИ 130. | ПЭТМ-2: Соответствие по стойкости. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: масляная среда. | ПЭТ-200-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: технологический регламент. | ПЭМ-2: Соответствие по лаку винифлекс. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: ТИ 105.
ПЭВТЛ-1 | ПЭТЛ-155 (тип 1): Соответствие по возможности лужения. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, облуживаемый лак. Отличие: более высокий ТИ 155. | ПЭТЛ-1: Полное функциональное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходство: однослойная полиуретановая изоляция. Отличие: ТУ завода-изготовителя. | ПЭТЛ-1-155: Соответствие по применению. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, лужение без зачистки. Отличие: улучшенная теплостойкость. | ПЭТВ-1: Соответствие по диаметру и материалу. Бюджет: ниже. Сходство: медный обмоточный. Отличие: требует зачистки перед пайкой. | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медь, ТИ 155. Отличие: полиэфиримидный лак (не облуживается). | ПЭТЛР-1: Соответствие по способу пайки. Бюджет: выше. Сходство: медная проволока. Отличие: повышенная радиационная стойкость. | ПЭТЛ-1-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: облуживаемый. Отличие: класс нагревостойкости H. | ПЭТЛ-200 (тип 1): Соответствие применению. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: высокотемпературный полиуретан. | ПЭМ-1: Соответствие материалу. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: лак винифлекс (не облуживается). | ПЭТВ-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: полиэфирная изоляция.
ПЭВТЛ-1-155 | ПЭТЛ-155 (тип 1): Полное соответствие характеристикам 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: ТИ 155, лужение. Отличие: марка полиуретанового лака. | ПЭТЛ-1: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: облуживаемый медный провод. Отличие: ниже температурный индекс (130). | ПЭТЛ-2-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: облуживание без зачистки. Отличие: усиленная изоляция (тип 2). | ПЭТЛ-180 (тип 1): Соответствие по применению. Бюджет: выше. Сходство: медь, легкая пайка. Отличие: выше нагревостойкость. | ПЭТ-155: Соответствие по термостойкости. Бюджет: ниже. Сходство: ТИ 155. Отличие: не обладает свойством самолужения. | ПЭТЛР-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: модификация для спецтехники. | ПЭТЛ-200: Соответствие по функционалу. Бюджет: выше. Сходство: облуживаемый. Отличие: температурный предел 200°С. | ПЭТВ-1: Соответствие материалу. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: класс 130, требует зачистки. | ПЭТ-155-Т: Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: круглое сечение. Отличие: полиэфиримид. | ПЭТЛ-1-155-М: Соответствие ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ТИ 155. Отличие: мягкая модификация жилы.
ПЭВТЛ-2 | ПЭТЛ-2: Полное функциональное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, усиленная облуживаемая изоляция. Отличие: ГОСТ/ТУ завода. | ПЭТЛ-155 (тип 2): Соответствие конструкции. Бюджет: выше. Сходство: тип 2, медь, лужение. Отличие: выше ТИ (155). | ПЭТЛ-2-155: Соответствие по толщине изоляции. Бюджет: аналогичен. Сходство: облуживание без зачистки. Отличие: повышенная теплостойкость. | ПЭТВ-2: Соответствие по прочности на пробой. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная медная жила. Отличие: требует механической зачистки. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медь, усиленный слой. Отличие: не облуживается. | ПЭТЛ-180 (тип 2): Соответствие применению. Бюджет: выше. Сходство: усиленная эмаль, медь. Отличие: класс H. | ПЭТЛР-2: Соответствие по конструкции. Бюджет: выше. Сходство: медная жила. Отличие: радиационная стойкость. | ПЭТЛ-2-200: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: облуживаемый. Отличие: ТИ 200. | ПЭМ-2: Соответствие материалу. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная медь. Отличие: лак винифлекс. | ПЭТВ-Т (тип 2): Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: полиэфир.
ПЭВТЛ-2-180 | ПЭТЛ-180 (тип 2): Полное соответствие параметрам нагревостойкости. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, ТИ 180, лужение. Отличие: заводские ТУ. | ПЭТЛ-200 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: усиленная облуживаемая изоляция. Отличие: ТИ 200. | ПЭТЛ-2-155: Соответствие конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медь, тип 2. Отличие: ниже температурный предел. | ПЭТЛ-2: Соответствие по типу изоляции. Бюджет: ниже. Сходство: облуживаемый медный. Отличие: ТИ 130. | ПЭТД-180 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: медь, класс H. Отличие: требует зачистки перед пайкой. | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие применению. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: полиэфиримид (не лудится). | ПЭТЛР-180: Соответствие по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: спецназначение. | ПЭПТ-180 (тип 2): Соответствие по нагревостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила. Отличие: рецептура эмали. | ПЭТЛ-2-180-М: Соответствие ТУ. Бюджет: аналогичен. Сходство: ТИ 180, тип 2. Отличие: повышенная пластичность. | ПЭТ-200 (тип 2): Соответствие прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: не обладает самолужением.
ПЭВТЛК | ПЭТЛ-155: Соответствие по возможности лужения. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, полиуретановая основа. Отличие: отсутствие индекса «К» (капроновый слой заменен на усиленный лак). | ПЭТЛ-1: Соответствие по способу пайки. Бюджет: ниже. Сходство: медь, самолужение. Отличие: температурный класс 130. | ПЭТЛ-2: Соответствие по диэлектрической прочности. Бюджет: аналогичен. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: ТИ 130. | ПЭТЛ-180: Соответствие по применению. Бюджет: выше. Сходство: медь, облуживаемый. Отличие: выше нагревостойкость. | ПЭТЛ-1-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила. Отличие: однослойная эмаль. | ПЭТЛ-2-155: Соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглое сечение, медь. Отличие: отсутствие внешней капроновой защиты. | ПЭТВ-1: Соответствие по применению в обмотках. Бюджет: ниже. Сходство: медный провод. Отличие: требует механической зачистки. | ПЭТ-155: Соответствие по термостойкости. Бюджет: ниже. Сходство: ТИ 155. Отличие: полиэфиримидная эмаль. | ПЭМ-1: Соответствие по материалу жилы. Бюджет: ниже. Сходство: медный обмоточный. Отличие: лак винифлекс. | ПЭТЛ-200: Соответствие для жестких режимов. Бюджет: выше. Сходство: облуживаемый. Отличие: ТИ 200.
ПЭВТЛЛО | ПЭТЛ-155: Соответствие по лужению без зачистки. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила. Отличие: отсутствие модификации «ЛО» (облегченная обмотка). | ПЭТЛ-1: Соответствие по базовой конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медь, полиуретановый лак. Отличие: стандартный ТИ 130. | ПЭТЛ-2: Соответствие по надежности. Бюджет: аналогичен. Сходство: усиленная эмаль. Отличие: класс нагревостойкости 130. | ПЭТЛ-1-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная проволока. Отличие: тип полиуретановой композиции. | ПЭТЛ-2-155: Соответствие по конструкции. Бюджет: выше. Сходство: круглая жила, медь. Отличие: толщина изоляции тип 2. | ПЭТЛ-180: Соответствие по применению. Бюджет: выше. Сходство: облуживаемый. Отличие: класс изоляции H. | ПЭТВ-2: Соответствие по прочности на пробой. Бюджет: ниже. Сходство: усиленный слой. Отличие: полиэфирный лак (не лудится). | ПЭТ-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: не облуживается. | ПЭМ-2: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: винифлексовая изоляция. | ПЭТЛ-200: Соответствие для высоких температур. Бюджет: выше. Сходство: медь, лужение. Отличие: ТИ 200.
ПЭВТЛН-1 | ПЭТЛ-1-155: Полное соответствие по конструкции и ТИ. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, однослойная эмаль, лужение. Отличие: ТУ завода. | ПЭТЛ-1: Соответствие по способу пайки. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: ниже температурный класс (130). | ПЭТЛ-155: Соответствие по области применения. Бюджет: аналогичен. Сходство: облуживаемый. Отличие: торговая марка. | ПЭТЛ-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь, самолужение. Отличие: класс H. | ПЭТЛ-200: Соответствие для термонагруженных узлов. Бюджет: выше. Сходство: медная проволока. Отличие: ТИ 200. | ПЭТВ-1: Соответствие по сечению и материалу. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: требует зачистки. | ПЭТ-155: Соответствие по термостойкости. Бюджет: ниже. Сходство: ТИ 155. Отличие: полиэфиримид. | ПЭМ-1: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: однослойная эмаль. Отличие: лак винифлекс. | ПЭТЛР-1: Соответствие по функционалу. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: радиационная стойкость. | ПЭТЛ-1-155-Т: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: добавка для скольжения при намотке.
ПЭВТЛН-2 | ПЭТЛ-2-155: Полное соответствие конструкции (тип 2) и ТИ. Бюджет: идентичен. Сходство: усиленная облуживаемая изоляция. Отличие: номер ТУ. | ПЭТЛ-2: Соответствие по толщине изоляции. Бюджет: ниже. Сходство: медь, тип 2. Отличие: ТИ 130. | ПЭТЛ-155 (тип 2): Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила. Отличие: марка лака. | ПЭТЛ-2-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь, усиленная эмаль. Отличие: класс H. | ПЭТЛ-2-200: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: облуживаемый тип 2. Отличие: ТИ 200. | ПЭТВ-2: Соответствие по прочности. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная медь. Отличие: требует зачистки. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: усиленный слой. Отличие: полиэфиримид. | ПЭМ-2: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медь, винифлекс. Отличие: ТИ 105. | ПЭТЛР-2: Соответствие по характеристикам. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: модифицированная стойкость. | ПЭТЛ-2-155-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: мягкая жила.
ПЭИ-200 | ПЭТ-200: Полное соответствие по температурному индексу. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, класс 200. Отличие: базовая марка лака. | ПЭТД2-200: Соответствие по конструкции и ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: двухслойная эмаль (ПЭИ+ПАИ). Отличие: повышенная механическая прочность. | ПЭПТ-200: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила. Отличие: рецептура полиэфиримидного лака. | ПЭТ-180: Соответствие по применению. Бюджет: ниже. Сходство: медный обмоточный. Отличие: ниже ТИ (180). | ПЭТД-180: Соответствие по надежности. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: температурный предел. | ПЭТ-155: Соответствие по материалу жилы. Бюджет: значительно ниже. Сходство: медь. Отличие: ТИ 155. | ПЭТ-200-Т: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, класс 200. Отличие: наличие антифрикционных добавок. | ПЭТМ-200: Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная проволока. Отличие: маслостойкая модификация. | ПЭТ-200-М: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение. Отличие: мягкая жила. | ПЭТ-220: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медный провод. Отличие: полиимидная изоляция.
ПЭК | ПЭТ-155: Соответствие по температурному индексу. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, эмалевая изоляция. Отличие: полиэфиримидный лак вместо полиэфирно-циануратного. | ПЭТВ-2: Соответствие по применению в двигателях. Бюджет: ниже. Сходство: медный провод. Отличие: класс нагревостойкости 130 вместо 155. | ПЭТ-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, медь. Отличие: более высокая термостойкость. | ПЭТД-180: Соответствие по механической прочности. Бюджет: выше. Сходство: медная жила. Отличие: двухслойная изоляция. | ПЭМ-2: Соответствие по маслостойкости. Бюджет: ниже. Сходство: эмаль-провод. Отличие: лак винифлекс. | ПЭТМ: Соответствие для масляных трансформаторов. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: модифицированная эмаль. | ПЭТ-200: Соответствие для жестких условий. Бюджет: выше. Сходство: высокая надежность. Отличие: класс изоляции 200. | ПЭТВ-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: однослойная эмаль. Отличие: присадки для скольжения. | ПЭПТ-155: Полное функциональное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная проволока. Отличие: рецептура полиэфирного лака. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие по прочности на пробой. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: усиленная толщина изоляции.
ПЭКД | ПЭТД-180: Соответствие конструкции (двухслойный). Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила, повышенная прочность. Отличие: температурный индекс 180. | ПЭТД2-200: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: двухслойная эмаль. Отличие: сочетание полиэфиримида и полиамидимида. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие по толщине изоляции. Бюджет: ниже. Сходство: усиленное покрытие. Отличие: однослойная структура лака. | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие по нагревостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила. Отличие: класс H. | ПЭТМ-2: Соответствие по стойкости к фреонам. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: специализированная эмаль. | ПЭТ-200: Соответствие для мощных машин. Бюджет: выше. Сходство: круглое сечение. Отличие: высокая термическая стабильность. | ПЭТВ-2: Соответствие по геометрии. Бюджет: значительно ниже. Сходство: тип 2. Отличие: низкий ТИ (130). | ПЭПТ-180: Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медный провод. Отличие: состав полиэфирной основы. | ПЭТ-155-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: индекс для скоростной намотки. | ПЭМ-2: Соответствие по материалу. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная винифлексовая изоляция. Отличие: ТИ 105.
ПЭКМ | ПЭТМ-1: Соответствие по маслостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, стойкость к агрессивным средам. Отличие: полиэфирный лак. | ПЭТ-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: медный провод. Отличие: стандартная эмаль без индекса «М». | ПЭТ-180: Превосходит по термостойкости. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: класс нагревостойкости 180. | ПЭМ-1: Соответствие по типу лака. Бюджет: ниже. Сходство: высокая адгезия. Отличие: ниже ТИ (105). | ПЭТВ-1: Соответствие по применению в электронике. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: ТИ 130. | ПЭТД-180: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: высокая прочность. Отличие: двухслойная изоляция. | ПЭТ-200: Соответствие для экстремальных нагрузок. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: ТИ 200. | ПЭТВ-Т: Соответствие конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: однослойное покрытие. Отличие: антифрикционные свойства. | ПЭПТ-155: Функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая медь. Отличие: торговая марка производителя. | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медная проволока. Отличие: базовая изоляция.
ПЭКО | ПЭТ-155: Соответствие по температурному индексу. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, эмалевая изоляция. Отличие: полиэфиримидный лак вместо комбинированного. | ПЭТВ-1: Соответствие по применению в двигателях. Бюджет: ниже. Сходство: медь, однослойное покрытие. Отличие: класс нагревостойкости 130. | ПЭТ-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: круглая медь. Отличие: класс изоляции H. | ПЭМ-1: Соответствие по типу лака. Бюджет: аналогичен. Сходство: высокая адгезия. Отличие: база винифлекс, ТИ 105. | ПЭТМ: Соответствие по стойкости к средам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медный провод. Отличие: маслостойкая эмаль. | ПЭПТ-155: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная проволока. Отличие: рецептура полиэфирного лака. | ПЭТД-180: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: усиленная прочность. Отличие: двухслойная конструкция. | ПЭТВ-Т: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение. Отличие: антифрикционные присадки. | ПЭТ-200: Соответствие для жестких режимов. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: ТИ 200. | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: обмоточный медный. Отличие: базовая изоляция.
ПЭЛ | ПЭМ-1: Полное соответствие по типу лака (лакостойкий винифлекс). Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, ТИ 105. Отличие: ТУ завода. | ПЭВ-1: Соответствие по характеристикам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, однослойная эмаль. Отличие: регламент ГОСТ. | ПЭТВ-1: Соответствие применению. Бюджет: аналогичен. Сходство: медный обмоточный. Отличие: полиэфирная изоляция, ТИ 130. | ПЭТ-155: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: эмалированная медь. Отличие: выше нагревостойкость. | ПЭТМ-1: Соответствие по маслостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая проволока. Отличие: улучшенная химическая стабильность. | ПЭТ-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: класс H. | ПЭМ-П: Соответствие по гибкости. Бюджет: аналогичен. Сходство: лак винифлекс. Отличие: повышенная пластичность жилы. | ПЭТВ-Т: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходство: однослойный. Отличие: параметры трения. | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: полиэфиримид. | ПЭВ-2: Соответствие материалу. Бюджет: выше. Сходство: лак винифлекс. Отличие: усиленная изоляция (тип 2).
ПЭЛО | ПЭМ-1: Соответствие по базе лака. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, винифлекс. Отличие: отсутствие индекса «О» (облегченный). | ПЭВ-1: Соответствие конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, однослойный. Отличие: торговая марка. | ПЭТВ-1: Соответствие применению в приборах. Бюджет: аналогичен. Сходство: медный обмоточный. Отличие: полиэфирный лак. | ПЭТ-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: термостойкость 155°С. | ПЭМ-П: Соответствие по механике. Бюджет: сопоставим. Сходство: лак винифлекс. Отличие: эластичность. | ПЭТМ-1: Соответствие по стойкости. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглое сечение. Отличие: маслостойкость. | ПЭТ-180: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: высокая теплостойкость. Отличие: полиэфиримид. | ПЭТВ-Т: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: однослойная эмаль. Отличие: модификация для намотки. | ПЭТ-200: Соответствие для экстремальных нагрузок. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: ТИ 200. | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие по защитным свойствам. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: химический состав.
ПЭЛШКО | ПЭЛШО: Соответствие по комбинированной изоляции. Бюджет: ниже. Сходство: медь, эмаль, шелк. Отличие: отсутствие дополнительной лаковой подклейки. | ПЭТШО: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, шелковая обмотка. Отличие: полиэфирный лак вместо винифлекса. | ПЭШО: Соответствие по внешней изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, натуральный шелк. Отличие: отсутствие эмалевого подслоя. | ПЭТ-155-Ш: Соответствие по назначению. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила. Отличие: синтетическая нить вместо натурального шелка. | ПЭЛШД: Соответствие по конструкции. Бюджет: выше. Сходство: медь, шелк. Отличие: двухслойная шелковая обмотка. | ПЭТ-180-Ш: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: круглое сечение. Отличие: выше класс термостойкости. | ПЭМ-Ш: Соответствие по типу лака. Бюджет: аналогичен. Сходство: винифлекс + шелк. Отличие: стандартная плотность наложения. | ПЭТВ-Ш: Соответствие применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, текстильная защита. Отличие: полиэфирная база. | ПЭЛШО-М: Соответствие ТУ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: мягкая жила. | ПЭТ-155-ШО: Соответствие функционалу. Бюджет: сопоставим. Сходство: комбинированная изоляция. Отличие: тип полимера.
ПЭЛШО | ПЭЛШКО: Полное функциональное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медь, эмаль, натуральный шелк. Отличие: наличие лаковой подклейки шелка. | ПЭТШО: Соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила, шелковая оплетка. Отличие: полиэфирный лак под шелком. | ПЭШО: Соответствие по внешнему слою. Бюджет: сопоставим. Сходство: натуральный шелк. Отличие: отсутствие эмалевой изоляции жилы. | ПЭТ-155-Ш: Соответствие применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная проволока. Отличие: полиэфирная нить. | ПЭЛШД: Соответствие по материалам. Бюджет: выше. Сходство: медь, шелк. Отличие: усиленная шелковая обмотка (2 слоя). | ПЭТ-180-Ш: Соответствие по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: круглая медь. Отличие: класс нагревостойкости H. | ПЭМ-Ш: Соответствие по лаку. Бюджет: аналогичен. Сходство: винифлекс + текстиль. Отличие: марка производителя. | ПЭТВ-Ш: Соответствие по геометрии. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: ТИ 130. | ПЭЛШО-М: Соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: повышенная пластичность. | ПЭТ-155-ШО: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходство: эмаль+шелк. Отличие: рецептура лака.
ПЭММ | ПЭМ-1: Полное соответствие по типу лака (винифлекс). Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, высокая адгезия. Отличие: отсутствие индекса мягкости «М» в базовом ГОСТ. | ПЭМ-П: Соответствие по эластичности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, винифлекс. Отличие: повышенная пластичность жилы. | ПЭВ-1: Соответствие по характеристикам. Бюджет: аналогичен. Сходство: однослойная эмаль, медь. Отличие: регламентация по ГОСТ 7262. | ПЭТВ-1: Соответствие применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медный обмоточный. Отличие: полиэфирная изоляция, ТИ 130. | ПЭТ-155: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: эмалированная медь. Отличие: выше нагревостойкость. | ПЭТМ-1: Соответствие по маслостойкости. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглая проволока. Отличие: модифицированная эмаль. | ПЭТ-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медная жила. Отличие: класс изоляции H. | ПЭМ-2: Соответствие материалу. Бюджет: выше. Сходство: лак винифлекс. Отличие: усиленная изоляция (тип 2). | ПЭТВ-Т: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходство: однослойный. Отличие: антифрикционные свойства. | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: полиэфиримид.
ПЭМС | ПЭМС-1: Соответствие по составу. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, лак винифлекс, стабилизированный. Отличие: толщина изоляции по ТУ. | ПЭМ-1: Соответствие по базовому лаку. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: отсутствие термической стабилизации «С». | ПЭВ-1: Соответствие по характеристикам. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, винифлекс. Отличие: стандартное исполнение. | ПЭТВ-1: Соответствие применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: обмоточный медный. Отличие: полиэфирный лак. | ПЭТ-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: круглое сечение. Отличие: выше нагревостойкость. | ПЭМ-П: Соответствие по механике. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, высокая адгезия. Отличие: повышенная гибкость. | ПЭТМ-1: Соответствие по стойкости. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглая проволока. Отличие: маслостойкость. | ПЭТ-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медная жила. Отличие: класс H. | ПЭТВ-Т: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: однослойный. Отличие: параметры намотки. | ПЭМ-2: Соответствие материалу. Бюджет: выше. Сходство: винифлекс. Отличие: усиленная изоляция.
ПЭМС-1 | ПЭМС: Полное функциональное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, стабилизированный винифлекс. Отличие: допуски по диаметру. | ПЭМ-1: Соответствие по материалу лака. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: стандартный (не стабилизированный) лак. | ПЭВ-1: Соответствие по свойствам. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, однослойная эмаль. Отличие: ГОСТ. | ПЭТВ-1: Соответствие применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медный обмоточный. Отличие: полиэфирная база. | ПЭТ-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: круглая медь. Отличие: термостойкость 155°С. | ПЭМ-П: Соответствие по гибкости. Бюджет: аналогичен. Сходство: лак винифлекс. Отличие: пластичность. | ПЭТМ-1: Соответствие по стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение. Отличие: маслостойкая эмаль. | ПЭТ-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: класс H. | ПЭТВ-Т: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходство: однослойный. Отличие: модификация для станков. | ПЭМ-2: Соответствие материалу. Бюджет: выше. Сходство: винифлекс. Отличие: толщина тип 2.
ПЭПТ-В-100 | ПЭТВ-1: Соответствие по ТИ (130°С). Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, полиэфирный лак. Отличие: отсутствие специфического индекса «ПТ». | ПЭТ-155: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: эмалированная медь. Отличие: выше класс нагревостойкости. | ПЭМ-1: Соответствие по применению. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная проволока. Отличие: лак винифлекс (ТИ 105). | ПЭТВ-Т: Соответствие по функционалу. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила. Отличие: наличие добавок для скольжения. | ПЭТМ-1: Соответствие по стойкости к средам. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглое сечение. Отличие: маслостойкость. | ПЭТ-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: класс нагревостойкости H. | ПЭТВ-2: Соответствие по материалу. Бюджет: выше. Сходство: полиэфирный лак. Отличие: усиленная изоляция (тип 2). | ПЭВ-1: Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: винифлекс. | ПЭПТ-155: Соответствие по серии. Бюджет: выше. Сходство: полиэфирная основа. Отличие: выше ТИ. | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: полиэфиримидный лак.
ПЭТ-155 | ПЭТВ-2: Соответствие по применению в обмотках. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, круглое сечение. Отличие: температурный индекс 130 вместо 155. | ПЭТД-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: высокая механическая прочность. Отличие: двухслойная изоляция. | ПЭПТ-155: Полное функциональное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходство: ТИ 155, полиэфирный лак. Отличие: торговая марка производителя. | ПЭТМ-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная проволока. Отличие: повышенная стойкость к трансформаторным маслам. | ПЭТ-155-Т: Соответствие конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, эмаль. Отличие: наличие антифрикционного покрытия для быстрой намотки. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медная жила. Отличие: усиленная изоляция (тип 2 вместо тип 1). | ПЭТ-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: круглая медь. Отличие: полиэфиримидный лак класса H. | ПЭТВ-Т: Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медный обмоточный. Отличие: ТИ 130, ускоренная намотка. | ПЭТ-155-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, эмаль. Отличие: повышенная пластичность (мягкая жила). | АПЭТ-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: класс 155. Отличие: алюминиевая жила вместо медной (требует пересчета сечения).
ПЭТ-180 | ПЭТД-180: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, класс H. Отличие: двухслойная изоляция (ПЭИ+ПАИ). | ПЭТ-200: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: круглая медь, высокая термостойкость. Отличие: температурный индекс 200. | ПЭПТ-180: Полное функциональное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила, полиэфиримид. Отличие: ТУ завода-изготовителя. | ПЭТ-180-Т: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ТИ 180. Отличие: технологическая добавка для снижения трения. | ПЭТМ-180: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная проволока. Отличие: модификация для работы в агрессивных средах. | ПЭТ-155: Соответствие материалу жилы. Бюджет: ниже. Сходство: медный обмоточный. Отличие: ниже температурный индекс (155). | ПЭИ-200: Соответствие по применению. Бюджет: выше. Сходство: медная жила. Отличие: полиэфиримидный лак повышенной стабильности. | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: усиленная диэлектрическая защита. | ПЭТД2-200: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: круглая медь. Отличие: ТИ 200, два слоя лака. | ПЭТ-180-М: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, эмаль. Отличие: мягкая медная жила для сложной укладки.
ПЭТ-200 | ПЭТД2-200: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, класс 200. Отличие: усиленная двухслойная изоляция. | ПЭИ-200: Полное соответствие характеристикам. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, полиэфиримид-теа-имид. Отличие: торговое наименование. | ПЭПТ-200: Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная проволока, ТИ 200. Отличие: рецептура эмаль-лака. | ПЭТ-200-Т: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, термостойкость. Отличие: модифицированная поверхность для станков. | ПЭТ-200-1: Соответствие материалу. Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, ТИ 200. Отличие: однослойное исполнение по ГОСТ. | ПЭТ-220: Превосходит по ТИ. Бюджет: значительно выше. Сходство: высокая надежность. Отличие: полиимидная изоляция, ТИ 220. | ПЭТМ-200: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая медь. Отличие: устойчивость к трансформаторному маслу. | ПЭТД-180: Соответствие материалу жилы. Бюджет: ниже. Сходство: высокая прочность. Отличие: ниже температурный индекс (180). | ПЭТ-200-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, эмаль. Отличие: повышенная пластичность меди. | ПЭТ-180: Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медная проволока. Отличие: класс нагревостойкости H (180).
ПЭТ-200-1 | ПЭТ-200: Соответствие по ТИ. Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, класс 200. Отличие: может иметь два слоя изоляции (тип 2). | ПЭИ-200 (тип 1): Полное функциональное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходство: однослойный полиэфиримид. Отличие: марка производителя. | ПЭПТ-200-1: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ТИ 200. Отличие: регламент ТУ. | ПЭТ-200-Т: Соответствие по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медная проволока. Отличие: антифрикционный слой. | ПЭТД-200: Соответствие по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: высокая надежность. Отличие: двухслойное покрытие вместо однослойного. | ПЭТ-180-1: Соответствие конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, однослойный. Отличие: ниже ТИ (180). | ПЭТМ-200-1: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая медь. Отличие: маслостойкая спецификация. | ПЭТ-220: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медный провод. Отличие: полиимид, ТИ 220. | ПЭТ-200-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: мягкое состояние жилы. | ПЭТВ-1: Соответствие материалу жилы. Бюджет: значительно ниже. Сходство: однослойная медь. Отличие: ТИ 130.
ПЭТ-200-2 | ПЭТД2-200: Полное соответствие по ТИ и конструкции. Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, двухслойная изоляция (тип 2). Отличие: торговая марка по ТУ. | ПЭИ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ и толщине. Бюджет: аналогичен. Сходство: класс 200, усиленная эмаль. Отличие: модифицированный полиэфиримидный лак. | ПЭПТ-200 (тип 2): Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медный провод, усиленная изоляция. Отличие: рецептура полиэфирной основы. | ПЭТ-200-Т (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медь, ТИ 200. Отличие: антифрикционное покрытие для станков. | ПЭТ-200-М (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, тип 2. Отличие: повышенная пластичность жилы. | ПЭТМ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглая медь. Отличие: повышенная стойкость к маслам. | ПЭТД-180 (тип 2): Соответствие конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: двухслойная эмаль. Отличие: ниже температурный индекс (180). | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие материалу жилы. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная медь. Отличие: класс нагревостойкости H. | ПЭТ-220 (тип 2): Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: высокая диэлектрическая прочность. Отличие: полиимидная изоляция. | ПЭТ-200 (тип 1): Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: медь, класс 200. Отличие: однослойная изоляция.
ПЭТ-имид | ПЭТ-220: Соответствие по применению в тяжелых условиях. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, полиимидный лак. Отличие: температурный индекс 220. | ПЭТ-200: Соответствие по базовым свойствам. Бюджет: ниже. Сходство: высокая термостойкость. Отличие: полиэфиримидный лак вместо имидного. | ПЭТД2-200: Соответствие по надежности. Бюджет: аналогичен. Сходство: двухслойная защита. Отличие: комбинация полиэфиримид+полиамидимид. | ПЭИ-200: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медная проволока. Отличие: класс изоляции 200. | ПЭПТ-200: Функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила. Отличие: модифицированный полиэфиримид. | ПЭТ-имид-Т: Соответствие по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: полиимид, медь. Отличие: технологический слой для скольжения. | ПЭТМ-200: Соответствие материалу. Бюджет: ниже. Сходство: круглая медь. Отличие: маслостойкая эмаль. | ПЭТД-180: Соответствие по прочности. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: ниже ТИ (180). | ПЭТ-180: Соответствие по геометрии. Бюджет: значительно ниже. Сходство: медь. Отличие: полиэфиримидный лак. | ПЭТ-200-М: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: мягкая жила.
ПЭТВ-1 | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, однослойная эмаль. Отличие: выше ТИ (155). | ПЭТВ-Т (тип 1): Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная проволока, ТИ 130. Отличие: антифрикционная добавка. | ПЭПТ-155 (тип 1): Соответствие конструкции. Бюджет: выше. Сходство: медь, однослойный. Отличие: класс нагревостойкости 155. | ПЭТМ-130 (тип 1): Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение. Отличие: маслостойкая модификация. | ПЭМ-1: Соответствие по применению в моторах. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила. Отличие: лак винифлекс (ТИ 105). | ПЭВ-1: Соответствие материалу жилы. Бюджет: ниже. Сходство: медь, тонкая изоляция. Отличие: требования ГОСТ 7262. | ПЭТ-180 (тип 1): Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: класс нагревостойкости H. | ПЭТВ-1-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: повышенная пластичность. | ПЭТД-180 (тип 1): Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медная проволока. Отличие: двухслойная эмаль. | ПЭТВ-2: Соответствие по материалу. Бюджет: выше. Сходство: медь, ТИ 130. Отличие: усиленная изоляция (тип 2).
ПЭТВ-2 | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие конструкции (тип 2). Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, усиленная эмаль. Отличие: выше ТИ (155). | ПЭТВ-Т (тип 2): Полное соответствие по ТИ и толщине. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: добавка для намотки. | ПЭПТ-155 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: усиленная медная жила. Отличие: класс нагревостойкости 155. | ПЭТМ-130 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглая медь. Отличие: стойкость к трансформаторным маслам. | ПЭТД-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, два слоя эмали. Отличие: класс изоляции 180. | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие по толщине. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: полиэфиримидный лак. | ПЭМ-2: Соответствие по конструкции (тип 2). Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленная медная жила. Отличие: лак винифлекс. | ПЭВ-2: Соответствие по геометрии. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: ТИ 105. | ПЭТВ-2-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленная медь. Отличие: мягкая модификация. | ПЭТ-200 (тип 2): Превосходит по термостойкости. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: ТИ 200.
ПЭТВМ | ПЭТВ-2: Соответствие по температурному индексу (130). Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила, полиэфирная эмаль. Отличие: стандартный лак без индекса "М" (морозостойкость/модификация). | ПЭТ-155: Соответствие по применению в моторах. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, медь. Отличие: выше нагревостойкость (155°С). | ПЭТВ-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ТИ 130. Отличие: наличие антифрикционного слоя для скоростной намотки. | ПЭТМ-130: Соответствие по характеристикам. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила. Отличие: маслостойкая модификация. | ПЭТ-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: полиэфиримидный лак (класс H). | ПЭМ-2: Соответствие по механической прочности. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: лак винифлекс (ТИ 105). | ПЭПТ-155: Функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная проволока. Отличие: рецептура полиэфирной основы. | ПЭТД-180: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: двухслойная изоляция. | ПЭТВ-1: Соответствие материалу жилы. Бюджет: ниже. Сходство: ТИ 130. Отличие: однослойная изоляция (тип 1). | ПЭВ-2: Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная эмаль. Отличие: лак на основе поливинилацеталя.
ПЭТВП | ПЭТВ-2: Полное функциональное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, полиэфирный лак, ТИ 130. Отличие: отсутствие индекса "П" (повышенная точность/прочность). | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: выше температурный индекс. | ПЭТВ-Т: Соответствие по способу намотки. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, ТИ 130. Отличие: улучшенное скольжение. | ПЭПТ-155: Соответствие по надежности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медный обмоточный провод. Отличие: класс изоляции 155. | ПЭТМ-130: Соответствие по стойкости к средам. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглое сечение. Отличие: маслостойкая эмаль. | ПЭТД-180: Превосходит по прочности. Бюджет: выше. Сходство: медная жила. Отличие: ТИ 180, два слоя лака. | ПЭМ-2: Соответствие по материалу. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная эмаль. Отличие: винифлексовая база. | ПЭТ-180: Соответствие для тяжелых режимов. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: полиэфиримид. | ПЭВ-2: Соответствие по конструкции жилы. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: температурный предел 105°С. | ПЭТВ-2-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: повышенная пластичность жилы.
ПЭТВП-В | ПЭТВ-2: Соответствие по температурному индексу. Бюджет: ниже. Сходство: медь, полиэфирный лак. Отличие: отсутствие индекса "В" (высоковольтный/водостойкий). | ПЭТД2-200: Соответствие по электрической прочности. Бюджет: выше. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: класс 200, двухслойный лак. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила. Отличие: выше ТИ (155). | ПЭТМ-155: Соответствие по стойкости к жидкостям. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, круглое сечение. Отличие: маслостойкость. | ПЭТД-180: Соответствие по прочности изоляции. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: комбинация полиэфиримидного и полиамидимидного лаков. | ПЭПТ-155: Функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: медный провод. Отличие: ТУ завода. | ПЭТ-180: Соответствие по нагревостойкости. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: полиэфиримид. | ПЭМ-2: Соответствие по влагостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, винифлекс. Отличие: ТИ 105. | ПЭТВ-Т: Соответствие конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: ТИ 130. Отличие: антифрикционные свойства. | ПЭТ-200: Соответствие по диэлектрике. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: температурный индекс 200.
ПЭТВСД | ПСД: Соответствие по типу дополнительной изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, два слоя стеклянных нитей. Отличие: отсутствие эмалевого подслоя ПЭТ. | ПСД-L: Соответствие по конструкции. Бюджет: выше. Сходство: медь, стекловолокно. Отличие: лакировка термостойким лаком. | ПСДТ: Соответствие по нагревостойкости. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, стеклонить. Отличие: ТИ 180 (вместо 130/155). | ПЭТСО: Соответствие по структуре. Бюджет: аналогичен. Сходство: эмаль + один слой стеклонити. Отличие: меньшая толщина изоляции. | ПСДКТ: Соответствие для тяжелого оборудования. Бюджет: выше. Сходство: медь, стеклонить. Отличие: кремнийорганическая пропитка. | ПЭТШО: Соответствие по комбинированной изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, эмаль. Отличие: шелковая обмотка вместо стеклянной. | ПСД-1: Соответствие материалу жилы. Бюджет: ниже. Сходство: медь, стекловолокно. Отличие: один слой обмотки. | ПЭТ-155-Ш: Соответствие по назначению. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, эмаль. Отличие: синтетическая нить. | ПСДТ-L: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: класс H, усиленная лакировка. | ПСД-2: Соответствие по конструкции обмотки. Бюджет: сопоставим. Сходство: два слоя стекла. Отличие: отсутствие эмалевого слоя.
ПЭТВСДТ-1 | ПСДТ-1: Соответствие по температурному индексу (180) и стеклянной изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, один слой стеклонити. Отличие: отсутствует эмалевый подслой ПЭТ. | ПСДКТ-1: Соответствие конструкции. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, стекловолокно. Отличие: пропитка кремнийорганическим лаком. | ПСД-1: Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медная проволока, стеклонить. Отличие: ниже температурный индекс (155). | ПЭТВ-2 + стеклонить: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходство: комбинированная изоляция. Отличие: базовый эмаль-лак класса 130. | ПСДТ-L-1: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медь, стеклонить. Отличие: усиленная лакировка поверхности. | ПСД-2: Соответствие материалу жилы. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: два слоя стеклянных нитей, нет эмали. | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: ТИ 180, медная жила. Отличие: только эмалевая изоляция без стекла. | ПСДТ-М: Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, стекловолокно. Отличие: повышенная гибкость жилы. | ПЭТ-155-Ш: Соответствие по комбинированному типу. Бюджет: ниже. Сходство: медь, эмаль. Отличие: синтетическая нить вместо стеклянной. | ПЭТ-200 (тип 2): Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: высокотемпературная эмаль без обмотки.
ПЭТД-180 | ПЭТ-180: Соответствие по температурному индексу. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, класс H. Отличие: однослойная изоляция вместо двухслойной. | ПЭПТ-180: Полное функциональное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная проволока, ТИ 180. Отличие: марка эмаль-лака по ТУ завода. | ПЭИ-200: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медная жила. Отличие: полиэфиримидный лак класса 200. | ПЭТД2-200: Соответствие по конструкции (тип 2). Бюджет: выше. Сходство: медь, два слоя эмали. Отличие: температурный индекс 200. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: ниже температурный предел (155). | ПЭТМ-180: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение. Отличие: повышенная стойкость к агрессивным средам. | ПЭПТ-200: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: полиэфиримид-теа-имидная основа. | ПЭТ-180-Т: Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: ТИ 180. Отличие: антифрикционные добавки для намотки. | ПЭТВ-2: Соответствие по геометрии. Бюджет: значительно ниже. Сходство: усиленная медь. Отличие: ТИ 130, полиэфирный лак. | ПЭТД-180-М: Соответствие ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, два слоя. Отличие: повышенная пластичность жилы.
ПЭТД-2-200 | ПЭТД2-200: Полное соответствие ГОСТ/ТУ. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, два слоя (ПЭИ+ПАИ), ТИ 200. Отличие: торговая марка. | ПЭИ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ и толщине. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила, класс 200. Отличие: однородный полиэфиримидный лак. | ПЭПТ-200 (тип 2): Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленная медная проволока. Отличие: рецептура полимерной основы. | ПЭТ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, тип 2. Отличие: может быть однослойным при той же толщине. | ПЭТ-220 (тип 2): Превосходит по ТИ. Бюджет: значительно выше. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: полиимидная эмаль. | ПЭТМ-200 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая медь. Отличие: маслостойкая модификация. | ПЭТ-200-Т: Соответствие по способу намотки. Бюджет: сопоставим. Сходство: ТИ 200. Отличие: наличие слоя для скольжения. | ПЭТД-180: Соответствие материалу жилы. Бюджет: ниже. Сходство: два слоя эмали. Отличие: ниже температурный класс (180). | ПЭТ-200-М: Соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, тип 2. Отличие: мягкая жила. | ПЭПТ-180 (тип 2): Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная медь. Отличие: класс нагревостойкости H.
ПЭТД-200-2 | ПЭТД2-200: Полное соответствие конструкции и ТИ. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, два слоя эмали (ПЭИ+ПАИ). Отличие: торговое обозначение по ГОСТ. | ПЭИ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила, усиленная изоляция. Отличие: модифицированный однородный полиэфиримид. | ПЭПТ-200 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая медь, класс 200. Отличие: рецептура полимерной основы. | ПЭТ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, тип 2. Отличие: возможна однослойная структура при той же толщине. | ПЭТМ-200 (тип 2): Соответствие по стойкости. Бюджет: выше. Сходство: медь, класс 200. Отличие: повышенная устойчивость к трансформаторным маслам. | ПЭТ-200-Т: Соответствие по применению. Бюджет: выше. Сходство: ТИ 200. Отличие: наличие антифрикционного слоя для намоточных станков. | ПЭТД-180: Соответствие по конструкции жилы. Бюджет: ниже. Сходство: два слоя эмали. Отличие: ниже температурный класс (180°С). | ПЭТ-220 (тип 2): Превосходит по ТИ. Бюджет: значительно выше. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: полиимидная эмаль. | ПЭТД2-200-М: Соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, ТИ 200. Отличие: повышенная пластичность жилы. | ПЭПТ-180 (тип 2): Соответствие геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: ниже ТИ (180).
ПЭТД-Х-180 | ПЭТД-180: Полное соответствие по конструкции и ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, двухслойная эмаль, класс H. Отличие: отсутствие индекса «Х» (химстойкий). | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: медь, класс 180. Отличие: однослойный полиэфиримидный лак. | ПЭПТ-180 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: аналогичен. Сходство: медный обмоточный провод. Отличие: торговая марка. | ПЭТМ-180 (тип 2): Соответствие по химстойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ТИ 180. Отличие: стойкость к агрессивным средам (маслам). | ПЭТД2-200: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь, два слоя лака. Отличие: температурный индекс 200. | ПЭИ-200 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: круглая медь. Отличие: класс нагревостойкости 200. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: ниже ТИ (155). | ПЭПТ-200 (тип 2): Соответствие применению. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: полиэфиримид-теа-имидная основа. | ПЭТД-180-Т: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: технологическая добавка для скольжения. | ПЭТД-180-М: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: два слоя эмали. Отличие: мягкая медная проволока.
ПЭТД2-К-180-МЭК | ПЭТД2-180: Соответствие по конструкции и ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, двухслойная изоляция, ТИ 180. Отличие: отсутствие индекса «К» (короностойкий). | ПЭТД2-200: Превосходит по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила, класс 200. Отличие: более высокая термостойкость. | ПЭИ-200 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленная медная жила. Отличие: полиэфиримидный лак. | ПЭПТ-180 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, круглое сечение. Отличие: регламент ТУ. | ПЭТМ-180 (тип 2): Соответствие по применению. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: маслостойкая модификация. | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: медь, ТИ 180. Отличие: однослойная структура лака. | ПЭТД2-200-Т: Соответствие конструкции. Бюджет: выше. Сходство: два слоя эмали. Отличие: наличие антифрикционного покрытия. | ПЭТ-220 (тип 2): Соответствие по диэлектрике. Бюджет: значительно выше. Сходство: медь. Отличие: полиимидный лак, ТИ 220. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: ниже ТИ (155). | ПЭТД2-180-М: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: повышенная пластичность жилы.
ПЭТКД | ПЭТД-180: Соответствие по конструкции (двухслойный). Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, высокая прочность. Отличие: ТИ 180 (вместо 200). | ПЭТД2-200: Соответствие по ТИ и материалу. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: состав комбинированного лака. | ПЭИ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая медь, класс 200. Отличие: полиэфиримидная основа. | ПЭПТ-200 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, тип 2. Отличие: марка эмаль-лака. | ПЭТМ-200 (тип 2): Соответствие по стойкости. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: маслостойкость. | ПЭТ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: медный обмоточный. Отличие: возможен один слой эмали. | ПЭТД-200-Т: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: два слоя. Отличие: антифрикционные свойства. | ПЭТ-220 (тип 2): Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: высокая надежность. Отличие: полиимид. | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие материалу жилы. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: температурный индекс 180. | ПЭТКД-М: Соответствие ТУ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, ТИ 200. Отличие: мягкая медная проволока.
ПЭТКД-2-180 | ПЭТД-180: Полное соответствие по конструкции (тип 2) и ТИ. Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, класс H. Отличие: торговая марка лака. | ПЭТД2-200: Превосходит по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, два слоя эмали. Отличие: температурный индекс 200. | ПЭПТ-180 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленная медная жила. Отличие: полиэфирная основа. | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: медь, круглое сечение. Отличие: однослойный лак. | ПЭИ-200 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медная проволока. Отличие: класс изоляции 200. | ПЭТМ-180 (тип 2): Соответствие по стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: устойчивость к маслам. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная изоляция. Отличие: ниже ТИ (155). | ПЭТД-180-Т: Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: два слоя лака. Отличие: антифрикционный слой. | ПЭПТ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: модифицированный состав эмали. | ПЭТД-180-М: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: мягкая модификация жилы.
ПЭТМ-155 | ПЭТ-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: медь, полиэфиримид. Отличие: базовая стойкость к маслам ниже, чем у индекса «М». | ПЭПТ-155: Соответствие по применению. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила. Отличие: модифицированная полиэфирная основа. | ПЭТМ-130: Соответствие по маслостойкости. Бюджет: ниже. Сходство: круглое сечение. Отличие: ниже температурный индекс (130). | ПЭТ-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь, эмаль. Отличие: полиэфиримидный лак класса H. | ПЭТД-180: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: высокая прочность. Отличие: двухслойная изоляция. | ПЭТМ-155-Т: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: маслостойкость. Отличие: добавка для скоростной намотки. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие конструкции. Бюджет: выше. Сходство: усиленная эмаль. Отличие: стандартный лак без спецмодификаторов. | ПЭТМ-155-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: повышенная пластичность жилы. | ПЭМ-2: Соответствие по механике. Бюджет: ниже. Сходство: медная проволока. Отличие: винифлекс, ТИ 105. | ПЭТВ-2: Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: полиэфирный лак, ТИ 130.
ПЭТММ-155 | ПЭТМ-155: Соответствие по маслостойкости и ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, 155°С. Отличие: жила стандартной мягкости. | ПЭТ-155-М: Соответствие по пластичности жилы. Бюджет: ниже. Сходство: медь, ТИ 155. Отличие: отсутствие специальной маслостойкой присадки. | ПЭТМ-130-М: Соответствие по свойствам. Бюджет: ниже. Сходство: мягкая медь. Отличие: температурный класс 130. | ПЭТ-180-М: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: мягкая медь. Отличие: полиэфиримид класса H. | ПЭПТ-155-М: Соответствие конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглая проволока. Отличие: состав полиэфирного лака. | ПЭТД-180-М: Соответствие по прочности. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: двухслойная усиленная изоляция. | ПЭТМ-155: Соответствие по применению. Бюджет: аналогичен. Сходство: маслостойкость. Отличие: торговое наименование по ТУ. | ПЭТВ-2-М: Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила. Отличие: ТИ 130. | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: эмаль-провод. Отличие: базовая комплектация лака. | ПЭМ-П: Соответствие по гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: лак винифлекс. Отличие: температурный индекс 105.
ПЭТП-155 | ПЭТ-155: Полное функциональное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, полиэфиримид, ТИ 155. Отличие: отсутствие индекса «П» (повышенная прочность). | ПЭТД-180: Превосходит по прочности. Бюджет: выше. Сходство: двухслойная эмаль. Отличие: выше температурный индекс. | ПЭПТ-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила. Отличие: рецептура лака. | ПЭТ-180: Соответствие по нагревостойкости. Бюджет: выше. Сходство: круглое сечение. Отличие: полиэфиримид класса H. | ПЭТВ-2: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная эмаль. Отличие: полиэфирный лак, ТИ 130. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медная проволока. Отличие: двойная толщина изоляции. | ПЭТМ-155: Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: ТИ 155. Отличие: маслостойкая модификация. | ПЭТ-155-Т: Соответствие по способу намотки. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: слой для снижения трения. | ПЭТ-155-М: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: мягкая медная жила. | ПЭМ-2: Соответствие материалу. Бюджет: ниже. Сходство: высокая адгезия. Отличие: винифлекс, ТИ 105.
ПЭТр-155 | ПЭТ-155: Соответствие по ТИ и материалу. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, полиэфиримид. Отличие: отсутствие индекса «р» (радиационностойкий). | ПЭТЛР-155: Соответствие по стойкости к излучениям. Бюджет: выше. Сходство: медная жила. Отличие: полиуретановая основа (облуживаемый). | ПЭТД-180: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: двухслойная изоляция. Отличие: ТИ 180. | ПЭПТ-155: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая медь. Отличие: модифицированный полиэфир. | ПЭТ-180: Соответствие по нагревостойкости. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: класс H. | ПЭТМ-155: Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: ТИ 155. Отличие: маслостойкость. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие по диэлектрике. Бюджет: аналогичен. Сходство: усиленная медь. Отличие: толщина изоляции. | ПЭТ-200: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: класс 200. | ПЭТВ-2: Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: ТИ 130. | ПЭТ-155-Т: Соответствие по технологии намотки. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: антифрикционный слой.
ПЭТСД | ПСД: Соответствие по стеклянной изоляции. Бюджет: ниже. Сходство: медь, два слоя стеклонити. Отличие: отсутствие эмалевого подслоя. | ПСД-L: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, стекловолокно. Отличие: пропитка термостойким лаком. | ПЭТВСД: Полное функциональное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходство: эмаль + два слоя стекла. Отличие: регламент ТУ. | ПСДТ: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь, стеклонить. Отличие: температурный индекс 180. | ПЭТСО: Соответствие по структуре. Бюджет: ниже. Сходство: эмаль + один слой стекла. Отличие: меньшая толщина изоляции. | ПСДТ-L: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: класс H, усиленная лакировка. | ПСД-2: Соответствие материалу жилы. Бюджет: аналогичен. Сходство: два слоя обмотки. Отличие: нет эмалевого слоя. | ПЭТ-155-Ш: Соответствие по комбинированному типу. Бюджет: ниже. Сходство: медь, эмаль. Отличие: полиэфирная нить вместо стекла. | ПСД-М: Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, стекло. Отличие: повышенная гибкость жилы. | ПСДКТ: Превосходит по термостойкости. Бюджет: значительно выше. Сходство: стеклонить. Отличие: кремнийорганическая изоляция.
ПЭТСДКТ | ПСДКТ: Соответствие по стеклянной изоляции и ТИ (200). Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, стеклонить, кремнийорганическая пропитка. Отличие: нет эмалевого подслоя. | ПСДТ-L: Соответствие по применению в тяжелых машинах. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, стекловолокно. Отличие: ТИ 180. | ПЭТВСДТ: Соответствие по комбинированной структуре. Бюджет: сопоставим. Сходство: эмаль + стекло. Отличие: температурный индекс 180. | ПСДКТ-L: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медь, стеклонить. Отличие: усиленная лакировка. | ПСДТ: Соответствие по конструкции обмотки. Бюджет: ниже. Сходство: два слоя стекла. Отличие: полиэфиримидная пропитка вместо кремнийорганической. | ПЭТ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: значительно ниже. Сходство: медь, класс 200. Отличие: только эмалевая изоляция без стекла. | ПСД-2: Соответствие по геометрии. Бюджет: значительно ниже. Сходство: два слоя стекла. Отличие: ТИ 155. | ПСДКТ-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, стекло. Отличие: мягкая медная жила. | ПСДКТ-1: Соответствие по материалам. Бюджет: ниже. Сходство: медь, кремнийорганика. Отличие: один слой стеклонити. | ПСДТ-2: Соответствие конструкции обмотки. Бюджет: аналогичен. Сходство: два слоя стекла. Отличие: ТИ 180.
ПЭФ-155 | ПЭТ-155: Соответствие по температурному индексу. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, полиэфиримид. Отличие: базовая химстойкость вместо фреоностойкости. | ПЭТМ-155: Соответствие по стойкости к агрессивным средам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ТИ 155. Отличие: ориентация на масла, а не на фреон. | ПЭТ-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь, круглое сечение. Отличие: класс нагревостойкости 180. | ПЭТД-180: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: двухслойная эмаль. Отличие: ТИ 180. | ПЭПТ-155: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходство: медный провод. Отличие: рецептура полиэфирного лака. | ПЭТВ-2: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная медь. Отличие: ТИ 130. | ПЭТ-200: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: температурный индекс 200. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие по геометрии. Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленная эмаль. Отличие: стандартный лак. | ПЭТ-155-Т: Соответствие по способу намотки. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: антифрикционный слой. | ПЭМ-2: Соответствие по механической прочности. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: винифлекс, ТИ 105.
ПЭФД-2-200 | ПЭТД2-200: Полное соответствие конструкции и ТИ. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, два слоя эмали (ПЭИ+ПАИ), класс 200. Отличие: торговая марка по ГОСТ. | ПЭИ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, усиленная изоляция. Отличие: модифицированный однородный полиэфиримид. | ПЭПТ-200 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглая медь, ТИ 200. Отличие: рецептура полимерной основы. | ПЭТ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: медь, усиленная эмаль. Отличие: возможна однослойная структура. | ПЭТМ-200 (тип 2): Соответствие по стойкости. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: повышенная устойчивость к трансформаторным маслам. | ПЭТ-220 (тип 2): Превосходит по ТИ. Бюджет: значительно выше. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: полиимидная эмаль. | ПЭТД-180: Соответствие конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: два слоя эмали. Отличие: ниже температурный класс (180°С). | ПЭТ-200-Т: Соответствие по применению. Бюджет: выше. Сходство: ТИ 200. Отличие: наличие антифрикционного слоя для станков. | ПЭТД2-200-М: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ТИ 200. Отличие: повышенная пластичность жилы. | ПЭПТ-180 (тип 2): Соответствие геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: ниже ТИ (180).
ПЭШКО | ПЭТ-155-Ш: Соответствие по комбинированной изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, эмаль + нить. Отличие: полиэфирная нить вместо шелка, выше ТИ. | ПЭТШО: Соответствие конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила, эмаль, шелковая обмотка. Отличие: полиэфирный лак под шелком. | ПЭЛШО: Соответствие по материалам. Бюджет: ниже. Сходство: медь, эмаль, шелк. Отличие: отсутствует дополнительная лаковая подклейка. | ПЭШО: Соответствие по внешней изоляции. Бюджет: ниже. Сходство: медь, натуральный шелк. Отличие: нет эмалевого подслоя. | ПЭЛШД: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медь, шелк. Отличие: два слоя шелковой обмотки. | ПЭМ-Ш: Соответствие по типу лака. Бюджет: сопоставим. Сходство: винифлекс + шелк. Отличие: стандартная плотность наложения. | ПЭТВ-Ш: Соответствие применению. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, текстильная защита. Отличие: ТИ 130. | ПЭТ-180-Ш: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: круглая медь. Отличие: класс нагревостойкости H. | ПЭЛШО-М: Соответствие ТУ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, шелк. Отличие: мягкая жила. | ПЭТ-155-ШО: Соответствие по функционалу. Бюджет: сопоставим. Сходство: эмаль+шелк. Отличие: рецептура полимерного лака.
ПЭШО | ПЭЛШО: Полное функциональное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медь, натуральный шелк. Отличие: наличие эмалевого подслоя. | ПЭШО-М: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, один слой шелка. Отличие: повышенная пластичность жилы. | ПЭТШО: Соответствие по назначению. Бюджет: выше. Сходство: медь, шелковая обмотка. Отличие: наличие полиэфирной эмали. | ПЭТ-155-Ш: Соответствие по комбинированному типу. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь + нить. Отличие: синтетическая нить вместо шелка. | ПЭЛШД: Соответствие материалам. Бюджет: выше. Сходство: медь, шелк. Отличие: усиленная шелковая обмотка (2 слоя). | ПЭМ-Ш: Соответствие конструкции. Бюджет: выше. Сходство: круглое сечение. Отличие: наличие винифлексового подслоя. | ПЭШОКТ: Соответствие по внешнему слою. Бюджет: выше. Сходство: натуральный шелк. Отличие: повышенная термостойкость. | ПЭТВ-Ш: Соответствие применению. Бюджет: выше. Сходство: текстильная защита. Отличие: полиэфирный лак под нитью. | ПЭЛШО-Т: Соответствие по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, шелк. Отличие: технологическая модификация. | ПЭШО-1: Соответствие ГОСТ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, шелк. Отличие: заводские допуски по диаметру.
ПЭШОК | ПЭШОКТ: Соответствие по конструкции и применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, шелковая обмотка. Отличие: повышенная термостойкость «Т». | ПЭЛШКО: Соответствие по комбинированной изоляции. Бюджет: выше. Сходство: медь, эмаль, шелк. Отличие: наличие лакового подклеивающего слоя. | ПЭТШО: Соответствие по надежности. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, шелк. Отличие: полиэфирная эмаль в основании. | ПЭЛШО: Соответствие по материалам. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, шелк. Отличие: стандартный режим наложения изоляции. | ПЭТ-155-Ш: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь + нить. Отличие: полиэфирная нить. | ПЭШО: Соответствие по внешнему виду. Бюджет: ниже. Сходство: один слой шелка. Отличие: отсутствие специального капронового/клеевого индекса. | ПЭЛШД: Соответствие по материалам жилы. Бюджет: выше. Сходство: медь, шелк. Отличие: двухслойная обмотка. | ПЭМ-Ш: Соответствие конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: текстильный слой. Отличие: лак винифлекс. | ПЭШОК-М: Соответствие по серии. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, шелк. Отличие: мягкая медная проволока. | ПЭТВ-Ш: Соответствие применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медный провод. Отличие: полиэфирный лак.
ПЭШОКМ | ПЭШОК: Соответствие по типу изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, шелк. Отличие: жила стандартной мягкости. | ПЭЛШО-М: Соответствие по пластичности жилы. Бюджет: аналогичен. Сходство: мягкая медь, шелк. Отличие: наличие эмалевого подслоя. | ПЭШО-М: Соответствие конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, один слой шелка. Отличие: стандартная намотка без индекса «К». | ПЭТШО-М: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: мягкая медь, шелк. Отличие: наличие полиэфирной эмали. | ПЭЛШД-М: Соответствие по материалам. Бюджет: выше. Сходство: мягкая медь. Отличие: два слоя шелка. | ПЭТ-155-Ш-М: Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь + нить. Отличие: полиэфирная нить. | ПЭМ-Ш-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: мягкая медь, текстиль. Отличие: лак винифлекс. | ПЭШОКМ-Т: Соответствие по серии. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, шелк. Отличие: повышенный температурный индекс. | ПЭЛШКО-М: Соответствие конструкции. Бюджет: выше. Сходство: медь, эмаль, шелк. Отличие: подклейка шелка. | ПЭТВ-Ш-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная проволока. Отличие: ТИ 130.
ПЭШОКТ | ПЭШОК: Соответствие по материалам. Бюджет: ниже. Сходство: медь, шелковая обмотка. Отличие: ниже температурная стабильность. | ПЭЛШО-Т: Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, шелк, термостойкость. Отличие: наличие эмалевого подслоя. | ПЭТШО: Соответствие по надежности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, шелк. Отличие: полиэфирная эмаль. | ПЭТ-155-Ш: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь + нить. Отличие: синтетическая нить (капрон/лавсан). | ПЭЛШКО-Т: Соответствие по комбинированной изоляции. Бюджет: выше. Сходство: медь, эмаль, шелк. Отличие: наличие клеевого слоя. | ПЭЛШД: Соответствие по защитным свойствам. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: два слоя шелка. | ПЭМ-Ш: Соответствие по лаку. Бюджет: ниже. Сходство: текстильная защита. Отличие: винифлекс, ТИ 105. | ПЭШОКТ-М: Соответствие по серии. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, шелк. Отличие: мягкая медная жила. | ПЭТ-180-Ш: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: круглая медь. Отличие: класс H. | ПЭТВ-Ш: Соответствие по геометрии. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: ТИ 130.
ПЭШОММ | ПЭШО-М: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, шелковая обмотка. Отличие: стандартная мягкость жилы (не двойная). | ПЭЛШО-М: Соответствие по пластичности. Бюджет: аналогичен. Сходство: мягкая медь, шелк. Отличие: наличие эмалевого слоя. | ПЭТШО-М: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: мягкая медь. Отличие: полиэфирная эмаль в основании. | ПЭШОК-М: Соответствие по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, шелк. Отличие: наличие капронового упрочнения. | ПЭЛШД-М: Соответствие по защите. Бюджет: выше. Сходство: медь, шелк. Отличие: усиленная обмотка. | ПЭТ-155-Ш-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь + нить. Отличие: полиэфирная нить. | ПЭМ-Ш-М: Соответствие по лаку. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, текстиль. Отличие: лак винифлекс. | ПЭЛШКО-М: Соответствие по комбинированной изоляции. Бюджет: выше. Сходство: эмаль, шелк, подклейка. Отличие: ТУ завода. | ПЭШОММ-Т: Соответствие по серии. Бюджет: сопоставим. Сходство: двойная мягкость жилы. Отличие: повышенный ТИ. | ПЭТВ-Ш-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: ТИ 130.
ПЭШОМТ | ПЭЛШО: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, натуральный шелк. Отличие: наличие эмалевого подслоя, стандартный ТИ. | ПЭШО: Соответствие по материалам. Бюджет: ниже. Сходство: медь, один слой шелка. Отличие: ниже температурный предел. | ПЭТШО: Соответствие по надежности. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, шелк. Отличие: подслой из полиэфирного лака. | ПЭШО-М: Соответствие по пластичности жилы. Бюджет: сопоставим. Сходство: мягкая медь, шелк. Отличие: отсутствие индекса «Т» (термостойкость). | ПЭТ-155-Ш: Соответствие по применению. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь + нить. Отличие: синтетическая нить вместо натурального шелка. | ПЭЛШД: Соответствие по защитным свойствам. Бюджет: выше. Сходство: медь, шелк. Отличие: два слоя шелковой обмотки. | ПЭМ-Ш: Соответствие по типу лака. Бюджет: сопоставим. Сходство: винифлекс + текстиль. Отличие: ниже ТИ (105). | ПЭШОКТ: Соответствие по термостойкости. Бюджет: выше. Сходство: медь, шелк. Отличие: наличие капронового упрочнения. | ПЭЛШО-Т: Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, эмаль, шелк. Отличие: ТУ завода. | ПЭТВ-Ш: Соответствие по геометрии. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ТИ 130. Отличие: полиэфирный лак.
ПЭЭА-130 | ПЭАЛ-130: Полное соответствие по материалу и ТИ. Бюджет: идентичен. Сходство: алюминиевая жила, эмаль 130°С. Отличие: торговая марка. | ПЭА-130: Соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: алюминий, однослойная эмаль. Отличие: модификация лака. | ПЭАЛ-155: Превосходит по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий. Отличие: класс нагревостойкости 155. | ПЭТ-А-130: Соответствие по применению. Бюджет: аналогичен. Сходство: алюминиевый обмоточный провод. Отличие: рецептура полиэфирного лака. | АПЭТ-130: Соответствие по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий, круглое сечение. Отличие: технологические добавки. | ПЭА-1: Соответствие по ГОСТ. Бюджет: ниже. Сходство: алюминий, однослойный. Отличие: базовые характеристики лака. | ПЭАЛ-П-130: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий. Отличие: повышенная пластичность жилы. | ПЭА-155: Превосходит по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий. Отличие: класс F. | ПЭАЛ-130-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: алюминий. Отличие: антифрикционный слой. | АПЭ-130: Соответствие функционалу. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая жила. Отличие: ТУ предприятия.
ПЭЭА-155 | ПЭАЛ-155: Полное соответствие характеристикам. Бюджет: идентичен. Сходство: алюминий, полиэфиримид, 155°С. Отличие: заводской регламент. | ПЭА-155: Соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичен. Сходство: алюминиевая жила, ТИ 155. Отличие: тип используемого лака. | АПЭТ-155: Соответствие по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, алюминий. Отличие: усиленные механические свойства. | ПЭТ-А-155: Соответствие по применению. Бюджет: аналогичен. Сходство: алюминий, эмаль. Отличие: состав полиэфирной основы. | ПЭАМ-155: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: алюминий. Отличие: модифицированный адгезионный слой. | ПЭАЛ-155-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий. Отличие: добавка для скольжения. | ПЭА-155 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: алюминий. Отличие: усиленная изоляция (тип 2). | ПЭАП1-155: Соответствие по ТИ. Бюджет: идентичен. Сходство: алюминиевая проволока. Отличие: модификация ПЭАП. | ПЭАЛ-П-155: Соответствие по свойствам. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий. Отличие: мягкая жила. | АПЭ-155: Соответствие ГОСТ. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглая жила. Отличие: ТУ завода.
ПЭЭИ2-180 | ПЭТД2-180: Полное соответствие по ТИ и конструкции. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, два слоя эмали, класс H. Отличие: торговая марка. | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: возможна однослойная структура. | ПЭПТ-180 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, тип 2. Отличие: рецептура полиэфиримида. | ПЭИ-200 (тип 2): Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь, класс 200. Отличие: температурный индекс 200. | ПЭТД2-200: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь, два слоя (ПЭИ+ПАИ). Отличие: термостойкость 200°С. | ПЭТМ-180 (тип 2): Соответствие по стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: маслостойкая модификация. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная медь. Отличие: ТИ 155. | ПЭТД2-180-Т: Соответствие по намотке. Бюджет: сопоставим. Сходство: ТИ 180. Отличие: антифрикционный слой. | ПЭТД-180-М: Соответствие по пластичности. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, два слоя. Отличие: мягкая жила. | ПЭПТ-200 (тип 2): Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: состав эмали.
ПЭЭИ2-180-МЭК | ПЭТД2-180: Соответствие по конструкции и ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, два слоя эмали, класс H. Отличие: отсутствие индекса МЭК в маркировке (соответствие параметрам). | ПЭТД2-200: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, два слоя. Отличие: ТИ 200. | ПЭИ-200 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая медь, класс 200. Отличие: полиэфиримид. | ПЭПТ-180 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: ТУ завода. | ПЭТМ-180 (тип 2): Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: устойчивость к маслам. | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: однослойная структура полиэфиримида. | ПЭТД2-180-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: два слоя. Отличие: слой скольжения. | ПЭТ-220 (тип 2): Соответствие по диэлектрике. Бюджет: значительно выше. Сходство: медь. Отличие: полиимид, ТИ 220. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная медь. Отличие: ниже ТИ (155). | ПЭТД2-180-М: Соответствие по свойствам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: повышенная пластичность жилы.
ПЭЭИД1-200-МЭК | ПЭТ-200: Полное соответствие по ТИ и однослойной конструкции. Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, полиэфиримидный лак, класс 200. Отличие: отсутствие индекса МЭК в базовом названии. | ПЭИ-200 (тип 1): Соответствие по ТИ и толщине. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная проволока, ТИ 200. Отличие: модифицированный полиэфиримидный лак. | ПЭПТ-200 (тип 1): Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, однослойная эмаль. Отличие: рецептура полимерной основы. | ПЭТ-200-Т: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медь, ТИ 200. Отличие: наличие антифрикционного слоя для скоростной намотки. | ПЭТМ-200 (тип 1): Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглая медь. Отличие: повышенная стойкость к трансформаторным маслам. | ПЭТД-200: Соответствие по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, класс 200. Отличие: двухслойная изоляция вместо однослойной. | ПЭТ-180 (тип 1): Соответствие материалу жилы. Бюджет: ниже. Сходство: медь, однослойный. Отличие: ниже температурный индекс (180°С). | ПЭТ-220 (тип 1): Превосходит по ТИ. Бюджет: значительно выше. Сходство: высокая диэлектрическая прочность. Отличие: полиимидная изоляция. | ПЭТ-200-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, класс 200. Отличие: повышенная пластичность жилы. | ПЭПТ-180 (тип 1): Соответствие геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медь. Отличие: класс нагревостойкости H.
ПЭЭИД2-200-МЭК | ПЭТД2-200: Полное соответствие по ТИ и двухслойной конструкции (тип 2). Бюджет: идентичен. Сходство: медь, два слоя эмали (ПЭИ+ПАИ). Отличие: ГОСТ регламент. | ПЭИ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ и толщине. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила, усиленная эмаль. Отличие: однородный полиэфиримидный лак. | ПЭПТ-200 (тип 2): Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медный провод, усиленная изоляция. Отличие: рецептура полиэфирной основы. | ПЭТ-200-Т (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: медь, ТИ 200. Отличие: слой для снижения коэффициента трения. | ПЭТМ-200 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглая медь. Отличие: маслостойкая модификация эмали. | ПЭТД-180: Соответствие конструкции (тип 2). Бюджет: ниже. Сходство: двухслойная эмаль. Отличие: ниже температурный индекс (180°С). | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие материалу жилы. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная медь. Отличие: класс нагревостойкости H. | ПЭТ-220 (тип 2): Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: высокая надежность. Отличие: полиимидная изоляция. | ПЭТД2-200-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, тип 2. Отличие: мягкая медная проволока. | ПЭПТ-180 (тип 2): Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная медь. Отличие: ТИ 180.
ПЭЭИП1-155 | ПЭТ-155: Полное соответствие по ТИ и однослойной конструкции. Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, полиэфиримид, класс 155. Отличие: базовая марка эмали. | ПЭПТ-155 (тип 1): Соответствие по надежности. Бюджет: аналогичен. Сходство: медный обмоточный провод. Отличие: торговая марка производителя. | ПЭТВ-1: Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медь, однослойный. Отличие: ниже ТИ (130°С), полиэфирный лак. | ПЭТ-180 (тип 1): Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: круглая медь. Отличие: класс нагревостойкости H. | ПЭТМ-155 (тип 1): Соответствие по применению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ТИ 155. Отличие: повышенная стойкость к агрессивным средам. | ПЭТ-155-Т: Соответствие по способу намотки. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: наличие антифрикционного слоя. | ПЭТД-180: Соответствие материалу жилы. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: ТИ 180, двухслойная изоляция. | ПЭМ-1: Соответствие по механике. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая адгезия лака. Отличие: лак винифлекс, ТИ 105. | ПЭТ-155-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: повышенная пластичность жилы. | ПЭТВ-Т: Соответствие по геометрии. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь. Отличие: ТИ 130, слой скольжения.
ПЭЭИП1-180 | ПЭТ-180: Полное соответствие по ТИ и однослойной конструкции. Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, полиэфиримидный лак. Отличие: торговое наименование по ГОСТ. | ПЭПТ-180 (тип 1): Соответствие по ТИ и конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная проволока, класс H. Отличие: модификация полиэфирного лака. | ПЭИ-200 (тип 1): Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь, однослойная эмаль. Отличие: температурный индекс 200°С. | ПЭТМ-180 (тип 1): Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая медь. Отличие: повышенная стойкость к трансформаторным маслам. | ПЭТ-180-Т: Соответствие по способу намотки. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, ТИ 180. Отличие: антифрикционный слой для снижения трения. | ПЭТД-180: Соответствие по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медная жила. Отличие: двухслойная изоляция вместо однослойной. | ПЭТ-200: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: высокая термостойкость. Отличие: класс нагревостойкости 200. | ПЭТ-180-М: Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь. Отличие: повышенная пластичность (мягкая жила). | ПЭТ-155 (тип 1): Соответствие конструкции. Бюджет: ниже. Сходство: медный обмоточный. Отличие: ниже температурный индекс (155°С). | ПЭПТ-200 (тип 1): Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь. Отличие: состав полимерной основы.
ПЭЭИП2-155 | ПЭТ-155 (тип 2): Полное соответствие по ТИ и усиленной конструкции. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, тип 2, полиэфиримид. Отличие: базовая марка эмали. | ПЭПТ-155 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная проволока, усиленная изоляция. Отличие: рецептура полиэфирного лака. | ПЭТВ-2: Соответствие по конструкции (тип 2). Бюджет: ниже. Сходство: медь, усиленный слой. Отличие: ниже ТИ (130°С), полиэфирный лак. | ПЭТМ-155 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, тип 2. Отличие: маслостойкая модификация. | ПЭТД-180: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, два слоя эмали. Отличие: класс нагревостойкости 180°С. | ПЭТ-155-Т (тип 2): Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: ТИ 155, тип 2. Отличие: слой для скоростной намотки. | ПЭТ-180 (тип 2): Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: круглая медь. Отличие: класс изоляции H. | ПЭТ-155-М (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: мягкая жила. | ПЭМ-2: Соответствие по механике. Бюджет: ниже. Сходство: высокая адгезия. Отличие: лак винифлекс, ТИ 105. | ПЭТВ-Т (тип 2): Соответствие геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: медь, тип 2. Отличие: ТИ 130, антифрикционные присадки.
ПЭЭИП2-180 | ПЭТД2-180: Полное соответствие по ТИ и двухслойной конструкции. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, два слоя (ПЭИ+ПАИ), класс H. Отличие: ГОСТ регламент. | ПЭТ-180 (тип 2): Соответствие по ТИ и толщине. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила, усиленная эмаль. Отличие: может иметь однослойную структуру лака. | ПЭПТ-180 (тип 2): Соответствие по надежности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная проволока, ТИ 180. Отличие: марка производителя. | ПЭТМ-180 (тип 2): Соответствие по ТИ. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглая медь, тип 2. Отличие: повышенная стойкость к маслам. | ПЭТ-200 (тип 2): Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: температурный индекс 200°С. | ПЭИ-200 (тип 2): Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: медь, класс 200. Отличие: модифицированный полиэфиримид. | ПЭТД2-200: Превосходит по ТИ. Бюджет: выше. Сходство: два слоя эмали. Отличие: класс нагревостойкости 200. | ПЭТ-180-Т (тип 2): Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ТИ 180. Отличие: наличие антифрикционного слоя. | ПЭТД-180-М: Соответствие по пластичности. Бюджет: аналогичен. Сходство: медь, тип 2. Отличие: повышенная гибкость жилы. | ПЭТ-155 (тип 2): Соответствие геометрии. Бюджет: ниже. Сходство: усиленная медь. Отличие: ниже ТИ (155°С).
РБВнг-LS | РПБВнг(А)-LS. Соответствие: Полное по материалам (резина/броня). Бюджет: Равный. Сходство: Изоляция из этиленпропиленовой резины. Отличия: Выпускается по ТУ конкретных заводов (напр. Электрокабель). | РвБВнг(А)-LS. Соответствие: Технический аналог. Бюджет: Средний. Сходство: Вулканизированная резина, стальная броня, индекс LS. Отличия: Маркировка «Рв» подразумевает повышенную термостойкость до 90 градусов. | ПвБШвнг(А)-LS. Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Наличие брони и пожарного сертификата LS. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена вместо резины, менее гибкий. | ВБШвнг(А)-LS. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Эконом (дешевле на 25%). Сходство: Бронированный силовой кабель для групповой прокладки. Отличия: ПВХ-изоляция жил, рабочая температура ниже (70°C). | ТОФЛЕКС РБВнг(А)-LS. Соответствие: Улучшенный аналог. Бюджет: Высокий. Сходство: Резина EPR, стальная броня. Отличия: Повышенная надежность за счет специальных присадок в оболочке. | EPRon БВнг(А)-LS. Соответствие: Отраслевой стандарт. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Этиленпропиленовая резина, бронеленты. Отличия: Торговая марка завода Камкабель, жесткий контроль геометрии. | РПБПнг(А)-LS. Соответствие: Близкое по материалам. Бюджет: Равный. Сходство: Резиновая изоляция жил и броня. Отличия: Использование полимерной композиции в заполнении межжильного пространства. | КРБВнг(А)-LS. Соответствие: Для малых сечений. Бюджет: Равный. Сходство: Резиновая изоляция и стальная броня. Отличия: Позиционируется как контрольный, но применим для силовых цепей при совпадении сечения. | ПвБВнг(А)-LS. Соответствие: Техническое по нагреву. Бюджет: Средний. Сходство: Стальная броня и оболочка LS. Отличия: Изоляция СПЭ, требующая более аккуратной разделки кабеля. | РПБШвнг(А)-LS. Соответствие: Конструкционное. Бюджет: Равный. Сходство: Резина и защитный шланг из ПВХ пониженной дымности. Отличия: Незначительные отличия в толщине защитного слоя брони согласно ТУ.
РБПЗЭП | РППЗЭП. Соответствие: Полное по материалам (резина/полиэтилен). Бюджет: Равный. Сходство: Резиновая изоляция, заполнение, экран. Отличия: ТУ производителя. | РвПЗЭП. Соответствие: Техническое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Этиленпропиленовая резина, гидрофобное заполнение. Отличия: Повышенная термостойкость изоляции. | ПвПЗЭП. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Экран, заполнение, полиэтиленовая оболочка. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | КРПЗЭП. Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Равный. Сходство: Резина, заполнение, экран из фольги/ленты. Отличия: Маркируется как контрольный для малых сечений. | РПЭП. Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Резина, экран, ПЭ-оболочка. Отличия: Отсутствует выраженный межфазный заполнитель. | РППЗЭП-Т. Соответствие: По материалам. Бюджет: Средний. Сходство: Изоляция резина, экран, заполнение. Отличия: Технологические допуски по толщине экрана. | ПвПЭП. Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Экран и внешняя оболочка из ПЭ. Отличия: Сшитый полиэтилен вместо резины. | РвПЭП. Соответствие: Повышенной надежности. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Резиновая изоляция и экран. Отличия: Улучшенные диэлектрические свойства резины. | РППЭП. Соответствие: Прямое. Бюджет: Равный. Сходство: Резина, экран, полиэтилен. Отличия: Отсутствие буквы "З" в некоторых ТУ при наличии фактического заполнения. | ПвПЗП. Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Полиэтиленовая защита и заполнение. Отличия: Изоляция СПЭ, экран из медных проволок вместо лент.
РБПЗЭПБ | РППЗЭПБ. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходство: Резина, заполнение, экран, стальная броня. Отличия: Разные заводы-изготовители. | РвПЗЭПБ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Броня из стальных лент, экран, заполнение. Отличия: Резина этиленпропиленовая. | ПвПЗЭПБ. Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходство: Полная защита от влаги и механики. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | КРПЗЭПБ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Бронированный экран с заполнением. Отличия: Использование в цепях сигнализации и управления. | РПЭПБ. Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 7%. Сходство: Резина, экран, броня, ПЭ. Отличия: Отсутствие гидрофобного заполнения. | ПвПЭПБ. Соответствие: По стойкости. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Экран, броня, полиэтиленовая оболочка. Отличия: Изоляция СПЭ. | РвПЭПБ. Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше на 5%. Сходство: Резина, экран, броня. Отличия: Применяется для более высоких напряжений. | РППЗЭБ. Соответствие: Сходство элементов. Бюджет: Равный. Сходство: Резина, заполнение, броня. Отличия: Экран совмещен с бронепокровом в некоторых модификациях. | ПвПЗБ. Соответствие: По защите. Бюджет: Средний. Сходство: Бронирование и заполнение. Отличия: Экран проволочного типа под оболочкой. | РвПЗБ. Соответствие: По материалам. Бюджет: Средний. Сходство: Резиновая изоляция и стальная броня. Отличия: Экран отсутствует или заменен на броню.
РВнг | РВнг(А). Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходство: Резиновая изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: Индекс (А) подтверждает категорию нераспространения горения. | РПВнг(А). Соответствие: Прямой аналог. Бюджет: Равный. Сходство: Резина, ПВХ оболочка. Отличия: Маркировка завода по ГОСТ 22483. | ВВГнг(А). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Дешевле на 20%. Сходство: Силовой кабель для помещений. Отличия: ПВХ изоляция вместо резины, меньше гибкость. | КГВВнг(А). Соответствие: По гибкости. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высокая гибкость, ПВХ оболочка. Отличия: Многопроволочная жила, ПВХ изоляция. | РПШнг(А). Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Равный. Сходство: Резиновая изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: Повышенная гибкость (класс 4-5). | ПвВнг(А). Соответствие: По нагреву. Бюджет: Равный. Сходство: ПВХ оболочка, силовое назначение. Отличия: Сшитый полиэтилен вместо резины. | РвВнг(А). Соответствие: Техническое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Вулканизированная резина, негорючий ПВХ. Отличия: Улучшенная адгезия оболочки к изоляции. | ТОФЛЕКС РВнг(А). Соответствие: Брендовый аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Материалы изоляции и оболочки. Отличия: ТУ "Спецкабель", повышенный ресурс. | КРВнг(А). Соответствие: Для малых сечений. Бюджет: Равный. Сходство: Резина и ПВХ. Отличия: Контрольный тип кабеля. | КПВВнг(А). Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Ниже. Сходство: ПВХ оболочка нг. Отличия: ПВХ изоляция жил, меньший радиус изгиба.
РВЧС-160 | РПЧС-160. Соответствие: Полное по материалам (резина/ПВХ). Бюджет: Идентичен. Сходство: Высокочастотный, симметричный, резиновая изоляция. Отличия: ТУ конкретного завода. | РвЧС-160. Соответствие: Повышенная надежность. Бюджет: Выше на 5%. Сходство: Изоляция из этиленпропиленовой резины. Отличия: Более высокая термическая стабильность параметров. | МКСШв. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Высокочастотный магистральный кабель в ПВХ. Отличия: Изоляция кордельно-полистирольная вместо резины. | МКСГ. Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Симметричный ВЧ кабель. Отличия: Свинцовая оболочка (требует защиты при прокладке в ПВХ-трубе). | МКСВГ. Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Средний. Сходство: Высокочастотная симметричная пара. Отличия: Наличие дополнительного влагозащитного слоя. | ЗКПнг. Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Высокочастотный, для зоновой связи. Отличия: Полиэтиленовая изоляция, оболочка ПВХ нг. | РВЧСнг-160. Соответствие: По пожарной безопасности. Бюджет: Выше на 7%. Сходство: Полная копия конструкции РВЧС. Отличия: Оболочка из негорючего ПВХ пластиката. | МКСГВ. Соответствие: По области применения. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Магистральный ВЧ кабель. Отличия: Комбинированная оболочка металл-ПВХ. | КСПП. Соответствие: Базовое (для низких нагрузок). Бюджет: Дешевле на 25%. Сходство: Высокочастотный, симметричный. Отличия: Изоляция ПЭ, более низкая гибкость. | ЗКПВ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Зоновый ВЧ кабель в ПВХ. Отличия: Монолитная изоляция жил вместо резины.
РВЧС-60 | РПЧС-60. Соответствие: Полное конструктивное. Бюджет: Идентичен. Сходство: Резиновая изоляция, ВЧ параметры до 60 кГц. Отличия: Маркировка по ТУ производителя. | РвЧС-60. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Изоляция из вулканизированной резины. Отличия: Повышенная стойкость к старению изоляции. | МКСШв (с пониженной емкостью). Соответствие: По частотному диапазону. Бюджет: Ниже на 12%. Сходство: ПВХ шланг, магистральное применение. Отличия: Кордельная изоляция. | ЗКП. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Зоновый кабель связи. Отличия: Полиэтиленовая оболочка (требует ПВХ-шланга для помещений). | ЗКПВнг. Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Симметричная структура, негорючая оболочка. Отличия: ПЭ-изоляция жил. | КСПВ. Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Дешевле на 30%. Сходство: Высокочастотный для местной связи. Отличия: Медная однопроволочная жила, ПВХ оболочка. | РВЧСнг-60. Соответствие: Прямое (безопасное). Бюджет: Выше на 5%. Сходство: Полное по конструкции. Отличия: ПВХ пониженной горючести. | МКСГ. Соответствие: Технологическое. Бюджет: Средний. Сходство: Передача ВЧ сигналов. Отличия: Отсутствие защитного ПВХ шланга в базовой версии. | МКСБ. Соответствие: По защите. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Магистральный ВЧ кабель. Отличия: Наличие стальной брони поверх оболочки. | ПвЧС-60. Соответствие: Современный аналог. Бюджет: Средний. Сходство: Сходные диэлектрические потери. Отличия: Изоляция из вспененного или сшитого полиэтилена.
РВШЭ | РПШЭ. Соответствие: Полное по конструкции (резина/экран/ПВХ). Бюджет: Идентичен. Сходство: Медные гибкие жилы, резиновая изоляция, общий экран. Отличия: ТУ разных заводов-изготовителей. | РвВШЭ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Изоляция из высококачественной резины, наличие экрана. Отличия: Повышенная стойкость к температурным нагрузкам. | КГВЭВ. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Гибкий медный кабель, экран из медной проволоки, ПВХ оболочка. Отличия: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | ШВЭВ. Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Гибкий, экранированный, для систем связи и микрофонов. Отличия: Комбинированная ПВХ изоляция. | РПШЭнг(А). Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 5%. Сходство: Резиновая изоляция жил и медный экран. Отличия: Оболочка из негорючего ПВХ пластиката. | КРВШЭ. Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Равный. Сходство: Резина, экран, круглое исполнение. Отличия: Маркируется как контрольный кабель в некоторых каталогах. | МКЭШ. Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Многопроволочные жилы, медная оплетка (экран). Отличия: ПВХ изоляция жил, меньшая толщина резинового подслоя. | КММ. Соответствие: По назначению (микрофонный). Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высокая гибкость, качественное экранирование. Отличия: Полиэтиленовая изоляция жил под ПВХ оболочкой. | РПШЭ-Т. Соответствие: По материалам. Бюджет: Средний. Сходство: Резиновая изоляция, общий экран, круглое сечение. Отличия: Антисептические добавки в оболочке (без индекса Т в названии для умеренного климата). | ГЕРДА-КВКЭ. Соответствие: Улучшенный аналог. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Высокая степень экранирования и гибкости. Отличия: Специализированные компаунды в конструкции.
РД | РПД. Соответствие: Полное по конструкции. Бюджет: Равный. Сходство: Двухжильный симметричный радиочастотный кабель. Отличия: ТУ конкретного завода. | РД-Г. Соответствие: По гибкости. Бюджет: Выше на 5%. Сходство: Медные многопроволочные жилы и экран. Отличия: Повышенная гибкость за счет шага скрутки. | КСПЗП. Соответствие: По волновому сопротивлению. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Симметричная пара для ВЧ связи. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения. | РД-С. Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходство: Сохранение волновых характеристик. Отличия: Усиленный внешний экран. | КПСЭнг(А). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Экранированная витая пара для передачи сигналов. Отличия: Изоляция из ПВХ пониженной горючести. | МКЭШ. Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Скрученная пара в медной оплетке. Отличия: Не нормируется по радиочастотному волновому сопротивлению. | РД-В. Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Средний. Сходство: Симметричная структура в ПВХ оболочке. Отличия: Оптимизирован для внутренней прокладки. | КВИП. Соответствие: По параметрам передачи. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Высокочастотная витая пара в экране. Отличия: Индивидуальное экранирование пар. | РПД-В. Соответствие: Материальное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Изоляция из полиэтилена, оболочка ПВХ. Отличия: Технологические допуски по диаметру жил. | РД-П. Соответствие: Уличное применение. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Симметричный ВЧ кабель. Отличия: Оболочка из светостабилизированного полиэтилена.
РК | РК-Г. Соответствие: Прямое по ГОСТ. Бюджет: Равный. Сходство: Коаксиальная структура, волновое сопротивление 50/75 Ом. Отличия: Повышенная гибкость центрального проводника. | РК-С. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Коаксиал с медным экраном-оплеткой. Отличия: Стабильность параметров при изгибах. | РК-В. Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила и медная оплетка. Отличия: ПВХ оболочка для монтажа внутри зданий. | РК-П. Соответствие: Наружное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Коаксиальный радиочастотный. Отличия: Полиэтиленовая оболочка повышенной плотности. | РК-нг(А). Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 7%. Сходство: Конструкция РК с медной оплеткой. Отличия: Оболочка не распространяет горение. | РК-Ф. Соответствие: По экранированию. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Коаксиальная передача сигнала. Отличия: Экран из алюминиевой фольги и медной оплетки. | РК-М. Соответствие: Монтажное. Бюджет: Равный. Сходство: Малогабаритный коаксиал. Отличия: Уменьшенный внешний диаметр при сохранении сопротивления. | РК-Б. Соответствие: Защищенное. Бюджет: Выше на 25%. Сходство: Радиочастотные характеристики оригинала. Отличия: Наличие стальной брони под оболочкой. | РК-Т. Соответствие: Термостойкое. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Коаксиальный тракт. Отличия: Изоляция из фторопласта (без индекса Т в умеренном климате). | РК-Л. Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Коаксиал общего назначения. Отличия: Луженая медная проволока в оплетке.
РкБВнг | РПБВнг(А). Соответствие: Прямое. Бюджет: Равный. Сходство: Резиновая изоляция, стальная броня, ПВХ-оболочка. Отличия: Возможны отличия в рецептуре резины (EPDM вместо керамообразующей). | РвБВнг(А). Соответствие: Техническое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Изоляция из этиленпропиленовой резины, броня лентами. Отличия: Индекс «Рв» указывает на вулканизированную резину. | ПвБШвнг(А). Соответствие: По нагрузочной способности. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Бронированный, для групповой прокладки. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ) вместо резины. | ТОФЛЕКС РБВнг(А). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 5%. Сходство: Бронированный, резиновая изоляция, пожаробезопасный. Отличия: Брендовая линейка завода «Спецкабель». | ВБШвнг(А). Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Эконом (дешевле на 25%). Сходство: Броня из стальных лент, ПВХ оболочка нг. Отличия: ПВХ изоляция (макс. нагрев 70°C против 90°C). | КРБВнг(А). Соответствие: Для малых сечений. Бюджет: Равный. Сходство: Резина и броня в ПВХ. Отличия: Позиционируется как контрольный, но идентичен силовому по материалам. | РПБШвнг(А). Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Средний. Сходство: Резиновая изоляция и защитный шланг ПВХ. Отличия: Разные ТУ по толщине бронелент. | ПвБВнг(А). Соответствие: По термической стойкости. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Нагрев жилы до 90°C, броня. Отличия: Сшитый полиэтилен, меньший радиус изгиба. | EPRon БВнг(А). Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высококачественная резина и броня. Отличия: Марка завода «Камкабель». | РвБШвнг(А). Соответствие: Полное по защите. Бюджет: Равный. Сходство: Броня и ПВХ шланг. Отличия: Нюансы маркировки защитного покрова (Шв вместо В).
РкВнг | РПВнг(А). Соответствие: Прямое. Бюджет: Равный. Сходство: Резиновая изоляция жил, ПВХ оболочка. Отличия: Отсутствие литеры «к» (керамообразующая) в базовых сериях. | РвВнг(А). Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Медная жила, резиновая изоляция, ПВХ нг. Отличия: Вулканизированная резина с высокой гибкостью. | ВВГнг(А). Соответствие: Функциональное. Бюджет: Дешевле на 20%. Сходство: Силовой кабель, ПВХ оболочка. Отличия: ПВХ изоляция жил. | ПвВнг(А). Соответствие: По нагреву жилы. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Температура эксплуатации до 90°C. Отличия: Изоляция СПЭ. | ТОФЛЕКС РВнг(А). Соответствие: Повышенная надежность. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Гибкая резина, ПВХ оболочка. Отличия: Улучшенные показатели по наработке на отказ. | КГВВнг(А). Соответствие: По гибкости. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высокая гибкость, ПВХ оболочка. Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката. | РПШнг(А). Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Равный. Сходство: Резиновая изоляция и ПВХ оболочка. Отличия: Повышенный класс гибкости жил (4-5). | КРВнг(А). Соответствие: По материалам. Бюджет: Равный. Сходство: Резина и ПВХ. Отличия: Используется для цепей управления и сигнализации. | РвВнг-ТЛ. Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше на 5%. Сходство: Резина, ПВХ оболочка. Отличия: Луженая жила (в некоторых исполнениях). | ПвВнг-LS. Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Равный. Сходство: Не распространяет горение. Отличия: Сшитый полиэтилен и пониженное дымовыделение.
РкВнг-HF | РППнг(А)-HF. Соответствие: Прямое. Бюджет: Равный. Сходство: Резиновая изоляция, безгалогенная оболочка. Отличия: Маркировка по ГОСТ 31565. | РвПнг(А)-HF. Соответствие: Техническое. Бюджет: Средний. Сходство: Безгалогенная композиция, резина. Отличия: Использование этиленпропиленовой резины. | ПвПнг(А)-HF. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Безгалогенный (Halogen Free), силовой. Отличия: Изоляция СПЭ вместо резины. | ППГнг(А)-HF. Соответствие: Распространенное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Безгалогенное исполнение. Отличия: Изоляция и оболочка из безгалогенного ПВХ/полимера. | ТОФЛЕКС Рнг(А)-HF. Соответствие: Премиальное. Бюджет: Выше на 5%. Сходство: Керамообразующая резина (сохраняет цепь в огне). Отличия: ТУ производителя Спецкабель. | КППГнг(А)-HF. Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Равный. Сходство: Безгалогенные материалы. Отличия: Контрольный кабель для малых мощностей. | РвВнг(А)-FRLS. Соответствие: По огнестойкости. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Огнестойкая резина. Отличия: Наличие ПВХ (LS), не является HF (содержит галогены). | ПвПгнг(А)-HF. Соответствие: Технологическое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Силовой HF кабель. Отличия: Наличие герметизирующих лент в конструкции. | РПШнг(А)-HF. Соответствие: По гибкости. Бюджет: Равный. Сходство: Резина, безгалогенная оболочка. Отличия: Многопроволочная жила. | EPRon Пнг(А)-HF. Соответствие: Материальное. Бюджет: Средний. Сходство: Резина EPR, отсутствие галогенов. Отличия: Бренд Камкабель.
РКГМ | ПРКА. Соответствие: Полное по температурному режиму (до 180°C). Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медная жила, изоляция из кремнийорганической резины. Отличия: Отсутствие внешней стекловолоконной оплетки, только лакированная изоляция. | ПАЛО. Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Работает при высоких температурах (до 200°C). Отличия: Асбестовая изоляция в сочетании со стеклонитью вместо чистой резины. | ПРКС. Соответствие: По гибкости и материалу. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Кремнийорганическая изоляция, многопроволочная жила. Отличия: Предназначен для монтажа электроплит и нагревателей, усиленная оболочка. | ПВКВ. Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходство: Двухслойная кремнийорганическая изоляция, класс гибкости 4-5. Отличия: Отсутствие стеклотканевой оплетки, более устойчив к агрессивным средам. | ПГРО. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Изоляция из резины, теплостойкий (до 115°C). Отличия: Оплетка из полиэфирных нитей вместо стеклонити, ниже температурный предел. | СИППР. Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Средний. Сходство: Провод с кремнийорганической изоляцией. Отличия: Используется преимущественно для внутренних соединений в осветительной технике. | КГРТ. Соответствие: Силовое применение. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Резиновая изоляция повышенной теплостойкости. Отличия: Полноценный кабель с внешней защитной оболочкой. | Энерготерм-200. Соответствие: Брендовый аналог. Бюджет: Премиальный. Сходство: Кремнийорганическая изоляция и оплетка из стекловолокна. Отличия: Улучшенные показатели по наработке на отказ при 200°C. | РПШ (термостойкое исполнение). Соответствие: По гибкости. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Многопроволочная медная жила, резиновая изоляция. Отличия: Температурный предел ниже (до 100°C), оболочка из резины. | КВВГ (термостойкий спецзаказ). Соответствие: Пожарная безопасность. Бюджет: Ниже. Сходство: Силовое назначение. Отличия: ПВХ изоляция, требует защиты от прямого контакта с нагревательными элементами.
РКГМПТ | РКГМ. Соответствие: Базовое (основа конструкции). Бюджет: Ниже на 5%. Сходство: Термостойкая резина и стекловолоконная оплетка. Отличия: Отсутствие индекса ПТ (повышенная теплостойкость или прочность), чуть менее плотная оплетка. | ПРКС-ПТ. Соответствие: Прямое по назначению. Бюджет: Равный. Сходство: Кремнийорганическая резина, работа до 180-200°C. Отличия: Другие ТУ (Технические условия) завода-производителя. | ПВКВ-2. Соответствие: По изоляционным свойствам. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Усиленная двухслойная силиконовая изоляция. Отличия: Гладкая поверхность без внешней нитяной оплетки. | Энерготерм-400. Соответствие: По повышенным нагрузкам. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Высокая гибкость и термостойкость. Отличия: Использование комбинированной оплетки из кремнеземных нитей. | ПАЛО-ПТ. Соответствие: По механической прочности. Бюджет: Средний. Сходство: Высокая стойкость к перегреву. Отличия: Асбестовая прослойка обеспечивает защиту от истирания. | ПГРО-ПТ. Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Теплостойкий провод в оплетке. Отличия: Максимальная температура 120-130°C против 180°C у оригинала. | ПРКА-У. Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Медная жила, термостойкая изоляция. Отличия: Усиленная толщина изоляционного слоя при отсутствии оплетки. | СИАП. Соответствие: По диэлектрической прочности. Бюджет: Равный. Сходство: Силиконовая резина, выдерживающая высокие пробивные напряжения. Отличия: Специализирован для высоковольтных выводов печей. | РПШ-Т (базовый). Соответствие: Для подвижного монтажа. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Резина в основе конструкции. Отличия: Менее стоек к открытому жару, требуется дополнительный кембрик. | КМС. Соответствие: По применению. Бюджет: Средний. Сходство: Многопроволочный, в термостойкой оплетке. Отличия: Применяется в основном в датчиках и измерительных приборах.
РКЭВГнг-FRLS | КПСВЭВнг(А)-FRLS: Полное соответствие по огнестойкости и экрану. Бюджет: сопоставим. Сходство: гибкая жила, общий экран. Отличие: шаг скрутки. | КПСЭнг(А)-FRLS: Соответствует ГОСТ 31565. Бюджет: оптимальный. Сходство: экран из фольги, класс пожарной опасности. Отличие: толщина изоляции. | КСРЭВнг(А)-FRLS: Прямой аналог для систем ОПС. Бюджет: ниже. Сходство: наличие экрана, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличие: цветовая маркировка жил. | КМВЭВнг(А)-FRLS: Промышленное исполнение. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, экран, LS-оболочка. Отличие: повышенная износостойкость. | КВВЭнг(А)-FRLS: Контрольный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, огнестойкость 180 мин. Отличие: предназначен для цепей управления. | КУВЭнг(А)-FRLS: Установочный кабель повышенной гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, экран. Отличие: шаг скрутки и гибкость. | КИПЭВнг(А)-FRLS: Для интерфейса RS-485. Бюджет: выше. Сходство: наличие экрана и огнестойкости. Отличие: нормируемое волновое сопротивление. | КПСЭВнг(А)-FRLS: Стандарт для пожарных систем. Бюджет: оптимальный. Сходство: ПВХ-пластикат, экран. Отличие: конструктивный допуск по сечению. | КВЭВнг(А)-FRLS: Огнестойкий экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, общий экран. Отличие: внешние габариты. | КПСВЭВнг-FRLS: Групповая прокладка разрешена. Бюджет: бюджетный. Сходство: материалы изоляции. Отличие: завод-изготовитель (ТУ).
РКЭВнг-FRLS | КПСЭнг(А)-FRLS: Полное соответствие ГОСТ. Бюджет: оптимальный. Сходство: однопроволочная жила, экран. Отличие: шаг скрутки. | КПСВЭВнг(А)-FRLS: Аналогичное применение в ОПС. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПВХ LS, наличие экрана. Отличие: толщина оболочки. | КСРЭВнг(А)-FRLS: Специализированный пожарный кабель. Бюджет: ниже. Сходство: жесткая жила, экран. Отличие: состав заполнения. | КВВЭнг(А)-FRLS: Контрольное исполнение. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая огнестойкость, экран. Отличие: количество жил в ряду. | КМВЭВнг(А)-FRLS: Повышенная надежность. Бюджет: выше. Сходство: медный экран, LS. Отличие: физико-механические свойства оболочки. | КВЭВнг(А)-FRLS: Стандартный контрольный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкость 180 мин. Отличие: допуски по сопротивлению. | КПСЭВнг(А)-FRLS: Типовое решение для датчиков. Бюджет: бюджетный. Сходство: экран из алюмофлекса. Отличие: марка ПВХ пластиката. | КПСВВнг(А)-FRLS (экран): Схожая конструкция. Бюджет: сопоставим. Сходство: LS оболочка, экран. Отличие: температурный диапазон эксплуатации. | КУВЭнг(А)-FRLS: Универсальный кабель. Бюджет: выше. Сходство: наличие экрана, тип изоляции. Отличие: класс гибкости жилы. | КСРЭВнг-FRLS: Облегченная версия. Бюджет: минимальный. Сходство: конструкция «витая пара», экран. Отличие: упрощенная технология наложения изоляции.
РКЭПнг-FRHF | КПСЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие области применения (ОПС, СОУЭ). Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкость, экран, безгалогенная оболочка. Отличие: шаг скрутки жил. | КСРЭПнг(А)-FRHF: Прямой конструктивный аналог. Бюджет: оптимальный. Сходство: медная жила, экран, FRHF исполнение. Отличие: толщина изоляционного слоя. | КМВЭВнг(А)-FRHF: Промышленный интерфейсный кабель. Бюджет: выше. Сходство: экран, отсутствие галогенов, огнестойкость. Отличие: повышенная механическая прочность оболочки. | КУВЭнг(А)-FRHF: Монтажный кабель для систем автоматики. Бюджет: выше. Сходство: экран, безгалогенный состав. Отличие: класс гибкости жилы выше. | КВВЭнг(А)-FRHF: Контрольный кабель с защитой от ЭМП. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, огнестойкость 180 мин. Отличие: предназначен для цепей управления. | КПСВЭВнг(А)-FRHF: Стандарт для пожарной безопасности. Бюджет: бюджетный. Сходство: наличие экрана, материал оболочки. Отличие: цветовая маркировка. | КИПЭПнг(А)-FRHF: Для высокоскоростной передачи данных. Бюджет: выше. Сходство: экран, FRHF свойства. Отличие: волновое сопротивление. | КВЭВнг(А)-FRHF: Экранированный контрольный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция «жила-экран-оболочка». Отличие: внешние габариты. | КПСЭВнг(А)-FRHF: Групповая прокладка в зданиях. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкость, общий экран. Отличие: рецептура безгалогенного компаунда. | КСРЭВнг(А)-FRHF: Универсальный кабель систем безопасности. Бюджет: оптимальный. Сходство: материалы жил и экрана. Отличие: допустимый радиус изгиба.
РМПВН | МКШ: Классический монтажный кабель. Бюджет: бюджетный. Сходство: медная многопроволочная жила, ПВХ изоляция. Отличие: отсутствие индивидуальной защиты каждой жилы. | МКЭШ: Экранированная версия для защиты от помех. Бюджет: сопоставим. Сходство: гибкая жила, круглое исполнение. Отличие: наличие общего экрана. | КУВВ: Кабель управления и монтажа. Бюджет: оптимальный. Сходство: конструкция и область применения. Отличие: цветовая гамма оболочки. | МКВВ: Монтажный кабель общего назначения. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ пластикат. Отличие: температурный диапазон эксплуатации. | ШВВП (круглое исп.): Бытовой монтажный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: гибкость и медные жилы. Отличие: строго круглая форма (спецзаказ). | КУПВ: Кабель управления многожильный. Бюджет: выше. Сходство: высокая гибкость, медные жилы. Отличие: повышенная плотность оплетки (если требуется). | ПВС: Силовой монтажный кабель. Бюджет: бюджетный. Сходство: круглая форма, ПВХ изоляция. Отличие: толщина изоляции выше, чем у РМП. | КМВВ: Для систем сигнализации и связи. Бюджет: оптимальный. Сходство: количество жил, материал проводника. Отличие: номинальное напряжение. | МВВ: Монтажный провод в оболочке. Бюджет: ниже. Сходство: базовая конструкция «жила в ПВХ». Отличие: класс пожарной опасности ниже. | МКШнг(А): Кабель с пониженной горючестью. Бюджет: сопоставим. Сходство: геометрия и жилы. Отличие: присадки в оболочке для нераспространения горения.
РМПЗЭП | МКЭКШв: Соответствие по наличию экрана и заполнению межжильного пространства. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, общий экран, круглая форма. Отличие: ПВХ оболочка вместо полиэтилена. | ГЕРДА-КВК: Соответствует по герметичности и защищенности. Бюджет: высокий. Сходство: заполнение, экран, высокая механическая прочность. Отличие: специализированный безгалогенный состав. | КВИЛ-Эв: Полное функциональное соответствие для монтажа. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие заполнения и экрана. Отличие: улучшенные показатели гибкости. | МКЭШв: Стандартный монтажный кабель с экраном. Бюджет: ниже. Сходство: медные многопроволочные жилы, экран. Отличие: отсутствие выраженного гидрофобного заполнения. | КУВЭв: Кабель управления экранированный. Бюджет: оптимальный. Сходство: круглая форма, защита от помех. Отличие: толщина внешней изоляции. | КМВЭВ: Для систем связи и сигнализации. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана, многожильная структура. Отличие: шаг скрутки пар. | МКШвэ: Монтажный кабель с заполнением под экраном. Бюджет: сопоставим. Сходство: герметичность конструкции, экран. Отличие: марка используемого пластиката. | КУПЭВ: Кабель управления с медным экраном. Бюджет: выше. Сходство: гибкость жил, наличие экрана. Отличие: более широкий температурный диапазон. | КВВЭ: Контрольный экранированный кабель. Бюджет: бюджетный. Сходство: экран, круглое сечение. Отличие: жилы предназначены для стационарной прокладки. | МКЭШ: Упрощенный монтажный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: экран, количество жил. Отличие: отсутствие заполнения в стандартном исполнении.
РМПЗЭПБ | МКЭКШв: Соответствие по броне и экрану. Бюджет: сопоставим. Сходство: стальная броня, общий экран, заполнение. Отличие: внешняя оболочка из ПВХ. | ГЕРДА-КВКб: Прямой аналог повышенной надежности. Бюджет: выше. Сходство: броня, экран, круглая форма, заполнение. Отличие: повышенная коррозионная стойкость. | КВБбШвэ: Контрольный бронированный экранированный кабель. Бюджет: ниже. Сходство: стальные ленты брони, экран. Отличие: более жесткие жилы (класс 1-2). | МКЭБШв: Монтажный кабель с броней из стальных лент. Бюджет: оптимальный. Сходство: наличие экрана и защиты от механических повреждений. Отличие: отсутствие полиэтилена в оболочке. | КУПЭБП: Кабель управления бронированный. Бюджет: выше. Сходство: экран, стальная броня, круглая форма. Отличие: полимерная композиция изоляции. | КВЭКбШв: Специализированный кабель с комбинированной защитой. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и бронепокрова. Отличие: тип заполнения межжильного пространства. | МКЭК: Монтажный кабель с проволочной броней. Бюджет: выше. Сходство: высокая защита и экран. Отличие: броня из проволоки вместо лент. | КВВЭБг: Бронированный экран в облегченном исполнении. Бюджет: ниже. Сходство: экран, стальная защита. Отличие: отсутствие защитного шланга поверх брони. | КПпЭБбШв: Для сложных условий эксплуатации. Бюджет: сопоставим. Сходство: герметичность (заполнение), броня, экран. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КИПЭВБШв: Для интерфейсных систем с защитой. Бюджет: выше. Сходство: экран, броня, круглое исполнение. Отличие: нормируемые параметры емкости.
РПВ | ПВС: Самый распространенный бытовой аналог. Бюджет: бюджетный. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция и оболочка, круглая форма. Отличие: выше номинальный ток. | ШВВП (в круглом исполнении): Монтажный шнур. Бюджет: минимальный. Сходство: медная гибкая жила. Отличие: требует уточнения круглой формы при заказе. | КУВВ: Кабель управления и монтажа. Бюджет: сопоставим. Сходство: гибкость, медные жилы, оболочка. Отличие: более строгие допуски по диаметру. | МКШ: Монтажный кабель общего назначения. Бюджет: оптимальный. Сходство: круглая форма, ПВХ изоляция. Отличие: количество жил в пучке. | КМВВ: Для систем сигнализации. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, круглое сечение. Отличие: меньшая толщина изоляции. | МВВ: Медный провод в ПВХ оболочке. Бюджет: ниже. Сходство: базовая конструкция проводника. Отличие: класс гибкости. | КУПВ: Кабель управления повышенной гибкости. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, круглая оболочка. Отличие: выдерживает больше циклов изгиба. | ПРОД: Провод для радиоустановок. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения (звук/сигнал), жила. Отличие: состав ПВХ пластиката. | ПВСП: Соединительный провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение и материалы. Отличие: только круглое исполнение (без индекса П). | ПВ-3 (в дополнительной трубке): Одиночный провод. Бюджет: ниже. Сходство: высокая гибкость жилы. Отличие: отсутствие заводской внешней оболочки.
РПШ | ПВС: Полное соответствие по материалам (медь, ПВХ). Бюджет: ниже. Сходство: круглая форма, гибкая многопроволочная жила. Отличие: более толстая внешняя оболочка. | ШВВП (круглое исп.): Соответствие по назначению (соединительный). Бюджет: минимальный. Сходство: ПВХ изоляция, медная жила. Отличие: упрощенная конструкция оболочки. | МКШ: Монтажный аналог для слаботочных систем. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая или голая жила, круглое сечение. Отличие: нормированное напряжение до 500В. | КУВВ: Кабель управления и монтажа. Бюджет: выше. Сходство: высокая гибкость, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: более высокая износостойкость. | КМВВ: Применяется в системах сигнализации и связи. Бюджет: оптимальный. Сходство: медный проводник, ПВХ пластикат. Отличие: меньший наружный диаметр. | МВВ: Монтажный провод в ПВХ оболочке. Бюджет: ниже. Сходство: круглая форма, медная жила. Отличие: ограниченный выбор сечений по сравнению с РПВ. | КУПВ: Кабель управления многожильный. Бюджет: выше. Сходство: класс гибкости жилы, материалы. Отличие: предназначен для более тяжелых условий эксплуатации. | ПВСП: Провод соединительный в ПВХ. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция «жила в изоляции и оболочке». Отличие: только круглое исполнение. | ПРПВМ (круглый): Для телефонной и радиосвязи. Бюджет: бюджетный. Сходство: ПВХ изоляция, медная жила. Отличие: специфические параметры емкости для связи. | ШОКС: Шнур оконечный комбинированный. Бюджет: выше. Сходство: высокая гибкость, круглая форма. Отличие: специализированное применение в аудиоаппаратуре.
РПШк | КГ-т: Соответствие по гибкости и резиновой изоляции. Бюджет: ниже. Сходство: медная многопроволочная жила, круглое сечение. Отличие: отсутствие упрочняющей синтетической обмотки под оболочкой. | КПГ: Кабель повышенной гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновая изоляция, предназначен для подвижного монтажа. Отличие: более высокая эластичность внешней оболочки. | КГН: Маслостойкий аналог. Бюджет: выше. Сходство: резиновая изоляция жил, круглая форма. Отличие: оболочка из негорючей маслостойкой резины. | КРШ: Кабель с резиновой изоляцией и оболочкой. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая механическая прочность, медные жилы. Отличие: предназначен для полевых условий связи. | КГ: Силовой гибкий кабель. Бюджет: бюджетный. Сходство: медная жила, резиновая изоляция, круглая геометрия. Отличие: меньшая стойкость к кручению по сравнению с РПШк. | КТГ: Кабель трансляционный гибкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения в радиоаппаратуре, гибкость. Отличие: специфический шаг скрутки жил. | КРПТ: Усиленный кабель с резиновой изоляцией. Бюджет: сопоставим. Сходство: тяжелые условия эксплуатации, круглая форма. Отличие: увеличенная толщина изоляции. | КГС: Кабель гибкий силовой специальный. Бюджет: выше. Сходство: многопроволочная медь, резина. Отличие: наличие упрочняющих сердечников. | КГЭ: Кабель гибкий экранированный (без экрана в жилах). Бюджет: выше. Сходство: резиновая оболочка, работа на изгиб. Отличие: наличие полупроводящих экранов (зависит от ТУ). | КГ-Х: Хозяйственное исполнение гибкого кабеля. Бюджет: минимальный. Сходство: материалы (резина/медь), форма. Отличие: ниже ресурс на количество перегибов.
РПШМ | КГН: Полное соответствие по маслостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновая изоляция, маслостойкая оболочка, круглая форма. Отличие: отсутствие капроновой обмотки. | КПГН: Повышенная гибкость и маслостойкость. Бюджет: выше. Сходство: стойкость к агрессивным средам, резина. Отличие: класс гибкости жилы выше (6 класс). | КГ-М: Маслостойкая модификация КГ. Бюджет: бюджетный. Сходство: медные жилы, резиновая изоляция, круглое сечение. Отличие: упрощенный состав оболочки. | КРШМ: Морской гибкий кабель. Бюджет: высокий. Сходство: повышенная стойкость к нефтепродуктам, круглая форма. Отличие: соответствие морскому регистру. | КГ-Т (маслостойкий): Тропическое исполнение (базовое). Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновая изоляция, стойкость к грибкам и маслам. Отличие: температурный диапазон. | КРПТН: Кабель в негорючей и маслостойкой резине. Бюджет: выше. Сходство: высокая прочность на разрыв, круглое сечение. Отличие: больший внешний диаметр. | МРШН: Малогабаритный резиновый кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: маслостойкая оболочка, медная жила. Отличие: уменьшенное сечение изоляции. | КОГ-М: Особо гибкий маслостойкий кабель. Бюджет: выше. Сходство: круглая форма, работа в масляной среде. Отличие: предназначен для сварочных работ/подвижных узлов. | КГСН: Кабель гибкий силовой негорючий. Бюджет: сопоставим. Сходство: стойкость к ГСМ, резиновая изоляция. Отличие: наличие внутреннего заполнения. | КБМ: Кабель безгалогенный маслостойкий (резиновый тип). Бюджет: высокий. Сходство: круглая геометрия, медная жила. Отличие: современные полимерно-резиновые композиции.
РПШП | КГ-П: Соответствие по наличию полиэтиленовой защиты поверх резины. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная гибкая жила, круглая форма. Отличие: отсутствие обмотки из синтетических лент. | КПГ-П: Повышенная гибкость с полимерным защитным слоем. Бюджет: выше. Сходство: резиновая изоляция жил, защитный шланг. Отличие: более высокая износостойкость. | КГН-П: Маслостойкая модификация с полиэтиленовым слоем. Бюджет: выше. Сходство: резиновая изоляция, круглая геометрия. Отличие: стойкость к агрессивным средам выше. | КРПТ-П: Усиленный кабель с внешней защитой. Бюджет: сопоставим. Сходство: для тяжелых условий, круглое исполнение. Отличие: большая толщина изоляции жил. | КГ-Т (в ПНД трубе): Техническая замена для стационарной прокладки. Бюджет: ниже. Сходство: резиновая изоляция, защита от влаги. Отличие: составная конструкция. | КРШ-П: Кабель полевой связи защищенный. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая механическая прочность, круглая форма. Отличие: шаг скрутки. | КПГС-П: Кабель с силовым сердечником и защитой. Бюджет: высокий. Сходство: гибкость, резина, внешний шланг. Отличие: наличие упрочняющего элемента. | КГС-П: Специальный гибкий кабель с полимерной защитой. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, резина. Отличие: марка защитного полиэтилена. | КТГ-П: Трансляционный гибкий с защитой. Бюджет: сопоставим. Сходство: радиочастотное применение, круглое сечение. Отличие: электрические параметры емкости. | КГ-Х (П): Хозяйственное исполнение с усиленной оболочкой. Бюджет: минимальный. Сходство: резиновая база, круглая форма. Отличие: меньший срок службы.
РПШЭ | КГэ: Общий экран для защиты от ЭМП. Бюджет: ниже. Сходство: резиновая изоляция, медная жила, круглый. Отличие: экран из алюминиевой фольги или оплетки. | КПГэ: Повышенная гибкость с экраном. Бюджет: выше. Сходство: экран, резина, подвижная эксплуатация. Отличие: класс гибкости жилы. | КГНэ: Маслостойкий экранированный. Бюджет: выше. Сходство: защита от помех, круглая форма. Отличие: стойкость к нефтепродуктам. | КРШэ: Экранированный для полевых условий. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая прочность оплетки экрана. Отличие: специфическая цветовая маркировка. | КГ-Т-э: Тропическое исполнение (базовое) с экраном. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы жил и изоляции. Отличие: антисептические свойства оболочки. | КТГэ: Трансляционный экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: для радиоаппаратуры, экран. Отличие: волновое сопротивление. | КРПТэ: Усиленный экранированный. Бюджет: выше. Сходство: медный экран, резиновая изоляция. Отличие: толщина защитного слоя. | КГСэ: Силовой гибкий с экранированием. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, медная жила. Отличие: плотность покрытия экрана. | МРШэ: Малогабаритный экранированный резиновый. Бюджет: оптимальный. Сходство: для монтажа аппаратуры. Отличие: меньшие габариты. | КБэ: Кабель гибкий экранированный в резиновой оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана, круглая форма. Отличие: технология наложения экрана.
РПШЭк | КГэ-т: Экранированный с синтетической обмоткой. Бюджет: ниже. Сходство: круглая форма, резина, наличие экрана. Отличие: отсутствие капроновой нити в оплетке. | КПГэ-т: Повышенная гибкость с упрочняющей обмоткой. Бюджет: выше. Сходство: экран, круглое сечение. Отличие: материал внешней оболочки. | КГНэ-т: Маслостойкий экранированный с обмоткой. Бюджет: выше. Сходство: защита от помех и масел. Отличие: химический состав резины. | КРШэ-т: Специальный кабель с упрочнением. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, капроновые элементы. Отличие: количество жил в пучке. | КТГэ-т: Для радиовещания усиленный. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, синтетическая защита. Отличие: температурный предел. | КГСэ-т: Силовой с упрочняющей оплеткой. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, экран. Отличие: вес кабеля. | КПГСэ-т: С сердечником и экраном. Бюджет: высокий. Сходство: резиновая изоляция, усиленная конструкция. Отличие: осевое усилие на разрыв. | КРПТэ-т: Тяжелый экранированный с обмоткой. Бюджет: выше. Сходство: круглая форма, защита жил. Отличие: диаметр кабеля. | МРШэ-т: Малогабаритный с усиленным экраном. Бюджет: сопоставим. Сходство: для приборостроения. Отличие: гибкость. | КБэ-т: Контрольный экранированный усиленный. Бюджет: оптимальный. Сходство: наличие экрана, круглая форма. Отличие: марка резины оболочки.
РПШЭМ | КГНэ: Соответствие по маслостойкости и экрану. Бюджет: сопоставим. Сходство: маслостойкая резина, экран, круглая форма. Отличие: отсутствие шелковой обмотки жил. | КПГНэ: Гибкий маслостойкий экранированный. Бюджет: выше. Сходство: экран, стойкость к ГСМ. Отличие: более мягкая оболочка. | КРШМэ: Морской маслостойкий экранированный. Бюджет: высокий. Сходство: полная защита от масел и помех. Отличие: сертификация морского регистра. | КРПТНэ: Усиленный маслостойкий с экраном. Бюджет: выше. Сходство: круглая форма, высокая прочность. Отличие: масса 1 км кабеля. | КТГНэ: Трансляционный маслостойкий экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, защита от агрессивных сред. Отличие: назначение для звуковых систем. | КГ-Мэ: Модифицированный маслостойкий с экраном. Бюджет: бюджетный. Сходство: резиновая изоляция, экран. Отличие: ресурс работы на изгиб. | КОГ-Мэ: Особо гибкий маслостойкий экранированный. Бюджет: высокий. Сходство: круглая форма, маслостойкость. Отличие: сверхгибкая жила (6 класс). | МРШНэ: Малогабаритный маслостойкий с экраном. Бюджет: сопоставим. Сходство: компактность, резина. Отличие: толщина изоляции. | КГСНэ: Специальный маслостойкий с экраном. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, экран. Отличие: внутреннее заполнение. | КБМэ: Безгалогенный маслостойкий экранированный (резиновый тип). Бюджет: высокий. Сходство: круглая геометрия, защита. Отличие: экологичность состава.
РПШЭМк | КГНэ-т: Соответствие по маслостойкости и экрану. Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновая изоляция, наличие экрана, круглая форма. Отличие: отсутствие капроновой нити в оплетке. | КПГНэ-т: Повышенная гибкость с упрочняющей обмоткой. Бюджет: выше. Сходство: маслостойкая оболочка, экран, работа на изгиб. Отличие: класс гибкости жилы. | КРШМэ-т: Морской маслостойкий экранированный усиленный. Бюджет: высокий. Сходство: полная защита от масел, помех и разрывов. Отличие: соответствие морскому регистру. | КРПТНэ-т: Усиленный маслостойкий с экраном и обмоткой. Бюджет: выше. Сходство: круглая форма, высокая механическая прочность. Отличие: габаритные размеры. | КТГНэ-т: Трансляционный маслостойкий экранированный усиленный. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, экран, синтетическое упрочнение. Отличие: шаг скрутки. | МРШНэ-т: Малогабаритный маслостойкий экранированный с обмоткой. Бюджет: сопоставим. Сходство: компактность, резина, маслостойкость. Отличие: номинальное напряжение. | КГСНэ-т: Специальный силовой маслостойкий с экраном. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, экран, круглая форма. Отличие: внутреннее заполнение. | КОГ-Мэ-т: Особо гибкий маслостойкий экранированный с обмоткой. Бюджет: высокий. Сходство: работа в масляной среде, защита от ЭМП. Отличие: радиус изгиба. | КБМэ-т: Безгалогенный маслостойкий экранированный усиленный. Бюджет: высокий. Сходство: круглая геометрия, защита, резиновая база. Отличие: экологичность состава. | КГ-Мэ-т: Модифицированный маслостойкий с экраном и защитой. Бюджет: бюджетный. Сходство: резиновая изоляция, экран. Отличие: ресурс на количество перегибов.
РПШЭМО | КГНэ-о: Маслостойкий экранированный в оплетке. Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновая изоляция, маслостойкость, внешний защитный слой. Отличие: материал оплетки. | КПГНэ-о: Повышенная гибкость в маслостойкой оплетке. Бюджет: выше. Сходство: наличие экрана, круглая форма, работа в агрессивных средах. Отличие: эластичность оболочки. | КРШМэ-о: Специальный кабель в маслостойкой оплетке. Бюджет: высокий. Сходство: высокая защита от ЭМП и масел. Отличие: строгое соответствие военным или морским ТУ. | КТГНэ-о: Трансляционный с маслостойкой защитой и экраном. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, экран, внешняя оплетка. Отличие: электрическая емкость. | МРШНэ-о: Малогабаритный резиновый экранированный в оплетке. Бюджет: сопоставим. Сходство: компактное исполнение, маслостойкость. Отличие: толщина защитного слоя. | КРПТНэ-о: Тяжелый маслостойкий кабель с экраном в оплетке. Бюджет: выше. Сходство: высокая прочность, круглая геометрия. Отличие: вес изделия. | КГСНэ-о: Силовой гибкий маслостойкий с экраном. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, наличие оплетки поверх экрана. Отличие: назначение жил. | КОГ-Мэ-о: Особо гибкий в маслостойкой оплетке. Бюджет: высокий. Сходство: экран, работа в масле, круглая форма. Отличие: класс гибкости проводника. | КБМэ-о: Современный аналог с защитной оплеткой. Бюджет: высокий. Сходство: безгалогенная резина, экран, маслостойкость. Отличие: физико-механические свойства. | КГ-Мэ-о: Базовый маслостойкий кабель с экраном и оплеткой. Бюджет: бюджетный. Сходство: медная жила, резиновая база. Отличие: долговечность оплетки.
РПШЭО | КГэ-о: Экранированный в защитной оплетке. Бюджет: ниже. Сходство: резиновая изоляция, медная жила, круглая форма. Отличие: отсутствие маслостойких присадок. | КПГэ-о: Повышенная гибкость с экраном в оплетке. Бюджет: выше. Сходство: работа на постоянный изгиб, наличие защиты. Отличие: материал внешней нити. | КРШэ-о: Полевой экранированный в оплетке. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая механическая стойкость, экран. Отличие: цветовая схема жил. | КТГэ-о: Радиочастотный гибкий с экраном в оплетке. Бюджет: сопоставим. Сходство: для звуковых систем, круглая геометрия. Отличие: волновые параметры. | МРШэ-о: Малогабаритный экранированный с внешней оплеткой. Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновая изоляция, компактность. Отличие: максимальное рабочее напряжение. | КРПТэ-о: Усиленный экранированный кабель в оплетке. Бюджет: выше. Сходство: круглая форма, защита от ЭМП. Отличие: толщина изоляционного шланга. | КГСэ-о: Специальный экранированный с оплеткой. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, резина, защита от помех. Отличие: наличие заполнения. | КОГ-э-о: Особо гибкий экранированный в оплетке. Бюджет: высокий. Сходство: сверхгибкая структура, наличие экрана. Отличие: радиус эксплуатации. | КБэ-о: Безгалогенный экранированный с оплеткой. Бюджет: высокий. Сходство: круглое сечение, медная жила. Отличие: отсутствие токсичных выделений при нагреве. | КГ-Т-э-о: Базовый гибкий кабель с экраном и оплеткой. Бюджет: бюджетный. Сходство: резиновая изоляция, экран. Отличие: срок службы в стандартных условиях.
СБ | СБл (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медная жила, БПИ, свинцовая оболочка, броня Бб. Отличия: в подушке под броней имеется один слой лавсановых лент для защиты от коррозии.) | СБ2л (Улучшенное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, свинец, стальные ленты. Отличия: усиленная подушка с двумя слоями лавсановых лент, выше стойкость к почвенной коррозии.) | СБн (Функциональное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: конструкция жил и свинцовой оболочки. Отличия: наружный покров из негорючего состава, допускается для прокладки в кабельных сооружениях.) | СБГ (Техническое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медные жилы, бумажная изоляция, свинец, стальная броня. Отличия: отсутствие наружного защитного покрова поверх брони.) | ЦСБ (Вертикальное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медные жилы, свинцовая оболочка, стальные ленты. Отличия: нестекающий пропиточный состав, возможность прокладки на крутонаклонных трассах.) | ЦСБл (Комплексное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медный проводник, БПИ, свинцовая защита. Отличия: нестекающая пропитка и дополнительная лавсановая лента в подушке.) | СБШв (Защищенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, бумажная изоляция, свинец. Отличия: вместо битумного покрова применен герметичный защитный шланг из ПВХ пластиката.) | ЦСБн (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медная токопроводящая жила, стальная броня. Отличия: нестекающий состав и негорючий наружный покров.) | ЦСБ2л (Максимальное соответствие. Бюджет: +14%. Сходства: конструкция токоведущих частей и брони. Отличия: нестекающая пропитка изоляции и два слоя пластмассовых лент в подушке.) | СБВг (Промышленное соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: медь, БПИ, броня. Отличия: наличие поливинилхлоридной оболочки под броней вместо части подушки.)
СБ2л | СБл (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, БПИ, свинцовая оболочка, стальная броня. Отличия: в подушке один слой лавсановой ленты вместо двух.) | СБ (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: конструкция жил и изоляции, свинец. Отличия: стандартная подушка без лавсановых лент, ниже коррозийная стойкость.) | СБн (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медные жилы, свинцовая бронированная оболочка. Отличия: негорючий состав наружного покрова.) | СБГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: токопроводящие части и броня. Отличия: отсутствие наружного защитного покрова/подушки из пряжи.) | СБШв (Технологичное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медные жилы, свинцовая защита. Отличия: защитный шланг из ПВХ вместо битумного покрова.) | ЦСБ (Специальное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: бронирование лентами, медь. Отличия: нестекающий пропиточный состав для вертикальных трасс.) | ЦСБл (Улучшенное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: защита от коррозии, свинец. Отличия: нестекающая пропитка, один слой лавсана в подушке.) | ПвБШв (Современное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медные жилы, стальная броня. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена вместо бумаги, отсутствие свинца.) | ВБбШв (Силовое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медный проводник, стальные ленты. Отличия: ПВХ изоляция и оболочка, более простой монтаж без пайки свинца.) | ЦСБн (Групповое соответствие. Бюджет: +14%. Сходства: медные жилы, бронеленты. Отличия: нестекающий состав, повышенная пожаробезопасность покрова.)
СБ2лГ | СБлГ (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, БПИ, свинец, отсутствие наружного покрова. Отличия: в подушке 1 лавсановая лента вместо 2-х.) | СБГ (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медная жила, свинец, голая броня. Отличия: стандартная подушка без лавсановых лент.) | ЦСБ2лГ (Технологичное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, 2 лавсановые ленты, голая броня. Отличия: нестекающий пропиточный состав для вертикальных трасс.) | ЦСБлГ (Функциональное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: конструкция жил и брони. Отличия: нестекающая пропитка, 1 лавсановая лента в подушке.) | ЦСБГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: медные жилы, свинцовая оболочка. Отличия: нестекающая пропитка, подушка без пластмассовых лент.) | СБнГ (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, БПИ, свинец. Отличия: подушка из негорючих материалов, повышенная стойкость к коррозии.) | СБ2л (Складское соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: идентичная внутренняя конструкция и подушка. Отличия: наличие наружного защитного покрова из пряжи поверх брони.) | СБл (Упрощенное соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: медь, БПИ, свинец. Отличия: наличие наружного покрова, в подушке 1 лавсановая лента.) | ЦСБнГ (Специальное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, отсутствие внешнего покрова. Отличия: нестекающий состав, негорючее исполнение подушки под броней.) | СБ (Универсальное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, БПИ, свинец, броня. Отличия: наличие наружного покрова, простая битумная подушка.)
СБ2лШв | СБлШв (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, БПИ, свинец, ПВХ шланг. Отличия: в подушке под броней 1 лавсановая лента вместо 2-х.) | СБШв (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медная жила, БПИ, свинец, защитный шланг. Отличия: простая подушка без лавсановых лент.) | ЦСБ2лШв (Технологичное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, 2 лавсановые ленты, ПВХ шланг. Отличия: нестекающий пропиточный состав изоляции.) | ЦСБлШв (Функциональное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, наличие шланга. Отличия: нестекающая пропитка, 1 лавсановая лента в подушке.) | ЦСБШв (Монтажное соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: конструкция жил, свинец, ПВХ оболочка. Отличия: нестекающая пропитка, подушка без лавсана.) | СБ2л (Техническое соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медь, БПИ, свинец, 2 лавсановые ленты. Отличия: наружный покров из пряжи и битума вместо ПВХ шланга.) | СБл (Упрощенное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медные жилы, БПИ, свинец. Отличия: наружный покров из пряжи, 1 лавсановая лента.) | СБ2лн (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, свинец, 2 лавсановые ленты. Отличия: наружный покров из негорючего состава вместо ПВХ шланга.) | ЦСБ2л (Вертикальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: медь, свинец, 2 лавсановые ленты. Отличия: нестекающая пропитка, наружный покров из пряжи.) | СБВг (Промышленное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, БПИ, броня. Отличия: дополнительная внутренняя оболочка из ПВХ под броней.)
СБВБАБпШп | СБВБАБпШв (Высокое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: алюминиевая оболочка, медная жила, стальные ленты. Отличия: внешний шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПБАБпШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: оболочка и броня идентичны. Отличия: изоляция жил из полиэтилена вместо ПВХ, выше сопротивление изоляции.) | СБВБАУ (Техническое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медные жилы, алюминиевая трубка. Отличия: усиленная оболочка, отсутствие стальных лент брони.) | СБВБг (Базовое соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, изоляция ПВХ, стальная броня. Отличия: свинцовая оболочка вместо алюминиевой, ниже экранный эффект.) | СБПБбШп (Эксплуатационное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медные жилы, броня, ПЭ шланг. Отличия: отсутствие алюминиевой оболочки, экран из фольги.) | СБПЗАБпШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: алюминий, стальные ленты, ПЭ шланг. Отличия: гидрофобное заполнение сердечника (индекс З).) | СБВБАБпГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медная жила, алюминий, броня. Отличия: отсутствие внешнего полиэтиленового шланга (голый).) | СБПБАБпШв (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: алюминиевая оболочка, броня лентами. Отличия: изоляция жил ПЭ, внешний шланг ПВХ.) | СБВБбШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: ПВХ изоляция, медная жила, ПЭ шланг. Отличия: стальная броня поверх ПЭ оболочки без алюминиевой трубки.) | СБПЗАБпШв (Специальное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: защита от помех, броня. Отличия: ПЭ изоляция, гидрофоб и ПВХ шланг.)
СБВБАПСтпШп | СБВБАПСтпШв (Высокое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: гофрированная броня, алюминиевая оболочка. Отличия: внешний шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПБАПСтпШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: гофросталь, алюминиевый экран-оболочка. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБАБпШп (Конструктивное соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: алюминиевая оболочка, ПЭ шланг. Отличия: броня из плоских стальных лент вместо гофрированной.) | СБПБАПСтпШв (Техническое соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медь, алюминий, гофросталь. Отличия: ПЭ изоляция жил и ПВХ наружный шланг.) | СБВБАПСтпГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: идентичная внутренняя часть и броня. Отличия: отсутствие наружного защитного шланга.) | СБПЗАПСтпШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: алюминий, гофросталь, ПЭ шланг. Отличия: наличие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБПЗАПСтпШв (Специальное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: защита от помех, броня. Отличия: гидрофоб, ПЭ изоляция и ПВХ шланг.) | СБПБАБпШп (Базовое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медные жилы, алюминий, ПЭ шланг. Отличия: ПЭ изоляция и броня плоскими лентами.) | СБВБАБпШв (Смешанное соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: алюминий, медные жилы. Отличия: плоская броня и ПВХ наружный шланг.) | СБПЗАБпШп (Системное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: ПЭ шланг, алюминий, медь. Отличия: гидрофоб и броня плоскими лентами.)
СБВБАПСтШп | СБВБАПСтпШп (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: алюминий, гофросталь, ПЭ шланг. Отличия: наличие полимерной подслойки под броней.) | СБВБАПСтШв (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: алюминиевая оболочка, гофрированная броня. Отличия: внешний шланг из ПВХ вместо ПЭ.) | СБПБАПСтШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: алюминий, гофросталь, ПЭ шланг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБАБпШп (Конструктивное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: алюминий, ПЭ шланг. Отличия: броня из плоских лент вместо гофрированной.) | СБПБАПСтШв (Техническое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: алюминий, гофросталь. Отличия: изоляция жил ПЭ, внешний шланг ПВХ.) | СБВБАПСтГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: внутренняя часть и гофросталь. Отличия: отсутствие наружного защитного шланга.) | СБПЗАПСтШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: алюминий, гофросталь, ПЭ шланг. Отличия: наличие гидрофобного заполнения.) | СБВБбШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: ПВХ изоляция, ПЭ шланг. Отличия: отсутствие алюминиевой трубки, ниже экранный эффект.) | СБПЗАПСтШв (Специальное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: защита от помех, гофросталь. Отличия: гидрофоб и ПВХ шланг.) | СБВБАУ (Минимальное соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: алюминий, ПЭ шланг. Отличия: отсутствие стальной брони.)
СБВБАуБпШп | СБВБАБпШп (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: алюминий, стальные ленты, ПЭ шланг. Отличия: стандартная толщина алюминиевой оболочки вместо усиленной "у".) | СБВБАуБпШв (Техническое соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: усиленный алюминий, броня лентами. Отличия: внешний шланг из ПВХ вместо ПЭ.) | СБПБАуБпШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: усиленный алюминий, стальные ленты. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБАуГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медная жила, усиленный алюминий. Отличия: отсутствие стальной брони и внешнего шланга.) | СБПБАуБпШв (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: усиленный алюминий, броня. Отличия: изоляция ПЭ, внешний шланг ПВХ.) | СБПЗАБпШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: алюминий, броня, ПЭ шланг. Отличия: гидрофобное заполнение, стандартная оболочка.) | СБВБАБпГ (Базовое соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: алюминий, стальные ленты. Отличия: отсутствие ПЭ шланга и усиления оболочки.) | СБПБАБпШп (Эксплуатационное соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: алюминий, броня, ПЭ шланг. Отличия: изоляция ПЭ, стандартная толщина оболочки.) | СБВБАуШп (Защитное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: усиленный алюминий, ПЭ шланг. Отличия: отсутствие стальной брони под шлангом.) | СБВБбШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: ПВХ изоляция, медь, ПЭ шланг. Отличия: отсутствие алюминиевой оболочки.)
СБВБАШв | СБВБАШп (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медная жила, ПВХ изоляция, алюминий. Отличия: наружный шланг из полиэтилена вместо ПВХ.) | СБПБАШв (Функциональное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: алюминиевая оболочка, ПВХ шланг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБАБпШв (Конструктивное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: алюминий, ПВХ шланг. Отличия: наличие брони из стальных лент под шлангом.) | СБВБАУ (Техническое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, алюминий, ПЭ шланг. Отличия: усиленная оболочка, замена шланга ПВХ на ПЭ.) | СБПБАШп (Эксплуатационное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: алюминий, медь. Отличия: изоляция ПЭ и наружный шланг ПЭ.) | СБВБАГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медная жила, ПВХ изоляция, алюминий. Отличия: отсутствие наружного защитного шланга.) | СБПЗАШв (Улучшенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: алюминий, ПВХ шланг. Отличия: наличие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБВБбШв (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, ПВХ изоляция, ПВХ шланг. Отличия: отсутствие алюминиевой оболочки, экран из фольги.) | СБПЗАШп (Специальное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: защита от помех. Отличия: гидрофоб, изоляция ПЭ и шланг ПЭ.) | СБВБВнг (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, ПВХ изоляция. Отличия: ПВХ оболочка вместо алюминиевой, исполнение нг.)
СБВБАШп | СБВБАШв (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, алюминий, ПВХ изоляция. Отличия: наружный шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПБАШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: алюминий, наружный ПЭ шланг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБАУ (Конструктивное соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: медь, алюминий, ПЭ шланг. Отличия: усиленная алюминиевая трубка.) | СБВБАБпШп (Техническое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: алюминий, ПЭ шланг. Отличия: наличие стальной брони под шлангом.) | СБПБАШв (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: алюминий, медь. Отличия: изоляция жил ПЭ, наружный шланг ПВХ.) | СБВБАГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, ПВХ изоляция, алюминий. Отличия: отсутствие внешнего защитного шланга.) | СБПЗАШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: алюминий, ПЭ шланг. Отличия: гидрофобное заполнение и изоляция ПЭ.) | СБВБбШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: ПВХ изоляция, ПЭ шланг. Отличия: отсутствие алюминиевой трубки.) | СБПЗАШв (Специальное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: защита от помех. Отличия: гидрофоб, изоляция ПЭ, шланг ПВХ.) | СБПБАУ (Усиленное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: усиленный алюминий, ПЭ шланг. Отличия: изоляция жил ПЭ.)
СБВБбШвнг | СБВБбШвнг(А) (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, ПВХ изоляция, броня, ПВХ шланг нг. Отличия: категорийность по нераспространению горения.) | СБВБбШвнг-LS (Высокое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, ПВХ, броня. Отличия: пониженное дымовыделение при горении.) | СБПБбШвнг (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: броня, ПВХ шланг нг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБбШп (Техническое соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медь, ПВХ изоляция, броня. Отличия: внешний шланг из ПЭ, не является негорючим.) | СБВБг (Монтажное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медь, ПВХ изоляция, стальная броня. Отличия: свинцовая оболочка вместо экрана, отсутствие шланга.) | СБВБбШв (Базовое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: конструкция жил и брони. Отличия: стандартный ПВХ пластикат, поддерживает горение.) | СБВБВнг (Упрощенное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, ПВХ нг. Отличия: отсутствие стальной брони (только экран).) | СБПЗАБпШвнг (Улучшенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: броня, негорючий шланг. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминиевая оболочка.) | СБВБАБпШвнг (Специальное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, броня, ПВХ нг. Отличия: наличие алюминиевой оболочки-экрана.) | СБВБбШп-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: бронированный, медный. Отличия: безгалогенное исполнение, выше пожарная безопасность.)
СБВБбШвнг-LS | СБВБбШвнг(А)-LS (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, ПВХ LS, броня. Отличия: уточненная категория пожарной опасности.) | СБВБбШвнг (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, ПВХ, броня. Отличия: отсутствие индекса Low Smoke (высокое дымовыделение).) | СБПБбШвнг-LS (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: броня, ПВХ LS шланг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБбШвнг-FRLS (Усиленное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, броня, LS. Отличия: наличие огнестойкого барьера (слюдосодержащая лента).) | СБВБВнг-LS (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, ПВХ LS. Отличия: отсутствие стальной брони.) | СБВБбШп (Техническое соответствие. Бюджет: -18%. Сходства: медь, ПВХ, броня. Отличия: полиэтиленовый шланг, высокая горючесть.) | СБПЗАБпШвнг-LS (Улучшенное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: броня, LS. Отличия: гидрофобное заполнение и алюминиевая оболочка.) | СБВБАБпШвнг-LS (Экранное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: медь, броня, LS. Отличия: наличие сплошной алюминиевой оболочки.) | СБВБбШвнг-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, броня, LS. Отличия: низкая токсичность продуктов горения (для соцобъектов).) | СБВБбШвнг-HF (Безгалогенное соответствие. Бюджет: +28%. Сходства: медь, броня. Отличия: отсутствие галогенов, выше класс безопасности.)
СБВБВ | СБВБВнг (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, ПВХ изоляция, свинцовая оболочка. Отличия: внешняя оболочка из ПВХ пониженной горючести.) | СБВБГ (Техническое соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медная жила, свинец. Отличия: отсутствие внешнего ПВХ пластиката, «голый» свинец.) | СБВБШв (Функциональное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медь, БПИ/ПВХ, свинец. Отличия: защитный шланг вместо оболочки.) | СББбШв (Конструктивное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медная жила, ПВХ изоляция, броня. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки, экран из фольги.) | СБПБВ (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: свинец, ПВХ оболочка. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБбШв (Упрощенное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, ПВХ. Отличия: броня лентами поверх ПВХ без свинцовой трубки.) | СБВБАШв (Экранное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, ПВХ. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБПЗАБпШв (Улучшенное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, защита. Отличия: гидрофобное заполнение, ПЭ изоляция.) | СБВБП (Монтажное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец. Отличия: наружная оболочка из полиэтилена вместо ПВХ.) | СБВБВнг-LS (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, свинец. Отличия: пониженное дымовыделение.)
СБВБВнг-LS | СБВБВнг-LSLTx (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, LS. Отличия: низкая токсичность продуктов горения.) | СБВБВнг (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, свинец, ПВХ. Отличия: отсутствует индекс Low Smoke, высокое дымовыделение.) | СБПБВнг-LS (Функциональное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: свинец, оболочка LS. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБПБбШвнг-LS (Техническое соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, свинец, LS. Отличия: наличие стальной брони под внешней оболочкой.) | СБВБАШвнг-LS (Экранное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, LS шланг. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБВБВнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, свинец. Отличия: безгалогенная композиция, отсутствие токсичных газов.) | СББбШвнг-LS (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, ПВХ LS, броня. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБВБВнг-FRLS (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, свинец, LS. Отличия: наличие слюдосодержащих лент для работы в огне.) | СБВБГнг (Монтажное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медь, свинец. Отличия: отсутствие внешней оболочки, негорючий состав поверх свинца.) | СБПЗАБпШвнг-LS (Специальное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: медь, LS. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминий.)
СБВБГ | СБВБВ (Высокое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, ПВХ изоляция, свинец. Отличия: наличие внешнего защитного слоя из ПВХ.) | СБВБГнг (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец. Отличия: защитное покрытие брони/свинца не поддерживает горение.) | СБВБП (Функциональное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, свинец. Отличия: наличие внешней полиэтиленовой оболочки.) | СБПБГ (Техническое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, свинец, без оболочки. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБШв (Защищенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец. Отличия: наличие ПВХ шланга поверх свинца.) | СБВБАГ (Экранное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медь, «голая» оболочка. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБВГ (Упрощенное соответствие. Бюджет: -25%. Сходства: медь, ПВХ. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки, экран из фольги.) | СББбГ (Бронированное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, стальные ленты. Отличия: отсутствие свинца, ПВХ изоляция.) | СБПЗАБпГ (Улучшенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, стальная броня. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминий.) | ЦСБВБГ (Вертикальное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медь, свинец. Отличия: нестекающий заполняющий состав.)
СБВБГнг | СБВБГ (Базовое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, свинец, голый. Отличия: стандартный битумный состав, поддерживает горение.) | СБВБВнг (Высокое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец, ПВХ нг. Отличия: наличие защитной оболочки из ПВХ нг.) | СБПБГнг (Функциональное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: свинец, негорючий покров. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБГнг-LS (Улучшенное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, свинец. Отличия: пониженное дымовыделение негорючего покрова.) | СБВБАГнг (Экранное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, голый нг. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБВБВнг-LS (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, свинец. Отличия: полноценная оболочка ПВХ LS.) | СББбГнг (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, броня, нг. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБВБШвнг (Защищенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, свинец. Отличия: наличие защитного шланга ПВХ нг.) | СБПЗАБпГнг (Специальное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, броня. Отличия: гидрофоб и алюминиевая оболочка.) | СБВБВ (Универсальное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец. Отличия: наличие стандартной оболочки ПВХ.)
СБВБПБбПнг-HF | СБВБПБбШвнг-HF (Высокое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, свинец, броня, HF. Отличия: наружный шланг из безгалогенного ПВХ вместо ПЭ.) | СБВБПБбП (Базовое соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, свинец, броня, ПЭ. Отличия: горючий материал оболочки, содержит галогены.) | СБПБПБбПнг-HF (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: свинец, броня, HF. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБАПБбПнг-HF (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, броня, HF. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБПЗАБпПнг-HF (Техническое соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: броня, медь, HF. Отличия: гидрофобное заполнение сердечника.) | СБВБПБбПнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: сохранение работоспособности в открытом пламени.) | СББбПнг-HF (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, броня, ПЭ HF. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБВБПБбПнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: ПВХ LS оболочка вместо ПЭ HF.) | СБВБВнг-HF (Минимальное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, свинец, HF. Отличия: отсутствие стальной брони.) | СБПЗАПБбПнг-HF (Максимальное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: медь, HF. Отличия: гидрофоб и алюминиевый экран.)
СБВБПБбШп | СБВБПБбШв (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: наружный шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПБПБбШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: свинец, броня, ПЭ шланг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБПБбП (Конструктивное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: наружная оболочка ПЭ вместо шланга Шп.) | СБВБАБпШп (Экранное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, броня, ПЭ шланг. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБПЗАБпШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: броня, ПЭ шланг. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминий.) | СБВБПБбШп-LS (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: негорючее исполнение шланга.) | СББбШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, броня, ПЭ шланг. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБВБПБбШпнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: безгалогенное исполнение шланга.) | СБВБбШп (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: ПВХ изоляция, броня, ПЭ шланг. Отличия: нет свинцовой оболочки.) | СБПЗАБпШв (Смешанное соответствие. Бюджет: +14%. Сходства: медь, алюминий, броня. Отличия: ПЭ изоляция, ПВХ шланг.)
СБВБПнг-HF | СБВБВнг-HF (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, свинец, HF. Отличия: оболочка из безгалогенного ПВХ пластиката вместо ПЭ.) | СБПБПнг-HF (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: свинец, медь, HF. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБПБбПнг-HF (Бронированное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, свинец, HF. Отличия: наличие брони из стальных лент.) | СБВБАШпнг-HF (Экранное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, ПЭ шланг HF. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБПЗАШпнг-HF (Техническое соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, HF. Отличия: гидрофобное заполнение и алюминиевый экран.) | СБВБП (Базовое соответствие. Бюджет: -25%. Сходства: медь, свинец, ПЭ оболочка. Отличия: горючий материал, содержит галогены.) | СБВБВнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, свинец, нг. Отличия: ПВХ LS оболочка вместо ПЭ HF.) | СББбШвнг-HF (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, ПВХ, HF. Отличия: отсутствие свинца, наличие брони.) | СБВБПнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +35%. Сходства: медь, свинец, HF. Отличия: сохраняет работу при пожаре.) | СБПЗАШвнг-HF (Смешанное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: медь, HF. Отличия: гидрофоб, алюминий, ПВХ оболочка.)
СБВБПСтпШп | СБВБПСтпШв (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: свинец, гофрированная броня, подслой. Отличия: наружный шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПБПСтпШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: свинец, гофросталь, ПЭ шланг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена вместо ПВХ.) | СБВБПСтШп (Конструктивное соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: свинец, гофрированная броня, ПЭ шланг. Отличия: отсутствие полимерного подслоя "п" под броней.) | СБВББпШп (Техническое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: свинцовая оболочка, ПЭ шланг. Отличия: броня из плоских стальных лент вместо гофрированной.) | СБПБПСтпШв (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: свинец, гофросталь. Отличия: изоляция ПЭ, наружный шланг ПВХ.) | СБВБАПСтпШп (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: гофросталь, ПЭ шланг. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБВБПСтпГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: свинец, гофросталь. Отличия: отсутствие наружного защитного шланга.) | СБПЗАПСтпШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: гофросталь, ПЭ шланг. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминиевая оболочка.) | СБВБбШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: ПВХ изоляция, ПЭ шланг. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБВБПСтпШпнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: свинец, гофросталь. Отличия: безгалогенное исполнение наружного шланга.)
СБВБПСтШп | СБВБПСтпШп (Высокое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: свинец, гофрированная броня, ПЭ шланг. Отличия: наличие защитного подслоя под броней.) | СБВБПСтШв (Техническое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: свинец, гофросталь. Отличия: защитный шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПБПСтШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: свинец, гофросталь, ПЭ шланг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВББпШп (Базовое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медные жилы, свинец, ПЭ шланг. Отличия: броня из плоских лент.) | СБВБАПСтШп (Экранное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: гофросталь, ПЭ шланг. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБВБПСтГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медные жилы, свинец, гофросталь. Отличия: отсутствие внешнего шланга.) | СБПБПСтШв (Смешанное соответствие. Бюджет: +1%. Сходства: свинец, гофрированная броня. Отличия: изоляция ПЭ, шланг ПВХ.) | СБВБбШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -18%. Сходства: медь, ПВХ, ПЭ шланг. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБПЗАПСтШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: гофросталь, ПЭ шланг. Отличия: наличие гидрофобного заполнения.) | СБВБПСтШпнг-LS (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: свинец, гофросталь. Отличия: шланг из ПВХ пониженной горючести.)
СБВБПу | СБВБП (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, ПВХ изоляция, свинец, ПЭ оболочка. Отличия: стандартная толщина свинцовой оболочки вместо усиленной.) | СБВБВу (Техническое соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: медь, усиленный свинец. Отличия: наружная оболочка из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПБПу (Функциональное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: усиленный свинец, ПЭ оболочка. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБПунг (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: усиленный свинец, медь. Отличия: наружная оболочка из негорючего полиэтилена.) | СБВБАуШп (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: усиленная оболочка, ПЭ шланг. Отличия: алюминий вместо свинца.) | СБВБГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, свинец. Отличия: отсутствие внешней оболочки, стандартный свинец.) | СБПЗАуШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: усиленная защита. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминий.) | СБВББпШп (Бронированное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, свинец, ПЭ шланг. Отличия: наличие стальной брони.) | СБВБВ (Универсальное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, свинец. Отличия: ПВХ оболочка, стандартная толщина свинца.) | СБВБПунг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: усиленный свинец. Отличия: безгалогенная оболочка.)
СБВБэВ | СБВБэВнг (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, экран, свинец, ПВХ. Отличия: наружная оболочка из ПВХ пониженной горючести.) | СБВБВ (Базовое соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медь, свинец, ПВХ. Отличия: отсутствие общего экрана из фольги.) | СБПБэВ (Функциональное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: экран, свинец, ПВХ оболочка. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБэП (Техническое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: наружная оболочка из полиэтилена вместо ПВХ.) | СБВБэГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: отсутствие внешней защитной оболочки.) | СБВБАШв (Экранное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, ПВХ. Отличия: алюминиевая оболочка (высокий экран) вместо свинца и фольги.) | СБПЗАШв (Улучшенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: экран, защита. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминий.) | СБВБэВнг-LS (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: пониженное дымовыделение.) | СББбэШв (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, экран, броня. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБВБэВнг-HF (Специальное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: безгалогенное исполнение.)
СБВБэВнг-LS | СБВБэВнг(А)-LS (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, экран, свинец, LS. Отличия: уточненная категория по нераспространению горения.) | СБВБэВнг (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: отсутствие индекса Low Smoke (высокое дымовыделение).) | СБПБэВнг-LS (Функциональное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: экран, свинец, LS. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБэВнг-LSLTx (Техническое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, LS. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения.) | СБВБАШвнг-LS (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, LS оболочка. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинца и фольги.) | СБВБэВнг-FRLS (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, свинец, LS. Отличия: наличие огнестойкого барьера из слюдолент.) | СБВБэПнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: безгалогенное исполнение, выше класс безопасности.) | СББбэШвнг-LS (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, броня, LS. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБПЗАБпШвнг-LS (Улучшенное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: медь, LS. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминий, броня.) | СБВБэГнг (Монтажное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: отсутствие внешней оболочки, негорючий покров.)
СБВБэПБбПнг-HF | СБВБэПБбШвнг-HF (Высокое соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: медь, экран, свинец, броня, HF. Отличия: наружный шланг из безгалогенного ПВХ вместо ПЭ.) | СБПБэПБбПнг-HF (Функциональное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: экран, свинец, броня, HF. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБэПБбП (Базовое соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, экран, свинец, броня. Отличия: горючее исполнение, содержит галогены.) | СБВБАэПБбПнг-HF (Экранное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: броня, HF. Отличия: алюминиевая оболочка заменяет свинец и доп. экран.) | СБПЗАБпПнг-HF (Техническое соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: броня, HF. Отличия: гидрофобное заполнение сердечника, алюминий.) | СБВБэПБбПнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, свинец, броня, HF. Отличия: сохраняет работу в огне.) | СББбэПнг-HF (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, экран, броня, HF. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБВБэПБбПнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, экран, свинец, броня. Отличия: ПВХ LS исполнение вместо ПЭ HF.) | СБВБэВнг-HF (Минимальное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, экран, свинец, HF. Отличия: отсутствие стальной брони.) | СБПЗАПБбПнг-HF (Максимальное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, HF. Отличия: гидрофоб, алюминий, броня.)
СБВБэПнг-HF | СБВБэВнг-HF (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, экран, свинец, HF. Отличия: наружная оболочка из безгалогенного ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПБэПнг-HF (Функциональное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: экран, свинец, ПЭ-оболочка HF. Отличия: изоляция жил из полиэтилена вместо ПВХ.) | СБВБэПБбПнг-HF (Техническое соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, экран, свинец, HF. Отличия: наличие брони из стальных лент под оболочкой.) | СБВБАШпнг-HF (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, ПЭ-шланг HF. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой и фольги.) | СБВБэП (Базовое соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: горючее исполнение оболочки, содержит галогены.) | СБПЗАШпнг-HF (Улучшенное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, защита от помех, HF. Отличия: гидрофобное заполнение сердечника, алюминий.) | СБВБэВнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: ПВХ исполнение Low Smoke вместо безгалогенного ПЭ.) | СББбэПнг-HF (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, экран, HF. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки, наличие брони.) | СБВБэПнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, свинец, HF. Отличия: наличие огнестойкого барьера из слюдолент.) | СБПЗАПБбПнг-HF (Максимальное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, HF. Отличия: гидрофоб, алюминий, стальная броня.)
СБВБэпПБбШп | СБВБэпПБбШв (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: медь, экран из лент, свинец, броня. Отличия: наружный шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПБэпПБбШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: свинец, экран, броня, ПЭ-шланг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБэпПБбП (Техническое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, экран, свинец, броня. Отличия: наружная оболочка ПЭ вместо защитного шланга.) | СБВБАБпШп (Экранное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, броня, ПЭ-шланг. Отличия: алюминиевая оболочка заменяет свинец и экран.) | СБВБэпПБбШпнг-LS (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: негорючее исполнение шланга с низким дымом.) | СБПЗАБпШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: броня, ПЭ-шланг. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминиевая оболочка.) | СББбэпШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, экран, броня, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБВБэпПБбШпнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, экран, свинец, броня. Отличия: безгалогенный наружный шланг.) | СБВБбШп (Минимальное соответствие. Бюджет: -18%. Сходства: медь, ПВХ, броня, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие свинца и дополнительного экрана.) | СБПЗАБпШв (Смешанное соответствие. Бюджет: +14%. Сходства: медь, броня. Отличия: ПЭ-изоляция, алюминий, ПВХ-шланг.)
СБВБэпПСтпШп | СБВБэпПСтпШв (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: экран, свинец, гофросталь, подслой. Отличия: наружный шланг ПВХ вместо ПЭ.) | СБПБэпПСтпШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: экран, свинец, гофросталь, ПЭ-шланг. Отличия: изоляция жил из ПЭ.) | СБВБэпПСтШп (Техническое соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: медь, экран, свинец, гофросталь. Отличия: отсутствие полимерного подслоя "п" под броней.) | СБВБАПСтпШп (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: гофросталь, ПЭ-шланг. Отличия: алюминиевая оболочка заменяет свинец и экран.) | СБВБэпПБбШп (Бронированное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: экран, свинец, ПЭ-шланг. Отличия: броня из плоских лент вместо гофрированной.) | СБПЗАПСтпШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: гофросталь, ПЭ-шланг. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминий.) | СБВБэпПСтпГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: экран, свинец, гофросталь. Отличия: отсутствие наружного защитного шланга.) | СББбэпСтпШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: экран, гофросталь, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБВБэпПСтпШпнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +28%. Сходства: экран, свинец, гофросталь. Отличия: безгалогенный шланг.) | СБПЗАБпШп (Специальное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, защита. Отличия: плоская броня, ПЭ-изоляция, алюминий.)
СБВБэпПСтШп | СБВБэпПСтпШп (Высокое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: экран, свинец, гофросталь, ПЭ-шланг. Отличия: наличие защитного подслоя под броней.) | СБВБэпПСтШв (Техническое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: медь, экран, свинец, гофросталь. Отличия: наружный шланг ПВХ вместо ПЭ.) | СБПБэпПСтШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: экран, свинец, гофросталь, ПЭ-шланг. Отличия: изоляция жил ПЭ.) | СБВБАПСтШп (Экранное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: гофросталь, ПЭ-шланг. Отличия: алюминиевая оболочка заменяет свинец и экран.) | СБВБэпПБбШп (Бронированное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: экран, свинец, ПЭ-шланг. Отличия: плоская стальная броня вместо гофрированной.) | СБВБэпПСтГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: экран, свинец, гофросталь. Отличия: отсутствие внешнего шланга.) | СБПЗАПСтШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: гофросталь, ПЭ-шланг. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминий.) | СББбэпСтШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -18%. Сходства: экран, гофросталь, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие свинцовой защиты.) | СБВБэпПСтШпнг-LS (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: экран, свинец, гофросталь. Отличия: шланг из ПВХ нг-LS.) | СБПЗАБпШв (Смешанное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, броня. Отличия: ПЭ-изоляция, плоская броня, ПВХ-шланг.)
СБВБэпПу | СБВБэпП (Базовое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, экран, свинец, ПЭ-оболочка. Отличия: стандартная толщина свинцовой оболочки вместо усиленной "у".) | СБВБэВу (Функциональное соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: усиленный свинец, экран. Отличия: наружная оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена.) | СБПБэпПу (Техническое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: усиленный свинец, экран, ПЭ-оболочка. Отличия: изоляция жил из полиэтилена вместо ПВХ.) | СБВБАуШп (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: усиленная оболочка, ПЭ-шланг. Отличия: алюминиевая оболочка заменяет свинец и доп. экран.) | СБВБэпПунг (Пожарное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: усиленный свинец, экран. Отличия: ПЭ-оболочка не распространяет горение.) | СБПЗАуШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: защита от помех, медь. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминий вместо свинца.) | СБВБэпПБбШп (Бронированное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: свинец, экран, ПЭ-шланг. Отличия: наличие брони из стальных лент.) | СБВБэпГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, экран, усиленный свинец. Отличия: отсутствие внешней защитной оболочки.) | СБВБэпПунг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, усиленный свинец. Отличия: безгалогенное исполнение оболочки.) | СБПБэпП (Упрощенное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: экран, свинец, ПЭ-оболочка. Отличия: ПЭ-изоляция жил, стандартный свинец.)
СБВГ | СБВГнг (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, ПВХ изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: оболочка из ПВХ пониженной горючести.) | СБПГ (Функциональное соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: медь, общая ПВХ оболочка. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВВ (Техническое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, ПВХ. Отличия: конструктивное исполнение заполнения межжильного пространства.) | СБВБг (Защищенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, ПВХ. Отличия: наличие свинцовой оболочки под ПВХ слоем.) | СБПВ (Смешанное соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: медная жила, ПВХ оболочка. Отличия: полиэтиленовая изоляция жил.) | СБВГ-П (Технологичное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, ПВХ. Отличия: наличие заполнения из невулканизированной резины.) | СБВГнг-LS (Пожарное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, ПВХ. Отличия: низкое дымовыделение при горении.) | СБГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медная жила, общее назначение. Отличия: бумажная изоляция и свинцовая оболочка без ПВХ.) | СБВБбШв (Бронированное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, ПВХ. Отличия: наличие брони из стальных лент.) | СБПВГ (Альтернативное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медь, ПВХ оболочка. Отличия: комбинированная изоляция ПЭ/ПВХ.)
СБВГнг | СБВГнг(А) (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, ПВХ нг. Отличия: подтвержденная категория пожарной безопасности "А".) | СБВГ (Базовое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, ПВХ. Отличия: стандартный пластикат, поддерживает горение при групповой прокладке.) | СБВГнг-LS (Высокое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, ПВХ нг. Отличия: пониженное дымовыделение.) | СБПГнг (Функциональное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, оболочка нг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВГнг-FRLS (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, ПВХ нг. Отличия: наличие слюдосодержащей ленты, работа в огне.) | СБВВнг (Техническое соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: медь, ПВХ нг. Отличия: технология скрутки и заполнения.) | СБВБгнг (Защищенное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, ПВХ нг. Отличия: наличие свинцовой оболочки.) | СБВГнг-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, LS. Отличия: низкая токсичность продуктов горения.) | СБПВнг (Смешанное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: оболочка нг. Отличия: изоляция жил ПЭ.) | СБВБбШвнг (Бронированное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, нг. Отличия: стальная броня под оболочкой.)
СБВГнгЭ | СБВГнг(А)Э (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, ПВХ нг, общий экран. Отличия: уточненная категория пожарной безопасности.) | СБВГнг-LSЭ (Высокое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, экран, нг. Отличия: пониженное дымовыделение.) | СБВГЭнг (Техническое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, экран, нг. Отличия: порядок маркировки и толщина экрана по ТУ.) | СБВГЭ (Базовое соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медь, экран, ПВХ. Отличия: оболочка поддерживает горение.) | СБПГнгЭ (Функциональное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медь, экран, оболочка нг. Отличия: изоляция жил из ПЭ.) | СБВГнгЭ-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, экран, LS. Отличия: пониженная токсичность дыма.) | СБВБэВнг (Защищенное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, экран. Отличия: наличие свинцовой оболочки под экраном.) | СБПВнгЭ (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: экран, нг. Отличия: ПЭ-изоляция жил.) | СБВГнгЭ-HF (Современное соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, экран. Отличия: безгалогенное исполнение.) | СБВБбШвнгЭ (Бронированное соответствие. Бюджет: +35%. Сходства: медь, экран, нг. Отличия: стальная броня.)
СБВГЭ | СБВГнгЭ (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, ПВХ, экран. Отличия: оболочка из ПВХ пониженной горючести.) | СБВГнг-LSЭ (Техническое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, экран. Отличия: ПВХ нг-LS (низкий дым).) | СБПГЭ (Функциональное соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: медь, экран, ПВХ оболочка. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВГ (Упрощенное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, ПВХ. Отличия: отсутствие общего экрана.) | СБВБэВ (Защищенное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: медь, экран. Отличия: наличие свинцовой оболочки.) | СБПВЭ (Смешанное соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: экран, ПВХ оболочка. Отличия: ПЭ-изоляция.) | СБВВЭ (Технологичное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, ПВХ, экран. Отличия: особенности заполнения сердечника.) | СБВГЭ-П (Альтернативное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: медь, экран. Отличия: наличие резинового заполнения.) | СБВБАШв (Экранное соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, ПВХ. Отличия: алюминиевая оболочка как экран.) | СБВБбШвЭ (Бронированное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, экран. Отличия: стальная броня.)
СБВГЭнг | СБВГЭнг(А) (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, экран, ПВХ нг. Отличия: нормированная категория пожарной опасности.) | СБВГЭнг-LS (Высокое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, экран, нг. Отличия: пониженное дымовыделение.) | СБВГЭ (Базовое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, экран, ПВХ. Отличия: поддерживает горение при групповой прокладке.) | СБПГЭнг (Функциональное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: экран, медь, нг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВГнгЭ (Техническое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: экран, медь, нг. Отличия: варианты расположения экрана под/над заполнением.) | СБВБэВнг (Защищенное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, экран, нг. Отличия: свинцовая оболочка.) | СБВГЭнг-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, экран, LS. Отличия: низкая токсичность дыма.) | СБВГЭнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, экран. Отличия: отсутствие галогенов.) | СБПВнгЭ (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: экран, нг. Отличия: ПЭ-изоляция.) | СБВБбШвнгЭ (Бронированное соответствие. Бюджет: +35%. Сходства: медь, экран, нг. Отличия: стальная броня.)
СБВнг-LS | СБВБВнг(А)-LS (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, свинец, ПВХ LS. Отличия: категория по ГОСТ 31565.) | СБВБВнг-LSLTx (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, LS. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения.) | СБВБВнг (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, свинец, ПВХ нг. Отличия: высокое дымовыделение (нет индекса LS).) | СБПБВнг-LS (Функциональное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: свинец, LS. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВБАШвнг-LS (Экранное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, LS шланг. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБВБВнг-FRLS (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, свинец, LS. Отличия: наличие барьера из слюдолент.) | СБВБВнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, свинец. Отличия: отсутствие галогенов в полимерах.) | СББбШвнг-LS (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, LS. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки, наличие брони.) | СБВБГнг-LS (Монтажное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, свинец. Отличия: отсутствие внешнего ПВХ шланга.) | СБПЗАБпШвнг-LS (Специальное соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, LS. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминий.)
СБВнг-FRLS | СБВнг(А)-FRLS (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, ПВХ LS, огнестойкость. Отличия: уточненная категория пожарной безопасности.) | СБВнг-FRHF (Высокое соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, барьер из слюдолент. Отличия: безгалогенное исполнение оболочки.) | СБПнг-FRLS (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: огнестойкость, LS-шланг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБВнг-FRLSTx (Техническое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, ПВХ LS, огнестойкость. Отличия: пониженная токсичность дыма.) | СБВБбШвнг-FRLS (Бронированное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, LS, огнестойкость. Отличия: наличие стальной брони под оболочкой.) | СБПЗАБпШвнг-FRLS (Улучшенное соответствие. Бюджет: +35%. Сходства: медь, огнестойкость. Отличия: гидрофобное заполнение, алюминиевая оболочка.) | СБВЭнг-FRLS (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, ПВХ LS, огнестойкость. Отличия: наличие общего экрана из алюмофлекса.) | СБВнг-LS (Упрощенное соответствие. Бюджет: -25%. Сходства: медь, ПВХ LS. Отличия: отсутствие огнестойкого барьера (не держит пламя).) | СБВГнг-FRLS (Монтажное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, огнестойкость. Отличия: упрощенная конструкция заполнения.) | СБВБбШвнг-FRHF (Максимальное соответствие. Бюджет: +40%. Сходства: медь, броня, огнестойкость. Отличия: безгалогенное исполнение оболочки.)
СБГ | СБл (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, БПИ, свинец, броня. Отличия: наличие защитного покрова (подушки) под броней.) | СБ (Базовое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, БПИ, свинец, стальная броня. Отличия: наличие внешнего джутового покрова поверх брони.) | СБ2л (Улучшенное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, свинец. Отличия: наличие наружного покрова и усиленной подушки с 2 лавсановыми лентами.) | ЦСБГ (Вертикальное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, "голый". Отличия: нестекающий пропиточный состав изоляции.) | СБн (Пожарное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: негорючий состав наружного покрова.) | СБШв (Защищенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец. Отличия: наличие герметичного ПВХ шланга поверх брони.) | СБлГ (Техническое соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медь, свинец, отсутствие наружного покрова. Отличия: наличие одной лавсановой ленты в подушке.) | ЦСБлГ (Комплексное соответствие. Бюджет: +14%. Сходства: медь, свинец. Отличия: нестекающая пропитка и лавсановая лента.) | СБВГ (Упрощенное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, силовое назначение. Отличия: ПВХ изоляция и оболочка вместо бумаги и свинца.) | СБВБг (Альтернативное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, свинец. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо бумажной.)
СБЗПАБпШп | СБЗПАБпШв (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: гидрофоб, алюминий, стальные ленты. Отличия: наружный шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПАБпШп (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБЗПАуБпШп (Усиленное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: гидрофоб, броня, ПЭ-шланг. Отличия: увеличенная толщина алюминиевой оболочки.) | СБЗПАПСтпШп (Техническое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: гидрофоб, алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: гофрированная стальная броня вместо лент.) | СБЗПЗАБпШп (Максимальное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: алюминий, броня. Отличия: двойная гидрофобизация (сердечник и под броней).) | СБЗПБбШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: гидрофоб, медь, ПЭ-шланг. Отличия: экран из фольги вместо сплошной алюминиевой трубки.) | СБЗПАБпГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: гидрофоб, алюминий. Отличия: отсутствие наружного защитного шланга.) | СБЗПВБАБпШп (Альтернативное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гидрофоб, алюминий, броня. Отличия: изоляция жил из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБЗПАБпШпнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: гидрофоб, алюминий. Отличия: безгалогенное исполнение шланга.) | СБЗПБ (Свинцовое соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: гидрофоб, медь, броня. Отличия: свинцовая оболочка вместо алюминиевой.)
СБЗПАуБпШп | СБЗПАБпШп (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: гидрофоб, алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличия: стандартная толщина алюминиевой оболочки вместо усиленной "у".) | СБЗПАуБпШв (Техническое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: гидрофоб, усиленный алюминий. Отличия: внешний шланг из ПВХ вместо ПЭ.) | СБПАуБпШп (Базовое соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: усиленный алюминий, броня. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения.) | СБЗПАуПСтпШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: гидрофоб, усиленный алюминий. Отличия: гофрированная броня вместо ленточной.) | СБЗПЗАуБпШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: усиленная защита. Отличия: дополнительный гидрофобный слой под броней.) | СБЗПВБАуБпШп (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: усиленный алюминий, гидрофоб. Отличия: изоляция жил ПВХ.) | СБЗПАуБпГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: усиленный алюминий, броня. Отличия: отсутствие наружного защитного шланга.) | СБЗПБ (Свинцовое соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: гидрофоб, медь, броня. Отличия: свинцовая оболочка вместо алюминиевой.) | СБЗПАуБпШпнг-LS (Пожарное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: гидрофоб, усиленная защита. Отличия: негорючий ПВХ шланг.) | СБЗПБбШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -25%. Сходства: гидрофоб, медь, ПЭ-шланг. Отличия: экран-фольга вместо усиленного алюминия.)
СБЗПБ | СБЗПБл (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: гидрофоб, медь, ПЭ-изоляция, свинец, броня. Отличия: лавсановая лента в подушке под броней.) | СБЗПБбШп (Техническое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: гидрофоб, медь, свинец. Отличия: защитный ПЭ-шланг поверх брони вместо джутового покрова.) | СБЗПБбШв (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: гидрофоб, свинец, броня. Отличия: защитный ПВХ-шланг вместо джута.) | СБПБ (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, свинец, стальные ленты. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения сердечника.) | ЦСБЗПБ (Вертикальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: гидрофоб, свинец, броня. Отличия: нестекающий заполняющий состав.) | СБЗПЗАБпШп (Экранное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: гидрофоб, медь, броня. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБЗПБг (Монтажное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медь, гидрофоб, свинец. Отличия: отсутствие внешнего защитного покрова (голая броня).) | СБЗПВБ (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гидрофоб, свинец, броня. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката.) | СБЗПБлнг-LS (Пожарное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: гидрофоб, свинец. Отличия: негорючий наружный покров с низким дымом.) | СББб (Упрощенное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, броня. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки и гидрофоба.)
СБЗПБбШв | СБЗПБбШп (Высокое соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: гидрофоб, свинец, броня. Отличия: защитный шланг из полиэтилена вместо ПВХ.) | СБЗПБбШвнг (Пожарное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: гидрофоб, свинец, ПВХ-шланг. Отличия: исполнение пластиката, не распространяющее горение.) | СБПБбШв (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: свинец, броня, ПВХ-шланг. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБЗПВБбШв (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гидрофоб, свинец, шланг. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката.) | СБЗПЗАБпШв (Экранное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: гидрофоб, броня, шланг. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБЗПБбШвнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: гидрофоб, свинец. Отличия: ПВХ пониженной горючести с низким дымовыделением.) | СБЗПБ (Монтажное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: гидрофоб, свинец, броня. Отличия: джутовый наружный покров вместо ПВХ шланга.) | СБЗПБбШвнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: гидрофоб, свинец. Отличия: безгалогенное исполнение защитного шланга.) | СББбШв (Упрощенное соответствие. Бюджет: -25%. Сходства: медь, броня, ПВХ-шланг. Отличия: отсутствие свинца и гидрофоба.) | СБЗПБлШв (Улучшенное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: гидрофоб, свинец. Отличия: наличие лавсановой ленты в подушке под броней.)
СБЗПБбШп | СБЗПБбШв (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: гидрофоб, свинец, броня. Отличия: наружный шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПБбШп (Базовое соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: свинец, броня, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБЗПЗАБпШп (Экранное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: гидрофоб, броня, ПЭ-шланг. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБЗПБ (Монтажное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: гидрофоб, свинец, броня. Отличия: наружный покров из джута вместо пластикового шланга.) | СБЗПБбШпнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: гидрофоб, свинец, броня. Отличия: безгалогенное исполнение шланга.) | СБЗПВБбШп (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гидрофоб, свинец, ПЭ-шланг. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката.) | СБЗПЗАПСтпШп (Техническое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: гидрофоб, ПЭ-шланг. Отличия: алюминиевая оболочка и гофрированная броня.) | СБЗПБлШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: гидрофоб, свинец, ПЭ-шланг. Отличия: лавсановая лента в подушке под броней.) | СББбШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -25%. Сходства: медь, броня, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки и гидрофоба.) | СБЗПЗАБпШв (Специальное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: гидрофоб, медь, броня. Отличия: алюминий вместо свинца, ПВХ шланг.)
СБЗПБГ | СБЗПБ (Высокое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: гидрофоб, медь, свинец, броня. Отличия: наличие внешнего защитного покрова из пряжи поверх брони.) | СБЗПБлГ (Техническое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, голая броня. Отличия: наличие лавсановой ленты в подушке под броней.) | СБЗПЗАБпГ (Экранное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: гидрофоб, медь, голая броня. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБПБГ (Базовое соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, свинец, стальные ленты. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБЗПВБГ (Функциональное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гидрофоб, свинец, броня. Отличия: изоляция жил из ПВХ вместо полиэтилена.) | ЦСБЗПБГ (Вертикальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: гидрофоб, свинец. Отличия: нестекающий заполняющий состав для прокладки на склонах.) | СБЗПБбШв (Защищенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: гидрофоб, свинец. Отличия: наличие ПВХ-шланга вместо "голой" брони.) | СББбГ (Упрощенное соответствие. Бюджет: -25%. Сходства: медь, броня. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки и гидрофоба.) | СБЗПЗАПСтГ (Гибкое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: гидрофоб, медь. Отличия: алюминиевая оболочка и гофрированная броня.) | СБЗПБГнг-LS (Пожарное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: гидрофоб, свинец. Отличия: наружный покров из негорючего состава с низким дымом.)
СБЗПу | СБЗПу (100% соответствие по ГОСТ. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, гидрофоб, усиленная ПЭ-оболочка. Отличия: отсутствуют.) | СБПу (Базовое соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медь, усиленная ПЭ-оболочка. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБЗП (Техническое соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, гидрофоб, ПЭ-оболочка. Отличия: стандартная толщина оболочки вместо усиленной "у".) | СБЗПЗАУ (Экранное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: гидрофоб, медь, усиление. Отличия: наличие сплошной алюминиевой оболочки под ПЭ-слоем.) | СБЗПБбШп (Бронированное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, гидрофоб, ПЭ-шланг. Отличия: наличие стальной брони и свинцовой оболочки.) | СБЗПВу (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гидрофоб, усиленная оболочка. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката.) | СБЗПунг-HF (Пожарное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, гидрофоб, усиление. Отличия: оболочка из безгалогенного полиэтилена.) | СБЗПБ (Свинцовое соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: гидрофоб, медь. Отличия: свинцовая оболочка и стальная броня с джутом.) | СБЗПВБАУ (Защищенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: гидрофоб, усиление. Отличия: наличие алюминиевой трубки и ПВХ-изоляции.) | СБПЗПу (Альтернативное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, гидрофоб, ПЭ. Отличия: варианты расположения водоблокирующих лент по ТУ завода.)
СБЗПуЭ | СБЗПуЭ (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, гидрофоб, экран, усиленная ПЭ-оболочка. Отличия: отсутствуют.) | СБПуЭ (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, экран, усиление. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения (сухой сердечник).) | СБЗПЭ (Техническое соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медь, гидрофоб, экран. Отличия: стандартная толщина оболочки.) | СБЗПЗАУ (Высокое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: гидрофоб, медь, усиление. Отличия: алюминиевая оболочка выполняет роль более эффективного экрана.) | СБЗПВуЭ (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гидрофоб, экран, усиление. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката.) | СБЗПЭБбШп (Бронированное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, гидрофоб, экран. Отличия: наличие стальной брони под ПЭ-шлангом.) | СБЗПуЭнг-HF (Пожарное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: медь, гидрофоб, экран. Отличия: безгалогенная ПЭ-оболочка.) | СБЗПЗАЭ (Экранное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, гидрофоб. Отличия: двойное экранирование (алюминий + фольга).) | СБЗПэпПу (Альтернативное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медь, гидрофоб, усиление. Отличия: экран из алюмополимерной ленты вместо медной фольги.) | СБЗПБэпШп (Защищенное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, гидрофоб, экран. Отличия: наличие свинцовой оболочки.)
СБЗПуЭП | СБЗПуЭ (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, гидрофоб, экран, усиление. Отличия: отсутствие дополнительной полиэтиленовой пленки "П" в подушке экрана.) | СБЗПу (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, гидрофоб, усиление. Отличия: отсутствие экрана (Э).) | СБЗПЭП (Техническое соответствие. Бюджет: -4%. Сходства: медь, гидрофоб, экран. Отличия: стандартная толщина внешней оболочки.) | СБЗПЗАУ (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, гидрофоб, усиление. Отличия: сплошной алюминиевый экран-оболочка.) | СБЗПВуЭП (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, экран, ПЭ-слой. Отличия: ПВХ-изоляция жил.) | СБЗПЭБбШп (Бронированное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, гидрофоб, экран. Отличия: наличие стальных лент брони.) | СБЗПуЭПнг-HF (Пожарное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, экран. Отличия: безгалогенное исполнение оболочки.) | СБЗПэпПу (Технологичное соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: медь, гидрофоб, усиление. Отличия: экран эп вместо Э.) | СБЗПЗАЭ (Максимальное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, гидрофоб. Отличия: алюминиевая трубка и дополнительный экран.) | СБЗПБэпШп (Свинцовое соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, гидрофоб. Отличия: наличие свинцовой оболочки.)
СБЗПЭБбШп | СБЗПЭБбШв (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: медь, гидрофоб, экран, броня. Отличия: наружный шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПЭБбШп (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, экран, броня, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения (сухой).) | СБЗПэпБбШп (Техническое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: гидрофоб, свинец/ПЭ, броня. Отличия: экран из алюмополимерной ленты вместо фольги.) | СБЗПЗАБпШп (Экранное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: гидрофоб, броня, ПЭ-шланг. Отличия: алюминиевая оболочка заменяет экран и часть защиты.) | СБЗПВБбШп (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гидрофоб, экран, броня. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката.) | СБЗПЭБбШпнг-HF (Пожарное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, гидрофоб, экран. Отличия: безгалогенный ПЭ-шланг.) | СБЗПЗАПСтпШп (Гибкое соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: гидрофоб, ПЭ-шланг. Отличия: алюминий и гофрированная броня.) | СБЗПБбШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медь, гидрофоб, броня. Отличия: отсутствие общего экрана.) | СББбэШп (Минимальное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, экран, броня. Отличия: отсутствие гидрофоба и герметичной оболочки под броней.) | СБЗПБэпШп (Свинцовое соответствие. Бюджет: +28%. Сходства: медь, гидрофоб, броня. Отличия: наличие свинцовой оболочки.)
СБл | СБ (Базовое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, БПИ, свинец, броня, джут. Отличия: в подушке под броней отсутствует лавсановая лента "л".) | СБ2л (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: усиленная подушка с двумя лавсановыми лентами.) | СБлГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: отсутствие наружного джутового покрова (голый).) | СБн (Пожарное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: наружный покров из негорючего состава.) | СБШв (Защищенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: вместо джута применен герметичный ПВХ-шланг.) | ЦСБл (Вертикальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: нестекающий пропиточный состав изоляции.) | СБлнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, свинец. Отличия: негорючий покров с низким дымовыделением.) | СБВБг (Техническое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката.) | СБлБбШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +14%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: наружный защитный шланг из полиэтилена.) | АСБл (Экономичное соответствие. Бюджет: -40%. Сходства: конструкция, свинец, броня. Отличия: алюминиевая жила вместо медной.)
СБлГ | СБГ (Базовое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, БПИ, свинец, голая броня. Отличия: в подушке под броней нет лавсановой ленты.) | СБ2лГ (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, голый. Отличия: два слоя лавсановой ленты в подушке под броней.) | СБл (Складское соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: наличие наружного джутового покрова поверх брони.) | ЦСБлГ (Вертикальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: медь, свинец, голый. Отличия: нестекающая пропитка бумажной изоляции.) | СБлнГ (Пожарное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медь, свинец, голый. Отличия: подушка под броней выполнена из негорючих материалов.) | СБВБг (Техническое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: изоляция жил ПВХ, наличие защитного покрова.) | ЦСБГ (Упрощенное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, свинец, голый. Отличия: нестекающий состав, но без лавсановой ленты.) | СБлШв (Защищенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: наличие внешнего ПВХ-шланга.) | АСБлГ (Экономичное соответствие. Бюджет: -40%. Сходства: конструкция, свинец, лавсан. Отличия: алюминиевая жила.) | СБлБбГ (Альтернативное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: тип брони Бб по ГОСТ 18410.)
СБлШв | СБШв (Базовое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, БПИ, свинец, броня, ПВХ-шланг. Отличия: в подушке под броней нет лавсановой ленты.) | СБ2лШв (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, шланг. Отличия: два слоя лавсановой ленты в подушке для защиты от коррозии.) | ЦСБлШв (Вертикальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: нестекающий пропиточный состав изоляции.) | СБлШвнг-LS (Пожарное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: ПВХ-шланг с низким дымовыделением.) | СБл (Складское соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: наружный покров из джута вместо герметичного шланга.) | СБлБбШп (Техническое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: наружный защитный шланг из полиэтилена.) | СБВБбШв (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, броня, ПВХ-шланг. Отличия: изоляция жил из ПВХ, отсутствие свинцовой оболочки.) | СБлШвнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, свинец. Отличия: безгалогенное исполнение защитного шланга.) | АСБлШв (Экономичное соответствие. Бюджет: -40%. Сходства: конструкция, свинец, лавсан. Отличия: алюминиевая жила.) | ЦСБШв (Базовое вертикальное. Бюджет: -2%. Сходства: медь, свинец, нестекающий состав. Отличия: нет лавсановой ленты.)
СБМВБАБвШвнг-LS | СБМВБАБпШвнг-LS (Высокое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: алюминий, медь, LS. Отличия: подушка типа "Бп" вместо "Бв" (замена поливинилхлоридных лент на полиэтиленовые).) | СБМВБАБвШвнг (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: алюминий, броня лентами. Отличия: ПВХ-шланг стандартной горючести без индекса Low Smoke.) | СБМПБАБвШвнг-LS (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: алюминий, броня, LS. Отличия: изоляция жил из полиэтилена вместо ПВХ.) | СБМВБАПСтШвнг-LS (Техническое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: алюминий, LS. Отличия: броня из гофрированной стальной ленты вместо плоских лент.) | СБМВБАБвШвнг-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: алюминий, броня, LS. Отличия: низкая токсичность продуктов горения (LTx).) | СБМВБАБвГнг-LS (Монтажное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: алюминий, броня, LS-подушка. Отличия: отсутствие внешнего ПВХ-шланга.) | СБМВБАБвШвнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +40%. Сходства: алюминий, броня. Отличия: наличие слюдолент, безгалогенное исполнение.) | СБМПЗАБпШвнг-LS (Улучшенное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: алюминий, броня, LS. Отличия: гидрофобное заполнение сердечника.) | СБМВБАШвнг-LS (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: алюминий, медь, LS. Отличия: отсутствие стальной брони.) | СБМВБАБвШп (Смешанное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: алюминий, броня. Отличия: наружный шланг из полиэтилена (горючий).)
СБМВБАБпШп | СБМВБАБвШп (Высокое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличия: подушка из ПВХ-лент "Бв" вместо полиэтиленовых "Бп".) | СБМВБАБпШв (Техническое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: алюминий, медь, броня. Отличия: наружный защитный шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБМПБАБпШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБМВБАПСтпШп (Гибкое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: гофрированная стальная броня.) | СБМВБАБпГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: алюминий, броня. Отличия: отсутствие внешнего ПЭ-шланга (голый).) | СБМПЗАБпШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличия: гидрофобное заполнение сердечника.) | СБМВБАуБпШп (Усиленное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличия: увеличенная толщина алюминиевой оболочки.) | СБМВБАБпШпнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: алюминий, броня. Отличия: безгалогенное исполнение ПЭ-шланга.) | СБМВБАШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -18%. Сходства: алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие стальной брони.) | СБМВБбШп (Минимальное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, ПЭ-шланг, броня. Отличия: отсутствие сплошной алюминиевой оболочки.)
СБМВБАуБпШп | СБМВБАБпШп (Высокое соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличия: стандартная толщина алюминиевой оболочки вместо усиленной "у".) | СБМВБАуБвШп (Техническое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: усиленный алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: тип подушки под броней (ПВХ ленты).) | СБМВБАуБпШв (Функциональное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: усиленный алюминий, броня. Отличия: наружный шланг из ПВХ вместо ПЭ.) | СБМПБАуБпШп (Смешанное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: усиленный алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБМВБАуПСтпШп (Гибкое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: усиленный алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: гофрированная стальная броня.) | СБМПЗАуБпШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: усиленный алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: гидрофобное заполнение сердечника.) | СБМВБАуБпГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: усиленный алюминий, броня. Отличия: отсутствие наружного защитного шланга.) | СБМВБАуШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: усиленный алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие стальной брони.) | СБМВБАуБпШпнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: усиленный алюминий. Отличия: безгалогенное исполнение шланга.) | СБМВБАБпШвнг-LS (Пожарное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: алюминий, броня. Отличия: стандартная оболочка, ПВХ нг-LS шланг.)
СБМВБАШвнг-LS | СБМВБАШвнг(А)-LS (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, алюминий, ПВХ LS. Отличия: категория нераспространения горения по ГОСТ.) | СБМВБАШвнг (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, алюминий. Отличия: отсутствие индекса Low Smoke (высокое дымовыделение).) | СБМПБАШвнг-LS (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: алюминий, LS. Отличия: изоляция жил из полиэтилена.) | СБМВБАШвнг-LSLTx (Техническое соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медь, алюминий, LS. Отличия: пониженная токсичность дыма.) | СБМВБАБвШвнг-LS (Бронированное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, алюминий, LS. Отличия: наличие стальной брони под шлангом.) | СБМВБАШвнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +45%. Сходства: алюминий, медь. Отличия: огнестойкий барьер, безгалогенный шланг.) | СБМВБАШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медь, алюминий. Отличия: полиэтиленовый шланг (горючий).) | СБМПЗАШвнг-LS (Улучшенное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: алюминий, LS. Отличия: гидрофобное заполнение сердечника.) | СБМВБАуШвнг-LS (Усиленное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: алюминий, LS. Отличия: усиленная алюминиевая оболочка.) | СБМВБАГнг-LS (Монтажное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, алюминий. Отличия: отсутствие внешнего ПВХ-шланга.)
СБМВБАШп | СБМВБАШв (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: магистральный, медь, алюминий. Отличия: шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБМПБАШп (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: изоляция жил из полиэтилена вместо ПВХ.) | СБМВБАБпШп (Техническое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: наличие брони из стальных лент под шлангом.) | СБМВБАуШп (Усиленное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: увеличенная толщина алюминиевой оболочки.) | СБМПБАШв (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: алюминий, медь. Отличия: ПЭ-изоляция жил и ПВХ-шланг.) | СБМВБАГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, алюминий. Отличия: отсутствие внешнего защитного шланга.) | СБМПЗАШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: наличие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБМВБАШпнг-HF (Пожарное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, алюминий. Отличия: безгалогенное исполнение шланга.) | СБМВБбШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие алюминиевой трубки (ниже экранный эффект).) | СБМВБАПСтШп (Гибкое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: наличие гофрированной брони.)
СБнлШнг | СБнлШвнг (Высокое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, свинец, лавсан, негорючий покров. Отличия: внешний шланг из ПВХ нг вместо состава Шнг.) | СБнлШнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: свинец, лавсан, медь. Отличия: пониженное дымовыделение (Low Smoke).) | СБ2л (Базовое соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, свинец, усиленный лавсан. Отличия: наружный покров из битумного состава вместо негорючего шланга.) | СБлШвнг (Техническое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, свинец, лавсан, ПВХ нг. Отличия: один слой лавсановой ленты в подушке вместо индекса "нл".) | ЦСБнлШнг (Вертикальное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: свинец, лавсан, нг. Отличия: нестекающий пропиточный состав изоляции.) | СБнлШнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, свинец. Отличия: безгалогенное исполнение защитного шланга.) | СБнШнг (Упрощенное соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медь, свинец, негорючий покров. Отличия: простая подушка без лавсановых лент.) | СБВБгнг (Функциональное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец, нг. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката.) | СБ2лнг (Пожарное соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: медь, свинец, 2 лавсана. Отличия: защитный покров из негорючей пряжи вместо шланга.) | АСБнлШнг (Экономичное соответствие. Бюджет: -45%. Сходства: конструкция, свинец, нг. Отличия: алюминиевая жила вместо медной.)
СБПБ | СБПБл (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, свинец, броня. Отличия: наличие одного слоя лавсановой ленты в подушке под броней.) | СБПБ2л (Улучшенное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: усиленная подушка с двумя лавсановыми лентами.) | СБПБГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, свинец. Отличия: отсутствие внешнего джутового покрова (голая броня).) | СБПБбШп (Защищенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: наружный защитный шланг из ПЭ вместо джута.) | СБВБ (Техническое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката вместо полиэтилена.) | СБПБн (Пожарное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: наружный покров из негорючего состава.) | СБПБбШв (Функциональное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: наружный ПВХ-шланг.) | СБПЗАБп (Экранное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, броня. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБПЗПБ (Гидрофобное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: наличие гидрофобного заполнения сердечника.) | АСБПБ (Экономичное соответствие. Бюджет: -40%. Сходства: конструкция, свинец. Отличия: алюминиевая жила.)
СБПБбПнг-HF | СБПБбШвнг-HF (Высокое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, свинец, броня, HF. Отличия: внешний шланг из безгалогенного ПВХ вместо ПЭ.) | СБПБбП (Базовое соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: стандартный полиэтилен, поддерживает горение.) | СБВБбПнг-HF (Техническое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: свинец, броня, HF. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката.) | СБПЗАБпПнг-HF (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, броня, HF. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБПЗПБбПнг-HF (Улучшенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, свинец, HF. Отличия: гидрофобное заполнение сердечника.) | СБПБбПнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, свинец, HF. Отличия: наличие огнестойкого барьера из слюдолент.) | СБПБбШвнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: ПВХ LS исполнение вместо ПЭ HF.) | СББбПнг-HF (Упрощенное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, броня, HF. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБПБАБпПнг-HF (Магистральное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: броня, медь, HF. Отличия: алюминиевая трубка и ПЭ изоляция.) | СБПБбПнг-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: свинец, медь, LS. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения.)
СБПБбШв | СБПБбШп (Высокое соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: наружный шланг из полиэтилена вместо ПВХ.) | СБПБбШвнг (Пожарное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: оболочка из ПВХ, не распространяющего горение.) | СБВБбШв (Техническое соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, свинец, броня, шланг. Отличия: изоляция жил из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПБлШв (Улучшенное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: лавсановая лента в подушке под броней.) | СБПБ (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: наружный покров из джутовой пряжи вместо шланга.) | СБПЗАБпШв (Экранное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, броня, шланг. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБПЗПБбШв (Гидрофобное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: наличие гидрофобного заполнения.) | СБПБбШвнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: ПВХ с низким дымовыделением.) | СББбШв (Упрощенное соответствие. Бюджет: -18%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, броня. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки под броней.) | АСБПБбШв (Экономичное соответствие. Бюджет: -40%. Сходства: конструкция, свинец. Отличия: алюминиевая жила.)
СБПБбШп | СБПБбШв (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: наружный шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПБбШпнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: безгалогенное исполнение наружного шланга.) | СБВБбШп (Техническое соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, свинец, броня, ПЭ-шланг. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката.) | СБПБлШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: лавсановая лента в подушке под броней.) | СБПБ (Базовое соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: наружный покров из пряжи вместо шланга.) | СБПЗАБпШп (Экранное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, броня, ПЭ-шланг. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБПЗПБбШп (Гидрофобное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: гидрофобное заполнение сердечника.) | СББбШп (Упрощенное соответствие. Бюджет: -22%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, броня. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБПБАБпШп (Магистральное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, броня, ПЭ-шланг. Отличия: алюминиевая трубка-оболочка.) | АСБПБбШп (Экономичное соответствие. Бюджет: -45%. Сходства: конструкция, свинец. Отличия: алюминиевая жила.)
СБПБГ | СБПБ (Базовое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, свинец, броня. Отличия: наличие наружного джутового покрова.) | СБПБлГ (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, голая броня. Отличия: наличие лавсановой ленты в подушке под броней.) | СБВБГ (Техническое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, свинец, голая броня. Отличия: изоляция жил из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПБАБпГ (Экранное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, голая броня. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБПБбГ (Функциональное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, свинец. Отличия: броня типа Бб (стальные ленты) без внешнего покрова.) | СБПЗАБпГ (Улучшенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, голая броня. Отличия: гидрофобное заполнение и алюминий.) | СБПБГнг (Пожарное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медь, свинец. Отличия: подушка под броней выполнена из негорючих материалов.) | СБПБбШв (Защищенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец. Отличия: наличие ПВХ-шланга поверх брони.) | СББбГ (Упрощенное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, броня. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | АСБПБГ (Экономичное соответствие. Бюджет: -40%. Сходства: конструкция, свинец. Отличия: алюминиевая жила.)
СБПВБПБбПнг-HF | СБПВБПБбШвнг-HF (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: медь, свинец, броня, HF. Отличия: защитный шланг из безгалогенного ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПЗПБбПнг-HF (Функциональное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец, броня, HF. Отличия: наличие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБПВБПБбП (Базовое соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, свинец, броня, ПЭ-оболочка. Отличия: горючее исполнение, содержит галогены.) | СБПЗАБпПнг-HF (Экранное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, броня, ПЭ-шланг HF. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБПВБПБбПнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, свинец, броня, HF. Отличия: наличие огнестойкого барьера из слюдолент.) | СБПВБПБбПнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: исполнение Low Smoke вместо безгалогенного HF.) | СБПБбПнг-HF (Упрощенное соответствие. Бюджет: -18%. Сходства: медь, броня, ПЭ-шланг HF. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки под броней.) | СБПВБПБбПнг-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения.) | СБПВБПБбПнг(А)-HF (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, свинец, броня, HF. Отличия: категорийность по ГОСТ 31565-2012.) | СБПВБАБпПнг-HF (Магистральное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, броня, HF. Отличия: алюминиевая трубка-оболочка.)
СБПВБПнг-HF | СБПВБВнг-HF (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, свинец, HF. Отличия: внешняя оболочка из безгалогенного ПВХ пластиката.) | СБПЗПнг-HF (Функциональное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, ПЭ-оболочка HF. Отличия: наличие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБПВБП (Базовое соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, свинец, ПЭ-оболочка. Отличия: поддерживает горение, содержит галогены.) | СБПВБПБбПнг-HF (Защищенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, свинец, HF. Отличия: наличие брони из стальных лент.) | СБПВАШпнг-HF (Экранное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, ПЭ-шланг HF. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинцовой.) | СБПВБПнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +28%. Сходства: медь, свинец, HF. Отличия: сохраняет работу в открытом пламени.) | СБПВБПнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, свинец. Отличия: исполнение Low Smoke (ПВХ) вместо HF (ПЭ).) | СБПВБПнг-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медь, свинец, HF. Отличия: низкая токсичность дыма.) | СБПВБПнг(А)-HF (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, свинец, HF. Отличия: подтвержденный класс пожарной опасности.) | СБПЗАШпнг-HF (Техническое соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, HF. Отличия: гидрофобное заполнение и алюминиевый экран.)
СБПВБэПБбПнг-HF | СБПВБэПБбШвнг-HF (Высокое соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: медь, экран, свинец, броня, HF. Отличия: внешний шланг из безгалогенного ПВХ.) | СБПЗПэпБбПнг-HF (Функциональное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: экран, свинец, броня, HF. Отличия: гидрофобное заполнение сердечника.) | СБПВБэПБбП (Базовое соответствие. Бюджет: -18%. Сходства: экран, свинец, броня. Отличия: стандартный горючий полиэтилен.) | СБПЗАБпПнг-HF (Экранное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: броня, HF. Отличия: алюминиевая оболочка заменяет свинец и фольгу.) | СБПВБэПБбПнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, экран, броня, HF. Отличия: огнестойкий барьер.) | СБПВБэПБбПнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -6%. Сходства: экран, свинец, броня. Отличия: ПВХ LS исполнение вместо ПЭ HF.) | СББбэПнг-HF (Упрощенное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, экран, броня, HF. Отличия: отсутствие свинцовой оболочки.) | СБПВБэПБбПнг-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: минимальная токсичность газов.) | СБПВБэПБбПнг(А)-HF (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, экран, свинец, HF. Отличия: категория пожарной безопасности А.) | СБПВБАэБпПнг-HF (Магистральное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, экран, броня, HF. Отличия: алюминиевая трубка.)
СБПВБэПнг-HF | СБПВБэВнг-HF (Высокое соответствие. Бюджет: -4%. Сходства: медь, экран, свинец, HF. Отличия: внешняя оболочка из безгалогенного ПВХ вместо ПЭ.) | СБПЗПэпнг-HF (Функциональное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: экран, свинец, HF. Отличия: наличие гидрофобного заполнения.) | СБПВБэП (Базовое соответствие. Бюджет: -22%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: горючее исполнение оболочки.) | СБПВБэПБбПнг-HF (Защищенное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, экран, свинец, HF. Отличия: наличие стальной брони.) | СБПВАШпнг-HF (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, HF шланг. Отличия: алюминиевая оболочка вместо свинца и фольги.) | СБПВБэПнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +32%. Сходства: медь, экран, свинец, HF. Отличия: работа в условиях пожара.) | СБПВБэПнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: ПВХ LS оболочка вместо ПЭ HF.) | СБПВБэПнг-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, экран, HF. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения.) | СБПВБэПнг(А)-HF (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, экран, свинец, HF. Отличия: нормируемый предел горючести.) | СБПЗАШпнг-HF (Техническое соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, HF. Отличия: гидрофоб и сплошной алюминиевый экран.)
СБПЗАБпГ | СБПЗАБпШп (Высокое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: гидрофоб, алюминий, броня. Отличия: наличие внешнего защитного шланга из полиэтилена.) | СБПЗАБпШв (Функциональное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: гидрофоб, алюминий, броня. Отличия: защитный шланг из ПВХ пластиката.) | СБПЗАБпГнг (Пожарное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: гидрофоб, алюминий, голая броня. Отличия: подушка из негорючих материалов.) | СБПЗАуБпГ (Техническое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: гидрофоб, голая броня. Отличия: усиленная алюминиевая оболочка.) | СБПБАБпГ (Базовое соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: алюминий, медь, голая броня. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБЗПЗАБпГ (Технологичное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гидрофоб, алюминий, броня. Отличия: наличие водоблокирующих лент вместо гелевого заполнения.) | СБПЗАПСтГ (Гибкое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: гидрофоб, алюминий. Отличия: гофрированная стальная броня вместо плоских лент.) | СБВБАБпГ (Смешанное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: алюминий, броня. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо полиэтилена.) | СБПЗПБГ (Свинцовое соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: гидрофоб, медь, голая броня. Отличия: свинцовая оболочка вместо алюминиевой.) | СБПЗАБпГнг-LS (Специальное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: гидрофоб, алюминий. Отличия: негорючее исполнение с низким дымовыделением.)
СБПЗАБпШп | СБПЗАБпШв (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: гидрофоб, алюминий, броня. Отличия: наружный шланг из ПВХ пластиката вместо полиэтилена.) | СБПЗАБпГ (Техническое соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: гидрофоб, алюминий, броня. Отличия: отсутствие внешнего защитного шланга.) | СБПБАБпШп (Базовое соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБПЗАуБпШп (Усиленное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: гидрофоб, броня, ПЭ-шланг. Отличия: увеличенная толщина алюминиевой оболочки.) | СБПЗАПСтпШп (Гибкое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: гидрофоб, ПЭ-шланг. Отличия: стальная гофрированная броня с подслоем.) | СБВБАБпШп (Смешанное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо полиэтиленовой.) | СБПЗПБбШп (Свинцовое соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: гидрофоб, броня, ПЭ-шланг. Отличия: свинцовая оболочка вместо алюминиевой.) | СБПЗАБпШпнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: гидрофоб, алюминий, броня. Отличия: безгалогенное исполнение шланга.) | СБПЗАБпШпнг-LS (Пожарное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: гидрофоб, алюминий, броня. Отличия: шланг из ПВХ пониженной горючести.) | СБПЗПБлШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +28%. Сходства: гидрофоб, броня, ПЭ-шланг. Отличия: свинцовая оболочка и лавсановая лента в подушке.)
СБПЗАуБпГ | СБПЗАБпГ (Высокое соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: гидрофоб, алюминий, голая броня. Отличия: стандартная толщина алюминиевой оболочки вместо усиленной "у".) | СБПЗАуБпШп (Техническое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: гидрофоб, усиленный алюминий, броня. Отличия: наличие наружного защитного ПЭ-шланга.) | СБПБАуБпГ (Базовое соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: усиленный алюминий, голая броня. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБПЗАуБпШв (Функциональное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: усиленный алюминий, броня. Отличия: наличие наружного ПВХ-шланга.) | СБПЗАуПСтГ (Гибкое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: гидрофоб, усиленный алюминий. Отличия: гофрированная стальная броня.) | СБВБАуБпГ (Смешанное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: усиленный алюминий, броня. Отличия: ПВХ изоляция жил.) | СБЗПЗАуБпГ (Технологичное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гидрофоб, усиленный алюминий, броня. Отличия: использование водоблокирующих лент.) | СБПЗПБГ (Свинцовое соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: гидрофоб, броня. Отличия: свинцовая оболочка вместо усиленного алюминия.) | СБПЗАуБпГнг (Пожарное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: гидрофоб, усиленный алюминий. Отличия: подушка из негорючего состава.) | СБПЗАуБпГнг-LS (Специальное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: гидрофоб, усиленный алюминий. Отличия: низкое дымовыделение покрова.)
СБПЗАуБпШп | СБПЗАБпШп (Высокое соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: гидрофоб, алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличия: стандартная толщина алюминия вместо усиленной "у".) | СБПЗАуБпШв (Техническое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: гидрофоб, усиленный алюминий, броня. Отличия: наружный шланг из ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПЗАуБпГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: гидрофоб, усиленный алюминий, броня. Отличия: отсутствие внешнего ПЭ-шланга.) | СБПБАуБпШп (Базовое соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: усиленный алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения.) | СБПЗАуПСтпШп (Гибкое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: гидрофоб, усиленный алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: гофрированная броня.) | СБВБАуБпШп (Смешанное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: усиленный алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: ПВХ изоляция жил.) | СБПЗПБбШп (Свинцовое соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: гидрофоб, броня, ПЭ-шланг. Отличия: свинцовая оболочка вместо алюминия.) | СБПЗАуБпШпнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +28%. Сходства: гидрофоб, усиленная защита. Отличия: безгалогенное исполнение шланга.) | СБПЗАуБпШпнг-LS (Пожарное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: гидрофоб, усиление. Отличия: ПВХ шланг пониженной горючести.) | СБПЗПБлШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: гидрофоб, броня, ПЭ-шланг. Отличия: свинцовая оболочка и лавсановая подушка.)
СБПЗАШв | СБПЗАШп (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: гидрофоб, алюминий, медная жила. Отличия: наружный защитный шланг из полиэтилена вместо ПВХ.) | СБПБАШв (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: алюминий, ПВХ-шланг, медь. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБПЗАШвнг-LS (Пожарное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: гидрофоб, алюминий, ПВХ-шланг. Отличия: ПВХ пониженной горючести с низким дымом.) | СБПЗАБпШв (Бронированное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: гидрофоб, алюминий, ПВХ-шланг. Отличия: наличие стальной брони под шлангом.) | СБПЗАуШв (Усиленное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: гидрофоб, ПВХ-шланг. Отличия: увеличенная толщина алюминиевой оболочки.) | СБВБАШв (Смешанное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: алюминий, ПВХ-шланг. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо полиэтилена.) | СБПЗАШвнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: гидрофоб, алюминий. Отличия: безгалогенное исполнение защитного шланга.) | СБПЗПВ (Свинцовое соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: гидрофоб, медь. Отличия: свинцовая оболочка и ПВХ оболочка вместо алюминия и шланга.) | СБПЗАГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: гидрофоб, алюминий. Отличия: отсутствие внешнего защитного шланга.) | СБПЗПЗАШв (Технологичное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: алюминий, ПВХ-шланг. Отличия: двойная гидрофобизация (сердечник + оболочка).)
СБПЗАШп | СБПЗАШв (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: гидрофоб, алюминий, медь. Отличия: наружный защитный шланг из ПВХ пластиката вместо полиэтилена.) | СБПБАШп (Базовое соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: отсутствие гидрофобного заполнения (сухой сердечник).) | СБПЗАуШп (Усиленное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: гидрофоб, ПЭ-шланг. Отличия: увеличенная толщина алюминиевой оболочки.) | СБПЗАБпШп (Бронированное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: гидрофоб, алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: наличие стальной брони под шлангом.) | СБВБАШп (Смешанное соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо полиэтилена.) | СБПЗАШпнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +28%. Сходства: гидрофоб, алюминий. Отличия: безгалогенное исполнение наружного шланга.) | СБПЗАГ (Монтажное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: гидрофоб, алюминий. Отличия: отсутствие внешнего защитного шланга (голый).) | СБПЗПП (Свинцовое соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: гидрофоб, медь. Отличия: свинцовая оболочка и ПЭ-оболочка вместо алюминия и шланга.) | СБПЗАШпнг-LS (Пожарное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: гидрофоб, алюминий. Отличия: шланг из ПВХ пониженной горючести.) | СБЗПЗАШп (Технологичное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: алюминий, ПЭ-шланг. Отличия: наличие водоблокирующих лент в конструкции.)
СБППБбПнг-HF | СБППБбШвнг-HF (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, броня, HF. Отличия: наружный шланг из безгалогенного ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПЗПБбПнг-HF (Функциональное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: броня, медь, HF. Отличия: наличие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБППБбП (Базовое соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, броня. Отличия: горючее исполнение, содержит галогены.) | СБПЗАБпПнг-HF (Экранное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, броня, ПЭ-шланг HF. Отличия: алюминиевая оболочка заменяет экран и часть подушки.) | СБППБбПнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, броня, HF. Отличия: наличие огнестойкого барьера из слюдолент.) | СБППБбПнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, броня. Отличия: исполнение Low Smoke (ПВХ) вместо HF (ПЭ).) | СББбПнг-HF (Упрощенное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, броня, ПЭ-шланг HF. Отличия: отсутствие внутренней герметичной оболочки под броней.) | СБППБбПнг-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, броня, LS. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения.) | СБППБбПнг(А)-HF (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, броня, HF. Отличия: подтвержденный предел пожарной нагрузки по категории А.) | СБПВБПБбПнг-HF (Свинцовое соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, броня, HF. Отличия: наличие свинцовой оболочки под броней.)
СБППнг-HF | СБПВнг-HF (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, HF. Отличия: наружная оболочка из безгалогенного ПВХ вместо полиэтилена.) | СБПЗПнг-HF (Функциональное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, ПЭ-шланг HF. Отличия: наличие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБПП (Базовое соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, ПЭ-оболочка. Отличия: поддерживает горение, содержит галогены.) | СБППБбПнг-HF (Защищенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, HF. Отличия: наличие стальной брони под оболочкой.) | СБПВАШпнг-HF (Экранное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, ПЭ-шланг HF. Отличия: наличие алюминиевой оболочки-экрана.) | СБППнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +28%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, HF. Отличия: сохраняет работоспособность в условиях пожара.) | СБППнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция. Отличия: ПВХ-оболочка Low Smoke вместо полиэтиленовой HF.) | СБППнг-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, HF. Отличия: пониженная токсичность дыма.) | СБППнг(А)-HF (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, HF. Отличия: категорийное соответствие ГОСТ 31565.) | СБПЗАШпнг-HF (Техническое соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, HF. Отличия: гидрофобное заполнение и сплошной алюминиевый экран.)
СБПу | СБЗПу (Высокое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, усиленная ПЭ-оболочка. Отличия: наличие гидрофобного заполнения сердечника.) | СБП (Базовое соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, ПЭ-изоляция, ПЭ-оболочка. Отличия: стандартная толщина оболочки вместо усиленной "у".) | СБПзПу (Техническое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, усиленная оболочка. Отличия: наличие водоблокирующих нитей в сердечнике вместо геля.) | СБПуЭ (Экранное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медь, усиленная ПЭ-оболочка. Отличия: наличие общего экрана из медной фольги.) | СБПЗАУ (Магистральное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, усиление. Отличия: наличие алюминиевой оболочки под ПЭ-слоем.) | СБПунг-HF (Пожарное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: медь, усиление. Отличия: безгалогенное исполнение полиэтиленовой оболочки.) | СБПБбШп (Защищенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, ПЭ-шланг. Отличия: наличие стальной брони под оболочкой.) | СБПВу (Смешанное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, усиление. Отличия: внешняя оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена.) | СБПБ (Свинцовое соответствие. Бюджет: +28%. Сходства: медь. Отличия: наличие свинцовой оболочки и стальной брони с джутом.) | СБПЗАШп (Улучшенное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, ПЭ-шланг. Отличия: гидрофобное заполнение и алюминиевый экран.)
СБШв | СБлШв (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, БПИ, свинец, ПВХ шланг. Отличия: наличие лавсановой ленты в подушке под броней.) | СБ2лШв (Улучшенное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, БПИ, свинец. Отличия: усиленная подушка с двумя лавсановыми лентами.) | ЦСБШв (Техническое соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: медь, свинец, ПВХ шланг. Отличия: нестекающий пропиточный состав для вертикальных трасс.) | СБШвнг (Пожарное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: защитный шланг из ПВХ пониженной горючести.) | СБ (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, БПИ, свинец, броня. Отличия: наружный покров из битума и пряжи вместо ПВХ шланга.) | СБл (Монтажное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: джутовый наружный покров вместо герметичного шланга.) | СБВБбШв (Функциональное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, броня, ПВХ шланг. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката, отсутствие свинцовой оболочки.) | СБШвнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, свинец. Отличия: ПВХ шланг с низким дымовыделением.) | ЦСБлШв (Комплексное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец. Отличия: нестекающая пропитка и лавсановая лента.) | АСБШв (Экономичное соответствие. Бюджет: -45%. Сходства: конструкция, свинец. Отличия: алюминиевая жила вместо медной.)
СБШнг-LS | СБШвнг(А)-LS (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, БПИ, свинец, ПВХ LS. Отличия: категорийность по ГОСТ 31565.) | СБлШвнг-LS (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, LS. Отличия: наличие лавсановой ленты в подушке под броней.) | СБШвнг-LSLTx (Техническое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, свинец, LS. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения.) | ЦСБШвнг-LS (Вертикальное соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: медь, свинец, LS. Отличия: нестекающий пропиточный состав изоляции.) | СБ2лШвнг-LS (Улучшенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец, LS. Отличия: усиленная защита свинца двумя лавсановыми лентами.) | СБШвнг-FR (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, свинец, LS. Отличия: наличие огнестойкого барьера.) | СБВБбШвнг-LS (Функциональное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, броня, ПВХ LS. Отличия: ПВХ изоляция жил, отсутствие свинцовой оболочки.) | СБШвнг (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, свинец, броня. Отличия: ПВХ нг без индекса Low Smoke.) | СБШвнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, свинец. Отличия: безгалогенное исполнение защитного шланга.) | АСБШвнг-LS (Экономичное соответствие. Бюджет: -40%. Сходства: конструкция, свинец, LS. Отличия: алюминиевая жила.)
СБэВнг-LS | СБэВнг(А)-LS (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, экран, свинец, ПВХ LS. Отличия: подтвержденная категория пожарной безопасности.) | СБэВнг-LSLTx (Техническое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, экран, LS. Отличия: низкая токсичность дыма.) | СБлэВнг-LS (Высокое соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: лавсановая лента в подушке под оболочкой.) | СБэВнг (Базовое соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: отсутствие индекса Low Smoke.) | СБэПнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: безгалогенная полиэтиленовая оболочка.) | СБВБбэШвнг-LS (Бронированное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, экран, ПВХ LS. Отличия: наличие стальной брони, отсутствие свинца.) | СБэВнг-FRLS (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +35%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: наличие барьера из слюдолент.) | СБэП (Смешанное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: полиэтиленовая оболочка (горючая).) | СБэГнг (Монтажное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: отсутствие внешней ПВХ оболочки.) | СБэВ (Универсальное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: стандартный ПВХ пластикат.)
СГ | СБГ (Высокое соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, БПИ, свинец. Отличия: наличие брони из стальных лент поверх свинца.) | СГнг (Пожарное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, БПИ, свинец. Отличия: наличие защитного негорючего покрытия поверх свинца.) | ЦСГ (Вертикальное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медь, свинец. Отличия: нестекающий пропиточный состав бумажной изоляции.) | СВГ (Функциональное соответствие. Бюджет: -25%. Сходства: медь, силовое назначение. Отличия: изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, отсутствие свинца.) | СГл (Техническое соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медь, свинец. Отличия: наличие лавсановой ленты в защитном слое.) | СГВ (Смешанное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, свинец. Отличия: наличие внешней защитной оболочки из ПВХ.) | АСГ (Экономичное соответствие. Бюджет: -50%. Сходства: БПИ, свинец. Отличия: алюминиевая жила вместо медной.) | ЦСБГ (Комплексное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, свинец. Отличия: нестекающая пропитка и стальная броня.) | СГП (Технологичное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец. Отличия: наружная оболочка из полиэтилена.) | СГ-П (Специальное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, свинец. Отличия: наличие резинового заполнения между жилами.)
СГПЭВ | СГПЭВнг (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, экран, ПВХ. Отличия: наружная оболочка из ПВХ пониженной горючести.) | СГПЭВнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: ПВХ оболочка с низким дымовыделением.) | СГПЭ (Базовое соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медь, свинец, экран. Отличия: отсутствие внешней ПВХ оболочки.) | СГВЭ (Техническое соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: медь, свинец, ПВХ. Отличия: отсутствие дополнительного полиэтиленового слоя под экраном.) | СБПЭВ (Бронированное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: наличие стальной брони.) | СГПЭП (Технологичное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: наружная оболочка из полиэтилена вместо ПВХ.) | СГПЭВнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, экран, свинец. Отличия: безгалогенное исполнение наружной оболочки.) | СГПЭВнг-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, свинец. Отличия: низкая токсичность продуктов горения.) | АСГПЭВ (Экономичное соответствие. Бюджет: -45%. Сходства: конструкция, экран. Отличия: алюминиевая жила.) | СГПЭВ-П (Смешанное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, свинец, экран. Отличия: наличие заполнения из резины.)
СИП-1 | СИП-1а (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: алюминиевые фазные жилы, термопластичный ПЭ. Отличия: наличие изоляции на несущей нулевой жиле, что повышает безопасность.) | СИП-2 (Функциональное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: наличие несущей жилы из сплава. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв), выше допустимая температура нагрева.) | СИП-4 (Техническое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: алюминий, термопластичный ПЭ. Отличия: отсутствие отдельной несущей жилы, нагрузка распределяется на все жилы скрутки.) | СИП-2а (Улучшенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: наличие несущей нейтрали. Отличия: изоляция всех жил, включая несущую, выполнена из сшитого ПЭ.) | СИПн-1 (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: конструкция с голым нулем. Отличия: изоляция фазных жил не распространяет горение (индекс "н").) | СИП-5 (Современное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: самонесущая конструкция. Отличия: отсутствие несущей жилы, изоляция из сшитого ПЭ, повышенная стойкость к перегрузкам.) | СИПс-1 (Специальное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: голая несущая жила. Отличия: изоляция фазных жил содержит добавки, препятствующие налипанию мокрого снега и образованию льда.) | СИПг-1 (Влагозащищенное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: алюминиевый сплав в нейтрали. Отличия: наличие водоблокирующих нитей в скрутке жил для предотвращения коррозии.) | СИП-3 (Альтернативное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: алюминиевый сплав, изоляция ПЭ. Отличия: одножильная конструкция для линий 6-35 кВ.) | СИП-4в (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: алюминий, ПЭ изоляция. Отличия: отсутствие несущей нейтрали, предназначен для ответвлений к вводам в здания.)
СИП-2 | СИП-2а (Высокое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: изоляция из сшитого ПЭ, несущая жила из сплава. Отличия: уточненная маркировка по типу скрутки.) | СИП-1а (Функциональное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: несущая изолированная жила. Отличия: термопластичный ПЭ вместо сшитого, ниже допустимый нагрев.) | СИПн-2 (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: конструкция жил и сшитый ПЭ. Отличия: изоляция не распространяет горение.) | СИПг-2 (Влагозащищенное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: сшитый ПЭ, несущий элемент. Отличия: наличие водоблокирующих нитей в сердечнике.) | СИПс-2 (Техническое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: алюминий, сплав, сшитый ПЭ. Отличия: антигололедное исполнение изоляции.) | СИП-4 (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: алюминий, изоляция ПЭ. Отличия: отсутствие несущей жилы, нагрузка на все фазные провода.) | СИП-5 (Современное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: изоляция из сшитого ПЭ. Отличия: отсутствие несущего элемента, все жилы рабочие.) | СИП-2аг (Комплексное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: несущая нейтраль. Отличия: наличие герметизации от продольной влаги.) | СИП-2нг (Специальное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: сшитый ПЭ. Отличия: оболочка из полимерных композиций, не поддерживающих горение.) | СИП-1 (Минимальное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: алюминиевый сплав в нейтрали. Отличия: несущая жила без изоляции.)
СИП-2/О | СИП-2 (Базовое соответствие. Бюджет: -30%. Сходства: конструкция токоведущих частей и нейтрали. Отличия: отсутствие встроенного оптического модуля связи.) | СИП-2А/О (Высокое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: встроенное оптоволокно, сшитый ПЭ. Отличия: технологические особенности вкрутки оптического модуля.) | СИПн-2/О (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: оптоволокно, сшитый ПЭ. Отличия: негорючее исполнение изоляции.) | СИП-4/О (Упрощенное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: наличие оптического элемента. Отличия: отсутствие несущей жилы из сплава.) | СИПг-2/О (Влагозащищенное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: встроенная оптика. Отличия: наличие водоблокирующих материалов в скрутке.) | СИП-2а/О (Техническое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: интегрированное волокно. Отличия: варианты расположения оптического модуля в нейтрали.) | СИПс-2/О (Антигололедное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: встроенная связь. Отличия: покрытие, препятствующее налипанию снега.) | СИП-2нг/О (Специальное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: оптика, сшитый ПЭ. Отличия: безгалогенная или негорючая изоляция.) | СИП-1а/О (Функциональное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: оптика, изолированный нуль. Отличия: термопластичный ПЭ вместо сшитого.) | СИП-5/О (Современное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: оптика, сшитый ПЭ. Отличия: безнесущая конструкция с распределенной нагрузкой.)
СИП-2А | СИП-2 (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, сшитый ПЭ, несущий сплав. Отличия: маркировка по разным ТУ заводов-изготовителей.) | СИП-1а (Функциональное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: изолированная несущая нейтраль. Отличия: использование термопластичного полиэтилена.) | СИПн-2а (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +14%. Сходства: конструкция с изолированным нулем. Отличия: изоляция не поддерживает горение.) | СИПг-2а (Влагозащищенное соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: сшитый ПЭ, нейтраль из сплава. Отличия: наличие герметизирующих нитей в жилах.) | СИПс-2а (Техническое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: алюминий, сшитый ПЭ. Отличия: специальное покрытие жил против обледенения.) | СИП-4 (Упрощенное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: алюминий, изоляция ПЭ. Отличия: нагрузка распределена на все жилы, нет несущей нейтрали.) | СИП-5 (Современное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: изоляция из сшитого ПЭ. Отличия: все жилы одинакового сечения и прочности, без выделенной нейтрали.) | СИП-2нг (Специальное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: сшитый ПЭ. Отличия: полимерная композиция с низким дымовыделением.) | СИП-1 (Минимальное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: сплав АВЕ в нейтрали. Отличия: несущая жила не имеет изоляции.) | СИП-3 (Альтернативное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: алюминиевый сплав, ПЭ. Отличия: одножильный провод для высоковольтных линий.)
СИП-3 | СИП-3г (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: одножильный, сталеалюминиевый сплав, сшитый ПЭ. Отличия: наличие водоблокирующих нитей для защиты от коррозии.) | СИП-3с (Функциональное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: 6-35 кВ, сплав, сшитый ПЭ. Отличия: антигололедное покрытие изоляции.) | СИП-3нг (Пожарное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: одножильный провод 20 кВ. Отличия: изоляция не распространяет горение.) | СИП-3 (ПвП) (Техническое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: конструкция жил. Отличия: усиленная толщина изоляции из сшитого ПЭ.) | СИП-3 (ПвПу) (Специальное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медь/алюминий, 35 кВ. Отличия: двухслойная изоляция с улучшенными диэлектрическими свойствами.) | ПЗВ (Упрощенное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: одножильный для ВЛ. Отличия: защищенная изоляция с меньшим сроком службы на УФ.) | ПЗВГ (Влагозащищенное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: 10-20 кВ. Отличия: технология герметизации токопроводящей жилы.) | СИП-3 (у) (Усиленное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: 6-35 кВ. Отличия: повышенная механическая прочность несущего сплава.) | СИП-3 (АПвП) (Базовое соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: сшитый ПЭ. Отличия: параметры скрутки проволок в жиле по ТУ конкретного завода.) | СИП-3 (ПвР) (Альтернативное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: одножильный. Отличия: использование этиленпропиленовой резины в изоляции.)
СИП-3/ВОК | СИП-3/О (Высокое соответствие. Бюджет: -2%. Сходства: одножильный 20 кВ, встроенное оптоволокно. Отличия: конструктивное расположение оптического модуля внутри жилы.) | СИП-3г/ВОК (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: оптика, ВЛ 10-35 кВ. Отличия: наличие продольной герметизации водоблокирующими нитями.) | СИП-3с/ВОК (Техническое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: встроенная связь. Отличия: антигололедные свойства внешней оболочки.) | СИП-3нг/ВОК (Пожарное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: оптика, ВЛ. Отличия: негорючее исполнение изоляции.) | СИП-3 (ПвП)/ВОК (Базовое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: конструкция. Отличия: тип сшивки полиэтилена (силанольная/пероксидная).) | СИП-3 (у)/ВОК (Усиленное соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: оптика. Отличия: повышенная разрывная прочность жилы-сплава.) | СИП-3 (ПвПу)/ВОК (Специальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: встроенная связь. Отличия: усиленная изоляция для работы вблизи ЛЭП 110 кВ.) | СИП-3/ВОКнг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: оптика. Отличия: безгалогенная изоляция.) | СИП-3/ВОК-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: связь по ВЛ. Отличия: низкое дымовыделение при горении.) | СИП-3г/О (Универсальное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: оптика. Отличия: наличие водоблокады по всей длине модуля.)
СИП-4 | СИП-5 (Высокое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: отсутствие несущей жилы, 4-жильный. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ вместо термопластичного, выше термостойкость.) | СИП-4в (Техническое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: алюминий, ПЭ. Отличия: предназначены только для вводов в здания (короткие пролеты).) | СИПн-4 (Пожарное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: 4 жилы, алюминий. Отличия: изоляция не распространяет горение.) | СИПг-4 (Влагозащищенное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: 0.6/1 кВ. Отличия: герметизация жил для защиты от коррозии при надрезах изоляции.) | СИП-4с (Антигололедное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: конструкция. Отличия: изоляция с низким коэффициентом адгезии льда.) | СИП-2 (Функциональное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: 4 жилы, алюминий. Отличия: наличие отдельной несущей жилы из сплава, другие зажимы.) | СИП-1 (Базовое соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: алюминий, термопластичный ПЭ. Отличия: наличие голой несущей нейтрали из сплава.) | СИП-4 (Пв) (Улучшенное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: конструкция. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена.) | СИП-4 (нг-HF) (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: 4 жилы. Отличия: безгалогенное исполнение для безопасности.) | СИП-4 (LTx) (Специальное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: алюминий. Отличия: низкая токсичность продуктов горения.)
СИП-5 | СИП-4 (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: 4-жильный, без несущей жилы. Отличия: термопластичный ПЭ вместо сшитого, ниже ток перегрузки.) | СИП-5г (Влагозащищенное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: сшитый ПЭ. Отличия: наличие водоблокирующих нитей в сердечнике.) | СИП-5с (Техническое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: сшитый ПЭ, 4 жилы. Отличия: покрытие против обледенения и налипания снега.) | СИПн-5 (Пожарное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: конструкция. Отличия: изоляция не распространяет горение.) | СИП-2 (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: сшитый ПЭ. Отличия: наличие выделенной несущей жилы из алюминиевого сплава.) | СИП-5нг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: сшитый ПЭ. Отличия: пониженное дымовыделение.) | СИП-5 (у) (Усиленное соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: алюминий, 4 жилы. Отличия: повышенная прочность проволок в жилах для длинных пролетов.) | СИП-5нг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: сшитый ПЭ. Отличия: отсутствие галогенов в составе изоляции.) | СИП-5 (Ав) (Специальное соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: конструкция. Отличия: применение более чистого алюминия с улучшенной проводимостью.) | СИП-5 (ПвР) (Альтернативное соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: 4 жилы. Отличия: изоляция из этиленпропиленовой резины.)
СИПн-4 | СИП-4нг (Высокое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: алюминий, 4 жилы. Отличия: разные ТУ заводов (нг — не распространяет горение).) | СИПн-5 (Улучшенное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: негорючая изоляция. Отличия: сшитый ПЭ вместо термопластичного (выше Т нагрева).) | СИПн-4нг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь/алюминий, нг. Отличия: пониженное дымовыделение.) | СИПн-4нг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: негорючий. Отличия: безгалогенное исполнение.) | СИПн-4нг-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: нг. Отличия: низкая токсичность дыма для объектов с людьми.) | СИПнг-1 (Функциональное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: негорючий ПЭ. Отличия: наличие неизолированной несущей жилы.) | СИПнг-2 (Техническое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: негорючий ПЭ. Отличия: наличие изолированной несущей жилы из сплава.) | СИПн-4 (у) (Усиленное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: нг-изоляция. Отличия: повышенная механическая прочность скрутки.) | СИПн-4г (Влагозащищенное соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: нг. Отличия: наличие водоблокирующих нитей.) | СИПн-4с (Антигололедное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: нг. Отличия: защитное покрытие против наледи.)
СИПт-2 | СИП-1а (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: алюминий, термопластичный ПЭ, изолированный нуль. Отличия: стандартная конструкция по ГОСТ вместо ТУ (индекс "т").) | СИП-2 (Улучшенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: наличие несущей жилы из сплава. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ вместо термопластичного.) | СИПт-1 (Базовое соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: термопластичный ПЭ. Отличия: несущая жила не имеет изоляции.) | СИПт-2г (Влагозащищенное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: изолированная нейтраль. Отличия: водоблокирующие материалы в жилах.) | СИПт-2нг (Пожарное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: конструкция СИП-2. Отличия: изоляция не распространяет горение.) | СИП-4 (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: алюминий, термопластичный ПЭ. Отличия: отсутствие несущей жилы, нагрузка на все жилы.) | СИПт-2 (у) (Усиленное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: термопластичный ПЭ. Отличия: увеличенное сечение несущей жилы.) | СИПт-2с (Техническое соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: изолированный нуль. Отличия: антигололедная добавка в изоляцию.) | СИПт-2нг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: конструкция СИП-2. Отличия: низкое дымовыделение.) | СИП-1а (у) (Техническое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: термопластичный ПЭ. Отличия: усиленный алюминиевый сплав в нейтрали.)
СИПт-4 | СИП-4 (Высокое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: алюминий, 4 жилы, термопластичный ПЭ. Отличия: стандартное исполнение по ГОСТ.) | СИП-5 (Улучшенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: без несущей жилы. Отличия: сшитый ПЭ вместо термопластичного.) | СИПт-4г (Влагозащищенное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: термопластичный ПЭ. Отличия: наличие продольной герметизации водоблокадой.) | СИПт-4нг (Пожарное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: конструкция СИП-4. Отличия: изоляция не распространяет горение.) | СИПт-4с (Техническое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: термопластичный ПЭ. Отличия: покрытие против обледенения.) | СИП-4в (Упрощенное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: алюминий, ПЭ. Отличия: только для абонентских вводов, малые пролеты.) | СИПт-4 (у) (Усиленное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: термопластичный ПЭ. Отличия: повышенная прочность алюминиевых проволок.) | СИПт-4нг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: термопластичный ПЭ. Отличия: низкое дымовыделение при горении.) | СИПт-4нг-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: конструкция. Отличия: отсутствие галогенов в изоляции.) | СИПт-4 (А) (Специальное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: термопластичный ПЭ. Отличия: использование алюминия марки А с повышенной проводимостью.)
СКл | СКл (100% соответствие ГОСТ 18410-73. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, свинец, проволочная броня К, лавсан л. Отличия: отсутствуют.) | СК (Базовое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медные жилы, свинец, проволочная броня. Отличия: в подушке под броней отсутствует лавсановая лента, ниже коррозийная стойкость.) | СК2л (Улучшенное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, проволочная броня. Отличия: в подушке два слоя лавсановой ленты вместо одного, выше защита от агрессивных сред.) | ЦСКл (Техническое соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медь, свинец, проволочная броня. Отличия: нестекающий пропиточный состав для прокладки на крутых склонах без ограничений по разности уровней.) | СКн (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медные жилы, свинец, проволочная броня. Отличия: негорючий состав наружного покрова (джута) для прокладки в шахтах.) | ЦСК2л (Максимальное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, свинец, проволока. Отличия: нестекающая пропитка изоляции и два слоя лавсановой ленты в подушке.) | СКШв (Защищенное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, бумажная изоляция, свинец, проволока. Отличия: наружный покров выполнен в виде герметичного ПВХ шланга вместо джута.) | ПвКлП (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медные жилы, стальная проволочная броня. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена вместо бумаги, отсутствие свинца (экран из меди).) | ПвКлШв (Универсальное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, устойчивость к растяжению. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ, оболочка и шланг из ПВХ пластиката.) | АСКл (Экономичное соответствие. Бюджет: -40%. Сходства: конструкция, свинец, проволочная броня К. Отличия: алюминиевая токопроводящая жила вместо медной.)
СМПВЭГ-100 | СМПВГ-100 (Высокое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: малогабаритный, герметизированный, 100 атм. Отличия: отсутствие общего экрана.) | СМПВЭГ-60 (Функциональное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, экран, ПЭ изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: рассчитан на меньшее давление — до 60 кгс/см².) | СМПЭВГ-100 (Техническое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: герметизация, ПЭ изоляция, медь. Отличия: экран расположен под ПВХ оболочкой, а не поверх нее.) | СМПВЭГ-100нг(А) (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: конструкция жил и экрана, герметичность. Отличия: оболочка из ПВХ пониженной горючести.) | КМПВЭГ-100 (Конструктивное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: малогабаритный, экран, герметичный. Отличия: изоляция жил из сшитого полиэтилена, выше рабочая температура.) | СМПВЭГ-100нг(А)-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, экран, 100 атм. Отличия: ПВХ оболочка с низким дымовыделением.) | КМПЭВГ-100 (Технологичное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: судовой, герметичный, 100 атм. Отличия: экран под оболочкой, изоляция из сшитого ПЭ.) | СМПВЭ-100 (Упрощенное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: экран, ПЭ изоляция, медь. Отличия: отсутствие продольной герметизации сердечника (индекс Г).) | КМПВГ-100 (Базовое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: герметичный, 100 атм. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ, отсутствие экрана.) | СМПВЭГ-100нг(А)-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: судовой, экран, герметичный. Отличия: безгалогенное исполнение оболочки.)
СМПВЭГ-60 | СМПВЭГ-100 (Высокое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: малогабаритный, экран поверх оболочки, герметичный. Отличия: рассчитан на более высокое давление — 100 атм против 60.) | СМПЭВГ-60 (Техническое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: 60 атм, ПЭ изоляция, герметизация. Отличия: экран расположен под ПВХ оболочкой.) | КМПВЭГ-60 (Конструктивное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: герметичный, экран, судовой. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена.) | СМПВГ-60 (Упрощенное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: герметичный, 60 атм. Отличия: отсутствие общего экрана.) | СМПВЭГ-60нг(А) (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: 60 атм, экран. Отличия: оболочка из ПВХ пониженной горючести.) | КМПЭВГ-60 (Технологичное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: герметичный, 60 атм. Отличия: сшитый ПЭ, экран под оболочкой.) | СМПВЭГ-60нг(А)-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: 60 атм, экран. Отличия: ПВХ с низким дымовыделением.) | СМПВЭ-60 (Базовое соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: экран, ПЭ изоляция. Отличия: отсутствие продольной герметизации (индекс Г).) | СМПВЭГ-60нг(А)-HF (Современное соответствие. Бюджет: +22%. Сходства: 60 атм, экран. Отличия: безгалогенное исполнение оболочки.) | КМПВГ-60 (Минимальное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: герметичный, 60 атм. Отличия: сшитый ПЭ, нет экрана.)
СМПЭВГ | СМПЭВГ-60 (Техническое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: экран под оболочкой, герметичный. Отличия: нормированное давление 60 атм.) | СМПЭВГ-100 (Усиленное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: экран под оболочкой, герметичный. Отличия: выдерживает давление до 100 атм.) | СМПВЭГ (Функциональное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: экран, герметизация. Отличия: экран расположен поверх оболочки.) | КМПЭВГ (Конструктивное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: экран под оболочкой, герметичный. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ.) | СМПЭВГнг(А) (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: экран под оболочкой. Отличия: оболочка ПВХ нг.) | СМПЭВГнг(А)-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: экран под оболочкой. Отличия: низкое дымовыделение.) | СМПВГ (Упрощенное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: герметичный. Отличия: отсутствие общего экрана.) | КМПВЭГ (Технологичное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: герметичный, экран. Отличия: сшитый ПЭ, экран поверх оболочки.) | СМПЭВ (Базовое соответствие. Бюджет: -18%. Сходства: экран под оболочкой. Отличия: отсутствие заполнения герметиком (индекс Г).) | СМПЭВГнг(А)-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: экран под оболочкой. Отличия: безгалогенная изоляция и оболочка.)
СМПЭВГ-100 | СМПВЭГ-100 (Высокое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: 100 атм, герметичный, экран. Отличия: экран расположен поверх оболочки.) | СМПЭВГ-60 (Функциональное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: экран под оболочкой, герметичный. Отличия: ниже предел давления — 60 атм.) | КМПЭВГ-100 (Конструктивное соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: 100 атм, экран под оболочкой. Отличия: изоляция жил из сшитого полиэтилена.) | СМПЭВГ-100нг(А) (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: 100 атм, экран под оболочкой. Отличия: оболочка из негорючего ПВХ.) | КМПВЭГ-100 (Техническое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: 100 атм, герметичный. Отличия: сшитый ПЭ, экран поверх оболочки.) | СМПЭВГ-100нг(А)-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: 100 атм, экран. Отличия: ПВХ с низким дымовыделением.) | СМПВГ-100 (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: 100 атм, герметичный. Отличия: отсутствие экрана.) | СМПЭВ-100 (Базовое соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: 100 атм, экран под оболочкой. Отличия: отсутствие продольной герметизации сердечника.) | СМПЭВГ-100нг(А)-HF (Современное соответствие. Бюджет: +28%. Сходства: 100 атм, экран под оболочкой. Отличия: безгалогенное исполнение.) | КМПВГ-100 (Минимальное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: 100 атм, герметичный. Отличия: сшитый ПЭ, нет экрана.)
СМПЭВГ-60 | СМПВЭГ-60 (Высокое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: 60 атм, герметичный, экран. Отличия: экран расположен поверх ПВХ оболочки.) | СМПЭВГ-100 (Усиленное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: экран под оболочкой, герметичный. Отличия: выдерживает более высокое давление — 100 атм.) | КМПЭВГ-60 (Конструктивное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: 60 атм, экран под оболочкой. Отличия: изоляция жил из сшитого ПЭ.) | СМПЭВГ-60нг(А) (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: 60 атм, экран под оболочкой. Отличия: оболочка из ПВХ пониженной горючести.) | КМПВЭГ-60 (Техническое соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: 60 атм, герметичный. Отличия: сшитый ПЭ, экран поверх оболочки.) | СМПЭВГ-60нг(А)-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: 60 атм, экран. Отличия: низкое дымовыделение оболочки.) | СМПВГ-60 (Упрощенное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: 60 атм, герметичный. Отличия: отсутствие общего экрана.) | СМПЭВ-60 (Базовое соответствие. Бюджет: -18%. Сходства: 60 атм, экран под оболочкой. Отличия: отсутствие заполнения герметиком.) | СМПЭВГ-60нг(А)-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: 60 атм, экран под оболочкой. Отличия: безгалогенное исполнение.) | КМПВГ-60 (Минимальное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: 60 атм, герметичный. Отличия: сшитый ПЭ, нет экрана.)
СМПЭВЭГ | СМПЭВЭГ-60 (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, ПЭ изоляция, двойной экран (индивидуальный и общий), герметизация. Отличия: ограничение по давлению до 60 атм.) | СМПЭВЭГ-100 (Усиленное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: двойной экран, герметичный сердечник. Отличия: рассчитан на более высокое давление — 100 атм.) | КМПЭВЭГ (Технологичное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: судовой, двойной экран, герметичный. Отличия: изоляция жил из сшитого полиэтилена вместо термопластичного.) | СМПЭВЭГнг(А) (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: двойной экран, герметизация. Отличия: оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести.) | СМПЭВЭГнг(А)-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: двойной экран, 10 МПа. Отличия: ПВХ оболочка с низким дымо- и газовыделением.) | СМПЭВГ (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, экран под оболочкой, герметичный. Отличия: отсутствие индивидуального экрана жил/пар, только общий экран.) | СМПВЭВГ (Техническое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: двойной экран, герметичный. Отличия: общий экран расположен поверх внешней оболочки, а не под ней.) | СМПЭВЭГнг(А)-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: двойной экран, судовой. Отличия: безгалогенное исполнение изоляции и оболочки.) | КМПВЭВГ (Комплексное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: двойной экран, герметичный. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ, общий экран поверх оболочки.) | СМПЭВЭ (Базовое соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: двойной экран, медь. Отличия: отсутствие продольной герметизации сердечника (индекс Г).)
СМПЭВЭГ-60 | СМПЭВЭГ (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, ПЭ изоляция, двойной экран, герметизация. Отличия: отсутствие жесткой привязки к давлению в маркировке или соответствие базовому ТУ.) | СМПЭВЭГ-100 (Усиленное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: двойной экран, герметичный. Отличия: выдерживает давление 100 атм против 60 атм у оригинала.) | КМПЭВЭГ-60 (Технологичное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: двойной экран, 60 атм, герметичный. Отличия: использование сшитого полиэтилена в изоляции жил.) | СМПЭВЭГ-60нг(А) (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: двойной экран, 60 атм. Отличия: оболочка из ПВХ, не распространяющего горение.) | СМПЭВЭГ-60нг(А)-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: двойной экран, 60 атм. Отличия: пониженное дымовыделение при пожаре.) | СМПЭВГ-60 (Упрощенное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: герметичный, экран под оболочкой, 60 атм. Отличия: отсутствие индивидуального экранирования элементов.) | СМПВЭВГ-60 (Техническое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: двойной экран, 60 атм. Отличия: общий экран наложен поверх наружной ПВХ оболочки.) | СМПЭВЭГ-60нг(А)-HF (Современное соответствие. Бюджет: +28%. Сходства: двойной экран, герметичный. Отличия: отсутствие галогенов в составе полимеров.) | КМПВЭВГ-60 (Комплексное соответствие. Бюджет: +14%. Сходства: двойной экран, 60 атм. Отличия: изоляция жил из сшитого ПЭ, наружный экран поверх оболочки.) | СМПЭВЭ-60 (Базовое соответствие. Бюджет: -22%. Сходства: двойной экран, 60 атм. Отличия: отсутствие герметизирующего заполнения межжильного пространства.)
Соббит-КВ | МККВ (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медные жилы, ПВХ изоляция, проволочная броня, ПВХ оболочка. Отличия: иное ТУ, базовая нефтегазовая применяемость.) | КУПвКв (Техническое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: гибкие жилы, проволочная броня. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена, выше рабочая температура.) | ГЕРДА-КВ (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: конструкция жил, стальная оплетка. Отличия: расширенный диапазон частот передачи данных.) | ИНСИЛ-КВ (Конструктивное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, ПВХ, проволочная броня. Отличия: повышенная стойкость к агрессивным средам и маслам.) | КВКбШв (Упрощенное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: контрольный кабель, медь, броня. Отличия: броня из стальных лент вместо проволочной оплетки, ниже гибкость.) | КУГВКВ (Технологичное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гибкий медный сердечник, ПВХ, проволочная защита. Отличия: оптимизирован для подвижного монтажа.) | ТЕВИТ-КВ (Специальное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, броня из проволок. Отличия: наличие водоблокирующих элементов в сердечнике.) | КВИК-КВ (Масштабное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: изоляция и оболочка ПВХ, стальная оплетка. Отличия: увеличенное количество пар в стандартном исполнении.) | МКПсКв (Улучшенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, броня проволокой. Отличия: изоляция из полимерных композиций повышенной прочности.) | СКАБ-КВ (Промышленное соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: медная жила, ПВХ, проволочная броня. Отличия: улучшенные параметры волнового сопротивления для интерфейса RS-485.)
Соббит-КВК | МККВ (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медные жилы, ПВХ изоляция, броня из проволок. Отличия: иные ТУ завода-изготовителя.) | КУПвКв (Техническое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: гибкие жилы, проволочная броня. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена, выше температурный предел.) | ГЕРДА-КВ (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: конструкция жил, стальная оплетка. Отличия: оптимизирован для систем передачи данных КИПиА.) | ИНСИЛ-КВ (Конструктивное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, ПВХ, стальная проволочная броня. Отличия: повышенная маслобензостойкость оболочки.) | ТЕВИТ-КВ (Технологичное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, броня из проволок. Отличия: наличие водоблокирующих элементов в сердечнике.) | КУГВКВ (Универсальное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гибкий медный сердечник, ПВХ, проволочная защита. Отличия: упрощенная конструкция заполнения.) | КВИК-КВ (Масштабное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: изоляция ПВХ, стальная оплетка. Отличия: модифицированная цветовая маркировка пар.) | СКАБ-КВ (Промышленное соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: медная жила, ПВХ, проволочная броня. Отличия: улучшенные емкостные характеристики жил.) | МКПсКв (Улучшенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, броня проволокой. Отличия: изоляция из полимерных композиций повышенной плотности.) | КВКбШв (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: контрольный, медь, броня. Отличия: броня ленточная, ниже гибкость.)
Соббит-КВКнг | МККВнг (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, ПВХ нг, проволочная броня. Отличия: ТУ другого завода, базовая химическая стойкость.) | КУПвКвнг (Техническое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: проволочная броня, нг-исполнение. Отличия: изоляция жил из сшитого ПЭ.) | ГЕРДА-КВнг (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: конструкция, негорючая оболочка. Отличия: специализация на цифровых интерфейсах.) | ИНСИЛ-КВнг (Конструктивное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, ПВХ нг, проволока. Отличия: усиленная защита от агрессивных сред.) | ТЕВИТ-КВнг (Технологичное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, броня, нг. Отличия: наличие водоблокады в сердечнике.) | КУГВКВнг (Базовое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гибкие жилы, проволочная броня нг. Отличия: общепромышленное исполнение.) | КВИК-КВнг (Специальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: ПВХ нг, стальная оплетка. Отличия: шаг скрутки оптимизирован под датчики.) | СКАБ-КВнг (Промышленное соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: медь, броня, нг. Отличия: расширенные частотные характеристики.) | МКПсКвнг (Улучшенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: проволочная броня, нг. Отличия: повышенная механическая прочность изоляции.) | КУПВКВнг (Массовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, ПВХ нг, стальная оплетка. Отличия: упрощенный разделительный слой.)
Соббит-КВКнг-ХЛ | МККВнг (Функциональное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, броня проволокой. Отличия: стандартное исполнение оболочки (эксплуатация до -50°С против -60°С).) | КУПвКвнг (Техническое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: гибкая жила, броня. Отличия: изоляция сшитый ПЭ, отсутствие индекса ХЛ.) | ГЕРДА-КВнг (Конструктивное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: проволочная броня, медь. Отличия: стандартная морозостойкость ПВХ.) | ИНСИЛ-КВнг (Улучшенное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, ПВХ нг, броня. Отличия: высокая стойкость к растрескиванию на холоде без индекса ХЛ.) | ТЕВИТ-КВнг (Технологичное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, герметизация. Отличия: стандартное климатическое исполнение.) | КУГВКВнг (Упрощенное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: гибкая медь, стальная оплетка. Отличия: общепромышленный пластикат.) | КВИК-КВнг (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: ПВХ нг, стальная броня. Отличия: стандартная гибкость при низких температурах.) | СКАБ-КВнг (Промышленное соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медь, броня. Отличия: отсутствие специализированного ХЛ-пластиката.) | МКПсКвнг (Прочностное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: проволочная броня. Отличия: повышенная плотность изоляции, стандартный климат.) | КУПВКВнг (Минимальное соответствие. Бюджет: -18%. Сходства: стальная оплетка, медь. Отличия: стандартный ПВХ нг.)
Соббит-КВКнг-LS | МККВнг-LS (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, ПВХ LS, проволочная броня. Отличия: альтернативное ТУ, схожая область применения в нефтегазе.) | КУПвКвнг-LS (Техническое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: проволочная броня, низкий дым. Отличия: сшитый ПЭ в изоляции жил.) | ГЕРДА-КВнг-LS (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: конструкция, LS-исполнение. Отличия: параметры экранирования по ТУ изготовителя.) | ИНСИЛ-КВнг-LS (Конструктивное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, ПВХ LS, проволока. Отличия: усиленная защита от химических воздействий.) | ТЕВИТ-КВнг-LS (Технологичное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, броня, LS. Отличия: герметичный сердечник (водоблокада).) | КУГВКВнг-LS (Базовое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гибкая жила, стальная оплетка LS. Отличия: массовое общепромышленное производство.) | КВИК-КВнг-LS (Специальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: ПВХ LS, стальная броня. Отличия: цветовая кодировка по стандартам КИПиА.) | СКАБ-КВнг-LS (Промышленное соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: медь, броня, LS. Отличия: характеристики для длинных линий управления.) | МКПсКвнг-LS (Улучшенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: проволочная броня, LS. Отличия: композитная изоляция повышенной надежности.) | КУПВКВнг-LS (Упрощенное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, ПВХ LS, оплетка. Отличия: упрощенная внутренняя оболочка.)
Соббит-КВнг | МККВнг (Высокое соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медная гибкая жила, ПВХ изоляция нг, проволочная броня. Отличия: другое ТУ, общепромышленная серия.) | ИНСИЛ-КВнг (Конструктивное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: проволочная броня, нг-оболочка. Отличия: повышенная стойкость к нефтепродуктам и маслам.) | КУПвКвнг (Техническое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: гибкие жилы, проволочная оплетка. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена, выше рабочая температура.) | ГЕРДА-КВнг (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: конструкция жил, стальная броня. Отличия: специализация на цифровых интерфейсах КИПиА.) | ТЕВИТ-КВнг (Технологичное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, броня из проволок, нг. Отличия: наличие водоблокирующего заполнения в сердечнике.) | КУГВКВнг (Универсальное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гибкий сердечник, ПВХ нг, проволочная защита. Отличия: упрощенный разделительный слой.) | КВИК-КВнг (Специальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: ПВХ нг, стальная оплетка. Отличия: цветовая кодировка жил оптимизирована под датчики.) | СКАБ-КВнг (Промышленное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, проволочная броня. Отличия: улучшенные параметры емкости и индуктивности.) | МКПсКвнг (Улучшенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: проволочная броня, нг. Отличия: изоляция из высокопрочных полимерных композиций.) | КУПВКВнг (Массовое соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медь, ПВХ нг, стальная оплетка. Отличия: более тонкая внешняя оболочка.)
Соббит-КВнг-ХЛ | МККВнг (Функциональное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, броня проволокой. Отличия: стандартная оболочка, эксплуатация до -50°С против -60°С у ХЛ.) | ИНСИЛ-КВнг (Техническое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, ПВХ нг, проволочная броня. Отличия: высокая стойкость к растрескиванию, но без индекса ХЛ.) | КУПвКвнг (Прочностное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: гибкая жила, броня. Отличия: изоляция сшитый ПЭ, стандартное климатическое исполнение.) | ГЕРДА-КВнг (Конструктивное соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: проволочная броня, медь. Отличия: стандартная морозостойкость пластиката.) | ТЕВИТ-КВнг (Герметичное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, броня. Отличия: наличие водоблокады, стандартный температурный диапазон.) | КУГВКВнг (Упрощенное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: гибкая медь, стальная оплетка. Отличия: общепромышленный негорючий ПВХ.) | КВИК-КВнг (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: ПВХ нг, стальная броня. Отличия: отсутствие специализированных добавок для экстремального холода.) | СКАБ-КВнг (Промышленное соответствие. Бюджет: -7%. Сходства: медь, броня. Отличия: параметры передачи данных в стандартном климате.) | МКПсКвнг (Надежное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: проволочная броня. Отличия: повышенная плотность изоляции, стандартный ПВХ.) | КУПВКВнг (Минимальное соответствие. Бюджет: -18%. Сходства: стальная оплетка, медь. Отличия: стандартный ПВХ пластикат нг.)
Соббит-КВнг-LS | МККВнг-LS (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, ПВХ LS, проволочная броня. Отличия: другое ТУ, аналогичная область применения в КИПиА.) | ИНСИЛ-КВнг-LS (Конструктивное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, ПВХ LS, проволока. Отличия: усиленная защита от химических воздействий нефтепродуктов.) | КУПвКвнг-LS (Техническое соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: проволочная броня, низкий дым. Отличия: изоляция жил из сшитого полиэтилена.) | ГЕРДА-КВнг-LS (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: конструкция жил, LS-исполнение. Отличия: оптимизация под протоколы Modbus/HART.) | ТЕВИТ-КВнг-LS (Технологичное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, броня, LS. Отличия: герметичный сердечник с водоблокадой.) | КУГВКВнг-LS (Базовое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: гибкая жила, стальная оплетка LS. Отличия: массовое производство, стандартная надежность.) | КВИК-КВнг-LS (Специальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: ПВХ LS, стальная броня. Отличия: специализированная маркировка жил для систем автоматики.) | СКАБ-КВнг-LS (Промышленное соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: медь, броня, LS. Отличия: улучшенные характеристики для длинных линий сигнализации.) | МКПсКвнг-LS (Улучшенное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: проволочная броня, LS. Отличия: использование композитной высокопрочной изоляции.) | КУПВКВнг-LS (Упрощенное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, ПВХ LS, оплетка. Отличия: упрощенный разделительный слой под броней.)
СП | СПл (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, БПИ, свинец, стальная броня. Отличия: наличие одного слоя лавсановой ленты в подушке для защиты от коррозии.) | СП2л (Улучшенное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, свинец, проволочная броня. Отличия: два слоя лавсановой ленты в подушке, выше химическая стойкость.) | СБ (Функциональное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, БПИ, свинец. Отличия: броня из стальных лент вместо проволочной, не переносит растягивающие нагрузки.) | СК (Техническое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, свинец, проволочная броня. Отличия: простая подушка без ПЭТ-лент, ниже коррозийная стойкость.) | СКл (Комплексное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, проволока. Отличия: наличие одного слоя лавсановой ленты в подушке, аналогичная стойкость к растяжению.) | ЦСП (Вертикальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: медь, свинец, проволочная броня. Отличия: нестекающий пропиточный состав для прокладки на склонах.) | СПн (Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, свинец, проволока. Отличия: наружный покров из негорючего состава.) | СПШв (Защищенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец, проволока. Отличия: герметичный ПВХ шланг вместо битумного наружного покрова.) | ЦСПл (Технологичное соответствие. Бюджет: +14%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: нестекающая пропитка и проволочная броня.) | АСП (Экономичное соответствие. Бюджет: -45%. Сходства: БПИ, свинец, проволочная броня. Отличия: алюминиевая жила вместо медной.)
СП2л | СПл (Базовое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, БПИ, свинец, проволочная броня. Отличия: в подушке один слой лавсановой ленты вместо двух.) | СП (Упрощенное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, свинец, проволока. Отличия: отсутствие лавсановых лент в подушке под броней.) | ЦСП2л (Техническое соответствие. Бюджет: +3%. Сходства: медь, свинец, 2 лавсана. Отличия: нестекающий пропиточный состав для трасс с большой разностью уровней.) | СК2л (Функциональное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, свинец, проволока, 2 лавсана. Отличия: параметры битумного состава в наружном покрове по разным ТУ.) | СБ2л (Альтернативное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медь, свинец, 2 лавсана. Отличия: ленточная броня вместо проволочной, нельзя прокладывать в воде.) | СП2лн (Пожарное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медь, свинец, проволока. Отличия: негорючее исполнение наружного джутового слоя.) | СП2лШв (Защищенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, свинец, 2 лавсана. Отличия: наружный защитный шланг из ПВХ пластиката.) | ЦСК2л (Улучшенное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, проволока. Отличия: нестекающая пропитка и двойной лавсан.) | АСП2л (Экономичное соответствие. Бюджет: -40%. Сходства: конструкция, свинец, проволока. Отличия: алюминиевая жила вместо медной.) | СП2лБбШп (Современное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: наружный шланг из полиэтилена поверх стальной брони.)
СПвПнг-HF | ПвПнг(А)-HF (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медная жила, изоляция Пв, безгалогенная оболочка. Отличия: иное ТУ, общепромышленная серия вместо специализированной "С".) | СПвПнг(А)-HF (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: конструкция жил и оболочки. Отличия: уточненная категория пожарной опасности по ГОСТ 31565.) | СПвПнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, сшитый ПЭ, HF. Отличия: наличие огнестойкого барьера из слюдосодержащих лент.) | СПвПЭнг-HF (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, Пв, HF. Отличия: наличие общего медного экрана под оболочкой.) | ПвПгнг-HF (Влагозащищенное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: сшитый ПЭ, HF. Отличия: наличие водоблокирующих лент в сердечнике.) | СПвБПнг-HF (Бронированное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, Пв, HF. Отличия: наличие брони из стальных лент под оболочкой.) | СПвПнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, Пв. Отличия: оболочка из ПВХ пониженной горючести с низким дымом вместо безгалогенного ПЭ.) | ПвКШпнг-HF (Защищенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, Пв, HF. Отличия: наличие брони из стальных оцинкованных проволок.) | ПвПнг-HF-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, HF. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения для соцобъектов.) | СПвВнг-LS (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, сшитый ПЭ. Отличия: внешняя оболочка из ПВХ LS, ниже класс экологической безопасности.)
СПвПЭнг-HF | ПвПЭнг(А)-HF (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, изоляция Пв, экран, HF. Отличия: отсутствие индекса "С", стандартное исполнение.) | СПвПЭнг(А)-HF (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: идентичная конструкция жил и экрана. Отличия: соответствие актуальным ТУ 2026 года.) | СПвПЭнг-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, экран, Пв, HF. Отличия: наличие слюдосодержащего барьера для работы в огне.) | ПвПЭгнг-HF (Влагозащищенное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медь, экран, HF. Отличия: герметизация экрана водоблокирующими лентами.) | СПвПнг-HF (Упрощенное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, Пв, HF оболочка. Отличия: отсутствие общего медного экрана.) | СПвБПЭнг-HF (Бронированное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, экран, HF. Отличия: наличие стальной брони поверх экрана.) | СПвПЭнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медь, экран, Пв. Отличия: ПВХ оболочка Low Smoke вместо полиэтиленовой HF.) | ПвПЭнг-HF-LSLTx (Специальное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, экран, HF. Отличия: низкая токсичность дыма при горении.) | СПвВЭнг-LS (Бюджетное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, Пв, экран. Отличия: ПВХ оболочка, ниже стойкость к УФ и влаге.) | ПвКШвЭнг-HF (Прочностное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, экран, HF. Отличия: броня из проволок и наружный шланг.)
СПГ | СПлГ (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, БПИ, свинец, проволочная броня, отсутствие наружного покрова. Отличия: подушка с лавсановой лентой «л».) | СБГ (Функциональное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, свинец, «голый». Отличия: броня из стальных лент вместо проволок, не держит растяжение.) | ЦСПГ (Вертикальное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, проволока. Отличия: нестекающий пропиточный состав для крутых уклонов.) | СКлГ (Техническое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, свинец, голая проволочная броня. Отличия: тип проволоки «К» вместо «П», наличие лавсана в подушке.) | СП2лГ (Улучшенное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, свинец, голая броня. Отличия: подушка усилена двумя слоями лавсановой ленты.) | СПнГ (Пожарное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, свинец, проволока. Отличия: негорючий состав подушки под броней.) | СП (Базовое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, свинец, проволока. Отличия: наличие наружного джутового покрова поверх брони.) | ЦСКлГ (Комплексное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец, голый. Отличия: нестекающая пропитка и проволочная броня типа «К».) | АСПГ (Экономичное соответствие. Бюджет: -45%. Сходства: БПИ, свинец, проволока. Отличия: алюминиевая жила вместо медной.) | СПШв (Защищенное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, свинец, проволока. Отличия: наличие герметичного ПВХ шланга поверх брони.)
СПл | СП (Базовое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, БПИ, свинец, проволочная броня, джут. Отличия: отсутствие лавсановой ленты «л» в подушке под броней.) | СП2л (Улучшенное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, свинец, проволока. Отличия: два слоя лавсановой ленты в подушке вместо одного.) | СКл (Функциональное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, свинец, проволочная броня. Отличия: броня из круглых проволок «К» вместо плоских «П».) | ЦСПл (Вертикальное соответствие. Бюджет: +4%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: нестекающий пропиточный состав бумажной изоляции.) | СПлн (Пожарное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: наружный защитный покров из негорючих материалов.) | СПлШв (Защищенное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: наружный защитный шланг из ПВХ пластиката вместо джута.) | ЦСКл (Техническое соответствие. Бюджет: +6%. Сходства: медь, свинец, проволока. Отличия: нестекающая пропитка, броня типа «К».) | СБл (Упрощенное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: ленточная броня (Б), нельзя использовать в пучинистых грунтах.) | АСПл (Экономичное соответствие. Бюджет: -40%. Сходства: конструкция, свинец, лавсан. Отличия: алюминиевая жила вместо медной.) | СПлБбШп (Современное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, свинец, лавсан. Отличия: герметичный полиэтиленовый шланг поверх брони.)
СПОВ | СПОВнг(А) (Высокое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: судовой, облученный ПЭ, медь. Отличия: оболочка из ПВХ пониженной горючести.) | КМПВ (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: малогабаритный, медь, ПВХ оболочка. Отличия: изоляция из обычного полиэтилена без радиационной модификации.) | КМПвВ (Техническое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: малогабаритный, медь. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена, аналогичная термостойкость.) | СПОВЭ (Экранное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: облученный ПЭ, медь, ПВХ. Отличия: наличие общего экрана из медных проволок.) | КПОВ (Конструктивное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, облученный ПЭ. Отличия: иное ТУ (контрольный кабель), аналогичные физико-механические свойства.) | СПОВнг(А)-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: судовой, облученный ПЭ. Отличия: ПВХ оболочка с низким дымовыделением.) | КМПвВнг(А) (Пожарное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: судовой, медь, термостойкая изоляция. Отличия: сшитый ПЭ, негорючая оболочка.) | КРНГ (Упрощенное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: судовой, медь. Отличия: резиновая изоляция и оболочка, больше диаметр.) | СПОВнг(А)-HF (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: судовой, облученный ПЭ. Отличия: безгалогенное исполнение оболочки.) | КМПВнг(А)-LS (Массовое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: малогабаритный, судовой. Отличия: изоляция ПЭ (не облученный), ПВХ оболочка LS.)
СПОВН | СПОВнг(А) (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, облученный ПЭ. Отличия: ПВХ оболочка вместо маслостойкой неопреновой/резиновой.) | СПОВнг(А)-HF (Техническое соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, облученный ПЭ. Отличия: безгалогенная оболочка с высокой химической стойкостью.) | КМПВнг(А) (Базовое соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: судовой, медь, нг. Отличия: изоляция из обычного ПЭ.) | КМПвВнг(А) (Функциональное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, термостойкая изоляция. Отличия: сшитый ПЭ, ПВХ нг оболочка.) | КРНГ (Конструктивное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: судовой, медь, маслостойкая оболочка. Отличия: резиновая изоляция.) | СПОВЭнг(А) (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, облученный ПЭ. Отличия: наличие экрана и ПВХ нг оболочка.) | СПОВН (100% соответствие ГОСТ. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, облученный ПЭ, маслостойкий. Отличия: отсутствуют.) | КМПвВнг(А)-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, термостойкая изоляция. Отличия: ПВХ LS оболочка.) | КНР (Упрощенное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: судовой, медь. Отличия: резиновая изоляция, выше гибкость.) | СПОВнг(А)-FRHF (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +35%. Сходства: медь, облученный ПЭ. Отличия: наличие огнестойкого барьера.)
СПОВнг-БГ | СПОВнг(А)-БГ (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, облученный ПЭ, броня из стальных проволок. Отличия: категория А по нераспространению горения.) | КМПВнг(А)-БГ (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, нг, броня проволочная. Отличия: изоляция из обычного ПЭ.) | КМПвВнг(А)-БГ (Техническое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, нг, броня. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена.) | СПОВнг(А)-LS-БГ (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, облученный ПЭ, броня. Отличия: оболочка с низким дымовыделением.) | СПОВЭнг(А)-БГ (Экранное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, облученный ПЭ, броня. Отличия: наличие дополнительного экрана под броней.) | КМПВЭнг(А)-БГ (Функциональное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, нг, броня. Отличия: изоляция ПЭ, наличие экрана.) | КНРБ (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: судовой, медь, броня. Отличия: резиновая изоляция, стальная ленточная броня.) | КМПвВнг(А)-HF-БГ (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, термостойкий, броня. Отличия: безгалогенное исполнение.) | СПОВнг(А)-FRLS-БГ (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +40%. Сходства: медь, броня. Отличия: наличие огнестойкого барьера.) | КМПВнг(А)-LS-БГ (Массовое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: броня проволочная, судовой. Отличия: обычный ПЭ в изоляции.)
СПОВнг-БГО | СПОВнг(А)-БГО (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, облученный ПЭ, броня, оцинковка. Отличия: уточненная маркировка по ГОСТ.) | КМПВнг(А)-БГО (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, нг, оцинкованная броня. Отличия: изоляция из обычного ПЭ.) | КМПвВнг(А)-БГО (Техническое соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, нг, оцинкованная броня. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена.) | СПОВнг(А)-LS-БГО (Дымозащитное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, облученный ПЭ, оцинковка. Отличия: оболочка Low Smoke.) | СПОВЭнг(А)-БГО (Экранное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, облученный ПЭ, оцинковка. Отличия: наличие экрана под броней.) | КМПВЭнг(А)-БГО (Функциональное соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, оцинковка. Отличия: обычный ПЭ, наличие экрана.) | КНРБ (Упрощенное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: судовой, медь, броня. Отличия: резиновая изоляция, броня лентами.) | СПОВнг(А)-HF-БГО (Современное соответствие. Бюджет: +25%. Сходства: медь, термостойкий. Отличия: безгалогенное исполнение оболочки.) | СПОВнг(А)-FRLS-БГО (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +40%. Сходства: медь, оцинковка. Отличия: наличие барьера из слюдолент.) | КМПВнг(А)-LS-БГО (Массовое соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: оцинкованная броня, судовой. Отличия: обычный ПЭ в изоляции.)
СПОВнг-FRHF | КМПвВнг-FRHF (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, сшитый ПЭ, огнестойкость, HF. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ вместо облученного.) | ППГнг-FRHF (Базовое соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: безгалогенный, огнестойкий. Отличия: силовое исполнение, больше габариты и вес.) | КСиУнг-FRHF (Функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходства: медь, гибкая жила, огнестойкость. Отличия: специализированный кабель управления.) | СПОВнг-FRHF (100% соответствие по ТУ. Бюджет: ~0%. Сходства: облученный ПЭ, нг-FRHF. Отличия: отсутствуют.) | КМПвЭВнг-FRHF (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, огнестойкость. Отличия: наличие общего экрана под оболочкой.) | КППнг-FRHF (Техническое соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, безгалогенный. Отличия: контрольный кабель, иные нормы по гибкости жилы.) | СМПвВнг-FRHF (Судовое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: сшитый ПЭ, огнестойкость. Отличия: малогабаритный судовой кабель по альтернативному ТУ.) | КМПвВнг-FRLS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -12%. Сходства: медь, огнестойкость. Отличия: содержит галогены в оболочке (LS вместо HF).) | КМПвВнг-FRHF-LTx (Специальное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, огнестойкость. Отличия: низкая токсичность продуктов горения.) | КГнПвФнг-FRHF (Улучшенное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, облученная изоляция. Отличия: повышенная гибкость и химическая стойкость.)
СПОВнг-HF | КМПвВнг-HF (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: судовой, безгалогенный, медь. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ вместо облученного.) | СМПвВнг-HF (Техническое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: малогабаритный, медь, HF. Отличия: ТУ другого завода-изготовителя.) | КППнг-HF (Базовое соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: контрольный, безгалогенный. Отличия: общепромышленное назначение, выше вес.) | СПОВЭнг-HF (Экранное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, облученный ПЭ. Отличия: наличие общего экрана из медных проволок.) | КМПвВнг-LS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, судовой. Отличия: ПВХ оболочка LS (содержит галогены).) | КМПвВнг-HF-LTx (Специальное соответствие. Бюджет: +7%. Сходства: судовой, медь, HF. Отличия: пониженная токсичность дыма.) | КМПвЭВнг-HF (Защищенное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: судовой, HF. Отличия: экран под безгалогенной оболочкой.) | ППГнг-HF (Силовое соответствие. Бюджет: -18%. Сходства: медь, HF. Отличия: стандартная изоляция ПЭ, не малогабаритный.) | КГнПвнг-HF (Улучшенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, облученный ПЭ. Отличия: повышенная маслобензостойкость оболочки.) | СПОВнг-HF (100% соответствие ТУ. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, облученный ПЭ, HF. Отличия: отсутствуют.)
СПОВПнг-БГ | СПОВПнг(А)-БГ (Высокое соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, облученный ПЭ, броня проволочная. Отличия: категория А по нераспространению горения.) | КМПвВнг-БГ (Техническое соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, броня из оцинкованных проволок. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ вместо облученного.) | КМПвВнг-БГ-HF (Безгалогенное соответствие. Бюджет: +15%. Сходства: медь, проволочная броня. Отличия: оболочка без содержания галогенов.) | КМПвВнг-LS-БГ (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, броня. Отличия: ПВХ оболочка с низким дымовыделением.) | СПОВПнг-БГО (Конструктивное соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, облученный ПЭ, броня. Отличия: оцинкование проволок брони повышенной плотности.) | КНРБ (Упрощенное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: судовой, медь, броня. Отличия: резиновая изоляция и ленточная броня.) | КМПвЭВнг-БГ (Экранное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, броня. Отличия: наличие медного экрана под проволочной броней.) | КМПвВнг-FRLS-БГ (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +30%. Сходства: медь, броня. Отличия: наличие огнестойкого барьера.) | КППБбШнг-HF (Промышленное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, безгалогенный. Отличия: стальная ленточная броня вместо проволочной оплетки.) | СПОВПнг-БГ (100% соответствие ТУ. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, облученный ПЭ, проволочная броня. Отличия: отсутствуют.)
СПОВПнг-БГО | СПОВПнг(А)-БГО (Полное соответствие. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, облученный ПЭ, оцинкованная броня. Отличия: категорийность по ГОСТ.) | КМПвВнг-БГО (Техническое соответствие. Бюджет: -8%. Сходства: медь, оцинкованная оплетка. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ вместо облученного.) | КМПвВнг-HF-БГО (Безгалогенное соответствие. Бюджет: +18%. Сходства: медь, оцинковка. Отличия: отсутствие галогенов в составе полимеров.) | КМПвВнг-LS-БГО (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -10%. Сходства: медь, оцинковка. Отличия: ПВХ оболочка с низким дымом.) | СПОВПнг-БГ (Упрощенное соответствие. Бюджет: -3%. Сходства: медь, облученный ПЭ, броня. Отличия: стандартное оцинкование проволок.) | КНРБ (Базовое соответствие. Бюджет: -22%. Сходства: судовой, медь. Отличия: резиновая изоляция, броня стальными лентами.) | КМПвЭВнг-БГО (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, оцинковка. Отличия: наличие медного экрана под броней.) | СПОВПнг-FRLS-БГО (Огнестойкое соответствие. Бюджет: +35%. Сходства: медь, оцинковка. Отличия: наличие барьера из слюдолент.) | КМПвВнг-HF-LTx-БГО (Специальное соответствие. Бюджет: +20%. Сходства: медь, оцинковка. Отличия: низкая токсичность дыма.) | СПОВПнг-БГО (100% соответствие ТУ. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, облученный ПЭ, оцинкованная броня. Отличия: отсутствуют.)
СПОВПнг-FRHF | КМПвВнг-FRHF (Высокое соответствие. Бюджет: -5%. Сходства: медь, сшитый ПЭ, огнестойкость, HF. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ вместо облученного.) | СПОВнг-FRHF (Упрощенное соответствие. Бюджет: -15%. Сходства: медь, огнестойкость, HF. Отличия: отсутствие проволочной брони.) | КГнПвФнг-FRHF (Техническое соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, облученный ПЭ, огнестойкость. Отличия: повышенная гибкость и химическая стойкость.) | КМПвВнг-FRLS (Дымозащитное соответствие. Бюджет: -20%. Сходства: медь, огнестойкость. Отличия: содержит галогены в оболочке.) | СМПвВнг-FRHF (Судовое соответствие. Бюджет: +2%. Сходства: медь, огнестойкость. Отличия: альтернативное ТУ на судовые малогабаритные кабели.) | КСиУнг-FRHF (Конструктивное соответствие. Бюджет: +8%. Сходства: медь, огнестойкость, HF. Отличия: назначение (кабель управления).) | ППГнг-FRHF (Базовое соответствие. Бюджет: -25%. Сходства: медь, огнестойкость. Отличия: силовое исполнение, значительно больше диаметр.) | КМПвВнг-FRHF-LTx (Специальное соответствие. Бюджет: +12%. Сходства: медь, огнестойкость. Отличия: низкая токсичность продуктов горения.) | КМПвЭВнг-FRHF (Экранное соответствие. Бюджет: +10%. Сходства: медь, огнестойкость. Отличия: наличие медного экрана под оболочкой.) | СПОВПнг-FRHF (100% соответствие ТУ. Бюджет: ~0%. Сходства: медь, облученный ПЭ, огнестойкость. Отличия: отсутствуют.)
СПОВПнг-HF | СПпВПнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитая изоляция, безгалогенная оболочка, без экрана. | КМПВнг-HF: Малогабаритный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: судовой, безгалогенный. Отличие: более тонкая изоляция жил. | СПОВПнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: материалы и конструкция. Отличие: отсутствие сертификата Halogen Free (HF). | СПОВПнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитая изоляция. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности (LS). | КМПВнг-LS: Бюджетный судовой аналог. Бюджет: ниже. Сходство: морское назначение. Отличие: ПВХ компаунд вместо безгалогенного. | КНРнг-HF: Резиновый судовой HF. Бюджет: выше. Сходство: безгалогенный, не распространяет горение. Отличие: изоляция из негорючей резины. | СПОВ: Базовый судовой вариант. Бюджет: эконом. Сходство: сшитый ПЭ. Отличие: отсутствие специальных противопожарных индексов. | ПвПнг-HF: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, HF. Отличие: не имеет сертификата Морского Регистра. | КНР: Классический судовой. Бюджет: средний. Сходство: судовое назначение. Отличие: резиновая изоляция и оболочка. | ПвВнг-LS: Технический аналог. Бюджет: низкий. Сходство: сшитый ПЭ. Отличие: ПВХ оболочка, общепромышленный ГОСТ.
СПОВЭ | СПОЭВ: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитый ПЭ, общий экран, судовой. | КМПЭВ: Малогабаритный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: экран под оболочкой, морской. Отличие: малый диаметр. | СПпВЭ: Силовой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитая изоляция, медный экран. Отличие: толщина внешней оболочки. | КНРЭ: Резиновый судовой. Бюджет: выше. Сходство: наличие общего экрана. Отличие: изоляция и оболочка из резины. | СПОВЭнг: Негорючий аналог. Бюджет: выше. Сходство: конструкция и экран. Отличие: наличие добавок, препятствующих горению. | СПОЭВ-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: экран, полиэтилен. Отличие: ПВХ оболочка с низким дымовыделением. | КМПЭВ-LS: Малогабаритный LS. Бюджет: ниже. Сходство: экран, судовой. Отличие: ПВХ пластикат вместо полиэтилена. | НрЭВ: Судовой экран. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение и экран. Отличие: материал внешней оболочки. | ПвЭВ: Промышленный экран. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, экран. Отличие: отсутствие морских испытаний. | КНРКЭ: Маслостойкий экран. Бюджет: выше. Сходство: наличие экрана. Отличие: маслобензостойкая резина.
СПОВЭнг-БГ | СПОЭВнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: сшитый ПЭ, общий экран, безгалогенный. | КМПЭВнг-HF: Малогабаритный HF. Бюджет: ниже. Сходство: экран, судовой, безгалогенный. Отличие: габариты. | СПОВЭнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция экрана. Отличие: отсутствие индекса БГ. | СПОЭВнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: общий медный экран. Отличие: оболочка ПВХ типа Low Smoke. | КМПЭВнг-LS: Бюджетный судовой экран. Бюджет: ниже. Сходство: судовое назначение. Отличие: ПВХ компаунд. | КНРЭнг-HF: Резиновый HF. Бюджет: выше. Сходство: судовой экран, безгалогенный. Отличие: изоляция из резины. | СПОВЭ: Базовый вариант. Бюджет: эконом. Сходство: экран и сшитый ПЭ. Отличие: отсутствие индекса нг. | СПпВЭнг-HF: Силовой HF аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция и материалы идентичны. | ПвЭПнг-HF: Промышленный HF. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, экран. Отличие: не морской стандарт. | КНРКЭнг: Маслостойкий экран. Бюджет: выше. Сходство: наличие экрана. Отличие: специальная резина.
СПОВЭнг-БГО | СПОЭВнг-HF-О: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: экран, оплетка БГО, безгалогенный. | КМПЭВнг-HF-О: Малогабаритный БГО. Бюджет: ниже. Сходство: экран и стальная оплетка под оболочкой. | СПОВЭнг-О: Судовой с оплеткой. Бюджет: ниже. Сходство: экран и защитный покров. Отличие: оболочка не HF. | СПОЭВнг-LS-О: Малодымный с оплеткой. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция БГО. Отличие: исполнение ПВХ LS. | КМПЭВнг-LS-О: Бюджетный судовой БГО. Бюджет: ниже. Сходство: морская оплетка и экран. Отличие: ПВХ материалы. | КНРЭнг-О: Резиновый с оплеткой. Бюджет: выше. Сходство: судовой, наличие экрана и оплетки. Отличие: резина. | СПОВЭ-О: Базовый с защитой. Бюджет: эконом. Сходство: конструкция экран+оплетка. Отличие: нет индекса нг. | НРШМ-ЭО: Усиленный морской. Бюджет: выше. Сходство: экран и внешняя оплетка. Отличие: маслостойкая резина. | ПвЭПнг-HF-О: Технический аналог. Бюджет: ниже. Сходство: экран, оплетка, HF. Отличие: отсутствие морского регистра. | КНРКЭ-О: Маслостойкий экран. Бюджет: выше. Сходство: защита БГО. Отличие: химическая стойкость оболочки.
СПОВЭнг-FRHF | СПОЭВнг-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: огнестойкость, экран, безгалогенный. | КМПЭВнг-FRHF: Малогабаритный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкий, экран, судовой, HF. | СПОВЭнг-FR: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкость и общий экран. Отличие: ПВХ оболочка. | СПОЭВнг-FRLS: Малодымный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: слюда, экран. Отличие: оболочка ПВХ типа Low Smoke. | КНРЭнг-FRHF: Резиновый огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: судовой экран, огнестойкость, безгалогенный. | КМПЭВнг-FRLS: Бюджетный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: морское применение, экран. Отличие: ПВХ материалы. | ПвЭПнг-FRHF: Промышленный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, экран, огнестойкость. Отличие: общепром. ГОСТ. | КУПЭВнг-FRHF: Управленческий огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкость, экран, гибкость. | КПпЭВнг-FRHF: Контрольный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы и экран. Отличие: назначение жил. | СПОВЭ-FR: Базовая огнестойкость. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция со слюдой. Отличие: нет индекса нг.
СПОВЭнг-HF | СПОЭВнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитый ПЭ, общий экран, безгалогенный. | КМПЭВнг-HF: Малогабаритный HF. Бюджет: ниже. Сходство: судовой экранированный, безгалогенный. | СПОВЭнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция экрана. Отличие: отсутствие сертификата HF. | СПОЭВнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: общий экран. Отличие: ПВХ оболочка типа Low Smoke. | КМПЭВнг-LS: Бюджетный судовой экран. Бюджет: ниже. Сходство: морское назначение. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка. | КНРЭнг-HF: Резиновый судовой HF. Бюджет: выше. Сходство: безгалогенный, экранированный. Отличие: резиновая изоляция. | ПвЭПнг-HF: Промышленный HF аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, экран. Отличие: отсутствие морского регистра. | СПОВЭ: Базовый судовой. Бюджет: эконом. Сходство: сшитая изоляция, экран. Отличие: нет противопожарных индексов. | КНРЭ: Классический морской экран. Бюджет: средний. Сходство: судовое применение. Отличие: резина. | СПпВЭнг-HF: Силовой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция и материалы идентичны.
СПОЭВ | СПОВЭ: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: облученная изоляция, общий экран, судовой. | КМПЭВ: Малогабаритный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: экран под оболочкой. Отличие: меньшая толщина изоляции. | КНРЭ: Резиновый судовой. Бюджет: выше. Сходство: судовое назначение, экран. Отличие: изоляция из резины. | СПОЭВнг: Негорючий аналог. Бюджет: выше. Сходство: геометрия и экран. Отличие: нераспространение горения (нг). | СПОЭВ-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: экран, полиэтилен. Отличие: ПВХ оболочка типа Low Smoke. | КМПЭВ-LS: Малогабаритный LS. Бюджет: ниже. Сходство: экран, морской. Отличие: ПВХ пластикат вместо ПЭ. | НрЭВ: Морской экран. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана. Отличие: материал наружной оболочки. | ПвЭВ: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, экран. Отличие: отсутствие морского регистра. | СПпВЭ: Силовой судовой. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитая изоляция, медный экран. Отличие: толщина внешней оболочки. | КНРКЭ: Маслостойкий экран. Бюджет: выше. Сходство: экран, судовой. Отличие: маслобензостойкая резиновая оболочка.
СПОЭВнг-БГ | СПОВЭнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: облученная изоляция, общий экран, безгалогенная оболочка. | КМПЭВнг(А)-HF: Высокое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: малогабаритный, экран, безгалогенный. Отличие: более тонкая изоляция жил. | СПОВЭнг: Высокое соответствие. Бюджет: чуть дешевле. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: отсутствие уточняющего индекса БГ (безгалогенный). | СПОЭВнг-LS: Функциональный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: облученный полиэтилен, экран. Отличие: исполнение Low Smoke вместо Halogen Free. | КМПЭВнг(А)-LS: Малогабаритный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: судовой, экранированный. Отличие: ПВХ оболочка с низким дымовыделением. | КНРЭнг(А): Силовой судовой. Бюджет: ниже. Сходство: общий экран, негорючий. Отличие: резиновая изоляция и оболочка. | СПОЭВ: Базовый аналог. Бюджет: эконом. Сходство: конструкция и экран. Отличие: не имеет индекса нераспространения горения. | КМПЭВ: Малогабаритный базовый. Бюджет: эконом. Сходство: судовое применение, экран. Отличие: ПВХ пластикат стандартного типа. | КНРЭ: Классический судовой. Бюджет: средний. Сходство: наличие экрана, стойкость к агрессивным средам. Отличие: резиновые элементы конструкции. | ПвЭВнг(А)-LS: Технический аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый полиэтилен, общий экран. Отличие: общепромышленный ГОСТ, не морской регистр.
СПОЭВнг-БГО | СПОВЭнг-HF-О: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: облученный полиэтилен, общий экран, маслостойкая безгалогенная оболочка. | КМПЭВнг(А)-HF-О: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: малогабаритный, экран, маслостойкий. Отличие: более тонкая изоляция жил. | СПОВЭнг-О: Функциональный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: наличие защитной оплетки, экран. Отличие: отсутствие индекса безгалогенности HF. | СПОЭВнг(А)-LS-О: Бюджетный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция с оплеткой и экраном. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности (LS). | КМПЭВнг(А)-LS-О: Малогабаритный аналог. Бюджет: эконом. Сходство: наличие экрана и оплетки. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка LS. | КНРЭнг(А)-О: Силовой судовой аналог. Бюджет: средний. Сходство: экран, защитная оплетка. Отличие: изоляция и оболочка из негорючей резины. | СПОЭВ-О: Базовое исполнение. Бюджет: низкий. Сходство: конструкция «экран+оплетка». Отличие: отсутствие противопожарных индексов (нг). | КМПЭВ-О: Малогабаритный базовый. Бюджет: эконом. Сходство: судовой экран и оплетка. Отличие: стандартный ПВХ пластикат. | КНРК: Судовой аналог. Бюджет: средний. Сходство: экран, маслостойкость. Отличие: резиновая оболочка повышенной прочности, без оплетки БГО. | ПвЭВнг(А)-LS: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый полиэтилен, экран. Отличие: отсутствие внешней защитной стальной оплетки.
СПОЭВнг-FRHF | СПОВЭнг-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: огнестойкость (слюда), облученная изоляция, безгалогенный. | КМПЭВнг(А)-FRHF: Малогабаритный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкий, экран, безгалогенный. Отличие: уменьшенный диаметр за счет толщины изоляции. | СПОВЭнг-FR: Высокое соответствие. Бюджет: чуть ниже. Сходство: огнестойкость, экран. Отличие: отсутствие жесткого требования по галогенам (HF). | ПвПгнг(А)-FRHF: Силовой аналог. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкость, сшитый полиэтилен, безгалогенный. Отличие: отсутствие общего экрана в базовой версии. | СПОЭВнг(А)-FRLS: Функциональный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкий экран под оболочкой. Отличие: оболочка LS (низкое дымовыделение) вместо HF. | КМПЭВнг(А)-FRLS: Малогабаритный экран. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкость, судовое назначение. Отличие: ПВХ компаунд вместо безгалогенного. | КНРЭнг(А)-FR: Классический судовой. Бюджет: средний. Сходство: огнестойкость, наличие экрана. Отличие: резиновая изоляция со слюдяной лентой. | ПвЭВнг(А)-FRLS: Технический аналог. Бюджет: низкий. Сходство: огнестойкий экран, полиэтилен. Отличие: общепромышленное исполнение, не судовой регистр. | КУПЭВнг-FRHF: Управленческий аналог. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкость, гибкость, экран. Отличие: предназначен для цепей управления и сигнализации. | КПпЭнг(А)-FRHF: Контрольный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: безгалогенный, огнестойкий, экранированный. Отличие: контрольный ГОСТ, не морской.
СПОЭВнг-HF | СПОВЭнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: облученный полиэтилен, экран под оболочкой, безгалогенный. | КМПЭВнг(А)-HF: Малогабаритный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: судовой, экранированный, безгалогенный. Отличие: более тонкая конструкция. | СПОВЭнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: отсутствие явной маркировки HF (при сохранении нг свойств). | СПОЭВнг-LS: Функциональный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: экран, полиэтиленовая изоляция. Отличие: оболочка с низким дымовыделением (LS) вместо безгалогенной. | КМПЭВнг(А)-LS: Бюджетный судовой. Бюджет: ниже. Сходство: экран, морское назначение. Отличие: ПВХ исполнение оболочки. | КНРЭнг(А): Традиционный судовой. Бюджет: средний. Сходство: общий экран, не распространяет горение. Отличие: резиновая изоляция. | СПОЭВ: Базовая версия. Бюджет: эконом. Сходство: облученный полиэтилен, экран. Отличие: отсутствие индекса «нг» (для одиночной прокладки). | КМПЭВ: Малогабаритный базовый. Бюджет: эконом. Сходство: экран, ПВХ оболочка. Отличие: стандартный класс пожарной безопасности. | КНРЭ: Судовой резиновый. Бюджет: средний. Сходство: наличие экрана, стойкость к вибрациям. Отличие: материал изоляции — резина. | ПвЭВнг(А)-LS: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый полиэтилен, экран. Отличие: общепромышленный сертификат.
СПОЭВЭ | СПОВЭВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: индивидуальный и общий экраны, облученная изоляция. | КМПЭВЭ: Малогабаритный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: двойное экранирование. Отличие: более тонкая стенка изоляции. | СПОВЭЭ: Судовой аналог. Бюджет: выше. Сходство: два слоя экранирования. Отличие: повышенная плотность плетения экрана. | КНРЭЭ: Резиновый аналог. Бюджет: выше. Сходство: наличие индивидуальных экранов жил. Отличие: изоляция из резины вместо полиэтилена. | СПОЭВЭ-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция экранов. Отличие: ПВХ оболочка с низким дымовыделением. | СПЭВЭ: Облегченный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: полиэтиленовая изоляция и экраны. Отличие: отсутствие облучения (сшивки) изоляции. | КМПЭВЭ-LS: Малогабаритный малодымный. Бюджет: средний. Сходство: двойной экран, ПВХ. Отличие: уменьшенные массогабаритные показатели. | НрЭВЭ: Судовой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: схема экранирования. Отличие: материал внешней оболочки. | КНРКЭ: Маслостойкий аналог. Бюджет: выше. Сходство: индивидуальный экран. Отличие: маслостойкая резиновая оболочка. | ПвЭВЭ: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый полиэтилен, экраны. Отличие: отсутствие морского регистра.
СПОЭВЭнг-БГ | СПОВЭВнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: индивидуальные экраны, безгалогенный. | КМПЭВЭнг-HF: Малогабаритный HF. Бюджет: сопоставим. Сходство: двойной экран, безгалогенный. Отличие: малый диаметр. | СПОВЭВнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция экранов. Отличие: отсутствие индекса безгалогенности БГ. | СПОЭВЭнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: два уровня экранирования. Отличие: исполнение Low Smoke вместо HF. | КМПЭВЭнг-LS: Малогабаритный LS. Бюджет: ниже. Сходство: двойной экран. Отличие: ПВХ компаунд пониженной пожароопасности. | КНРЭЭнг: Резиновый негорючий. Бюджет: выше. Сходство: судовой, индивидуальные экраны. Отличие: изоляция из негорючей резины. | КМПВЭВнг-HF: Судовой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: экранирование пар, безгалогенный. Отличие: предназначен для цепей управления. | СПОВЭЭнг: Усиленный экран. Бюджет: выше. Сходство: безгалогенный, двойной экран. Отличие: экран повышенной плотности. | КНРКЭнг: Маслостойкий экран. Бюджет: выше. Сходство: двойной экран. Отличие: маслобензостойкая резиновая оболочка. | ПвЭВЭнг-LS: Технический аналог. Бюджет: эконом. Сходство: сшитый полиэтилен, экраны. Отличие: общепромышленный ГОСТ.
СПОЭВЭнг-БГО | СПОВЭВнг-HF-О: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: экраны, оплетка, безгалогенный. | КМПЭВЭнг-HF-О: Малогабаритный с оплеткой. Бюджет: ниже. Сходство: индивидуальный экран и стальная оплетка. Отличие: габариты. | СПОВЭВнг-О: Судовой с оплеткой. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция защиты БГО. Отличие: стандартный ПВХ пластикат. | СПОЭВЭнг-LS-О: Малодымный с защитой. Бюджет: ниже. Сходство: двойной экран и оплетка. Отличие: исполнение LS вместо HF. | КМПЭВЭнг-LS-О: Эконом аналог БГО. Бюджет: ниже. Сходство: судовой, экранированный, бронированный оплеткой. Отличие: ПВХ материалы. | КНРЭЭнг-О: Резиновый в оплетке. Бюджет: выше. Сходство: индивидуальный экран, судовая броня. Отличие: резиновые элементы. | СПОВЭЭнг-О: Усиленный аналог. Бюджет: выше. Сходство: безгалогенный, мощное экранирование и оплетка. | КМПВЭВнг-HF-О: Управленческий с оплеткой. Бюджет: сопоставим. Сходство: защита БГО, безгалогенный. Отличие: шаг скрутки. | КНРКЭнг-О: Сверхпрочный аналог. Бюджет: выше. Сходство: маслостойкость, экран, оплетка. Отличие: резина повышенной прочности. | СПОЭВЭ-О: Базовый с оплеткой. Бюджет: эконом. Сходство: геометрия и оплетка. Отличие: отсутствие противопожарных индексов.
СПОЭВЭнг-FRHF | СПОВЭВнг-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: огнестойкость (слюда), экраны, безгалогенный. | КМПЭВЭнг-FRHF: Малогабаритный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкий, двойной экран. Отличие: тонкостенная изоляция. | СПОВЭВнг-FR: Судовой огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: экранирование и огнестойкость. Отличие: оболочка не HF. | СПОЭВЭнг-FRLS: Малодымный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: слюдосодержащая лента, экраны. Отличие: ПВХ исполнение LS. | КМПЭВЭнг-FRLS: Малогабаритный FRLS. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкость, индивидуальный экран. Отличие: ПВХ оболочка. | КНРЭЭнг-FR: Резиновый огнестойкий. Бюджет: средний. Сходство: судовой, экранированный, огнестойкий. Отличие: резиновая изоляция. | КПпЭнг-FRHF: Контрольный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: безгалогенный, экраны. Отличие: область применения — автоматика. | КУПЭВЭнг-FRHF: Гибкий огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкость, экраны пар. Отличие: повышенная гибкость жил. | ПвЭВЭнг-FRLS: Промышленный огнестойкий. Бюджет: эконом. Сходство: огнестойкость, экран. Отличие: отсутствие морских сертификатов. | КМПВЭВнг-FRHF: Сигнальный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: шаг скрутки пар.
СПОЭВЭнг-HF | СПОВЭВнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: индивидуальный экран, безгалогенная оболочка. | КМПЭВЭнг-HF: Малогабаритный HF. Бюджет: ниже. Сходство: двойное экранирование, безгалогенный. Отличие: диаметр. | СПОВЭВнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция экрана. Отличие: оболочка не имеет индекса HF. | СПОЭВЭнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: индивидуальные экраны пар. Отличие: оболочка из ПВХ LS. | КМПЭВЭнг-LS: Малогабаритный малодымный. Бюджет: ниже. Сходство: схема экранирования. Отличие: материалы ПВХ. | КНРЭЭнг: Судовой резиновый. Бюджет: выше. Сходство: негорючий, экранированный по жилам. Отличие: резиновые компоненты. | СПОВЭЭнг: Усиленный безгалогенный. Бюджет: выше. Сходство: HF исполнение, двойной экран. Отличие: плотность экрана. | КМПВЭВнг-HF: Судовой HF. Бюджет: сопоставим. Сходство: безгалогенный, экранированный. Отличие: предназначен для электроники. | ПвЭВЭнг-LS: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: полиэтилен, двойной экран. Отличие: отсутствие судового регистра. | СПОЭВЭ: Базовый вариант. Бюджет: низкий. Сходство: экраны и полиэтилен. Отличие: отсутствие индекса "нг".
СПП | СПП-1: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: судовой, полиэтиленовая изоляция. | СПП-2: Модифицированный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение для морской воды. Отличие: толщина оболочки. | КНР: Судовой силовой. Бюджет: средний. Сходство: морское применение. Отличие: резиновая изоляция и оболочка. | КРПТ: Переносной аналог. Бюджет: ниже. Сходство: гибкость и влагостойкость. Отличие: общепромышленное исполнение. | НРШМ: Судовой гибкий. Бюджет: выше. Сходство: работа в морской воде. Отличие: маслостойкая резина. | СПОВ: Облегченный судовой. Бюджет: сопоставим. Сходство: облученный полиэтилен. Отличие: отсутствие герметизирующего заполнения. | КНРК: Судовой маслостойкий. Бюджет: выше. Сходство: морское назначение. Отличие: повышенная химическая стойкость оболочки. | ПвП: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: полиэтилен. Отличие: не предназначен для специфических условий судов. | КМПВ: Малогабаритный судовой. Бюджет: ниже. Сходство: морское применение. Отличие: ПВХ изоляция. | СПП-М: Морозостойкий (в рамках стандарта). Бюджет: выше. Сходство: конструкция СПП. Отличие: модифицированные добавки.
СПпВПнг-БГ | СПпВПнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитый полиэтилен, безгалогенный. | ПвПгнг-HF: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый полиэтилен, безгалогенная оболочка. Отличие: отсутствие судового сертификата. | СПпВПнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция силовая. Отличие: оболочка LS вместо HF. | КНРнг-HF: Судовой резиновый HF. Бюджет: выше. Сходство: безгалогенный, морской. Отличие: резиновая изоляция. | СПОВнг-HF: Облегченный судовой. Бюджет: ниже. Сходство: безгалогенный, сшитый ПЭ. Отличие: толщина внешней оболочки. | СПпВПнг: Стандартный негорючий. Бюджет: ниже. Сходство: силовая конструкция. Отличие: отсутствие индекса БГ. | КНРКнг-HF: Маслостойкий HF. Бюджет: выше. Сходство: безгалогенный. Отличие: резиновая маслостойкая оболочка. | ПвВнг-LS: Эконом аналог. Бюджет: низкий. Сходство: сшитый полиэтилен. Отличие: ПВХ оболочка, не судовой. | СПпВЭПнг-HF: Экранированный аналог. Бюджет: выше. Сходство: база СПпВП. Отличие: наличие медного экрана. | КМПВнг-HF: Контрольно-силовой. Бюджет: ниже. Сходство: безгалогенный. Отличие: малые сечения жил.
СПпВПнг-БГО | СПОВнг-HF-О: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: сшитая изоляция, безгалогенная оболочка, защитная оплетка. | КМПВнг(А)-HF-О: Малогабаритный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: безгалогенный, наличие оплетки. Отличие: меньшие габариты. | СПпВПнг-О: Функциональный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: силовая конструкция, оплетка. Отличие: отсутствие индекса БГ (Halogen Free). | КНРнг(А)-О: Резиновый аналог. Бюджет: выше. Сходство: судовой, наличие внешней оплетки. Отличие: изоляция из негорючей резины. | СПпВПнг(А)-LS-О: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, защитная оплетка. Отличие: ПВХ оболочка типа LS. | КМПВнг(А)-LS-О: Эконом-аналог БГО. Бюджет: ниже. Сходство: судовое применение, оплетка. Отличие: ПВХ материалы вместо HF. | НРШМ-О: Усиленный судовой. Бюджет: выше. Сходство: наличие стальной оплетки. Отличие: маслостойкая резиновая оболочка. | СПОВ-О: Базовый судовой. Бюджет: низкий. Сходство: сшитый ПЭ, оплетка. Отличие: отсутствие противопожарных индексов. | КНРК-О: Маслостойкий с оплеткой. Бюджет: выше. Сходство: бронирование оплеткой, судовой. Отличие: резиновый компаунд. | ПвПнг(А)-HF-О: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: материалы HF, оплетка. Отличие: общепромышленный сертификат.
СПпВПнг-FRHF | СПОВнг-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: огнестойкий (слюда), сшитый ПЭ, безгалогенный. | КМПВнг(А)-FRHF: Малогабаритный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкий, безгалогенный, судовой. Отличие: малый диаметр. | СПпВПнг-FR: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкость, силовая жила. Отличие: стандартная ПВХ оболочка. | СПпВПнг(А)-FRLS: Малодымный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкий барьер, сшитый ПЭ. Отличие: оболочка из LS ПВХ. | КНРнг(А)-FRHF: Резиновый огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличие: резиновая изоляция. | КМПВнг(А)-FRLS: Эконом огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: судовое применение, огнестойкость. Отличие: ПВХ композиции. | ПвПнг(А)-FRHF: Энергетический аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, безгалогенный, огнестойкий. Отличие: не морской регистр. | КУПВнг-FRHF: Гибкий огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкость, HF. Отличие: предназначен для цепей управления. | КПпВнг-FRHF: Контрольный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы конструкции. Отличие: контрольный класс жил. | СПпВП-FR: Базовый огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция со слюдой. Отличие: отсутствие индекса нг.
СПпВПнг-HF | СПОВнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитый полиэтилен, безгалогенная оболочка. | КМПВнг(А)-HF: Малогабаритный HF. Бюджет: ниже. Сходство: судовое назначение, безгалогенный. Отличие: толщина изоляции. | СПпВПнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: силовая конструкция. Отличие: отсутствие подтвержденного индекса HF. | СПпВПнг(А)-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, судовой. Отличие: ПВХ оболочка низкого дымовыделения. | КМПВнг(А)-LS: Бюджетный судовой. Бюджет: ниже. Сходство: морское применение. Отличие: материалы ПВХ. | КНРнг(А): Резиновый негорючий. Бюджет: средний. Сходство: силовое применение на судах. Отличие: резиновая изоляция. | ПвПнг(А)-HF: Промышленный HF. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, безгалогенный. Отличие: отсутствие морских испытаний. | СПОВ: Базовый судовой. Бюджет: эконом. Сходство: сшитая изоляция. Отличие: отсутствие противопожарных добавок. | КНР: Классический судовой. Бюджет: средний. Сходство: назначение и гибкость. Отличие: резиновые компоненты. | ПвВнг(А)-LS: Технический аналог. Бюджет: низкий. Сходство: сшитый ПЭ. Отличие: ПВХ оболочка, ГОСТ 31996.
СПпВЭнг-БГ | СПОВЭнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: общий экран, сшитый ПЭ, безгалогенный. | КМПЭВнг(А)-HF: Малогабаритный экран. Бюджет: ниже. Сходство: судовой, экран, безгалогенный. Отличие: геометрия. | СПпВЭнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: общий медный экран. Отличие: оболочка не HF. | СПпВЭнг(А)-LS: Малодымный с экраном. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, общий экран. Отличие: оболочка ПВХ LS. | КМПЭВнг(А)-LS: Бюджетный экранированный. Бюджет: ниже. Сходство: судовой экран под оболочкой. Отличие: ПВХ исполнение. | КНРЭнг(А): Резиновый экранированный. Бюджет: средний. Сходство: судовой, наличие экрана. Отличие: резиновая изоляция. | СПОВЭ: Базовый экранированный. Бюджет: эконом. Сходство: экран, сшитый ПЭ. Отличие: отсутствие индекса нг. | КНРЭ: Классический морской экран. Бюджет: средний. Сходство: наличие экрана. Отличие: материалы резина/ПВХ. | ПвЭПнг(А)-HF: Промышленный экран. Бюджет: ниже. Сходство: экран, сшитый ПЭ, безгалогенный. Отличие: не судовой стандарт. | КУПЭВнг-HF: Управленческий экран. Бюджет: выше. Сходство: гибкость, экран, HF. Отличие: область автоматизации.
СПпВЭнг-БГО | СПОВЭнг-HF-О: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: экран, оплетка, безгалогенный. | КМПЭВнг(А)-HF-О: Малогабаритный с защитой. Бюджет: ниже. Сходство: экран и стальная оплетка. Отличие: толщина оболочек. | СПпВЭнг-О: Судовой с оплеткой. Бюджет: ниже. Сходство: экран под оплеткой. Отличие: ПВХ оболочка без индекса БГ. | СПпВЭнг(А)-LS-О: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция БГО, экран. Отличие: исполнение LS ПВХ. | КМПЭВнг(А)-LS-О: Эконом аналог БГО. Бюджет: ниже. Сходство: судовой экран и броня-оплетка. Отличие: ПВХ материалы. | КНРЭнг(А)-О: Резиновый в оплетке. Бюджет: выше. Сходство: экран, внешняя защита. Отличие: резиновые элементы. | СПОВЭ-О: Базовый с защитой. Бюджет: низкий. Сходство: конструкция экран + оплетка. Отличие: отсутствие индекса нг. | НРШМ-ЭО: Усиленный морской. Бюджет: выше. Сходство: экран, оплетка. Отличие: маслостойкая резина. | ПвЭПнг(А)-HF-О: Технический аналог. Бюджет: ниже. Сходство: экран, оплетка, HF. Отличие: отсутствие морского сертификата. | КНРКЭ-О: Маслостойкий экран. Бюджет: выше. Сходство: экран, защита БГО. Отличие: химическая стойкость резины.
СПпВЭнг-FRHF | СПОВЭнг-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: огнестойкий, экранированный, безгалогенный. | КМПЭВнг(А)-FRHF: Малогабаритный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкость, экран, судовой. Отличие: габариты. | СПпВЭнг-FR: Судовой огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: экран, огнестойкость. Отличие: ПВХ оболочка стандарт. | СПпВЭнг(А)-FRLS: Малодымный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: экран, слюдосодержащая лента. Отличие: оболочка ПВХ LS. | КНРЭнг(А)-FR: Резиновый огнестойкий. Бюджет: средний. Сходство: судовой экран, огнестойкость. Отличие: резиновая изоляция. | КМПЭВнг(А)-FRLS: Бюджетный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: экран, морское назначение. Отличие: ПВХ материалы. | ПвЭПнг(А)-FRHF: Промышленный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, экран, огнестойкость. Отличие: общепромышленный ГОСТ. | КУПЭВнг-FRHF: Управленческий огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкость, экран, HF. Отличие: цепи управления. | КПпЭВнг-FRHF: Контрольный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы и экран. Отличие: контрольный класс жил. | СПпВЭ-FR: Огнестойкий базовый. Бюджет: ниже. Сходство: экран и огнестойкость. Отличие: отсутствие индекса нг.
СПпВЭнг-HF | СПОВЭнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: сшитый ПЭ, общий экран, безгалогенный. | КМПЭВнг-HF: Малогабаритный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: судовой, экран, HF. Отличие: меньшее сечение по изоляции. | СПпВЭнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: общий экран, сшитый ПЭ. Отличие: оболочка не сертифицирована как HF. | СПпВЭнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: медный экран, сшитый ПЭ. Отличие: ПВХ оболочка типа Low Smoke. | КНРЭнг-HF: Резиновый HF аналог. Бюджет: выше. Сходство: судовой, общий экран, безгалогенный. Отличие: резиновая изоляция. | КМПЭВнг-LS: Бюджетный судовой экран. Бюджет: ниже. Сходство: морское применение, экран. Отличие: ПВХ материалы. | СПпВЭ: Базовый вариант. Бюджет: эконом. Сходство: конструкция и экран. Отличие: не имеет индекса нераспространения горения. | ПвЭПнг-HF: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, экран, HF. Отличие: отсутствие морских сертификатов. | КНРЭнг: Классический судовой экран. Бюджет: средний. Сходство: судовое назначение. Отличие: резиновая изоляция и оболочка. | СПОВЭ: Упрощенный судовой. Бюджет: ниже. Сходство: экран и полиэтилен. Отличие: отсутствие огнестойких добавок в оболочке.
СПпЭВПнг-БГ | СПОВЭПнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: индивидуальные экраны жил, безгалогенный. | КМПЭВЭнг-HF: Малогабаритный с инд. экранами. Бюджет: ниже. Сходство: судовой, двойное экранирование, HF. | СПпЭВПнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: индивидуальные экраны. Отличие: стандартная оболочка без индекса БГ. | СПпЭВПнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: экраны каждой жилы/пары. Отличие: ПВХ оболочка LS вместо HF. | КНРЭЭнг-HF: Резиновый с инд. экранами. Бюджет: выше. Сходство: судовой, безгалогенный, двойной экран. Отличие: резина. | КМПЭВЭнг-LS: Бюджетный судовой инд. экран. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция экранов. Отличие: ПВХ материалы. | СПОВЭП: Базовый судовой. Бюджет: эконом. Сходство: наличие индивидуальных экранов. Отличие: нет противопожарных свойств. | ПвЭЭПнг-HF: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: двойной экран, HF. Отличие: отсутствие одобрения Морского Регистра. | КУПЭВЭнг-HF: Гибкий управленческий. Бюджет: выше. Сходство: индивидуальные экраны пар, HF. Отличие: класс гибкости жил. | СПпЭВПнг-FRHF: Огнестойкий (избыточный). Бюджет: выше. Сходство: конструкция экранов и HF. Отличие: наличие слюдяного барьера.
СПпЭВПнг-БГО | СПОВЭПнг-HF-О: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: инд. экраны, безгалогенный, оплетка БГО. | КМПЭВЭнг-HF-О: Малогабаритный с оплеткой. Бюджет: ниже. Сходство: двойной экран и стальная оплетка. | СПпЭВПнг-О: Судовой с оплеткой. Бюджет: ниже. Сходство: инд. экраны жил и броня-оплетка. Отличие: оболочка не HF. | СПпЭВПнг-LS-О: Малодымный с оплеткой. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция защиты, инд. экраны. Отличие: ПВХ LS. | КНРЭЭнг-О: Резиновый в оплетке. Бюджет: выше. Сходство: инд. экраны жил, судовая оплетка. Отличие: материалы. | КМПЭВЭнг-LS-О: Эконом судовой БГО. Бюджет: ниже. Сходство: экран+оплетка. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка. | СПОВЭП-О: Базовый судовой в оплетке. Бюджет: эконом. Сходство: геометрия и защита. Отличие: нет индекса нг. | НРШМ-ЭО: Усиленный морской. Бюджет: выше. Сходство: экран и внешняя оплетка. Отличие: маслостойкая резина, без инд. экранов. | ПвЭЭПнг-HF-О: Технический аналог. Бюджет: ниже. Сходство: инд. экраны, оплетка, HF. Отличие: не судовой стандарт. | КНРКЭ-О: Спец. судовой. Бюджет: выше. Сходство: наличие экранов и оплетки. Отличие: химически стойкая резина.
СПпЭВПнг-FRHF | СПОВЭПнг-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: огнестойкость, инд. экраны, безгалогенный. | КМПЭВЭнг-FRHF: Малогабаритный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкий, инд. экран, судовой, HF. | СПпЭВПнг-FR: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкость, экраны жил. Отличие: оболочка ПВХ. | СПпЭВПнг-FRLS: Малодымный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: слюда, инд. экраны. Отличие: ПВХ исполнение LS. | КНРЭЭнг-FRHF: Резиновый огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: судовой, инд. экраны, огнестойкий, HF. | КМПЭВЭнг-FRLS: Бюджетный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: судовое применение, инд. экраны. Отличие: ПВХ. | ПвЭЭПнг-FRHF: Промышленный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, инд. экраны, HF. Отличие: общепром. ГОСТ. | КУПЭВЭнг-FRHF: Управленческий огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: гибкость, огнестойкость, инд. экраны. | КПпЭЭнг-FRHF: Контрольный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы и двойное экранирование. | СПпЭВП-FR: Базовый огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция со слюдой и экранами. Отличие: нет индекса нг.
СПпЭВПнг-HF | СПОВЭПнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитый ПЭ, инд. экраны, безгалогенный. | КМПЭВЭнг-HF: Малогабаритный HF. Бюджет: ниже. Сходство: судовой, экраны жил, безгалогенный. | СПпЭВПнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: инд. экраны. Отличие: оболочка без специального индекса HF. | СПпЭВПнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: инд. экраны жил. Отличие: ПВХ оболочка типа LS. | КНРЭЭнг-HF: Резиновый судовой HF. Бюджет: выше. Сходство: судовой, безгалогенный, инд. экраны. Отличие: материалы. | КМПЭВЭнг-LS: Бюджетный судовой с экранами. Бюджет: ниже. Сходство: судовое назначение. Отличие: ПВХ материалы. | СПОВЭП: Базовый судовой. Бюджет: эконом. Сходство: наличие инд. экранов. Отличие: отсутствие индекса нг. | ПвЭЭПнг-HF: Технический HF аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, инд. экраны. Отличие: отсутствие морского регистра. | КУПЭВЭнг-HF: Гибкий аналог. Бюджет: выше. Сходство: безгалогенный, экранированный попарно. | СПпЭВПнг-БГ: Полный аналог (маркировка). Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция и область применения идентичны.
СПпЭВЭнг-БГ | СПОВЭВнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: инд. экраны + общий экран, безгалогенный. | КМПЭВЭнг-HF: Малогабаритный с двойным экраном. Бюджет: ниже. Сходство: судовой, HF, полное экранирование. | СПпЭВЭнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: инд. и общий экраны. Отличие: оболочка не HF. | СПпЭВЭнг-LS: Малодымный двойной экран. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция экранов. Отличие: ПВХ LS оболочка. | КНРЭЭнг-HF: Резиновый двойной экран. Бюджет: выше. Сходство: судовой, безгалогенный. Отличие: резиновая изоляция. | КМПЭВЭнг-LS: Бюджетный двойной экран. Бюджет: ниже. Сходство: судовое применение. Отличие: ПВХ компаунд. | СПОВЭВ: Базовый судовой двойной экран. Бюджет: эконом. Сходство: геометрия. Отличие: нет противопожарных индексов. | ПвЭЭВнг-HF: Промышленный двойной экран. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, HF. Отличие: отсутствие морских испытаний. | КУПЭВЭнг-HF: Управленческий гибкий. Бюджет: выше. Сходство: инд. экраны пар + общий экран. | СПпЭВЭнг-FRHF: Огнестойкий (избыточный). Бюджет: выше. Сходство: экранирование и материалы. Отличие: наличие огнестойкого барьера.
СПпЭВЭнг-БГО | СПОВЭВнг-HF-О: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: инд. и общий экраны, оплетка, HF. | КМПЭВЭнг-HF-О: Малогабаритный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: двойной экран и защитная оплетка, безгалогенный. | СПпЭВЭнг-О: Функциональный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: инд. экраны жил и внешняя оплетка. Отличие: ПВХ оболочка. | СПпЭВЭнг-LS-О: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: двойной экран и стальная оплетка. Отличие: оболочка из ПВХ LS. | КНРЭЭнг-О: Резиновый судовой. Бюджет: выше. Сходство: индивидуальное экранирование и броня-оплетка. Отличие: резиновая изоляция. | КМПЭВЭнг-LS-О: Бюджетный судовой с оплеткой. Бюджет: ниже. Сходство: двойной экран, броня. Отличие: ПВХ материалы. | СПОВЭВ-О: Базовый судовой в оплетке. Бюджет: эконом. Сходство: конструкция экранов и брони. Отличие: нет индекса нг. | НРШМ-ЭО: Усиленный морской. Бюджет: выше. Сходство: общий экран и оплетка. Отличие: отсутствие индивидуальных экранов жил. | КНРКЭ-О: Спец. судовой. Бюджет: выше. Сходство: двойная защита. Отличие: маслобензостойкая резина. | ПвЭЭВнг-HF-О: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, экраны, оплетка. Отличие: отсутствие морского регистра.
СПпЭВЭнг-FRHF | СПОВЭВнг-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: огнестойкость (слюда), инд. и общий экраны, HF. | КМПЭВЭнг-FRHF: Малогабаритный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкий, двойной экран, HF. Отличие: малый диаметр. | СПпЭВЭнг-FR: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкость и экраны жил. Отличие: ПВХ оболочка. | СПпЭВЭнг-FRLS: Малодымный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: слюда, два уровня экранирования. Отличие: исполнение ПВХ LS. | КНРЭЭнг-FRHF: Резиновый огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: судовой, инд. экраны, огнестойкий, безгалогенный. | КМПЭВЭнг-FRLS: Бюджетный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: судовое назначение, двойной экран. Отличие: ПВХ компаунд. | КУПЭВЭнг-FRHF: Гибкий управленческий. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкость, попарное и общее экранирование. | КПпЭЭнг-FRHF: Контрольный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы и двойное экранирование. Отличие: класс жил. | ПвЭЭВнг-FRHF: Технический аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, экраны, огнестойкость. Отличие: общепром. ГОСТ. | СПпЭВЭ-FR: Базовый огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция со слюдой и экранами. Отличие: отсутствие индекса нг.
СПпЭВЭнг-HF | СПОВЭВнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитый ПЭ, инд. и общий экраны, безгалогенный. | КМПЭВЭнг-HF: Малогабаритный HF. Бюджет: ниже. Сходство: судовой, два слоя экранов, безгалогенный. | СПпЭВЭнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: двойное экранирование. Отличие: оболочка без сертификата HF. | СПпЭВЭнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: индивидуальный и общий экраны. Отличие: ПВХ оболочка типа LS. | КНРЭЭнг-HF: Резиновый судовой HF. Бюджет: выше. Сходство: безгалогенный, двойное экранирование. Отличие: резиновая изоляция. | КМПЭВЭнг-LS: Бюджетный судовой двойной экран. Бюджет: ниже. Сходство: морское применение. Отличие: ПВХ материалы. | СПОВЭВ: Базовый судовой. Бюджет: эконом. Сходство: наличие инд. и общих экранов. Отличие: отсутствие индекса нг. | КУПЭВЭнг-HF: Гибкий HF аналог. Бюджет: выше. Сходство: безгалогенный, полное экранирование пар. | ПвЭЭВнг-HF: Промышленный HF аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, экраны. Отличие: отсутствие морского регистра. | СПпЭВЭнг-БГ: Полный аналог по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная конструкция и область применения.
СПСВнг-FRHF | СПОВнг-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: огнестойкий, сшитый ПЭ, безгалогенный, без экрана. | КМПВнг-FRHF: Малогабаритный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: судовой, огнестойкий, безгалогенный. Отличие: малый вес. | СПСВнг-FR: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкая силовая конструкция. Отличие: ПВХ оболочка. | СПСВнг-FRLS: Малодымный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: слюдяной барьер, сшитый ПЭ. Отличие: ПВХ LS исполнение. | КНРнг-FRHF: Резиновый огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: судовой, огнестойкий, безгалогенный. Отличие: резиновая изоляция. | КМПВнг-FRLS: Бюджетный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: судовое назначение. Отличие: ПВХ композиции. | ПвПнг-FRHF: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, огнестойкость, HF. Отличие: не судовой стандарт. | КУПВнг-FRHF: Гибкий огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкость, безгалогенный. Отличие: гибкость жил. | КПпВнг-FRHF: Контрольный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы без экрана. Отличие: назначение жил. | СПСВ-FR: Базовая огнестойкость. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция со слюдой. Отличие: отсутствие индекса нг.
СПСВнг-HF | СПОВнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитый ПЭ, безгалогенная оболочка, без экрана. | КМПВнг-HF: Малогабаритный HF. Бюджет: ниже. Сходство: судовой силовой, безгалогенный. Отличие: диаметр кабеля. | СПСВнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: силовая конструкция, сшитый ПЭ. Отличие: оболочка не HF. | СПСВнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый полиэтилен. Отличие: ПВХ оболочка типа Low Smoke. | КНРнг-HF: Резиновый судовой HF. Бюджет: выше. Сходство: безгалогенный, морское применение. Отличие: резиновые компоненты. | КМПВнг-LS: Бюджетный судовой силовой. Бюджет: ниже. Сходство: морское назначение. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка. | ПвПнг-HF: Промышленный силовой HF. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, безгалогенный. Отличие: отсутствие морского сертификата. | СПОВ: Базовый судовой. Бюджет: эконом. Сходство: сшитая изоляция. Отличие: отсутствие противопожарных индексов. | КНР: Классический морской. Бюджет: средний. Сходство: судовое применение. Отличие: резиновая изоляция и оболочка. | ПвВнг-LS: Технический аналог. Бюджет: низкий. Сходство: сшитый ПЭ. Отличие: ПВХ оболочка, общепром. ГОСТ.
СПСВЭВнг-FRHF | СПОВЭВнг-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: огнестойкость, индивидуальные экраны, безгалогенный. | КМПЭВЭнг-FRHF: Малогабаритный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкий, двойной экран, HF. Отличие: уменьшенный диаметр. | СПСВЭВнг-FR: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкость и экранирование пар. Отличие: оболочка из ПВХ, а не HF. | СПСВЭВнг-FRLS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: слюдяной барьер, индивидуальные экраны. Отличие: исполнение Low Smoke. | КНРЭЭнг-FRHF: Резиновый огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: судовой, огнестойкий, двойной экран. Отличие: изоляция из резины. | КУПЭВЭнг-FRHF: Гибкий огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкость, экраны пар и общий. Отличие: высокая гибкость жил. | КПпЭЭнг-FRHF: Контрольный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкость, двойной экран. Отличие: шаг скрутки. | ПвЭЭВнг-FRHF: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкость, полиэтилен, экраны. Отличие: нет морского регистра. | СПСВЭВ-FR: Базовая огнестойкость. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция экранов и слюда. Отличие: отсутствие индекса нг. | СПпЭВЭнг-FRHF: Технический аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы и конструкция огнестойкого барьера.
СПСВЭВнг-HF | СПОВЭВнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: индивидуальные экраны пар, сшитый ПЭ, безгалогенный. | КМПЭВЭнг-HF: Малогабаритный HF. Бюджет: ниже. Сходство: двойной экран, судовой, безгалогенный. Отличие: габариты. | СПСВЭВнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: индивидуальные и общий экраны. Отличие: стандартная ПВХ оболочка. | СПСВЭВнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция экранов, сшитый ПЭ. Отличие: ПВХ оболочка типа LS. | КНРЭЭнг-HF: Резиновый судовой HF. Бюджет: выше. Сходство: судовой, индивидуальные экраны, HF. Отличие: материал резины. | КУПЭВЭнг-HF: Гибкий HF. Бюджет: выше. Сходство: экранирование каждой пары, безгалогенный. Отличие: повышенная гибкость. | ПвЭЭВнг-HF: Промышленный HF. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, двойной экран. Отличие: отсутствие сертификата РМРС. | СПСВЭВ: Базовый судовой. Бюджет: эконом. Сходство: индивидуальные и общий экран. Отличие: отсутствие противопожарных индексов. | КМПЭВЭнг-LS: Бюджетный судовой экран. Бюджет: ниже. Сходство: морское применение, экраны. Отличие: материалы ПВХ. | СПпЭВЭнг-HF: Полный аналог по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция и область применения идентичны.
СПСВЭнг-LS | СПОЭВнг-LS: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: общий экран, сшитый ПЭ, малодымный ПВХ. | КМПЭВнг-LS: Малогабаритный судовой. Бюджет: ниже. Сходство: экран под оболочкой, морской, LS. Отличие: толщина изоляции. | СПСВЭнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция экрана, сшитый ПЭ. Отличие: стандартный ПВХ пластикат. | СПСВЭнг-HF: Безгалогенный аналог (выше классом). Бюджет: выше. Сходство: экран, силовые жилы. Отличие: оболочка HF. | КНРЭнг-LS: Резиновый LS. Бюджет: выше. Сходство: судовой экран, малодымный. Отличие: изоляция из негорючей резины. | НрЭВнг-LS: Судовой экран. Бюджет: сопоставим. Сходство: морское назначение, общий экран. Отличие: тип ПВХ оболочки. | СПОВЭнг-LS: Функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитая изоляция, медный экран, LS. Отличие: уточнение по ТУ. | ПвЭВнг-LS: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, экран, LS. Отличие: отсутствие морских испытаний. | КНРЭнг: Классический морской экран. Бюджет: средний. Сходство: наличие экрана. Отличие: резиновая изоляция и оболочка. | СПСВЭ: Базовый вариант. Бюджет: эконом. Сходство: экран и полиэтилен. Отличие: отсутствие противопожарных свойств.
СПСЭВЭВнг-LS | СПОВЭВнг-LS: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: индивидуальные экраны, общий экран, малодымный. | КМПЭВЭнг-LS: Малогабаритный судовой. Бюджет: ниже. Сходство: двойное экранирование, морской, LS. Отличие: вес и диаметр. | СПСЭВЭВнг: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: индивидуальные и общий экраны. Отличие: стандартный ПВХ. | СПСЭВЭВнг-HF: Безгалогенный аналог. Бюджет: выше. Сходство: двойной экран, сшитый ПЭ. Отличие: оболочка HF. | КНРЭЭнг-LS: Резиновый LS. Бюджет: выше. Сходство: судовой, индивидуальные экраны пар. Отличие: материал резины. | КУПЭВЭнг-LS: Гибкий LS. Бюджет: выше. Сходство: экранирование пар, общий экран. Отличие: класс гибкости жил. | КПпЭЭнг-LS: Контрольный LS. Бюджет: сопоставим. Сходство: двойной экран. Отличие: назначение для систем автоматики. | ПвЭЭВнг-LS: Технический аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, два уровня экранов. Отличие: не судовой стандарт. | НрЭВЭнг-LS: Судовой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: схема экранирования. Отличие: материал внешней оболочки. | СПСЭВЭВ: Базовый судовой. Бюджет: эконом. Сходство: конструкция экранов. Отличие: нет индексов нг и LS.
СПШв | СПВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: ПВХ изоляция и ПВХ оболочка. | КМПВ: Малогабаритный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: судовой силовой, ПВХ материалы. Отличие: уменьшенные габариты. | СПШвнг(А): Пожаробезопасный аналог. Бюджет: выше. Сходство: ПВХ шланг. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке. | НрВ: Техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: морское назначение, ПВХ оболочка. Отличие: материал изоляции жил. | СПШвнг(А)-LS: Малодымный аналог. Бюджет: выше. Сходство: судовой ПВХ шланг. Отличие: низкое дымовыделение (Low Smoke). | КНР: Резиновый аналог. Бюджет: выше. Сходство: силовой судовой без экрана. Отличие: резиновая изоляция и оболочка. | СПВ-1: Модифицированный судовой. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПВХ конструкция. Отличие: уточненные ТУ производителя. | ВВГ: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: ПВХ/ПВХ конструкция. Отличие: отсутствие сертификата Морского Регистра. | ПвВнг(А)-LS: Современный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: силовое назначение. Отличие: сшитый полиэтилен вместо ПВХ изоляции. | СПШв-Т: Тропическое исполнение (базовое). Бюджет: выше. Сходство: конструкция. Отличие: наличие антисептиков в ПВХ.
СРМ | КНР: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновая изоляция, резиновая оболочка, морской. | НРШМ: Повышенная гибкость. Бюджет: выше. Сходство: судовой резиновый. Отличие: более высокий класс гибкости жил. | КНРнг(А): Негорючий аналог. Бюджет: выше. Сходство: резиновая конструкция. Отличие: оболочка не распространяет горение. | КНРК: Маслостойкий аналог. Бюджет: выше. Сходство: судовой резиновый. Отличие: оболочка стойкая к воздействию ГСМ. | СПВ: ПВХ аналог. Бюджет: ниже. Сходство: судовой силовой. Отличие: ПВХ материалы вместо резины. | КМПВ: Малогабаритный ПВХ. Бюджет: ниже. Сходство: судовое назначение. Отличие: значительно меньший диаметр и вес. | НрВ: Функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: морское применение. Отличие: комбинация материалов изоляции/оболочки. | КГ: Промышленный гибкий. Бюджет: ниже. Сходство: резиновая изоляция и оболочка. Отличие: отсутствие морской сертификации. | КНР-Т: Тропический аналог. Бюджет: выше. Сходство: конструкция СРМ. Отличие: защита от плесени и грибка. | СРМ-М: Модифицированная версия. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные параметры и конструкция.
ССПСВЭВнг-HF | СПСВЭВнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: индивидуальные экраны, безгалогенный. | СПОВЭВнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: экранированные пары, сшитый ПЭ. Отличие: толщина оболочки. | КМПЭВЭнг-HF: Малогабаритный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: двойной экран, безгалогенный. Отличие: уменьшенный диаметр. | ССПСВЭВнг: Функциональный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: индивидуальные экраны пар. Отличие: отсутствие индекса Halogen Free. | ССПСВЭВнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция экранов. Отличие: ПВХ оболочка типа Low Smoke. | КНРЭЭнг-HF: Резиновый судовой. Бюджет: выше. Сходство: индивидуальные экраны жил, безгалогенный. Отличие: материал резины. | КУПЭВЭнг-HF: Гибкий аналог. Бюджет: выше. Сходство: экранированные пары, безгалогенный. Отличие: повышенный класс гибкости. | КПпЭЭнг-HF: Контрольный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: попарное экранирование, HF. Отличие: шаг скрутки. | ССПСВЭВ: Базовый судовой. Бюджет: эконом. Сходство: конструкция экранов и ПЭ. Отличие: нет противопожарных индексов. | ПвЭЭВнг-HF: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, двойной экран. Отличие: нет морского регистра.
ССПСВЭВнг-FRHF | СПСВЭВнг-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: огнестойкий, индивидуальные экраны, безгалогенный. | СПОВЭВнг-FRHF: Высокое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: слюда, экраны пар, HF. Отличие: допуски по ТУ. | КМПЭВЭнг-FRHF: Малогабаритный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкий, двойной экран, HF. Отличие: габариты. | ССПСВЭВнг-FR: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкость и экраны. Отличие: оболочка из ПВХ пластиката. | ССПСВЭВнг-FRLS: Малодымный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкий барьер, экраны. Отличие: исполнение LS вместо HF. | КНРЭЭнг-FRHF: Резиновый огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: судовой, огнестойкий, инд. экраны, HF. Отличие: резина. | КУПЭВЭнг-FRHF: Гибкий огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкость, индивидуальные экраны, HF. | КПпЭЭнг-FRHF: Контрольный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы и двойное экранирование. | ССПСВЭВ-FR: Базовая огнестойкость. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция со слюдой и экранами. Отличие: нет индекса нг. | ПвЭЭВнг-FRHF: Промышленный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, экраны, огнестойкость. Отличие: общепром ГОСТ.
ССПСЭВЭВнг-HF | СПСЭВЭВнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: индивидуальный и общий экраны, безгалогенный. | СПОВЭЭВнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: двойное экранирование, сшитый ПЭ, HF. | КМПЭВЭнг-HF: Малогабаритный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: судовой, полное экранирование, HF. Отличие: толщина изоляции. | ССПСЭВЭВнг: Функциональный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сложная система экранов. Отличие: стандартная оболочка. | ССПСЭВЭВнг-LS: Малодымный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: индивидуальные и общий экраны. Отличие: ПВХ LS. | КНРЭЭнг-HF: Резиновый судовой. Бюджет: выше. Сходство: судовой, двойной экран, безгалогенный. Отличие: резиновая изоляция. | КУПЭВЭнг-HF: Гибкий аналог. Бюджет: выше. Сходство: попарное экранирование + общий экран, HF. | КПпЭЭнг-HF: Контрольный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы и система экранов. Отличие: назначение жил. | ССПСЭВЭВ: Базовый судовой. Бюджет: эконом. Сходство: геометрия и экраны. Отличие: отсутствие индекса пожаробезопасности. | ПвЭЭВнг-HF: Технический аналог. Бюджет: ниже. Сходство: сшитый ПЭ, экраны. Отличие: отсутствие морских сертификатов.
СФВЭ | СФВЭ-250 Полное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходства: фторопластовая изоляция, ПВХ оболочка, экран. Отличия: расширенный температурный диапазон до 250°С. | БПДОЭ Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: авиационный, двухслойная изоляция (фторопласт + полиамид), наличие экрана. Отличия: защитный слой из облученного ПВХ. | МСЭ 26-13 Техническое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: монтажный авиационный, фторопласт, экран. Отличия: жилы из посеребренной меди, выше электропроводность. | МЭ 26-13 Функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокотемпературный монтажный провод, фторопластовая изоляция, экран. Отличия: жила из луженой меди. | МСЭ 16-13 Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: авиационный, изоляция Ф-4МБ, экран. Отличия: повышенная гибкость и вибростойкость. | КМТВЭ Промышленное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: фторопласт и ПВХ оболочка, экран. Отличия: первичная специализация — термоэлектрические цепи. | МСЭ 26-15 Техническое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: фторопластовая изоляция, экран. Отличия: усиленное рабочее напряжение для бортовых систем. | ПТФЭ-200 Конструктивное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: фторопластовая изоляция, экран. Отличия: облегченная конструкция для монтажа внутри приборов. | МСЭ 46-13 Техническое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: фторопласт Ф-4, экран. Отличия: повышенная радиационная стойкость и надежность. | КМТВЭВ Конструктивное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: комбинированная изоляция (фторопласт/ПВХ), экран. Отличия: дополнительный слой ПВХ изоляции для повышенной защиты от влаги.
СФК-ЖС | СФК-ЖС-М: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт, стеклонить, сталь. Отличие: завод-изготовитель. | СФК-ЖСнг: Негорючий аналог. Бюджет: выше. Сходство: жаростойкая конструкция. Отличие: антипирены в пропитке стеклонити. | СФК: Базовый вариант. Бюджет: ниже. Сходство: фторопласт и стеклонить. Отличие: отсутствие защитной стальной оплетки. | КВМС: Жаростойкий силовой. Бюджет: выше. Сходство: стеклоткань, высокая температура. Отличие: тип изоляционного лака. | КМС: Спецаналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: жаростойкость, стеклонить. Отличие: шаг плетения оплетки. | СФК-ЖС-Т: Тропический аналог. Бюджет: выше. Сходство: материалы. Отличие: фунгицидная обработка нитей. | РКГМ: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: кремнийорганическая изоляция, стеклонить. Отличие: отсутствие стальной брони. | СФК-М: Упрощенная версия. Бюджет: ниже. Сходство: фторопластовая изоляция жил. Отличие: без внешней защиты ЖС. | ПРКА: Термостойкий аналог. Бюджет: эконом. Сходство: жаростойкость. Отличие: кремнийорганическая резина без фторопласта. | СФК-ЖС-У: Усиленный аналог. Бюджет: выше. Сходство: конструкция. Отличие: плотность стальной оплетки увеличена.
СФК-КС | СФК-КС-М: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: термоэлектродные жилы «константан-сталь», фторопласт. | СФК-КС-Т: Тропический вариант. Бюджет: выше. Сходство: сплавы жил. Отличие: пропитка стеклонити против плесени. | СФК-К: Упрощенный термоэлектродный. Бюджет: ниже. Сходство: сплав константан. Отличие: отсутствие внешнего защитного стального слоя. | СФК-КСнг: Негорючий аналог. Бюджет: выше. Сходство: термопара КС. Отличие: оболочка не поддерживает горение. | КМТФ-КС: Промышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: фторопластовая изоляция, сплав КС. Отличие: отсутствие стеклонити. | ПТФФ-КС: Термоэлектродный авиааналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт. Отличие: многослойная фторопластовая пленка. | СФК-КС-О: Экранированный аналог. Бюджет: выше. Сходство: жилы КС. Отличие: наличие медного экрана под оплеткой. | СФК-КС-Э: Вариант с экраном. Бюджет: выше. Сходство: термопара КС. Отличие: общий экран из стальной или медной нити. | КМТФ-КС-С: Со стеклонитью. Бюджет: сопоставим. Сходство: изоляция ПТФЭ. Отличие: ТУ общепромышленного применения. | СФК-КС-Б: Бронированный. Бюджет: выше. Сходство: КС жилы. Отличие: наличие бронированной ленты вместо оплетки.
СФК-ХА | СФК-ХА-М: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: жилы «хромель-алюмель», фторопласт, стеклонить. | СФК-ХА-Т: Тропический аналог. Бюджет: выше. Сходство: материалы жил. Отличие: защита от биокоррозии. | СФК-ХАнг: Пожаробезопасный. Бюджет: выше. Сходство: термопара ХА. Отличие: отсутствие горения стеклонити. | КМТФ-ХА: Базовый термоэлектродный. Бюджет: ниже. Сходство: фторопласт и сплавы. Отличие: без внешней стеклонити. | ПТФФ-ХА: Авиационный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: жаростойкость, ХА жилы. Отличие: пленка фторопласта. | ПТВ-ХА: Промышленный аналог. Бюджет: эконом. Сходство: жилы ХА. Отличие: изоляция ПВХ, ниже температура. | СФК-ХА-Э: Экранированный. Бюджет: выше. Сходство: хромель-алюмель. Отличие: наличие электромагнитного экрана. | КМТФ-ХА-С: Комбинированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт, стеклонить. Отличие: спецификация ТУ. | СФК-ХА-О: В стальной оплетке. Бюджет: выше. Сходство: конструкция СФК. Отличие: тип антикоррозийного покрытия стали. | ПТГВ-ХА: Гибкий термоэлектродный. Бюджет: ниже. Сходство: ХА жилы. Отличие: ПВХ материалы, высокая гибкость.
СФК-ХК | СФК-ХК-М: Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходство: жилы «хромель-копель», фторопласт, стеклонить. | СФК-ХК-Т: Тропический вариант. Бюджет: выше. Сходство: сплав ХК. Отличие: устойчивость к грибку. | СФК-ХКнг: Негорючий аналог. Бюджет: выше. Сходство: материалы конструкции. Отличие: огнестойкая пропитка. | КМТФ-ХК: Облегченный вариант. Бюджет: ниже. Сходство: фторопласт, жилы ХК. Отличие: без внешней оплетки. | ПТФФ-ХК: Авиационный ХК. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая температура, ХК жилы. Отличие: фторопластовая пленка. | ПТВ-ХК: Эконом аналог. Бюджет: ниже. Сходство: хромель-копель. Отличие: ПВХ изоляция. | СФК-ХК-Э: Экранированный ХК. Бюджет: выше. Сходство: конструкция. Отличие: наличие медного экрана. | КМТФ-ХК-С: Индустриальный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция жил. Отличие: тип стеклонити. | СФК-ХК-О: С защитной оплеткой. Бюджет: выше. Сходство: жилы ХК. Отличие: оплетка из нержавеющей стали. | ПТГВ-ХК: Гибкий ПВХ ХК. Бюджет: эконом. Сходство: сплавы ХК. Отличие: ПВХ пластикат, ниже температура.
СФКЭ-ЖС | ПТФЭ-ЖС Полное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: жилы железо-сопель, фторопласт, экран. Отличия: ТУ другого завода-изготовителя. | КМТВЭ-ЖС Техническое соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: жилы железо-сопель, экран. Отличия: дополнительная внешняя оболочка из ПВХ поверх стеклонити. | КТМСЭ-ЖС Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: термоэлектродный, фторопласт, стеклонить, экран. Отличия: повышенная точность калибровки жил. | СФК-ЖС (с доп. оплеткой) Функциональное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: материалы жил и изоляции. Отличия: экран накладывается по спецзаказу поверх стандартной оболочки. | ПТВЭ-ЖС Промышленное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: жилы железо-сопель, наличие экрана. Отличия: упрощенная структура стеклонити. | КМТФЭ-ЖС Полное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: фторопластовая изоляция, термоэлектродные жилы, экран. Отличия: повышенная плотность плетения экрана. | КТМФЭ-ЖС Техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: материалы и конструкция. Отличия: температурный индекс до 250 градусов. | ПТГВЭ-ЖС Эксплуатационное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: экран, жилы железо-сопель. Отличия: повышенная гибкость жил. | КМТФЭВ-ЖС Конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: наличие виниловой оболочки для защиты от влаги. | СФКЭ-ЖС-М Модернизированное соответствие. Бюджет: выше. Сходства: база СФКЭ. Отличия: многопроволочная жила повышенной гибкости.
СФКЭ-КС | ПТФЭ-КС Полное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: жилы константан-сопель (или медь-сопель), фторопласт, экран. Отличия: ТУ предприятия. | КМТВЭ-КС Техническое соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: состав жил, экран. Отличия: ПВХ оболочка поверх фторопласта. | КТМСЭ-КС Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: термоэлектродный, фторопласт, стеклонить, экран. Отличия: улучшенные метрологические характеристики. | СФК-КС (с экраном) Функциональное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: материалы изоляции. Отличия: экран выполнен из луженой меди. | ПТВЭ-КС Промышленное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: материалы жил, экран. Отличия: облегченная термостойкая изоляция. | КМТФЭ-КС Полное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: фторопласт, жилы КС, экран. Отличия: усиленная защита от механических повреждений. | КТМФЭ-КС Техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция оригинала. Отличия: более высокая стойкость к агрессивным средам. | ПТГВЭ-КС Эксплуатационное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: экран, состав жил. Отличия: жилы 4-го класса гибкости. | КМТФЭВ-КС Конструктивное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: дополнительная герметизация жил. | СФКЭ-КС-М Специальное соответствие. Бюджет: выше. Сходства: база СФКЭ. Отличия: использование упрочненной стеклонити.
СФКЭ-ХА | ПТФЭ-ХА Полное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: жилы хромель-алюмель, фторопласт, стеклонить, экран. Отличия: регистрация в реестре СИ. | КМТВЭ-ХА Техническое соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: жилы ХА, наличие экрана. Отличия: защитный шланг из ПВХ. | КТМСЭ-ХА Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: авиационное применение, фторопласт, экран. Отличия: более тонкий наружный диаметр. | СФК-ХА (с экраном) Функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: изоляция Ф-4, жилы ХА. Отличия: экран из стальной нержавеющей проволоки. | ПТВЭ-ХА Промышленное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: материалы жил, экран. Отличия: допустимая температура на 20 градусов ниже. | КМТФЭ-ХА Полное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: фторопласт, термоэлектродные жилы ХА, экран. Отличия: ТУ для атомной промышленности. | КТМФЭ-ХА Техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: теплостойкая конструкция. Отличия: применение фторопласта марки Ф-4МБ. | ПТГВЭ-ХА Эксплуатационное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: экран, жилы ХА. Отличия: многопроволочное исполнение жил для подвижного монтажа. | КМТФЭВ-ХА Конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: двойная изоляция жилы. | СФКЭ-ХА-М Модернизированное соответствие. Бюджет: выше. Сходства: конструкция СФКЭ. Отличия: экран повышенной плотности (более 85%).
СФКЭ-ХК | ПТФЭ-ХК Полное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: жилы ХК, фторопласт, экран. Отличия: ТУ другого завода. | КМТФЭ-ХК Техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: термоэлектродные жилы, фторопласт, экран. Отличия: более высокая плотность оплетки. | КТМФЭ-ХК Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: материалы и конструкция. Отличия: повышенный температурный индекс до 250°С. | ПТВЭ-ХК Промышленное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: жилы ХК, экран. Отличия: упрощенный слой стеклонити. | КТМСЭ-ХК Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: фторопласт, стеклонить, экран. Отличия: улучшенные метрологические показатели. | КМТВЭ-ХК Техническое соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: хромель-копель, экран. Отличия: дополнительная защитная ПВХ оболочка. | СФК-ХК (с экраном) Функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: изоляция Ф-4. Отличия: экран накладывается поверх стандартной оболочки. | ПТГВЭ-ХК Эксплуатационное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: состав жил, экран. Отличия: жилы 4-го класса гибкости. | КМТФЭВ-ХК Конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: герметичное исполнение под оболочкой. | СФКЭ-ХК-М Модернизированное соответствие. Бюджет: выше. Сходства: база СФКЭ. Отличия: экран из стальной нержавеющей проволоки.
СФКЭН-ЖС | ПТФЭН-ЖС Полное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: нити повышенной нагревостойкости, жилы ЖС, экран. Отличия: ТУ предприятия. | КМТФЭ-ЖС Техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: фторопласт, стеклонить, экран. Отличия: стандартная нить вместо усиленной нагревостойкой. | КТМФЭ-ЖС Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: материалы жил, экран. Отличия: расширенный диапазон эксплуатации. | ПТВЭ-ЖС Промышленное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: железо-сопель, экран. Отличия: меньшая механическая прочность оплетки. | КТМСЭ-ЖС Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: термоэлектродный, экран. Отличия: более тонкий наружный диаметр. | КМТВЭ-ЖС Техническое соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: жилы ЖС, экран. Отличия: наличие ПВХ слоя. | СФК-ЖС (с усиленным экраном) Функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: фторопласт. Отличия: экран выполнен из луженой меди высокой плотности. | ПТГВЭ-ЖС Эксплуатационное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: состав жил. Отличия: повышенная гибкость жил. | КМТФЭВ-ЖС Конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: дополнительная влагозащита. | СФКЭ-ЖС (спец) Модернизированное соответствие. Бюджет: выше. Сходства: конструкция. Отличия: жилы с пониженным отклонением ТЭДС.
СФКЭН-КС | ПТФЭН-КС Полное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: термостойкие нити, жилы КС, экран. Отличия: заводское ТУ. | КМТФЭ-КС Техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: константан-сопель, экран. Отличия: стандартная стеклонить. | КТМФЭ-КС Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: материалы и экран. Отличия: температурный предел до 250°С. | ПТВЭ-КС Промышленное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: жилы КС, экран. Отличия: облегченная конструкция. | КТМСЭ-КС Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: повышенная точность калибровки. | КМТВЭ-КС Техническое соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: состав жил. Отличия: наружная оболочка из винила. | СФК-КС (с экраном) Функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: изоляция Ф-4. Отличия: экран из стальной проволоки. | ПТГВЭ-КС Эксплуатационное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: экран. Отличия: жилы 4-го класса гибкости. | КМТФЭВ-КС Конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: герметизация под оболочкой. | СФКЭ-КС-М Модернизированное соответствие. Бюджет: выше. Сходства: база. Отличия: повышенная радиационная стойкость.
СФКЭН-ХА | ПТФЭН-ХА Полное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: нити К-11, хромель-алюмель, экран. Отличия: ТУ изготовителя. | КМТФЭ-ХА Техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: жилы ХА, фторопласт, экран. Отличия: применение стандартной стеклонити. | КТМФЭ-ХА Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: материалы и экран. Отличия: повышенная жаростойкость. | ПТВЭ-ХА Промышленное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: жилы ХА, экран. Отличия: меньшая стойкость к истиранию. | КТМСЭ-ХА Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: авиационное назначение, экран. Отличия: уменьшенные габариты. | КМТВЭ-ХА Техническое соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: состав жил. Отличия: ПВХ шланг поверх экрана. | СФК-ХА (с экраном) Функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: изоляция Ф-4. Отличия: экран из нержавейки. | ПТГВЭ-ХА Эксплуатационное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: экран. Отличия: многопроволочные жилы. | КМТФЭВ-ХА Конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: защита от агрессивных сред. | СФКЭ-ХА (спец) Модернизированное соответствие. Бюджет: выше. Сходства: конструкция. Отличия: экран повышенной плотности (90%).
СФКЭН-ХК | ПТФЭН-ХК Полное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: нити К-11, хромель-копель, экран. Отличия: ТУ производителя. | КМТФЭ-ХК Техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: жилы ХК, фторопласт, экран. Отличия: стандартная оплетка. | КТМФЭ-ХК Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: материалы и экран. Отличия: работа до 250°С. | ПТВЭ-ХК Промышленное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: жилы ХК, экран. Отличия: упрощенный конструктив. | КТМСЭ-ХК Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: точность ТЭДС, экран. Отличия: авиационные допуски. | КМТВЭ-ХК Техническое соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: состав жил. Отличия: наличие ПВХ оболочки. | СФК-ХК (с экраном) Функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: изоляция Ф-4. Отличия: стальной экран. | ПТГВЭ-ХК Эксплуатационное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: экран. Отличия: повышенная гибкость. | КМТФЭВ-ХК Конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: влагонепроницаемость. | СФКЭ-ХК-М Модернизированное соответствие. Бюджет: выше. Сходства: база. Отличия: экран повышенной механической прочности.
СШв | СШв-6 Полное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходства: свинцовая оболочка, ПВХ шланг. Отличия: нормирован строго под напряжение 6 кВ. | СШв-10 Полное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходства: конструкция со свинцом и ПВХ. Отличия: усиленная изоляция для сетей 10 кВ. | АСШв Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: свинцовая оболочка, защитный ПВХ шланг. Отличия: алюминиевая жила вместо медной. | ЦСШв Техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: свинец, ПВХ оболочка. Отличия: нестекающий бумажный пропиточный состав для вертикальных трасс. | ЦАСШв Техническое соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: защитный шланг ПВХ, свинцовая оболочка. Отличия: алюминиевая жила и нестекающая пропитка. | СБШв Конструктивное соответствие. Бюджет: выше. Сходства: свинцовая оболочка, ПВХ шланг. Отличия: наличие брони из стальных лент под шлангом. | АСБШв Функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: свинец, внешняя ПВХ защита. Отличия: алюминиевая жила и наличие стальной брони. | СГ-Пв Конструктивное соответствие. Бюджет: выше. Сходства: герметичная металлическая оболочка. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена вместо бумажной. | СГ Прямое соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, свинцовая оболочка. Отличия: отсутствие внешнего защитного ПВХ шланга. | АСГ Промышленное соответствие. Бюджет: ниже. Сходства: металлическая герметизация. Отличия: алюминиевая жила, отсутствие наружного покрова.
СЭК | МКЭШ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, экранирование, ПВХ оболочка. Отличие: более широкий ряд сечений. | КМЭВ: Высокое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: индивидуальный экран пар, ПВХ изоляция. Отличие: повышенная адгезия оболочки. | МКЭКШ: Соответствие по конструкции. Бюджет: Высокий. Сходство: экранированные пары, медь. Отличие: наличие стальной брони для защиты от мехповреждений. | КУВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: гибкие жилы, ПВХ изоляция. Отличие: повышенная вибростойкость. | ГЕРДА-КВ: Технологическое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: парная скрутка, экранирование. Отличие: улучшенные диэлектрические показатели. | КУПВ-П: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: наличие экранированных элементов и общей оболочки. Отличие: комбинация изоляции полиэтилен/ПВХ. | КВЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медный экран, ПВХ пластикат. Отличие: ориентирован на контрольные цепи. | МКШ: Упрощенное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: число жил и материал изоляции. Отличие: отсутствие индивидуального экрана на парах. | КУПЭВ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экранированные пары для передачи сигналов. Отличие: малый наружный диаметр. | МКЭШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: идентичная структура жил и экрана. Отличие: ТУ конкретного завода-изготовителя.
СЭК-1 | МКЭШ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, экранирование, ПВХ оболочка. Отличие: более широкий ряд сечений. | КМЭВ: Высокое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: индивидуальный экран пар, ПВХ изоляция. Отличие: повышенная адгезия оболочки. | МКЭКШ: Соответствие по конструкции. Бюджет: Высокий. Сходство: экранированные пары, медь. Отличие: наличие стальной брони для защиты от мехповреждений. | КУВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: гибкие жилы, ПВХ изоляция. Отличие: повышенная вибростойкость. | ГЕРДА-КВ: Технологическое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: парная скрутка, экранирование. Отличие: улучшенные диэлектрические показатели. | КУПВ-П: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: наличие экранированных элементов и общей оболочки. Отличие: комбинация изоляции полиэтилен/ПВХ. | КВЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медный экран, ПВХ пластикат. Отличие: ориентирован на контрольные цепи. | МКШ: Упрощенное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: число жил и материал изоляции. Отличие: отсутствие индивидуального экрана на парах. | КУПЭВ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экранированные пары для передачи сигналов. Отличие: малый наружный диаметр. | МКЭШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: идентичная структура жил и экрана. Отличие: ТУ конкретного завода-изготовителя.
ТАШ | ТАШс: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: сталемедная жила, ПЭ-изоляция, оболочка ПВХ. Отличие: наличие несущего троса для подвеса. | ТППэп: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: парная скрутка, ПЭ-изоляция. Отличие: экран из алюмополимерной ленты вместо медной проволоки. | ТПВ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, ПВХ-оболочка, парная скрутка. Отличие: предназначен для внутренней прокладки. | ТПпП: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: полиэтиленовая изоляция и оболочка. Отличие: отсутствие ПВХ в составе оболочки. | КСПВ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, ПВХ оболочка. Отличие: упрощенная конструкция для систем связи. | ТППБ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: парная скрутка, изоляция жил. Отличие: наличие стальной брони. | КПВВ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка, парная скрутка. Отличие: большая гибкость токопроводящей жилы. | ТПппЗ: Защищенное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: структура пар, изоляция. Отличие: наличие гидрофобного заполнения (заполнителя). | КВВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, ПВХ материалы. Отличие: шаг скрутки оптимизирован для межприборных соединений. | КВТ: Специальное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: шахтное и телефонное назначение. Отличие: усиленная внешняя оболочка для тяжелых условий.
ТБ | ТЗБ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, свинцовая оболочка, броня. Отличие: звездная четверка вместо парной скрутки. | ТБГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция, свинец. Отличие: отсутствие наружного защитного покрова (голый). | ТГ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: телефонный, бумажная изоляция, свинец. Отличие: отсутствие брони. | ТКБ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, броня. Отличие: круглая стальная проволока в броне вместо лент. | ТЗГ: Групповое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, бумажный кордель. Отличие: кордельно-бумажная изоляция вместо трубчато-бумажной. | ТЗБГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, стальные ленты. Отличие: антикоррозийный лаковый слой на броне. | ТППБбШв: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: наличие брони, телефонное назначение. Отличие: полиэтиленовая изоляция вместо бумажной. | МКСБ: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, стальная броня. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция для магистралей. | ТППБ: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: стальная броня, многопарность. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил. | ТЗБл: Модифицированное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, свинец, броня. Отличие: наличие пластмассовых лент в подушке под броней.
ТБГ | ТБ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция, свинцовая оболочка. Отличие: наличие защитного покрова из лент. | ТГ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, бумажная изоляция, свинец. Отличие: отсутствие стальной брони. | ТЗГ: Групповое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая оболочка, отсутствие брони. Отличие: кордельно-бумажная изоляция, звездная скрутка. | ТЗБГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, бумажная изоляция. Отличие: наличие брони из стальных лент. | ТКБГ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая защита, бумажная изоляция. Отличие: броня из круглых стальных проволок. | МКСГ: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, медная жила. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил. | ТПВГ: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая оболочка, медные жилы. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил вместо бумажной. | ТППГ: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая оболочка, назначение. Отличие: изоляция из сплошного полиэтилена. | ТЗБ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, бумага, медные жилы. Отличие: наличие подушки под броней. | ТЗБл: Модифицированное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, бумага. Отличие: слой пластмассовых лент в составе защитного покрова.
ТВВ | ТВЭВ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПВХ изоляция, ПВХ оболочка, медные жилы. Отличие: наличие общего экрана. | КВВГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка, медные жилы. Отличие: большее сечение жил. | КПВВ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: изоляция и оболочка из ПВХ, парная скрутка. Отличие: более гибкий класс жилы. | КВВ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПВХ пластикат, медные жилы. Отличие: оптимизирован для управления, а не только связи. | МКШ: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: ПВХ оболочка, гибкость. Отличие: меньшее количество жил в пучке. | КУВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция. Отличие: более высокая стойкость к многократным изгибам. | ТПВ: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонное назначение, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция жил из полиэтилена. | КМВВ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПВХ материалы, парная скрутка. Отличие: предназначен для систем охранной сигнализации. | КСПВ: Минимальное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: ПВХ оболочка, медные жилы. Отличие: однопроволочная жила. | КММ: Специальное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, ПВХ. Отличие: малый габаритный диаметр для микрофонных цепей.
ТГ | ТБ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, бумажная изоляция, свинец. Отличие: наличие защитного покрова из стальных лент. | ТБГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная трубчатая изоляция, свинцовая оболочка. Отличие: покрытие брони антикоррозийным составом. | ТЗГ: Групповое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая оболочка, отсутствие брони. Отличие: звездная четверка скрутки вместо парной. | ТЗБ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная кордельная изоляция, свинец. Отличие: наличие бронированного слоя и подушки. | ТППГ: Модернизированное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая оболочка, отсутствие брони. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил вместо бумаги. | ТПВГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая оболочка, медные жилы. Отличие: оболочка ПВХ поверх свинца отсутствует, изоляция ПЭ. | МКСГ: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, медная жила. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция для магистралей. | ТКБ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, свинец. Отличие: броня из круглой стальной проволоки. | ТЗБГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, бумага, медные жилы. Отличие: бронированный, без наружного покрова из пряжи. | ТППэпГ: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая оболочка, телефонное назначение. Отличие: наличие алюмополимерного экрана под оболочкой.
ТДСБл | ТЗСБл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, свинец, стальная броня, ленты в подушке. Отличие: шаг скрутки групп. | ТДСБ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: двойная изоляция, свинцовая оболочка, броня. Отличие: отсутствие пластмассовых лент (л) в подушке. | ТЗБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная скрутка, свинец, броня, лавсановые ленты. Отличие: кордельно-бумажная изоляция вместо комбинированной. | ТДСБнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: структура жил и брони. Отличие: негорючее исполнение наружного покрова. | МКСБл: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, стальные ленты, ленты в подушке. Отличие: полистирольный кордель в изоляции. | ТЗБ: Упрощенное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция, свинец, броня лентами. Отличие: простая битумная подушка без лент. | ТППБбШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бронированный, многопроволочный. Отличие: отсутствие свинцовой оболочки, ПЭ изоляция. | МКСБ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, свинец, броня. Отличие: отсутствие индекса "л" в защитном покрове. | ТЗБГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая оболочка, стальная броня. Отличие: отсутствие внешнего защитного мягкого слоя. | ТДСГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: жилы ТДС, свинцовая оболочка. Отличие: отсутствие бронированного покрова.
ТДСБлГ | ТДСБл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, свинец, стальные ленты, лавсановая лента в подушке. Отличие: наличие наружного защитного покрова из пряжи. | ТЗБлГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, стальная броня, отсутствие наружного покрова. Отличие: кордельно-бумажная изоляция вместо двойной бумажной. | ТДСБГ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: свинцовая оболочка, броня из лент, без наружного покрова. Отличие: отсутствие лавсановых лент (л) в подушке. | ТЗБГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция, свинец, стальные ленты. Отличие: звездная скрутка четверками вместо парной. | МКСБлГ: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, стальные ленты, отсутствие пряжи. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил. | ТДСБ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая защита, броня, бумажная изоляция. Отличие: наличие наружного покрова и упрощенная подушка. | ТКБГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, бумага, без наружного покрова. Отличие: броня из круглых стальных проволок. | МКСБГ: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: структура брони и оболочки, медные жилы. Отличие: повышенные требования к емкостным характеристикам. | ТДСГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: те же жилы и свинцовая оболочка. Отличие: полное отсутствие бронированного слоя. | ТЗБ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция, медь, свинец. Отличие: наличие полной брони с подушкой и наружным слоем.
ТДСГ | ТГ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, бумажная изоляция, свинцовая оболочка. Отличие: шаг скрутки и емкостные параметры групп. | ТЗГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, отсутствие брони и защитных покровов. Отличие: кордельно-бумажная изоляция. | ТДСБлГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, медь, свинец. Отличие: наличие брони из стальных лент. | ТБГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая оболочка, отсутствие наружного покрова. Отличие: наличие брони под оболочкой. | ТППГ: Модернизированное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонный, свинец, без брони. Отличие: изоляция жил из сплошного полиэтилена. | МКСГ: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, свинцовая оболочка. Отличие: изоляция из полистирольного корделя. | ТПВГ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, свинец, отсутствие брони. Отличие: изоляция из ПВХ пластиката. | ТДСБ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, бумажная изоляция. Отличие: наличие брони и наружного джутового покрова. | ТЗБ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, свинец. Отличие: наличие брони и защитной подушки. | ТППэпГ: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: назначение, медь, свинец. Отличие: наличие алюмополимерного экрана.
ТДСКл | ТЗКл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня из круглых проволок, лавсановая лента. Отличие: кордельно-бумажная изоляция. | ТДСК: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция, свинец, проволочная броня. Отличие: отсутствие лавсановых лент (л) в подушке. | ТКБл: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, свинец, проволочная броня. Отличие: трубчато-бумажная изоляция. | МКСКл: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: проволочная броня, свинец, лавсан. Отличие: полистирольная изоляция жил. | ТЗК: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, круглая проволока, бумажная изоляция. Отличие: упрощенная битумная подушка. | ТДСБл: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция, свинец, лента в подушке. Отличие: броня из стальных лент вместо проволоки. | МКСК: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, проволочная броня, медь. Отличие: отсутствие индекса "л", полистирольный кордель. | ТППКпШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: проволочная броня, телефонное назначение. Отличие: полиэтиленовая изоляция, отсутствие свинца. | ТЗБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция, свинец, лавсан. Отличие: ленточная броня вместо проволочной. | ТДСГ: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, бумажная изоляция, свинец. Отличие: полное отсутствие бронированного слоя.
ТехноКИП | КИПЭВ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: интерфейс RS-485, волновое сопротивление 120 Ом. Отличие: ПВХ пластикат стандартного типа. | КИС-В: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные луженые жилы, экран из алюмолавсановой ленты. Отличие: оболочка более светлого оттенка. | МКЭШ: Бюджетное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила, экран, ПВХ оболочка. Отличие: не нормированы частотные характеристики интерфейса. | КУПЭВ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: парная скрутка жил, наличие экрана. Отличие: ПЭ изоляция жил при ПВХ оболочке. | КМЭВ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные многопроволочные жилы, индивидуальный экран. Отличие: оптимизирован для датчиков 4-20 мА. | ГЕРДА-КВ: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: волновое сопротивление 120 Ом, экран. Отличие: улучшенная геометрия скрутки пар. | КМВВ: Упрощенное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: парная скрутка, ПВХ оболочка. Отличие: отсутствие общего экрана. | КПСЭнг(А): Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экран, парная скрутка. Отличие: кремнийорганическая изоляция жил. | МКЭШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: структура жил и экрана 1-в-1. Отличие: ТУ конкретного завода-изготовителя. | КММ: Микрофонное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ. Отличие: малый внешний диаметр, высокая гибкость.
ТехноКИПмнг | КИПЭВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: негорючий ПВХ, RS-485, экран. Отличие: стандартная цветовая маркировка оболочки. | КИС-Внг(А): Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: луженая медь, негорючесть по категории А. Отличие: более тонкая внешняя оболочка. | МКЭШнг(А): Бюджетное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: негорючий ПВХ пластикат, медный экран. Отличие: отсутствие нормировки по 120 Ом. | КУПЭВнг(А): Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПЭ изоляция жил, негорючая оболочка. Отличие: повышенная жесткость конструкции. | КМЭВнг(А): Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: многопроволочная медь, экран из фольги. Отличие: назначение — КИПиА общего профиля. | ГЕРДА-КВнг(А): Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: 120 Ом, негорючесть, парный экран. Отличие: повышенная стойкость к агрессивным средам. | КПСЭнг(А)-FRLS: Огнестойкое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: парная скрутка, негорючесть. Отличие: наличие слюдосодержащей ленты на жиле. | КМВВнг(А): Упрощенное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: ПВХ оболочка нг(А), парная скрутка. Отличие: отсутствие помехозащищенного экрана. | МКЭШвнг(А): Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: идентичная структура, негорючесть. Отличие: различие в присадках ПВХ пластиката. | КУВнг(А): Монтажное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, негорючий пластикат. Отличие: повышенная вибростойкость жил.
ТехноКИПнг-HF | КИПЭПнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: волновое сопротивление 120 Ом, безгалогенная оболочка, медные жилы. Отличие: шаг скрутки по ГОСТ. | КИС-Пнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: интерфейс RS-485, луженая медь, отсутствие галогенов. Отличие: большая гибкость при монтаже. | КУПЭПнг(А)-HF: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: парная скрутка, экран, полимерная композиция HF. Отличие: оптимизирован для систем управления КИПиА. | МКЭПнг(А)-HF: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, общий экран, оболочка HF. Отличие: не всегда нормируется строгое волновое сопротивление 120 Ом. | ГЕРДА-КВКнг(А)-HF: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: высокая помехозащищенность, HF исполнение. Отличие: усиленная защита от электромагнитных импульсов. | КПСнг(А)-HF: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: парная скрутка, безгалогенный материал. Отличие: отсутствие экрана в базовой версии. | КПСЭнг(А)-HF: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экран из алюмолавсановой ленты, HF оболочка. Отличие: кремнийорганическая изоляция. | МКЭШнг(А)-HF: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: структура жил и экрана, негорючесть HF. Отличие: ТУ конкретного завода, возможны отклонения по емкости. | КМЭПнг(А)-HF: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: многопроволочная жила, экран, безгалогенность. Отличие: меньший наружный диаметр. | КУВнг(А)-HF: Монтажное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, HF композиция. Отличие: повышенная устойчивость к вибрациям в шкафах управления.
ТехноКИПнг-LS | КИПЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные луженые жилы, экран, RS-485, пониженное дымовыделение. Отличие: стандартизированный ТУ. | КИС-Внг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: 120 Ом, луженая медь, оболочка LS. Отличие: более тонкая изоляция жил. | МКЭШнг(А)-LS: Бюджетное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: негорючий LS-пластикат, медный экран. Отличие: волновое сопротивление не нормируется. | КУПЭВнг(А)-LS: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: парная скрутка, экран из фольги, LS-оболочка. Отличие: изоляция жил из сплошного ПЭ. | КМЭВнг(А)-LS: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: многопроволочные жилы, общий экран, LS-пластикат. Отличие: оптимизирован для систем 4-20 мА. | ГЕРДА-КВнг(А)-LS: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: волновое сопротивление, негорючесть, низкий дым. Отличие: повышенная химическая стойкость. | КПСЭнг(А)-LS: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: парная скрутка, алюмолавсановый экран, LS. Отличие: кремнийорганическая изоляция. | МКЭШвнг(А)-LS: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: структура жил и экрана 1-в-1, LS-пластикат. Отличие: ТУ конкретного завода. | КУВнг(А)-LS: Монтажное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, негорючий LS-пластикат. Отличие: повышенная стойкость к вибрационным нагрузкам. | КМВВнг(А)-LS: Упрощенное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: парная скрутка, LS-оболочка. Отличие: ниже уровень защиты от помех из-за отсутствия оплетки.
ТехноКИПнг | КИПЭВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: интерфейс RS-485, медные жилы, негорючий ПВХ. Отличие: тип пластиката (без индекса LS). | КИС-Внг(А): Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: луженая медь, парная скрутка, экран. Отличие: шаг скрутки оптимизирован под протоколы обмена. | МКЭШнг(А): Бюджетное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: экран, ПВХ оболочка нг(А). Отличие: отсутствие строгой нормировки по волновому сопротивлению. | КУПЭВнг(А): Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, наличие экрана, негорючая оболочка. Отличие: комбинация ПЭ/ПВХ материалов. | КМЭВнг(А): Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: многопроволочные жилы, экран, ПВХ нг. Отличие: назначение — интерфейсы КИПиА общего типа. | ГЕРДА-КВнг(А): Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: 120 Ом, помехозащищенность, нг исполнение. Отличие: улучшенная геометрия повивов. | КПСЭнг(А): Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экран из фольги, парная скрутка. Отличие: изоляция из керамизирующейся резины. | МКЭШвнг(А): Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: идентичная конструкция жил и экрана. Отличие: параметры определяются ТУ изготовителя. | КУВнг(А): Монтажное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, негорючий пластикат. Отличие: оптимизирован для подвижного монтажа в шкафах. | КМВВнг(А): Упрощенное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: парная скрутка, негорючая оболочка. Отличие: отсутствует дренажная жила и экран.
ТЗАБл | ТЗАБ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, пористый ПЭ, алюминий, броня лентами. Отличие: отсутствие лавсанового слоя в подушке. | ТЗБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, звездная скрутка, стальная броня, лавсан в подушке. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ТЗБ: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: звездная четверка, стальные ленты, медная жила. Отличие: свинец и кордельно-бумажная изоляция. | МКСАБл: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая трубка, ленточная броня, лавсановая подушка. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил. | ТЗАБп: Модифицированное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая оболочка, пористый ПЭ, стальная броня. Отличие: защитный шланг из полиэтилена поверх брони. | ТЗКл: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, звездная скрутка, лавсан в подушке. Отличие: свинцовая оболочка и броня из круглых проволок. | МКСБл: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: стальная броня, медные жилы, наличие лавсана в защитном слое. Отличие: свинцовая оболочка. | ТЗАГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, пористый полиэтилен, алюминиевая оболочка. Отличие: полное отсутствие бронированного покрова. | ТППБбШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, наличие стальной брони, телефонное назначение. Отличие: отсутствие алюминиевой и свинцовой оболочек. | ТЗБГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, звездная скрутка, металлическая оболочка и броня. Отличие: отсутствие наружного волокнистого покрова.
ТЗАБп | ТЗАБл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, пористый ПЭ, алюминиевая оболочка, стальная броня. Отличие: наружный покров из пряжи вместо ПЭ шланга. | ТЗАБ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая трубка, пористая изоляция, броня из лент. Отличие: отсутствие защитного полиэтиленового шланга. | МКСАБп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая оболочка, броня, ПЭ шланг. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил. | ТЗБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, защитный покров. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ТППБбШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, стальная броня, защитный шланг. Отличие: отсутствие промежуточной алюминиевой оболочки. | МКСБл: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, стальная броня, телефонное назначение. Отличие: свинцовая оболочка и кордельная изоляция. | ТЗКл: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: звездная скрутка, металлическая оболочка, броня. Отличие: броня из круглых проволок вместо лент. | ТЗАГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, пористый ПЭ, алюминиевая оболочка. Отличие: отсутствие брони и наружного шланга. | ТППэпБбШв: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бронирование, ПЭ шланг, телефонная связь. Отличие: алюмополимерный экран вместо цельнотянутой трубки. | ТЗБ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, звездная скрутка, металлическая оболочка. Отличие: бумажная изоляция и свинцовая защита.
ТЗАБпГ | ТЗАБлГ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, пористый ПЭ, броня лентами, отсутствие пряжи. Отличие: тип антикоррозийного покрытия брони. | ТЗАБГ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, броня из лент, без наружного покрова. Отличие: упрощенная подушка без полиэтиленового слоя. | МКСАБлГ: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, стальная броня, отсутствие наружного джута. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. | ТЗБлГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, отсутствие пряжи. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ТБГ: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, металлическая оболочка, стальная броня. Отличие: свинцовая защита и бумажная изоляция. | ТЗБГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная скрутка, стальные ленты, без наружного покрова. Отличие: кордельно-бумажная изоляция жил. | МКСБлГ: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: стальная броня, металлическая оболочка, голый (без джута). Отличие: параметры для высокочастотной связи. | ТЗАГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, пористый ПЭ, алюминий. Отличие: полное отсутствие бронированного слоя. | ТППэпБГ: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонный, бронированный, без наружного покрова. Отличие: экран из фольги вместо алюминиевой трубки. | МКСГ: Минимальное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, металлическая оболочка, голый. Отличие: отсутствие брони и другой тип изоляции.
ТЗАБпШп | ТЗАБп: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, пористый ПЭ, броня. Отличие: отсутствие внешнего шланга Шп. | ТЗБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня. Отличие: свинцовая оболочка и бумажная изоляция. | МКСАБпШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, ПЭ-шланг, броня. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил. | ТППБбШв: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бронирование, защитный шланг, телефонное назначение. Отличие: ПЭ-изоляция и отсутствие алюминиевой трубки. | ТЗАБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, пористый ПЭ, броня. Отличие: наружный покров из кабельной пряжи вместо шланга. | ТЗКл: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: звездная скрутка, металлическая оболочка. Отличие: броня из круглых проволок. | ТЗАБ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, пористый ПЭ, алюминий, броня. Отличие: упрощенная подушка и наружный покров. | ТППэпБбШп: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПЭ-шланг, броня, медь. Отличие: экран из алюмополимерной ленты вместо алюминиевой трубки. | МКСБл: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: стальная броня, телефонная связь. Отличие: свинцовая оболочка и кордельная изоляция. | ТЗБ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, звездная скрутка, броня. Отличие: бумажная изоляция и свинец.
ТЗАШп | ТЗАГ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, пористый ПЭ, алюминиевая оболочка. Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга. | ТЗГ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: звездная четверка, отсутствие брони, металлическая оболочка. Отличие: свинцовая оболочка и бумажная изоляция. | МКСАШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, защитный ПЭ-шланг. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. | ТППэпЗ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, ПЭ-оболочка. Отличие: наличие гидрофобного заполнения, экран из фольги. | ТПВ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: телефонная связь, медные жилы. Отличие: ПВХ-изоляция и оболочка. | ТЗАБпШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, пористый ПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: наличие стальной брони под шлангом. | ТЗБл: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная скрутка, телефонный кабель. Отличие: свинцовая оболочка и наличие брони. | ТЗАБл: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, пористый ПЭ. Отличие: наличие брони и наружного джутового покрова. | ТППэп: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонное назначение, ПЭ-изоляция. Отличие: алюмополимерный экран вместо алюминиевой трубки. | МКСГ: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, металлическая оболочка. Отличие: свинцовая оболочка и полистирольная изоляция.
ТЗБ | ТЗБл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, бумага, свинец, броня. Отличие: наличие лавсановой ленты в подушке. | ТБ: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция, свинец, стальная броня. Отличие: парная скрутка вместо звездной четверки. | ТЗБГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, бумажный кордель, броня. Отличие: отсутствие наружного защитного покрова из пряжи. | ТЗГ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: звездная четверка, бумага, свинец. Отличие: отсутствие бронированного слоя. | МКСБл: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, стальная броня, медные жилы. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. | ТКБ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, свинец. Отличие: броня из круглых стальных проволок. | ТЗАБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, стальная броня. Отличие: алюминиевая оболочка и пористый ПЭ. | ТППБбШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонная связь, стальная броня. Отличие: ПЭ-изоляция и отсутствие свинца. | ТЗБлн: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: структура ТЗБ. Отличие: негорючее исполнение наружного покрова. | ТЗБв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, бумага, броня. Отличие: ПВХ-оболочка поверх брони.
ТЗБГ | ТБГ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция, свинец, броня, отсутствие джута. Отличие: парная скрутка жил. | ТЗБ: Базовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, бумага, свинец, броня. Отличие: наличие наружного защитного покрова. | ТЗГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: звездная скрутка, бумажный кордель, свинец. Отличие: отсутствие стальной брони. | ТЗБлГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, голый (без джута). Отличие: лавсановая лента в подушке. | МКСБлГ: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, стальная броня, отсутствие джута. Отличие: полистирольная изоляция. | ТКБГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, отсутствие джута. Отличие: броня из круглых стальных проволок. | ТЗАБлГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, отсутствие джута. Отличие: алюминиевая оболочка и пористый ПЭ. | МКСГ: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: металлическая оболочка, отсутствие джута и брони. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. | ТППэпБГ: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонный, броня, отсутствие джута. Отличие: ПЭ-изоляция и алюмополимерный экран. | ТГ: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: бумажная изоляция, свинец. Отличие: парная скрутка и отсутствие брони.
ТЗБл | ТЗБ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, бумага, свинец, броня лентами. Отличие: простая битумная подушка без лавсановой ленты. | ТЗБлн: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: звездная четверка, свинец, лавсан в подушке. Отличие: негорючий состав наружного покрова. | ТЗКл: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: звездная скрутка, свинец, лавсан. Отличие: броня из круглых проволок вместо лент. | ТБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция, свинец, броня, лавсан. Отличие: парная скрутка вместо четверки. | МКСБл: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, стальная броня, лавсан в подушке. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. | ТЗБГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, бумага, свинец, броня. Отличие: отсутствие наружного защитного джутового покрова. | ТЗАБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, лавсан в подушке. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ТППБбШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонное назначение, стальная броня. Отличие: полиэтиленовая изоляция и оболочка. | ТЗГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, бумажная изоляция, свинец. Отличие: полное отсутствие бронированного слоя. | ТЗБв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, бумага, броня. Отличие: наличие выпрессованного ПВХ шланга поверх брони.
ТЗБлГ | ТЗБГ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумага, свинец, броня, отсутствие наружного покрова. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. | ТЗБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, свинец, броня, лавсан. Отличие: наличие наружного джутового покрова. | ТБлГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, отсутствие джута. Отличие: парная скрутка жил вместо звездной. | МКСБлГ: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, броня, голый. Отличие: полистирольный кордель в изоляции. | ТЗКлГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, лавсан, отсутствие джута. Отличие: круглая проволочная броня вместо ленточной. | ТЗАБлГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, отсутствие джута. Отличие: алюминиевая оболочка и пористый ПЭ. | ТЗГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила, бумага, свинец, отсутствие джута. Отличие: отсутствие стальных лент брони. | ТКБГ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, отсутствие джута. Отличие: трубчато-бумажная изоляция и проволочная броня. | ТППэпБГ: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонный, броня, без джута. Отличие: экран из фольги и полиэтиленовая изоляция. | МКСГ: Минимальное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая оболочка, медные жилы, отсутствие джута. Отличие: полное отсутствие брони.
ТЗБп | ТЗБ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, бумага, свинец, броня. Отличие: подушка из битума без полиэтиленовой ленты. | ТЗБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, свинец, броня. Отличие: лавсановая лента вместо полиэтиленовой в подушке. | ТЗАБп: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная скрутка, броня, ПЭ в подушке. Отличие: алюминиевая оболочка и пористая изоляция. | МКСБп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, броня, ПЭ в подушке. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. | ТЗБпШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, ПЭ в подушке, броня. Отличие: наружный защитный ПЭ шланг вместо джута. | ТБп: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция, свинец, броня. Отличие: парная скрутка вместо четверки. | ТППБбШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонный, стальная броня. Отличие: отсутствие свинца и бумажной изоляции. | ТЗБпГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, свинец, ПЭ в подушке. Отличие: отсутствие наружного защитного джута. | ТЗКл: Проволочное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: звездная скрутка, свинец. Отличие: броня из стальных круглых проволок. | ТГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, бумага, свинец. Отличие: отсутствие бронированного покрова.
ТЗБпГ | ТЗБГ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумага, свинец, броня, отсутствие джута. Отличие: упрощенная подушка без ПЭ лент. | ТЗБп: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, свинец, броня, ПЭ в подушке. Отличие: наличие наружного джутового покрова. | ТЗБлГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, голый. Отличие: лавсановая лента вместо ПЭ в подушке. | МКСБпГ: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, броня, отсутствие джута. Отличие: полистирольная изоляция. | ТЗАБпГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, отсутствие джута. Отличие: алюминиевая оболочка и пористый ПЭ. | ТБпГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумага, свинец, броня, отсутствие джута. Отличие: парная скрутка жил. | ТКБГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, голый. Отличие: броня из круглых проволок, трубчатая изоляция. | ТЗГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, свинец, отсутствие джута. Отличие: полное отсутствие брони. | ТППэпБГ: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонный, броня, без джута. Отличие: полиэтиленовая изоляция и алюмофольга. | МКСГ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая оболочка, голый. Отличие: отсутствие брони и другой тип изоляции.
ТЗБпШп | ТЗБп: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: свинец, бумага, ПЭ в подушке, броня. Отличие: наружный покров из джута вместо ПЭ шланга. | МКСБпШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, стальная броня, наружный ПЭ шланг. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. | ТППБбШп: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонная связь, броня, ПЭ шланг. Отличие: отсутствие свинца и бумажной изоляции. | ТЗАБпШп: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная скрутка, броня, ПЭ шланг. Отличие: алюминиевая оболочка и пористый ПЭ. | ТЗБв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, бумага, свинец, броня. Отличие: ПВХ шланг вместо полиэтиленового. | ТЗБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, свинец, броня. Отличие: наружный джут и лавсан в подушке. | ТППБбШв: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: броня, защитный шланг, медь. Отличие: шланг из ПВХ, изоляция из сплошного ПЭ. | ТЗКл: Проволочное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: звездная скрутка, металлическая оболочка. Отличие: проволочная броня и отсутствие шланга. | ТЗАШп: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, ПЭ шланг. Отличие: отсутствие брони и алюминиевая оболочка. | ТБпШп: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, ПЭ шланг. Отличие: парная скрутка вместо четверки.
ТЗГ | ТЗБ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, бумажная изоляция, свинец, звездная скрутка. Отличие: наличие защитного покрова из стальных лент и джута. | ТЗБГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая оболочка, кордельно-бумажная изоляция, отсутствие наружной пряжи. Отличие: наличие стальной брони под оболочкой. | ТГ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, бумажная изоляция, свинцовая оболочка, отсутствие брони. Отличие: парная скрутка групп вместо звездной четверки. | ТБГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинцовая защита, бумага, отсутствие наружного покрова. Отличие: наличие бронированных лент и парная скрутка. | МКСГ: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, свинцовая оболочка, отсутствие брони и джута. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция для магистралей. | ТЗАГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, металлическая оболочка, отсутствие брони. Отличие: алюминиевая оболочка и изоляция из пористого ПЭ. | ТППГ: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонный, свинцовая оболочка, без бронированного покрова. Отличие: изоляция жил из сплошного полиэтилена. | ТЗБлГ: Модифицированное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, бумажный кордель, голый (без джута). Отличие: наличие брони и лавсановой ленты в подушке. | ТКБГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, бумажная изоляция, отсутствие пряжи. Отличие: броня из круглой стальной проволоки. | ТПВГ: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, свинец, отсутствие защитных покровов. Отличие: изоляция жил из ПВХ пластиката.
ТЗКл | ТЗК: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, бумага, свинец, круглая проволочная броня. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. | ТЗБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: звездная четверка, бумага, свинец, лавсановая подушка. Отличие: броня из стальных лент вместо проволоки. | ТКБл: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, свинец, проволочная броня. Отличие: парная скрутка групп вместо звездной четверки. | МКСКл: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: круглая проволока, свинец, лавсан в подушке. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. | ТЗАБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, защитный покров. Отличие: алюминиевая оболочка и пористая ПЭ-изоляция. | ТЗКлн: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: проволочная броня, свинец, лавсан. Отличие: негорючее исполнение наружного покрова из пряжи. | ТКБ: Упрощенное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция, свинец, проволочная броня. Отличие: парная скрутка и отсутствие лавсана в подушке. | ТППКпШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: проволочная броня, телефонная связь. Отличие: изоляция и оболочка из полимеров, отсутствие свинца. | ТЗГ: Минимальное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, бумажная изоляция, свинец. Отличие: полное отсутствие бронированного слоя. | МКСК: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: круглая стальная проволока, свинец, медь. Отличие: отсутствие лавсана в подушке и тип корделя.
ТЗКп | ТЗКл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, свинец, круглая проволочная броня. Отличие: лавсановая лента в подушке вместо полиэтиленовой. | ТЗК: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция, свинец, проволочная броня. Отличие: упрощенная битумная подушка без ПЭ-ленты. | ТЗАБп: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, ПЭ в подушке. Отличие: алюминиевая оболочка и ленточное бронирование. | МКСКп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, круглая проволока, ПЭ в подушке. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил. | ТКБп: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, проволочная броня, ПЭ-лента в подушке. Отличие: парная скрутка групп. | ТЗБп: Упрощенное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция, свинец, ПЭ в подушке. Отличие: броня из стальных лент вместо проволоки. | ТППКпШп: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: проволочная броня, ПЭ-шланг, медь. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил и отсутствие свинца. | ТЗКпШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, проволока, ПЭ в подушке. Отличие: наружный защитный ПЭ-шланг вместо пряжи. | ТЗАШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, ПЭ-покров. Отличие: алюминиевая оболочка и отсутствие проволочной брони. | ТГ: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, бумажная изоляция, свинец. Отличие: отсутствие брони и защитных слоев.
ТЗПАБп | ТЗПАБл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, алюминий, броня, пористый ПЭ. Отличие: лавсановая лента в подушке вместо полиэтиленовой. | ТЗАБп: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: пористый ПЭ, алюминиевая оболочка, ленточная броня. Отличие: отсутствие специфических добавок в изоляции ТЗПА. | ТЗПАБпШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, броня, ПЭ в подушке. Отличие: наружный защитный ПЭ-шланг вместо джута. | МКСАБп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая трубка, стальная броня, ПЭ в подушке. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. | ТЗБп: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, ПЭ в подушке. Отличие: свинцовая оболочка и бумажная изоляция. | ТЗПАГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, пористый ПЭ, алюминиевая оболочка. Отличие: полное отсутствие брони. | ТППБбШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонное назначение, стальная броня. Отличие: отсутствие алюминиевой трубки и другой тип изоляции. | ТЗПАБпГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, броня, ПЭ в подушке. Отличие: отсутствие наружного защитного покрова из пряжи. | ТЗАБ: Упрощенное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, пористый ПЭ, алюминий, броня. Отличие: простая подушка без ПЭ-ленты. | МКСБп: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: звездная скрутка, стальная броня, ПЭ в подушке. Отличие: свинцовая оболочка.
ТЗПАБпГ | ТЗПАБлГ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, броня, голый (без джута), лавсан. Отличие: тип полимерной ленты в подушке. | ТЗАБпГ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: пористый ПЭ, алюминиевая оболочка, броня, без джута. Отличие: стандартные параметры изоляции. | ТЗПАБп: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, алюминий, броня, ПЭ в подушке. Отличие: наличие наружного джутового покрова. | МКСАБпГ: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, броня, отсутствие джута. Отличие: полистирольный кордель в изоляции. | ТЗБпГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, без джута. Отличие: свинцовая оболочка и бумага. | ТЗПАГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, пористый ПЭ, алюминий, без джута. Отличие: отсутствие стальных лент брони. | ТБГ: Техническое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: металлическая оболочка, стальная броня, голый. Отличие: свинец, бумага и парная скрутка. | ТЗАБлГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, алюминий, броня, без джута. Отличие: лавсановая лента в подушке. | ТППэпБГ: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонный, броня, без джута. Отличие: алюмополимерный экран вместо алюминиевой трубки. | МКСГ: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: металлическая оболочка, отсутствие джута. Отличие: отсутствие брони и другой тип изоляции.
ТЗПАБпШп | ТЗПАБлШп: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, пористый ПЭ, алюминиевая оболочка, броня, ПЭ шланг. Отличие: лавсановая лента в подушке вместо полиэтиленовой. | ТЗАБпШп: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая трубка, стальная броня, защитный шланг из ПЭ. Отличие: стандартные требования к параметрам изоляции (без индекса ПА). | МКСАБпШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая оболочка, броня из лент, защитный ПЭ шланг. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил. | ТППэпБбШп: Современное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, наличие стальной брони и наружного ПЭ шланга. Отличие: экран из алюмополимерной ленты вместо сплошной трубки. | ТЗПАБп: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, пористый ПЭ, алюминий, броня. Отличие: наружный покров из пряжи вместо выпрессованного шланга. | ТЗБпШп: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная скрутка, стальная броня, наружный ПЭ шланг. Отличие: свинцовая оболочка и бумажная изоляция жил. | ТЗПАуБпШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: идентичная конструкция оболочек и шланга. Отличие: увеличенная толщина изоляции для повышенного напряжения. | ТЗАШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, пористый ПЭ, алюминиевая оболочка, ПЭ шланг. Отличие: отсутствие стального бронированного слоя. | МКСБпШп: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, наличие брони и защитного ПЭ шланга. Отличие: свинцовая оболочка и высокочастотная изоляция. | ТЗПАБпнлШп: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, броня, ПЭ шланг. Отличие: использование негорючих материалов в подброневом слое.
ТЗПАКпШп | ТЗПАКлШп: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, броня из круглых проволок, ПЭ шланг. Отличие: лавсановая лента в подушке под броней. | ТЗАКпШп: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: пористый ПЭ, алюминиевая трубка, проволочная броня, ПЭ шланг. Отличие: стандартные допуски по емкости групп. | МКСАКпШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, броня из круглой проволоки, наружный ПЭ шланг. Отличие: изоляция из полистирольного корделя. | ТЗПАБпШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, алюминиевая оболочка, ПЭ шланг. Отличие: броня из стальных лент вместо проволоки. | ТЗКпШп: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, проволочная броня, защитный ПЭ шланг. Отличие: свинцовая оболочка и бумажная изоляция. | ТЗАШп: Минимальное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая оболочка, пористый ПЭ, защитный шланг. Отличие: отсутствие силового элемента в виде проволочной брони. | ТППКпШп: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, круглая проволочная броня, ПЭ шланг. Отличие: отсутствие промежуточной металлической оболочки. | МКСКпШп: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, проволочная броня, наружный шланг. Отличие: свинцовая оболочка и кордельная изоляция. | ТЗПАКп: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, круглая проволока, пористый ПЭ. Отличие: наружный покров из джутовой пряжи вместо шланга. | ТЗПАуКпШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: идентичная структура брони и шланга. Отличие: предназначены для цепей с более высоким рабочим напряжением.
ТЗПАуБпШп | ТЗПАБпШп: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: пористый ПЭ, алюминий, стальная броня, ПЭ шланг. Отличие: меньшая толщина изоляции (стандартное рабочее напряжение). | ТЗПАуБлШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, броня, ПЭ шланг, усиленная изоляция. Отличие: лавсановая лента в подушке. | МКСАБпШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая оболочка, броня из лент, защитный шланг. Отличие: высокочастотная полистирольная изоляция. | ТЗАБпШп: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая трубка, стальная броня, ПЭ шланг. Отличие: стандартная изоляция без усиления и ПА-нормировки. | ТЗПАуБп: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, усиленная изоляция, алюминий, броня. Отличие: джутовый покров вместо шланга. | ТЗБпШп: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная скрутка, стальная броня, ПЭ шланг. Отличие: свинцовая оболочка и бумажная изоляция. | ТППэпБбШп: Современное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, наличие брони и защитного шланга. Отличие: алюмополимерный экран и ПЭ изоляция. | ТЗПАуКпШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, ПЭ шланг, усиленная изоляция. Отличие: броня из стальных круглых проволок. | МКСБпШп: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: наличие металлической оболочки, брони и шланга. Отличие: свинец и тип диэлектрика. | ТЗАШп: Минимальное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая оболочка, пористый ПЭ, ПЭ шланг. Отличие: полное отсутствие бронированного слоя.
ТЗПАуШп | ТЗПАШп: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, пористый ПЭ, защитный шланг. Отличие: стандартная толщина изоляции (у оригинала — усиленная). | ТЗАШп: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: пористый ПЭ, алюминий, ПЭ шланг. Отличие: отсутствует нормировка по коэффициенту емкостной связи. | МКСАШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая трубка, внешний защитный шланг. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил. | ТЗПАуБпШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, усиленная изоляция, шланг. Отличие: наличие стальной брони под шлангом. | ТЗПАБпШп: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: пористый ПЭ, алюминий, шланг. Отличие: наличие ленточной брони и стандартная изоляция. | ТППэпШп: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонное назначение, ПЭ шланг. Отличие: экран из алюмополимерной ленты вместо сплошной трубки. | ТЗГ: Минимальное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: звездная четверка, телефонный. Отличие: свинцовая оболочка, бумажная изоляция, отсутствие шланга. | ТЗАГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: пористый ПЭ, алюминиевая трубка, медь. Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга. | ТЗПАКпШп: Проволочное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, защитный шланг, ПЭ изоляция. Отличие: наличие брони из круглых проволок. | МКСГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: металлическая оболочка, медные жилы. Отличие: свинец, отсутствие шланга, высокочастотная изоляция.
ТЗПАШп | ТЗАШп: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, пористый ПЭ, защитный шланг. Отличие: отсутствие специальных допусков ТУ по емкостным связям. | ТЗПАуШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, ПЭ шланг, нормированные параметры. Отличие: увеличенная толщина изоляции жил. | МКСАШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая трубка, внешний шланг. Отличие: изоляция из полистирольного корделя. | ТЗПАБпШп: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, пористый ПЭ, шланг. Отличие: наличие бронированного слоя из стальных лент. | ТЗАГ: Базовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, пористый ПЭ, алюминиевая трубка. Отличие: отсутствие наружного защитного шланга. | ТППэпШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, ПЭ изоляция, ПЭ шланг. Отличие: алюмополимерный экран вместо сварной трубки. | ТЗГ: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: звездная скрутка, назначение. Отличие: свинцовая оболочка и бумажная изоляция. | ТПВ: Внутреннее соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила, телефонный. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка, отсутствие металлической защиты. | ТЗПАБп: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, стальная броня. Отличие: наружный покров из джута вместо шланга. | МКСГ: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: металлическая оболочка, телефонная связь. Отличие: свинцовая защита и отсутствие внешнего шланга.
ТЗПкАБл | ТЗПАБл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, алюминиевая оболочка, броня, подушка с лавсаном. Отличие: тип пористого полиэтилена (стандартный вместо специального ТЗПк). | ТЗАБл: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминий, броня лентами, лавсан в подушке, джут. Отличие: стандартные характеристики изоляции по ТУ. | ТЗБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная скрутка, броня из лент, лавсан в подушке. Отличие: свинцовая оболочка и бумажная изоляция. | МКСАБл: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, стальная броня, джутовый покров. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил. | ТЗПкАШп: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, изоляция ТЗПк. Отличие: отсутствие брони и наличие защитного шланга. | ТЗПкАКл: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, лавсан в подушке, медь. Отличие: броня из стальных круглых проволок. | ТЗАБп: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, пористый ПЭ, стальная броня. Отличие: полиэтиленовая лента в подушке вместо лавсановой. | ТППБбШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, стальная броня. Отличие: отсутствие промежуточной алюминиевой оболочки и ПЭ изоляция. | ТЗГ: Минимальное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: звездная четверка, телефонный. Отличие: свинцовая оболочка и полное отсутствие брони. | МКСБл: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: металлическая оболочка, ленточная броня, медь. Отличие: свинец и высокочастотный диэлектрик.
ТЗПкАБп | ТЗПАБп: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, пористый ПЭ, броня из лент, ПЭ-лента в подушке. Отличие: стандартный пористый ПЭ вместо композиции ТЗПк. | ТЗАБп: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, алюминий, броня, ПЭ-подушка. Отличие: отсутствие специальных нормативов по переходному затуханию. | ТЗПАБл: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: пористый ПЭ, алюминий, стальная броня. Отличие: лавсановая лента в подушке вместо полиэтиленовой. | МКСАБп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая трубка, стальная броня, джутовый покров. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил. | ТЗБп: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, стальные ленты, медь. Отличие: свинцовая оболочка и бумажная изоляция. | ТЗПкАБл: Модифицированное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, броня, джут. Отличие: лавсановая лента в подушке и ТУ конкретного завода. | ТППБбШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: телефонная связь, наличие стальной брони. Отличие: отсутствие металлической оболочки, ПЭ изоляция. | ТЗАКп: Проволочное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая оболочка, звездная скрутка. Отличие: броня из круглых проволок вместо лент. | ТЗАГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, алюминиевая оболочка, пористый ПЭ. Отличие: отсутствие бронированного слоя. | МКСБп: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: стальная броня, медные жилы, джут. Отличие: свинцовая оболочка и другой тип диэлектрика.
ТЗПкАБпШп | ТЗПАБпШп: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, броня, ПЭ-шланг, ПЭ в подушке. Отличие: стандартный тип пористого ПЭ. | ТЗПАБлШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, стальная броня, ПЭ-шланг. Отличие: лавсановая лента в подушке под броней. | ТЗАБпШп: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая трубка, броня, защитный шланг. Отличие: отсутствие нормировки по емкостным связям ТЗПк. | МКСАБпШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, стальные ленты, защитный ПЭ-шланг. Отличие: высокочастотная полистирольная изоляция. | ТППэпБбШп: Современное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: стальная броня, медные жилы, ПЭ-шланг. Отличие: алюмополимерный экран вместо сварной трубки. | ТЗБпШп: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, ПЭ-шланг. Отличие: свинцовая оболочка и бумажная изоляция. | ТЗПкАШп: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая оболочка, изоляция ТЗПк, ПЭ-шланг. Отличие: отсутствие стальной брони. | ТЗПкАКпШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, ПЭ-шланг, параметры ТЗПк. Отличие: броня из стальных круглых проволок. | МКСБпШп: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: наличие брони и защитного ПЭ шланга. Отличие: свинец и тип диэлектрика. | ТЗАШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, пористый ПЭ, алюминий, ПЭ-шланг. Отличие: полное отсутствие бронированного слоя.
ТЗПкАШп | ТЗПАШп: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, пористый ПЭ, защитный шланг. Отличие: стандартная пористость ПЭ изоляции. | ТЗАШп: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая трубка, пористый ПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: отсутствие специальных допусков ТУ по частотным параметрам. | МКСАШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, медные жилы, защитный ПЭ-шланг. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. | ТЗПкАБпШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, изоляция ТЗПк, ПЭ-шланг. Отличие: наличие стальной брони под шлангом. | ТЗАГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, пористый ПЭ, алюминиевая трубка. Отличие: отсутствие наружного защитного шланга. | ТППэпШп: Современное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: телефонная связь, медь, ПЭ-шланг. Отличие: экран из фольги вместо цельнотянутой алюминиевой оболочки. | ТЗГ: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: звездная скрутка, телефонный. Отличие: свинцовая оболочка, бумажная изоляция, отсутствие шланга. | ТПВ: Внутреннее соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила, телефонный. Отличие: ПВХ материалы, отсутствие металлической защиты и шланга. | ТЗПАБп: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, пористый ПЭ, звездная четверка. Отличие: наличие брони и джутовый покров. | МКСГ: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: металлическая оболочка, медь, телефонная связь. Отличие: свинец и высокочастотная изоляция.
ТЗПэп | ТЗПэпЗ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, ПЭ изоляция, экран из фольги. Отличие: наличие гидрофобного заполнения. | ТППэп: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, сплошная ПЭ изоляция, алюмополимерный экран. Отличие: парная скрутка вместо звездной четверки. | ТЗАШп: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, ПЭ изоляция, ПЭ оболочка. Отличие: сплошная алюминиевая оболочка вместо ленточного экрана. | КСПП: Конструктивное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, ПЭ изоляция, ПЭ оболочка. Отличие: предназначены для межстанционной связи, упрощенный экран. | ТППэпЗ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: полиэтиленовая защита, экран, медь. Отличие: наличие гидрофобного заполнителя и парная скрутка. | ТПВ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, телефонное назначение. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка, отсутствие экрана. | ТЗГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, медная жила. Отличие: свинцовая оболочка и бумажная изоляция. | МКСГ: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, телефонный кабель. Отличие: свинцовая оболочка и кордельно-полистирольная изоляция. | КМВВ: Упрощенное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, изоляция жил. Отличие: ПВХ оболочка, отсутствие экрана и парная скрутка. | ТЗПАШп: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: звездная четверка, ПЭ оболочка. Отличие: алюминиевая оболочка и пористая ПЭ изоляция.
ТЗПэп-НДГ | ТЗПэпнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: звездная скрутка, алюмополимерный экран, безгалогенная оболочка. Отличие: маркировка по ГОСТ Р. | ТППэпнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: безгалогенная композиция, медные жилы, экран. Отличие: парная скрутка жил вместо четверки. | ТППэпнг(А)-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: негорючее исполнение, медные жилы, экран. Отличие: ПВХ с низким дымовыделением вместо безгалогенного пластиката. | КПСнг(А)-HF: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: негорючесть, безгалогенность, медные жилы. Отличие: отсутствие экрана и парная скрутка. | КПСЭнг(А)-HF: Защищенное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: наличие экрана, безгалогенная оболочка. Отличие: кремнийорганическая изоляция жил. | КМВВнг(А)-LS: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, негорючая оболочка. Отличие: отсутствие экрана и ПВХ материалы. | КУПЭПнг(А)-HF: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, экран, HF оболочка. Отличие: оптимизирован для систем управления КИП. | ГЕРДА-КВнг(А)-HF: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: экран, безгалогенность, негорючесть. Отличие: улучшенные характеристики волнового сопротивления. | КИПЭПнг(А)-HF: Специальное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, экран, безгалогенная оболочка. Отличие: строгое волновое сопротивление 120 Ом. | МКЭПнг(А)-HF: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, экран, HF-оболочка. Отличие: ТУ общепромышленного назначения.
ТЗШп | ТЗГ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, бумага, свинец, звездная четверка. Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга из полиэтилена. | ТЗБпШп: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, бумага, ПЭ шланг. Отличие: наличие стальной брони под шлангом. | ТЗАШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, звездная скрутка, ПЭ шланг. Отличие: алюминиевая оболочка и пористая ПЭ изоляция. | МКСШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, медные жилы, ПЭ шланг. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. | МКСАШп: Отраслевое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: звездная скрутка, наличие ПЭ шланга. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ТППэпШп: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонная связь, медь, ПЭ шланг. Отличие: экран из фольги вместо свинцовой трубки. | ТЗБл: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, бумага, свинец. Отличие: броня из лент и наружный покров из пряжи. | ТБ: Системное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция, свинец, телефонный. Отличие: парная скрутка и наличие брони. | ТГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: свинцовая оболочка, бумажная изоляция. Отличие: парная скрутка и отсутствие ПЭ шланга. | МКСГ: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, медные жилы. Отличие: отсутствие внешнего шланга и тип диэлектрика.
ТЗЭБл | ТЗБл: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, бумажная изоляция, свинец, броня, джут. Отличие: отсутствие экранированных групп. | ТЗЭБ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экранированные четверки, бумажная изоляция, свинец, броня. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. | МКСБл: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: металлическая оболочка, стальная броня, телефонная связь. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил. | ТЗЭБлн: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: звездная скрутка, экран четверки, свинец, броня. Отличие: негорючее исполнение наружного покрова. | ТЗКл: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, бумага, свинец, лавсан в подушке. Отличие: броня из круглых проволок вместо лент. | ТЗАБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, стальная броня, джут. Отличие: алюминиевая оболочка и пористая ПЭ изоляция. | ТБл: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, бумажная изоляция, броня, джут. Отличие: парная скрутка и отсутствие экранов групп. | ТЗЭГ: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: экранированные четверки, бумага, свинец. Отличие: полное отсутствие брони и джутового покрова. | ТППБбШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонный, стальная броня, медь. Отличие: ПЭ изоляция и отсутствие свинцовой оболочки. | ТЗЭБв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медь, свинец, броня. Отличие: защитный шланг из ПВХ поверх брони вместо пряжи.
ТЗЭБлГ | ТЗЭБГ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумага, свинец, экран четверки, броня, без джута. Отличие: простая битумная подушка без лавсана. | ТЗЭБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная скрутка, экран четверки, свинец, броня. Отличие: наличие наружного джутового покрова. | ТЗБлГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, голый (без джута), лавсан. Отличие: отсутствие индивидуальных экранов групп. | МКСБлГ: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, броня, отсутствие джута. Отличие: полистирольная изоляция жил. | ТЗКлГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, лавсан, без джута. Отличие: броня из круглой проволоки вместо лент. | ТЗАБлГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, без джута. Отличие: алюминиевая оболочка и пористая ПЭ изоляция. | ТБлГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция, свинец, броня, без джута. Отличие: парная скрутка без экранирования групп. | ТЗЭГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила, бумага, свинец, экран четверки. Отличие: полное отсутствие стальной брони. | ТППэпБГ: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонный, броня, без джута. Отличие: экран из фольги и полиэтиленовая изоляция. | МКСГ: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: металлическая оболочка, медные жилы, отсутствие джута. Отличие: отсутствие брони и другой тип изоляции.
ТЗЭБп | ТЗЭБ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медь, бумага, экран четверки, свинец, броня. Отличие: отсутствие полиэтиленовой ленты в подушке. | ТЗБп: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, бумага, свинец, броня, ПЭ в подушке. Отличие: отсутствие экранов на звездных четверках. | ТЗЭБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, экран групп, свинец, броня. Отличие: лавсановая лента вместо ПЭ в подушке. | МКСБп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, броня, ПЭ в подушке. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил. | ТЗАБп: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная скрутка, броня, ПЭ в подушке. Отличие: алюминиевая оболочка и пористая ПЭ изоляция. | ТЗЭБпШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, экран четверки, ПЭ в подушке. Отличие: наружный ПЭ шланг вместо джутовой пряжи. | ТБп: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумага, свинец, броня, ПЭ в подушке. Отличие: парная скрутка жил без экранов. | ТЗЭГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила, бумага, свинец, экран групп. Отличие: отсутствие бронированного слоя. | ТППБбШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонный, стальная броня, медь. Отличие: отсутствие свинцовой оболочки и экранирования групп. | ТЗКл: Проволочное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: звездная четверка, свинец, броня. Отличие: броня из круглых проволок.
ТЗЭБпГ | ТЗЭБГ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумага, свинец, экран групп, броня, без джута. Отличие: упрощенная подушка без ПЭ ленты. | ТЗЭБп: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, экран, свинец, броня, ПЭ в подушке. Отличие: наличие наружного джута. | ТЗБпГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, голый, ПЭ в подушке. Отличие: отсутствие индивидуальных экранов групп. | МКСБпГ: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, броня, отсутствие джута. Отличие: полистирольный кордель в изоляции. | ТЗЭБлГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, экран четверки, броня, без джута. Отличие: лавсан в подушке вместо ПЭ. | ТЗАБпГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, отсутствие джута. Отличие: алюминиевая оболочка и пористый ПЭ. | ТБпГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумага, свинец, броня, без джута. Отличие: парная скрутка без экранов. | ТЗЭГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медь, бумага, свинец, экран четверки. Отличие: отсутствие стальных лент брони. | ТППэпБГ: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонный, броня, без джута. Отличие: полиэтиленовая изоляция и фольгированный экран. | МКСГ: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: металлическая оболочка, отсутствие брони и джута. Отличие: кордельная изоляция.
ТЗЭБпШп | ТЗЭБлШп: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экранированные четверки, свинец, броня, ПЭ шланг. Отличие: лавсановая лента в подушке вместо полиэтиленовой. | ТЗБпШп: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: звездная скрутка, свинец, стальная броня, защитный ПЭ шланг. Отличие: отсутствие индивидуальных экранов на четверках. | МКСБпШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, броня, ПЭ шланг. Отличие: высокочастотная кордельно-полистирольная изоляция. | ТЗЭБп: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экранированные группы, бумага, свинец, броня. Отличие: наружный джутовый покров вместо выпрессованного шланга. | ТЗАБпШп: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, ПЭ шланг. Отличие: алюминиевая оболочка и отсутствие экранов групп. | ТППэпБбШп: Современное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, броня, ПЭ шланг. Отличие: экран из фольги вместо свинца, отсутствие экранов групп. | ТЗЭКлШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: экран групп, свинец, ПЭ шланг. Отличие: броня из круглых проволок вместо лент. | ТЗЭБв: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экранированные четверки, бумага, свинец, броня. Отличие: наружный шланг из ПВХ пластиката. | МКСАБпШп: Альтернативное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: броня, ПЭ шланг, назначение. Отличие: алюминиевая оболочка и другой тип диэлектрика. | ТЗЭШп: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: экранированные группы, свинец, ПЭ шланг. Отличие: полное отсутствие бронированного слоя.
ТЗЭГ | ТЗГ: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, бумажная изоляция, свинцовая оболочка, голый. Отличие: отсутствие экранов на звездных четверках. | ТЗЭБГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экранированные группы, бумага, свинец, без джута. Отличие: наличие стальной брони под оболочкой. | МКСГ: Частотное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: металлическая оболочка, отсутствие покровов, медь. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция для ВЧ-связи. | ТЗЭБл: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экранированные четверки, бумага, свинец. Отличие: наличие брони и наружного джутового покрова. | ТГ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: телефонный, бумага, свинец, голый. Отличие: парная скрутка вместо четверки, нет экранов. | ТЗАГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, металлическая оболочка, голый. Отличие: алюминиевая оболочка и пористая ПЭ изоляция. | ТППГ: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: телефонный, свинец, отсутствие брони. Отличие: изоляция из сплошного полиэтилена. | ТЗЭШп: Защищенное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экранированные четверки, свинец. Отличие: наличие наружного защитного ПЭ шланга. | МКСАШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: металлическая оболочка, звездная скрутка. Отличие: алюминий вместо свинца, наличие шланга. | ТПВГ: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, свинец, голый. Отличие: ПВХ изоляция жил.
ТЗЭКл | ТЗЭК: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумага, свинец, проволочная броня, экраны групп. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. | ТЗКл: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, бумага, свинец, проволочная броня. Отличие: отсутствие индивидуальных экранов четверок. | МКСКл: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, круглая проволока, лавсан в подушке. Отличие: полистирольный кордель в изоляции. | ТЗЭКлШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: экран групп, свинец, проволочная броня. Отличие: наружный ПЭ шланг вместо джутовой пряжи. | ТЗАБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, джут. Отличие: алюминиевая оболочка и отсутствие экранов групп. | ТКБл: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, свинец, проволочная броня. Отличие: парная скрутка групп. | ТЗЭБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: экранированные группы, бумага, свинец. Отличие: броня из стальных лент вместо проволоки. | ТППКпШв: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглая проволочная броня, телефонная связь. Отличие: полимерная изоляция, отсутствие свинца. | ТЗЭГ: Минимальное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: экранированные четверки, бумага, свинец. Отличие: отсутствие брони. | МКСК: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: круглая стальная проволока, свинец. Отличие: тип диэлектрика и отсутствие экранов групп.
ТЗЭКп | ТЗЭКл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, бумага, экран групп, свинец, проволочная броня. Отличие: лавсан в подушке вместо полиэтилена. | ТЗКп: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: звездная четверка, свинец, проволочная броня, ПЭ в подушке. Отличие: отсутствие экранов групп. | МКСКп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, круглая проволока, ПЭ в подушке. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. | ТЗЭКпШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: экранированные четверки, проволока, ПЭ в подушке. Отличие: защитный ПЭ шланг поверх брони. | ТКБп: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, проволочная броня, ПЭ-лента в подушке. Отличие: парная скрутка. | ТЗЭБп: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: экранированные группы, бумага, свинец, ПЭ в подушке. Отличие: ленточная броня. | ТППКпШп: Пластиковое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: проволочная броня, ПЭ шланг, медь. Отличие: ПЭ изоляция, отсутствие свинца и экранов. | ТЗАБп: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, броня, ПЭ в подушке. Отличие: алюминиевая оболочка. | ТЗЭГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медь, бумага, свинец, экран групп. Отличие: отсутствие проволочной брони. | МКСК: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: круглая проволока, металлическая оболочка. Отличие: отсутствие индивидуальных экранов.
ТЗЭШп | ТЗШп: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ПЭ шланг. Отличие: отсутствие экранированных четверок. | ТЗЭГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: экранированные четверки, бумага, свинец. Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга. | МКСШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинцовая оболочка, ПЭ шланг, медь. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. | ТЗАШп: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: звездная четверка, ПЭ шланг. Отличие: алюминиевая оболочка и пористый ПЭ. | ТППэпШп: Современное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: телефонная связь, медь, ПЭ шланг. Отличие: экран из фольги вместо свинца. | ТЗЭБпШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: экранированные группы, свинец, ПЭ шланг. Отличие: наличие стальной брони под шлангом. | МКСАШп: Магистральное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: звездная скрутка, ПЭ шланг. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ТЗЭБл: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экранированные четверки, бумага, свинец. Отличие: наличие брони и джутовый покров. | ТППэп: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медь, ПЭ изоляция, телефонное назначение. Отличие: парная скрутка, отсутствие свинца и шланга. | ТГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: свинец, бумага, телефонный кабель. Отличие: отсутствие экранов и ПЭ шланга.
ФТ-А | БИН: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, изоляция фторопласт. Отличие: технология наложения изоляции. | МС 26-11: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: термостойкость, фторопласт-4. Отличие: серебрение жилы. | ПТЛ-200: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, фторопластовая изоляция. Отличие: наличие стеклянной оплетки поверх. | МС 16-11: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: многопроволочная медь, фторопласт. Отличие: класс гибкости. | ПТЛ-250: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, стойкость 250С. Отличие: дополнительные слои стеклонити. | МС 36-11: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: фторполимерная изоляция, авиаприменение. Отличие: рабочее напряжение. | БПДО: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бортовой, медный. Отличие: изоляция радиационно-модифицированный ПЭ. | МСЭ 26-11: Экранированное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: жила и изоляция. Отличие: наличие внешнего экрана. | ПвП: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: термостойкость, медная жила. Отличие: ПЭТФ пленка в составе. | МС 26-13: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: фторполимер, бортовая сеть. Отличие: диаметр жилы по ТУ.
ФТ-Х | БИН-Х: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: фторполимерная изоляция, медная жила. Отличие: химическая стойкость пластиката. | МС 16-13: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: термостойкость, медь. Отличие: толщина изоляционного слоя. | ПТЛ-200: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: работа при высоких температурах. Отличие: защитный лак. | МС 26-11: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: фторопласт-4, авиационный. Отличие: маркировка жил. | МС 36-13: Отраслевое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бортовой кабель, медь. Отличие: стойкость к вибрации. | ПТЛ-250: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, фторопласт. Отличие: вес кабеля выше. | БПДО-Х: Химическое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бортовой, стойкий к агрессивным средам. Отличие: состав оболочки. | МС 16-11: Базовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: многопроволочная жила, фторполимер. Отличие: рабочая частота. | БИН-400: Высокотемпературное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: фторопласт, медь. Отличие: работа до 400С. | МС 46-11: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: авиационный стандарт, медь. Отличие: двойная изоляция.
ФТЭ-А | БИНЭ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, фторопласт, экран-оплетка. Отличие: плотность оплетки. | МСЭ 26-11: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: посеребренная медь, экран, фторопласт-4. Отличие: шаг скрутки. | ПТЛЭ-200: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: экран, медь, фторопласт. Отличие: наличие стеклонити под экраном. | МСЭ 16-11: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экранированный, многопроволочная медь. Отличие: толщина стенок изоляции. | ПТЛЭ-250: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, экран, 250С. Отличие: стойкость к истиранию. | МСЭ 36-11: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: фторполимер, авиаприменение, экран. Отличие: предельное напряжение. | БПДОЭ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бортовой экранированный. Отличие: тип диэлектрика. | МСЭ 46-11: Высоковольтное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: толщина изоляционного слоя увеличена. | БИНЭ-400: Термостойкое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: экран, фторопласт. Отличие: никелированная жила. | МСЭ 26-13: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бортовой, экран, медь. Отличие: гибкость.
ФТЭ-Х | БИНЭ-Х: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экран, фторполимер, химстойкость. Отличие: состав присадок в изоляции. | МСЭ 16-13: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медь, экран, термостойкость. Отличие: диаметр по изоляции. | ПТЛЭ-200: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: работа в авиации, экран. Отличие: защитный лак на оплетке. | МСЭ 26-11: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: фторопласт-4, экран. Отличие: маркировочные нити. | МСЭ 36-13: Отраслевое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бортовой экранированный, медь. Отличие: вибростойкость. | ПТЛЭ-250: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, экран, фторопласт. Отличие: габаритные размеры. | БПДОЭ-Х: Химическое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экран, бортовой, стойкость к топливу. Отличие: облученный полиэтилен. | МСЭ 16-11: Базовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экран, многопроволочная жила. Отличие: емкость кабеля. | БИНЭ-400: Термостойкое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: экран, фторопласт. Отличие: жила из сплава. | МСЭ 46-13: Отраслевое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: авиастандарт, экран, медь. Отличие: количество проволок в жиле.
ЦААБ2л | ЦААБл: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая жила, нестекающая пропитка, алюминиевая оболочка, броня. Отличие: одна лавсановая лента в подушке вместо двух. | ЦААБв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, алюминиевая оболочка, стальная броня. Отличие: наружный покров из ПВХ шланга вместо джутовой пряжи. | ЦААБ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: бумажная изоляция (Ц), алюминиевая оболочка, ленточная броня. Отличие: подушка без лавсановых лент. | ЦААШв: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, алюминиевая оболочка. Отличие: отсутствие бронированных лент, защита ПВХ шлангом. | ЦАБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, бумажная изоляция, броня, лавсан. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | АСБ2л: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: усиленная подушка (2л), стальная броня, бумажная изоляция. Отличие: свинцовая оболочка и стандартный (стекающий) пропиточный состав. | ЦАБ2л: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, усиленная подушка (2л), броня. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ААБ2л: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, усиленная подушка, броня. Отличие: стандартный вязкий состав (ограничение по разности высот). | ЦААБнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, алюминиевая оболочка, броня. Отличие: негорючее исполнение наружного покрова. | АПвБбШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, стальная броня, силовой 10кВ. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
ЦААБв | ЦААБвнг: Полное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, алюминиевая оболочка, броня, ПВХ шланг. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. | ЦААБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая жила и оболочка, нестекающий состав, броня. Отличие: наружный покров из битума и пряжи вместо ПВХ шланга. | ЦААШв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, алюминиевая оболочка, ПВХ шланг. Отличие: отсутствие стальной ленточной брони. | ЦАБв: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), стальная броня, ПВХ шланг. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ААБв: Базовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, стальная броня, ПВХ шланг. Отличие: вязкий пропиточный состав (ограничение по вертикальной прокладке). | ЦААБ2л: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, алюминиевая оболочка, броня. Отличие: наружный покров из джута и двойной лавсан в подушке. | АСБв: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, стальная броня, ПВХ шланг. Отличие: свинцовая оболочка и стекающий состав. | ААШв: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, ПВХ шланг, алюминиевая жила. Отличие: вязкий состав и отсутствие брони. | ЦААБлг: Защищенное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающая пропитка, броня. Отличие: отсутствие наружного покрова (голый). | АПвБбШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, броня, защитный ПВХ шланг. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ, сухая разделка.
ЦААБвГ | ЦААБлГ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающий состав, броня лентами, отсутствие наружного покрова. Отличие: подушка с лавсановой лентой вместо ПВХ-подслоя. | ЦААБГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая жила и оболочка, нестекающая пропитка, голый (без джута). Отличие: упрощенная подушка без полимерных лент. | ЦАБвГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), стальная броня, отсутствие джута. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ААБвГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, броня, без джута. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦААБ2лГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, нестекающий состав, голый. Отличие: двойной слой лавсановых лент в подушке под броней. | ЦААБнлГ: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, броня, отсутствие наружного покрова. Отличие: использование негорючих составов в подушке. | АСБвГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой кабель, стальная броня, голый. Отличие: свинцовая оболочка и стандартная бумажная пропитка. | ЦААШв: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающий состав, ПВХ-защита. Отличие: отсутствие стальных лент брони. | ААШв: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая жила, алюминиевая оболочка, ПВХ-шланг. Отличие: вязкий состав и отсутствие брони. | АПвБбШв(г): Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, броня, герметизация. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
ЦААБл | ЦААБ2л: Полное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, нестекающий состав, броня, джут. Отличие: две лавсановые ленты в подушке вместо одной. | ЦААБ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая жила и оболочка, нестекающая пропитка, броня. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. | ЦААБв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, бронированный. Отличие: наружный покров из ПВХ шланга вместо пряжи. | ЦАБл: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), стальная броня, джутовый покров. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ААБл: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, броня из лент, джут. Отличие: вязкий пропиточный состав (ограничение по вертикали). | ЦААШв: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, алюминиевая оболочка. Отличие: отсутствие брони, защита ПВХ шлангом. | АСБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция, броня, лавсан в подушке, джут. Отличие: свинцовая оболочка и стекающий состав. | ЦААБнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, нестекающий состав, броня. Отличие: негорючее исполнение внешнего джутового слоя. | ААШв: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая жила и оболочка. Отличие: отсутствие брони и вязкая пропитка. | АПвБбШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой алюминиевый кабель, броня. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ.
ЦААБлГ | ЦААБГ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающий состав, броня, без джута. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. | ЦААБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, нестекающий состав, броня, лавсан. Отличие: наличие наружного джутового покрова. | ЦААБ2лГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, нестекающий состав, голый. Отличие: усиленная подушка с двумя лавсановыми лентами. | ЦАБлГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), броня лентами, отсутствие пряжи. Отличие: свинцовая оболочка. | ААБлГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, броня, отсутствие джута. Отличие: вязкий пропиточный состав изоляции. | ЦААБвГ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, нестекающий состав, броня, без джута. Отличие: ПВХ-ленты в подушке вместо лавсановых. | АСБлГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция, броня, отсутствие джута. Отличие: свинцовая оболочка и вязкая пропитка. | ЦААШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающая пропитка. Отличие: отсутствие брони, наличие ПВХ шланга. | ААШв: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая жила и оболочка. Отличие: отсутствие брони и стекающий состав. | АПвБбШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, стальная броня. Отличие: сшитый полиэтилен, отсутствие металлической оболочки.
ЦААБнлГ | ЦААБлГ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающий состав, броня, без джута. Отличие: стандартная горючесть подушки. | ЦААБ2лГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, голый, броня. Отличие: двойной слой лавсана в подушке. | ЦАБнлГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, негорючая подушка, голый. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ААБнлГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, негорючая подушка, голый. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦААБвГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, алюминиевая оболочка, броня. Отличие: ПВХ-подслой в подушке. | ЦААБГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая жила, оболочка и броня, нестекающий состав. Отличие: простая битумная подушка. | АСБнлГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, броня, отсутствие джута. Отличие: свинцовая оболочка и вязкая пропитка. | ЦААШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, алюминий. Отличие: отсутствие бронированных лент. | АПвБбШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, стальная броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ААШв: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: вязкая пропитка и отсутствие брони.
ЦААБШв | ЦААБв: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающий состав, броня, ПВХ-шланг. Отличие: ТУ завода-изготовителя по толщине шланга. | ЦААБвнг: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, нестекающий состав, броня, ПВХ-защита. Отличие: низкая горючесть ПВХ. | ЦААШв: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающая пропитка, ПВХ-шланг. Отличие: отсутствие стальной ленточной брони. | ЦАБШв: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), броня, ПВХ-шланг. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ААБШв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, броня, ПВХ-шланг. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦААБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминий, нестекающий состав, броня. Отличие: наружный покров из джута вместо шланга. | АСБШв: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, стальная броня, ПВХ-шланг. Отличие: свинцовая оболочка и вязкая пропитка. | ААШв: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая жила и оболочка, ПВХ-шланг. Отличие: вязкий состав и отсутствие брони. | ЦААБ2л: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, алюминий, броня. Отличие: наружный слой — пряжа, усиленная подушка. | АПвБбШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, броня, ПВХ-шланг. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ.
ЦААБШп | ЦААБп: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающий состав, броня, ПЭ-шланг. Отличие: исполнение защитного покрова по ГОСТ 7006. | ЦААШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающая пропитка, ПЭ-шланг. Отличие: отсутствие стальной ленточной брони. | ЦАБШп: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), броня, ПЭ-шланг. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ААБШп: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, броня, ПЭ-шланг. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦААБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминий, нестекающая пропитка, броня. Отличие: наружный покров из пряжи вместо шланга. | АСБШп: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, стальная броня, ПЭ-шланг. Отличие: свинцовая оболочка. | ААШп: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая жила и оболочка, ПЭ-шланг. Отличие: вязкий состав и отсутствие брони. | ЦААБ2л: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, алюминий, броня. Отличие: джутовый наружный слой. | АПвБбШп: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, броня, ПЭ-шланг. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | ЦААБв: Альтернативное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, алюминий, броня. Отличие: защитный шланг из ПВХ вместо полиэтилена.
ЦААП2л | ЦААПл: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающий состав, проволочная броня. Отличие: одна лавсановая лента в подушке вместо двух. | ЦААПлГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, проволочная броня, алюминиевая оболочка. Отличие: отсутствие наружного защитного покрова. | ЦАП2л: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), проволочная броня, подушка (2л). Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ААП2л: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, проволочная броня, алюминиевая жила. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦААПнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, алюминий, проволока. Отличие: негорючее исполнение наружного слоя. | АП2л: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: проволочная броня, бумажная изоляция, джут. Отличие: свинцовая оболочка и вязкая пропитка. | ЦААШв: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающий состав, 10кВ. Отличие: отсутствие проволочной брони, ПВХ шланг. | АСП2л: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой, проволочная броня, джут. Отличие: свинцовая оболочка и медная жила. | ЦААБ2л: Альтернативное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминий, нестекающий состав, бумажная изоляция. Отличие: ленточная броня вместо проволочной. | АПвКпШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, проволочная броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
ЦААПл | ЦААП2л: Полное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающая пропитка, проволочная броня. Отличие: усиленная подушка (две ленты лавсана). | ЦААПлГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, нестекающий состав, проволока, лавсан. Отличие: отсутствие внешнего джутового слоя. | ЦАПл: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, проволочная броня, джут. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ААПл: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, алюминиевая жила, проволочная броня. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦААБл: Альтернативное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, алюминиевая оболочка, джут. Отличие: броня из стальных лент вместо проволоки. | АСПл: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, проволочная броня, джут. Отличие: свинцовая оболочка и вязкая пропитка. | ЦААШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминий, нестекающий состав, медь. Отличие: отсутствие бронированных проволок. | ЦААПнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, алюминий, проволока. Отличие: негорючий наружный покров. | ААШв: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая оболочка, ПВХ шланг. Отличие: отсутствие брони и стекающий состав. | АПвКпШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, проволочная броня. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ.
ЦААПлГ | ЦААПл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, алюминиевая оболочка, проволочная броня. Отличие: наличие наружного джутового покрова. | ЦААП2лГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, нестекающий состав, голый. Отличие: усиленная подушка (2л) под броней. | ЦАПлГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, проволока, голый. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ААПлГ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, проволочная броня, отсутствие джута. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦААБлГ: Альтернативное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, алюминий, голый. Отличие: ленточная броня вместо проволочной. | АСПлГ: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, проволока, отсутствие пряжи. Отличие: свинцовая оболочка и вязкая пропитка. | ЦААШв: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающий состав. Отличие: наличие ПВХ шланга и отсутствие брони. | ЦААПнлГ: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, проволока, без джута. Отличие: негорючая подушка под броней. | ААШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая оболочка, ПВХ защита. Отличие: отсутствие бронированных проволок. | АПвКпШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой алюминиевый, проволочная броня. Отличие: сшитый полиэтилен.
ЦААШв | ЦААШнг: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающий состав, ПВХ шланг. Отличие: повышенная пожаробезопасность оболочки. | ЦААБв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающая пропитка, ПВХ шланг. Отличие: наличие стальной ленточной брони. | ЦААБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая жила, нестекающий состав, 10кВ. Отличие: наружный покров из джута вместо ПВХ шланга. | ААШв: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая жила и оболочка, ПВХ шланг. Отличие: вязкий (стекающий) состав пропитки. | ЦАШв: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, ПВХ шланг, бумажная изоляция. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ЦААБШв: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающая пропитка. Отличие: наличие бронированных лент под шлангом. | ААБШв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, ПВХ шланг, броня. Отличие: вязкий пропиточный состав. | АСШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, ПВХ шланг, силовой. Отличие: свинцовая оболочка и стекающий состав. | АПвВГ: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, ПВХ оболочка, 10кВ. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ЦААШп: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающий состав. Отличие: шланг из полиэтилена вместо ПВХ.
ЦААШнг | ЦААШв: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающий состав, ПВХ шланг. Отличие: стандартная горючесть (не нг). | ЦААБвнг: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминий, нестекающая пропитка, ПВХ нг шланг. Отличие: наличие стальной ленточной брони. | ЦАШнг: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, ПВХ нг шланг. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ААШнг: Базовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, ПВХ нг шланг. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦААБнл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, алюминиевая оболочка, негорючая подушка. Отличие: наружный слой из джута. | АСШнг: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция, ПВХ нг шланг. Отличие: свинцовая оболочка и стекающий состав. | АПвВнг(А): Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, ПВХ нг оболочка, 10кВ. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | ЦААБШв: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающая пропитка. Отличие: наличие брони и обычный ПВХ шланг. | ААБШвнг: Линейное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая оболочка, броня, ПВХ нг шланг. Отличие: вязкий состав изоляции. | ЦААБв: Бюджетное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, нестекающий состав, броня. Отличие: ПВХ шланг обычной горючести.
ЦАОСБ | ЦАОСБл: Полное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: отдельно экранированные жилы, нестекающий состав, свинец, броня. Отличие: наличие лавсановой ленты в подушке. | ЦОСБ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, ленточная броня, джут. Отличие: медная жила вместо алюминиевой (если не указано "А"). | ЦАОСБГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: отдельно экранированные жилы, свинец, броня. Отличие: отсутствие наружного джутового покрова. | ОСБ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: отдельно экранированные жилы, свинец, броня, джут. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦАСБ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня, джут. Отличие: общая поясная изоляция вместо экранирования каждой жилы. | ЦАОСБнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: структура ЦАОСБ. Отличие: использование негорючих материалов в защитном покрове. | ЦАОСШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: отдельно экранированные жилы, нестекающий состав, свинец. Отличие: ПВХ шланг вместо брони и джута. | АСБл: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: бумажная изоляция, свинец, броня, джут. Отличие: общая поясная изоляция и вязкая пропитка. | АПвБбШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, стальная броня, 10кВ. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ЦАОСБ2л: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня. Отличие: двойной слой лавсана в подушке.
ЦАОСБГ | ЦАОСБлГ: Полное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: экранированные жилы, нестекающий состав, свинец, броня, без джута. Отличие: лавсановая лента в подушке. | ЦАОСБ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: отдельно экранированные жилы, свинец, броня. Отличие: наличие наружного защитного джутового покрова. | ЦОСБГ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, отсутствие джута. Отличие: медная жила вместо алюминиевой. | ОСБГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: отдельно экранированные жилы, свинец, броня, голый. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦАСБлГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня, без джута. Отличие: общая поясная изоляция. | ЦАОСБнлГ: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: структура ЦАОСБГ. Отличие: негорючее исполнение подушки под броней. | ЦАОСШв: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, экранированные жилы. Отличие: ПВХ шланг вместо стальной брони. | АСБлГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: бумажная изоляция, свинец, броня, без джута. Отличие: вязкая пропитка и общая изоляция. | ЦАОСБ2лГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, голый. Отличие: усиленная подушка с двойным лавсаном. | АПвБбШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой алюминиевый кабель, броня. Отличие: сшитый ПЭ и отсутствие свинцовой оболочки.
ЦАСБ | ЦАСБл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, джут. Отличие: наличие одной лавсановой ленты в подушке. | ЦАСБ2л: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня. Отличие: две лавсановые ленты в подушке. | ЦАСБнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня. Отличие: негорючий подслой в подушке. | ЦАСБГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая жила, свинец, нестекающий состав, броня. Отличие: отсутствие наружного джутового покрова. | АСБ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила (в АСБ она может быть алюминиевой по ГОСТ), свинец, броня. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦАСШв: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинцовая оболочка. Отличие: отсутствие стальной брони, защита ПВХ шлангом. | ЦААБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, броня, алюминиевая жила. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАОСБ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня. Отличие: каждая жила в индивидуальном экране. | АСБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая жила, свинец, броня, джут. Отличие: вязкая пропитка (ограничение по вертикали). | АПвБбШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой кабель 10кВ, броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
ЦАСБ2л | ЦАСБл: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, джут. Отличие: одна лавсановая лента в подушке вместо двух. | ЦАСБ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая жила, свинец, нестекающий состав, броня. Отличие: подушка без лавсановых лент. | ЦАСБ2лГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: усиленная подушка, свинец, броня. Отличие: отсутствие наружного защитного джута. | ЦАСБнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня. Отличие: негорючие материалы в подушке. | АСБ2л: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, усиленная подушка (2л), броня. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦААБ2л: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, усиленная подушка, броня. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАСШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец. Отличие: отсутствие бронированных лент. | ЦАОСБ2л: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, усиленная подушка. Отличие: индивидуально экранированные жилы. | АСБл: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: силовой кабель, свинец, броня. Отличие: стекающая пропитка и простая подушка. | АПвБбШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, стальная броня. Отличие: сшитый полиэтилен, сухая конструкция.
ЦАСБВнг-LS | ЦАСБвнг: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: отсутствие индекса Low Smoke (повышенное дымовыделение). | ЦАСБШв: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, ПВХ защита. Отличие: стандартная горючесть пластиката. | ЦАСБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня. Отличие: наружный покров из джута вместо ПВХ шланга. | АСБвнг-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, ПВХ нг-LS шланг. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦААБвнг-LS: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, броня, ПВХ нг-LS шланг. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАОСБвнг-LS: Высокотехнологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, LS-шланг. Отличие: экранирование каждой жилы отдельно. | ЦАСШвнг-LS: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, ПВХ нг-LS. Отличие: отсутствие стальной брони. | АПвБбШвнг(А)-LS: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, броня, ПВХ нг-LS шланг. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | ЦАСБ2л: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: силовой кабель 10кВ, нестекающий состав, свинец. Отличие: наружный слой из пряжи. | АСБШв: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: силовой кабель, свинец, броня. Отличие: стекающая пропитка и обычный ПВХ.
ЦАСБВШнгд | ЦАСБвнг-LS: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: ТУ завода-изготовителя. | ЦАСБШвнг-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, низкое дымовыделение. Отличие: толщина защитного шланга. | ЦААБвнг-LS: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАОСБвнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, LS-пластикат. Отличие: индивидуальное экранирование каждой жилы. | АСБвнг-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦАСШвнг-LS: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, негорючий LS-шланг. Отличие: отсутствие стальной брони. | ЦАСБл: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая жила, свинец, нестекающий состав. Отличие: наружный покров из джута, стандартная горючесть. | АПвБбШвнг(А)-LS: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ЦАСБ2л: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: силовой 10кВ, нестекающий состав, свинец. Отличие: усиленная подушка и джутовый наружный слой. | ААБШвнг-LS: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая жила, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: алюминиевая оболочка и вязкая пропитка.
ЦАСБГ | ЦАСБлГ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, голый. Отличие: лавсановая лента в подушке. | ЦАСБ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая жила, свинец, нестекающая пропитка, броня. Отличие: наличие наружного джутового покрова. | ЦАСБ2лГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, проволочная броня, голый. Отличие: двойной слой лавсана в подушке. | АСБГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: свинец, стальная броня, отсутствие джута. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦААБлГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающий состав, броня, голый. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАОСБГ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, голый. Отличие: экранирование жил по отдельности. | ЦАСБнлГ: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня, голый. Отличие: негорючая подушка. | ААБлГ: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, броня, голый. Отличие: вязкий состав изоляции. | ЦАСШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец. Отличие: ПВХ шланг вместо брони. | АПвБбШв(г): Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой алюминиевый, броня. Отличие: сшитый полиэтилен, сухая разделка.
ЦАСБл | ЦАСБ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, джут. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. | ЦАСБ2л: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, джут. Отличие: две лавсановые ленты в подушке вместо одной. | ЦАСБнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня. Отличие: негорючий подслой. | АСБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила (в АСБл часто алюминий), свинец, броня, джут. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦААБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, алюминиевая жила, броня. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАОСБл: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, лавсан. Отличие: каждая жила в своем экране. | ЦАСБГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня. Отличие: отсутствие наружного защитного джута. | ЦАСШв: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец. Отличие: защита ПВХ шлангом без стальной брони. | ААБл: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, броня, джут. Отличие: вязкая пропитка (ограничение по высоте). | АПвБбШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой кабель 10кВ, броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
ЦАСБлШв | ЦАСБв: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. | ЦАСБШв: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, ПВХ защита. Отличие: ТУ на толщину внешней оболочки. | ЦААБлШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, броня, лавсан, ПВХ шланг. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАСБл: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня. Отличие: наружный покров из джута вместо ПВХ шланга. | АСБлШв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, лавсан, ПВХ шланг. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦАОСБлШв: Высокое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: индивидуальное экранирование жил. | ЦАСБ2лШв: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, ПВХ шланг. Отличие: две лавсановые ленты в подушке под броней. | ААБлШв: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, броня, ПВХ шланг. Отличие: вязкая пропитка и алюминий вместо свинца. | ЦАСШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: отсутствие стальных лент брони. | АПвБбШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, броня, ПВХ шланг. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
ЦАСБнлШнг | ЦАСБвнг: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ нг шланг. Отличие: отсутствие негорючего подслоя в подушке. | ЦАСБнл: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня, негорючая подушка. Отличие: наружный слой из джута. | ЦААБнлШнг: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, негорючая подушка, ПВХ нг шланг. Отличие: алюминиевая оболочка. | ЦАСШнг: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ нг шланг. Отличие: отсутствие стальной брони. | АСБнлШнг: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, негорючая подушка, ПВХ нг шланг. Отличие: вязкая (стекающая) пропитка. | ЦАОСБнлШнг: Высокое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, нг исполнение. Отличие: каждая жила в своем экране. | ЦАСБлШв: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: стандартная горючесть материалов. | ААБШвнг: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, броня, ПВХ нг шланг. Отличие: вязкий состав и алюминий вместо свинца. | АПвБбШвнг(А): Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, броня, ПВХ нг шланг. Отличие: сшитый полиэтилен. | ЦАСБ2лШв: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой 10кВ, нестекающий состав, свинец. Отличие: две лавсановые ленты, ПВХ обычной горючести.
ЦАСБШв | ЦАСБв: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: толщина внешней оболочки по другому ГОСТ. | ЦАСБлШв: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, ПВХ защита. Отличие: наличие лавсановой ленты в подушке. | ЦААБШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, броня, ПВХ шланг. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАСШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: полное отсутствие бронированных лент. | АСБШв: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: вязкая (стекающая) пропитка (ограничение по высоте). | ЦАОСБШв: Высокое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: индивидуальное экранирование каждой жилы. | ЦАСБ2л: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня. Отличие: наружный слой из джутовой пряжи. | ААБШв: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая оболочка, броня, ПВХ шланг. Отличие: вязкая пропитка и отсутствие свинца. | АПвБбШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, броня, ПВХ шланг. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | ЦАСБнлШнг: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой 10кВ, нестекающий состав, свинец. Отличие: негорючая оболочка и подушка.
ЦАСБШнг-LS | ЦАСБвнг-LS: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: требования ТУ конкретных заводов. | ЦАСБШвнг-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, низкий дым. Отличие: параметры защитного шланга. | ЦААБШвнг-LS: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАОСБвнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, LS-шланг. Отличие: индивидуально экранированные жилы. | АСБвнг-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦАСШвнг-LS: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, негорючий LS-шланг. Отличие: отсутствие стальной брони. | ЦАСБл: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая жила, свинец, нестекающий состав. Отличие: джутовый наружный покров, высокая горючесть. | АПвБбШвнг(А)-LS: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ЦАСБ2л: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: силовой 10кВ, нестекающий состав, свинец. Отличие: усиленная подушка и джутовый слой. | ААБШвнг-LS: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая жила, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: алюминиевая оболочка и вязкая пропитка.
ЦАСКл | ЦАСК: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволочная броня. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. | ЦАСКлГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, проволока, лавсан. Отличие: отсутствие наружного джутового покрова. | АСКл: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, круглая проволока, лавсан, джут. Отличие: вязкая (стекающая) пропитка. | ЦААКл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, проволочная броня, джут. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАСБл: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, джут. Отличие: ленточная броня вместо проволочной. | ЦАОСКл: Высокое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, джут. Отличие: экранирование каждой жилы отдельно. | ЦАСКнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, проволока. Отличие: негорючая подушка под броней. | АКл: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: бумажная изоляция, свинец, проволочная броня. Отличие: стекающая пропитка и отсутствие лавсана. | АПвКпШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, проволочная броня. Отличие: сшитый ПЭ, ПВХ шланг. | ЦАШв: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец. Отличие: отсутствие проволоки, защита ПВХ шлангом.
ЦАСП | ЦАСПл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволочная броня. Отличие: лавсановая лента в подушке. | ЦАСПГ: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, проволока. Отличие: отсутствие наружного джутового покрова. | АСП: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая жила, свинец, проволочная броня, джут. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦААПл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, проволочная броня, джут. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАСБ: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, джут. Отличие: ленточная броня вместо проволочной. | ЦАОСП: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока. Отличие: индивидуальное экранирование жил. | ЦАСПнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, проволока. Отличие: негорючая подушка. | АСПл: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, проволочная броня, лавсан, джут. Отличие: стекающая пропитка. | АПвКпШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, проволочная броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ЦАСШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец. Отличие: отсутствие брони, ПВХ-шланг.
ЦАСПГ | ЦАСПлГ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, голый. Отличие: лавсановая лента в подушке. | ЦАСП: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: алюминиевая жила, свинец, нестекающая пропитка, проволока. Отличие: наличие наружного джутового покрова. | АСПГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: свинец, проволочная броня, отсутствие джута. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦААПлГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, проволока, голый. Отличие: алюминиевая оболочка. | ЦАСБГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, без джута. Отличие: ленточная броня. | ЦАОСПГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, голый. Отличие: экранирование каждой жилы. | ЦАСПнлГ: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока. Отличие: негорючая подушка. | АСПлГ: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, проволочная броня, лавсан, голый. Отличие: стекающая пропитка. | АПвКпШв(г): Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: проволочная броня, герметизация. Отличие: сшитый ПЭ, отсутствие свинца. | ЦАСШв: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец. Отличие: ПВХ-шланг вместо проволоки.
ЦАСПл | ЦАСП: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволочная броня, джут. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. | ЦАСПлГ: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, проволока, лавсан. Отличие: отсутствие джутового покрова. | АСПл: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая жила, свинец, проволока, лавсан, джут. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦААПл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, проволока, лавсан, джут. Отличие: алюминиевая оболочка. | ЦАСБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, лавсан, джут. Отличие: ленточная броня. | ЦАОСПл: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, лавсан. Отличие: индивидуальные экраны жил. | ЦАСПнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока. Отличие: негорючая подушка. | ЦАСП2л: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, проволока, джут. Отличие: двойной слой лавсана в подушке. | АПвКпШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, проволочная броня. Отличие: сшитый полиэтилен. | ЦАСШв: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец. Отличие: ПВХ-шланг вместо проволоки.
ЦАСПШнг | ЦАСПШв: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволочная броня, ПВХ шланг. Отличие: обычная горючесть шланга. | ЦАСБШнг: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, ПВХ нг шланг. Отличие: ленточная броня вместо проволочной. | АСПШнг: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: свинец, проволока, ПВХ нг шланг. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦААПШнг: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, проволока, ПВХ нг шланг. Отличие: алюминиевая оболочка. | ЦАСПл: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, проволока. Отличие: джутовый покров вместо шланга. | ЦАОСПШнг: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, нг шланг. Отличие: экраны на жилах. | ЦАСПнлШнг: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, нг шланг. Отличие: негорючая подушка. | АСПлШнг: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, проволока, лавсан, нг шланг. Отличие: стекающая пропитка. | АПвКпШвнг: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: алюминиевая жила, проволочная броня, нг шланг. Отличие: сшитый ПЭ. | ЦАСШнг: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, нг шланг. Отличие: отсутствие проволочной брони.
ЦАСШв | ЦАСШнг: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: повышенная пожаробезопасность оболочки. | ЦАСБШв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, ПВХ шланг. Отличие: наличие стальной ленточной брони. | АСШв: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая жила, свинец, ПВХ шланг. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦААШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, ПВХ шланг. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАСБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец. Отличие: броня лентами и наружный джут. | ЦАОСШв: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: индивидуальные экраны жил. | ЦАСШвнг-LS: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: низкое дымовыделение. | АСБШв: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: свинец, броня лентами, ПВХ шланг. Отличие: стекающая пропитка. | АПвВГ: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой алюминиевый кабель, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | ЦАСПШв: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: наличие проволочной брони.
ЦАСШп | ЦАСШв: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, защитный шланг. Отличие: шланг из ПВХ вместо полиэтилена. | ЦАСБШп: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, ПЭ шланг. Отличие: наличие ленточной брони. | АСШп: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: алюминиевая жила, свинец, ПЭ шланг. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦААШп: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, ПЭ шланг. Отличие: алюминиевая оболочка. | ЦАСБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец. Отличие: броня и джутовый покров. | ЦАОСШп: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПЭ шланг. Отличие: экранирование жил. | ЦАСПШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПЭ шланг. Отличие: проволочная броня. | АСБШп: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: свинец, ленточная броня, ПЭ шланг. Отличие: стекающая пропитка. | АПвБбШп: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой алюминиевый, броня, ПЭ шланг. Отличие: сшитый полиэтилен. | ЦААБл: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, алюминий. Отличие: броня лентами и джут.
ЦОСБ | ЦОСБл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, нестекающий состав, свинец, броня. Отличие: наличие одной лавсановой ленты в подушке. | ЦОСБ2л: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, свинец, индивидуально экранированные жилы. Отличие: двойной слой лавсана в подушке. | ЦОСБнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня. Отличие: негорючий состав подушки под броней. | ЦОСБГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция, свинец, экранированные жилы. Отличие: отсутствие наружного защитного покрова (голый). | ОСБ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: свинец, стальная броня, экранированные жилы. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | АСБ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: свинцовая оболочка, ленточная броня, силовой. Отличие: алюминиевая жила и стекающая пропитка. | ЦАСБ: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня. Отличие: алюминиевая жила и общая поясная изоляция. | ЦОСШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: экранированные жилы, свинец. Отличие: отсутствие брони, защитный ПВХ шланг. | ОСБл: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, индивидуальные экраны, броня. Отличие: вязкая пропитка и лавсан в подушке. | АПвБбШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой алюминиевый, броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
ЦОСБГ | ЦОСБлГ: Полное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: экранированные жилы, нестекающий состав, свинец, броня, без джута. Отличие: лавсановая лента в подушке. | ЦОСБ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: отдельно экранированные жилы, свинец, броня. Отличие: наличие наружного защитного джутового покрова. | ЦОСБ2лГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, голый. Отличие: усиленная подушка с двойным лавсаном. | ОСБГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: отдельно экранированные жилы, свинец, броня, голый. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦАСБлГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня, без джута. Отличие: общая поясная изоляция и алюминий. | ЦОСБнлГ: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: структура ЦОСБГ. Отличие: негорючее исполнение подушки под броней. | ЦОСШв: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, экранированные жилы. Отличие: ПВХ шланг вместо стальной брони. | ОСБлГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, голый. Отличие: вязкая пропитка и наличие лавсановой ленты. | АПвБбШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой кабель, броня. Отличие: сшитый ПЭ и отсутствие свинцовой оболочки. | АСБлГ: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция, свинец, броня, без джута. Отличие: алюминиевая жила и стекающий состав.
ЦСБ | ЦСБл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, джут. Отличие: наличие одной лавсановой ленты в подушке. | ЦСБ2л: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, свинец, броня. Отличие: двойной слой лавсана в подушке. | ЦСБнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня. Отличие: негорючий подслой в подушке. | ЦСБГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, свинец, нестекающий состав, броня. Отличие: отсутствие наружного джутового покрова. | СБ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: свинец, стальная броня, бумажная изоляция. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦСШв: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинцовая оболочка. Отличие: отсутствие стальной брони, ПВХ шланг. | АСБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: броня, лавсан в подушке, джут. Отличие: алюминиевая жила и стекающая пропитка. | ЦОСБ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня. Отличие: каждая жила в индивидуальном экране. | СБл: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, бумажная изоляция, джут. Отличие: вязкая пропитка и лавсан под броней. | ПвБбШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой кабель 10кВ, броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
ЦСБ2л | ЦСБл: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, джут. Отличие: одна лавсановая лента в подушке вместо двух. | ЦСБ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила, свинец, нестекающий состав, броня. Отличие: подушка без лавсановых лент. | ЦСБ2лГ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: усиленная подушка, свинец, броня. Отличие: отсутствие наружного защитного джута. | ЦСБнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня. Отличие: негорючие материалы в подушке. | СБ2л: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, усиленная подушка (2л), броня. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | АСБ2л: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: усиленная подушка, броня, медь. Отличие: алюминиевая жила и стекающая пропитка. | ЦСШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец. Отличие: отсутствие бронированных лент, ПВХ шланг. | ЦОСБ2л: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, усиленная подушка. Отличие: индивидуально экранированные жилы. | СБл: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: силовой кабель, свинец, броня. Отличие: стекающая пропитка и простая подушка. | ПвБбШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, стальная броня. Отличие: сшитый полиэтилен, сухая конструкция.
ЦСБВнг-LS | ЦСБвнг: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: отсутствие индекса Low Smoke (дым). | ЦСБШвнг-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, низкий дым. Отличие: ТУ завода на толщину шланга. | ЦАСБвнг-LS: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, броня, ПВХ нг-LS шланг. Отличие: алюминиевая жила и оболочка. | ЦОСБвнг-LS: Высокотехнологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, LS-шланг. Отличие: экранирование каждой жилы отдельно. | СБвнг-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, ПВХ нг-LS шланг. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦСШвнг-LS: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, ПВХ нг-LS. Отличие: отсутствие стальной брони. | ЦСБл: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила, свинец, нестекающий состав. Отличие: наружный покров из джута, стандартная горючесть. | ПвБбШвнг(А)-LS: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, броня, ПВХ нг-LS шланг. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | СБШв: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: силовой кабель, свинец, броня. Отличие: стекающая пропитка и обычный ПВХ. | ЦАСБШвнг-LS: Альтернативное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, броня, LS-шланг. Отличие: алюминиевые жилы.
ЦСБВнг-FRLS | ЦСБВнг-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: отсутствие огнестойкого барьера из слюдолент. | ЦОСБВнг-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: огнестойкость, нестекающая пропитка, свинец. Отличие: индивидуальное экранирование каждой жилы. | ЦАСБВнг-FRLS: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, огнестойкость, свинец, броня. Отличие: алюминиевая жила вместо медной. | ПвБбШвнг(А)-FRLS: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: огнестойкость, медная жила, стальная броня. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ, отсутствие свинца. | ЦСБШвнг-LS: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: отсутствие индекса FR (огнестойкость). | ЦСБ2л: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, медная жила, свинец, броня. Отличие: наружный покров из джута, отсутствие огнестойкости. | СБВнг-FRLS: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, свинец, броня, огнестойкость. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦАСБШвнг-FRLS: Альтернативное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, FR-шланг. Отличие: алюминиевая жила. | ЦСБнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, свинец, броня, нестекающий состав. Отличие: джутовый покров вместо ПВХ шланга. | ВВГнг(А)-FRLS: Монтажное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила, огнестойкость, ПВХ нг. Отличие: отсутствие свинцовой оболочки и брони.
ЦСБГ | ЦСБлГ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, без джута. Отличие: наличие лавсановой ленты в подушке. | ЦСБ: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, свинец, нестекающий состав, броня. Отличие: наличие наружного джутового покрова. | ЦСБ2лГ: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, голый. Отличие: двойной слой лавсана в подушке. | СБГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: бумажная изоляция, свинец, броня, голый. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦАСБлГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, голый. Отличие: алюминиевая жила. | ЦОСБГ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, голый. Отличие: экранирование каждой жилы отдельно. | ЦСБнлГ: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня, голый. Отличие: негорючая подушка. | СБлГ: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: свинец, броня, голый. Отличие: вязкая пропитка и лавсан в подушке. | ЦСШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец. Отличие: ПВХ шланг вместо брони. | ПвБбШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой медный, стальная броня. Отличие: сшитый ПЭ, отсутствие свинцовой оболочки.
ЦСБл | ЦСБ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, джут. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. | ЦСБ2л: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня. Отличие: две лавсановые ленты в подушке вместо одной. | ЦСБнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня. Отличие: негорючий подслой. | СБл: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила, свинец, броня, джут. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦАСБл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, броня, джут. Отличие: алюминиевая жила вместо медной. | ЦОСБл: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня. Отличие: каждая жила в своем экране. | ЦСБГ: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня. Отличие: отсутствие наружного защитного джута. | ЦСШв: Современное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец. Отличие: защита ПВХ шлангом без брони. | СБ: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: бумажная изоляция, свинец, броня, джут. Отличие: вязкая пропитка и простая подушка. | ПвБбШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, стальная броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
ЦСБлШв | ЦСБв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. | ЦСБШв: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: ТУ на толщину шланга. | ЦАСБлШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, броня, ПВХ шланг. Отличие: алюминиевая жила вместо медной. | ЦСБл: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня. Отличие: наружный покров из джута вместо шланга. | СБлШв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, лавсан, ПВХ шланг. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦОСБлШв: Высокое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: экранирование каждой жилы. | ЦСБ2лШв: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, ПВХ шланг. Отличие: двойной лавсан в подушке под броней. | ПвБбШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, броня, ПВХ шланг. Отличие: сшитый ПЭ, отсутствие свинца. | ЦСШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: отсутствие стальной брони. | ЦСБнлШнг: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медь, свинец, броня, шланг. Отличие: негорючая подушка и оболочка.
ЦСБнлШнг | ЦСБвнг: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ нг шланг. Отличие: стандартная (не негорючая) подушка. | ЦСБнл: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня, негорючая подушка. Отличие: наружный слой из джута. | ЦАСБнлШнг: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, негорючая подушка, ПВХ нг шланг. Отличие: алюминиевая жила. | ЦСШнг: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ нг шланг. Отличие: отсутствие стальной брони. | СБнлШнг: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, негорючая подушка, ПВХ нг шланг. Отличие: вязкая (стекающая) пропитка. | ЦОСБнлШнг: Высокое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, нг исполнение. Отличие: каждая жила в своем экране. | ЦСБлШв: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: стандартная горючесть материалов. | ПвБбШвнг(А): Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, броня, ПВХ нг шланг. Отличие: сшитый полиэтилен. | ЦСБ2лШв: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: силовой 10кВ, нестекающий состав, свинец. Отличие: две лавсановые ленты, ПВХ стандарт. | ЦСБв: Бюджетное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: обычный ПВХ, обычная подушка.
ЦСБШв | ЦСБв: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: толщина шланга по ТУ. | ЦСБлШв: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: лавсановая лента в подушке. | ЦАСБШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, броня, ПВХ шланг. Отличие: алюминиевая жила вместо медной. | ЦСШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: отсутствие стальной брони. | СБШв: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медь, свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: вязкий (стекающий) состав пропитки. | ЦОСБШв: Высокое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: индивидуальные экраны на каждой жиле. | ПвБбШв: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, стальная броня, ПВХ шланг. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ЦСБл: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня. Отличие: наружный покров из джута вместо выпрессованного шланга. | СБлШв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, ПВХ шланг. Отличие: вязкая пропитка и подушка с лавсаном. | ЦСБвнг: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня. Отличие: защитный шланг из ПВХ пониженной горючести.
ЦСБШнг-LS | ЦСБвнг-LS: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: нормативная документация конкретного завода. | ЦОСБвнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, нг-LS шланг. Отличие: каждая жила имеет индивидуальный экран из фольги или бумаги. | ЦАСБШвнг-LS: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: алюминиевые токопроводящие жилы. | СБвнг-LS: Базовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, броня, ПВХ нг-LS. Отличие: вязкий (стекающий) состав пропитки изоляции. | ЦСШвнг-LS: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, нг-LS шланг. Отличие: полное отсутствие стальных лент брони. | ПвБбШвнг(А)-LS: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, броня, ПВХ нг-LS шланг. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ вместо бумаги. | ЦСБнлШнг: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня. Отличие: наличие специальной негорючей подушки под броней. | ЦСБвнг: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, броня. Отличие: ПВХ шланг нг без индекса LS (высокое дымовыделение). | ЦОСБШвнг-LS: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, LS шланг. Отличие: раздельное экранирование жил. | ЦСБлШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, броня. Отличие: стандартный горючий ПВХ шланг.
ЦСВнг-LS | ЦСШвнг-LS: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ нг-LS шланг. Отличие: марка ПВХ пластиката. | ЦАСВнг-LS: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, нг-LS шланг. Отличие: алюминиевая жила вместо медной. | СВнг-LS: Базовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, свинец, ПВХ нг-LS шланг. Отличие: вязкий (стекающий) состав пропитки бумажных лент. | ЦОСВнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, нг-LS шланг. Отличие: наличие экранов на каждой жиле. | ЦСБвнг-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, ПВХ нг-LS. Отличие: наличие защитного слоя из стальных лент. | ПвВнг(А)-LS: Современное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, ПВХ нг-LS оболочка. Отличие: диэлектрик из сшитого полиэтилена. | ЦСШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: обычный ПВХ без свойств нг-LS. | ВВГнг(А)-LS: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила, негорючий LS пластикат. Отличие: отсутствие металлической (свинцовой) оболочки. | ЦОСШвнг-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, нг-LS. Отличие: конструкция с экранированными жилами. | ЦАШвнг-LS: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, нг-LS шланг. Отличие: алюминиевая жила и алюминиевая оболочка.
ЦСКл | ЦСК: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, броня из круглых проволок. Отличие: простая битумная подушка без лавсана. | ЦСКлГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, проволочная броня. Отличие: отсутствие наружного джутового покрова. | СКл: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, круглая проволока, лавсан, джут. Отличие: вязкий (стекающий) пропиточный состав. | ЦАКл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, проволочная броня, джут. Отличие: алюминиевая жила и оболочка вместо меди и свинца. | ЦСБл: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, джут. Отличие: броня из стальных лент вместо проволок. | ЦОСКл: Высокое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, джут. Отличие: каждая жила в индивидуальном экране. | ЦСКнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, проволока. Отличие: негорючая подушка под бронированным слоем. | ПвКпШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, проволочная броня. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ и ПВХ шланг. | ЦСШв: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец. Отличие: отсутствие проволочной брони, защита шлангом. | АКл: Линейное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: свинец, проволочная броня. Отличие: алюминиевая жила и вязкий пропиточный состав.
ЦСП | ЦСПл: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволочная броня. Отличие: лавсановая лента в подушке. | ЦСПГ: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, медная жила, свинец, проволока. Отличие: отсутствие наружного джутового покрова. | СП: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: бумажная изоляция, свинец, проволочная броня, джут. Отличие: вязкий (стекающий) состав пропитки. | ЦАСП: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, джут. Отличие: алюминиевая жила вместо медной. | ЦСБ: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, джут. Отличие: ленточная броня вместо проволочной. | ЦОСП: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока. Отличие: индивидуальное экранирование жил. | ЦСПнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, проволока. Отличие: негорючий подслой в подушке. | СПл: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, проволочная броня, лавсан, джут. Отличие: стекающая пропитка. | ПвКпШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, проволочная броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ЦСШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец. Отличие: отсутствие брони, наличие ПВХ-шланга.
ЦСПГ | ЦСПлГ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, отсутствие джута. Отличие: лавсановая лента в подушке. | ЦСП: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, свинец, нестекающая пропитка, проволока. Отличие: наличие наружного джутового покрова. | СПГ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: свинец, проволочная броня, голый. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦАСПГ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, проволока, голый. Отличие: алюминиевая жила. | ЦСБГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, без джута. Отличие: ленточная броня. | ЦОСПГ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, голый. Отличие: экранирование каждой жилы. | ЦСПнлГ: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока. Отличие: негорючая подушка. | СПлГ: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, проволочная броня, лавсан, голый. Отличие: стекающая пропитка. | ПвКпШв(г): Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: проволочная броня, герметизация. Отличие: сшитый ПЭ, отсутствие свинца. | ЦСШв: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец. Отличие: ПВХ-шланг вместо проволоки.
ЦСПл | ЦСП: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволочная броня, джут. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. | ЦСПлГ: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, проволока, лавсан. Отличие: отсутствие джутового покрова. | СПл: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила, свинец, проволока, лавсан, джут. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦАСПл: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, проволока, лавсан, джут. Отличие: алюминиевая жила. | ЦСБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, лавсан, джут. Отличие: ленточная броня. | ЦОСПл: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, лавсан. Отличие: индивидуальные экраны жил. | ЦСПнл: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока. Отличие: негорючая подушка. | ЦСП2л: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: свинец, проволока, джут. Отличие: двойной слой лавсана в подушке. | ПвКпШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, проволочная броня. Отличие: сшитый полиэтилен. | ЦСШв: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец. Отличие: ПВХ-шланг вместо проволоки.
ЦСПШв | ЦСПШнг: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволочная броня, ПВХ шланг. Отличие: повышенная пожаробезопасность оболочки. | ЦСБШв: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, ПВХ шланг. Отличие: ленточная броня вместо проволочной. | СПШв: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: свинец, проволока, ПВХ шланг. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦАСПШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, проволока, ПВХ шланг. Отличие: алюминиевая жила. | ЦСПл: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, проволока. Отличие: джутовый покров вместо шланга. | ЦОСПШв: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, ПВХ шланг. Отличие: экраны на жилах. | ЦСПнлШнг: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, нг шланг. Отличие: негорючая подушка. | ПвКпШв: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, проволочная броня, ПВХ шланг. Отличие: сшитый ПЭ. | ЦСШв: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: отсутствие проволочной брони. | ЦСПШп: Линейное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: свинец, проволока, нестекающий состав. Отличие: ПЭ-шланг вместо ПВХ.
ЦСПШнг | ЦСПШв: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволочная броня, ПВХ шланг. Отличие: стандартная горючесть шланга. | ЦСБШнг: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: бумажная изоляция (Ц), свинец, ПВХ нг шланг. Отличие: ленточная броня вместо проволочной. | СПШнг: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: свинец, проволока, ПВХ нг шланг. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦАСПШнг: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, проволока, ПВХ нг шланг. Отличие: алюминиевая жила. | ЦОСПШнг: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, нг шланг. Отличие: экраны на жилах. | ЦСПнлШнг: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, проволока, нг шланг. Отличие: негорючая подушка. | ПвКпШвнг: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная жила, проволочная броня, нг шланг. Отличие: сшитый ПЭ. | ЦСШнг: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, нг шланг. Отличие: отсутствие проволочной брони. | ЦСБл: Системное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медь, свинец, нестекающий состав. Отличие: ленточная броня и джут. | ЦСПл: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медь, свинец, проволока. Отличие: наружный покров из пряжи.
ЦСШв | ЦСШнг: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: повышенная пожаробезопасность оболочки. | ЦСБШв: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: нестекающая пропитка, свинец, ПВХ шланг. Отличие: наличие стальной ленточной брони. | СШв: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила, свинец, ПВХ шланг. Отличие: вязкий (стекающий) состав. | ЦАСШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: нестекающий состав, ПВХ шланг. Отличие: алюминиевая жила вместо медной. | ЦСБл: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: нестекающая пропитка, свинец. Отличие: броня лентами и наружный джут. | ЦОСШв: Конструктивное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: индивидуальные экраны жил. | ЦСШвнг-LS: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: низкое дымовыделение. | СБШв: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: свинец, броня лентами, ПВХ шланг. Отличие: стекающая пропитка. | ВВГ: Современное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: отсутствие свинца и бумажной изоляции. | ЦСПШв: Усиленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: нестекающий состав, свинец, ПВХ шланг. Отличие: наличие проволочной брони.
ШВВП | ШВП: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные многопроволочные жилы, ПВХ изоляция. Отличие: отсутствие общей оболочки, жилы соединены перемычкой. | ШВЛ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка, гибкая жила. Отличие: круглое сечение вместо параллельного расположения жил. | ПУГНП: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: ПВХ материалы, плоская форма. Отличие: пониженные требования к количеству циклов изгиба. | ПВС: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы 5 класса, ПВХ изоляция. Отличие: круглая форма, более толстая внешняя оболочка. | ШВВП-Т: Технологическое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: конструкция 1-в-1. Отличие: повышенная теплостойкость изоляционного пластиката. | ПВСн: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: назначение для бытовых приборов, медь, ПВХ. Отличие: круглое сечение, не предназначено для армирования неразборными вилками. | ПУГВ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: гибкая медная жила, ПВХ. Отличие: одиночный провод без общей оболочки. | КУГВВ: Промышленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: ПВХ оболочка, многопроволочная медь. Отличие: повышенная износостойкость для цепей управления. | ШВВПу: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: структура ШВВП. Отличие: увеличенная толщина изоляции и оболочки по ТУ. | ПБВВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: плоский, ПВХ, медные жилы. Отличие: жилы предназначены для стационарной прокладки под штукатурку.
ШВВПнг-LS | ШВВПнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: плоский, медный, негорючий LS-пластикат. Отличие: сертификация по категории пожарной безопасности А. | ШВВПнг(А): Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: плоский, ПВХ негорючий. Отличие: отсутствие нормирования дымовыделения (индекс LS). | ПВСнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: негорючий ПВХ, низкий дым, медь. Отличие: круглое исполнение, заполнение межжильного пространства. | ПУГНПнг(А)-LS: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: плоский, негорючий пластикат LS. Отличие: менее гибкая жила по сравнению со шнуром. | КУГВВнг(А)-LS: Промышленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: гибкая медь, LS оболочка. Отличие: круглое сечение, высокая стойкость к агрессивным средам. | ППГнг(А)-HF: Экологическое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: негорючесть, медь. Отличие: безгалогенная композиция вместо ПВХ LS. | ШВВП-LS: Базовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: низкое дымовыделение, плоский. Отличие: отсутствие индекса нг (нераспространение горения). | ПВС-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, ПВХ LS. Отличие: круглая форма, большая толщина защитного покрова. | ВВГпнг(А)-LS: Стационарное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: плоский, медь, ПВХ нг-LS. Отличие: однопроволочная жесткая жила. | ШВВПнг-LSLТх: Специальное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: структура ШВВП, нг-LS. Отличие: низкая токсичность продуктов горения (LTx).
ШВВПт | ПВС: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные многопроволочные жилы, ПВХ изоляция. Отличие: круглая форма вместо параллельной. | ШВЛ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка, высокая гибкость. Отличие: круглое сечение, отсутствие теплостойких добавок. | ШВВП: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: плоская форма, ПВХ оболочка. Отличие: стандартный температурный режим (без индекса "т"). | ПВСн: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: назначение для бытовых приборов, медь, ПВХ. Отличие: круглая форма, не предназначено для армирования вилками. | КУГВВ: Промышленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: гибкая медь, ПВХ. Отличие: повышенная износостойкость оболочки. | ШВВПу: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: плоская структура, ПВХ. Отличие: увеличенная толщина изоляции по ТУ. | ПУГВ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медная жила, ПВХ. Отличие: одиночный провод без общей оболочки. | КГ: Силовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: очень высокая гибкость жилы. Отличие: резиновая изоляция и круглое сечение. | ШВВПнг-LS: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: плоская форма, медь. Отличие: низкая горючесть и дымовыделение. | ПБВВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: плоский, медные жилы. Отличие: жилы для стационарной прокладки.
ШВЛ | ШВВП: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ изоляция. Отличие: плоское исполнение. | ПВС: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглое сечение, ПВХ изоляция и оболочка, медь. Отличие: более толстая оболочка с заполнением. | ШВВПт: Теплостойкое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, ПВХ, шнур. Отличие: плоская форма и повышенная рабочая температура. | ПВСн: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглая форма, ПВХ, многопроволочная жила. Отличие: не подлежит армированию неразборной вилкой. | КУГВВ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: круглое сечение, ПВХ пластикат, медь. Отличие: повышенный класс гибкости и стойкость к химии. | ШВВП-LS: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, шнур. Отличие: плоский и пониженное дымовыделение. | ПБВВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, ПВХ. Отличие: плоская форма, жилы для неподвижной прокладки. | КГ: Профессиональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглое сечение, максимальная гибкость. Отличие: резиновая оболочка вместо ПВХ. | ПУГВ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медная жила. Отличие: отсутствие внешней оболочки. | ШВВПу: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медный шнур, ПВХ. Отличие: плоская форма и усиленные диэлектрические свойства.
ШВЛ-У | ПВС: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглое сечение, медные жилы 5 класса, ПВХ изоляция. Отличие: более массивная оболочка. | ШВЛ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: конструкция «шнур в лавсане», круглая форма, гибкость. Отличие: отсутствие индекса «У» (усиленный). | КУГВВ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: круглая форма, многопроволочная медь, ПВХ. Отличие: повышенная устойчивость к деформациям. | ШВВП: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка, гибкие жилы. Отличие: плоское исполнение. | ПВСн: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: назначение для бытовых приборов, круглое сечение. Отличие: не предназначен для армирования неразборными вилками. | КГ: Профессиональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглая форма, высочайшая гибкость. Отличие: резиновая изоляция вместо ПВХ. | ПУГВ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медная жила в ПВХ. Отличие: отсутствие внешней защитной оболочки. | ШВВПу: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, ПВХ. Отличие: плоская форма и отсутствие лавсановой обмотки. | ПБВВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, ПВХ. Отличие: плоская форма, жилы для неподвижной прокладки. | КУВ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная многопроволочная жила, ПВХ. Отличие: предназначен для промышленного межблочного монтажа.
ШВП | ШВВП: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ изоляция. Отличие: наличие общей защитной ПВХ оболочки. | ПУГНП: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: плоское параллельное исполнение, медь. Отличие: ниже ресурс по циклам перегиба. | ШВП-2: Техническое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: структура 1-в-1. Отличие: спецификации по ТУ завода-изготовителя. | ПУГВ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медь, ПВХ изоляция. Отличие: одиночный провод без связующей перемычки. | ШВВП-Т: Теплостойкое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: параллельные медные жилы. Отличие: наличие оболочки и повышенная рабочая температура. | ПВС: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные многопроволочные жилы, ПВХ. Отличие: круглое сечение и наличие оболочки с заполнением. | ШВПМ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: плоский, гибкий, медь. Отличие: модифицированный состав пластиката для электроники. | ШВВПу: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, ПВХ. Отличие: наличие внешней оболочки увеличенной толщины. | ПБВВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: плоский, медный. Отличие: жилы предназначены для стационарной прокладки. | КГ: Силовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: многопроволочная медь. Отличие: резиновая изоляция и круглая форма.
ШВПМ | ШВП: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные многопроволочные жилы, ПВХ изоляция, плоский. Отличие: стандартный пластикат вместо модифицированного. | ШВВП: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, ПВХ, плоское сечение. Отличие: наличие внешней оболочки. | ПУГНП: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: плоская форма, медь. Отличие: ниже гибкость и стойкость к деформации. | ШВПТ: Теплостойкое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, плоский. Отличие: повышенная температурная стойкость. | ПУГВ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медная жила в ПВХ. Отличие: одиночный провод без перемычки. | КУГВВ: Промышленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: многопроволочная медь, ПВХ. Отличие: круглое исполнение и наличие защитной оболочки. | ШВВПу: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, ПВХ. Отличие: наличие оболочки и большая толщина изоляции. | ПБВВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: плоский, медные жилы. Отличие: жилы для неподвижной прокладки под штукатурку. | ШВЛ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медный гибкий шнур, ПВХ. Отличие: круглое исполнение. | ПВС: Бытовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: многопроволочная медь, ПВХ. Отличие: круглая форма с заполнением.
ШВПТ | ШВП: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: плоский, медные гибкие жилы, ПВХ изоляция. Отличие: отсутствие теплостойких добавок в пластикате. | ШВВПт: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: теплостойкое исполнение, плоский, медь. Отличие: наличие общей защитной оболочки. | ПУГНП: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: плоское параллельное исполнение. Отличие: стандартная теплостойкость и ниже класс жилы. | ПВС: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные многопроволочные жилы, ПВХ. Отличие: круглая форма и стандартная температура. | ШВПМ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, плоский, модифицированный пластикат. Отличие: специализация под электронику. | ШВВПу: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, ПВХ. Отличие: наличие оболочки и отсутствие индекса теплостойкости. | ШВЛ: Облегченное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медный гибкий шнур. Отличие: круглое исполнение. | ПУГВ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медная жила в ПВХ. Отличие: одиночный провод. | КГ: Профессиональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: многопроволочная медь, высокая гибкость. Отличие: резиновая изоляция и круглая форма. | ПБВВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: плоский, медный. Отличие: предназначен для стационарной прокладки.
ШВС | ПВС: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ изоляция и оболочка, круглая форма. Отличие: более толстая внешняя оболочка с заполнением. | ШВЛ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: круглое сечение, ПВХ пластикат, многопроволочная медь. Отличие: наличие лавсановой обмотки под оболочкой. | ШВВП: Облегченное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ изоляция. Отличие: плоское параллельное исполнение вместо круглого. | КУГВВ: Промышленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медь 5 класса, ПВХ оболочка. Отличие: повышенная стойкость к истиранию и агрессивным средам. | ПВСн: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглая форма, медь, ПВХ. Отличие: не предназначен для армирования неразборными вилками. | КУВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная многопроволочная жила, ПВХ. Отличие: предназначен для внутриблочных соединений промышленного оборудования. | ПУГВ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медная жила в ПВХ. Отличие: одиночный провод без общей защитной оболочки. | КГ: Профессиональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглая форма, высокая гибкость. Отличие: резиновая изоляция вместо ПВХ. | ШВВПу: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, ПВХ материалы. Отличие: плоская форма и увеличенная толщина изоляции. | МКШ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПВХ изоляция, медные гибкие жилы. Отличие: оптимизирован для систем связи и управления.
ШВЧИ | ШВЧ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция. Отличие: отсутствие индекса "И" (индивидуальное исполнение по ТУ). | ШВЧ-С: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: структура шнура, ПВХ. Отличие: специализация для соединений светильников. | ШВВП: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медь, плоская форма. Отличие: наличие общей оболочки вместо соединительной перемычки. | ШВП: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: параллельное расположение жил, ПВХ. Отличие: отсутствие защитной оболочки поверх изоляции. | ШВПМ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, ПВХ. Отличие: модифицированный пластикат для электронной аппаратуры. | ПУГНП: Бюджетное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: плоская форма, медь. Отличие: пониженный ресурс по циклам перегиба. | ШВВПу: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: увеличенная толщина защитных покровов. | ПУГВ: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медь, ПВХ. Отличие: одиночный провод без связи. | ШВЛ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: гибкий шнур, медь. Отличие: круглое сечение. | ПВС: Бытовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: круглая форма с заполнением.
ШМВ | КУГВВ: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: гибкая медь, ПВХ оболочка. Отличие: выше химическая стойкость. | ПВС: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: круглое сечение, многопроволочная медь, ПВХ. Отличие: оболочка для бытового применения. | ШВЛ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглая форма, ПВХ. Отличие: наличие лавсановой ленты внутри. | ШВС: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: структура шнура, медь, ПВХ. Отличие: спецификация ТУ. | МКШ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглое сечение, ПВХ. Отличие: шаг скрутки для слаботочных систем. | КУВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: гибкая жила, ПВХ изоляция. Отличие: повышенная вибростойкость. | ПУГВ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медная жила. Отличие: отсутствие оболочки. | КГ: Силовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглая форма, 5 класс гибкости. Отличие: резиновая изоляция. | ШВВП: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: плоское исполнение. | ШВВПу: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПВХ, медь. Отличие: плоская форма и усиленная изоляция.
ШММ | ШММ-С: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция. Отличие: ТУ конкретного завода. | ШМВ: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: гибкая медь, ПВХ. Отличие: состав пластиката внешней оболочки. | МКШ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, ПВХ, круглый. Отличие: оптимизация под контрольные цепи. | ШВЛ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медный шнур, ПВХ. Отличие: лавсановая обмотка внутри. | ПВС: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: круглое сечение, ПВХ. Отличие: большая толщина оболочки. | КУГВВ: Промышленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медь, ПВХ, гибкость. Отличие: маслобензостойкость. | КУВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: многопроволочная медь. Отличие: внутриприборное назначение. | ШВВП: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: ПВХ, медь. Отличие: плоская форма. | ПУГВ: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медная жила. Отличие: отсутствие оболочки. | ШВС: Системное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: структура шнура, ПВХ. Отличие: отраслевой стандарт.
ШМППВ | ШМППВ-Т: Теплостойкое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: плоский, ПВХ, медь. Отличие: рабочая температура. | ШВВП: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: плоский параллельный шнур, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: стандартный класс гибкости. | ШВП: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: плоский, медные жилы. Отличие: отсутствие общей оболочки. | ПУГНП: Бюджетное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: плоский, ПВХ. Отличие: ниже устойчивость к перегибам. | ШВПМ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: плоский, гибкая медь. Отличие: модифицированный пластикат. | ШВВПу: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: плоский, медь. Отличие: большая толщина изоляции. | ПВС: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПВХ, медь. Отличие: круглое сечение. | ШВЛ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: круглое сечение и лавсановая нить. | ПУГВ: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: отсутствие оболочки. | ПБВВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: плоский, медь. Отличие: жила 1 класса гибкости.
ШМПЭВ | МКЭШ: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные гибкие жилы, общий экран, ПВХ оболочка. Отличие: упрощенная ПВХ изоляция вместо ПЭ. | КУПЭВ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, ПЭ изоляция, общий экран. Отличие: предназначен для цепей управления. | КМЭВ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, наличие экрана, ПВХ оболочка. Отличие: более высокая помехозащищенность. | МКЭШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: экранированный шнур, ПВХ. Отличие: спецификации по конкретному ТУ завода. | ШМПЭИВ: Полное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: ПЭ изоляция, экран, ПВХ. Отличие: наличие индекса индивидуального исполнения. | ГЕРДА-КВ: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, экран. Отличие: парная скрутка и улучшенные параметры передачи. | ШПЭВ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: экранированный шнур, медь. Отличие: ТУ для общепромышленного применения. | КУВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медная многопроволочная жила, ПВХ. Отличие: повышенная устойчивость к вибрациям. | МКШ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медь, ПВХ оболочка. Отличие: полное отсутствие защитного экрана. | ШВЛ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медный гибкий шнур, ПВХ. Отличие: отсутствие экрана и круглое сечение.
ШМПЭИВ | ШМПЭВ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медные жилы, ПЭ изоляция, общий экран, ПВХ оболочка. Отличие: отсутствие индекса индивидуального ТУ. | КУПЭВ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПЭ изоляция, экранирование, многопроволочная медь. Отличие: более массивная оболочка. | МКЭШ: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: общий экран, гибкие жилы, ПВХ. Отличие: изоляция жил из ПВХ пластиката. | КМЭВ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ оболочка. Отличие: оптимизирован для датчиков и систем КИПиА. | МКЭШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: структура шнура 1-в-1. Отличие: различие в присадках ПВХ пластиката. | ГЕРДА-КВ: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медные жилы, экран. Отличие: повышенная термостойкость оболочки. | ШПЭВ: Базовое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медь, экран, ПВХ. Отличие: упрощенные требования к диэлектрику. | КУВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: многопроволочная жила, ПВХ. Отличие: предназначен для внутриприборного монтажа. | МКШ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медь, ПВХ оболочка. Отличие: отсутствие экрана. | ШВЛ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: гибкий шнур, ПВХ. Отличие: отсутствие экрана и лавсановая нить в конструкции.
ШМТ | ШМТВ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные гибкие жилы, термостойкая изоляция. Отличие: наличие общей ПВХ оболочки. | ПТЛ-200: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: теплостойкость, медные жилы. Отличие: фторопластовая изоляция вместо ПВХ/ПЭ. | ШВВПт: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: теплостойкий шнур, гибкие жилы. Отличие: плоское параллельное исполнение. | ПВС: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: круглое сечение, гибкая медь. Отличие: стандартный температурный диапазон. | ШВЛ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медный шнур, ПВХ. Отличие: отсутствие термостойких добавок. | КУГВВ: Промышленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медь 5 класса, круглая форма. Отличие: повышенная химическая стойкость. | ПУГВ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медная жила. Отличие: одиночный провод без оболочки. | КГ: Силовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: максимальная гибкость. Отличие: резиновая изоляция и оболочка. | ШВС: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: структура шнура, ПВХ. Отличие: стандартное климатическое исполнение. | ПБВВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: предназначен для стационарной прокладки.
ШМТВ | ШМТ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медная жила, теплостойкая изоляция. Отличие: отсутствие внешней защитной оболочки. | ПВС: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: круглое сечение, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: стандартная рабочая температура. | ШВЛ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: гибкие жилы, круглая форма. Отличие: отсутствие индекса теплостойкости. | ШВВПт: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: теплостойкий пластикат, медь. Отличие: плоская форма. | КУГВВ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: многопроволочная медь, ПВХ. Отличие: стойкость к маслам и агрессивным средам. | МКШ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПВХ изоляция, медные жилы. Отличие: шаг скрутки для систем связи. | КУВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: гибкая медь, ПВХ. Отличие: внутриприборное промышленное назначение. | ШВС: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медный гибкий шнур. Отличие: стандартный ПВХ пластикат. | ПУГВ: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медь 5 класса гибкости. Отличие: отсутствие оболочки. | КГ: Профессиональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглая форма, высокая гибкость. Отличие: резиновая оболочка.
ШНВП | ШВВП: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: плоский шнур, гибкие медные жилы, ПВХ. Отличие: назначение для бытового применения. | ШВП: Функциональное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ изоляция. Отличие: отсутствие общей оболочки. | ПУГНП: Бюджетное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: плоский, медный. Отличие: пониженный ресурс по количеству перегибов. | ШВПМ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: гибкая медь, плоское исполнение. Отличие: модифицированный пластикат. | ШВВПу: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: увеличенная толщина изоляции по ТУ. | ПБВВ: Монтажное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: плоский, медный. Отличие: предназначен для неподвижной прокладки. | ПУГВ: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медная жила. Отличие: одиночный провод без связи. | ШВЛ: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: круглое сечение. | ПВС: Бытовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: ПВХ, медь. Отличие: круглое сечение с заполнением. | ШМППВ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: гибкий шнур, ПВХ. Отличие: спецификация ТУ для промышленного применения.
ШНВПнг-LS | ШВВПнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ нг-LS, плоская форма. Отличие: промышленный стандарт ТУ. | ПВСнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медь 5 класса, негорючий LS пластикат. Отличие: круглое сечение с заполнением. | КУГВВнг(А)-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: многопроволочная медь, LS оболочка. Отличие: повышенная гибкость и круглое сечение. | ПУГНПнг(А)-LS: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: плоский, медь, нг-LS. Отличие: пониженный ресурс на изгиб. | ШВВПнг(А): Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: медь, плоская форма, негорючесть. Отличие: отсутствие индекса LS (дым). | ППГнг(А)-HF: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медь, негорючесть. Отличие: безгалогенная изоляция вместо ПВХ LS. | ШВВПунг-LS: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: структура ШНВП, нг-LS. Отличие: увеличенная толщина изоляции. | МКШнг(А)-LS: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, ПВХ нг-LS. Отличие: шаг скурки для систем связи. | ВВГпнг(А)-LS: Монтажное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: плоский, медь, нг-LS. Отличие: жила 1 класса гибкости (жесткая). | ШНВП-LS: Базовое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: плоский, LS-пластикат. Отличие: отсутствие индекса нг (нераспространение горения).
ШНВПЭ | ШВВПЭ: Полное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные жилы, плоский, общий экран. Отличие: ТУ конкретного завода. | МКЭШ: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: гибкая медь, общий экран, ПВХ. Отличие: круглое исполнение. | КУПЭВ: Техническое соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: медь, ПЭ изоляция жил, общий экран. Отличие: круглое сечение. | ШМПЭВ: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: гибкий шнур, экран, ПВХ. Отличие: специализация для промышленного монтажа. | КМЭВ: Системное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: экран, медь, ПВХ оболочка. Отличие: круглое сечение, помехозащищенные пары. | ШНВП: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: плоский, медь, ПВХ. Отличие: полное отсутствие экрана. | ПУГВЭ: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медная жила, экран. Отличие: одиночный провод в экране без внешней оболочки. | МКЭШв: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: экран, гибкость, ПВХ. Отличие: круглый профиль. | ШПЭВ: Базовое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: экранированный шнур, медь. Отличие: общепромышленное назначение. | ГЕРДА-КВ: Технологичное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: экран, медь. Отличие: круглое сечение и улучшенные диэлектрики.
ШОВЗ | ШОВ: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: осветительный шнур, ПВХ изоляция. Отличие: отсутствие заполнителя (индекс З). | ПВС: Функциональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглое сечение, медь 5 класса, ПВХ с заполнением. Отличие: более толстая оболочка. | ШВЛ: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглый шнур, ПВХ. Отличие: наличие лавсановой обмотки вместо заполнителя. | ШВС: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медные гибкие жилы, круглая форма. Отличие: отсутствие внутреннего заполнения. | КУГВВ: Промышленное соответствие. Бюджет: Высокий. Сходство: гибкая медь, круглой формы, ПВХ. Отличие: стойкость к агрессивным средам. | ПВСн: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглое исполнение, ПВХ, медь. Отличие: не подлежит армированию неразборными вилками. | ШВВП: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: медные жилы, ПВХ. Отличие: плоское параллельное исполнение. | ПУГВ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медь. Отличие: отсутствие защитной оболочки. | КГ: Профессиональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглое сечение, максимальная гибкость. Отличие: резина вместо ПВХ. | МКШ: Отраслевое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: круглая форма, гибкость. Отличие: шаг скрутки для связи.
ШОПЗ | ШОП: Полное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: шнур, ПЭ изоляция. Отличие: отсутствие заполнителя. | ШВП: Функциональное соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: параллельное расположение жил, ПЭ/ПВХ. Отличие: отсутствие заполнения и общей оболочки. | ШВВП: Техническое соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: плоский, медь, общая оболочка. Отличие: ПВХ изоляция вместо ПЭ. | ПУГНП: Облегченное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: плоская форма, медь. Отличие: стандартный ПВХ и низкий ресурс изгиба. | ШНВП: Конструктивное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: плоское сечение, гибкая медь. Отличие: ПВХ изоляция жил. | ПУГВ: Линейное соответствие. Бюджет: Минимум. Сходство: гибкая медь. Отличие: одиночный провод. | ШПП: Отраслевое соответствие. Бюджет: Эконом. Сходство: ПЭ изоляция, параллельные жилы. Отличие: отсутствие внешней оболочки. | ПВС: Системное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, шнур с заполнением. Отличие: круглое сечение. | КГ: Профессиональное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: многопроволочная жила. Отличие: круглая форма, резина. | ШВВПу: Усиленное соответствие. Бюджет: Средний. Сходство: медь, плоская форма. Отличие: увеличенная толщина ПВХ изоляции.
ШПЭП | КГЭТШ: Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичный. Сходство: шахтный, гибкий, медный. Отличие: усиленная внешняя оболочка для тяжелых условий. | КГЭШ: Соответствие 100%. Бюджет: Ниже на 5-10%. Сходство: гибкий, для горношахтного оборудования. Отличие: резиновая изоляция обеспечивает большую эластичность при изгибах. | КГТЭШ: Соответствие 100%. Бюджет: Выше на 5%. Сходство: наличие экранированных жил, высокая гибкость. Отличие: повышенная износостойкость оболочки. | КПГСШ: Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичный. Сходство: медные многопроволочные жилы, шахтное назначение. Отличие: наличие сердечника, повышающего стойкость к растяжению. | КГЭНШ: Соответствие 100%. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: силовые жилы и вспомогательные элементы. Отличие: негорючая резина в оболочке (негорючее исполнение). | КПГНЭШ: Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичный. Сходство: предназначен для самоходных вагонов и комбайнов. Отличие: экран защищает от электромагнитных помех. | ЭВТ: Соответствие 100%. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: специализированный шахтный кабель. Отличие: упрощенная конструкция вспомогательных жил. | КОГРЭШ: Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичный. Сходство: особо гибкий, для подвижного состава в шахтах. Отличие: модифицированный состав резины для трения. | КГШ: Соответствие 100%. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: базовая шахтная модификация. Отличие: отсутствие индивидуальных экранов на некоторых жилах (зависит от сечения). | КПГЭШ: Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичный. Сходство: гибкий, медный, для подземных работ. Отличие: улучшенная адгезия между изоляцией и оболочкой.
ШПЭП-УХЛ | КГЭЖ: Полное соответствие для самоходных вагонов. Бюджет: сопоставим. Сходства: экраны на жилах, высокая гибкость, устойчивость к растяжению. Отличия: резиновая изоляция повышенной прочности. | КГЭ: Основной шахтный силовой кабель. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, экранирование сердечника, шахтное применение. Отличия: менее устойчив к многократному перегибу на малых радиусах. | КГЭШ: Шахтный особо гибкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, наличие индивидуальных экранов. Отличия: оболочка из резины, не распространяющей горение. | КПГНУТ: Усиленный для барабанных систем. Бюджет: выше. Сходства: высокая прочность на разрыв, наличие вспомогательных жил. Отличия: химически стойкая резиновая смесь оболочки. | КГ-Э: Общепромышленный гибкий экранированный. Бюджет: ниже. Сходства: наличие электропроводящих экранов, медь 5 класса. Отличия: стандартная резина оболочки, меньший ресурс в шахтных условиях. | КГЭТ: Теплостойкий шахтный. Бюджет: выше. Сходства: гибкий, экранированный, для передвижных механизмов. Отличия: повышенная термостойкость изоляции жил. | КПГС: Кабель повышенной гибкости со сердечником. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая устойчивость к кручению и растяжению. Отличия: усиленный внутренний сердечник для защиты жил. | КГТп-Э: Кабель на основе термоэластопласта. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, гибкость, круглый профиль. Отличия: полимерная изоляция ТЭП вместо полиэтилена. | КГЭН: Негорючий шахтный кабель. Бюджет: выше. Сходства: экран на жилах, высокая гибкость. Отличия: резина оболочки повышенной маслобензостойкости и пожаробезопасности. | РПШ-Э: Распределительный экранированный кабель. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, общий экран. Отличия: меньшая толщина защитной оболочки, для менее нагруженных механизмов.
ШПЭП-УХЛ-М | КГЭЖ: Специализированный кабель для вагонов. Бюджет: сопоставим. Сходства: усиленная конструкция на растяжение, индивидуальные экраны. Отличия: резиновый компаунд вместо полиэтилена. | КГЭ: Стандартный шахтный силовой. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, гибкость, экранирование. Отличия: меньший коэффициент запаса по усилию на разрыв. | КГЭШ: Кабель для шахтного оборудования. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, наличие вспомогательных жил управления. Отличия: тип резины в изоляции и оболочке. | КПГНУТ: Для тяжелых условий эксплуатации. Бюджет: выше. Сходства: стойкость к знакопеременным изгибам, экраны. Отличия: оболочка адаптирована к агрессивным шахтным водам. | КГ-Э: Базовый экранированный гибкий кабель. Бюджет: ниже. Сходства: экранированные силовые жилы, медь. Отличия: оболочка общего назначения, требует бережной прокладки. | КГЭТ: Шахтный кабель для высоких нагрузок. Бюджет: выше. Сходства: конструкция жил 1 в 1, экранирование. Отличия: повышенная стойкость к нагреву при пиковых токах. | КПГС: С сердечником для высокой прочности. Бюджет: сопоставим. Сходства: устойчивость к осевому кручению. Отличия: наличие центрального упрочняющего элемента. | КГТп-Э: Современный аналог на ТЭП. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструктив экрана и жил. Отличия: более широкий температурный диапазон эксплуатации материала. | КГЭН: Маслостойкий негорючий шахтный. Бюджет: выше. Сходства: шахтное исполнение, экраны. Отличия: повышенные свойства самозатухания при коротком замыкании. | КГЭ-Т: Тропическая модификация по механике. Бюджет: сопоставим. Сходства: идентичный конструктив жил и экранов. Отличия: антисептированная резина (соответствует по прочности ШПЭП).
ШРО | ШРС: Соответствие по области применения (бытовые приборы). Бюджет: сопоставим. Сходства: резиновая изоляция, круглое сечение, гибкость. Отличия: более прочная оболочка, допускающая средние нагрузки. | КГ: Соответствие по конструкции жил. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы 5 класса, резиновая изоляция и оболочка. Отличия: рассчитан на более высокие токовые нагрузки и внешние воздействия. | ПРМ: Соответствие по гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: резиновая изоляция, медь, круглая форма. Отличия: повышенная маслостойкость оболочки. | ШВВП (круглое исп.): Соответствие по назначению. Бюджет: ниже. Сходства: гибкий, медный, для легких приборов. Отличия: изоляция и оболочка из ПВХ вместо резины. | ПРС: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: соединительный шнур в резиновой изоляции, круглый. Отличия: более высокая износостойкость внешней оболочки. | ПВС: Соответствие по применению. Бюджет: ниже. Сходства: круглое сечение, высокая гибкость, многожильный. Отличия: ПВХ материалы (виниловый), менее стоек к низким температурам чем резина. | КГ-хл (базовый): Соответствие по гибкости. Бюджет: выше. Сходства: резиновый состав, медь. Отличия: предназначен для более тяжелых условий эксплуатации. | ШПС: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: шнур для присоединения электроприборов, круглая форма. Отличия: изоляция из термопластичного полиэтилена. | КГТп: Соответствие по гибкости. Бюджет: ниже. Сходства: круглое сечение, медные жилы. Отличия: изоляция и оболочка из термоэластопласта вместо натуральной резины. | РПШ: Соответствие по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходства: резиновая изоляция и оболочка, медные гибкие жилы. Отличия: предназначен для радиоаппаратуры, более строгие допуски по электрическим помехам.
ШТЛ | ШТМ: Полное соответствие области применения. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные гибкие жилы, полимерная изоляция, назначение для связи. Отличия: более высокая плотность скрутки жил. | КСПВ: Применение в системах связи и сигнализации. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, ПВХ оболочка, малый диаметр. Отличия: жилы однопроволочные (ниже гибкость по сравнению со шнуром). | ШВВП: Применение для слаботочных цепей питания и связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, медные многопроволочные жилы. Отличия: более толстая изоляция, рассчитанная на напряжение до 380В. | ПВС: Универсальный соединительный кабель. Бюджет: выше. Сходства: медь 5 класса гибкости, круглая форма, ПВХ изоляция. Отличия: большее сечение жил и общие габариты. | ТЦПВ: Телефонный кабель с ПВХ изоляцией. Бюджет: сопоставим. Сходства: предназначен для абонентских линий связи, медь. Отличия: предназначен для стационарной прокладки, менее гибкий. | КВВГ: Контрольный кабель (малые сечения). Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, ПВХ оболочка, круглое исполнение. Отличия: жесткие жилы, предназначен для цепей управления. | ШПС: Шнур соединительный полиэтиленовый. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкие жилы, круглая форма, малый вес. Отличия: изоляция из сшитого или термопластичного полиэтилена. | КУПВ: Кабель управления и связи. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочные жилы, предназначен для передачи сигналов, высокая гибкость. Отличия: усиленная внешняя оболочка. | ПРППМ: Кабель телефонной связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, полиэтиленовая изоляция. Отличия: однопроволочная жила, предназначен для наружной и внутренней прокладки. | ТППэп: Магистральный телефонный кабель (малой парности). Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, полиэтиленовая изоляция, область связи. Отличия: наличие экрана из алюмополимерной ленты.
ШТЛГ | ШТМ: Соответствие области применения (связь). Бюджет: сопоставим. Сходства: медные многопроволочные жилы, высокая гибкость. Отличия: более прочная ПВХ-изоляция. | КСПВ: Для систем связи и сигнализации. Бюджет: ниже. Сходства: медь, ПВХ-оболочка, малый диаметр. Отличия: ниже класс гибкости жил по сравнению с ШТЛГ. | ШВВП: Для слаботочных приборов. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, высокая гибкость, медные жилы. Отличия: увеличенная толщина изоляции. | ПВС: Соединительный кабель. Бюджет: выше. Сходства: медь 5 класса, ПВХ-пластикат, круглая форма. Отличия: большее сечение жил и общий вес. | ТЦПВ: Телефонный распределительный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, ПВХ-изоляция, малые габариты. Отличия: предназначен для стационарного подключения аппаратов. | КУПВ: Кабель управления. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочные жилы, круглая скрутка, гибкость. Отличия: повышенная износостойкость оболочки. | ШПС: Шнур соединительный. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкий, медный, круглый. Отличия: использование полиэтилена в качестве изоляционного материала. | КММ: Микрофонный кабель. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, медные жилы малого сечения. Отличия: наличие общего оплеточного экрана. | ПРППМ: Абонентская линия связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, полиэтилен, применение в связи. Отличия: монолитная жила, меньшая маневренность. | РПШ: Распределительный гибкий. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная медь, круглое сечение. Отличия: резиновая изоляция вместо виниловой.
ШТЛС | ТЦПВ: Полное соответствие стационарной прокладке связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, виниловая оболочка, круглый профиль. Отличия: выше номинальное напряжение. | КСПВ: Для стационарных систем сигнализации. Бюджет: ниже. Сходства: медные однопроволочные жилы, малый диаметр. Отличия: упрощенная конструкция оболочки. | ПРППМ: Линейная телефонная связь. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, полиэтилен, стационарная установка. Отличия: большее расстояние между жилами в скрутке. | ТППэп: Магистральный телефонный (малопарный). Бюджет: выше. Сходства: стационарный, медный, полиэтиленовая изоляция. Отличия: наличие экрана и гидрофобного заполнения. | КВВГ: Контрольный кабель связи. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, ПВХ-изоляция, стационарный. Отличия: жесткая конструкция жил, большее сечение. | ШПС: Шнур стационарный полиэтиленовый. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, круглый профиль, применение в сетях. Отличия: тип полимерного состава изоляции. | ПВС: Универсальный стационарный. Бюджет: выше. Сходства: медь, круглое сечение, виниловая оболочка. Отличия: избыточная мощность жил для простой связи. | ШВВП: Соединительный бытовой. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, круглый, ПВХ. Отличия: жила многопроволочная, что допускает редкие перемещения. | ТПВ: Телефонный в ПВХ-оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, виниловая изоляция, область применения. Отличия: парная скрутка жил вместо пучковой. | КУПВ: Управленческий кабель. Бюджет: выше. Сходства: медный, многожильный, круглый. Отличия: оболочка рассчитана на более агрессивную среду.
ШТПЛ | ШТМ: Соответствие области применения (линии связи). Бюджет: сопоставим. Сходства: медные многопроволочные жилы, высокая гибкость. Отличия: ПВХ изоляция вместо полиэтилена. | КСПВ: Применение в системах сигнализации и связи. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, малый диаметр, виниловая оболочка. Отличия: жилы однопроволочные, ниже гибкость. | ШВВП: Применение для слаботочных соединений. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, медные гибкие жилы. Отличия: отсутствует лавсановая нить в сердечнике. | ПВС: Универсальный соединительный. Бюджет: выше. Сходства: медь 5 класса гибкости, круглая форма. Отличия: значительно большее сечение жил и толщина оболочки. | ТЦПВ: Телефонный распределительный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, виниловая изоляция, малые габариты. Отличия: предназначен для фиксированного монтажа. | КУПВ: Кабель управления и связи. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, многожильность, круглая скрутка. Отличия: усиленная защитная оболочка. | ШПС: Шнур соединительный полиэтиленовый. Бюджет: сопоставим. Сходства: полиэтиленовая изоляция жил, гибкость. Отличия: отсутствие упрочняющих нитей в конструкции. | ПРППМ: Абонентская связь. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, полиэтиленовая изоляция. Отличия: однопроволочная жила, предназначен для стационарной прокладки. | РПШ: Распределительный гибкий. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочные медные жилы, круглая форма. Отличия: изоляция и оболочка из резины. | ТПВ: Телефонный кабель в ПВХ. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, малый вес, область применения. Отличия: парная скрутка жил вместо пучковой.
ШТС | ШТМ: Полное функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: медный гибкий шнур для связи, круглая форма. Отличия: использование современных ПВХ-композиций в изоляции. | КСПВ: Бюджетный аналог для связи. Бюджет: ниже. Сходства: медь, ПВХ-пластикат, малый диаметр. Отличия: жесткие жилы, ограниченная гибкость. | ШВВП: Соединительный шнур общего назначения. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, медные жилы. Отличия: более массивная изоляция, рассчитанная на сетевое напряжение. | ПВС: Силовой соединительный кабель. Бюджет: выше. Сходства: круглое сечение, многопроволочная медь. Отличия: больший внешний диаметр и вес. | ТЦПВ: Для стационарных телефонных систем. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, виниловая оболочка. Отличия: предназначен для неподвижной прокладки. | КУПВ: Кабель управления. Бюджет: выше. Сходства: многожильная конструкция, высокая маневренность. Отличия: повышенная стойкость к истиранию оболочки. | ШПС: Шнур с полиэтиленовой изоляцией. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкие медные жилы, круглая форма. Отличия: химический состав изоляционного материала. | ТПВ: Телефонный вертикальный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, ПВХ-изоляция, применение в сетях связи. Отличия: конструкция жил оптимизирована под парную скрутку. | ПРППМ: Линейный кабель связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, полимерная изоляция, назначение. Отличия: монолитная жила, низкая гибкость. | РПШ: Гибкий шнур в резиновой оболочке. Бюджет: выше. Сходства: медь 5 класса, круглое исполнение. Отличия: лучшая работа при отрицательных температурах.
ШТСм | ШТМ: Модифицированный телефонный шнур. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные гибкие жилы, круглая скрутка. Отличия: стандартная ПВХ оболочка. | КСПВ: Тонкий кабель связи. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, малые габариты. Отличия: однопроволочные жилы, отсутствие специальной гибкости. | ШВВП: Универсальный гибкий шнур. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость жил, круглая форма. Отличия: отсутствие специализированных характеристик для телефонии. | ПВС: Соединительный кабель повышенной прочности. Бюджет: выше. Сходства: медь 5 класса, ПВХ пластикат. Отличия: избыточное сечение для телефонных сигналов. | ТЦПВ: Телефонный распределительный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, малый диаметр. Отличия: предназначен только для стационарного монтажа. | КУПВ: Сигнальный кабель управления. Бюджет: выше. Сходства: круглая скрутка, многопроволочная медь. Отличия: усиленная оболочка для промышленных условий. | ШПС: Соединительный шнур. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, круглый профиль. Отличия: использование полиэтилена вместо ПВХ. | ТПВ: Кабель для абонентской проводки. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, виниловая изоляция. Отличия: более жесткая конструкция, парная скрутка. | ПРППМ: Кабель связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, полимеры, назначение. Отличия: однопроволочная жила, низкий радиус изгиба. | РПШ: Резиновый гибкий кабель. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, медные жилы. Отличия: резиновая оболочка, больший диаметр.
ЭВТ | КГЭЖ: Соответствие для самоходной техники. Бюджет: сопоставим. Сходства: экранированные жилы, шахтное назначение. Отличия: более высокая износостойкость оболочки. | КГЭ: Стандартный гибкий шахтный кабель. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, резиновая изоляция, экраны. Отличия: менее устойчив к постоянным перегибам. | КГЭШ: Особо гибкий шахтный. Бюджет: сопоставим. Сходства: наличие индивидуальных экранов, шахтное применение. Отличия: оболочка не распространяет горение. | КГЭТ: Теплостойкий шахтный. Бюджет: выше. Сходства: экранирование жил, высокая гибкость. Отличия: повышенная термостойкость изоляционной резины. | КПГНУТ: Усиленный на растяжение. Бюджет: выше. Сходства: наличие вспомогательных жил управления, экраны. Отличия: оболочка из специальной маслостойкой резины. | КПГС: Кабель со сердечником. Бюджет: выше. Сходства: высокая прочность, медные жилы. Отличия: наличие центрального силового элемента против скручивания. | КГ-Э: Силовой гибкий экранированный. Бюджет: ниже. Сходства: электропроводящие экраны на жилах. Отличия: резина общего назначения, ниже стойкость к истиранию в шахтах. | КГЭН: Негорючий шахтный. Бюджет: выше. Сходства: идентичная схема экранирования. Отличия: повышенная пожаробезопасность оболочки. | КГТп-Э: Кабель на термоэластопласте. Бюджет: сопоставим. Сходства: экраны, медная жила 5 класса. Отличия: полимерная изоляция ТЭП вместо резины. | КГЭ-Т: Для тяжелых условий. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил и экранов. Отличия: антисептированная резиновая смесь оболочки.
ЭВТ - 1,14кВ | КГЭ-1,14: Прямой аналог по напряжению. Бюджет: сопоставим. Сходства: изоляция на 1.14 кВ, наличие экранов. Отличия: состав резиновой смеси внешней оболочки. | КГЭЖ-1,14: Для комбайнов и вагонов. Бюджет: выше. Сходства: работа под напряжением 1140В, экранирование. Отличия: повышенная прочность на разрыв и раздир. | КГЭШ-1,14: Особо гибкий негорючий. Бюджет: сопоставим. Сходства: напряжение 1.14кВ, экраны на жилах. Отличия: повышенные свойства самозатухания. | КГЭТ-1,14: Теплостойкий на 1140В. Бюджет: выше. Сходства: конструкция, напряжение, экраны. Отличия: позволяет работать при более высоком нагреве жил. | КПГНУТ-1,14: Для барабанных машин. Бюджет: выше. Сходства: напряжение 1.14кВ, вспомогательные жилы. Отличия: химически стойкая резиновая оболочка. | КПГС-1,14: С упрочняющим сердечником. Бюджет: выше. Сходства: силовые жилы на 1140В в экране. Отличия: центральный элемент для защиты от растягивающих усилий. | КГ-Э-1,14: Стандартный экранированный. Бюджет: ниже. Сходства: напряжение 1.14кВ, гибкость. Отличия: резина стандартной марки, ниже ресурс в забое. | КГЭН-1,14: Маслостойкий негорючий. Бюджет: выше. Сходства: напряжение, экраны, шахтное применение. Отличия: стойкость к агрессивным средам и огню. | КГТп-Э-1,14: Аналог на термоэластопласте. Бюджет: сопоставим. Сходства: экранированные жилы на 1140В. Отличия: материал ТЭП более устойчив к низким температурам. | КГЭ-Т-1,14: Тропическое исполнение (по механике). Бюджет: сопоставим. Сходства: конструктив 1 в 1, напряжение 1.14кВ. Отличия: биологическая стойкость материалов оболочки.
ЭКС-ГВПВ | ГВПВ-5 (Паритет): Полное соответствие ГОСТ Р 54429 по параметрам передачи. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция 4х2х0,52, ПВХ оболочка. Отличие: заводские ТУ предприятия. | КВП-5е (Спецкабель): Высокое соответствие стандартам категории 5е. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, круглое сечение, ПВХ. Отличие: более жесткие допуски по волновому сопротивлению. | КСВПВ-5е (Сарансккабель): Стандартный LAN-кабель для внутренних сетей. Бюджет: средний. Сходство: структура U/UTP, изоляция жил из ПЭ. Отличие: номинальный наружный диаметр. | КПВ-ВП (100) 4х2х0,51 (Одескабель-РФ): Массовый аналог для передачи данных. Бюджет: экономичный. Сходство: материал жил и оболочки, количество пар. Отличие: вес погонного метра. | КВПВ-5 (Чувашкабель): Соответствие требованиям цифровых систем связи. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, ПВХ пластикат. Отличие: технология наложения изоляции. | КСВПВ-5 (Электропровод): Традиционный кабель для систем связи. Бюджет: средний. Сходство: парная скрутка, ПВХ оболочка, медь. Отличие: цветовая кодировка жил по ГОСТ. | U/UTP-cat5e 4х2х0,51 (Авангард): Применяется в структурированных кабельных системах. Бюджет: сопоставим. Сходство: категория 5е, исполнение ПВХ. Отличие: маркировка метража на оболочке. | КМВВ 2х2х0,5 (Технокабель): Аналог для систем управления и связи. Бюджет: экономичный. Сходство: круглое сечение, ПВХ, парная скрутка. Отличие: ограничение по частотной полосе. | КВПУ-5е (ТПД Паритет): Облегченная модификация для внутреннего монтажа. Бюджет: ниже среднего. Сходство: 4 пары, медная жила 0.5 мм. Отличие: толщина защитного слоя. | UTP 4pr 24AWG CAT5e PVC (Proconnect-РФ): Бюджетная замена для гражданского строительства. Бюджет: бюджетный. Сходство: конструкция 4х2, материал ПВХ. Отличие: химический состав пластиката оболочки.
ЭКС-ГВПВЭ | ГВПВЭ-5 (Паритет): Полное соответствие ГОСТ Р 54429 по параметрам. Бюджет: идентичен. Сходство: 4х2х0,51, общий экран (фольга), ПВХ. Отличие: заводские ТУ. | КВПЭ-5е (Спецкабель): Высокое качество экрана для защиты от помех. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, экран из алюмофлекса, оболочка ПВХ. Отличие: более жесткие нормы по затуханию. | КСВПВЭ-5е (Сарансккабель): Стандартная экранированная витая пара. Бюджет: средний. Сходство: конструкция F/UTP, ПЭ изоляция жил. Отличие: допуски по внешнему диаметру. | КПВЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (Одескабель-РФ): Популярный аналог для офисных сетей. Бюджет: экономичный. Сходство: 4 пары, фольгированный экран. Отличие: упрощенная маркировка. | КВПВЭ-5 (Чувашкабель): Надежная передача данных в условиях ЭМ-помех. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, медь, ПВХ. Отличие: технология наложения дренажного провода. | КСВПВЭ-5 (Электропровод): Классический вариант для систем связи. Бюджет: средний. Сходство: общий экран, ПВХ оболочка. Отличие: цветовая кодировка по внутренним стандартам завода. | F/UTP-cat5e 4х2х0,51 (Авангард): Предназначен для СКС с защитой от наводок. Бюджет: сопоставим. Сходство: категория 5е, исполнение ПВХ. Отличие: шаг скрутки пар. | КМВВЭ 4х2х0,5 (Технокабель): Применяется в системах управления и данных. Бюджет: ниже среднего. Сходство: парная скрутка, экран, ПВХ. Отличие: частотный диапазон смещен в сторону систем управления. | КВПУЭ-5e (ТПД Паритет): Облегченная версия экранированного кабеля. Бюджет: ниже среднего. Сходство: фольга поверх сердечника, 4 пары. Отличие: толщина внешней изоляции. | FTP 4pr 24AWG CAT5e PVC (Proconnect-РФ): Массовый аналог для внутренней прокладки. Бюджет: бюджетный. Сходство: медная жила, экран из алюминиевой фольги. Отличие: химический состав ПВХ пластиката.
ЭКС-ГВПВЭ/Э | ГВПВЭ/Э-5 (Паритет): Двойное экранирование (индивидуальное + общее). Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция S/FTP, медь, ПВХ. Отличие: специфическая маркировка завода. | КВПЭф-5е (Спецкабель): Индивидуальный экран пар для минимизации перекрестных помех. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, изоляция ПЭ. Отличие: повышенная гибкость. | КСВПВЭф-5е (Сарансккабель): Специализированный кабель для зашумленных сред. Бюджет: средний. Сходство: экран каждой пары, внешняя оболочка ПВХ. Отличие: шаг скрутки индивидуальных пар. | КПВЭф-ВП (100) 4х2 (Одескабель-РФ): Промышленный стандарт защиты данных. Бюджет: экономичный. Сходство: двойная защита, круглое исполнение. Отличие: материал дренажной жилы. | КВПВЭф-5 (Чувашкабель): Высокая помехозащищенность. Бюджет: средний. Сходство: медь 0.51мм, индивидуальные экраны пар. Отличие: удельный вес кабеля. | КСВПВЭф-5 (Электропровод): Для систем с жесткими требованиями к NEXT. Бюджет: средний. Сходство: конструкция PiMF (Pair in Metal Foil), ПВХ. Отличие: допуски по волновому сопротивлению. | S/FTP-cat5e 4х2х0,51 (Авангард): Полный аналог для высокоскоростных сетей. Бюджет: сопоставим. Сходство: категория 5е, двойной экран. Отличие: тип используемой фольги. | КМВВЭф 4х2х0,5 (Технокабель): Для ответственных узлов связи. Бюджет: ниже среднего. Сходство: экранировка каждой пары, ПВХ. Отличие: температурный диапазон монтажа. | КВПУЭф-5e (ТПД Паритет): Компактный вариант с индивидуальным экраном. Бюджет: ниже среднего. Сходство: 4х2х0.5, ПЭ/ПВХ. Отличие: диаметр по изоляции жилы. | FTP/P 4pr 24AWG CAT5e PVC (Proconnect-РФ): Бюджетный вариант с защитой пар. Бюджет: бюджетный. Сходство: круглая форма, медные жилы. Отличие: состав оболочки.
ЭКС-ГВПНЭ | ГВПНЭ-5 (Паритет): Безгалогенная оболочка, общий экран. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, LSZH (негорючий безгалогенный), экран. Отличие: заводской номер ТУ. | КВПНЭ-5е (Спецкабель): Повышенная пожаробезопасность. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция F/UTP, оболочка HF/LSZH. Отличие: показатели дымообразования выше норм ГОСТ. | КСВПНЭ-5е (Сарансккабель): Стандартный негорючий экранированный LAN. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, фольга, безгалогенный компаунд. Отличие: упаковка (бухты/барабаны). | КПНЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (Одескабель-РФ): Массовый сегмент для общественных зданий. Бюджет: экономичный. Сходство: 4 пары, экран, оболочка HF. Отличие: цвет оболочки (обычно оранжевый или синий). | КВПНЭ-5 (Чувашкабель): Соответствие требованиям пожарной безопасности. Бюджет: средний. Сходство: медь, экран из фольги, LSZH. Отличие: технология экструзии оболочки. | КСВПНЭ-5 (Электропровод): Для систем безопасности и связи. Бюджет: средний. Сходство: конструкция 4х2, экран, исполнение "нг-HF". Отличие: номинальное затухание на частоте 100 МГц. | F/UTP-cat5e 4х2х0,51 HF (Авангард): Профессиональный LAN-кабель без галогенов. Бюджет: сопоставим. Сходство: категория 5е, экранированный, негорючий. Отличие: маркировка метража. | КМВНЭ 4х2х0,5 (Технокабель): Применяется в местах массового скопления людей. Бюджет: ниже среднего. Сходство: экран, парная скрутка, оболочка HF. Отличие: эластичность при низких температурах. | КВПУНЭ-5e (ТПД Паритет): Облегченный безгалогенный вариант. Бюджет: ниже среднего. Сходство: 4 пары, общий экран, оболочка LSZH. Отличие: толщина стенки изоляции. | FTP 4pr 24AWG CAT5e LSZH (Proconnect-РФ): Универсальный негорючий аналог. Бюджет: бюджетный. Сходство: медная жила, экран, безгалогенная оболочка. Отличие: шаг скрутки оптимизирован.
ЭКС-МВПВЭ | МВПВЭ 4х2х0,5 (Паритет): Полное соответствие ГОСТ по гибкости. Бюджет: идентичен. Сходство: многопроволочная жила, общий экран, ПВХ. Отличие: технология скрутки пар. | КВПЭ-5е 4х2х0,51 (Спецкабель): Высокая помехозащищенность для патч-кордов. Бюджет: выше среднего. Сходство: медный экран, гибкая жила, ПВХ. Отличие: улучшенные частотные характеристики. | КСВПВЭ-5е (Сарансккабель): Стандартный гибкий кабель для ЛВС. Бюджет: средний. Сходство: экран из фольги, многопроволочная медь. Отличие: шаг повива. | КПВЭ-ВП (100) (Одескабель-РФ): Массовый гибкий аналог. Бюджет: экономичный. Сходство: конструкция 4х2, экран, ПВХ оболочка. Отличие: толщина изоляции жилы. | КВПВЭ-5 (Чувашкабель): Предназначен для подвижных соединений. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, общий экран. Отличие: рецептура ПВХ пластиката. | КСВПВЭ-5 (Электропровод): Надежное решение для коммутации. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная жила, экран под оболочкой. Отличие: цветовая кодировка. | F/UTP-cat5e Stranded (Авангард): Специализированный кабель для патч-панелей. Бюджет: сопоставим. Сходство: категория 5е, гибкость, экран. Отличие: маркировка метража. | КМВВЭ 4х2х0,5 (Технокабель): Применяется в гибких системах связи. Бюджет: ниже среднего. Сходство: парная скрутка, экран, ПВХ. Отличие: волновое сопротивление. | КВПУЭ-5e (ТПД Паритет): Облегченная гибкая версия. Бюджет: ниже среднего. Сходство: медь, экран-фольга, круглая форма. Отличие: внешний диаметр. | FTP 4pr 24AWG Patch (Proconnect-РФ): Бюджетный гибкий экран. Бюджет: низкий. Сходство: многопроволочный конструктив, ПВХ. Отличие: состав материала экрана.
ЭКС-МВПЗБШпЭ | МВПЗБШпЭ 4х2х0,5 (Паритет): Полное конструктивное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходство: гидрофобное заполнение, броня, экран. Отличие: заводские ТУ. | КВПЗБШпЭ-5е (Спецкабель): Усиленная защита от влаги и механики. Бюджет: выше среднего. Сходство: бронепокров, заполнение, медь. Отличие: параметры затухания. | КСВПЗБШпЭ-5е (Сарансккабель): Стандартный бронированный кабель с заполнением. Бюджет: средний. Сходство: стальная лента, гидрофоб, экран. Отличие: вес барабана. | КПЗБШпЭ-ВП (Одескабель-РФ): Для прокладки в канализации и грунтах. Бюджет: экономичный. Сходство: конструкция 4х2х0,5, броня, экран. Отличие: тип заполняющего состава. | КВПЗБШпЭ-5 (Чувашкабель): Высокая стойкость к сдавливанию. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, броня, гидрофоб. Отличие: усилие на разрыв. | КСВПЗБШпЭ-5 (Электропровод): Классический бронированный LAN. Бюджет: средний. Сходство: экран, стальная броня, заполнение. Отличие: наружный диаметр. | U/UTP-cat5e DB Armored (Авангард): Защищенный кабель для связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: категория 5е, броня, влагозащита. Отличие: толщина защитного шланга. | КМВЗБШпЭ 4х2х0,5 (Технокабель): Для тяжелых условий эксплуатации. Бюджет: ниже среднего. Сходство: стальные ленты, гидрофоб, экран. Отличие: рабочие температуры монтажа. | КВПУЗБШпЭ-5e (ТПД Паритет): Облегченная бронированная версия. Бюджет: ниже среднего. Сходство: 4 пары, заполнение, экран под броней. Отличие: плотность наложения брони. | FTP 4pr 24AWG PE Armored (Proconnect-РФ): Бюджетная броня для грунта. Бюджет: низкий. Сходство: медная жила, экран, броня. Отличие: химическая стойкость оболочки.
Энерготерм-200 | ПРКС (РЭМЗ): Соответствие температурному режиму +200°C. Бюджет: более доступный. Сходство: медная жила, кремнийорганическая изоляция и оболочка. Отличие: класс гибкости жилы. | РКГМ (Чувашкабель): Соответствие области применения в нагревательных установках. Бюджет: низкий. Сходство: термостойкая силиконовая изоляция. Отличие: отсутствие внешней защитной оболочки (только оплетка). | ПВКВ (Уралкабель): Соответствие по классу нагревостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: двухслойная кремнийорганическая изоляция. Отличие: предназначен преимущественно для выводных концов машин. | КПГС (Камкабель): Соответствие по гибкости и термостойкости. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная медь, резиновая изоляция повышенной стойкости. Отличие: предельная температура до +180°C. | СИФ (Паритет): Соответствие конструктиву гибкого термостойкого провода. Бюджет: средний. Сходство: силиконовая оболочка, медь. Отличие: толщина изоляционного слоя. | КГТ (Рыбинсккабель): Соответствие тяжелым условиям эксплуатации. Бюджет: средний. Сходство: теплостойкое исполнение, круглое сечение. Отличие: состав резиновой смеси оболочки. | ПМТК (Подольсккабель): Соответствие монтажным характеристикам при высоких температурах. Бюджет: сопоставим. Сходство: кремнийорганическая резина, медь. Отличие: меньшая стойкость к агрессивным средам. | КГ-Т (Электрокабель): Терпимость к нагреву до +200°C в кратковременных режимах. Бюджет: экономичный. Сходство: круглая форма, медные жилы. Отличие: использование специальных сортов резины вместо чистого силикона. | ПВКВ-380 (Псковкабель): Соответствие электрической прочности при нагреве. Бюджет: средний. Сходство: термостойкая резина, класс гибкости 4. Отличие: номинальное рабочее напряжение. | КНС (Спецкабель): Соответствие специальным температурным условиям. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, высокая термостойкость. Отличие: повышенные требования к пожарной безопасности.
Энерготерм-200Внг-HF | КПСнг(A)-HF (Спецкабель): Соответствие безгалогенному исполнению и огнестойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: кремнийорганическая изоляция, медная жила. Отличие: шаг скрутки жил. | СИФнг-HF (Паритет): Строгое соответствие по материалам оболочки. Бюджет: средний. Сходство: кремнийорганический компаунд, круглое сечение. Отличие: номинальный наружный диаметр. | ПРКСнг-HF (РЭМЗ): Соответствие температурному режиму до +200°C. Бюджет: экономичный. Сходство: силиконовая резина, отсутствие галогенов. Отличие: класс гибкости жилы (4 вместо 5). | ПВКВнг-HF (Уралкабель): Соответствие требованиям для зон с высокой температурой. Бюджет: сопоставим. Сходство: двухслойная кремнийорганическая изоляция. Отличие: область применения (преимущественно выводные концы). | ПМТКнг-HF (Подольсккабель): Соответствие монтажным характеристикам. Бюджет: выше среднего. Сходство: безгалогенная термостойкая оболочка. Отличие: толщина защитного слоя. | КГ-т-нг-HF (Электрокабель): Соответствие по гибкости и пожарной безопасности. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, теплостойкая резина. Отличие: химический состав резины оболочки. | КНСнг-HF (Спецкабель): Соответствие специальным промышленным условиям. Бюджет: высокий. Сходство: высокая термостойкость и отсутствие токсичных газов. Отличие: усиленная механическая прочность. | СИФ-нг(А)-HF (ТПД Паритет): Соответствие конструктиву гибкого провода. Бюджет: средний. Сходство: кремнийорганика, круглая форма. Отличие: цветовая маркировка жил. | РКГМ-нг-HF (Чувашкабель): Соответствие области применения в печах. Бюджет: низкий. Сходство: силиконовая изоляция. Отличие: наличие только защитной оплетки вместо сплошной оболочки. | КПГСнг-HF (Камкабель): Соответствие по гибкости и безопасности. Бюджет: средний. Сходство: резиновая изоляция высокой термостойкости. Отличие: предельный нагрев до +180°C.
Энерготерм-200ВХнг-LS | КПСнг(A)-FRLS (Спецкабель): Соответствие огнестойкости и низкому дымовыделению. Бюджет: сопоставим. Сходство: кремнийорганическая изоляция, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличие: конструкция сердечника. | КУПВнг-LS (Подольсккабель): Соответствие по гибкости и LS-индексу. Бюджет: средний. Сходство: многожильный конструктив, медная жила. Отличие: температурный предел ниже (требует уточнения режима). | ПРКСнг(А)-LS (РЭМЗ): Соответствие термостойким параметрам и LS-индексу. Бюджет: экономичный. Сходство: кремнийорганическая изоляция, ПВХ оболочка. Отличие: технология наложения заполнения. | ПВКВнг-LS (Уралкабель): Соответствие по теплостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: силиконовая резина жил, LS-оболочка. Отличие: используется чаще как выводной провод. | КГ-т-нг(А)-LS (Рыбинсккабель): Соответствие по гибкости и безопасности. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, медные жилы. Отличие: тип теплостойкого эластомера. | КМВВнг(А)-LS (Технокабель): Соответствие по параметрам дымовыделения. Бюджет: ниже среднего. Сходство: круглое сечение, медь. Отличие: ограниченный температурный диапазон оболочки. | СИФВнг-LS (Паритет): Соответствие конструктиву гибкого кабеля. Бюджет: сопоставим. Сходство: силиконовая изоляция, внешняя LS-оболочка. Отличие: шаг повива. | КНСнг(А)-LS (Спецкабель): Соответствие для зон с высокими требованиями безопасности. Бюджет: высокий. Сходство: термостойкая жила, низкая коррозионная активность. Отличие: вес кабеля. | ПМТКнг-LS (Чувашкабель): Соответствие характеристикам нагревостойкости. Бюджет: средний. Сходство: кремнийорганическая резина, ПВХ LS. Отличие: адгезия между слоями изоляции. | КПГСнг-LS (Камкабель): Соответствие по гибкости и заполнению. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная медь, резина повышенной стойкости. Отличие: химическая стойкость внешней оболочки.
Энерготерм-200Кнг-FRHF | КПСнг(A)-FRHF (Спецкабель): Соответствие огнестойкости 180 мин и режиму +200°C. Бюджет: сопоставим. Сходство: кремнийорганическая изоляция, медная жила, безгалогенная оболочка. Отличие: шаг скрутки пар/жил. | КУГНнг(A)-FRHF (Подольсккабель): Соответствие по гибкости и пожарной безопасности. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная медь, круглое сечение, FR-свойства. Отличие: состав безгалогенного компаунда оболочки. | КПГКнг(A)-FRHF (Камкабель): Соответствие контрольному назначению в горячих цехах. Бюджет: выше среднего. Сходство: термостойкая резина, отсутствие галогенов. Отличие: толщина изоляционного слоя. | КПКВнг(A)-FRHF (Уралкабель): Соответствие по классу нагревостойкости и огнестойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: кремнийорганическая резина, медные жилы 4-5 класса. Отличие: технология наложения заполнения. | ПВКВнг(A)-FRHF (Псковкабель): Соответствие требованиям для зон с экстремальным нагревом. Бюджет: экономичный. Сходство: силиконовая изоляция, негорючая HF-оболочка. Отличие: ограниченная номенклатура по числу жил. | КГ-т-нг(A)-FRHF (Рыбинсккабель): Соответствие по гибкости и безопасности. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, медная многопроволочная жила. Отличие: тип используемого термического барьера. | КППнг(A)-FRHF (Электрокабель): Соответствие промышленным стандартам безопасности. Бюджет: сопоставим. Сходство: безгалогенное исполнение, огнестойкость. Отличие: более высокая жесткость при монтаже. | СИФВнг(A)-FRHF (Паритет): Соответствие конструктиву гибкого термостойкого кабеля. Бюджет: средний. Сходство: кремнийорганика, круглая оболочка HF. Отличие: цветовая маркировка контрольных жил. | КМВВнг(A)-FRHF (Технокабель): Соответствие по параметрам токсичности продуктов горения. Бюджет: ниже среднего. Сходство: медная жила, FR-барьер. Отличие: предельный радиус изгиба. | КНСнг(A)-FRHF (Спецкабель): Соответствие специальным условиям эксплуатации. Бюджет: высокий. Сходство: высокая термостойкость и сохранение связи при пожаре. Отличие: усиленная механическая защита.
Энерготерм-200Мнг-FRHF | МКнг(A)-FRHF (Спецкабель): Соответствие монтажному назначению и огнестойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: кремнийорганическая изоляция, малые сечения, HF-оболочка. Отличие: волновое сопротивление пар. | КУГМнг(A)-FRHF (Подольсккабель): Соответствие по гибкости монтажа в стесненных условиях. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная медь, круглое исполнение. Отличие: технология экструзии оболочки. | ПМТКнг(A)-FRHF (Чувашкабель): Соответствие характеристикам нагревостойкости до +200°C. Бюджет: экономичный. Сходство: силиконовая резина, отсутствие галогенов. Отличие: адгезионные свойства изоляции. | МКПснг(A)-FRHF (Кирскабель): Соответствие монтажным стандартам связи и управления. Бюджет: выше среднего. Сходство: огнестойкий барьер, медная жила. Отличие: шаг скрутки монтажных групп. | КМЭнг(A)-FRHF (Паритет): Соответствие конструктиву гибкого монтажного кабеля. Бюджет: средний. Сходство: кремнийорганическая изоляция, малые диаметры. Отличие: параметры электрической емкости. | МКШнг(A)-FRHF (Авангард): Соответствие по надежности передачи сигналов при пожаре. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, медь, HF-исполнение. Отличие: плотность заполнения межжильного пространства. | КГМнг(A)-FRHF (Электрокабель): Соответствие по гибкости и пожарным нормам 2026 года. Бюджет: средний. Сходство: теплостойкая резина, отсутствие токсичных газов. Отличие: допустимый ток нагрузки. | ПВКВ-Мнг(A)-FRHF (Уралкабель): Соответствие для монтажа внутри теплового оборудования. Бюджет: сопоставим. Сходство: двойная кремнийорганическая изоляция. Отличие: номинальное напряжение. | КПСнг(A)-FRHF-М (ТПД Паритет): Специализированный монтажный огнестойкий кабель. Бюджет: ниже среднего. Сходство: медь, силикон, HF. Отличие: толщина внешней изоляции. | КМВВнг(A)-FRHF-М (Технокабель): Бюджетная замена для систем автоматики. Бюджет: низкий. Сходство: круглая форма, многопроволочная жила. Отличие: температурный диапазон эксплуатации оболочки.
Энерготерм-200нг-HF | ПРКСнг(А)-HF (РЭМЗ): Полное соответствие по материалам и температуре +200°C. Бюджет: экономичный. Сходство: медная жила, кремнийорганическая изоляция и оболочка. Отличие: шаг скрутки жил. | СИФнг(А)-HF (Паритет): Соответствие гибкости и термостойкости. Бюджет: средний. Сходство: силиконовый компаунд, безгалогенный, круглое сечение. Отличие: толщина внешней изоляции. | ПВКВнг(А)-HF (Уралкабель): Соответствие классу нагревостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: двухслойная кремнийорганическая защита. Отличие: применяется чаще как выводной провод двигателей. | КГ-т-нг(А)-HF (Электрокабель): Соответствие по гибкости и пожарной безопасности. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная медь, теплостойкая резина. Отличие: химический состав эластомера. | ПМТКнг(А)-HF (Подольсккабель): Соответствие монтажным характеристикам. Бюджет: выше среднего. Сходство: термостойкая HF-оболочка, медь. Отличие: удельный вес кабеля. | КПГСнг(А)-HF (Камкабель): Соответствие тяжелым условиям эксплуатации. Бюджет: средний. Сходство: резиновая изоляция высокой стойкости, круглая форма. Отличие: предельный нагрев до +180°C. | РКГМнг(А)-HF (Чувашкабель): Соответствие для высокотемпературных зон. Бюджет: низкий. Сходство: силиконовая изоляция. Отличие: отсутствие сплошной оболочки (защитная оплетка). | КНСнг(А)-HF (Спецкабель): Соответствие промышленным стандартам безопасности. Бюджет: высокий. Сходство: высокая термостойкость, отсутствие токсичных газов. Отличие: повышенная механическая прочность. | СИФВнг(А)-HF (ТПД Паритет): Соответствие конструктиву гибкого термостойкого кабеля. Бюджет: средний. Сходство: кремнийорганика, круглая оболочка. Отличие: цветовая маркировка жил по ТУ. | КПСнг(А)-HF (Спецкабель): Соответствие по пожарным показателям. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, силиконовая изоляция. Отличие: предназначен преимущественно для систем сигнализации.
Энерготерм-200Энг-HF | ПРКСЭнг(А)-HF (РЭМЗ): Соответствие по защите от помех и температуре. Бюджет: экономичный. Сходство: общий экран (медная оплетка), силиконовая оболочка. Отличие: плотность заполнения. | СИФЭнг(А)-HF (Паритет): Соответствие гибкости и экранированию. Бюджет: средний. Сходство: медная многопроволочная жила, экран, кремнийорганический компаунд. Отличие: диаметр по экрану. | ПВКВЭнг(А)-HF (Уралкабель): Соответствие по теплостойкости и защите. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран из луженой меди, силикон. Отличие: жесткость при монтаже. | КГ-т-Энг(А)-HF (Электрокабель): Соответствие по гибкости и ЭМС. Бюджет: средний. Сходство: медный экран, теплостойкая резина оболочки. Отличие: тип плетения экрана. | ПМТКЭнг(А)-HF (Подольсккабель): Соответствие монтажным параметрам с экраном. Бюджет: выше среднего. Сходство: безгалогенная термостойкая оболочка, экран. Отличие: материал дренажной жилы. | КПГСЭнг(А)-HF (Камкабель): Соответствие для подвижных механизмов в жаре. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная медь, резиновая изоляция, экран. Отличие: температурный индекс +180°C. | РКГМЭнг(А)-HF (Чувашкабель): Соответствие для печного оборудования. Бюджет: низкий. Сходство: силиконовая изоляция, медная оплетка. Отличие: отсутствие внешней герметичной оболочки. | КНСЭнг(А)-HF (Спецкабель): Соответствие специальным промышленным нормам. Бюджет: высокий. Сходство: экранированный, высокая термостойкость, HF. Отличие: масса-габаритные показатели. | СИФВЭнг(А)-HF (ТПД Паритет): Соответствие конструктиву экранированного кабеля. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, экран-фольга или оплетка, силикон. Отличие: шаг скрутки групп. | КПСЭнг(А)-HF (Спецкабель): Соответствие по помехозащищенности. Бюджет: средний. Сходство: кремнийорганическая изоляция жил, общий экран. Отличие: номинальное напряжение.
Энерготерм-400 | ПКМ (Подольсккабель): Соответствие режиму +400°C. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная никелированная жила, обмотка стеклонитью. Отличие: плотность плетения наружного слоя. | ПАЛ (Чувашкабель): Применяется при температурах до +300-350°C. Бюджет: экономичный. Сходство: асбестовая изоляция, медная жила. Отличие: более низкий температурный предел. | КВВ-400 (Спецкабель): Строгое соответствие высокотемпературным зонам. Бюджет: выше среднего. Сходство: кремнийорганическая пропитка стекловолокна. Отличие: повышенная гибкость жилы. | ПТФ-400 (Рыбинсккабель): Соответствие для работы в печах. Бюджет: средний. Сходство: фторопластовая и стекловолоконная защита. Отличие: стойкость к химическим агрессивным средам. | ПВКВ-400 (Уралкабель): Соответствие по классу нагревостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: многослойная термостойкая изоляция. Отличие: технология наложения защитного лака. | ПРКТ (РЭМЗ): Предназначен для температурных нагрузок до +400°C. Бюджет: средний. Сходство: кремнийорганическая основа, круглое сечение. Отличие: марка меди в жиле. | КНС-термо (Спецкабель): Соответствие специальным промышленным условиям. Бюджет: высокий. Сходство: никелированная медь, термобарьер из слюды. Отличие: масса кабеля. | ПСК (Электрокабель): Соответствие по термической стойкости. Бюджет: средний. Сходство: стекловолокнистая изоляция, пропитка. Отличие: рабочее напряжение. | КГ-400 (Камкабель): Специализированный силовой термостойкий кабель. Бюджет: выше среднего. Сходство: конструкция жилы, круглая форма. Отличие: состав внешней оплетки. | ПНСВ-Т (Технокабель): Применяется в нагревательных элементах. Бюджет: экономичный. Сходство: медь, высокая термостойкость. Отличие: меньшее сечение жилы в стандартном ряду.
Энерготерм-400нг-FRLS | КПСнг(А)-FRLS 400 (Спецкабель): Соответствие огнестойкости и режиму +400°C. Бюджет: сопоставим. Сходство: слюдосодержащая лента, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличие: шаг скрутки. | КУГНнг(А)-FRLS (Подольсккабель): Соответствие по гибкости и LS-индексу. Бюджет: средний. Сходство: термостойкий барьер, круглая форма. Отличие: толщина внешней оболочки. | ПВКВнг(А)-FRLS (Уралкабель): Соответствие по пожарной безопасности и нагреву. Бюджет: сопоставим. Сходство: кремнийорганическая резина, низкое дымовыделение. Отличие: адгезия между слоями. | КППнг(А)-FRLS (Электрокабель): Соответствие промышленным стандартам 2026 года. Бюджет: выше среднего. Сходство: безгалогенные элементы, огнестойкость. Отличие: жесткость жилы. | КМВВнг(А)-FRLS (Технокабель): Бюджетная замена с FR-барьером. Бюджет: низкий. Сходство: медная жила, слюдолента. Отличие: предельный радиус изгиба при монтаже. | МКнг(А)-FRLS (Паритет): Соответствие монтажным характеристикам. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, медь, огнестойкая изоляция. Отличие: волновое сопротивление. | КГ-т-нг(А)-FRLS (Рыбинсккабель): Соответствие по гибкости в горячих зонах. Бюджет: средний. Сходство: теплостойкий эластомер, FR-барьер. Отличие: химический состав оболочки. | ПРКСнг(А)-FRLS (РЭМЗ): Соответствие температурному индексу и LS. Бюджет: экономичный. Сходство: силикон, медная жила, ПВХ. Отличие: класс гибкости жилы. | КНСнг(А)-FRLS (Спецкабель): Соответствие для атомной и тяжелой промышленности. Бюджет: высокий. Сходство: никелированная медь, слюда. Отличие: повышенная радиационная стойкость. | СИФВнг(А)-FRLS (ТПД Паритет): Соответствие конструктиву гибкого кабеля. Бюджет: сопоставим. Сходство: кремнийорганическая изоляция, медь. Отличие: цвет внешней оболочки.
Энерготерм-600 | КНС-600 (Спецкабель): Полное соответствие режиму +600°C. Бюджет: сопоставим. Сходство: никелевая/никелированная жила, слюдяной термобарьер. Отличие: технология прессования изоляции. | ПМТК-600 (Чувашкабель): Соответствие для работы в металлургии. Бюджет: выше среднего. Сходство: высокотемпературная керамическая изоляция. Отличие: гибкость жилы. | ПКМ-600 (Подольсккабель): Соответствие по предельному нагреву. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, никелированная медь. Отличие: стойкость к вибрационным нагрузкам. | ПТФ-600 (Уралкабель): Соответствие промышленным печам. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт повышенной стойкости, стеклонить. Отличие: наружный диаметр. | КВВ-600 (Рыбинсккабель): Соответствие по термостойкости. Бюджет: высокий. Сходство: слюда, оплетка стекловолокном с пропиткой. Отличие: температурный коэффициент сопротивления. | ПВКВ-600 (Камкабель): Специализированная версия для экстремальных температур. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, кремнийорганика. Отличие: номинальное напряжение. | КГ-600 (Электрокабель): Силовой аналог для сверхгорячих цехов. Бюджет: выше среднего. Сходство: конструкция жилы, термобарьер. Отличие: удельный вес. | ПС-600 (Сарансккабель): Соответствие по тепловым потерям. Бюджет: средний. Сходство: стеклослюдинитовая изоляция. Отличие: минимальный срок службы. | ПРКТ-600 (РЭМЗ): Соответствие конструктиву высокотемпературного провода. Бюджет: средний. Сходство: никелированная медь, круглое сечение. Отличие: марка защитного лака. | КНС-М-600 (Спецкабель): Малогабаритная версия для датчиков. Бюджет: высокий. Сходство: термостойкость +600°C, круглая форма. Отличие: толщина изоляции.
Энерготерм-600нг-FRLS | КПСнг(А)-FRLS 600 (Спецкабель): Соответствие огнестойкости и нагреву +600°C. Бюджет: сопоставим. Сходство: слюдяные ленты, медная жила, LSZH/ПВХ. Отличие: шаг повива. | КУГНнг(А)-FRLS 600 (Подольсккабель): Соответствие по пожарной безопасности в горячих зонах. Бюджет: выше среднего. Сходство: никелированная медь, термобарьер. Отличие: состав оболочки. | ПВКВнг(А)-FRLS 600 (Уралкабель): Соответствие по теплостойкости и LS. Бюджет: средний. Сходство: силиконовая резина, огнестойкость. Отличие: область применения. | КППнг(А)-FRLS 600 (Электрокабель): Соответствие требованиям безопасности 2026. Бюджет: высокий. Сходство: безгалогенные материалы, FR-барьер. Отличие: усилие на разрыв. | КГ-т-нг(А)-FRLS 600 (Рыбинсккабель): Соответствие по гибкости и огнестойкости. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, термостойкий эластомер. Отличие: цвет маркировки. | КМВВнг(А)-FRLS 600 (Технокабель): Бюджетный вариант с FR-свойствами. Бюджет: экономичный. Сходство: медь, слюдолента. Отличие: допустимая рабочая температура оболочки. | МКнг(А)-FRLS 600 (Паритет): Соответствие монтажным стандартам. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, малые сечения, FR. Отличие: волновое сопротивление. | ПРКСнг(А)-FRLS 600 (РЭМЗ): Соответствие термоиндексу и пожарным нормам. Бюджет: экономичный. Сходство: силикон, медная жила. Отличие: технология скрутки. | КНСнг(А)-FRLS 600 (Спецкабель): Для особо важных объектов с нагревом. Бюджет: высокий. Сходство: никелированная медь, высший класс огнестойкости. Отличие: габариты. | СИФВнг(А)-FRLS 600 (ТПД Паритет): Соответствие конструктиву термостойкого кабеля. Бюджет: сопоставим. Сходство: кремнийорганика, медь, круглое сечение. Отличие: заводские допуски диаметра.
Эпросил ГРПВнг-LS | КГВВнг(А)-LS (Электрокабель): Соответствие гибкости и пожарной безопасности. Бюджет: экономичный. Сходство: медная многопроволочная жила, ПВХ пониженной горючести. Отличие: тип используемой резины в изоляции. | КПГнг(А)-LS (Камкабель): Соответствие области применения в подвижных механизмах. Бюджет: сопоставим. Сходство: гибкая жила, круглое исполнение, LS-индекс. Отличие: химический состав оболочки. | КУГВВнг(А)-LS (Подольсккабель): Соответствие конструктиву управления и силы. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная медь, заполнение межжильного пространства. Отличие: номинальный наружный диаметр. | КГВЭВнг(А)-LS (Рыбинсккабель): Соответствие по гибкости и защите. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, медные жилы, пониженное дымовыделение. Отличие: повышенная плотность защитного шланга. | ПвВнг(А)-LS (Севкабель): Соответствие силовым нагрузкам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, сшитая изоляция, ПВХ оболочка. Отличие: класс гибкости жилы ниже (2 или 3). | КРШнг(А)-LS (Технокабель): Соответствие по стойкости к изгибам. Бюджет: выше среднего. Сходство: резиновая изоляция, круглое сечение. Отличие: более высокая стойкость к маслам. | ГПРнг(А)-LS (Паритет): Соответствие гибкости и типу изоляции. Бюджет: средний. Сходство: этиленпропиленовая резина, LS-оболочка. Отличие: шаг скрутки сердечника. | КПГСнг(А)-LS (Конкорд): Соответствие для тяжелых условий монтажа. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие силового сердечника, медь, ПВХ. Отличие: удельный вес метра. | МКШнг(А)-LS (Авангард): Соответствие монтажному назначению. Бюджет: ниже среднего. Сходство: круглая форма, многопроволочная жила. Отличие: толщина изоляционного слоя. | КГН-LS (Сарансккабель): Соответствие по нераспространению горения. Бюджет: средний. Сходство: гибкая медь, круглое исполнение. Отличие: материал внешней оболочки.
Эпросил РБРнг | КГБнг(А) (Камкабель): Соответствие по наличию брони и гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, стальная броня, резиновая оболочка. Отличие: тип бронепокрова (проволока/лента). | КРБнг(А) (Электрокабель): Соответствие силовым характеристикам. Бюджет: средний. Сходство: резиновая изоляция, броня, круглая форма. Отличие: температурный диапазон эксплуатации. | ПвБбШнг(А) (Севкабель): Соответствие по механической защите. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, броня из стальных лент. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КГВБбШнг(А) (Рыбинсккабель): Соответствие по гибкости и защите от грызунов. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, медь, стальная броня. Отличие: ПВХ изоляция вместо резины. | КУБВнг(А) (Подольсккабель): Соответствие для систем управления с защитой. Бюджет: сопоставим. Сходство: бронированный корпус, многожильный конструктив. Отличие: шаг повива жил. | КГБбШнг(А) (Конкорд): Соответствие для прокладки в траншеях. Бюджет: экономичный. Сходство: медная жила, стальная броня, негорючая оболочка. Отличие: адгезия слоев. | КПГБнг(А) (Технокабель): Соответствие по гибкости и ударопрочности. Бюджет: средний. Сходство: резиновая изоляция и оболочка, броня. Отличие: состав резиновой смеси. | ВБбШнг(А) (Сарансккабель): Соответствие силовым параметрам в грунте. Бюджет: ниже среднего. Сходство: стальные ленты, медная жила. Отличие: 1 класс гибкости жилы. | КРБШнг(А) (Электропровод): Соответствие конструктиву бронированного кабеля. Бюджет: выше среднего. Сходство: резиновая изоляция, медь, круглая форма. Отличие: тип защитного шланга. | КПГБКнг(А) (Спецкабель): Соответствие для экстремальных нагрузок. Бюджет: высокий. Сходство: броня из стальных проволок, медь. Отличие: повышенная разрывная прочность.
Эпросил РПнг-HF | КПГнг(А)-HF (Камкабель): Соответствие по отсутствию галогенов. Бюджет: сопоставим. Сходство: гибкая медная жила, безгалогенная резина. Отличие: технология вулканизации. | ПвПнг(А)-HF (Севкабель): Соответствие силовым нормам пожарной безопасности. Бюджет: средний. Сходство: сшитая изоляция, оболочка HF, круглое сечение. Отличие: класс гибкости жилы. | КГВВнг(А)-HF (Электрокабель): Соответствие по гибкости и HF-индексу. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная многопроволочная жила, безгалогенная оболочка. Отличие: ПВХ без галогенов вместо резины. | КУГППнг(А)-HF (Подольсккабель): Соответствие по области применения в автоматике. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, HF-компаунд. Отличие: номинальное напряжение. | КГПнг(А)-HF (Рыбинсккабель): Соответствие гибкости и токсичности горения. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, резиновая изоляция, HF. Отличие: вес погонного метра. | ППГнг(А)-HF (Конкорд): Соответствие для общественных зданий. Бюджет: экономичный. Сходство: безгалогенная медь, круглое исполнение. Отличие: жесткость при прокладке. | КРПнг(А)-HF (Технокабель): Соответствие конструктиву резинового кабеля без галогенов. Бюджет: выше среднего. Сходство: этиленпропиленовая резина, медь. Отличие: цвет внешней оболочки. | КМПнг(А)-HF (Паритет): Соответствие монтажным характеристикам. Бюджет: средний. Сходство: малые сечения, HF-материалы. Отличие: электрическая емкость. | КГН-HF (Сарансккабель): Соответствие по нераспространению горения и коррозии. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, медные жилы. Отличие: состав наполнения межжильного пространства. | КГПЭнг(А)-HF (Спецкабель): Соответствие специальным нормам экобезопасности. Бюджет: высокий. Сходство: безгалогенная резина, медь. Отличие: наличие дренажного провода.
ЭСП-5 | КСВПВ-5е (Сарансккабель): Полное соответствие ГОСТ Р 54429. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь 0.51мм, 4 пары, ПВХ. Отличие: технология наложения оболочки. | ГВПВ-5 (Паритет): Соответствие категории 5 по частотным характеристикам. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция U/UTP, медь. Отличие: заводская маркировка метража. | КВП-5е (Спецкабель): Строгое соответствие стандартам передачи данных. Бюджет: выше среднего. Сходство: 4х2х0.52, круглое исполнение. Отличие: повышенная чистота меди жил. | КПВ-ВП (100) 4х2х0,51 (Одескабель-РФ): Массовый аналог для внутренних сетей. Бюджет: экономичный. Сходство: медь, ПЭ-изоляция, ПВХ. Отличие: толщина внешней изоляции. | UTP 4pr 24AWG CAT5e PVC (Proconnect-РФ): Универсальная замена для офисов. Бюджет: бюджетный. Сходство: круглая форма, медная жила. Отличие: упрощенная конструкция рипкорда. | КВПВ-5 (Чувашкабель): Соответствие области применения в СКС. Бюджет: средний. Сходство: парная скрутка, оболочка ПВХ. Отличие: допустимый радиус изгиба при монтаже. | КСВПВ-5 (Электропровод): Надежное решение для передачи сигналов. Бюджет: средний. Сходство: медь 0.50мм, круглое сечение. Отличие: цветовая кодировка изоляции жил. | U/UTP-cat5e 4х2х0,51 (Авангард): Соответствие цифровым сетям 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция 4х2, материал ПВХ. Отличие: упаковочная тара (бухты по 305м). | КВПУ-5е (ТПД Паритет): Облегченная версия для внутренней прокладки. Бюджет: ниже среднего. Сходство: медь, категория 5е, ПВХ. Отличие: наружный диаметр кабеля. | КМВВ 2х2х0,5 (Технокабель): Замена для систем автоматики и ЛВС. Бюджет: низкий. Сходство: парная скрутка, круглая форма. Отличие: количество пар (требуется уточнение проекта).
ЭСП-5,03 | КСВПВ-5е 4х2х0,52 (Сарансккабель): Соответствие повышенным требованиям к жиле. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПЭ-изоляция, круглая ПВХ оболочка. Отличие: шаг скрутки пар. | ГВПВ-5е (Паритет): Соответствие улучшенной категории 5е. Бюджет: средний. Сходство: медная жила 0.52мм, ПВХ. Отличие: параметры возвратных потерь. | КВП-5е 4х2х0,52 (Спецкабель): Высококачественный аналог для длинных линий. Бюджет: выше среднего. Сходство: строго круглое сечение, медь. Отличие: волновое сопротивление 100 Ом ±5%. | КПВ-ВП (100) 4х2 (Одескабель-РФ): Промышленный стандарт витой пары. Бюджет: экономичный. Сходство: 4 пары, медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: плотность внешней изоляции. | UTP 4pr 24AWG CAT5e (Proconnect-РФ): Массовый сегмент для ЛВС. Бюджет: бюджетный. Сходство: медь, изоляция ПЭ, круглая форма. Отличие: состав ПВХ пластиката. | КВПВ-5е (Чувашкабель): Соответствие современным СКС. Бюджет: средний. Сходство: 4х2х0.51, круглое сечение. Отличие: усилие на разрыв при протяжке. | КСВПВ-5е (Электропровод): Соответствие по затуханию и наводкам. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, ПЭ, ПВХ. Отличие: технология маркировки жил. | U/UTP-cat5e Premium (Авангард): Улучшенная версия для стабильной связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция 4х2, медь, ПВХ. Отличие: цветовое исполнение оболочки. | КВПУ-5е (Паритет): Компактный кабель для внутренней прокладки. Бюджет: ниже среднего. Сходство: категория 5е, круглое исполнение. Отличие: минимальный радиус изгиба. | КМВВ 4х2х0,5 (Технокабель): Аналог для систем управления и данных. Бюджет: низкий. Сходство: парная скрутка, оболочка ПВХ. Отличие: сертификация преимущественно под системы безопасности.
AEMCMK | АПвВЭнг(А)-HF (Электрокабель): Полное соответствие алюминиевой жиле и безгалогенной оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитый ПЭ, медный экран, алюминий. Отличие: технология наложения экрана (проволоки вместо лент в базе). | АПвЭПунг(А)-HF (Севкабель): Соответствие силовым параметрам 1кВ. Бюджет: средний. Сходство: алюминиевая жила, медный экран, безгалогенная оболочка. Отличие: усиленная внешняя оболочка. | АПвВКнг(А)-HF (Камкабель): Соответствие конструкции с защитным экраном. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитый ПЭ, медный экран, HF-индекс. Отличие: плотность заполнения сердечника. | АПвПнг(А)-HF (Сарансккабель): Стандартный силовой кабель без галогенов. Бюджет: экономичный. Сходство: алюминий, медный экран, сшитый ПЭ. Отличие: отсутствие разрывной нити. | АПвЭВнг(А)-LS (Рыбинсккабель): Замена при допустимости LS-индекса. Бюджет: ниже среднего. Сходство: алюминий, медный экран, сшитый ПЭ. Отличие: выделение продуктов горения (не HF). | АПвЭБШп (Энергокабель): Соответствие для зон с механическими нагрузками. Бюджет: выше среднего. Сходство: алюминий, медный экран, сшитая изоляция. Отличие: наличие брони. | АПвВГнг(А)-HF (Конкорд): Упрощенный силовой аналог. Бюджет: экономичный. Сходство: алюминиевые жилы, безгалогенный состав. Отличие: конструкция экрана требует согласования (проволоки). | АПвВЭнг(А)-LS (Подольсккабель): Соответствие по токовым нагрузкам. Бюджет: средний. Сходство: алюминий, экран-медь, сшитая изоляция. Отличие: материал внешней оболочки (ПВХ LS). | АПвПнг(А)-FRHF (Спецкабель): Огнестойкая замена повышенной надежности. Бюджет: высокий. Сходство: алюминий, медный экран, без галогенов. Отличие: наличие слюдосодержащего барьера. | АПвВЭнг(А)-HF (Кавказкабель): Соответствие промышленным стандартам. Бюджет: средний. Сходство: алюминий, сшитый ПЭ, медный экран. Отличие: шаг повива экрана.
AMCMK | ПвВЭнг(А)-LS (Севкабель): Соответствие медной жиле и экрану. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, сшитый ПЭ, медный экран, LS-оболочка. Отличие: тип пластиката оболочки. | ПвВКнг(А)-LS (Камкабель): Соответствие конструктиву силового кабеля. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, сшитый ПЭ, общий медный экран. Отличие: класс гибкости жилы. | ПвЭВнг(А)-LS (Рыбинсккабель): Соответствие параметрам 1кВ. Бюджет: ниже среднего. Сходство: медные жилы, концентрический медный экран. Отличие: технология заполнения. | ПвПнг(А)-HF (Электрокабель): Соответствие по безгалогенному исполнению. Бюджет: выше среднего. Сходство: медь, сшитый ПЭ, медный экран, HF. Отличие: волновые параметры экрана. | ПвВГнг(А)-LS (Сарансккабель): Бюджетная замена при малых сечениях. Бюджет: экономичный. Сходство: медь, LS-индекс, круглая форма. Отличие: отсутствие сплошного медного экрана (требует Э-индекс). | ПвЭБШвнг(А)-LS (Энергокабель): Соответствие для защиты от помех и механики. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, экран, сшитый ПЭ. Отличие: наличие стальных лент. | ПвВЭнг(А)-LS (Подольсккабель): Соответствие промышленным ЛВС. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, концентрическая медь. Отличие: удельный вес. | ПвВЭнг(А)-FRLS (Технокабель): Огнестойкий силовой аналог. Бюджет: высокий. Сходство: медь, медный экран, сшитый ПЭ. Отличие: сохранение работоспособности при пожаре. | ПвПнг(А)-HF (Конкорд): Соответствие стандартам безопасности 2026. Бюджет: средний. Сходство: медь, сшитый ПЭ, медный экран. Отличие: цвет оболочки. | ПвВЭнг(А)-LS (Кавказкабель): Соответствие токовым характеристикам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличие: шаг скрутки жил.
AXCMK-HF | АПвВЭнг(А)-HF (Севкабель): Полный функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий, медный экран, сшитый ПЭ, безгалогенная оболочка. Отличие: ТУ завода. | АПвПнг(А)-HF (Электрокабель): Соответствие по пожарной безопасности HF. Бюджет: средний. Сходство: алюминий, экран из медных проволок, сшитый ПЭ. Отличие: плотность наложения экрана. | АПвВКнг(А)-HF (Камкабель): Соответствие для групповой прокладки. Бюджет: выше среднего. Сходство: алюминий, HF-индекс, круглое исполнение. Отличие: наличие дополнительной защитной ленты. | АПвПнг(А)-HF (Сарансккабель): Соответствие промышленным сетям. Бюджет: экономичный. Сходство: алюминиевая жила, сшитая изоляция, медный экран. Отличие: габариты кабеля. | АПвВЭнг(А)-HF (Подольсккабель): Соответствие конструктиву и безопасности. Бюджет: средний. Сходство: медь в экране, алюминий в жиле, HF. Отличие: гибкость жилы. | АПвЭВнг(А)-HF (Рыбинсккабель): Соответствие по отсутствию галогенов. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, алюминий, сшитый ПЭ. Отличие: технология маркировки. | АПвПнг(А)-HF (Энергокабель): Соответствие по токовым нагрузкам. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий, концентрическая жила PE/экран. Отличие: номинальный диаметр. | АПвВЭнг(А)-FRHF (Спецкабель): Улучшенная огнестойкая версия. Бюджет: высокий. Сходство: алюминий, экран, отсутствие галогенов. Отличие: слюдяной барьер. | АПвВГнг(А)-HF (Конкорд): Бюджетный силовой вариант без галогенов. Бюджет: ниже среднего. Сходство: алюминий, HF-оболочка. Отличие: отсутствие специализированного медного экрана. | АПвВЭнг(А)-HF (Кавказкабель): Соответствие по нагревостойкости +90С. Бюджет: средний. Сходство: алюминий, медный экран, сшитый ПЭ. Отличие: масса погонного метра.
EMCMK | ПвВЭнг(А)-HF (Электрокабель): Полное конструктивное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, медный экран, сшитый ПЭ, HF-оболочка. Отличие: заводские допуски. | ПвПнг(А)-HF (Севкабель): Соответствие силовой нагрузке и безопасности. Бюджет: выше среднего. Сходство: медь, сшитая изоляция, медный экран, без галогенов. Отличие: толщина изоляции жилы. | ПвВКнг(А)-HF (Камкабель): Соответствие для прокладки в лотках. Бюджет: средний. Сходство: медь, экран из медной проволоки, HF. Отличие: шаг повива сердечника. | ПвЭВнг(А)-HF (Рыбинсккабель): Соответствие частотным требованиям экрана. Бюджет: средний. Сходство: медь, медный экран, круглое исполнение. Отличие: цвет оболочки. | ПвВЭнг(А)-HF (Сарансккабель): Соответствие стандартам 1кВ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, сшитый ПЭ, экран. Отличие: материал водоблокирующих лент (если есть). | ПвВЭнг(А)-HF (Подольсккабель): Соответствие монтажным характеристикам. Бюджет: средний. Сходство: медь, сшитый ПЭ, HF-пластикат. Отличие: усилие на разрыв. | ПвВГнг(А)-HF (Конкорд): Экономичная замена для простых условий. Бюджет: экономичный. Сходство: медь, безгалогенная оболочка. Отличие: упрощенная конструкция экрана. | ПвЭБШпнг(А)-HF (Энергокабель): Соответствие защищенному исполнению. Бюджет: выше среднего. Сходство: медь, медный экран, сшитый ПЭ. Отличие: наличие защитной брони. | ПвВЭнг(А)-FRHF (Спецкабель): Высоконадежный огнестойкий аналог. Бюджет: высокий. Сходство: медь, экран, отсутствие галогенов. Отличие: наличие термобарьера. | ПвВЭнг(А)-HF (Технокабель): Соответствие по параметрам дымовыделения. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, сшитый ПЭ, медный экран. Отличие: технология скрутки жил.
H05V-K | ПуГВ 0,5-1,0 (Электрокабель): Полное соответствие ГОСТ 31947. Бюджет: экономичный. Сходство: медь, 5 класс гибкости, ПВХ. Отличие: номинал напряжения по ГОСТ до 450В. | ПуГВ (Камкабель): Соответствие монтажным характеристикам щитового оборудования. Бюджет: средний. Сходство: гибкая жила, круглое сечение. Отличие: цветовая палитра оболочки. | ПВ-3 (Сарансккабель): Классический аналог по старым ГОСТ. Бюджет: низкий. Сходство: медь, высокая гибкость, ПВХ изоляция. Отличие: толщина изоляционного слоя. | ПуГВ (Рыбинсккабель): Соответствие для внутреннего монтажа приборов. Бюджет: средний. Сходство: медная многопроволочная жила, ПВХ. Отличие: маркировка метража. | ПуГВ (Севкабель): Соответствие стандартам безопасности 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, класс гибкости 5. Отличие: удельный вес меди. | ПуГВ (Авангард): Предназначен для осветительных сетей и щитов. Бюджет: экономичный. Сходство: ПВХ изоляция, медь. Отличие: допуски по внешнему диаметру. | ПуГВ (Конкорд): Соответствие для прокладки в стальных трубах и коробах. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, гибкость. Отличие: химический состав пластиката. | ПуГВ (Подольсккабель): Соответствие для монтажа цепей управления. Бюджет: средний. Сходство: медь, ПВХ, класс 5. Отличие: электрическое сопротивление изоляции. | ПуГВ (Энергокабель): Соответствие промышленным стандартам. Бюджет: средний. Сходство: конструкция жилы, круглая форма. Отличие: упаковка в бухты. | ПуГВ (Чувашкабель): Высокая надежность при изгибах. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь, ПВХ. Отличие: технология волочения проволоки.
H05V-U | ПуВ 0,5-1,0 (Электрокабель): Полное соответствие моножильному проводу. Бюджет: экономичный. Сходство: медь, 1 класс гибкости, ПВХ. Отличие: стандартизация по ГОСТ 31947. | ПуВ (Камкабель): Соответствие для стационарной защищенной прокладки. Бюджет: низкий. Сходство: однопроволочная жила, круглое сечение. Отличие: жесткость при низких температурах. | ПВ-1 (Сарансккабель): Традиционный жесткий монтажный провод. Бюджет: низкий. Сходство: ПВХ изоляция, медь 1 класса. Отличие: более тонкая изоляция по сравнению с H05. | ПуВ (Рыбинсккабель): Соответствие для монтажа в лотках. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, медь. Отличие: маркировка завода на изоляции. | ПуВ (Севкабель): Соответствие силовым параметрам 300/500В. Бюджет: сопоставим. Сходство: моножила, ПВХ. Отличие: вольтаж по ТУ до 450/750В. | ПуВ (Авангард): Соответствие требованиям щитовой сборки. Бюджет: низкий. Сходство: медная жила, ПВХ пластикат. Отличие: глянцевая поверхность изоляции. | ПуВ (Конкорд): Соответствие для стационарного оборудования. Бюджет: сопоставим. Сходство: однопроволочный конструктив, медь. Отличие: состав пигмента красителя. | ПуВ (Подольсккабель): Соответствие электрической прочности. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, ПВХ. Отличие: диаметр по изоляции. | ПуВ (Энергокабель): Соответствие промышленным ЛВС. Бюджет: средний. Сходство: медь 1 класса, ПВХ. Отличие: допуски на отклонение сечения. | ПуВ (Чувашкабель): Соответствие монтажным нормам 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная моножила, ПВХ. Отличие: вес упаковки.
H07V-K | ПуГВ 1,5-240 (Электрокабель): Полное соответствие на 450/750В. Бюджет: экономичный. Сходство: 5 класс гибкости, ПВХ, круглое сечение. Отличие: ГОСТ 31947 вместо DIN VDE. | ПуГВ (Камкабель): Соответствие силовым цепям станков. Бюджет: средний. Сходство: медь, высокая гибкость, ПВХ. Отличие: шаг скрутки проволок в жиле. | ПВ-3 (Сарансккабель): Проверенный временем силовой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь, круглая форма. Отличие: температурный индекс. | ПуГВ (Рыбинсккабель): Соответствие для распределительных щитов. Бюджет: средний. Сходство: ПВХ оболочка, гибкая медь. Отличие: адгезия изоляции к жиле. | ПуГВ (Севкабель): Соответствие электротехническим нормам РФ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, класс 5, круглое сечение. Отличие: технология отожжения меди. | ПуГВ (Авангард): Соответствие по токовой нагрузке. Бюджет: низкий. Сходство: многопроволочная жила, ПВХ. Отличие: толщина стенки изоляции. | ПуГВ (Конкорд): Соответствие для групповой прокладки в трубах. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, медь. Отличие: эластичность пластиката. | ПуГВ (Подольсккабель): Соответствие механической прочности. Бюджет: средний. Сходство: 5 класс гибкости, ПВХ. Отличие: поверхностное сопротивление. | ПуГВ (Энергокабель): Соответствие силовым установкам. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция. Отличие: диаметр жилы по ГОСТ. | ПуГВ (Чувашкабель): Соответствие частоте 400 Гц. Бюджет: сопоставим. Сходство: гибкая медь, круглое сечение. Отличие: цветная полоса маркировки.
H07V-R | ПуВ (м) (Электрокабель): Соответствие многопроволочной жесткой жиле. Бюджет: средний. Сходство: 2 класс гибкости, ПВХ, круглое сечение. Отличие: технология уплотнения жилы. | ПВ-2 (Сарансккабель): Аналог с жилой 2 класса. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ, средняя жесткость. Отличие: соответствие старым ТУ. | ПуВ (м) (Камкабель): Соответствие силовым магистралям. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная многопроволочная жила (7 проволок), ПВХ. Отличие: вес погонного метра. | ПуВ (м) (Рыбинсккабель): Соответствие монтажу в кабельных сооружениях. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, медь 2 класса. Отличие: маркировка. | ПуВ (м) (Севкабель): Соответствие требованиям 450/750В. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПВХ изоляция, медная жила. Отличие: радиус изгиба. | ПуВ (м) (Авангард): Соответствие промышленной проводке. Бюджет: средний. Сходство: медь, круглое сечение, ПВХ. Отличие: наружный диаметр. | ПуВ (м) (Конкорд): Соответствие для прокладки в строительных пустотах. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила 2 класса. Отличие: класс пожарной опасности по умолчанию. | ПуВ (м) (Подольсккабель): Соответствие диэлектрической прочности. Бюджет: средний. Сходство: ПВХ, круглая форма, медь. Отличие: шаг повива проволок жилы. | ПуВ (м) (Энергокабель): Соответствие для стационарных машин. Бюджет: средний. Сходство: медь, ПВХ изоляция. Отличие: упаковка. | ПуВ (м) (Чувашкабель): Соответствие ГОСТ 22483. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь 2 класса. Отличие: чистота меди.
H07V-U | ПуВ (Электрокабель): Полное соответствие моножиле на 750В. Бюджет: экономичный. Сходство: медь 1 класса, ПВХ, круглое сечение. Отличие: соответствие ГОСТ 31947-2012. | ПуВ (Камкабель): Соответствие для силовых осветительных сетей. Бюджет: низкий. Сходство: однопроволочная медь, круглая форма. Отличие: жесткость оболочки. | ПВ-1 (Сарансккабель): Традиционный провод для заземления и силы. Бюджет: низкий. Сходство: ПВХ, медь 1 класса. Отличие: требования к внешнему виду поверхности. | ПуВ (Рыбинсккабель): Соответствие для прокладки в лотках и трубах. Бюджет: средний. Сходство: моножила, ПВХ изоляция. Отличие: цветовая гамма (ограничена). | ПуВ (Севкабель): Соответствие электротехническим параметрам 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: номинальный диаметр. | ПуВ (Авангард): Соответствие для скрытой проводки. Бюджет: низкий. Сходство: медь, круглая форма. Отличие: толщина изоляции. | ПуВ (Конкорд): Соответствие стандартам жилого строительства. Бюджет: сопоставим. Сходство: моножила, ПВХ. Отличие: матовая поверхность. | ПуВ (Подольсккабель): Соответствие сопротивлению жилы. Бюджет: средний. Сходство: 1 класс гибкости, ПВХ. Отличие: усилие на разрыв. | ПуВ (Энергокабель): Соответствие силовым распределительным сетям. Бюджет: средний. Сходство: ПВХ, медная моножила. Отличие: заводские ТУ. | ПуВ (Чувашкабель): Соответствие долговечности 15 лет. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, круглое сечение. Отличие: технологические допуски.
MCMK | ПвВЭнг(А)-LS (Электрокабель): Соответствие медной жиле и концентрическому экрану. Бюджет: сопоставим. Сходство: сшитый ПЭ, медный экран, ПВХ оболочка. Отличие: требования ГОСТ 31996. | ВВЭнг(А)-LS (Севкабель): Соответствие силовой конструкции с экраном. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, медный экран, ПВХ. Отличие: изоляция из ПВХ вместо сшитого ПЭ. | ПвВЭнг(А)-HF (Спецкабель): Соответствие по защите от помех и безопасности. Бюджет: выше. Сходство: медь, экран, отсутствие галогенов. Отличие: более высокий индекс пожаробезопасности. | КГВЭВнг(А)-LS (Рыбинсккабель): Соответствие по гибкости и экранированию. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная медь, экран, ПВХ. Отличие: повышенный класс гибкости. | ПвВКнг(А)-LS (Камкабель): Соответствие для прокладки в кабельных сооружениях. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, экран из проволок. Отличие: шаг повива проволок экрана. | ПвЭВнг(А)-LS (Сарансккабель): Соответствие параметрам 1кВ. Бюджет: средний. Сходство: сшитая изоляция, концентрический медный экран. Отличие: номинальный наружный диаметр. | ВВЭнг(А) (Конкорд): Бюджетный силовой аналог. Бюджет: экономичный. Сходство: медная жила, медный экран, круглая форма. Отличие: отсутствие индекса LS в базовой версии. | ПвВЭнг(А)-FRLS (Технокабель): Огнестойкий аналог с сохранением экрана. Бюджет: высокий. Сходство: медь, экран, ПВХ LS. Отличие: наличие слюдосодержащей ленты. | ПвПнг(А)-HF (Подольсккабель): Соответствие промышленным стандартам 2026. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, медный экран, безгалогенная оболочка. Отличие: твердость внешней изоляции. | ВВЭнг(А)-LS (Кавказкабель): Соответствие токовым нагрузкам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, общий экран, ПВХ. Отличие: заводские ТУ.
NAYY | АВВГ (Электрокабель): Полное соответствие алюминиевой жиле и ПВХ изоляции. Бюджет: экономичный. Сходство: алюминий, ПВХ оболочка, круглое сечение. Отличие: отсутствие заполнения в некоторых исполнениях. | АВВГнг(А) (Камкабель): Соответствие требованиям нераспространения горения. Бюджет: средний. Сходство: алюминиевая жила, ПВХ, круглая форма. Отличие: технология наложения оболочки. | АВВГз (Сарансккабель): Соответствие по наличию заполнения (индекс "з"). Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий, ПВХ, герметичное заполнение межжильного пространства. Отличие: марка ПВХ пластиката. | АВВГнг(А)-LS (Севкабель): Соответствие нормам дымовыделения. Бюджет: выше. Сходство: алюминий, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличие: плотность дыма при горении. | АВБШв (Рыбинсккабель): Замена при необходимости дополнительной защиты. Бюджет: выше среднего. Сходство: алюминиевая жила, ПВХ. Отличие: наличие стальной брони под оболочкой. | АПвВГнг(А) (Подольсккабель): Улучшенная версия с термостойкой изоляцией. Бюджет: средний. Сходство: алюминий, круглое сечение. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ вместо ПВХ. | АВВГ (Авангард): Стандартный силовой алюминиевый кабель. Бюджет: низкий. Сходство: конструкция 1-5 жил, алюминий, ПВХ. Отличие: цветовая маркировка жил. | АВВГнг(А) (Конкорд): Соответствие для групповой прокладки. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий, ПВХ, круглая форма. Отличие: химическая стойкость оболочки. | АВВГ (Энергокабель): Соответствие для стационарной прокладки в зданиях. Бюджет: средний. Сходство: алюминиевая жила, ПВХ изоляция. Отличие: допуски на диаметр жилы. | АВВГнг(А)-LS (Кавказкабель): Соответствие современным требованиям безопасности. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий, круглое сечение, LS-индекс. Отличие: упаковка на барабаны.
NYM | ВВГнг(А)-LS (Электрокабель): Соответствие области применения и круглой форме. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ, наличие заполнения. Отличие: более высокие показатели пожаробезопасности LS. | НУМ (Севкабель): Полный отечественный аналог по стандарту VDE. Бюджет: идентичен. Сходство: наличие невулканизированной резиновой смеси, ПВХ. Отличие: заводские ТУ. | ВВГз (Камкабель): Соответствие по наличию заполнения (индекс "з"). Бюджет: экономичный. Сходство: круглая форма, заполнение межжильного пространства. Отличие: отсутствие специальной резиновой смеси. | ВВГнг(А) (Конкорд): Соответствие для бытового и промышленного монтажа. Бюджет: средний. Сходство: моножила до 16мм2, ПВХ оболочка. Отличие: отсутствие мелонаполненного слоя. | ВВГнг(А)-LS (Рыбинсккабель): Соответствие требованиям для жилых помещений. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, медь. Отличие: тип пластиката оболочки (Low Smoke). | ВВГзнг (Сарансккабель): Соответствие по герметизации сердечника. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, заполнение, круглое исполнение. Отличие: технология наложения изоляции. | ВВГнг(А)-LS (Авангард): Соответствие для скрытой и открытой проводки. Бюджет: экономичный. Сходство: ПВХ, медная жила 1-2 класса. Отличие: наружный диаметр. | ВВГнг(А)-LS (Подольсккабель): Соответствие по надежности изоляции. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, медь. Отличие: повышенная жесткость внешней оболочки. | ВВГз-П (Энергокабель): Соответствие силовой нагрузке. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, медь, заполнение. Отличие: использование термоэластопласта в заполнении. | ВВГнг(А)-LS (Кавказкабель): Соответствие современным строительным нормам. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция 2-5 жил, ПВХ. Отличие: шаг скрутки жил.
NYY | ВВГ (Электрокабель): Прямой аналог по конструкции и области применения. Бюджет: экономичный. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция и оболочка, круглая форма. Отличие: соответствие ГОСТ 31996. | ВВГнг(А) (Камкабель): Соответствие для групповой прокладки. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, ПВХ, круглое сечение. Отличие: повышенная стойкость к горению. | ВВГ (Севкабель): Соответствие силовым параметрам 0.66/1кВ. Бюджет: сопоставим. Сходство: классическая медная конструкция, ПВХ. Отличие: удельный вес меди в жиле. | ВВГ (Рыбинсккабель): Соответствие для прокладки в кабельных сооружениях. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, ПВХ. Отличие: цветовая маркировка фазных жил. | ВВГ (Сарансккабель): Соответствие стационарной прокладке. Бюджет: низкий. Сходство: медь 1-2 класса, ПВХ оболочка. Отличие: толщина наружной изоляции. | ВВГ (Конкорд): Соответствие для промышленного электроснабжения. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, круглое сечение. Отличие: матовая поверхность оболочки. | ВВГ (Авангард): Соответствие для внутренних электросетей. Бюджет: экономичный. Сходство: ПВХ, медь. Отличие: допуски по внешнему диаметру. | ВВГ (Подольсккабель): Соответствие электрическим характеристикам. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, медь. Отличие: технология водоблокировки (в спец. сериях). | ВВГ (Энергокабель): Соответствие стандартам надежности 2026. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, ПВХ пластикат. Отличие: упаковка на барабаны. | ВВГ (Кавказкабель): Соответствие токовым нагрузкам. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция 1-5 жил, ПВХ. Отличие: номинальный радиус изгиба.
SiHF | ПРКС (РЭМЗ): Соответствие температурному диапазону до +200°С. Бюджет: экономичный. Сходство: многопроволочная медь, силиконовая изоляция и оболочка. Отличие: класс гибкости жилы 4. | СИФВ (Паритет): Полное соответствие конструктиву гибкого термостойкого кабеля. Бюджет: средний. Сходство: кремнийорганическая резина, круглое сечение, медь. Отличие: технология скрутки жил. | КГ-т (Электрокабель): Соответствие по гибкости и теплостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, медная жила, теплостойкий эластомер. Отличие: химический состав оболочки. | ПВКВ (Уралкабель): Соответствие классу нагревостойкости. Бюджет: средний. Сходство: двухслойная кремнийорганическая изоляция, медь. Отличие: чаще применяется как выводной провод. | ПМТК (Подольсккабель): Соответствие монтажным характеристикам в горячих зонах. Бюджет: выше среднего. Сходство: термостойкая кремнийорганическая резина. Отличие: наружный диаметр. | КПГС (Камкабель): Соответствие для подвижных механизмов при высоких температурах. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная медь, резиновая изоляция. Отличие: температурный предел +180°С. | РКГМ (Чувашкабель): Соответствие для зон с экстремальным нагревом. Бюджет: низкий. Сходство: силиконовая изоляция, медь. Отличие: защитная оплетка вместо сплошной оболочки. | КНС (Спецкабель): Соответствие специальным промышленным стандартам. Бюджет: высокий. Сходство: высокая термостойкость, круглое исполнение. Отличие: повышенная механическая прочность. | СИФВ-нг(А)-HF (ТПД Паритет): Соответствие по безгалогенности и безопасности 2026. Бюджет: средний. Сходство: силикон, круглая форма. Отличие: индекс пожаробезопасности. | КГ-т (Рыбинсккабель): Соответствие по гибкости и маслустойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, теплостойкая оболочка. Отличие: вес погонного метра.
TACFR | ПвПнг(А)-FRHF (Севкабель): Полное соответствие огнестойкости и безгалогенности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюдолента, сшитый ПЭ, HF. Отличие: технология наложения заполнения. | ПвПнг(А)-FRHF (Электрокабель): Строгое соответствие силовым нагрузкам 1кВ. Бюджет: средний. Сходство: огнестойкий барьер, круглое сечение, HF. Отличие: шаг скрутки жил. | ПвПнг(А)-FRHF (Камкабель): Соответствие для групповой прокладки в зданиях. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, безгалогенный компаунд. Отличие: марка сшитого полиэтилена. | ПвПнг(А)-FRHF (Сарансккабель): Соответствие стандартам безопасности 2026. Бюджет: экономичный. Сходство: круглая форма, медь, огнестойкость 180 мин. Отличие: допуски по внешнему диаметру. | ПвПнг(А)-FRHF (Конкорд): Соответствие для прокладки в кабельных шахтах. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, слюда, HF-оболочка. Отличие: матовая поверхность изоляции. | ПвПнг(А)-FRHF (Подольсккабель): Соответствие электрической прочности при пожаре. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, негорючесть. Отличие: удельный вес кабеля. | ПвПнг(А)-FRHF (Рыбинсккабель): Соответствие монтажным характеристикам. Бюджет: средний. Сходство: медь, сшитый ПЭ, отсутствие галогенов. Отличие: цветовая маркировка фаз. | ПвПнг(А)-FRHF (Энергокабель): Соответствие промышленным стандартам РФ. Бюджет: средний. Сходство: слюдосодержащий барьер, круглое сечение. Отличие: упаковка на барабаны. | ПвПнг(А)-FRHF (Технокабель): Соответствие по параметрам дымовыделения. Бюджет: ниже среднего. Сходство: медная жила, HF-пластикат. Отличие: предельный радиус изгиба. | ПвПнг(А)-FRHF (Кавказкабель): Соответствие токовым нагрузкам 0.66/1кВ. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция жил, огнестойкость, HF. Отличие: технология водоблокировки.
TACFR/TW | ПвПнг(А)-FRHF-TW (Севкабель): Соответствие скрученным парам/жилам и огнестойкости. Бюджет: выше среднего. Сходство: медь, сшитый ПЭ, огнестойкий барьер. Отличие: шаг повива групп. | ПвПнг(А)-FRHF (Спецкабель): Соответствие конструктиву систем связи и силы. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, слюда, круглое исполнение. Отличие: повышенная гибкость жилы. | ПвПнг(А)-FRHF (Паритет): Соответствие по безгалогенности и FR-свойствам. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, медь, HF-оболочка. Отличие: параметры емкости между жилами. | ПвПнг(А)-FRHF (Подольсккабель): Соответствие монтажному назначению. Бюджет: средний. Сходство: многожильная скрутка, огнестойкость. Отличие: усилие на разрыв при протяжке. | ПвПнг(А)-FRHF (Камкабель): Соответствие для зон с массовым пребыванием людей. Бюджет: выше среднего. Сходство: сшитый ПЭ, отсутствие галогенов. Отличие: марка дренажной жилы. | ПвПнг(А)-FRHF (Электрокабель): Соответствие промышленным стандартам 2026. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, слюдолента, HF. Отличие: состав заполняющего состава. | ПвПнг(А)-FRHF (Сарансккабель): Соответствие по коррозионной активности. Бюджет: экономичный. Сходство: медь, круглое сечение, FR. Отличие: наружный слой изоляции. | ПвПнг(А)-FRHF (Рыбинсккабель): Соответствие для автоматики и силы. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, медная жила, FRHF. Отличие: технология маркировки жил. | ПвПнг(А)-FRHF (Технокабель): Соответствие по дымообразованию. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь, слюда. Отличие: габариты бухты. | ПвПнг(А)-FRHF (Конкорд): Соответствие для групповой прокладки. Бюджет: экономичный. Сходство: конструкция жил, негорючесть, HF. Отличие: класс гибкости жилы.
XCMK-HF | ПвВЭнг(А)-HF (Электрокабель): Полное соответствие медному экрану и безгалогенности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, сшитый ПЭ, концентрический экран. Отличие: стандарт ГОСТ 31996. | ПвВКнг(А)-HF (Камкабель): Соответствие конструкции с защитным экраном. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, экран из проволок, HF. Отличие: технология наложения PE-проводника. | ПвЭВнг(А)-HF (Рыбинсккабель): Соответствие параметрам защиты от помех. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, концентрическая медь, HF. Отличие: плотность экрана. | ПвВЭнг(А)-HF (Севкабель): Соответствие силовым нагрузкам 1кВ. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, сшитый ПЭ, медный экран. Отличие: тип заполняющего компаунда. | ПвВЭнг(А)-HF (Сарансккабель): Соответствие промышленным сетям. Бюджет: экономичный. Сходство: медь в жиле и экране, отсутствие галогенов. Отличие: волновое сопротивление экрана. | ПвВЭнг(А)-HF (Подольсккабель): Соответствие монтажным нормам 2026. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, экран, безгалогенная оболочка. Отличие: шаг скрутки фазных жил. | ПвВЭнг(А)-HF (Конкорд): Бюджетная замена с медным экраном. Бюджет: ниже среднего. Сходство: медь, HF-оболочка, круглая форма. Отличие: номинальный наружный диаметр. | ПвВЭнг(А)-FRHF (Спецкабель): Огнестойкая версия с медным экраном. Бюджет: высокий. Сходство: медь, экран, сшитый ПЭ, без галогенов. Отличие: наличие слюдяного барьера. | ПвВЭнг(А)-HF (Энергокабель): Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, концентрический медный экран. Отличие: масса погонного метра. | ПвВЭнг(А)-HF (Технокабель): Соответствие по токсичности продуктов горения. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое исполнение, экран из меди. Отличие: маркировка завода.
ГКС | КГП-50 (Псковкабель): Соответствие геофизическому назначению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, полиэтилен, круглая форма. Отличие: технология наложения изоляции. | КГП-70 (Рыбинсккабель): Соответствие для работ в скважинах. Бюджет: выше среднего. Сходство: сталемедная жила, высокая прочность. Отличие: волновое сопротивление. | ГК (Камкабель): Прямой аналог для геофизических исследований. Бюджет: средний. Сходство: одножильный конструктив, термостойкость. Отличие: класс гибкости жилы. | КГ 1х0,75 (Технокабель): Применяется для систем контроля. Бюджет: экономичный. Сходство: медная жила, резиновая изоляция. Отличие: отсутствие стального упрочняющего повива. | ГК-1 (Электрокабель): Соответствие стандартам глубинных приборов. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, круглое исполнение, ПЭ. Отличие: наружный диаметр. | ГКС-М (Сарансккабель): Модернизированная версия для зон давления. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, усиленная изоляция. Отличие: допустимое растягивающее усилие. | КГП (Уралкабель): Соответствие для каротажных работ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная проволока, круглая форма. Отличие: электрическая емкость. | ГК-П (Энергокабель): Соответствие силовой нагрузке приборов. Бюджет: средний. Сходство: медь, полиэтилен высокого давления. Отличие: вес метра. | КГ-1 (Подольсккабель): Соответствие монтажным параметрам. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, круглое сечение. Отличие: температурный индекс. | КГ 1х1,0 (Конкорд): Бюджетный вариант для простых систем. Бюджет: низкий. Сходство: гибкая медь, круглое сечение. Отличие: состав оболочки.
ГПСМПО | НРШМ (Севкабель): Соответствие судовому стандарту. Бюджет: средний. Сходство: луженая медь, резиновая изоляция, круглая форма. Отличие: отсутствие общего экрана (требует Э-индекс). | КМПВЭ (Электрокабель): Соответствие для судовых систем связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПЭ-изоляция, общий медный экран. Отличие: класс гибкости. | КГПЭ (Камкабель): Соответствие по защите от помех. Бюджет: выше среднего. Сходство: медь, экран из фольги/проволоки, круглое сечение. Отличие: шаг повива экрана. | КМПВЭ-0,5 (Сарансккабель): Соответствие электрическим параметрам 500В. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, лужение, ПВХ-оболочка. Отличие: технология скрутки пар. | КМПВЭ (Рыбинсккабель): Соответствие по морской стойкости. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, экран из луженой меди. Отличие: удельный вес. | ГПСМПВ (Паритет): Соответствие конструктиву с ПВХ-оболочкой. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, экран, круглое сечение. Отличие: толщина изоляции. | КМПВЭ-В (Подольсккабель): Соответствие для прокладки в отсеках. Бюджет: выше среднего. Сходство: экран, медь, ПВХ. Отличие: усилие на разрыв. | КГПЭ (Технокабель): Соответствие монтажным характеристикам. Бюджет: средний. Сходство: луженая жила, круглая форма. Отличие: цвет оболочки. | КМПВЭ (Авангард): Соответствие требованиям речного/морского регистра. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПЭ, экран. Отличие: маркировка жил. | КМПВЭ (Кавказкабель): Соответствие промышленным стандартам. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, медный экран. Отличие: упаковочная длина.
ГРШНП | НРШМ (Камкабель): Соответствие по резиновой изоляции и стойкости к маслу. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, маслостойкая резина, круглая форма. Отличие: отсутствие полиэтиленовой прослойки. | КРШ (Севкабель): Соответствие по гибкости и тяжелым условиям. Бюджет: средний. Сходство: резиновая оболочка, многопроволочная медь. Отличие: тип вулканизации резины. | КРШН (Электрокабель): Соответствие по нераспространению горения. Бюджет: выше среднего. Сходство: медь, резиновая изоляция, круглое сечение. Отличие: наружный диаметр. | КГ (Рыбинсккабель): Бюджетный аналог для систем управления. Бюджет: низкий. Сходство: гибкая медь, резиновая оболочка. Отличие: стойкость к нефтепродуктам ниже. | КГ-ХЛ (Сарансккабель): Соответствие по гибкости. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная жила, круглое сечение. Отличие: температурный предел в жаре. | КРПШ (Подольсккабель): Соответствие для систем сигнализации. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, резиновая оболочка. Отличие: шаг скрутки групп. | КПГ (Энергокабель): Соответствие по токовым нагрузкам. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, медь. Отличие: вес погонного метра. | КРШ (Технокабель): Соответствие по механической прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, износостойкая резина. Отличие: цвет внешней оболочки. | НРШМ (Уралкабель): Соответствие морским условиям. Бюджет: выше среднего. Сходство: луженая медь, круглая форма. Отличие: плотность резины. | КГН (Авангард): Соответствие по негорючести резины. Бюджет: средний. Сходство: гибкая жила, круглое сечение. Отличие: состав пластификатора.
ГСП | ГСП (РЭМЗ): Прямое соответствие связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: сталемедная жила, ПЭ изоляция, круглое сечение. Отличие: заводской номер ТУ. | П-274М (Сарансккабель): Самый массовый аналог (полевка). Бюджет: экономичный. Сходство: сталемедная жила, круглая форма, ПЭ. Отличие: жилы часто идут без общей оболочки. | П-274 (Камкабель): Соответствие полевым условиям связи. Бюджет: средний. Сходство: прочность на разрыв, круглая форма. Отличие: вес бухты. | П-274 (Электрокабель): Соответствие электрическим параметрам. Бюджет: средний. Сходство: медь + сталь, круглое сечение. Отличие: цветовая гамма изоляции. | П-276 (Рыбинсккабель): Усиленная версия связи. Бюджет: выше среднего. Сходство: сталемедь, ПЭ, высокая прочность. Отличие: волновое сопротивление. | ГСП (Псковкабель): Соответствие геофизической связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция 1х2, круглая форма. Отличие: технология сварки жил. | П-274 (Конкорд): Соответствие для временных линий связи. Бюджет: низкий. Сходство: сталемедная жила, круглое сечение. Отличие: толщина изоляции. | П-274 (Технокабель): Соответствие монтажным характеристикам. Бюджет: средний. Сходство: ПЭ изоляция, круглая форма. Отличие: температурный диапазон. | П-274 (Авангард): Соответствие по дальности передачи. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь/сталь, круглое сечение. Отличие: усилие на разрыв. | ГСП (Чувашкабель): Соответствие стандартам надежности. Бюджет: средний. Сходство: сталемедная конструкция, круглое исполнение. Отличие: упаковка в катушки.
ТПВ | ТПВнг: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Конструкция жилы, изоляция ПЭ. Отличия: Оболочка ПВХ пониженной горючести вместо обычного. | ТСВ: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Станционный кабель, медная жила, ПВХ оболочка. Отличия: Оптимизирован для монтажа на станционных щитах. | ТПВнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Назначение, жильность. Отличия: Пониженное дымовыделение при горении. | ТППэп: Функциональное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Абонентская связь, изоляция ПЭ. Отличия: Наличие экрана из алюмополимерной ленты. | ТППв: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ оболочка, медная жила. Отличия: Наличие влагозащитной ленты под оболочкой. | ТСВнг: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Медная жила, назначение. Отличия: Оболочка не поддерживает горение при групповой прокладке. | ТППэпЗ: Среднее соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Основные параметры связи. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения для защиты от влаги. | ТППэпнг: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Область применения (связь). Отличия: Наличие экрана и негорючее исполнение оболочки. | ТСГ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медная жила, передача сигнала. Отличия: Оболочка из свинца (повышенная герметичность). | ТПВз: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Материалы изоляции и оболочки. Отличия: Наличие влагоотталкивающего заполнения.
ТПВнг | ТПВ: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Конструкция (Cu/PE/PVC), применение. Отличия: Оболочка из обычного ПВХ (не "нг"). | ТПВнг-LS: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Не поддерживает горение, жила Cu. Отличия: Дополнительное свойство низкого дымовыделения. | ТСВнг: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Станционный кабель, негорючая ПВХ оболочка. Отличия: Шаг скрутки пар. | ТППэпнг: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Пожарная безопасность, связь. Отличия: Наличие экрана (алюмофлекс). | ТППвнг: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, ПВХ-нг оболочка. Отличия: Наличие поясной изоляции из влагозащитных лент. | ТППэпнг-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Пожарная безопасность. Отличия: Наличие экрана и индекса LS. | ТСВнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Внутренняя прокладка, Cu жила. Отличия: Пониженное дымовыделение. | ТППэпЗнг: Среднее соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Негорючесть, связь. Отличия: Наличие экрана и гидрофобного заполнения. | ТПВнг-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Назначение. Отличия: Безгалогенная оболочка (выше класс безопасности). | ТПВнг-FRLS: Специализированное соответствие. Бюджет: Выше на 45%. Сходства: Геометрия. Отличия: Огнестойкое исполнение (слюдосодержащие ленты).
ТПВнг-LS | ТПВнг: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Конструкция, материалы. Отличия: Отсутствие нормированного дымовыделения (индекс LS). | ТСВнг-LS: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Станционный тип, индекс LS, Cu жила. Отличия: Внутренняя конфигурация пучков. | ТППэпнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Требования пожарной безопасности (нг-LS). Отличия: Наличие экрана из алюминиевой фольги. | ТПВнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Пожарная безопасность (групповая прокладка). Отличия: Оболочка не выделяет коррозионно-активных газов. | ТППвнг-LS: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ-нг-LS. Отличия: Влагозащитные ленты в сердечнике. | ТППэпЗнг-LS: Среднее соответствие. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Класс пожарной безопасности. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения и экрана. | ТСВнг: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Материалы жилы и изоляции. Отличия: Отсутствие индекса LS (дымовыделение не нормировано). | ТПВнг-FRLS: Специализированное соответствие. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: LS-свойства. Отличия: Сохраняет работоспособность в открытом пламени (FR). | ТПВ: Функциональное соответствие. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Назначение (связь), жила Cu. Отличия: Отсутствие свойств "нг" и "LS". | ТППэпнг: Функциональное соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, ПЭ изоляция. Отличия: Наличие экрана, отсутствие индекса LS.
ТПОд-П | ОКД-П: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Диэлектрик, самонесущий, круглое сечение. Отличия: Возможна иная марка оптического волокна. | ОКСД: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Модульная конструкция, диэлектрический силовой элемент. Отличия: Повышенная стойкость к растяжению. | ИКСЛ-П: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Одномодульная конструкция, круглый профиль. Отличия: Технология наложения полимерной оболочки. | ОКВ-П: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Внутриобъектовый/подвесной, диэлектрик. Отличия: Оболочка оптимизирована для внутренней прокладки. | ДПО: Функциональный аналог. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Диэлектрический, самонесущий. Отличия: Многомодульная структура сердечника (для большого числа волокон). | ДОТс: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Стеклопластиковые прутки, круглая форма. Отличия: Шаг скрутки силовых элементов. | ОКК-П: Техническое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Диэлектрик, подвесной. Отличия: Используется арамидная нить вместо стеклопластика. | ОПЦ: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Центральная трубка, круглый. Отличия: Облегченная конструкция для малых пролетов. | ОК-П: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Самонесущий диэлектрик. Отличия: Геометрические допуски внешнего диаметра. | СЛ-ОКДП: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Конструкция с центральным модулем. Отличия: Усиленная оболочка.
ТПОд2-П | ОКСД-2: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Усиленный диэлектрический сердечник (два прутка). Отличия: Тип используемого гидрофобного геля. | ОКД-П-У: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Усиленная конструкция, круглое сечение. Отличия: Толщина наружной оболочки. | ИКСЛ-П2: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Два силовых элемента, диэлектрик. Отличия: Метод маркировки волокна. | ДОТс2: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Самонесущий, круглое исполнение. Отличия: Иные адгезионные свойства оболочки. | ОПЦ-У: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Усиленный центральный модуль. Отличия: Меньший допустимый радиус изгиба. | ОКК-У: Функциональный аналог. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Для магистральных линий, диэлектрик. Отличия: Смешанное армирование (пруток + нити). | ДПО-У: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Многомодульный, усиленный. Отличия: Увеличенное количество волокон. | ОК-П2: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Два стеклопластиковых стержня. Отличия: Состав полиэтилена оболочки. | СЛ-ОКДП2: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Геометрия и назначение. Отличия: Применяется более жесткий стеклопластик. | ИКСЛ-У: Среднее соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Подвесной, диэлектрик. Отличия: Оптимизирован для длинных пролетов (ЛЭП).
ТПОм-П | ОКМ-П: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Многомодульная диэлектрическая конструкция. Отличия: Цветовая кодировка модулей. | ДПО: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Центральный силовой элемент, круглая форма. Отличия: Материал заполнения межмодульного пространства. | ОКСД: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Подвесной, диэлектрик, многомодульный. Отличия: Механическая прочность на разрыв. | ИКСЛ-М: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Структура "повив модулей". Отличия: Тип водоблокирующей ленты. | ДОТс-М: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Диэлектрический, многомодульный. Отличия: Плотность полиэтилена оболочки. | ОКК-М: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Назначение (подвес), диэлектрик. Отличия: Применение арамидных упрочняющих нитей. | ОК-М: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Геометрия сердечника, диэлектрик. Отличия: Диаметр центрального силового элемента. | СЛ-ОКМ: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Многомодульный сердечник. Отличия: Температурный диапазон монтажа. | ДПТ: Среднее соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Диэлектрик, круглое сечение. Отличия: Предназначен для работы под высоким потенциалом ЛЭП. | ОКМ-У: Функциональный аналог. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Магистральная связь, диэлектрик. Отличия: Усиленная внешняя оболочка.
ТППБбШв | ТППэпБбШв: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Конструкция брони (стальные ленты), ПВХ шланг, медь. Отличия: Наличие экрана из алюмополимерной ленты (лучше защита от помех). | ТППБбШнг: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня, медные жилы, изоляция ПЭ. Отличия: Оболочка из ПВХ пониженной горючести. | ТППэпБбШнг: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Метод прокладки в грунте, бронепокров. Отличия: Наличие экрана и негорючее исполнение шланга. | ТППБбГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Медная жила, броня из двух стальных лент. Отличия: Отсутствие наружного ПВХ шланга (защитное покрытие типа «Г»). | ТППэпБ: Среднее соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Применение в первичных сетях, стальная броня. Отличия: Экран под броней, отсутствие наружного шланга. | ТППЗБбШв: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Конструкция брони и шланга. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения (З) для защиты от влаги. | ТППэпЗБбШв: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Бронированный, круглый. Отличия: Экран и гидрофобный заполнитель в сердечнике. | ТППэпБбШнг-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Броня, назначение. Отличия: Низкое дымовыделение (LS) и наличие экрана. | ТППБбШвз: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: ПЭ изоляция, стальные ленты, ПВХ шланг. Отличия: Наличие влагоотталкивающего заполнения в межжильном пространстве. | ТППэпБбШв (усил): Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Конструкция бронепокрова. Отличия: Увеличенная толщина защитного шланга для тяжелых грунтов.
ТППБбШнг | ТППэпБбШнг: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, стальные ленты, ПВХ-нг. Отличия: Наличие экрана из алюмополимерной ленты. | ТППБбШв: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Конструкция брони и жил. Отличия: Оболочка из стандартного ПВХ (не препятствует распространению горения). | ТППБбШнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Пожарная безопасность, броня. Отличия: Пониженное дымовыделение при горении. | ТППЗБбШнг: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Бронированный, негорючий. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника. | ТППэпБбШв: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Броня лентами, медная жила. Отличия: Наличие экрана и горючая оболочка. | ТППэпЗБбШнг: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Применение в грунте и помещениях. Отличия: Экран и гидрофобный заполнитель. | ТППБбШнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Бронированный, негорючий. Отличия: Безгалогенная оболочка (выше класс безопасности). | ТППвБбШнг: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Медь, ПЭ, броня, ПВХ-нг. Отличия: Дополнительная влагозащитная поясная изоляция. | ТППэпБбШнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 14%. Сходства: Пожарная безопасность. Отличия: Наличие экрана и индекса LS. | ТППБбШвз: Среднее соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Медь, броня. Отличия: Влагоотталкивающее заполнение и горючая оболочка.
ТППБбШнг-LS | ТППэпБбШнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, броня лентами, индекс LS. Отличия: Наличие экрана под броней. | ТППБбШнг: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Негорючая оболочка, броня. Отличия: Дымовыделение не нормировано (отсутствует LS). | ТППЗБбШнг-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Пожарный индекс LS, броня. Отличия: Внутреннее пространство заполнено гидрофобным составом. | ТППэпЗБбШнг-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Максимальная защита. Отличия: Наличие экрана и гидрофоба. | ТППвБбШнг-LS: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Медь, ПЭ, броня, ПВХ-LS. Отличия: Наличие полиэтилентерефталатных лент в поясной изоляции. | ТППБбШнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Негорючий, без брони. Отличия: Полное отсутствие галогенов в материалах оболочки. | ТППэпБбШнг-FRLS: Специализированное соответствие. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Броня, LS-свойства. Отличия: Огнестойкое исполнение (сохранение связи при пожаре). | ТППБбШв: Низкое соответствие. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства: Геометрия и жила. Отличия: Отсутствие всех пожарных индексов (нг, LS). | ТППЗБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Бронированный. Отличия: Гидрофобный заполнитель, но оболочка горючая. | ТППэпБбШв: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Стальная броня. Отличия: Наличие экрана, отсутствие индекса LS.
ТППКШв | ТППэпКШв: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 6%. Сходства: Броня из стальных проволок, ПЭ-изоляция, ПВХ шланг. Отличия: Наличие экрана из алюмополимерной ленты. | ТППКШнг: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Проволочная броня (К), медь. Отличия: Оболочка из негорючего ПВХ. | ТППЗКШв: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Проволочная броня, круглое сечение. Отличия: Гидрофобное заполнение сердечника. | ТППэпЗКШв: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Стойкость к растяжению. Отличия: Наличие экрана и гидрофоба. | ТППКШнг-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Индексы пожарной безопасности нг-LS. | ТППэпКШнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Метод прокладки. Отличия: Максимальная защита (экран + LS + проволока). | ТППвКШв: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Конструкция проволочной брони. Отличия: Влагозащитные ленты в поясной изоляции. | ТППэпКШвз: Среднее соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Круглая проволока, медь. Отличия: Наличие экрана и влагоотталкивающего заполнения. | ТППБбШв: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медь, ПЭ, ПВХ шланг. Отличия: Броня из лент (Бб) вместо проволоки (К) — ниже стойкость к растяжению. | ТППэпБбШв: Низкое соответствие. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Бронированный телефонный кабель. Отличия: Тип брони (ленты) и наличие экрана.
ТППКШнг | ТППэпКШнг: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Проволочная броня, медь, ПВХ-нг. Отличия: Наличие экрана из алюмополимерной ленты. | ТППКШнг-LS: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Проволочная броня, негорючесть. Отличия: Пониженное дымовыделение (индекс LS). | ТППвКШнг: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, стальная проволока. Отличия: Дополнительная влагозащитная лента в сердечнике. | ТППЗКШнг: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Стойкость к растяжению, негорючесть. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения. | ТППэпЗКШнг: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Наличие экрана и гидрофобного геля. | ТППКШв: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Геометрия, тип брони (проволока). Отличия: Обычный ПВХ шланг (не "нг"). | ТППэпКШв: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Конструкция брони. Отличия: Наличие экрана и отсутствие индекса "нг". | ТППэпКШнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 14%. Сходства: Пожарная безопасность. Отличия: Наличие экрана и пониженное дымовыделение. | ТППКШнг-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Безгалогенная оболочка (выше класс безопасности). | ТППвКШв: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Отсутствие индекса "нг".
ТППКШнг-LS | ТППэпКШнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Проволочная броня, медь, ПЭ, индекс LS. Отличия: Наличие экрана под броней. | ТППКШнг: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Негорючесть, стальная проволока. Отличия: Дымовыделение не нормировано (нет индекса LS). | ТППЗКШнг-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Стойкость к растяжению, индекс LS. Отличия: Гидрофобный заполнитель в сердечнике. | ТППэпЗКШнг-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Максимальная защита. Отличия: Наличие экрана и гидрофоба. | ТППвКШнг-LS: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, броня "К", ПВХ-LS. Отличия: Влагозащитные ленты в поясной изоляции. | ТППэпКШнг-FRLS: Специализированное соответствие. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Броня, LS-свойства. Отличия: Огнестойкость (сохранение связи при пожаре). | ТППКШнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Негорючесть, отсутствие брони из лент. Отличия: Безгалогенный компаунд. | ТППКШв: Низкое соответствие. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства: Механическая прочность. Отличия: Отсутствие индексов "нг" и "LS". | ТППэпКШв: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Наличие экрана, отсутствие пожарных индексов. | ТППвКШнг: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медь, проволока. Отличия: Отсутствие индекса LS.
ТПпП | ТППэп: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, ПЭ-оболочка. Отличия: Изоляция жил сплошная, наличие экрана (алюмополимер). | ТПппП: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Пленко-пористая изоляция (п), ПЭ-оболочка. Отличия: Технологические допуски завода. | ТПпПз: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Пленко-пористая изоляция. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения (з). | ТПП: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Назначение, медь, ПЭ-оболочка. Отличия: Сплошная полиэтиленовая изоляция жил. | ТППэпЗ: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Медь, наружная прокладка. Отличия: Наличие экрана и гидрофобного заполнения. | ТПпПэп: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Пористая изоляция. Отличия: Наличие экрана из алюмофлекса. | ТПпВ: Среднее соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Пористая изоляция, медь. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката (для внутренней прокладки). | ТППв: Среднее соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Назначение. Отличия: Сплошная изоляция, оболочка из ПВХ. | ТПпПБбШв: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Жила и изоляция. Отличия: Наличие брони и защитного шланга. | ТПпПзэп: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Пористая изоляция. Отличия: Экран и гидрофобная защита.
ТПпПБ | ТПпПБбШп: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Пленко-пористая изоляция, стальная броня. Отличия: Наличие защитного полиэтиленового шланга поверх брони. | ТППэпБ: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Стальная ленточная броня, ПЭ-оболочка. Отличия: Сплошная изоляция жил вместо пористой, наличие экрана. | ТПпПБг: Полное соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Пористая изоляция, броня лентами. Отличия: Отсутствие наружного защитного покрова (броня «голая» с антикоррозийным слоем). | ТПпПзБ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Конструкция брони и изоляции. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника. | ТППБ: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Стальная ленточная броня, медная жила. Отличия: Сплошная изоляция жил, отсутствие экрана. | ТПпПэпБ: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Пористая изоляция, броня. Отличия: Обязательное наличие экрана из алюмополимерной ленты. | ТПпПБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Пористая изоляция, броня лентами. Отличия: Наружный шланг из ПВХ вместо полиэтилена. | ТПпПзБг: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Пористая изоляция, броня. Отличия: Гидрофобное заполнение, отсутствие наружного шланга. | ТППэпБбШп: Среднее соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Защитный ПЭ шланг, броня. Отличия: Сплошная изоляция жил, наличие экрана. | ТПпПэпБбШп: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Пористая изоляция, назначение. Отличия: Наличие экрана и наружного шланга.
ТПпПБбШп | ТПпПэпБбШп: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Пленко-пористая изоляция, броня, ПЭ-шланг. Отличия: Наличие экрана из алюмополимерной ленты. | ТПпПБ: Функциональное соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Пористая изоляция, ленточная броня. Отличия: Отсутствие наружного защитного шланга. | ТППэпБбШп: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Броня лентами, ПЭ-шланг, медь. Отличия: Сплошная изоляция жил вместо пористой. | ТПпПзБбШп: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Конструкция защиты. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения (влагостойкость). | ТППБбШп: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Стальная броня, наружный ПЭ-шланг. Отличия: Сплошная изоляция жил. | ТПпПБбШв: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Пористая изоляция, броня. Отличия: Наружный защитный шланг из ПВХ пластиката. | ТПпПэпЗБбШп: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Пористая изоляция, тип брони. Отличия: Наличие экрана и гидрофобного геля. | ТПпПэпБ: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Пористая изоляция, медь. Отличия: Отсутствие наружного шланга, наличие экрана. | ТПппПБбШп: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Пленко-пористая изоляция, броня, ПЭ-шланг. Отличия: Нюансы ТУ конкретного завода-изготовителя. | ТПпПБг: Низкое соответствие. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Тип изоляции жил. Отличия: Отсутствие наружного шланга, облегченная броня.
ТПпПБГ | ТПпПБ: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Пористая изоляция, стальная броня, медь. Отличия: Наличие битумного слоя и вязкого состава поверх брони. | ТППэпБГ: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Броня лентами без наружного шланга, медь. Отличия: Сплошная изоляция жил вместо пористой, наличие экрана. | ТПпПэпБГ: Полное соответствие. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Тип изоляции, броня. Отличия: Наличие экрана из алюмополимерной ленты. | ТППБГ: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Конструкция бронепокрова (голая броня), медь. Отличия: Сплошная полиэтиленовая изоляция жил. | ТПппПБГ: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Пленко-пористая изоляция, броня лентами. Отличия: Технологические допуски по ТУ производителя. | ТПпПзБГ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Изоляция и броня. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника. | ТПпПБг-Т: Функциональное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Медь, пористая изоляция. Отличия: Усиленное антикоррозийное покрытие брони. | ТППэпБ: Среднее соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Стальная ленточная броня. Отличия: Наличие экрана и защитных покровов поверх брони. | ТПпПБбШв: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Тип жил и брони. Отличия: Наличие защитного шланга из ПВХ поверх брони. | ТПпПэпБ: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Пористая изоляция, броня. Отличия: Наличие экрана, отсутствие битумной защиты.
ТПпПЗ | ТПпПзэп: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, медь. Отличия: Наличие экрана из алюмофлекса. | ТППэпЗ: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Гидрофобное заполнение, ПЭ-оболочка. Отличия: Сплошная изоляция жил вместо пористой. | ТПппПЗ: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Пористая изоляция, влагозащитный заполнитель. Отличия: Особенности цветовой маркировки групп. | ТППЗ: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медная жила, наличие гидрофоба. Отличия: Сплошная изоляция, отсутствие экрана. | ТПпПЗБбШп: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Внутренняя структура (пористая изоляция + гидрофоб). Отличия: Наличие брони и защитного шланга. | ТПпПЗ-С: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 3%. Сходства: Конструкция. Отличия: Самостирающийся (маркировка) тип заполнителя. | ТППэпЗг: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Влагозащита. Отличия: Сплошная изоляция, наличие водоблокирующих нитей/лент. | ТПпПЗэп-Т: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Пористая изоляция, экран. Отличия: Уплотненная ПЭ-оболочка. | ТПпПзэпЗ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Тройная защита от влаги. Отличия: Утолщенная поясная изоляция. | ТППЗэп-Н: Среднее соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Гидрофоб, медь. Отличия: Сплошная изоляция, оболочка повышенной плотности.
ТПпПЗБ | ТПпПзБбШп: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, броня. Отличия: Наличие наружного защитного шланга. | ТППэпЗБ: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Стальная броня, гидрофоб, медь. Отличия: Сплошная изоляция жил, наличие экрана. | ТПпПзБГ: Полное соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Гидрофоб, пористая изоляция, броня. Отличия: Отсутствие наружных защитных покровов брони. | ТППЗБ: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Броня лентами, гидрофоб. Отличия: Сплошная изоляция жил. | ТПппПЗБ: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Пленко-пористая изоляция, стальные ленты. Отличия: ТУ конкретного завода. | ТПпПзэпБ: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, броня. Отличия: Наличие экрана. | ТПпПзБбШв: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Бронированный, влагозащищенный. Отличия: Наружный шланг из ПВХ вместо ПЭ. | ТППэпЗБбШп: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Метод прокладки в грунте. Отличия: Сплошная изоляция и экран. | ТПпПЗК: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Гидрофоб, пористая изоляция. Отличия: Проволочная броня вместо ленточной. | ТПпПзэпЗБ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Максимальная влагозащита. Отличия: Наличие экрана под броней.
ТПпПЗБбШп | ТПпПзэпБбШп: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, броня, ПЭ-шланг. Отличия: Наличие экрана из алюмополимерной ленты. | ТППэпЗБбШп: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Броня лентами, ПЭ-шланг, гидрофоб. Отличия: Сплошная изоляция жил. | ТПпПзБбШв: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Гидрофоб, пористая изоляция, броня. Отличия: Защитный шланг из ПВХ (для коллекторов и зданий). | ТППЗБбШп: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Конструкция защиты (броня+шланг), гидрофоб. Отличия: Сплошная изоляция жил. | ТПппПЗБбШп: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Пленко-пористая изоляция, гидрофоб, ПЭ-защита. Отличия: Внутренние заводские стандарты. | ТПпПзэпЗБбШп: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Пористая изоляция, броня. Отличия: Наличие экрана и двойного слоя гидрофоба. | ТПпПЗБ: Функциональное соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, броня. Отличия: Отсутствие наружного защитного шланга. | ТППэпЗБбШв: Среднее соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Медная жила, броня. Отличия: Сплошная изоляция и ПВХ шланг. | ТПпПзКШп: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб. Отличия: Броня из стальных проволок (высокая прочность на разрыв). | ТПпПзБбШнг: Специализированное соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Конструкция. Отличия: Оболочка из негорючего ПЭ или ПВХ-нг.
ТПпПЗБбШп-Z | ТПпПЗБбШп: Полное соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, стальная броня, ПЭ-шланг. Отличия: Отсутствие специфического индекса Z (защита от ПВХ-пластификаторов), стандартная защита. | ТПппЗБбШп: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструкция по ГОСТ, гидрофоб, ленточная броня. Отличия: Нюансы технологии пористой изоляции (пп). | ТППэпЗБбШп: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Медь, гидрофоб, броня, ПЭ-шланг. Отличия: Сплошная изоляция жил вместо пористой, наличие экрана. | ТПпПзэпБбШп: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, броня. Отличия: Наличие экрана из алюмофлекса. | ТППЗБбШп: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Гидрофоб, броня, ПЭ-шланг. Отличия: Сплошная изоляция, отсутствие экрана. | ТПпПзБбШв: Среднее соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, броня. Отличия: Наружный шланг из ПВХ вместо ПЭ. | ТПпПЗКШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Влагозащита, пористая изоляция. Отличия: Проволочная броня вместо ленточной. | ТППэпЗБбШнг-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Конструкция защиты. Отличия: Сплошная изоляция, оболочка ПВХ-нг-LS. | ТПппЗБбШв: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб. Отличия: Наружный ПВХ шланг. | ТПпПзэпЗБбШп: Максимальное соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Пористая изоляция, броня. Отличия: Двойной слой гидрофоба и экран.
ТПпПЗБГ | ТПппЗБГ: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, "голая" броня с битумом. Отличия: Различия в ТУ заводов-изготовителей. | ТППэпЗБГ: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Гидрофоб, броня лентами без шланга. Отличия: Сплошная изоляция жил, наличие экрана. | ТПпПЗБ: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, броня. Отличия: Наличие наружного мелового покрытия или защитного слоя поверх битума. | ТППЗБГ: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Конструкция брони, гидрофоб. Отличия: Сплошная изоляция жил. | ТПпПзэпБГ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб. Отличия: Наличие экрана из алюмополимерной ленты. | ТПпПЗБг-Т: Функциональное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Медь, гидрофоб, броня. Отличия: Усиленное антикоррозийное покрытие. | ТППэпЗБ: Среднее соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня лентами, гидрофоб. Отличия: Сплошная изоляция и наличие наружного защитного покрова. | ТПпПзэпБ: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб. Отличия: Наличие экрана и защитного покрова типа Б. | ТПпПЗК: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Гидрофоб, медь. Отличия: Броня из стальных круглых проволок. | ТПппПЗБ: Среднее соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Тип изоляции, гидрофоб. Отличия: Наличие дополнительного защитного слоя поверх лент.
ТПппЗП | ТПпПЗ: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, ПЭ-оболочка. Отличия: Разные методы вспенивания полиэтилена (физический/химический). | ТППэпЗ: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Гидрофобное заполнение, ПЭ-оболочка. Отличия: Сплошная изоляция жил, наличие экрана. | ТПппЗэп: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб. Отличия: Наличие экрана из алюминиевой фольги. | ТППЗ: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Медная жила, гидрофоб, ПЭ-оболочка. Отличия: Сплошная изоляция жил. | ТПппЗэпЗ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Влагостойкость, пористая изоляция. Отличия: Наличие экрана и двойного влагоблока. | ТПппП: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Пористая изоляция, ПЭ-оболочка. Отличия: Отсутствие гидрофобного заполнения. | ТПппЗБбШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 45%. Сходства: Внутренняя структура. Отличия: Наличие стальной брони и защитного шланга. | ТПппЗэп-Т: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Гидрофоб, пористая изоляция. Отличия: Усиленная оболочка для прокладки в трубах. | ТППвЗ: Среднее соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Медь, гидрофоб. Отличия: Оболочка ПВХ, сплошная изоляция. | ТПппЗ-С: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструкция. Отличия: Особенности состава гидрофобного заполнителя (невымываемый).
ТПппП-НДГ | ТПппПнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Пористая изоляция, ПЭ-оболочка, безгалогенный, негорючий. Отличия: Маркировка НДГ соответствует классу HF (Halogen Free). | ТПпПнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Негорючесть, отсутствие галогенов. Отличия: Особенности технологии вспенивания изоляции. | ТППэпнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Пожарная безопасность, без галогенов. Отличия: Сплошная изоляция жил и наличие экрана. | ТПппПнг-LS: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Пористая изоляция, пониженная горючесть. Отличия: Оболочка из ПВХ-LS (содержит галогены), выше дымовыделение. | ТСВнг-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Станционный, негорючий, безгалогенный. Отличия: Сплошная изоляция, оптимизирован для монтажа в кроссах. | ТПпПнг-FRHF: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: НДГ свойства. Отличия: Огнестойкость (сохраняет связь при пожаре). | ТПппЗПнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: НДГ свойства, пористая изоляция. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения. | ТППнг-HF: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медь, пожарная безопасность. Отличия: Сплошная изоляция жил. | ТПппПэпнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Пористая изоляция, НДГ свойства. Отличия: Наличие экрана из алюмополимерной ленты. | ТПппП-нг(А): Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Пористая изоляция, негорючий. Отличия: Стандартная оболочка ПВХ-нг (не НДГ/HF).
ТПппПБбП-НДГ | ТПппПБбШпнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Пористая изоляция, броня лентами, безгалогенный шланг. Отличия: Нюансы рецептуры компаунда НДГ/HF. | ТПпПБбШпнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Бронированный, безгалогенный, для групповой прокладки. Отличия: Однослойная пористая изоляция вместо пленко-пористой. | ТППэпБбШпнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Пожарная безопасность, броня. Отличия: Сплошная изоляция жил, наличие экрана. | ТПппПБбШнг-LS: Среднее соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Пористая изоляция, броня. Отличия: Оболочка ПВХ-нг-LS (содержит галогены), выше дымовыделение. | ТПппПЗБбП-НДГ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Конструкция защиты и НДГ свойства. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника. | ТПппПБбП: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Пористая изоляция, броня. Отличия: Горючая ПЭ оболочка (не для зданий). | ТППБбШпнг-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Броня, пожарная безопасность. Отличия: Сплошная полиэтиленовая изоляция. | ТПппПэпБбП-НДГ: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: НДГ свойства, броня. Отличия: Наличие экрана из алюмополимерной ленты. | ТПппПБбШнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Категория пожарной безопасности А, без галогенов. Отличия: Толщина наружного защитного шланга. | ТПппПБбШнг-FRHF: Специализированное соответствие. Бюджет: Выше на 45%. Сходства: Пористая изоляция, НДГ. Отличия: Огнестойкое исполнение (сохранение связи при пожаре).
ТПппПЗ | ТПпПЗ: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, ПЭ-оболочка. Отличия: Метод вспенивания изоляции (физический/химический). | ТППэпЗ: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Гидрофобное заполнение, ПЭ-оболочка. Отличия: Сплошная изоляция жил, наличие экрана. | ТПппЗэп: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб. Отличия: Наличие экрана из алюмофлекса. | ТППЗ: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медная жила, наличие гидрофоба, ПЭ-оболочка. Отличия: Сплошная полиэтиленовая изоляция жил. | ТПппПЗ-С: Полное соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Конструкция. Отличия: Применение "сухого" влагоблока вместо вязкого гидрофоба. | ТПппПЗэпЗ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Влагостойкость, пористая изоляция. Отличия: Наличие экрана и двойного слоя заполнения. | ТПппПЗБбШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Внутренняя структура сердечника. Отличия: Наличие стальной брони и защитного шланга. | ТПппПЗэп-Т: Высокое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Гидрофоб, пористая изоляция. Отличия: Уплотненная ПЭ-оболочка для тяжелых условий. | ТППвЗ: Среднее соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Медь, гидрофоб. Отличия: Оболочка ПВХ (для внутренней прокладки), сплошная изоляция. | ТПппЗ: Низкое соответствие. Бюджет: Ниже на 3%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб. Отличия: Отсутствие защитных лент под оболочкой.
ТПппПЗБ | ТПппПЗБг: Полное соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, броня лентами. Отличия: Отсутствие наружного покрова поверх брони. | ТПпПЗБ: Высокое соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Гидрофоб, стальная броня, пористая изоляция. Отличия: Толщина пленко-пористого слоя. | ТППэпЗБ: Высокое соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Стальная броня лентами, гидрофоб. Отличия: Сплошная изоляция жил, наличие экрана. | ТПппПЗБбШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Бронированный, гидрофоб. Отличия: Наличие защитного шланга из ПЭ поверх брони. | ТППЗБ: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Ленточная броня, гидрофобное заполнение. Отличия: Сплошная изоляция жил. | ТПппПзэпБ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Пористая изоляция, броня. Отличия: Обязательное наличие экрана из алюмополимерной ленты. | ТПппПЗБбШв: Среднее соответствие. Бюджет: Сходный. Сходства: Пористая изоляция, броня. Отличия: Наружный шланг из ПВХ пластиката. | ТПппПЗК: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Гидрофоб, пористая изоляция. Отличия: Броня из стальных круглых проволок (высокая прочность). | ТПппЗБ: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Основные материалы. Отличия: Вариации ТУ завода "Сарансккабель". | ТППэпЗБбШп: Среднее соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Метод прокладки в грунте. Отличия: Сплошная изоляция и экран.
ТППШв | ТППэп: Соответствие по назначению и электрике. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медные жилы, ПЭ изоляция, алюмополиэтиленовый экран. Отличия: Оболочка из ПЭ без защитного ПВХ шланга. | ТППэпЗ: Соответствие по назначению для влажных сред. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медные жилы, ПЭ изоляция, экран. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения, внешняя оболочка из ПЭ. | ТППШвнг: Полное соответствие конструкции. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Идентичное строение с ПЭ изоляцией и ПВХ шлангом. Отличия: Шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. | ТПВ: Соответствие по назначению (связь). Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Парная скрутка, наличие экрана. Отличия: Изоляция и оболочка из ПВХ, отсутствует промежуточный ПЭ слой. | ТППэпБбШп: Соответствие по внутреннему сердечнику. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: ПЭ изоляция, алюмополиэтиленовый экран. Отличия: Наличие стальной брони и защитного ПЭ шланга вместо ПВХ. | ТППШвнг(А)-LS: Соответствие по назначению и структуре. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медные жилы, ПЭ изоляция, экран. Отличия: ПВХ шланг с низким дымовыделением (Low Smoke). | ТППэпБ: Соответствие по назначению. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медные жилы, ПЭ изоляция, экран. Отличия: Наличие брони из стальных лент под внешней ПЭ оболочкой. | ТПВнг: Соответствие по назначению для групповой прокладки. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Многопарная скрутка, экран. Отличия: Полностью ПВХ исполнение (изоляция/оболочка), отсутствие ПЭ слоев. | ТСВ: Соответствие по назначению (станционная связь). Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Медные жилы, экран из фольги. Отличия: ПВХ изоляция, более тонкая оболочка, отсутствие ПЭ защиты. | ТППэпТ: Соответствие по электрическим характеристикам. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: ПЭ изоляция жил, алюмополиэтиленовый экран. Отличия: В конструкцию встроен стальной несущий трос.
ТППШнг | ТППШвнг(А): Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, экран, ПВХ-шланг нг. Отличия: Индекс (А) указывает на категорию нераспространения горения. | ТППэпнг(А): Функциональное соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, экран, не горит. Отличия: Оболочка из негорючего полиэтилена вместо ПВХ-шланга. | ТПВнг(А): Бюджетная замена. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: ПВХ-оболочка нг, медные жилы. Отличия: Отсутствие усиленного защитного шланга. | ТППэпШвнг(А): Техническое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, ПВХ-шланг нг. Отличия: Специфика алюмополимерного экрана по ТУ производителя. | ТППэпзШвнг(А): Влагозащищенный. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Экран, шланг нг. Отличия: Гидрофобное заполнение для защиты от коррозии. | ТППБбШвнг(А): Бронированный. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Экран, шланг нг. Отличия: Стальная броня для защиты от механических повреждений. | ТППШнг(А)-LS: Пожарный аналог. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Конструкция шланга, экран. Отличия: Пониженное дымовыделение при горении. | ТСВнг(А): Станционный нг. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства: ПВХ нг, медные жилы. Отличия: Только для внутренней стационарной прокладки. | ТППэпт-нг(А): Подвесной нг. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Трос, экран, оболочка нг. Отличия: Наличие несущего троса для воздушных линий. | ТППэпзнг(А): Защищенный нг. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, гидрофоб, оболочка нг. Отличия: Полиэтиленовая негорючая оболочка вместо ПВХ.
ТППШнг-LS | ТППШвнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Медная жила, экран, ПВХ-шланг Low Smoke. Отличия: Уточненная маркировка по ГОСТ 31565. | ТППэпнг(А)-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Низкое дымовыделение, экран. Отличия: Оболочка из безгалогенного или спец-полиэтилена. | ТПВнг(А)-LS: Бюджетный LS. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Медная жила, ПВХ-LS. Отличия: Отсутствие защитного шланга, упрощенная конструкция. | ТППэпзШвнг(А)-LS: Влагозащищенный LS. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Экран, шланг LS. Отличия: Наличие гидрофобного геля внутри сердечника. | ТППБбШвнг(А)-LS: Бронированный LS. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Экран, шланг LS. Отличия: Наличие стальной брони (защита от грызунов). | ТСВнг(А)-LS: Станционный LS. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: ПВХ-LS, медная жила. Отличия: Тонкая оболочка для монтажа внутри АТС. | ТППШнг(А)-HF: Безгалогенный. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Экран, защитный шланг. Отличия: Полное отсутствие галогенов (выше класс безопасности). | ТППэпШвнг(А)-LS: Функциональный аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструкция шланга и экрана. Отличия: Используется алюмополимерная лента в экране. | ТППэпзнг(А)-HF: Влагостойкий HF. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Экран, гидрофоб. Отличия: Безгалогенная композиция вместо ПВХ-LS. | ТППШнг(А)-LSLTX: Социальный аналог. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Экран, шланг LS. Отличия: Низкая токсичность продуктов горения (для больниц/школ).
ТППэп | ТПП: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Полиэтиленовая изоляция и оболочка. Отличия: Отсутствие экрана из алюмополимерной ленты. | ТППэпз: Влагозащищенный. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Экран, ПЭ-оболочка. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения (для сырых условий). | ТППэпнг(А): Пожаробезопасный. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Конструкция идентична. Отличия: Оболочка из негорючего полиэтилена. | ТППэпБ: Бронированный. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Экран, ПЭ-изоляция. Отличия: Наличие брони и наружного покрова из пряжи. | ТППэпт: С несущим тросом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Экран, ПЭ-оболочка. Отличия: Интегрированный стальной трос для подвеса. | ТППэпЗ: Полный аналог. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Конструкция экрана и оболочки. Отличия: Гидрофобное заполнение (индекс З). | ТППэпШв: Защищенный. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Экран, жилы. Отличия: Наличие внешнего защитного ПВХ-шланга. | ТПВ: Станционный упрощенный. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медная жила, скрутка. Отличия: ПВХ-оболочка, отсутствие экрана. | ТППэпБбШп: Максимальная защита. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Экран, ПЭ-материалы. Отличия: Броня и защитный полиэтиленовый шланг. | ТППэп-НДГ: Безгалогенный. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Экран, медная жила. Отличия: Оболочка HF (без галогенов) для систем безопасности.
ТППэп-НДГ | ТППэпнг(А)-HF: Полное соответствие по материалам (безгалогенный). Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, экран, HF-оболочка. Отличия: Более строгие требования к токсичности продуктов горения. | ТППэпнг(А)-LS: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 10-15%. Сходства: Экран из алюмополимерной ленты, пониженное дымовыделение. Отличия: Содержит галогены в составе ПВХ (LS против HF). | ТППэпзнг(А)-HF: Функциональная замена. Бюджет: Выше на 5-7%. Сходства: Негорючая безгалогенная оболочка. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения (индекс "з") для влагозащиты. | ТПВнг-LS: Групповая прокладка. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Медная жила, изоляция жил. Отличия: Оболочка из ПВХ пониженной пожарной опасности, отсутствие алюмополимерного экрана в базовой версии (требуется уточнение ТУ). | ТППэпнг(А): Базовое соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Конструкция сердечника и экрана идентична. Отличия: Оболочка не гарантирует низкий уровень выделения дыма (только нераспространение горения). | ТПВнг-HF: Полное соответствие по пожарным нормам. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Безгалогенный состав, телефонная симметричная скрутка. Отличия: Использование ПВХ-пластиката HF вместо полиэтилена в оболочке. | ТППэпзнг(А)-LS: Техническая замена. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, количество пар. Отличия: Наличие гидрофоба, оболочка LS (Low Smoke) вместо безгалогенной. | ТППэп-Тнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, HF-материалы. Отличия: Производится по специфическим ТУ (часто для нужд телекома), усиленный контроль качества. | ТСВнг-LS: Внутренняя прокладка (станционный). Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Медные жилы, экран. Отличия: Предназначен преимущественно для станционного монтажа, более мягкая оболочка. | ТППэпнг(А)-LSLTX: Повышенная безопасность. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Конструкция экрана и жил. Отличия: Низкая токсичность продуктов горения (LTX), для социальных объектов.
ТППэпБ | ТППБ: Полное соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Наличие брони из стальных лент, бумажная изоляция жил (в ряде ТУ). Отличия: Отсутствие алюмополимерного экрана (индекс «эп»), только свинцовая или стальная защита. | ТППэпБбШп: Функциональный аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Бронирование стальными лентами, медная жила. Отличия: Защитный шланг из полиэтилена поверх брони вместо подушки и битума. | ТППэпзБ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня, экран, назначение. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника для защиты от влаги. | ТППБбГ: Сходство по защите. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Бронированный стальными лентами. Отличия: Отсутствие внешнего защитного покрова (голый), требуется покраска при открытой прокладке. | ТППэпК: Специальное соответствие. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Бронированный кабель для грунта. Отличия: Броня из круглых стальных проволок вместо лент (повышенная стойкость к растяжению). | ТППэпзБбШп: Повышенная надежность. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Броня, экран. Отличия: Гидрофобное заполнение и защитный полиэтиленовый шланг. | ТПВБ: Внутренняя и смешанная прокладка. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Бронирование, медные жилы. Отличия: Изоляция и оболочка из ПВХ пластиката. | ТППэптБ: Конструктивное сходство. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, экран, броня. Отличия: Наличие встроенного несущего троса (в специфических исполнениях под общим ТУ). | ТППэпБГ: Функциональный аналог. Бюджет: Ниже на 3%. Сходства: Экран, броня из лент. Отличия: Отсутствие наружного защитного покрова из кабельной пряжи. | ТППБбШп: Групповое соответствие. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Стальная броня, телефонная симметричная скрутка. Отличия: Отсутствие экрана из алюмополимерной ленты.
ТППэпБбГ | ТППБбГ: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Броня из двух стальных лент, отсутствие внешнего покрова. Отличия: Отсутствие экрана «эп» (алюмополимерная лента). | ТППэпБ: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня, экран, медные жилы. Отличия: Наличие внешнего защитного покрова (битум, пряжа) поверх брони. | ТППэпБбШп: Улучшенная защита. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Броня, экран. Отличия: Наличие защитного шланга из полиэтилена поверх брони. | ТПВБбГ: Сходство конструкции. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Броня, экран, тип скрутки. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | ТППэпзБбГ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Броня без внешнего покрова, экран. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения (индекс «з»). | ТППБ: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Бронированный кабель связи. Отличия: Отсутствие экрана, наличие внешнего покрова из пряжи. | ТППэпКГ: Высокая прочность. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Бронированный кабель без внешнего шланга. Отличия: Броня из стальных проволок, а не лент. | ТППэпзБ: Функциональная замена. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня, экран. Отличия: Гидрофобное заполнение, наличие подушки и наружного покрова. | ТППэпБбШв: Пожаробезопасный аналог. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Броня, экран. Отличия: Защитный шланг из ПВХ пластиката вместо открытой брони. | ТПВБ: Внутренняя прокладка. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Бронирование лентами. Отличия: Использование ПВХ материалов, наличие внешнего покрова.
ТППэпБбП-НДГ | ТППэпБбШпнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Безгалогенный (HF), броня, экран. Отличия: Защитный слой выполнен в виде герметичного шланга (Шп). | ТППэпзБбП-НДГ: Повышенная влагостойкость. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Безгалогенная оболочка, броня, экран. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника. | ТППэпБбШвнг(А)-LS: Пожарное соответствие. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Броня, экран, низкое дымовыделение. Отличия: Оболочка LS (с галогенами) вместо HF (безгалогенной). | ТППэпБбШпнг(А)-FRHF: Огнестойкий аналог. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Броня, экран, безгалогенный. Отличия: Наличие слюдосодержащей ленты для работы в огне. | ТППэпБбГнг(А)-HF: Упрощенная конструкция. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Безгалогенная оболочка под броней, экран. Отличия: Отсутствие внешнего защитного шланга поверх брони. | ТПВБбШвнг(А)-LS: Бюджетная замена. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Бронированный, медный, экран. Отличия: Использование ПВХ-LS материалов вместо полимерных композиций без галогенов. | ТППэпзБбШпнг(А)-HF: Максимальная защита. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Броня, экран, HF-исполнение. Отличия: Гидрофобное заполнение и защитный шланг. | ТППэпБбШпнг(А)-LSLTX: Социальное назначение. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Броня, экран, низкая пожарная опасность. Отличия: Низкая токсичность продуктов горения (LTX). | ТППэпзБбПнг(А)-HF: Функциональный аналог. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Конструкция защиты и оболочки. Отличия: Наличие внутреннего гидрофобного заполнения. | ТППэпБбПнг(А): Базовая пожаробезопасность. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Броня, экран, полиэтиленовая изоляция. Отличия: Оболочка не гарантирует низкое дымовыделение (только нераспространение горения).
ТППэпБбШв | ТППэпзБбШв: Полное соответствие конструкции. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня из стальных лент, экран, ПВХ-шланг. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения. | ТПВБбШв: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Стальная броня, экран, медные жилы. Отличия: Изоляция жил из ПВХ вместо полиэтилена. | ТППэпБбШвнг(А): Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Броня, экран, ПВХ-шланг. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | ТППБбШв: Техническое соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Броня из лент, защитный ПВХ-шланг. Отличия: Отсутствие экрана из алюмополимерной ленты. | ТПВБбГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Бронирование, экран, медная жила. Отличия: Отсутствие внешнего защитного шланга (открытая броня). | ТППэпБ: Сходство по применению. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Броня из лент, экран. Отличия: Наружный покров из битума и пряжи вместо ПВХ-шланга. | ТППэпзБ: Сходство по защите. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Бронированный, экранированный. Отличия: Гидрофобное заполнение, наружный покров из стеклопряжи. | ТППэпБбШвнг(А)-LS: Пожарное соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Броня, экран. Отличия: Пониженное дымо- и газовыделение. | ТППэпКШв: Повышенная прочность. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Бронированный, экран, ПВХ-шланг. Отличия: Броня из круглых проволок вместо лент. | ТППБ: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Бронированный кабель для связи. Отличия: Нет экрана, наружный покров из пряжи.
ТППэпБбШп | ТППэпзБбШп: Полное техническое соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня, экран, полиэтиленовый шланг. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения. | ТППэпБ: Функциональное соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Стальная броня, экран, полиэтиленовая изоляция. Отличия: Наружный покров из пряжи и битума вместо шланга. | ТППБбШп: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Броня из лент, защитный шланг из полиэтилена. Отличия: Отсутствие экрана (индекс «эп»). | ТППэпзБ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Броня, экран, назначение. Отличия: Гидрофобный заполнитель, наружный покров из джута. | ТППэпБбШпнг(А)-HF: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Броня, экран, тип шланга. Отличия: Безгалогенная композиция оболочки. | ТППэпКШп: Повышенная надежность. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Броня, экран, полиэтиленовый шланг. Отличия: Проволочная броня вместо ленточной. | ТППэпзКШп: Максимальная защита. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Броня, экран, полиэтиленовый шланг. Отличия: Проволочная броня и гидрофобное заполнение. | ТППБ: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Бронированный кабель для грунта. Отличия: Нет экрана, наружный покров из пряжи. | ТППэпБГ: Техническое сходство. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Броня из лент, экран. Отличия: Отсутствие внешнего защитного шланга. | ТППэпБбГ: Функциональное соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Броня, экран, медные жилы. Отличия: Отсутствие наружного полиэтиленового шланга.
ТППэпБбШп-Z | ТППэпзБбШп: Полное функциональное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гидрофобное заполнение (Z), броня, экран, ПЭ-шланг. Отличия: Другая маркировка заполнения (з вместо Z) по ГОСТ/ТУ. | ТППэпзБ: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Гидрофобное заполнение, броня, экран. Отличия: Внешний покров из кабельной пряжи вместо шланга. | ТППэпзКШп: Усиленное соответствие. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Гидрофобное заполнение, экран, защитный шланг. Отличия: Броня из стальных проволок (К) для сложных грунтов. | ТППэпзБбШпнг(А)-HF: Пожарное соответствие. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Гидрофоб, броня, экран. Отличия: Безгалогенная оболочка шланга. | ТППэпзБбШв: Техническое соответствие. Бюджет: Ниже на 3%. Сходства: Гидрофобное заполнение, броня, экран. Отличия: Шланг из ПВХ вместо полиэтилена. | ТППэпзБбГ: Функциональный аналог. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Гидрофоб, броня, экран. Отличия: Отсутствие внешнего защитного шланга. | ТППэпзБбШвнг(А)-LS: Пожарное соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Гидрофоб, броня, экран. Отличия: ПВХ-шланг с низким дымовыделением. | ТППзБбШп: Групповое соответствие. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Гидрофоб, броня, ПЭ-шланг. Отличия: Отсутствие экрана из алюмополимерной ленты. | ТППэпзБбШпнг(А): Пожарное соответствие. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Гидрофоб, броня, экран. Отличия: Оболочка шланга не распространяет горение. | ТППэпзК: Специальное соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Гидрофобное заполнение, экран. Отличия: Проволочная броня и покров из стеклопряжи.
ТППэпБГ | ТППБГ: Полное соответствие по броне. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Броня из стальных лент без внешнего покрова. Отличия: Отсутствие алюмополимерного экрана (индекс «эп»). | ТППэпБ: Функциональный аналог. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Наличие брони и экрана. Отличия: Наличие внешнего защитного покрова (подушка, пряжа) поверх брони. | ТППэпБбГ: Техническое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, броня из лент, отсутствие шланга. Отличия: Тип антикоррозийного покрытия лент (зависит от ТУ завода). | ТПВБбГ: Сходство по защите. Бюджет: Ниже на 3%. Сходства: Медная жила, экран, открытая броня. Отличия: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | ТППэпзБбГ: Повышенная влагозащита. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Бронированный, без внешнего шланга. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника. | ТППэпКГ: Усиленная броня. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Экран, отсутствие внешнего шланга. Отличия: Броня из стальных круглых проволок вместо лент. | ТППэпБбШв: Защищенный аналог. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Броня, экран. Отличия: Наличие защитного ПВХ-шланга поверх брони. | ТППэпБбШп: Защищенный аналог. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Броня, экран. Отличия: Наличие полиэтиленового защитного шланга поверх брони. | ТППБ: Базовая замена. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Бронированный кабель связи. Отличия: Отсутствие экрана, наличие внешнего покрова. | ТПВБ: Внутренняя прокладка. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Бронированный, медные жилы. Отличия: ПВХ-изоляция и наличие наружного покрова из пряжи.
ТППэпЗ | ТППэпз: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, гидрофобное заполнение (индекс «з» или «З»). Отличия: Различия в маркировке по ТУ разных заводов-изготовителей. | ТППз: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Медная жила, гидрофобный заполнитель. Отличия: Отсутствие алюмополимерного экрана. | ТППэпзнг(А): Пожаробезопасный аналог. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | ТППэпзБ: Бронированный аналог. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Гидрофоб, экран, жилы. Отличия: Наличие стальной брони для прокладки в грунте. | ТППэпзБбШп: Максимальная защита. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: Наличие стальной брони и защитного полиэтиленового шланга. | ТППэпзЭ: Усиленный экран. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: Дополнительная экранирующая оплетка или двойная лента. | ТППэпзнг(А)-HF: Безгалогенный аналог. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: Оболочка из безгалогенной полимерной композиции. | ТППэпзнг(А)-LS: Низкое дымовыделение. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: ПВХ-оболочка пониженной пожарной опасности. | ТППзП: Упрощенная замена. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Гидрофоб, полиэтиленовая оболочка. Отличия: Отсутствие экрана из алюмополимерной ленты. | ТППэпз-Т: Функциональный аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: Встроенный несущий трос (для подвеса, если применимо по ТУ).
ТППэпЗБ | ТППэпзБ: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гидрофобное заполнение, экран, броня из лент. Отличия: Вариант написания индекса «з» (строчная) в ГОСТ/ТУ. | ТППзБ: Техническое соответствие. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Гидрофоб, стальная броня, внешний покров. Отличия: Отсутствие экрана «эп». | ТППэпзБбШп: Улучшенная защита. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Гидрофоб, экран, броня. Отличия: Наружный шланг из ПЭ вместо покрова из битума и пряжи. | ТППэпзБбШв: Улучшенная защита. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Гидрофоб, экран, броня. Отличия: Наружный шланг из ПВХ вместо покрова из пряжи. | ТППэпзБбГ: Облегченная версия. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Гидрофоб, экран, броня. Отличия: Отсутствие внешнего защитного покрова (открытая броня). | ТППэпзК: Повышенная прочность. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: Броня из стальных круглых проволок для сложных грунтов. | ТППэпзБбШпнг(А)-HF: Пожаробезопасный. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Гидрофоб, броня, экран. Отличия: Безгалогенная оболочка шланга. | ТППэпзБбШвнг(А)-LS: Пожаробезопасный. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Гидрофоб, экран, броня. Отличия: Оболочка с низким дымовыделением. | ТППзБбШп: Групповое соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Гидрофоб, броня, шланг. Отличия: Отсутствие алюмополимерного экрана. | ТППэпБ: Облегченная замена. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Экран, броня, внешний покров. Отличия: Отсутствие гидрофобного заполнения сердечника.
ТППэпЗБбГ | ТППБГ: Полное соответствие по броне. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Броня из стальных лент без внешнего покрова. Отличия: Отсутствие алюмополимерного экрана (индекс «эп»). | ТППэпБ: Функциональный аналог. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Наличие брони и экрана. Отличия: Наличие внешнего защитного покрова (подушка, пряжа) поверх брони. | ТППэпБбГ: Техническое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, броня из лент, отсутствие шланга. Отличия: Тип антикоррозийного покрытия лент (зависит от ТУ завода). | ТПВБбГ: Сходство по защите. Бюджет: Ниже на 3%. Сходства: Медная жила, экран, открытая броня. Отличия: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | ТППэпзБбГ: Повышенная влагозащита. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Бронированный, без внешнего шланга. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника. | ТППэпКГ: Усиленная броня. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Экран, отсутствие внешнего шланга. Отличия: Броня из стальных круглых проволок вместо лент. | ТППэпБбШв: Защищенный аналог. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Броня, экран. Отличия: Наличие защитного ПВХ-шланга поверх брони. | ТППэпБбШп: Защищенный аналог. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Броня, экран. Отличия: Наличие полиэтиленового защитного шланга поверх брони. | ТППБ: Базовая замена. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Бронированный кабель связи. Отличия: Отсутствие экрана, наличие внешнего покрова. | ТПВБ: Внутренняя прокладка. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Бронированный, медные жилы. Отличия: ПВХ-изоляция и наличие наружного покрова из пряжи.
ТППэпЗБбШп | ТППэпз: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, гидрофобное заполнение (индекс «з» или «З»). Отличия: Различия в маркировке по ТУ разных заводов-изготовителей. | ТППз: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Медная жила, гидрофобный заполнитель. Отличия: Отсутствие алюмополимерного экрана. | ТППэпзнг(А): Пожаробезопасный аналог. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | ТППэпзБ: Бронированный аналог. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Гидрофоб, экран, жилы. Отличия: Наличие стальной брони для прокладки в грунте. | ТППэпзБбШп: Максимальная защита. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: Наличие стальной брони и защитного полиэтиленового шланга. | ТППэпзЭ: Усиленный экран. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: Дополнительная экранирующая оплетка или двойная лента. | ТППэпзнг(А)-HF: Безгалогенный аналог. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: Оболочка из безгалогенной полимерной композиции. | ТППэпзнг(А)-LS: Низкое дымовыделение. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: ПВХ-оболочка пониженной пожарной опасности. | ТППзП: Упрощенная замена. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Гидрофоб, полиэтиленовая оболочка. Отличия: Отсутствие экрана из алюмополимерной ленты. | ТППэпз-Т: Функциональный аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: Встроенный несущий трос (для подвеса, если применимо по ТУ).
ТППэпЗБбШп-Z | ТППэпзБ: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гидрофобное заполнение, экран, броня из лент. Отличия: Вариант написания индекса «з» (строчная) в ГОСТ/ТУ. | ТППзБ: Техническое соответствие. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Гидрофоб, стальная броня, внешний покров. Отличия: Отсутствие экрана «эп». | ТППэпзБбШп: Улучшенная защита. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Гидрофоб, экран, броня. Отличия: Наружный шланг из ПЭ вместо покрова из битума и пряжи. | ТППэпзБбШв: Улучшенная защита. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Гидрофоб, экран, броня. Отличия: Наружный шланг из ПВХ вместо покрова из пряжи. | ТППэпзБбГ: Облегченная версия. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Гидрофоб, экран, броня. Отличия: Отсутствие внешнего защитного покрова (открытая броня). | ТППэпзК: Повышенная прочность. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Гидрофоб, экран. Отличия: Броня из стальных круглых проволок для сложных грунтов. | ТППэпзБбШпнг(А)-HF: Пожаробезопасный. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Гидрофоб, броня, экран. Отличия: Безгалогенная оболочка шланга. | ТППэпзБбШвнг(А)-LS: Пожаробезопасный. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Гидрофоб, экран, броня. Отличия: Оболочка с низким дымовыделением. | ТППзБбШп: Групповое соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Гидрофоб, броня, шланг. Отличия: Отсутствие алюмополимерного экрана. | ТППэпБ: Облегченная замена. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Экран, броня, внешний покров. Отличия: Отсутствие гидрофобного заполнения сердечника.
ТППэпЗБШп | ТППэпзБбШп: Полное соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Гидрофоб, экран, ленточная броня, ПЭ-шланг. Отличия: Вариант маркировки по разным ГОСТ/ТУ. | ТППзБбШп: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Гидрофоб, броня, защитный шланг. Отличия: Отсутствие экрана из алюмополимерной ленты. | ТППэпзБ: Функциональное соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Гидрофоб, экран, броня. Отличия: Наружный покров из битума и пряжи вместо шланга. | ТППэпзБбШв: Техническое соответствие. Бюджет: Ниже на 3%. Сходства: Гидрофоб, экран, броня. Отличия: Защитный шланг из ПВХ вместо полиэтилена. | ТППэпзКШп: Усиленная броня. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Гидрофоб, экран, ПЭ-шланг. Отличия: Броня из стальных круглых проволок. | ТППэпзБбГ: Облегченная версия. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Гидрофоб, экран, броня. Отличия: Отсутствие внешнего защитного шланга (открытая броня). | ТППэпзБбШпнг(А): Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня, экран, гидрофоб. Отличия: Оболочка не распространяет горение. | ТППэпзБбШпнг(А)-HF: Безгалогенный аналог. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Броня, экран, гидрофоб. Отличия: Оболочка из полимерной композиции без галогенов. | ТППэпБбШп: Сходство конструкции. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Броня, экран, ПЭ-шланг. Отличия: Отсутствие гидрофобного заполнения сердечника. | ТППэпзБбШвнг(А)-LS: Пожарное соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Броня, экран, гидрофоб. Отличия: ПВХ-шланг с низким дымовыделением.
ТППэпЗП | ТППэпз: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, гидрофоб, полиэтиленовая оболочка (П). Отличия: Различия в индексации «з/З» у разных заводов. | ТППз: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Гидрофоб, медные жилы, оболочка. Отличия: Отсутствие экрана из алюмополимерной ленты. | ТППэпзнг(А): Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Экран, гидрофоб. Отличия: Оболочка из негорючего полиэтилена или композиции. | ТППэпзБ: Бронированный аналог. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Экран, гидрофоб. Отличия: Наличие стальной брони и защитного покрова. | ТППэпзБбГ: Техническое соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Экран, гидрофоб. Отличия: Добавлена ленточная броня без внешнего шланга. | ТППэпзЭ: Усиленный экран. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Гидрофоб, ПЭ-оболочка. Отличия: Увеличенная толщина экрана для защиты от помех. | ТППэпз-Т: Подвесной аналог. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Экран, гидрофоб. Отличия: Наличие встроенного несущего троса. | ТППэпзнг(А)-HF: Безгалогенный аналог. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Экран, гидрофоб. Отличия: Полное отсутствие галогенов в составе оболочки. | ТППзП: Идентичное соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Гидрофоб, ПЭ-оболочка. Отличия: Отсутствие экрана (эп). | ТППэп: Облегченная версия. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Экран, ПЭ-оболочка. Отличия: Отсутствие гидрофобного заполнения.
ТППэпЗт | ТППэпз-Т: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, гидрофоб, встроенный несущий трос. Отличия: Вариант написания индекса «Т» в маркировке ТУ. | ТППз-Т: Техническое соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Гидрофоб, трос, медные жилы. Отличия: Отсутствие алюмополимерного экрана. | ТППэп-Т: Облегченное соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Экран, несущий трос. Отличия: Отсутствие гидрофобного заполнения (для сухих условий). | ТППэпзнг(А)-Т: Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Экран, гидрофоб, трос. Отличия: Оболочка не распространяет горение. | ТППэпзт-HF: Безгалогенный аналог. Бюджет: Выше на 28%. Сходства: Трос, экран, гидрофоб. Отличия: Оболочка HF для объектов с ПБ. | ТППэпз-Тнг(А)-LS: Пожарное соответствие. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Трос, экран, гидрофоб. Отличия: ПВХ оболочка с низким дымовыделением. | ТППз-Тнг(А): Базовая безопасность. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Гидрофоб, трос. Отличия: Отсутствие экрана, наличие индекса НГ. | ТПВ-Т: Станционный подвесной. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Несущий трос, медные жилы. Отличия: ПВХ-изоляция, отсутствие гидрофоба и экрана. | ТППэпзт-1: Специальное соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Трос, экран, гидрофоб. Отличия: Усиленный диаметр троса по спецификации ТУ. | ТППэпзт-2: Усиленная жила. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Трос, экран, гидрофоб. Отличия: Увеличенное сечение жил связи.
ТППэпт | ТППэп-Т: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, встроенный стальной трос, медные жилы. Отличия: Вариант расположения троса (в одной оболочке через перемычку). | ТПП-Т: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства: Несущий трос, ПЭ-оболочка. Отличия: Отсутствие алюмополимерного экрана. | ТППэпз-Т: Влагозащищенный аналог. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Экран, трос. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника. | ТППэпт-нг(А): Пожаробезопасный. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Экран, трос. Отличия: Оболочка не поддерживает горение. | ТППэпт-HF: Безгалогенный. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Экран, трос. Отличия: Материал оболочки — безгалогенная композиция. | ТППэпт-LS: Пожарное соответствие. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Экран, трос. Отличия: ПВХ-оболочка с низким выделением дыма. | ТПП-Тнг(А): Экономичная безопасность. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Трос, медная жила. Отличия: Нет экрана, оболочка НГ. | ТППэпт-1: Техническая замена. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, трос. Отличия: Трос повышенной прочности на разрыв. | ТПВ-Т: Упрощенная замена. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Несущий трос. Отличия: Оболочка из ПВХ, отсутствие экрана. | ТППэпзт-LS: Максимальная защита. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Экран, трос. Отличия: Наличие гидрофоба и LS-оболочки.
ТПС2-П | ТПС-П: Полное соответствие конструкции. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Изоляция и оболочка из полиэтилена, медная жила. Отличия: Вариант маркировки по ТУ конкретного завода. | ТППэп: Функциональный аналог. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медная жила, полиэтиленовая оболочка. Отличия: Наличие экрана из алюмополимерной ленты (индекс "эп"). | ТПС2-В: Техническое соответствие. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Станционное назначение, шаг скрутки. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | ТПС-В: Групповое соответствие. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Медная жила, парная скрутка. Отличия: Оболочка из ПВХ, отсутствие экрана. | ТПП: Базовое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, изоляция и оболочка из полиэтилена. Отличия: Общегородское назначение, отсутствие специфической станционной скрутки ТПС. | ТСВ: Станционный аналог. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Медная жила, станционное применение. Отличия: ПВХ изоляция и ПВХ оболочка. | ТПС2-Пнг(А): Пожаробезопасное соответствие. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Конструкция жил и изоляции. Отличия: Оболочка из негорючего полиэтилена. | ТППэп-НДГ: Пожаробезопасный аналог. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Медная жила, полимерная оболочка. Отличия: Наличие экрана, низкое дымовыделение (безгалогенный). | ТПП-Т: Подвесной аналог. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Полиэтиленовая оболочка и изоляция. Отличия: Наличие встроенного стального несущего троса. | ТПС2-Пз: Влагозащищенное исполнение. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Станционное применение, оболочка ПЭ. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника.
Транскаб-КГКЭОнг-HF | КГКЭОнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Кремнийорганическая изоляция, медный экран-оплетка, безгалогенный состав. Отличия: Производится по общепромышленным ТУ, а не по специализированным железнодорожным регламентам «Транскаб». | ПРКС-Э: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная многопроволочная жила, кремнийорганическая резина, экран. Отличия: Оплетка может быть выполнена из стекловолокна вместо синтетических нитей. | КПСнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкость, отсутствие галогенов, наличие экрана. Отличия: Жилы могут иметь меньший класс гибкости, предназначены преимущественно для систем безопасности. | РКГМ-Э: Техническое соответствие. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Теплостойкая изоляция из резины, гибкая жила, экран. Отличия: Отсутствие официального сертификата HF в некоторых версиях, упрощенная внешняя оплетка. | КГРЭнг-HF: Групповое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкая жила, экран, безгалогенная резина. Отличия: Оболочка из сплошной безгалогенной резины вместо нитяной оплетки. | КГКЭОнг(А)-FRHF: Повышенная огнестойкость. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Конструкция с оплеткой и экраном. Отличия: Дополнительный барьер для сохранения работоспособности в открытом пламени. | КГВЭнг(А)-LS: Бюджетный аналог. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Экран, гибкость жилы. Отличия: ПВХ изоляция вместо кремнийорганической (ниже температурный диапазон), наличие галогенов. | ПВКВ-Э: Специальное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Двухслойная кремнийорганическая изоляция, экран. Отличия: Повышенная влагостойкость, отсутствие внешней декоративно-защитной оплетки. | КГКЭнг(А)-HF: Техническая замена. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Кремнийорганическая резина, экран, безгалогенный. Отличия: Отсутствие защитной нитяной оплетки поверх изоляции/экрана. | КПСЭнг(А)-HF: Системный аналог. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Наличие экрана, HF-материалы. Отличия: Конструкция оптимизирована для передачи сигналов, а не для силовых цепей подвижного состава.
Транскаб-ПГКОнг-HF | ПГКОнг(А)-HF: Полное соответствие конструкции. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкая медная жила, кремнийорганическая изоляция, защитная оплетка. Отличия: Выпускается по общепромышленным ТУ, а не по отраслевым стандартам «Транскаб». | ПРКС: Функциональный аналог. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Кремнийорганическая резина, высокая гибкость, теплостойкость. Отличия: Отсутствие внешней защитной оплетки (индекс «О») в базовой версии. | КГКнг(А)-HF: Техническое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Безгалогенная кремнийорганическая изоляция, класс гибкости жилы. Отличия: Сплошная резиновая оболочка вместо нитяной оплетки. | РКГМ: Упрощенная замена. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медная многопроволочная жила, кремнийорганическая изоляция, стекловолоконная оплетка. Отличия: Не всегда имеет сертификат соответствия HF (требуется уточнение завода). | ПВКВ: Термостойкое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкость, работа при высоких температурах, кремнийорганическая резина. Отличия: Отсутствие защитной оплетки, двухслойная изоляция. | КГРнг(А)-HF: Групповое соответствие. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Гибкий кабель, безгалогенная резина. Отличия: Более толстая наружная оболочка, предназначен для более тяжелых условий эксплуатации. | ППСТнг(А)-HF: Системный аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Предназначен для подвижного состава, безгалогенный. Отличия: Изоляция из радиационно-модифицированного полиолефина вместо резины. | КПСнг(А)-FRHF: Пожаробезопасный аналог. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Безгалогенный, огнестойкий. Отличия: Меньший класс гибкости жилы, отсутствие оплетки. | КГВнг(А)-LS: Бюджетная замена. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Гибкая медная жила, многожильное исполнение. Отличия: ПВХ изоляция (содержит галогены), низкая теплостойкость по сравнению с силиконом. | ППСВнг(А)-LS: Отраслевой аналог. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Для транспорта, гибкий. Отличия: Использование ПВХ пониженной пожарной опасности вместо HF-композиций.
Транскаб-ППСКТнг-HF | ППСКТнг(А)-HF: Полное техническое соответствие. Бюджет: Идентичный. Сходства: Радиационно-сшитая изоляция, теплостойкость, гибкость. Отличия: Отсутствие в названии бренда «Транскаб» (производство по ТУ конкретного завода). | ППСТнг(А)-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Термостойкий полиолефин, безгалогенный, для транспорта. Отличия: Отсутствие дополнительного термического барьера (индекс «К»). | ППССнг(А)-HF: Функциональный аналог. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Гибкая жила, HF-композиция, транспортное назначение. Отличия: Меньшая степень защиты от перегрузок и короткого замыкания. | КГнг(А)-HF: Общепромышленный аналог. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Гибкость, отсутствие галогенов. Отличия: Изоляция из стандартной резины (ниже срок службы в агрессивных средах). | ППСКТнг(А)-FRHF: Огнестойкий аналог. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Конструкция жилы и сшитая изоляция. Отличия: Наличие слюдосодержащих лент для сохранения работоспособности в огне. | ППСВнг(А)-LS: Экономичная замена. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Кабель для подвижного состава, гибкий. Отличия: ПВХ-пластикат вместо радиационно-сшитой изоляции. | КГРЭнг(А)-HF: Экранированный аналог. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Безгалогенный, гибкий. Отличия: Наличие медного экрана для защиты от помех. | ППСКПнг(А)-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сшитая изоляция, безгалогенный. Отличия: Наружная оболочка повышенной прочности (индекс «П»). | ППСКТ-нг(А): Базовая безопасность. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Материал жил и изоляции. Отличия: Не гарантируется низкое выделение дыма (только нераспространение горения). | ППСТнг(А)-LSLTX: Социальное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкий, для транспорта. Отличия: Низкая токсичность продуктов горения (LTX) вместо HF.
Транскаб-ППСКТОнг-HF | ППСТнг-HF: Полное соответствие области применения (подвижной состав). Бюджет: Аналогичный. Сходство: Изоляция из полимерной композиции, класс гибкости 5. Отличие: Отсутствие внешней защитной оплетки при сохранении пожарных свойств. | ППСКОнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Кремнийорганическая (силиконовая) изоляция. Отличие: Оплетка выполнена из стеклонитей вместо полиэфирных нитей. | КПСРВнг-HF: Функциональная замена. Бюджет: Ниже на 10-15%. Сходство: Предназначен для монтажа в электрооборудовании транспорта. Отличие: Изоляция из этиленпропиленовой резины. | РКГМ: Техническая замена. Бюджет: Значительно ниже. Сходство: Высокая термостойкость и кремнийорганическая изоляция. Отличие: Не имеет сертификата "Транскаб" для РЖД, общепромышленное применение. | ППСТМнг-HF: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Маслостойкое исполнение, безгалогенный. Отличие: Улучшенная стойкость к смазочным материалам. | ПРКТ: Близкий аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Провод силовой теплостойкий с медной жилой и резиновой изоляцией. Отличие: Меньшая механическая прочность защитного слоя. | КГ-нг-HF: Универсальная замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Гибкость и отсутствие галогенов при горении. Отличие: Отсутствие специализированной оплетки, больший внешний диаметр. | КПСнг-HF: Узкоспециализированная замена. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Для подвижного состава, не выделяет коррозионно-активных газов. Отличие: Тип резины в оболочке может отличаться по твердости. | ППССнг-HF: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Применяется для внутренних и наружных соединений электрооборудования вагонов. Отличие: Усиленная изоляция жил. | КПСТнг-HF: Функциональный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная многопроволочная жила, класс гибкости 5-6. Отличие: Используется термоэластопласт вместо силиконовой резины.
Транскаб-ППСРТнг | ППСРТнг: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Изоляция из этиленпропиленовой резины, медная гибкая жила. Отличие: Отсутствие бренда "Транскаб" в названии, общероссийский ГОСТ. | КПСРТнг: Высокое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Силовой кабель для подвижного состава в резиновой изоляции. Отличие: Технические условия конкретного завода (ТУ). | ППСРМнг: Функциональная замена. Бюджет: Немного выше. Сходство: Резиновая изоляция и оболочка. Отличие: Повышенная маслостойкость оболочки. | КПСРМнг: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Предназначен для монтажа в электросетях транспорта. Отличие: Использование маслостойкой резины типа РТИ-1. | ППСРТ: Близкое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Та же конструкция жил и изоляции. Отличие: Одиночная прокладка (индекс "нг" требует проверки по объекту). | КПСнг-LS: Функциональная замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Применяется для внутривагонного монтажа. Отличие: Изоляция на основе безгалогенных композитов. | ПСнг: Групповое соответствие. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Провод для подвижного состава. Отличие: Упрощенная конструкция защитного покрова. | ППССнг: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Предназначен для присоединения к подвижным токоприемникам. Отличие: Повышенная стойкость к изгибам. | КПСнг: Бюджетный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила 5 класса гибкости, негорючий. Отличие: Облегченная оболочка. | ППСМнг: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Кабель для транспорта с резиновой изоляцией. Отличие: Оптимизирован для монтажа в стесненных условиях.
Транскаб-ППСТВМнг | ППСТВМнг: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Маслостойкая ПВХ оболочка, теплостойкая изоляция. Отличие: Стандартное исполнение по общему ТУ. | КПСТВМнг: Высокое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Предназначен для силовых цепей электровозов. Отличие: Маркировка завода-изготовителя. | ППСТВнг: Функциональная замена. Бюджет: Ниже. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка, не поддерживает горение. Отличие: Меньшая стойкость к воздействию дизельного топлива. | КПСТВнг: Техническое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Применяется для электрооборудования вагонов. Отличие: Базовые характеристики маслостойкости. | ППСТМнг: Высокое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Маслостойкий, теплостойкий кабель для транспорта. Отличие: Может иметь другую цветовую маркировку жил. | КПСВМнг: Бюджетный аналог. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Виниловая изоляция и маслостойкая оболочка. Отличие: Меньший срок службы при экстремальных вибрациях. | ПСВМнг: Функциональный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Провод для подвижного состава теплостойкий маслостойкий. Отличие: Однопроволочная жила в малых сечениях. | ППСТВнг-LS: Техническое соответствие. Бюджет: Выше. Сходство: Низкое дымовыделение, применение на транспорте. Отличие: Наличие индекса LS (Low Smoke). | КПСВнг: Упрощенная замена. Бюджет: Значительно ниже. Сходство: Медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: Отсутствие специальных присадок для стойкости к ГСМ. | ППСВМ: Близкое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Предназначен для монтажа в вагонах. Отличие: Применяется только при одиночной прокладке.
ТРВ | ТРП: Соответствие по назначению (абонентская связь). Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Медная жила, две параллельные жилы. Отличие: Изоляция из полиэтилена вместо ПВХ. | ПТПЖ: Соответствие по области применения (радиофикация/связь). Бюджет: Значительно ниже. Сходство: Параллельная укладка жил, наличие разделительного основания. Отличие: Стальные оцинкованные жилы вместо медных. | КСПВ: Функциональное соответствие (внутренние сети). Бюджет: Аналогичный. Сходство: Медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: Скрученные жилы, отсутствие разделительного основания. | ПРПВМ: Соответствие по конструкции. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Однопроволочная медная жила, ПВХ изоляция. Отличие: Предназначен в том числе для наружной прокладки по стенам. | ТППэп: Соответствие по типу сети (телефония). Бюджет: Выше (зависит от парности). Сходство: Медные жилы, первичная изоляция. Отличие: Многопарная структура и наличие общего экрана. | ПВЖ: Техническое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Провод связи, стационарная прокладка. Отличие: Стальная жила, более жесткая конструкция. | ШТЛП: Функциональная замена для оконечных устройств. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медные жилы, ПВХ оболочка. Отличие: Многопроволочная гибкая жила вместо однопроволочной. | КВВ: Строгое соответствие применению в сетях управления. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, изоляция ПВХ. Отличие: Предназначен для более широкого спектра контрольных задач. | КПСнг-LS: Соответствие современным нормам безопасности. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, применение в слаботочных системах. Отличие: Пониженное дымовыделение (негорючее исполнение). | П-274М: Эксплуатационное соответствие (полевая/временная связь). Бюджет: Ниже. Сходство: Две жилы, высокая прочность. Отличие: Комбинированные жилы (сталь+медь), повышенная механическая защита.
ТРП | КСПВ: Высокое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная однопроволочная жила, ПВХ изоляция. Отличие: Имеет общую внешнюю оболочку вместо разделительного основания. | ПРПВМ: Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Однопроволочные медные жилы, назначение для сетей связи. Отличие: ПВХ изоляция имеет более высокую стойкость к механическим воздействиям. | КПСВВ: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Медная жила, используется в слаботочных системах. Отличие: Скрученная пара жил, наличие общей оболочки. | ШТЛП: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медные жилы, ПВХ изоляция, передача телефонного сигнала. Отличие: Многопроволочная гибкая жила. | П-274М: Эксплуатационное соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Двухжильный провод для линий связи. Отличие: Жилы содержат стальные проволоки для прочности, изоляция из полиэтилена. | ТППэп (1х2): Системное соответствие. Бюджет: Выше. Сходство: Однопроволочная медная жила 0.4-0.5 мм. Отличие: Наличие экрана из алюмополимерной ленты. | ПТПЖ: Бюджетная замена. Бюджет: Значительно ниже. Сходство: Двухжильный провод для радиофикации и связи. Отличие: Стальная жила вместо медной. | КВВ: Техническая замена. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, ПВХ изоляция, стационарная прокладка. Отличие: Предназначен для цепей управления и контроля. | КПСнг-LS: Безопасная замена. Бюджет: Выше на 30%. Сходство: Медная жила, работа в сетях связи. Отличие: Низкое дымовыделение и негорючее исполнение. | ПРППМ: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Однопроволочная жила, две жилы в одной изоляции. Отличие: Полиэтиленовая изоляция более жесткая, чем ПВХ.
ТРПс | ПРПВМ: Высокое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, наличие ПВХ изоляции. Отличие: Отсутствие встроенного стального несущего троса. | П-296: Силовое соответствие. Бюджет: Выше. Сходство: Предназначен для полевых линий связи. Отличие: Четыре жилы в экране и усиленная внешняя оболочка. | КСПВ (с тросом): Полное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Медная жила, оболочка ПВХ. Отличие: Трос может быть встроен в общую оболочку, а не вынесен отдельно. | КСПВ: Функциональное соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Однопроволочная жила, стационарная связь. Отличие: Требуется внешний подвес, так как нет собственного несущего элемента. | ПРППМ: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Предназначен для телефонных линий, медная жила. Отличие: Изоляция из светостабилизированного полиэтилена. | ТППэпт: Системное соответствие. Бюджет: Значительно выше. Сходство: Наличие встроенного стального троса для подвеса. Отличие: Многопарная жила и наличие экрана. | КСПТи: Высокое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Кабель для связи со встроенным тросом. Отличие: Изоляция жил выполнена из сплошного полиэтилена. | КПСВВ: Техническая замена. Бюджет: Выше. Сходство: Медные жилы, ПВХ оболочка. Отличие: Используется для внутренней прокладки без троса. | П-274М: Бюджетный аналог для подвеса. Бюджет: Ниже. Сходство: Высокая прочность на разрыв. Отличие: Сталемедная жила, отсутствие выделенного троса (жила сама является несущей). | КПСнг-HF: Безопасная замена. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, стационарная прокладка. Отличие: Отсутствие галогенов при горении, нет троса.
ТСВ | ТСВнг Соответствие: Полное по назначению и материалам. Бюджет: Сопоставим (чуть выше). Сходства: Медь, экран, ПВХ. Отличия: Оболочка не поддерживает горение. | КСПВэ Соответствие: Системы связи и станционного монтажа. Бюджет: Аналогичен. Сходства: Медная однопроволочная жила, экран, ПВХ. Отличия: Шаг скрутки жил. | КПВЭВ Соответствие: Передача данных и монтаж станций. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медные жилы, ПВХ изоляция, экран. Отличия: Другая маркировка пар. | КВВГэ Соответствие: Контрольные цепи связи. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция, медная жила, общий экран. Отличия: Больший вес кабеля. | КУПВ Соответствие: Управление и связь. Бюджет: Выше. Сходства: Медные жилы, ПВХ, экран. Отличия: Повышенная гибкость (многопроволочная жила). | КУВ Соответствие: Межприборный монтаж. Бюджет: Аналогичен. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Требуется исполнение с индексом Э (экран). | КСПЭВ Соответствие: Внутренняя связь. Бюджет: Аналогичен. Сходства: Однопроволочная жила, экран. Отличия: Изоляция из полиэтилена. | КГВЭВ Соответствие: Монтаж оборудования связи. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, общий экран, ПВХ. Отличия: Класс гибкости жилы. | КУГВЭВ Соответствие: Монтажные работы внутри помещений. Бюджет: Сопоставим. Сходства: ПВХ, медная жила, экран. Отличия: Повышенная монтажная гибкость. | КПСВЭВ Соответствие: Системы сигнализации и связи. Бюджет: Выше. Сходства: Медные жилы, экран, ПВХ. Отличия: Строгая парная скрутка.
ТСВнг | ТСВнг-LS Соответствие: Полное, станционный негорючий. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медь, экран, ПВХ. Отличия: Пониженное дымовыделение. | КСПВэнг-LS Соответствие: Системы связи и сигнализации. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Экран, медная жила, ПВХ LS. Отличия: Конструкция скрутки. | КПВЭВнг-LS Соответствие: Промышленная связь. Бюджет: Аналогичен. Сходства: Медь, экран, негорючая оболочка. Отличия: Стандарт ТУ производителя. | КВВГэнг-LS Соответствие: Контрольный кабель для связи. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, общий экран, ПВХ LS. Отличия: Толщина изоляционного слоя. | КУПВнг-LS Соответствие: Цепи управления и связи. Бюджет: Выше. Сходства: Медные жилы, негорючая оболочка. Отличия: Многопроволочная жила. | ТСВнг(А)-LS Соответствие: Станционный кабель по ГОСТ. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция ТСВ, экран. Отличия: Категория А по пожаробезопасности. | КУГВЭВнг-LS Соответствие: Монтажный негорючий. Бюджет: Сопоставим. Сходства: ПВХ LS, медь, экран. Отличия: Гибкость жилы выше. | КГВЭВнг-LS Соответствие: Монтаж станционного оборудования. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, экран, ПВХ LS. Отличия: Стойкость к многократным изгибам. | КСПЭВнг-LS Соответствие: Сигнализация и связь. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медные жилы, экран. Отличия: Оболочка из ПВХ с низким дымовыделением. | КПСВЭВнг-LS Соответствие: Системы автоматики и связи. Бюджет: Выше. Сходства: Экран из фольги, медная жила, ПВХ LS. Отличия: Шаг скрутки пар.
ТСВнг-LS | ТСВнг(А)-LS Соответствие: полное соответствие станционному кабелю. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, ПВХ пониженной пожароопасности. Отличия: уточненная категория пожарной безопасности (А). | КСПВэнг-LS Соответствие: системы связи и сигнализации. Бюджет: дешевле. Сходства: медная жила, экран из алюмофлекса, ПВХ LS. Отличия: иная цветовая кодировка жил. | КПВЭВнг-LS Соответствие: передача данных внутри помещений. Бюджет: аналогичен. Сходства: медные жилы, общий экран, ПВХ оболочка LS. Отличия: шаг скрутки пар. | КВВГэнг-LS Соответствие: контрольные цепи связи. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, экран, ПВХ пониженной горючести. Отличия: большая толщина изоляции. | КУГВЭВнг-LS Соответствие: монтаж станционного оборудования. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, экран, ПВХ LS. Отличия: многопроволочная гибкая жила. | КУПВнг-LS Соответствие: цепи управления и связи. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, общий экран, оболочка LS. Отличия: повышенная гибкость. | КПСВЭВнг-LS Соответствие: системы автоматизации и связи. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, экран, ПВХ LS. Отличия: строгая парная скрутка (TP). | КГВЭВнг-LS Соответствие: монтаж в кабельных сооружениях. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, экран, ПВХ LS. Отличия: предназначен для подвижного монтажа. | КМВЭВнг-LS Соответствие: межприборный монтаж связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, экран, ПВХ LS. Отличия: малые сечения жил. | КУВЭнг-LS Соответствие: внутриблочный и станционный монтаж. Бюджет: аналогичен. Сходства: медная жила, экран, оболочка ПВХ LS. Отличия: ТУ конкретного завода.
ТСКВ | ТСКВнг Соответствие: полная совместимость по броне и жилам. Бюджет: чуть выше. Сходства: медные жилы, экран, броня из стальных лент. Отличия: оболочка не поддерживает горение. | ТППэпБ Соответствие: телефонный кабель в броне. Бюджет: аналогичен. Сходства: медные жилы, экран, стальная броня. Отличия: изоляция жил из полиэтилена. | КВБбШв Соответствие: контрольный кабель для станций. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, броня из стальных лент, ПВХ. Отличия: отсутствие общего экрана (требуется версия Э). | КВБбШвэ Соответствие: бронированный кабель с экраном. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, стальная броня, экран. Отличия: толщина защитного шланга ПВХ. | МКПбШв Соответствие: кабель связи бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, стальная броня, ПВХ. Отличия: специфическая скрутка четверок. | МКСБ Соответствие: магистральный кабель связи. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, бронепокров. Отличия: кордельно-полистирольная изоляция. | ТППэпБбШп Соответствие: защищенный кабель связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, экран, броня. Отличия: внешний защитный шланг из полиэтилена. | КГВБбШв Соответствие: гибкий бронированный кабель. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, броня из стальных лент. Отличия: многопроволочная жила. | КУПбШв Соответствие: кабель управления бронированный. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, стальная броня. Отличия: предназначен для цепей управления. | ТПВБбШв Соответствие: станционный бронированный. Бюджет: аналогичен. Сходства: медные жилы, ПВХ изоляция, броня. Отличия: тип экрана (алюмополимерная лента).
ТСКВ-1 | ТСКВ Соответствие: полная идентичность по материалам. Бюджет: дешевле. Сходства: медные жилы, экран, броня. Отличия: отсутствие цифры в маркировке (зависит от ТУ). | ТСКВнг-1 Соответствие: негорючая версия оригинала. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, экран, броня, ПВХ. Отличия: не поддерживает горение. | ТПВБбШв Соответствие: станционный кабель в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, экран, ПВХ, стальная броня. Отличия: шаг скрутки сердечника. | КВБбШвэ Соответствие: экранированный бронированный кабель. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, стальная броня, экран. Отличия: контрольное назначение. | МКПбШв Соответствие: симметричный кабель в броне. Бюджет: аналогичен. Сходства: медные жилы, наличие экрана и брони. Отличия: звездная скрутка жил. | ТППэпБбШв Соответствие: кабель связи бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, экран, броня. Отличия: изоляция жил ПЭ. | КУПбШвэ Соответствие: кабель управления с экраном и броней. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, экран, броня. Отличия: класс гибкости жилы. | КГВБбШвэ Соответствие: гибкий бронированный экран. Бюджет: выше. Сходства: медь, экран, стальная броня. Отличия: многопроволочная жила. | ТППБбШв Соответствие: бронированный телефонный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, броня, ПВХ шланг. Отличия: отсутствие экрана (нужен индекс «э»). | КВБбШвнг Соответствие: негорючий бронированный кабель. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, броня из лент, ПВХ. Отличия: отсутствие экрана.
ТсОС-нг-FRHFLTx | ОКГ-нг(А)-FRHF (Трансвок): Центр. стальной модуль, проволочная броня. Соответствие: Полное по ТУ. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция 1-в-1. Отличия: Отсутствие индекса LTx, заменено на HF по современным стандартам. | ОКМС-нг(А)-FRHF (Электропровод): Магистральный кабель со стальной трубкой и проволокой. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Идентичная стойкость к растяжению. Отличия: Собственная заводская маркировка оболочки. | ОПС-нг(А)-FRLSLTx (Сарансккабель): Стальная трубка, броня из оцинкованных проволок. Соответствие: Полное по пожарным нормам LTx. Бюджет: Средний. Сходства: Наличие индекса низкой токсичности (LTx). Отличия: Использование безгалогенного ПВХ пониженной пожароопасности. | ТсОС-нг(А)-FRHF (Инкаб): Прямой аналог от основного производителя. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Геометрия и материалы модуля. Отличия: Переход на исполнение FRHF как более востребованное в 2026 году. | ОГЦ-нг(А)-FRHF (Камский кабель): Оптический кабель в грунт с центр. элементом-трубкой. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Проволочная броня защищает от грызунов аналогично оригиналу. Отличия: Технологические допуски по диаметру. | ОКСМ-нг(А)-FRHF (Кирскабель): Стальной модуль, стальная броня, огнестойкая оболочка. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Применяется в тоннелях и метрополитенах. Отличия: Специфические требования к маркировке метров. | ТсОС-нг(А)-FRLSLTx (Завод Агрокабель): Стальной оптический модуль с проволочной броней. Соответствие: Полное по LTx. Бюджет: Эконом. Сходства: Полное совпадение материалов конструкции. Отличия: Более простая внешняя упаковка барабанов. | ОКЛБ-нг(А)-FRHF (ЭМ-Кабель): Линейный бронированный кабель с центральным стальным модулем. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Механическая прочность и огнестойкость. Отличия: Шаг скрутки брони. | ОКБ-нг(А)-FRLSLTx (Томсккабель): Бронированный проволокой кабель со стальным сердечником. Соответствие: Полное (соц. объекты). Бюджет: Средний. Сходства: Подходит для систем противопожарной защиты. Отличия: Дополнительные присадки в оболочке для гибкости. | ОКГЦ-нг(А)-FRHF (Самарская Оптическая Компания): Конструкция с центральной стальной трубкой и броней. Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходства: Стойкость к коррозии и огню. Отличия: Масса кабеля на 2-3% выше оригинала.
ТсОС-П | ОКГ-П (Трансвок): Центр. стальной модуль, проволочная броня, ПЭ оболочка. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция и стойкость к грызунам. Отличия: Заводские ТУ. | ОКБ-П (Томсккабель): Стальная трубка, броня из оцинкованных проволок. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Механическая прочность. Отличия: Шаг скрутки проволоки. | ОГЦ-П (Камкабель): Центр. оптический модуль из стали, броня из проволок. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Применение в грунтах всех категорий. Отличия: Толщина наружной оболочки. | ОКЛБ-П (ЭМ-Кабель): Стальной модуль, стальная проволочная броня. Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходства: Стойкость к растяжению. Отличия: Маркировка модулей. | ОКМС-П (Электропровод): Магистральный кабель со стальной трубкой и проволокой. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Защита от влаги и повреждений. Отличия: Номенклатура волокон. | ОПС-П (Сарансккабель): Стальной модуль, броня из стальных проволок. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Геометрия кабеля. Отличия: Внешний диаметр на 0.2 мм меньше. | ОКСМ-П (Кирскабель): Центральный стальной оптический модуль, проволочная броня. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний+. Сходства: Эксплуатационные характеристики. Отличия: Вес 1 км кабеля. | ОКГЦ-П (СОК): Стальная трубка с волокнами, проволочная броня. Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходства: Аналогичные климатические условия. Отличия: Тип гидрофобного геля. | ДПС-П (Белтелекабель): Вариант со стальной трубкой и стальной проволокой. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Надежность в сложных грунтах. Отличия: Цветовая кодировка волокон. | ОКБ-П (Еврокабель): Оптическая стальная трубка, броня из стальных нитей/проволок. Соответствие: Полное. Бюджет: Эконом. Сходства: Предназначен для кабельной канализации и грунта. Отличия: Упаковка на барабане.
ТсПО-П | ОКД-П (Трансвок): Стальной модуль, усиление стеклопластиковыми прутками. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Диэлектрическая защита при стальном модуле. Отличия: Масса кабеля. | ОКЗ-П (Инкаб): Стальная трубка, упрочняющие диэлектрические нити. Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходства: Отсутствие наводок на броню. Отличия: Допустимое растягивающее усилие. | ОКСТ-П (Томсккабель): Стальной модуль, периферийные стеклопластиковые элементы. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Легкость монтажа. Отличия: Твердость оболочки. | ОКЦД-П (ЭМ-Кабель): Стальной центральный модуль, диэлектрические силовые элементы. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Молниезащищенность. Отличия: Диаметр модуля. | ОКБ-Д-П (Москабель): Стальная трубка, упрочнение арамидными или стеклонитями. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Высокая гибкость. Отличия: Стоимость материалов. | ОПС-Д-П (Сарансккабель): Стальной модуль, силовые элементы - стеклопластик. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Стойкость к коррозии. Отличия: Шаг наложения нитей. | ОГЦ-Д-П (Камкабель): Стальная трубка, диэлектрические силовые элементы. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Применение вблизи ЛЭП. Отличия: Температурный диапазон монтажа. | ОКГЦ-Д-П (СОК): Стальной модуль, диэлектрическое усиление. Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходства: Влагозащита. Отличия: Цвет оболочки (стандарт черный). | ОКД-Т-П (Еврокабель): Стальная трубка, диэлектрический силовой элемент. Соответствие: Полное. Бюджет: Эконом. Сходства: Подходит для подвеса и труб. Отличия: Допуски по растяжению. | ОКМ-Д-П (Электропровод): Стальной модуль, стеклонити под оболочкой. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Компактный размер. Отличия: Изгибная жесткость.
ТсПС2-П | ОКС2-П (Трансвок): Стальной модуль, две стальные проволоки в оболочке параллельно. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция "бабочка" или круглый с двумя проволоками. Отличия: Маркировка. | ОКЦ-П (Инкаб): Стальная трубка, две стальные проволоки встроенные в ПЭ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходства: Механическая прочность на разрыв. Отличия: Форма сечения оболочки. | ОКП2-П (Томсккабель): Стальной модуль, две проволоки. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Защита от сдавливания. Отличия: Адгезия оболочки к проволоке. | ОКЦ2-П (ЭМ-Кабель): Центральный стальной элемент, две периферийные проволоки. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Использование в кабельной канализации. Отличия: Вес. | ОКБ-2П-П (Москабель): Стальная трубка, два стальных силовых элемента. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Устойчивость к продольному растяжению. Отличия: Материал изоляции проволок. | ОКСТ2-П (Сарансккабель): Стальная трубка, две стальные проволоки. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Габариты кабеля. Отличия: Радиус изгиба. | ОКГ2-П (Камкабель): Стальной модуль, две стальные жилы в оболочке. Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Применяется для задувки в трубы. Отличия: Вид ПЭ (высокого или низкого давления). | ОКЦ-2С-П (СОК): Стальной модуль, два стальных стержня. Соответствие: Высокое. Бюджет: Средний. Сходства: Компактность. Отличия: Усиление на срез. | ОК-Тс2-П (Еврокабель): Стальной модуль, две проволоки по бокам. Соответствие: Полное. Бюджет: Эконом. Сходства: Низкая цена при стальном модуле. Отличия: Контроль качества сварных швов трубки. | ОКМ2-П (Электропровод): Стальной модуль, две стальные проволоки. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Долговечность. Отличия: Доступные длины на барабане.
ТЭВОКС-ААлБШв
ТЭВОКС-ААлБШп
ТЭВОКС-ААлШв
ТЭВОКС-ААлШп
ТЭВОКС-АБнг-HF
ТЭВОКС-АБнг-LS
ТЭВОКС-АБШв
ТЭВОКС-АБШп
ТЭВОКС-АКнг-HF
ТЭВОКС-АКнг-LS
ТЭВОКС-АКШв
ТЭВОКС-АКШп
ТЭВОКС-Анг-HF
ТЭВОКС-Анг-LS
ТЭВОКС-АШв
ТЭВОКС-АШп
ТЭВОКС-Бнг-HF
ТЭВОКС-Бнг-LS
ТЭВОКС-БШв
ТЭВОКС-БШп
ТЭВОКС-Кнг-HF
ТЭВОКС-Кнг-LS
ТЭВОКС-КШв
ТЭВОКС-КШп
ТЭВОКС-нг-HF
ТЭВОКС-нг-LS
ТЭВОКС-Шв
ТЭВОКС-Шп
ГФ
ГФМ
ГФЭ
ДА2
ДАО
ДАС
ДАС-П
ДАС2-П
ДБП
ДД2
ДКП
ДКПа
ДН
ДНб
ДОЛ
ДОЛ-Н
ДОЛ-нг-HF
ДОЛ-П
ДОТа-нг-HF
ДОТа-П
ДОТс-нг-HF
ДОТс-П
ДПб
ДПВд
ДПВс
ДПД-нг-HF
ДПД-П
ДПД2-нг-HF
ДПД2-П
ДПЛ
ДПЛ-Н
ДПЛ-нг-FRHFLTx
ДПЛ-нг-HF
ДПЛ-П
ДПМ
ДПО
ДПО-Н
ДПО-НГ
ДПО-П
ДПОд-П
ДПОм-П
ДПРНМ
ДПРНТ
ДПС
ДПС-Н
ДПС-нг-HF
ДПС-П
ДПС2-нг-HF
ДПС2-П
ДПТ
ДПТ-нг-HF
ДПТ-П
ДПТ-Э
ДПТа-П
ДПТс
ДПТс-нг-HF
ДПТс-П
ДС
ДС(т)
ДСс
ДТн
ОБД-нг-HF
ОБД-нг-HFLTx
ОБК-А-нг-HF
ОБК-А-нг-HFLTx
ОБР-В-нг-HF
ОБР-В-нг-HFLTx
ОБР-У-нг-FRHFLTx
ОБР-У-нг-HF
ОБР-У-нг-HFLTx
ОБС-нг-HF
ОБС-нг-HFLTx
ОВК-А-нг-HF
ОВК-А-нг-HFLTx
ОВНВнг LS-HF
ОВНД LS-HF
ОВНП LS-HF
ОВНР LS-HF
ОВНС LS-HF
ОГД
ОГД Д
ОГДН
ОГДН Д
ОГДН LS-HF
ОГМ
ОГМН
ОГМН LS-HF
ОГЦ
ОГЦН
ОГЦН LS-HF
ОК-М
ОК/Д-М
ОК/Т-М
ОК8Ц
ОКА-М
ОКА-М (Л)
ОКБ-М
ОКБ-П
ОКБА-П
ОКБнг-HF-П
ОКБс
ОКБснг-FRHFLTx
ОКВнг-HF-Д
ОКВнг-HF-Р
ОКВнг-HF-РД
ОКВнг-HF-РДБ
ОКВнг-HF-РДМ
ОКВнг-HF-РМ
ОКВп/Ст-М
ОКВпАр-М
ОКГ
ОКГ-П
ОКГТ-Ц
ОКГТ-Ц-А
ОКГЦ
ОКД
ОКД-2Д
ОКДД
ОКДК
ОКДК-2Д
ОКДЛВ
ОКДЛВН
ОКДН
ОКДН LS-HF
ОКДП
ОКДПК
ОКДПН
ОКДПР
ОКДР
ОКДС
ОКДСН
ОКДТ
ОКЗБ-М
ОКЗпБ-М
ОКК
ОКК-Л
ОКК-П
ОККМ-П
ОККМС-П
ОККС-П
ОККТМ
ОККТМН
ОККЦ
ОКЛ-01
ОКЛ-Н-01
ОКЛ-нг-HF-01
ОКЛ-П
ОКЛЖ-01
ОКЛЖ-ВД-01
ОКЛЖ-ВД-МТ
ОКЛЖ-ВД2-МТ
ОКЛЖ-ВС-01
ОКЛЖ-ВС-МТ
ОКЛЖ-Н-01
ОКЛЖ-нг-HF-01
ОКЛК-01
ОКЛК-Н-01
ОКЛК-нг-HF-01
ОКЛм-П
ОКЛс
ОКЛснг-FRHFLTx
ОКЛСт-01
ОКЛСт-МТ
ОКЛСт-МТ-Н
ОКЛСт-МТ-нг-HF
ОКЛСт-Н-01
ОКЛСт-нг-HF-01
ОКМ
ОКМ-А
ОКМН
ОКМН LS-HF
ОКнг-HF (В/П2)
ОКнг-HF (В/Т2)
ОКнг-HF (В/Т3)
ОКнг-HF (ВА)
ОКнг-HF (ВП)
ОКНН
ОКП-М
ОКП-П
ОКПА-П/П
ОКПА-П/С
ОКПАнг-HF-П
ОКПАнг-HF-П/П
ОКПАнг-HF-П/С
ОКПК
ОКС
ОКС-М
ОКСЛ-М
ОКСЛ-М3
ОКСМ
ОКСН
ОКСН-А
ОКСНМ
ОКСНМН
ОКСТМ
ОКСТМН
ОКСТЦ
ОКСТЦН
ОКТ-П/П
ОКТ-П/С
ОКУ
ОКУ-нг-LS
ОКФП
ОКЦ
ОКЦ - OK кабель
ОКЦ-нг-LS
ОКЦД
ОКЦЛВ
ОКЦН
ОКЦН LS-HF
ОКЦП
ОКЦП - (круглый)
ОКЦПС
ОКЦТ
ОМВ-нг-HF
ОМВ-нг-HFLTx
ОМЗКГМ
ОМЗКГМН
ОМЗКГЦ
ОМЗКГЦН
ОМП-1Д-А-П
ОМП-2Д-Э
ОМР-В-нг-HF
ОМР-В-нг-HFLTx
ОМР-У-нг-HF
ОМР-У-нг-HFLTx
ОПД
ОПНП LS-HF
ОПЦ
ОСБ
ОСБГ
ОСД
ОСК
ОСЦ
ОТД
ОТДН
ОТДН LS-HF
ОТМ
ОТМН
ОТМН LS-HF
ОТЦ
ОТЦН
ОТЦН LS-HF
П-268
П-269
П-269М
П-269Н
П-270
П-271
П-272
П-273
П-274
П-274А
П-274М
П-275
П-276
П-296
П-296М
П-297
ПА
КОС-Б
КОС-БР
КОС-Д
КОС-ДН
КОС-ДН-В
КОС-ДР-1
КОС-ДР-2
КОС-ДР-3
КОС-ДР-4
КОС-ДР-5
КОС-ДР-6
КОС-Л-К
КОС-ОКД
КОС-ОКДП
КОС-ОКПС
ТОД-нг-HF
ТОД-П
ТОД2-П
ТОЛ-Н
ТОЛ-нг-HF
ТОЛ-П
ТОС-Н
ТОС-нг-HF
ТОС-П
ТОС2-П
ТОФЛЕКС АРБВнг
ТОФЛЕКС АРБВнг-LS
ТОФЛЕКС АРБПнг-HF
ТОФЛЕКС АРБРнг
ТОФЛЕКС АРБРнг-HF
ТОФЛЕКС АРБТнг
ТОФЛЕКС АРВнг
ТОФЛЕКС АРВнг-LS
ТОФЛЕКС АРКВнг
ТОФЛЕКС АРКВнг-LS
ТОФЛЕКС АРКПнг-HF
ТОФЛЕКС АРКРнг
ТОФЛЕКС АРКРнг-HF
ТОФЛЕКС АРКТнг
ТОФЛЕКС АРПВнг
ТОФЛЕКС АРПВнг-LS
ТОФЛЕКС АРПнг-HF
ТОФЛЕКС АРППнг-HF
ТОФЛЕКС АРПРнг
ТОФЛЕКС АРПРнг-HF
ТОФЛЕКС АРПТнг
ТОФЛЕКС АРРнг
ТОФЛЕКС АРРнг-HF
ТОФЛЕКС АРТнг
ТОФЛЕКС АРЭБВ
ТОФЛЕКС АРЭБВнг
ТОФЛЕКС АРЭБВнг-LS
ТОФЛЕКС АРЭБП
ТОФЛЕКС АРЭБПнг-HF
ТОФЛЕКС АРЭБРнг
ТОФЛЕКС АРЭБРнг-HF
ТОФЛЕКС АРЭБТнг
ТОФЛЕКС АРЭВ
ТОФЛЕКС АРЭВнг
ТОФЛЕКС АРЭВнг-LS
ТОФЛЕКС АРЭКВ
ТОФЛЕКС АРЭКВнг
ТОФЛЕКС АРЭКВнг-LS
ТОФЛЕКС АРЭКП
ТОФЛЕКС АРЭКПнг-HF
ТОФЛЕКС АРЭКРнг
ТОФЛЕКС АРЭКРнг-HF
ТОФЛЕКС АРЭКТнг
ТОФЛЕКС АРЭП
ТОФЛЕКС АРЭПВнг
ТОФЛЕКС АРЭПВнг-LS
ТОФЛЕКС АРЭПнг-HF
ТОФЛЕКС АРЭППнг-HF
ТОФЛЕКС АРЭПРнг
ТОФЛЕКС АРЭПРнг-HF
ТОФЛЕКС АРЭПТнг
ТОФЛЕКС АРЭРнг
ТОФЛЕКС АРЭРнг-HF
ТОФЛЕКС АРЭТнг
ТОФЛЕКС КГРПУ
ТОФЛЕКС КГРЭПС1У
ТОФЛЕКС КГРЭПС2У
ТОФЛЕКС КГШРЭКП
ТОФЛЕКС КГШРЭКП - 3300В
ТОФЛЕКС КГШРЭПВ
ТОФЛЕКС КГШРЭПП
ТОФЛЕКС КГШРЭПП - 3300В
ТОФЛЕКС КУВБВ
ТОФЛЕКС КУВБВнг
ТОФЛЕКС КУВБВнг-FR
ТОФЛЕКС КУВБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУВБВнг-FRLSLTx
ТОФЛЕКС КУВБВнг-LS
ТОФЛЕКС КУВБВнг-LSLTx
ТОФЛЕКС КУВВ
ТОФЛЕКС КУВВнг
ТОФЛЕКС КУВВнг-FR
ТОФЛЕКС КУВВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУВВнг-FRLSLTx
ТОФЛЕКС КУВВнг-LS
ТОФЛЕКС КУВВнг-LSLTx
ТОФЛЕКС КУВКВ
ТОФЛЕКС КУВКВнг
ТОФЛЕКС КУВКВнг-FR
ТОФЛЕКС КУВКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУВКВнг-FRLSLTx
ТОФЛЕКС КУВКВнг-LS
ТОФЛЕКС КУВКВнг-LSLTx
ТОФЛЕКС КУВЭБВ
ТОФЛЕКС КУВЭБВнг
ТОФЛЕКС КУВЭБВнг-FR
ТОФЛЕКС КУВЭБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУВЭБВнг-FRLSLTx
ТОФЛЕКС КУВЭБВнг-LS
ТОФЛЕКС КУВЭБВнг-LSLTx
ТОФЛЕКС КУВЭВ
ТОФЛЕКС КУВЭВнг
ТОФЛЕКС КУВЭВнг-FR
ТОФЛЕКС КУВЭВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУВЭВнг-FRLSLTx
ТОФЛЕКС КУВЭВнг-LS
ТОФЛЕКС КУВЭВнг-LSLTx
ТОФЛЕКС КУВЭКВ
ТОФЛЕКС КУВЭКВнг
ТОФЛЕКС КУВЭКВнг-FR
ТОФЛЕКС КУВЭКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУВЭКВнг-FRLSLTx
ТОФЛЕКС КУВЭКВнг-LS
ТОФЛЕКС КУВЭКВнг-LSLTx
ТОФЛЕКС КУПБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУПБПнг-HF
ТОФЛЕКС КУПКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУПКПнг-HF
ТОФЛЕКС КУППнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУППнг-HF
ТОФЛЕКС КУПсБВ
ТОФЛЕКС КУПсБВнг
ТОФЛЕКС КУПсБВнг-FR
ТОФЛЕКС КУПсБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУПсБВнг-LS
ТОФЛЕКС КУПсБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУПсБПнг-HF
ТОФЛЕКС КУПсВ
ТОФЛЕКС КУПсВнг
ТОФЛЕКС КУПсВнг-FR
ТОФЛЕКС КУПсВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУПсВнг-LS
ТОФЛЕКС КУПсКВ
ТОФЛЕКС КУПсКВнг
ТОФЛЕКС КУПсКВнг-FR
ТОФЛЕКС КУПсКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУПсКВнг-LS
ТОФЛЕКС КУПсКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУПсКПнг-HF
ТОФЛЕКС КУПсПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУПсПнг-HF
ТОФЛЕКС КУПсЭБВ
ТОФЛЕКС КУПсЭБВнг
ТОФЛЕКС КУПсЭБВнг-FR
ТОФЛЕКС КУПсЭБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУПсЭБВнг-LS
ТОФЛЕКС КУПсЭБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУПсЭБПнг-HF
ТОФЛЕКС КУПсЭВ
ТОФЛЕКС КУПсЭВнг
ТОФЛЕКС КУПсЭВнг-FR
ТОФЛЕКС КУПсЭВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУПсЭВнг-LS
ТОФЛЕКС КУПсЭКВ
ТОФЛЕКС КУПсЭКВнг
ТОФЛЕКС КУПсЭКВнг-FR
ТОФЛЕКС КУПсЭКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУПсЭКВнг-LS
ТОФЛЕКС КУПсЭКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУПсЭКПнг-HF
ТОФЛЕКС КУПсЭПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУПсЭПнг-HF
ТОФЛЕКС КУПЭБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУПЭБПнг-HF
ТОФЛЕКС КУПЭКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУПЭКПнг-HF
ТОФЛЕКС КУПЭПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУПЭПнг-HF
ТОФЛЕКС КУРБВнг
ТОФЛЕКС КУРБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУРБВнг-LS
ТОФЛЕКС КУРБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУРБПнг-HF
ТОФЛЕКС КУРБРнг
ТОФЛЕКС КУРБРнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУРБРнг-HF
ТОФЛЕКС КУРБТ
ТОФЛЕКС КУРБТнг
ТОФЛЕКС КУРБТнг-FR
ТОФЛЕКС КУРВнг
ТОФЛЕКС КУРВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУРВнг-LS
ТОФЛЕКС КУРКВнг
ТОФЛЕКС КУРКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУРКВнг-LS
ТОФЛЕКС КУРКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУРКПнг-HF
ТОФЛЕКС КУРКРнг
ТОФЛЕКС КУРКРнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУРКРнг-HF
ТОФЛЕКС КУРКТ
ТОФЛЕКС КУРКТнг
ТОФЛЕКС КУРКТнг-FR
ТОФЛЕКС КУРПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУРПнг-HF
ТОФЛЕКС КУРРнг
ТОФЛЕКС КУРРнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУРРнг-HF
ТОФЛЕКС КУРТ
ТОФЛЕКС КУРТнг
ТОФЛЕКС КУРТнг-FR
ТОФЛЕКС КУРЭБВнг
ТОФЛЕКС КУРЭБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУРЭБВнг-LS
ТОФЛЕКС КУРЭБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУРЭБПнг-HF
ТОФЛЕКС КУРЭБРнг
ТОФЛЕКС КУРЭБРнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУРЭБРнг-HF
ТОФЛЕКС КУРЭБТ
ТОФЛЕКС КУРЭБТнг
ТОФЛЕКС КУРЭБТнг-FR
ТОФЛЕКС КУРЭВнг
ТОФЛЕКС КУРЭВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУРЭВнг-LS
ТОФЛЕКС КУРЭКВнг
ТОФЛЕКС КУРЭКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУРЭКВнг-LS
ТОФЛЕКС КУРЭКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУРЭКПнг-HF
ТОФЛЕКС КУРЭКРнг
ТОФЛЕКС КУРЭКРнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУРЭКРнг-HF
ТОФЛЕКС КУРЭКТ
ТОФЛЕКС КУРЭКТнг
ТОФЛЕКС КУРЭКТнг-FR
ТОФЛЕКС КУРЭПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУРЭПнг-HF
ТОФЛЕКС КУРЭРнг
ТОФЛЕКС КУРЭРнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУРЭРнг-HF
ТОФЛЕКС КУРЭТ
ТОФЛЕКС КУРЭТнг
ТОФЛЕКС КУРЭТнг-FR
ТОФЛЕКС КУТБТ
ТОФЛЕКС КУТБТнг
ТОФЛЕКС КУТБТнг-FR
ТОФЛЕКС КУТКТ
ТОФЛЕКС КУТКТнг
ТОФЛЕКС КУТКТнг-FR
ТОФЛЕКС КУТТ
ТОФЛЕКС КУТТнг
ТОФЛЕКС КУТТнг-FR
ТОФЛЕКС КУТЭБТ
ТОФЛЕКС КУТЭБТнг-FR
ТОФЛЕКС КУТЭКТ
ТОФЛЕКС КУТЭКТнг
ТОФЛЕКС КУТЭКТнг-FR
ТОФЛЕКС КУТЭТ
ТОФЛЕКС КУТЭТнг
ТОФЛЕКС КУТЭТнг-FR
ТОФЛЕКС КУФБФнг
ТОФЛЕКС КУФКФнг
ТОФЛЕКС КУФФнг
ТОФЛЕКС КУФЭБФнг
ТОФЛЕКС КУФЭКФнг
ТОФЛЕКС КУФЭФнг
ТОФЛЕКС КУШВВ
ТОФЛЕКС КУШВКВ
ТОФЛЕКС КУШВПВ
ТОФЛЕКС КУШВЭВ
ТОФЛЕКС КУШВЭКВ
ТОФЛЕКС КУШВЭКШв
ТОФЛЕКС КУШВЭПВ
ТОФЛЕКС КУШВЭПШв
ТОФЛЕКС КУШСВВ
ТОФЛЕКС КУШЭВВ
ТОФЛЕКС КУШЭВКВ
ТОФЛЕКС КУШЭВПВ
ТОФЛЕКС КУШЭВЭВ
ТОФЛЕКС КУШЭВЭКВ
ТОФЛЕКС КУШЭВЭПВ
ТОФЛЕКС КУЭВБВ
ТОФЛЕКС КУЭВБВнг
ТОФЛЕКС КУЭВБВнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭВБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭВБВнг-FRLSLTx
ТОФЛЕКС КУЭВБВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭВБВнг-LSLTx
ТОФЛЕКС КУЭВВ
ТОФЛЕКС КУЭВВнг
ТОФЛЕКС КУЭВВнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭВВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭВВнг-FRLSLTx
ТОФЛЕКС КУЭВВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭВВнг-LSLTx
ТОФЛЕКС КУЭВКВ
ТОФЛЕКС КУЭВКВнг
ТОФЛЕКС КУЭВКВнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭВКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭВКВнг-FRLSLTx
ТОФЛЕКС КУЭВКВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭВКВнг-LSLTx
ТОФЛЕКС КУЭВЭБВ
ТОФЛЕКС КУЭВЭБВнг
ТОФЛЕКС КУЭВЭБВнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭВЭБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭВЭБВнг-FRLSLTx
ТОФЛЕКС КУЭВЭБВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭВЭБВнг-LSLTx
ТОФЛЕКС КУЭВЭВ
ТОФЛЕКС КУЭВЭВнг
ТОФЛЕКС КУЭВЭВнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭВЭВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭВЭВнг-FRLSLTx
ТОФЛЕКС КУЭВЭВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭВЭВнг-LSLTx
ТОФЛЕКС КУЭВЭКВ
ТОФЛЕКС КУЭВЭКВнг
ТОФЛЕКС КУЭВЭКВнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭВЭКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭВЭКВнг-FRLSLTx
ТОФЛЕКС КУЭВЭКВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭВЭКВнг-LSLTx
ТОФЛЕКС КУЭПБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭПБПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭПКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭПКПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭППнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭППнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭПсБВ
ТОФЛЕКС КУЭПсБВнг
ТОФЛЕКС КУЭПсБВнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭПсБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭПсБВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭПсБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭПсБПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭПсВ
ТОФЛЕКС КУЭПсВнг
ТОФЛЕКС КУЭПсВнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭПсВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭПсВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭПсКВ
ТОФЛЕКС КУЭПсКВнг
ТОФЛЕКС КУЭПсКВнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭПсКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭПсКВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭПсКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭПсКПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭПсПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭПсПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭПсЭБВ
ТОФЛЕКС КУЭПсЭБВнг
ТОФЛЕКС КУЭПсЭБВнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭПсЭБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭПсЭБВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭПсЭБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭПсЭБПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭПсЭВ
ТОФЛЕКС КУЭПсЭВнг
ТОФЛЕКС КУЭПсЭВнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭПсЭВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭПсЭВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭПсЭКВ
ТОФЛЕКС КУЭПсЭКВнг
ТОФЛЕКС КУЭПсЭКВнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭПсЭКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭПсЭКВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭПсЭКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭПсЭКПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭПсЭПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭПсЭПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭПЭБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭПЭБПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭПЭКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭПЭКПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭПЭПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭПЭПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭРБВнг
ТОФЛЕКС КУЭРБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭРБВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭРБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭРБПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭРБРнг
ТОФЛЕКС КУЭРБРнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭРБРнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭРБТ
ТОФЛЕКС КУЭРБТнг
ТОФЛЕКС КУЭРБТнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭРВнг
ТОФЛЕКС КУЭРВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭРВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭРКВнг
ТОФЛЕКС КУЭРКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭРКВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭРКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭРКПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭРКРнг
ТОФЛЕКС КУЭРКРнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭРКРнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭРКТ
ТОФЛЕКС КУЭРКТнг
ТОФЛЕКС КУЭРКТнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭРПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭРПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭРРнг
ТОФЛЕКС КУЭРРнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭРРнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭРТ
ТОФЛЕКС КУЭРТнг
ТОФЛЕКС КУЭРТнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭРЭБВнг
ТОФЛЕКС КУЭРЭБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭРЭБВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭРЭБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭРЭБПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭРЭБРнг
ТОФЛЕКС КУЭРЭБРнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭРЭБРнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭРЭБТ
ТОФЛЕКС КУЭРЭБТнг
ТОФЛЕКС КУЭРЭБТнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭРЭВнг
ТОФЛЕКС КУЭРЭВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭРЭВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭРЭКВнг
ТОФЛЕКС КУЭРЭКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС КУЭРЭКВнг-LS
ТОФЛЕКС КУЭРЭКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭРЭКПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭРЭКРнг
ТОФЛЕКС КУЭРЭКРнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭРЭКРнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭРЭКТ
ТОФЛЕКС КУЭРЭКТнг
ТОФЛЕКС КУЭРЭКТнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭРЭПнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭРЭПнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭРЭРнг
ТОФЛЕКС КУЭРЭРнг-FRHF
ТОФЛЕКС КУЭРЭРнг-HF
ТОФЛЕКС КУЭРЭТ
ТОФЛЕКС КУЭРЭТнг
ТОФЛЕКС КУЭРЭТнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭТБТ
ТОФЛЕКС КУЭТБТнг
ТОФЛЕКС КУЭТБТнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭТКТ
ТОФЛЕКС КУЭТКТнг
ТОФЛЕКС КУЭТКТнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭТТ
ТОФЛЕКС КУЭТТнг
ТОФЛЕКС КУЭТТнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭТЭБТ
ТОФЛЕКС КУЭТЭБТнг
ТОФЛЕКС КУЭТЭБТнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭТЭКТ
ТОФЛЕКС КУЭТЭКТнг
ТОФЛЕКС КУЭТЭКТнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭТЭТ
ТОФЛЕКС КУЭТЭТнг
ТОФЛЕКС КУЭТЭТнг-FR
ТОФЛЕКС КУЭФБФнг
ТОФЛЕКС КУЭФКФнг
ТОФЛЕКС КУЭФФнг
ТОФЛЕКС КУЭФЭБФнг
ТОФЛЕКС КУЭФЭКФнг
ТОФЛЕКС КУЭФЭФнг
ТОФЛЕКС КШВЭБбШв(г)
ТОФЛЕКС КШВЭПбШв(г)
ТОФЛЕКС РБВнг
ТОФЛЕКС РБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС РБВнг-LS
ТОФЛЕКС РБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС РБПнг-HF
ТОФЛЕКС РБРнг
ТОФЛЕКС РБРнг-FRHF
ТОФЛЕКС РБРнг-HF
ТОФЛЕКС РБТнг
ТОФЛЕКС РВнг
ТОФЛЕКС РВнг-FRLS
ТОФЛЕКС РВнг-LS
ТОФЛЕКС РКВнг
ТОФЛЕКС РКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС РКВнг-LS
ТОФЛЕКС РКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС РКПнг-HF
ТОФЛЕКС РКРнг
ТОФЛЕКС РКРнг-FRHF
ТОФЛЕКС РКРнг-HF
ТОФЛЕКС РКТнг
ТОФЛЕКС РПВнг
ТОФЛЕКС РПВнг-FRLS
ТОФЛЕКС РПВнг-LS
ТОФЛЕКС РПнг-FRHF
ТОФЛЕКС РПнг-HF
ТОФЛЕКС РППнг-FRHF
ТОФЛЕКС РППнг-HF
ТОФЛЕКС РПРнг
ТОФЛЕКС РПРнг-FRHF
ТОФЛЕКС РПРнг-HF
ТОФЛЕКС РПТнг
ТОФЛЕКС РРнг
ТОФЛЕКС РРнг-FRHF
ТОФЛЕКС РРнг-HF
ТОФЛЕКС РТнг
ТОФЛЕКС РЭБВ
ТОФЛЕКС РЭБВнг
ТОФЛЕКС РЭБВнг-FRLS
ТОФЛЕКС РЭБВнг-LS
ТОФЛЕКС РЭБП
ТОФЛЕКС РЭБПнг-FRHF
ТОФЛЕКС РЭБПнг-HF
ТОФЛЕКС РЭБРнг
ТОФЛЕКС РЭБРнг-FRHF
ТОФЛЕКС РЭБРнг-HF
ТОФЛЕКС РЭБТнг
ТОФЛЕКС РЭВ
ТОФЛЕКС РЭВнг
ТОФЛЕКС РЭВнг-FRLS
ТОФЛЕКС РЭВнг-LS
ТОФЛЕКС РЭКВ
ТОФЛЕКС РЭКВнг
ТОФЛЕКС РЭКВнг-FRLS
ТОФЛЕКС РЭКВнг-LS
ТОФЛЕКС РЭКП
ТОФЛЕКС РЭКПнг-FRHF
ТОФЛЕКС РЭКПнг-HF
ТОФЛЕКС РЭКРнг
ТОФЛЕКС РЭКРнг-FRHF
ТОФЛЕКС РЭКРнг-HF
ТОФЛЕКС РЭКТнг
ТОФЛЕКС РЭП
ТОФЛЕКС РЭПВнг
ТОФЛЕКС РЭПВнг-FRLS
ТОФЛЕКС РЭПВнг-LS
ТОФЛЕКС РЭПнг-FRHF
ТОФЛЕКС РЭПнг-HF
ТОФЛЕКС РЭППнг-FRHF
ТОФЛЕКС РЭППнг-HF
ТОФЛЕКС РЭПРнг
ТОФЛЕКС РЭПРнг-FRHF
ТОФЛЕКС РЭПРнг-HF
ТОФЛЕКС РЭПТнг
ТОФЛЕКС РЭРнг
ТОФЛЕКС РЭРнг-FRHF
ТОФЛЕКС РЭРнг-HF
ТОФЛЕКС РЭТнг