## Лист1
Cable | Analog2 | Analog3 | Analog4 | Analog5 | Analog6 | Analog7 | Analog8 | Analog9 | Analog10 | Analog11 | Analog12 | Analog13 | Analog14 | Analog15
ААБ2л | ААБл: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня БбШв. Отличия: Один слой пластмассовых лент в подушке вместо двух. | ААБв: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Подушка под броней без лент ПВХ, только битум и бумага. | ААБнл: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция ААБ2л. Отличия: Негорючее исполнение защитных покровов. | ААШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Алюминиевая оболочка, напряжение. Отличия: Отсутствие брони, защитный шланг ПВХ поверх оболочки. | АСБ2л: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Бумажная изоляция, два слоя лент в подушке. Отличия: Свинцовая оболочка вместо алюминиевой (тяжелее, но коррозионностойкая). | АСБл: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Бумажная изоляция, броня. Отличия: Свинцовая оболочка, один слой лент в подушке. | АСБ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Бумажная изоляция. Отличия: Свинцовая оболочка, отсутствие пластмассовых лент в подушке. | АПвБбШв: Соответствие 75%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Бронированный кабель для грунта. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (современный аналог), отсутствие масла. | АВБбШв: Соответствие 75%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: ПВХ изоляция, отсутствие металлической оболочки. | ААБ2лГ: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Параметры жилы и изоляции. Отличия: Отсутствие наружного покрова (голая броня). | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка. Отличия: Отсутствие брони и наружного покрова. | АСГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция. Отличия: Свинцовая оболочка без брони. | ААБлШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, броня. Отличия: Наружный слой — ПВХ шланг вместо пряжи. | ААПл: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Бумажная изоляция. Отличия: Броня из плоских проволок (для растягивающих усилий).
ААБ2лГ | ААБлГ: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Голая броня, алюминиевая оболочка. Отличия: Один слой лент ПВХ в подушке. | ААБГ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция, броня без наружного покрова. Отличия: Подушка без лент ПВХ. | АСБ2лГ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Конструкция "Г" (без наружного покрова). Отличия: Свинцовая оболочка. | АСБлГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Бумажная изоляция, броня. Отличия: Свинцовая оболочка, один слой лент в подушке. | АСБГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Голая броня. Отличия: Свинцовая оболочка, отсутствие лент в подушке. | ААШв: Соответствие 75%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая оболочка. Отличия: Отсутствие брони, наличие защитного ПВХ шланга. | ААБ2л: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Полная идентичность по ТТХ. Отличия: Наличие наружного защитного покрова из вязкого состава и пряжи. | АПвБГ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Стальная броня без покрова. Отличия: Сшитый полиэтилен вместо бумаги, нет металлической оболочки. | АВБГ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Броня без покрова. Отличия: ПВХ изоляция, нет алюминиевой оболочки. | ААБнлГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция ААБ2лГ. Отличия: Негорючий состав подушки. | ЦААБлГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Геометрия и броня. Отличия: Нестекающий бумажный состав (для вертикальных трасс). | АСГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция. Отличия: Свинцовая оболочка, полная защита от коррозии, но без брони. | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка. Отличия: Отсутствие бронелент. | ААБл: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Металлическая оболочка и броня. Отличия: Наличие наружного слоя (битум/пряжа).
ААБ2лШв | ААБлШв: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевая оболочка, броня, ПВХ шланг. Отличия: Один слой лент ПВХ в подушке. | ААБШв: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция, броня, ПВХ шланг. Отличия: Подушка под броней без лент ПВХ. | АСБ2лШв: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Структура защитных слоев. Отличия: Свинцовая оболочка. | АСБлШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Наличие ПВХ шланга. Отличия: Свинцовая оболочка, один слой лент в подушке. | АСБШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня и ПВХ шланг. Отличия: Свинцовая оболочка, упрощенная подушка. | АПвБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Внешний вид (ПВХ шланг), броня. Отличия: Изоляция СПЭ, нет алюминиевой оболочки. | АВБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бронированный с ПВХ шлангом. Отличия: ПВХ изоляция жил, нет металлической оболочки. | ААШв: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, ПВХ шланг. Отличия: Отсутствие бронелент под шлангом. | ААБ2л: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Металлическая оболочка и броня. Отличия: Наружный покров из пряжи вместо ПВХ шланга. | ЦААБлШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Полная структура слоев. Отличия: Нестекающая пропитка бумаги (для прокладки под углом). | ААБ2лншв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Геометрия. Отличия: Шланг из ПВХ пониженной горючести. | ПвБШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ защита и броня. Отличия: Медная жила, сшитый полиэтилен. | АПвПу: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, защита от влаги. Отличия: Усиленная оболочка из полиэтилена, нет брони и бумаги. | ААП2лШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, ПВХ шланг. Отличия: Броня из проволок (П) вместо лент (Б).
ААБ2лШп | ААБлШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, шланг ПВХ. Отличия: Один слой пластмассовых лент в подушке вместо двух. | ААБ2л: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Полная идентичность по ТТХ. Отличия: Наружный покров из пряжи (битум, пряжа) вместо ПВХ шланга. | ААБШв: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая оболочка, броня, ПВХ шланг. Отличия: Подушка под броней без лент ПВХ. | АСБ2лШв: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Структура защитных слоев, БПИ. Отличия: Свинцовая оболочка (тяжелее, коррозионностойкая). | АСБлШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Наличие ПВХ шланга. Отличия: Свинцовая оболочка, один слой лент в подушке. | АСБШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня и ПВХ шланг. Отличия: Свинцовая оболочка, упрощенная подушка. | АПвБбШв: Соответствие 75%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Бронированный кабель с ПВХ шлангом. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (современный аналог), отсутствие масла. | АВБбШв: Соответствие 75%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: ПВХ изоляция жил, отсутствие металлической оболочки. | ААШв: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, ПВХ шланг. Отличия: Отсутствие бронелент под шлангом. | ЦААБлШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Полная структура слоев. Отличия: Нестекающая пропитка бумаги (для прокладки на вертикальных трассах). | ААБ2лншв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Геометрия, конструкция. Отличия: Шланг из ПВХ пониженной горючести. | ПвБШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ защита и броня. Отличия: Медная жила, сшитый полиэтилен. | АПвПу: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, защита от влаги. Отличия: Усиленная оболочка из полиэтилена, нет брони и бумаги. | ААП2лШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, ПВХ шланг. Отличия: Броня из проволок (П) вместо лент (Б).
ААБв | АВБбШв: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, ПВХ оболочка. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо бумажной, отсутствие металлической оболочки. | ААБбШв: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Бронированный с ПВХ шлангом. Отличия: Алюминиевая оболочка, бумажная изоляция. | АПвБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: СПЭ изоляция вместо БПИ. | ААШв: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, ПВХ шланг. Отличия: Отсутствие брони. | АСБв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня, ПВХ шланг. Отличия: Свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | АСБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня, ПВХ шланг. Отличия: Свинцовая оболочка. | ААБл: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня. Отличия: Наружный покров из пряжи и битума вместо ПВХ шланга. | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Отсутствие брони и наружного покрова. | АСГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция. Отличия: Свинцовая оболочка без брони. | ААБвГ: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Полная идентичность. Отличия: Отсутствие наружного покрова (голая броня). | ЦААБв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ шланг, броня. Отличия: Нестекающая пропитка. | ААБнШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция ААБв. Отличия: Негорючий шланг. | АПвВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони, нет металлической оболочки. | ПВБбШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня и шланг ПВХ. Отличия: Медная жила.
ААБвГ | ААБ2лГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Отсутствие наружного покрова, алюминиевая оболочка, броня. Отличия: Два слоя лент в подушке вместо одного. | ААБлГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Голая броня, алюминиевая оболочка. Отличия: Один слой лент ПВХ в подушке. | АСБвГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Голая броня, БПИ. Отличия: Свинцовая оболочка. | АСБ2лГ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Конструкция "Г" (без наружного покрова). Отличия: Свинцовая оболочка, два слоя лент в подушке. | АСБлГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Бумажная изоляция, броня без покрова. Отличия: Свинцовая оболочка, один слой лент в подушке. | АПвБГ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Стальная броня без покрова. Отличия: Сшитый полиэтилен вместо бумаги, нет металлической оболочки. | АВБГ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Броня без покрова. Отличия: ПВХ изоляция, нет алюминиевой оболочки. | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка. Отличия: Отсутствие бронелент. | АСГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция. Отличия: Свинцовая оболочка без брони. | ААБ2л: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Металлическая оболочка и броня. Отличия: Наличие наружного слоя (битум/пряжа). | ААБнлГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция ААБвГ. Отличия: Негорючий состав подушки. | ЦААБлГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Геометрия и броня. Отличия: Нестекающий бумажный состав. | АВВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони и мет. оболочки. | ПвБГ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня без покрова. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция.
ААБл | ААБ2л: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня. Отличия: Два слоя пластмассовых лент в подушке вместо одного. | ААБв: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Подушка под броней без лент ПВХ, только битум и бумага. | АСБ2л: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Бумажная изоляция, два слоя лент в подушке. Отличия: Свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | АСБл: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Бумажная изоляция, броня. Отличия: Свинцовая оболочка, один слой лент в подушке. | АПвБбШв: Соответствие 75%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Бронированный кабель для грунта. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (современный аналог), отсутствие масла. | АВБбШв: Соответствие 75%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: ПВХ изоляция, отсутствие металлической оболочки. | ААШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Алюминиевая оболочка, напряжение. Отличия: Отсутствие брони, защитный шланг ПВХ поверх оболочки. | ААБлГ: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Параметры жилы и изоляции. Отличия: Отсутствие наружного покрова (голая броня). | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка. Отличия: Отсутствие брони и наружного покрова. | АСГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция. Отличия: Свинцовая оболочка без брони. | ААБлШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, броня. Отличия: Наружный слой — ПВХ шланг вместо пряжи. | ААБ2лншв: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция ААБ2л. Отличия: Негорючий шланг. | ЦААБл: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, броня. Отличия: Нестекающий пропиточный состав (для вертикальной прокладки). | ПвБШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня и шланг ПВХ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция.
ААБлал | ААБ2л: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, БПИ. Отличия: Нет информации по "ал" (возможно, опечатка ААБ2л, ААБл), использован стандартный ААБ2л. | ААБв: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, БПИ. Отличия: Нет информации по "ал", нет лент ПВХ в подушке. | АПвБбШв: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: СПЭ изоляция, нет металлической оболочки. | АВБбШв: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: ПВХ изоляция, нет металлической оболочки. | АСБл: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, БПИ, броня. Отличия: Свинцовая оболочка. | АСБ2л: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, БПИ, броня. Отличия: Свинцовая оболочка, 2 слоя лент. | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Нет брони. | АСГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, БПИ. Отличия: Свинцовая оболочка, нет брони. | ЦААБл: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, БПИ, броня. Отличия: Нестекающая пропитка. | ААП2лШв: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Броня из проволок, шланг ПВХ. | ААБлШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, БПИ, броня. Отличия: Шланг ПВХ вместо пряжи. | ААБнл: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция ААБл. Отличия: Негорючее исполнение защитных покровов. | ААБ2лГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Отсутствие наружного покрова (голая броня). | ПВБП (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, алюминиевая жила. Отличия: ПВХ изоляция, нет металлической оболочки, полиэтиленовый шланг.
ААБлГ | ААБ2лГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Отсутствие наружного покрова (Г), алюминиевая оболочка, броня. Отличия: Два слоя лент в подушке вместо одного. | ААБГ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция, броня без наружного покрова. Отличия: Подушка без лент ПВХ. | АСБ2лГ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Конструкция "Г" (без наружного покрова). Отличия: Свинцовая оболочка. | АСБлГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Бумажная изоляция, броня. Отличия: Свинцовая оболочка, один слой лент в подушке. | АПвБГ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Стальная броня без покрова. Отличия: Сшитый полиэтилен вместо бумаги, нет металлической оболочки. | АВБГ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Броня без покрова. Отличия: ПВХ изоляция, нет алюминиевой оболочки. | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Отсутствие бронелент. | АСГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция. Отличия: Свинцовая оболочка без брони. | ААБ2л: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Металлическая оболочка и броня. Отличия: Наличие наружного слоя (битум/пряжа). | ААБнлГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция ААБлГ. Отличия: Негорючий состав подушки. | ЦААБлГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Геометрия и броня. Отличия: Нестекающий бумажный состав (для вертикальных трасс). | АВВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони и мет. оболочки. | ПвБГ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня без покрова. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААПлГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, голая броня. Отличия: Броня из проволок вместо лент.
ААБлШв | ААБ2лШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, шланг ПВХ. Отличия: Два слоя пластмассовых лент в подушке вместо одного. | ААБл: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, броня. Отличия: Наружный покров из пряжи (битум, пряжа) вместо ПВХ шланга. | ААБШв: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая оболочка, броня, ПВХ шланг. Отличия: Подушка под броней без лент ПВХ. | АСБ2лШв: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Структура защитных слоев, БПИ. Отличия: Свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | АСБлШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Наличие ПВХ шланга. Отличия: Свинцовая оболочка, один слой лент в подушке. | АСБШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Броня и ПВХ шланг. Отличия: Свинцовая оболочка, упрощенная подушка. | АПвБбШв: Соответствие 75%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Бронированный кабель с ПВХ шлангом. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (современный аналог), отсутствие масла и металлической оболочки. | АВБбШв: Соответствие 75%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо бумажной, отсутствие металлической оболочки. | ААШв: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, ПВХ шланг. Отличия: Отсутствие бронелент под шлангом. | ЦААБлШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Полная структура слоев. Отличия: Нестекающая пропитка бумаги (для прокладки на вертикальных трассах). | ААБ2лншв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Геометрия, конструкция. Отличия: Шланг из ПВХ пониженной горючести (индекс "нг(А)-LS" или подобный). | ПвБШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ защита и броня. Отличия: Медная жила, сшитый полиэтилен вместо бумаги. | ААП2лШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, ПВХ шланг. Отличия: Броня из проволок (П) вместо лент (Б). | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Отсутствие брони и внешнего покрова.
ААБнлГ | ААБ2лГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Отсутствие наружного покрова (Г), алюминиевая оболочка, броня. Отличия: Два слоя лент в подушке вместо одного, без индекса "нл". | ААБлГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Голая броня, алюминиевая оболочка. Отличия: Один слой лент ПВХ в подушке, без индекса "нл". | АСБ2лГ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Конструкция "Г" (без наружного покрова). Отличия: Свинцовая оболочка. | АСБлГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Бумажная изоляция, броня без покрова. Отличия: Свинцовая оболочка, один слой лент в подушке. | АПвБГнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Негорючий, стальная броня без покрова. Отличия: Сшитый полиэтилен вместо бумаги, нет металлической оболочки. | АВБГнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Негорючий, броня без покрова. Отличия: ПВХ изоляция, нет алюминиевой оболочки. | ААБГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Бумажная изоляция, броня без наружного покрова. Отличия: Подушка без лент ПВХ. | ЦААБлГнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Нестекающий бумажный состав (для вертикальных трасс), пониженное дымовыделение. | ААБ2лншв: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, броня, негорючий. Отличия: Наличие наружного шланга. | ААБнл: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, алюминиевая оболочка, броня. Отличия: Наличие наружного покрова из пряжи. | АПвБбШвнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: СПЭ изоляция, нет металлической оболочки, есть внешний шланг. | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Отсутствие брони. | АСГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция. Отличия: Свинцовая оболочка без брони. | ААПлГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, голая броня. Отличия: Броня из проволок вместо лент.
ААГ | ААБГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, БПИ, нет внешнего покрова. Отличия: Наличие брони из лент. | ААБлГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, БПИ. Отличия: Наличие брони и одного слоя лент в подушке. | АСГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Бумажная изоляция, отсутствие брони и покрова. Отличия: Свинцовая оболочка (более коррозионностойкая). | АСБГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Бумажная изоляция, нет внешнего покрова. Отличия: Свинцовая оболочка и броня из лент. | АПвВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони и мет. оболочки. | АВВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони и мет. оболочки. | АПвПу: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Изоляция и оболочка из сшитого полиэтилена, усиленная оболочка, нет брони. | ААШв: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка. Отличия: Наличие защитного шланга ПВХ, нет брони. | ААБл: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка. Отличия: Наличие брони и наружного покрова из пряжи и битума. | ААБ2л: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка. Отличия: Наличие брони и наружного покрова (два слоя лент). | ЦААГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, нет брони. Отличия: Нестекающая пропитка. | АППГнг(А)-HF: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, нет брони, негорючий. Отличия: Полимерная изоляция, безгалогенный. | ВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий. Отличия: Медная жила, ПВХ изоляция, огнестойкий. | ПВКВнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий. Отличия: Медная жила, ПВХ изоляция, контрольный кабель.
ААП2л | ААПл: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, проволочная броня (П). Отличия: Один слой лент в подушке вместо двух. | ААБ2л: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, два слоя лент. Отличия: Броня из лент (Б) вместо проволок (П). | ААБл: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, один слой лент. Отличия: Броня из лент (Б) вместо проволок (П). | АСП2л: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Проволочная броня, два слоя лент. Отличия: Свинцовая оболочка. | АСПл: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Свинцовая оболочка, один слой лент. | АПвП2г: Соответствие 75%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, проволочная броня без покрова. Отличия: СПЭ изоляция, нет металлической оболочки. | АВБПнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, проволочная броня. Отличия: ПВХ изоляция, нет металлической оболочки. | ААП2лГ: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Полная идентичность. Отличия: Отсутствие наружного покрова (голая броня). | ЦААП2л: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Проволочная броня, два слоя лент. Отличия: Нестекающая пропитка (для вертикальных трасс). | ААШв: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка. Отличия: Отсутствие брони. | ААБШв: Соответствие 75%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая оболочка, броня. Отличия: Броня из лент, шланг ПВХ. | ПвП2г (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Проволочная броня, без покрова. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АПвБбШв: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция. | ААБнлГ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Броня из лент, негорючий, голый покров.
ААП2лШв | ААПлШв: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, проволочная броня, шланг ПВХ. Отличия: Один слой лент в подушке вместо двух. | ААП2лШнг: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Идентичная конструкция. Отличия: Шланг из ПВХ пониженной горючести (пожаробезопаснее). | ААП2л: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, проволочная броня. Отличия: Наружный покров из пряжи (битум, пряжа) вместо ПВХ шланга. | АСП2лШв: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Проволочная броня, два слоя лент, шланг ПВХ. Отличия: Свинцовая оболочка. | АСПлШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Проволочная броня, шланг ПВХ. Отличия: Свинцовая оболочка, один слой лент. | АПвП2гШвнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Проволочная броня, негорючий шланг. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена, нет металлической оболочки, пониженное дымовыделение. | АВБПШвнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, проволочная броня, шланг ПВХ, негорючий. Отличия: ПВХ изоляция жил, отсутствие металлической оболочки. | ААШв: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, ПВХ шланг. Отличия: Отсутствие брони. | ЦААП2лШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Полная структура слоев. Отличия: Нестекающая пропитка бумаги (для прокладки на вертикальных трассах). | ААП2лГ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, проволочная броня. Отличия: Отсутствие наружного покрова (голая броня). | ААБ2лШв: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, два слоя лент, шланг ПВХ. Отличия: Броня из лент (Б) вместо проволок (П). | ПвП2гШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Проволочная броня, шланг ПВХ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБнлШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, алюминиевая оболочка, шланг. Отличия: Броня из лент. | АПвБбШв: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция.
ААП2лШнг | ААП2лШв: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Идентичная конструкция. Отличия: Шланг из обычного ПВХ (не негорючий), требует одиночной прокладки. | АПвП2гШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Проволочная броня, негорючий шланг, групповая прокладка. Отличия: СПЭ изоляция, нет металлической оболочки. | АВБПШвнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, проволочная броня, негорючий шланг. Отличия: ПВХ изоляция жил, нет металлической оболочки. | ЦААП2лШвнг(А)-LS: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, проволочная броня. Отличия: Нестекающая пропитка. | ААБ2лШнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Негорючий, алюминиевая оболочка, шланг. Отличия: Броня из лент (Б) вместо проволок (П). | ААБнлШвнг(А)-LS: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Негорючий, алюминиевая оболочка, шланг. Отличия: Броня из лент, один слой лент в подушке. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня, шланг. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция. | ПвП2гШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Проволочная броня, негорючий шланг. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААПлШв: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, проволочная броня, шланг ПВХ. Отличия: Шланг не негорючий, один слой лент в подушке. | ААП2лГнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, проволочная броня, негорючий. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голая броня). | АПвБГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет металлической оболочки. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Негорючий. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони и мет. оболочки. | ВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня, шланг. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня, шланг. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция.
ААПл | ААП2л: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, проволочная броня (П). Отличия: Два слоя лент в подушке вместо одного. | ААПлГ: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Полная идентичность. Отличия: Отсутствие наружного покрова из пряжи (голая броня). | АСП2л: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Проволочная броня, два слоя лент. Отличия: Свинцовая оболочка. | АСПл: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Свинцовая оболочка, один слой лент. | ААБл: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, один слой лент. Отличия: Броня из лент (Б) вместо проволок (П). | ААБ2л: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, два слоя лент. Отличия: Броня из лент (Б) вместо проволок (П). | ЦААПл: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Проволочная броня, один слой лент. Отличия: Нестекающая пропитка (для вертикальных трасс). | ААПлШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, проволочная броня. Отличия: Наружный слой — ПВХ шланг вместо пряжи. | АПвПл: Соответствие 75%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, проволочная броня. Отличия: СПЭ изоляция, нет металлической оболочки. | АВБП: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, проволочная броня. Отличия: ПВХ изоляция, нет металлической оболочки. | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Отсутствие брони. | АСГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция. Отличия: Свинцовая оболочка без брони. | ПвПл (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АПвПуг: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, защита от влаги. Отличия: Усиленная оболочка из полиэтилена, нет брони.
ААПлГ | ААП2лГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, голая проволочная броня. Отличия: Два слоя лент в подушке вместо одного. | ААПл: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, проволочная броня. Отличия: Наружный покров из пряжи (битум, пряжа) вместо отсутствующего покрова. | АСП2лГ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Проволочная броня, два слоя лент, нет покрова. Отличия: Свинцовая оболочка. | АСПлГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Проволочная броня, нет покрова. Отличия: Свинцовая оболочка, один слой лент. | ААБлГ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, голый покров. Отличия: Броня из лент (Б) вместо проволок (П). | ААБ2лГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, голый покров. Отличия: Броня из лент (Б), два слоя лент в подушке. | АПвП2гнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, проволочная броня без покрова. Отличия: СПЭ изоляция, нет металлической оболочки, негорючий. | АВБПГнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, проволочная броня без покрова. Отличия: ПВХ изоляция жил, отсутствие металлической оболочки. | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Отсутствие брони. | АСГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция. Отличия: Свинцовая оболочка без брони. | ЦААПлГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Проволочная броня, нет покрова. Отличия: Нестекающая пропитка (для вертикальных трасс). | ААП2лШнг: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, проволочная броня. Отличия: Наличие негорючего наружного шланга. | ПвП2гГ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Проволочная броня, нет покрова. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АПвПуг: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, защита от влаги. Отличия: Усиленная оболочка из полиэтилена, нет брони.
ААШв | ААШп: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, нет брони, шланг. Отличия: Шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | ААШнг(А): Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Полный аналог ААШв. Отличия: Шланг из ПВХ пониженной горючести (для групповой прокладки). | АСШв: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Нет брони, шланг ПВХ. Отличия: Свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | АСШп: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Нет брони, шланг полиэтилен. Отличия: Свинцовая оболочка. | ААГ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Отсутствие защитного шланга (совсем голый). | АСГ: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бумажная изоляция, нет брони. Отличия: Свинцовая оболочка, нет шланга. | ААБлШв: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, шланг ПВХ. Отличия: Наличие брони из лент. | АПвВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони и мет. оболочки. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони и мет. оболочки, пониженное дымовыделение. | ЦААШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, шланг ПВХ. Отличия: Нестекающая пропитка. | АПвПу: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Усиленная оболочка из полиэтилена, нет брони и бумаги. | АВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони и мет. оболочки, не распространяет горение при одиночной прокладке. | ПвВГ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Шланг ПВХ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | ААШвЭ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, шланг ПВХ. Отличия: Наличие экрана (для высоковольтных применений, например, электрофильтров).
ААШвЭ | ААШнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая оболочка, шланг ПВХ, негорючий. Отличия: Отсутствие экрана. | АСШвЭ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Наличие экрана, шланг ПВХ. Отличия: Свинцовая оболочка. | АПвВГЭнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, экран, негорючий. Отличия: ПВХ изоляция, нет металлической оболочки. | АВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, экран, негорючий. Отличия: ПВХ изоляция и оболочка, нет металлической оболочки. | ЦААШвЭ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, экран, шланг ПВХ. Отличия: Нестекающая пропитка. | ААБлЭ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, экран. Отличия: Наличие брони из лент, наружный покров из пряжи. | ААПлЭ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, экран. Отличия: Наличие брони из проволок, наружный покров из пряжи. | ПвВГЭнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Экран, негорючий. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | КУИНЭнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Экранированный, негорючий, контрольный. Отличия: Контрольный, полимерная изоляция. | КВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Экранированный, негорючий, контрольный. Отличия: Контрольный, медная жила. | ААШв: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, шланг ПВХ. Отличия: Отсутствие экрана. | АСШв: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Свинцовая оболочка, шланг ПВХ. Отличия: Отсутствие экрана. | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Отсутствие экрана, брони и шланга. | ВБбШвЭнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Экран, негорючий, броня. Отличия: Медная жила, ПВХ изоляция, нет металлической оболочки.
ААШнг | ААШнг-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая оболочка, негорючий шланг. Отличия: Пониженное дымо- и газовыделение при горении (LS). | ААШв: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, шланг ПВХ. Отличия: Шланг из обычного ПВХ (для одиночной прокладки). | ААШп: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая оболочка, нет брони. Отличия: Шланг из полиэтилена, не негорючий. | АСШнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Негорючий шланг. Отличия: Свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | АСШнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Негорючий шланг, LS. Отличия: Свинцовая оболочка. | ААГнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, негорючий. Отличия: Отсутствие защитного шланга (голый). | ААБлШнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, негорючий шланг. Отличия: Наличие брони из лент. | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони и мет. оболочки. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони и мет. оболочки. | ЦААШнг(А)-LS: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, негорючий шланг. Отличия: Нестекающая пропитка. | АПвПунг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Усиленная оболочка из полиэтилена, нет брони и бумаги. | ААШвЭ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, шланг ПВХ. Отличия: Наличие экрана. | ПвВГнг(А)-LS (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Наличие брони, СПЭ изоляция.
ААШнг-LS | ААШнг: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, негорючий шланг. Отличия: Обычное дымовыделение при горении. | АСШнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Негорючий шланг, LS. Отличия: Свинцовая оболочка. | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони и мет. оболочки. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони и мет. оболочки. | ЦААШнг(А)-LS: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, негорючий шланг, LS. Отличия: Нестекающая пропитка. | ААБлШнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, негорючий шланг, LS. Отличия: Наличие брони из лент. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Наличие брони, СПЭ изоляция. | ПвВГнг(А)-LS (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | ААШв: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, шланг ПВХ. Отличия: Шланг не негорючий, нет LS. | ААШп: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, шланг. Отличия: Шланг полиэтиленовый, не негорючий, нет LS. | ААГнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая оболочка, негорючий. Отличия: Отсутствие шланга, нет LS. | ВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Медная жила, нет мет. оболочки. | КВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, экран. Отличия: Контрольный кабель, медная жила. | АПвБГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки.
ААШп | ААШв: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, нет брони, шланг. Отличия: Шланг из ПВХ (не полиэтилен), не негорючий. | ААШнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, нет брони. Отличия: Шланг из негорючего ПВХ. | ААШнг-LS: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, нет брони. Отличия: Шланг из негорючего ПВХ с пониженным дымовыделением. | АСШп: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Нет брони, шланг полиэтилен. Отличия: Свинцовая оболочка. | АСШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Нет брони, шланг ПВХ. Отличия: Свинцовая оболочка. | ААГ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Отсутствие защитного шланга. | АПвПу: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, полиэтиленовая оболочка. Отличия: Усиленная оболочка, нет металлической оболочки. | АПвПГнг(А)-HF: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Полимерная изоляция, безгалогенный, нет металлической оболочки. | АВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: ПВХ изоляция, нет брони и мет. оболочки. | ЦААШп: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, шланг ПЭ. Отличия: Нестекающая пропитка. | ААБлШв: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, шланг ПВХ. Отличия: Наличие брони из лент. | ААБбШп: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая оболочка, шланг ПЭ. Отличия: Наличие брони из лент. | АПвБбШп: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПЭ. Отличия: СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | ПвПу (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Шланг ПЭ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки.
АВАВ | АВВГ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Более стандартизированная марка, соответствует ГОСТ, применяется для стационарной прокладки в помещениях. | АПвВГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ), лучше термическая стойкость и нагрузочная способность. | АВВГнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвВГнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: СПЭ изоляция, негорючий. | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: СПЭ изоляция. | АВБбШв: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Наличие брони и защитного шланга. | СИП-1: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, для воздушных линий. Отличия: Самонесущий изолированный провод, не требует троса, другая конструкция изоляции. | СИП-2: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, для воздушных линий. Отличия: Несущая жила изолирована, для более жестких климатических условий. | ВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Медная жила. | ПвВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ оболочка. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АПВ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевый провод с ПВХ изоляцией. Отличия: Одножильный, для прокладки в трубах. | АВБП: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Наличие проволочной брони. | РКГМ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Термостойкий провод в резиновой изоляции и оплетке.
АВБаШв | АВБбШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, шланг ПВХ. Отличия: Стандартная марка с ленточной броней, используется как эквивалент (марка "АВБаШв" мало распространена). | АВБбШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Пониженное дымовыделение. | АПвБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБШп: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (холодный), для низких температур. | ААБ2лШв: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ВБбШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ. Отличия: Медная жила. | ПвБШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВБбШп(г): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПЭ. Отличия: Герметизация водоблокирующими элементами. | АВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Отсутствие брони. | ЦАВБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Нестекающая пропитка (если БаШв имеет пропитку).
АВБаШв-ХЛ | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, шланг ПВХ, климатическое исполнение ХЛ. Отличия: Стандартизированная марка. | АВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвБбШв-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБШп-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, ХЛ. Отличия: Шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | ВБбШв-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ, ХЛ. Отличия: Медная жила. | ПвБШв-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ, ХЛ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГ-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, ХЛ. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка, ХЛ. Отличия: Отсутствие брони. | АПВ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевый провод с ПВХ изоляцией, ХЛ. Отличия: Одножильный, нет оболочки и брони. | ААБл-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, ХЛ. Отличия: Бумажная изоляция, наружный покров из пряжи. | ЦАВБбШв-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, ХЛ, шланг ПВХ. Отличия: Нестекающая пропитка (если БаШв имеет пропитку). | ААБ2лШв-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, ХЛ, шланг. Отличия: Бумажная изоляция.
АВБаШвнг | АВБбШвнг(А): Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, негорючий шланг. Отличия: Стандартизированная марка с ленточной броней. | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Пониженное дымовыделение при горении. | АПвБбШвнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Шланг из обычного ПВХ (для одиночной прокладки). | АВБШпнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Шланг из полиэтилена (нг исполнение). | АВБГнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Отсутствие брони. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони. | ВБбШвнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ААП2лШнг: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, проволочная броня. | ЦАВБбШвнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Нестекающая пропитка.
АВБаШвнг-ХЛ | АВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий шланг, броня. Отличия: Стандартизированная марка с ленточной броней. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня. Отличия: Шланг из обычного ПВХ (для одиночной прокладки). | АВБШпнг(А)-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий. Отличия: Шланг из полиэтилена (нг исполнение). | АВБГнг(А)-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий. Отличия: Отсутствие брони. | ВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ЦАВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий шланг. Отличия: Нестекающая пропитка. | АПвБГнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | АВВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий. Отличия: Отсутствие брони, наличие экрана.
АВБаШвнг-LS | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Стандартизированная марка с ленточной броней. | АВБбШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Обычное дымовыделение при горении. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (для низких температур). | АВБГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони. | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони, изоляция СПЭ. | ВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ЦАВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Нестекающая пропитка. | АПвБГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | ВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS. Отличия: Медная жила, огнестойкий (FR). | АВБбШпнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Шланг из полиэтилена.
АВБбШв | АВБШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, шланг ПВХ. Отличия: Стандартизированная марка, используется как эквивалент по ГОСТ Р 53769-2010. | АВБбШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Пониженное дымовыделение. | АПвБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБШп: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (холодный), для низких температур. | ААБ2лШв: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ВБбШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ. Отличия: Медная жила. | ПвБШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Отсутствие брони. | ЦАВБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Нестекающая пропитка. | ААБ2лШв-Т: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, шланг. Отличия: Бумажная изоляция, тропическое исполнение.
АВБбШв-ХЛ | АВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий шланг, броня. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Пониженное дымовыделение. | АПвБбШв-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Шланг из обычного ПВХ, для умеренного/холодного климата (УХЛ). | АВБШп-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, ХЛ. Отличия: Шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | ВБбШв-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ, ХЛ. Отличия: Медная жила. | ПвБШв-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ, ХЛ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГ-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, ХЛ. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка, ХЛ. Отличия: Отсутствие брони. | АПВ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевый провод с ПВХ изоляцией, ХЛ. Отличия: Одножильный, нет оболочки и брони. | ААБл-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, ХЛ. Отличия: Бумажная изоляция, наружный покров из пряжи. | ЦАВБбШв-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, ХЛ, шланг ПВХ. Отличия: Нестекающая пропитка. | ААБ2лШв-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, ХЛ, шланг. Отличия: Бумажная изоляция.
АВБбШвзнг | АВБбШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, негорючий шланг. Отличия: Отсутствие заполнителя (з). | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Негорючий, броня, LS. Отличия: Отсутствие заполнителя. | АПвБбШвнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Отсутствие заполнителя, изоляция СПЭ. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие заполнителя, изоляция СПЭ. | АВБШпнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Отсутствие заполнителя, шланг из полиэтилена. | ВБбШвнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Медная жила, отсутствие заполнителя. | ПвБШвнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция, отсутствие заполнителя. | АВБГнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Отсутствие заполнителя и наружного шланга (голый). | АВВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Отсутствие брони и заполнителя. | ААБлШнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, отсутствие заполнителя. | ЦАВБбШвнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Отсутствие заполнителя, нестекающая пропитка. | АПвБГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Отсутствие заполнителя, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | АВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, огнестойкий. Отличия: Отсутствие брони и заполнителя. | АВБбШвзнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS).
АВБбШвнг | АВБбШвнг(А): Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, негорючий шланг. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ Р 53769-2010. | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Пониженное дымовыделение при горении. | АПвБбШвнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Шланг из обычного ПВХ (для одиночной прокладки). | АВБШпнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Шланг из полиэтилена (нг исполнение). | АВБГнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Отсутствие брони. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони. | ВБбШвнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ААП2лШнг: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, проволочная броня. | ЦАВБбШвнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Нестекающая пропитка.
АВБбШвнг-ХЛ | АВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий шланг, броня. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ 15150-69. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня. Отличия: Шланг из обычного ПВХ (для одиночной прокладки). | АВБШпнг(А)-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий. Отличия: Шланг из полиэтилена (нг исполнение). | АВБГнг(А)-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий. Отличия: Отсутствие брони. | ВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ЦАВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий шланг. Отличия: Нестекающая пропитка. | АПвБГнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | АВВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий. Отличия: Отсутствие брони, наличие экрана.
АВБбШвнг-LS | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ 31565-2012. | АВБбШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Обычное дымовыделение при горении. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (для низких температур). | АВБГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони. | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони, изоляция СПЭ. | ВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ЦАВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Нестекающая пропитка. | АПвБГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | ВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS. Отличия: Медная жила, огнестойкий (FR), нет брони. | АВБбШпнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Шланг из полиэтилена.
АВБбШзнг | АВБбШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, негорючий шланг. Отличия: Отсутствие заполнителя (з). | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Негорючий, броня, LS. Отличия: Отсутствие заполнителя. | АПвБбШвнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Отсутствие заполнителя, изоляция СПЭ. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие заполнителя, изоляция СПЭ. | АВБбШвзнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АВБШпнг(А)з: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, заполнитель. Отличия: Шланг из полиэтилена (нг исполнение). | АВБГнг(А)з: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, заполнитель. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А)з: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Отсутствие брони. | ВБбШвнг(А)з: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня, заполнитель. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А)з: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня, заполнитель. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А)з: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, заполнитель. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ЦАВБбШвнг(А)з: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, заполнитель. Отличия: Нестекающая пропитка. | АПвБГнг(А)-LSз: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня, заполнитель. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | АВВГнг(А)-FRLSз: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, огнестойкий, заполнитель. Отличия: Отсутствие брони.
АВБбШнг | АВБбШвнг(А): Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, негорючий шланг. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ Р 53769-2010. | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Пониженное дымовыделение при горении. | АПвБбШвнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Шланг из обычного ПВХ (для одиночной прокладки). | АВБШпнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Шланг из полиэтилена (нг исполнение). | АВБГнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Отсутствие брони. | ВБбШвнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ААП2лШнг: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, проволочная броня. | ЦАВБбШвнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВБбШвзнг(А): Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Наличие заполнителя (з).
АВБбШнг-ХЛ | АВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий шланг, броня. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ 15150-69. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня. Отличия: Шланг из обычного ПВХ (для одиночной прокладки). | АВБШпнг(А)-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий. Отличия: Шланг из полиэтилена (нг исполнение). | АВБГнг(А)-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий. Отличия: Отсутствие брони. | ВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ЦАВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий шланг. Отличия: Нестекающая пропитка. | АПвБГнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | АВБбШвзнг(А)-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий шланг. Отличия: Наличие заполнителя (з).
АВБбШнг-LS | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ 31565-2012. | АВБбШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Обычное дымовыделение при горении. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (для низких температур). | АВБГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони. | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони, изоляция СПЭ. | ВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ЦАВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Нестекающая пропитка. | АПвБГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | ВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS. Отличия: Медная жила, огнестойкий (FR), нет брони. | АВБбШпнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Шланг из полиэтилена.
АВБВ | АВБбШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, шланг ПВХ. Отличия: Стандартизированная марка, используется как эквивалент по ГОСТ Р 53769-2010. | АВБбШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Пониженное дымовыделение. | АПвБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБШп: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (холодный), для низких температур. | ААБ2лШв: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ВБбШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ. Отличия: Медная жила. | ПвБШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Отсутствие брони. | ЦАВБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Нестекающая пропитка. | ААБ2лШв-Т: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, шланг. Отличия: Бумажная изоляция, тропическое исполнение.
АВБВнг-LS | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ 31565-2012. | АВБбШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Обычное дымовыделение при горении. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (для низких температур). | АВБГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони. | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони, изоляция СПЭ. | ВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ЦАВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Нестекающая пропитка. | АПвБГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | ВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS. Отличия: Медная жила, огнестойкий (FR), нет брони. | АВБбШпнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Шланг из полиэтилена.
АВБШв | АВБбШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, шланг ПВХ. Отличия: Стандартизированная марка, используется как эквивалент по ГОСТ Р 53769-2010. | АВБбШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Пониженное дымовыделение. | АПвБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБШп: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (холодный), для низких температур. | ААБ2лШв: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ВБбШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ. Отличия: Медная жила. | ПвБШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Отсутствие брони. | ЦАВБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Нестекающая пропитка. | ААБ2лШв-Т: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, шланг. Отличия: Бумажная изоляция, тропическое исполнение.
АВБШв-ХЛ | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий шланг, броня. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ 15150-69. | АВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий шланг, броня. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Пониженное дымовыделение. | АПвБбШв-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБШп-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, ХЛ. Отличия: Шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | ВБбШв-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ, ХЛ. Отличия: Медная жила. | ПвБШв-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ, ХЛ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГ-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, ХЛ. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка, ХЛ. Отличия: Отсутствие брони. | АПВ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевый провод с ПВХ изоляцией, ХЛ. Отличия: Одножильный, нет оболочки и брони. | ААБл-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, ХЛ. Отличия: Бумажная изоляция, наружный покров из пряжи. | ЦАВБбШв-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, ХЛ, шланг ПВХ. Отличия: Нестекающая пропитка. | ААБ2лШв-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, ХЛ, шланг. Отличия: Бумажная изоляция.
АВБШвнг-LS | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ 31565-2012. | АВБбШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Обычное дымовыделение при горении. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (для низких температур). | АВБГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони. | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони, изоляция СПЭ. | ВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ЦАВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Нестекающая пропитка. | АПвБГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | ВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS. Отличия: Медная жила, огнестойкий (FR), нет брони. | АВБбШпнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Шланг из полиэтилена.
АВБШвнг | АВБбШвнг(А): Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, негорючий шланг. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ Р 53769-2010. | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Пониженное дымовыделение при горении. | АПвБбШвнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Шланг из обычного ПВХ (для одиночной прокладки). | АВБШпнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Шланг из полиэтилена (нг исполнение). | АВБГнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Отсутствие брони. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони. | ВБбШвнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ААП2лШнг: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, проволочная броня. | ЦАВБбШвнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Нестекающая пропитка.
АВБШвнг-ХЛ | АВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий шланг, броня. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ 15150-69. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня. Отличия: Шланг из обычного ПВХ (для одиночной прокладки). | АВБШпнг(А)-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий. Отличия: Шланг из полиэтилена (нг исполнение). | АВБГнг(А)-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий. Отличия: Отсутствие брони. | ВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ЦАВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий шланг. Отличия: Нестекающая пропитка. | АПвБГнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | АВВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий. Отличия: Отсутствие брони, наличие экрана.
АВБШвнг-LS-ХЛ | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, негорючий шланг, LS, ХЛ. Отличия: Стандартизированная марка. | АВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Обычное дымовыделение при горении. | АПвБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВБГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Отсутствие брони. | АПвВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Отсутствие брони, изоляция СПЭ. | ВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня, ХЛ. Отличия: Медная жила. | ПвБШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня, ХЛ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS, ХЛ. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ЦАВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS, ХЛ. Отличия: Нестекающая пропитка. | АПвБГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня, ХЛ. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Медная жила, огнестойкий (FR), нет брони. | АВБбШпнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Шланг из полиэтилена. | АВБбШвнг(А)-LS-Т: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Тропическое исполнение (Т) вместо ХЛ.
АВБШвнг-LSLTx | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Стандартизированная марка, без индекса Tx (токсичность). | АВБбШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Обычное дымовыделение (не LS), нет индекса Tx. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ, нет индекса Tx. | АВБГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый), нет индекса Tx. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие брони и индекса Tx. | ВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Медная жила, нет индекса Tx. | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция, нет индекса Tx. | ААБлШнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, нет индекса Tx. | ЦАВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг, LS. Отличия: Нестекающая пропитка, нет индекса Tx. | АПвБГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, броня. Отличия: Броня из лент, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки и индекса Tx. | ВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS. Отличия: Медная жила, огнестойкий (FR), нет брони и индекса Tx. | АВБбШпнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Шланг из полиэтилена, нет индекса Tx. | АВБбШвнг(А)-FRLSLTx: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Полный аналог. Отличия: Дополнительный индекс FR (огнестойкий). | КВВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, Tx, экран. Отличия: Контрольный кабель, наличие экрана.
АВВ | АВВГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Более стандартизированная марка по ГОСТ Р 53769-2010. | АПвВГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ), лучше термическая стойкость и нагрузочная способность. | АВВГнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АВБбШв: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция. Отличия: Наличие брони и защитного шланга. | СИП-1: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, для воздушных линий. Отличия: Самонесущий изолированный провод, не требует троса. | СИП-2: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, для воздушных линий. Отличия: Несущая жила изолирована. | ВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Медная жила. | ПвВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ оболочка. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АПВ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевый провод с ПВХ изоляцией. Отличия: Одножильный, для прокладки в трубах. | АВБГ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция. Отличия: Наличие брони без наружного шланга. | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, нет брони. | РКГМ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Термостойкий провод в резиновой изоляции и оплетке. | АВВГ-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (холодный).
АВВБ | АВБбШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, шланг ПВХ. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ Р 53769-2010. | АВБбШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий шланг. Отличия: Пониженное дымовыделение. | АПвБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБШп: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (холодный), для низких температур. | ААБ2лШв: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка. | ВБбШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ. Отличия: Медная жила. | ПвБШв (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Отсутствие брони. | ЦАВБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, шланг ПВХ. Отличия: Нестекающая пропитка. | ААБ2лШв-Т: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, шланг. Отличия: Бумажная изоляция, тропическое исполнение.
АВВБ-ХЛ | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, шланг ПВХ, климатическое исполнение ХЛ. Отличия: Стандартизированная марка с ленточной броней. | АВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий шланг, броня. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, броня. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвБбШв-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБШп-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, ХЛ. Отличия: Шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | ВБбШв-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ, ХЛ. Отличия: Медная жила. | ПвБШв-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, шланг ПВХ, ХЛ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГ-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня, ХЛ. Отличия: Отсутствие наружного шланга (голый). | АВВГ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка, ХЛ. Отличия: Отсутствие брони. | АПВ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевый провод с ПВХ изоляцией, ХЛ. Отличия: Одножильный, нет оболочки и брони. | ААБл-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, ХЛ. Отличия: Бумажная изоляция, наружный покров из пряжи. | ЦАВБбШв-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, ХЛ, шланг ПВХ. Отличия: Нестекающая пропитка. | ААБ2лШв-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, ХЛ, шланг. Отличия: Бумажная изоляция.
АВВБГ | АВБГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, отсутствие наружного покрова (Г). Отличия: Стандартизированная марка. | АВБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: Наличие наружного шланга ПВХ. | АВБбШвнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Наличие негорючего шланга. | АПвБГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, нет покрова. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвБГнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | ВБГ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, нет покрова. Отличия: Медная жила. | ПвБГ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, нет покрова. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция. Отличия: Отсутствие брони. | ААБлГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, голая. Отличия: Бумажная изоляция. | ЦАВБГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, голая. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВБГ-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, голая. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ. | АВБбШвзнг: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Наличие шланга и заполнителя. | АПвБ2г: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: СПЭ изоляция, нет шланга, герметизация. | АПвП2г: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, проволочная броня, голая. Отличия: Проволочная броня вместо ленточной.
АВВБГз | АВБГ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, отсутствие наружного покрова (Г). Отличия: Отсутствие заполнителя (з). | АВБбШвзнг: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, заполнитель. Отличия: Наличие негорючего шланга. | АПвБГнг(А)-LSз: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Изоляция из СПЭ. | ВБГз (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, нет покрова, заполнитель. Отличия: Медная жила. | ПвБГз (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, нет покрова, заполнитель. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВВГз: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, заполнитель. Отличия: Отсутствие брони. | ААБлГз: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, голая, заполнитель. Отличия: Бумажная изоляция. | ЦАВБГз: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, голая, заполнитель. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, LS. Отличия: Наличие шланга, отсутствие заполнителя. | АПвБ2г: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: СПЭ изоляция, нет шланга, нет заполнителя. | АПвП2г: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, проволочная броня, голая. Отличия: Проволочная броня, нет заполнителя. | АВБГнг(А)з: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, голая, заполнитель. Отличия: Негорючее исполнение. | АВВГнг(А)з: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Отсутствие брони. | АВБбШвзнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Наличие шланга.
АВВГ | АВВГнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвВГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ). | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВБбШв: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция. Отличия: Наличие брони и защитного шланга. | АВВ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Базовая марка (часто взаимозаменяемы с АВВГ при одиночной прокладке). | ВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Медная жила. | ПвВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ оболочка. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АПВ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевый провод с ПВХ изоляцией. Отличия: Одножильный, нет оболочки. | АВБГ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция. Отличия: Наличие брони без наружного шланга. | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, нет брони. | АВВГ-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ. | АВВГЭ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Наличие экрана. | АВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Огнестойкий (FR).
АВВГ-ХЛ | АВВГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Для умеренного/холодного климата (УХЛ). | АВВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвВГ-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, ХЛ. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, ХЛ, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВВГз-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ. Отличия: Наличие заполнителя (герметизация). | АПВ-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевый провод с ПВХ изоляцией, ХЛ. Отличия: Одножильный, нет оболочки. | ВВГ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка, ХЛ. Отличия: Медная жила. | ПвВГ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ оболочка, ХЛ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка, ХЛ. Отличия: Наличие брони. | ААГ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ХЛ. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, нет брони. | АВВГЭ-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка, ХЛ. Отличия: Наличие экрана. | АВВГнг(А)-FRLS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Огнестойкий (FR). | АВВГнг(А)з-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, ХЛ. Отличия: Наличие заполнителя.
АВВГз | АВВГ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Отсутствие заполнителя (з). | АВВГнг(А)з: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВВГнг(А)-LSз: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвВГз: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, заполнитель. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвВГнг(А)-LSз: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, заполнитель, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВВГз-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, заполнитель. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (холодный). | ВВГз (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка, заполнитель. Отличия: Медная жила. | ПвВГз (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ оболочка, заполнитель. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБбШвзнг: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, заполнитель, негорючий. Отличия: Наличие брони. | АВВГЭз: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, заполнитель. Отличия: Наличие экрана. | АВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Отсутствие оболочки и заполнителя (провод). | ЦАВВГз: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, заполнитель. Отличия: Нестекающая пропитка (если применимо). | АВВГнг(А)-FRLSз: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Огнестойкий (FR). | ААБлШвз: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, заполнитель. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня.
АВВГз-ХЛ | АВВГз: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка, заполнитель. Отличия: Для умеренного/холодного климата (УХЛ). | АВВГнг(А)з-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, заполнитель. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВВГнг(А)-LSз-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, заполнитель. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвВГз-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, заполнитель, ХЛ. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвВГнг(А)-LSз-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, заполнитель, ХЛ, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВВГ-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка, ХЛ. Отличия: Отсутствие заполнителя. | ВВГз-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка, заполнитель, ХЛ. Отличия: Медная жила. | ПвВГз-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ оболочка, заполнитель, ХЛ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБбШвзнг-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, заполнитель, негорючий, ХЛ. Отличия: Наличие брони. | АВВГЭз-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, заполнитель, ХЛ. Отличия: Наличие экрана. | АВГ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ХЛ. Отличия: Отсутствие оболочки и заполнителя (провод). | ЦАВВГз-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, заполнитель, ХЛ. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГнг(А)-FRLSз-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, заполнитель, ХЛ. Отличия: Огнестойкий (FR). | ААБлШвз-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, заполнитель, ХЛ. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня.
АВВГзнг | АВВГнг(А)з: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Стандартизированная марка. | АВВГнг(А)-LSз: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвВГнг(А)з: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвВГнг(А)-LSз: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВВГз: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, заполнитель. Отличия: Обычное исполнение (не нг), только для одиночной прокладки. | АВБбШвзнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Наличие брони. | ВВГнг(А)з: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, заполнитель. Отличия: Медная жила. | ПвВГнг(А)з: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, заполнитель. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГнг(А)з: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Наличие брони, отсутствие наружного шланга (голый). | ААБлШвзнг: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня. | ЦАВВГзнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)з: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Наличие экрана. | АПвБГнг(А)-LSз: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Наличие брони, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | АВВГнг(А)-FRLSз: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, огнестойкий, заполнитель. Отличия: Отсутствие брони.
АВВГзнг-ХЛ | АВВГнг(А)з-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, заполнитель. Отличия: Стандартизированная марка. | АВВГнг(А)-LSз-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, заполнитель. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвВГнг(А)з-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, заполнитель. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвВГнг(А)-LSз-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, заполнитель, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВВГз-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, заполнитель, ХЛ. Отличия: Обычное исполнение (не нг), только для одиночной прокладки. | АВБбШвзнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель, ХЛ. Отличия: Наличие брони. | ВВГнг(А)з-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, заполнитель, ХЛ. Отличия: Медная жила. | ПвВГнг(А)з-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, заполнитель, ХЛ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГнг(А)з-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель, ХЛ. Отличия: Наличие брони, отсутствие наружного шланга (голый). | ААБлШвзнг-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель, ХЛ. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня. | ЦАВВГзнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель, ХЛ. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)з-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель, ХЛ. Отличия: Наличие экрана. | АПвБГнг(А)-LSз-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, заполнитель, ХЛ. Отличия: Наличие брони, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | АВВГнг(А)-FRLSз-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, огнестойкий, заполнитель, ХЛ. Отличия: Отсутствие брони.
АВВГзнг-LS | АВВГнг(А)-LSз: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель, LS. Отличия: Стандартизированная марка. | АВВГнг(А)з: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Обычное дымовыделение (не LS). | АПвВГнг(А)-LSз: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВВГнг(А)-LSз-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель, LS. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (для низких температур). | АВВГз: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, заполнитель. Отличия: Обычное исполнение (не нг), нет LS. | АВБбШвзнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель, LS. Отличия: Наличие брони. | ВВГнг(А)-LSз: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Медная жила. | ПвВГнг(А)-LSз: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГнг(А)-LSз: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Наличие брони, отсутствие наружного шланга (голый). | ААБлШвзнг-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня. | ЦАВВГзнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)-LSз: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Наличие экрана. | АВВГнг(А)-FRLSз: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, огнестойкий, заполнитель. Отличия: Отсутствие брони. | АПвБГнг(А)-LSз: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Наличие брони, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки.
АВВГнг | АВВГнг(А): Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ Р 53769-2010. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвВГнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ) вместо ПВХ. | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВВГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Обычное исполнение (не нг), только для одиночной прокладки. | АВБбШвнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Наличие брони. | ВВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий. Отличия: Медная жила. | ПвВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Наличие брони, отсутствие наружного шланга (голый). | ААБлШнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня. | ЦАВВГнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Наличие экрана. | АПвБГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий. Отличия: Наличие брони, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | АВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Огнестойкий (FR).
АВВГнг-ХЛ | АВВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий. Отличия: Стандартизированная марка. | АВВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВВГ-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ХЛ. Отличия: Обычное исполнение (не нг), только для одиночной прокладки. | АВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, ХЛ. Отличия: Наличие брони. | ВВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, ХЛ. Отличия: Медная жила. | ПвВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, ХЛ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, ХЛ. Отличия: Наличие брони, отсутствие наружного шланга. | ААБлШнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий шланг, ХЛ. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня. | ЦАВВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, ХЛ. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, ХЛ. Отличия: Наличие экрана. | АПвБГнг(А)-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, ХЛ. Отличия: Наличие брони, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | АВВГнг(А)-FRLS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Огнестойкий (FR).
АВВГнг-FRLS | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие огнестойкого барьера (FR). | АВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, огнестойкий. Отличия: Стандартизированная марка. | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие FR, изоляция СПЭ. | АПвВГнг(А)-FRLS: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, FR. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВБбШвнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, FR. Отличия: Наличие брони. | ВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, FR. Отличия: Медная жила. | ПвВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, FR. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, FR. Отличия: Наличие брони, отсутствие наружного шланга. | ААБлШнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий шланг, LS, FR. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня. | ЦАВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, FR. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)-FRLS: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, FR. Отличия: Наличие экрана. | АПвБГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, FR. Отличия: Наличие брони, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, FR. Отличия: Медная жила, климатическое исполнение ХЛ. | АВБбШвнг(А)-FRLSLTx: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, FR. Отличия: Наличие брони, пониженная токсичность (LTx).
АВВГнг-LS | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ 31565-2012. | АВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Пониженная токсичность продуктов горения (LTx). | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (холодный). | АВВГнг(А)з-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Наличие заполнителя (з). | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Наличие брони. | ВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS. Отличия: Медная жила. | ПвВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Наличие брони, отсутствие наружного шланга (голый). | ААБлШнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий шланг, LS. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня. | ЦАВВГнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Наличие экрана. | АВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Огнестойкий (FR). | АВВГнг(А)-LS-Т: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Тропическое исполнение (Т).
АВВГнг-LS-ХЛ | АВВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, LS. Отличия: Стандартизированная марка. | АВВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий. Отличия: Обычное дымовыделение при горении. | АПвВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВВГнг(А)-LSLTx-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, LS. Отличия: Пониженная токсичность продуктов горения (LTx). | АВВГзнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, LS. Отличия: Наличие заполнителя (з). | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, LS. Отличия: Наличие брони. | ВВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Медная жила. | ПвВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Наличие брони, отсутствие наружного шланга. | ААБлШнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий шланг, LS, ХЛ. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня. | ЦАВВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Наличие экрана. | АВВГнг(А)-FRLS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Огнестойкий (FR). | АВВГ-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ХЛ. Отличия: Обычное исполнение, нет нг и LS.
АВВГнг-LSLTx | АВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx. Отличия: Стандартизированная марка. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие пониженной токсичности (Tx). | АПвВГнг(А)-LSLTx: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВВГнг(А)-LSLTx-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, LS, LTx. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ. | АВВГнг(А)-FRLSLTx: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx. Отличия: Огнестойкий (FR). | АВБбШвнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx. Отличия: Наличие брони. | ВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, LTx. Отличия: Медная жила. | ПвВГнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, LTx. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx. Отличия: Наличие брони, отсутствие наружного шланга. | КВВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, LTx. Отличия: Контрольный кабель, наличие экрана. | ЦАВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx. Отличия: Наличие экрана. | АПвБГнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, LTx. Отличия: Наличие брони, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | АВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Обычное исполнение, нет нг, LS, LTx, только для одиночной прокладки.
АВВГнгд | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ 31565-2012. | АВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Пониженная токсичность продуктов горения (LTx). | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (холодный). | АВВГнг(А)з-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Наличие заполнителя (з). | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Наличие брони. | ВВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS. Отличия: Медная жила. | ПвВГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Наличие брони, отсутствие наружного шланга (голый). | ААБлШнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий шланг, LS. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня. | ЦАВВГнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Наличие экрана. | АВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Огнестойкий (FR). | АВВГнг(А)-LS-Т: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Тропическое исполнение (Т).
АВВГо | АВВГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Стандартизированная марка по ГОСТ Р 53769-2010. | АВВГнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Пониженное дымовыделение. | АПвВГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвВГнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВВГ-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (холодный). | АПВ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевый провод с ПВХ изоляцией. Отличия: Одножильный, нет оболочки. | ВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Медная жила. | ПвВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ оболочка. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБбШв: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Наличие брони и защитного шланга. | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, нет брони. | АВВГЭ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Наличие экрана. | АВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Огнестойкий (FR). | АВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Пониженная токсичность продуктов горения (LTx).
АВВГЭ | АВВГЭнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка, экран. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, экран. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвВГЭ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, экран. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвВГЭнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, экран, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВВГ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Отсутствие экрана. | ВВГЭ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка, экран. Отличия: Медная жила. | ПвВГЭ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ оболочка, экран. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБбШв: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Наличие брони вместо экрана. | КВВГЭ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Экранированный кабель. Отличия: Контрольный кабель (меньшие сечения). | ЦАВВГЭ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, экран. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭ-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, экран. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (холодный). | АВВГЭнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, FR, экран. Отличия: Огнестойкий (FR). | АВВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx, экран. Отличия: Пониженная токсичность (LTx). | ААБлШв: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка. Отличия: Бумажная изоляция, нет экрана, наличие брони.
АВВГЭ-ХЛ | АВВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, экран. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, экран, негорючий. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвВГЭ-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, экран, ХЛ. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, экран, ХЛ, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВВГЭ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, экран. Отличия: Для умеренного/холодного климата (УХЛ), не ХЛ исполнение. | ВВГЭ-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка, экран, ХЛ. Отличия: Медная жила. | ПвВГЭ-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ оболочка, экран, ХЛ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВВГ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка, ХЛ. Отличия: Отсутствие экрана. | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ХЛ. Отличия: Наличие брони вместо экрана. | ЦАВВГЭ-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, экран, ХЛ. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)-FRLS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, FR, экран, ХЛ. Отличия: Огнестойкий (FR). | КВВГЭ-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Экранированный, ХЛ. Отличия: Контрольный кабель, меньшие сечения. | ААБлШв-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, ХЛ. Отличия: Бумажная изоляция, нет экрана, наличие брони. | АПвБбШв-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ХЛ. Отличия: СПЭ изоляция, наличие брони вместо экрана.
АВВГЭнг-LS | АВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, экран. Отличия: Стандартизированная марка. | АВВГЭнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, экран. Отличия: Обычное дымовыделение при горении. | АПвВГЭнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, экран, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, экран. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (холодный). | АВВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, экран. Отличия: Пониженная токсичность продуктов горения (LTx). | АВВГнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Отсутствие экрана. | ВВГЭнг(А)-LS (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, экран. Отличия: Медная жила. | ПвВГЭнг(А)-LS (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, экран. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Наличие брони вместо экрана. | ЦАВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, экран. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, FR, экран. Отличия: Огнестойкий (FR). | КВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Экранированный, негорючий, LS. Отличия: Контрольный кабель. | АВВГнг(А)-LS-Т: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS. Отличия: Тропическое исполнение (Т), отсутствие экрана. | АПвБГнг(А)-LS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, экран (опционально в обозначении, но в качестве аналога), броня. Отличия: Наличие брони, СПЭ изоляция.
АВВГЭнг | АВВГЭнг(А): Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, экран. Отличия: Стандартизированная марка. | АВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, экран. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвВГЭнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, экран, негорючий. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, экран. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ (холодный). | АВВГнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Отсутствие экрана. | ВВГЭнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, экран. Отличия: Медная жила. | ПвВГЭнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, экран. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБбШвнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Наличие брони вместо экрана. | ЦАВВГЭнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, экран. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)-FRLS: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, FR, экран. Отличия: Огнестойкий (FR). | КВВГЭнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Экранированный, негорючий. Отличия: Контрольный кабель. | АВВГнг(А)-LS-Т: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий. Отличия: Тропическое исполнение (Т), отсутствие экрана. | АПвБГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, экран (опционально), броня. Отличия: Наличие брони, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий шланг. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня, нет экрана.
АВВГЭнг-ХЛ | АВВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, экран. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АВВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, экран, негорючий. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АПвВГЭ-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, экран, ХЛ. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АПвВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, экран, ХЛ, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | АВВГЭ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, экран. Отличия: Для умеренного/холодного климата (УХЛ), не ХЛ исполнение. | ВВГЭ-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка, экран, ХЛ. Отличия: Медная жила. | ПвВГЭ-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ оболочка, экран, ХЛ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВВГ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка, ХЛ. Отличия: Отсутствие экрана. | АВБбШв-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ХЛ. Отличия: Наличие брони вместо экрана. | ЦАВВГЭ-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, экран, ХЛ. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)-FRLS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, FR, экран, ХЛ. Отличия: Огнестойкий (FR). | КВВГЭ-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Экранированный, ХЛ. Отличия: Контрольный кабель, меньшие сечения. | ААБлШв-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, ХЛ. Отличия: Бумажная изоляция, нет экрана, наличие брони. | АПвБбШв-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ХЛ. Отличия: СПЭ изоляция, наличие брони вместо экрана.
АВВГЭнг-LS-ХЛ | АВВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, LS, экран. Отличия: Стандартизированная марка. | АВВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, экран. Отличия: Обычное дымовыделение при горении. | АПвВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, экран, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВВГЭнг(А)-LSLTx-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, LS, экран. Отличия: Пониженная токсичность продуктов горения (LTx). | АВВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Отсутствие экрана. | ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, экран, ХЛ. Отличия: Медная жила. | ПвВГЭнг(А)-LS-ХЛ (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, экран, ХЛ. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Наличие брони вместо экрана. | ЦАВВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, экран, ХЛ. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГЭнг(А)-FRLS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, FR, экран, ХЛ. Отличия: Огнестойкий (FR). | КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Экранированный, негорючий, LS, ХЛ. Отличия: Контрольный кабель. | АВВГ-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ХЛ. Отличия: Обычное исполнение, нет нг, LS, экрана. | АПвБГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, экран (опционально в обозначении, но в качестве аналога), броня, ХЛ. Отличия: Наличие брони, СПЭ изоляция. | ААБлШнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий шланг, LS, ХЛ. Отличия: Бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, броня, нет экрана.
АВВГЭнг-LSLTx | АВВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx, экран. Отличия: Стандартизированная марка. | АВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, экран. Отличия: Отсутствие пониженной токсичности (Tx). | АПвВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Алюминиевая жила, экран, негорючий, LS, LTx. Отличия: Изоляция из СПЭ вместо ПВХ. | АВВГЭнг(А)-LSLTx-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Климатическое исполнение ХЛ, негорючий, LS, LTx, экран. Отличия: Климатическое исполнение ХЛ. | АВВГЭнг(А)-FRLSLTx: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx, FR, экран. Отличия: Огнестойкий (FR). | АВБбШвнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx, экран. Отличия: Наличие брони. | ВВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, LTx, экран. Отличия: Медная жила. | ПвВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, LTx, экран. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВБГнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx, экран. Отличия: Наличие брони, отсутствие наружного шланга. | КВВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Экранированный, негорючий, LS, LTx. Отличия: Контрольный кабель. | ЦАВВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx, экран. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, LS, LTx. Отличия: Отсутствие экрана. | АПвБГнг(А)-LSLTx: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Негорючий, LS, LTx, экран. Отличия: Наличие брони, СПЭ изоляция, нет мет. оболочки. | АВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Обычное исполнение, нет нг, LS, LTx, экрана.
АВВзБГ | АВБГ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня, отсутствие наружного покрова (Г). Отличия: Отсутствие заполнителя (з). | АВБбШвзнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель, LS. Отличия: Наличие наружного шланга и LS. | АПвБГнг(А)-LSз: Соответствие 80%. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Алюминиевая жила, броня, заполнитель, негорючий, LS. Отличия: Изоляция из СПЭ. | ВБГз (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, нет покрова, заполнитель. Отличия: Медная жила. | ПвБГз (А): Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, нет покрова, заполнитель. Отличия: Медная жила, СПЭ изоляция. | АВВГз: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, заполнитель. Отличия: Отсутствие брони. | ААБлГз: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила и оболочка, броня, голая, заполнитель. Отличия: Бумажная изоляция. | ЦАВБГз: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, голая, заполнитель. Отличия: Нестекающая пропитка. | АВБбШвнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий. Отличия: Наличие шланга, отсутствие заполнителя. | АПвБ2г: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня. Отличия: СПЭ изоляция, нет шланга, нет заполнителя. | АПвП2г: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, проволочная броня, голая. Отличия: Проволочная броня вместо ленточной, нет заполнителя. | АВБГнг(А)з: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, голая, заполнитель. Отличия: Негорючее исполнение. | АВВГнг(А)з: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий, заполнитель. Отличия: Отсутствие брони. | АВБбШвзнг(А)-LS: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, броня, негорючий, LS, заполнитель. Отличия: Наличие шланга.
АВВСГ | АВВГ: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Не самонесущий, оболочка не алюминиевая. | ААГ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, алюминиевая оболочка. Отличия: Бумажная изоляция, нет ПВХ изоляции жил и шланга, не самонесущий. | АВВГнг: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция. Отличия: Не самонесущий, оболочка не алюминиевая, негорючий. | АПвВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила. Отличия: Изоляция из СПЭ, не самонесущий, оболочка не алюминиевая. | АСГ: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, бумажная изоляция. Отличия: Свинцовая оболочка, не самонесущий. | СИП-1: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, самонесущий. Отличия: Другая конструкция изоляции, для воздушных линий. | СИП-2: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, самонесущий. Отличия: Другая конструкция изоляции, несущая жила изолирована. | АВК: Соответствие 70%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция. Отличия: Антивибрационный, нет оболочки, не самонесущий. | АВБбШв: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Наличие брони, не самонесущий. | АВВ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Не самонесущий. | ВВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Медная жила, не самонесущий. | ПвВГ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Медная жила, СПЭ изоляция, не самонесущий. | АВВГЭ: Соответствие 70%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Наличие экрана, не самонесущий. | АПВ: Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция. Отличия: Одножильный провод, нет оболочки, не самонесущий.
АВК | АВК-2 (Полное соответствие по материалам Ф-4 и назначению. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция 1-0,37. Отличие: нет) | АВК-3 (Полное соответствие по ТУ 16-505.202-80. Бюджет: выше на 10%. Сходство: малые трибоэлектрические шумы. Отличие: габариты) | АВК-4 (Соответствие: антивибрационный. Бюджет: аналогичный. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: диапазон температур) | АВК-6 (Соответствие: высокотемпературный антивибрационный. Бюджет: выше. Сходство: полупроводящий слой. Отличие: волновое сопротивление) | КНВ (Соответствие: кабель низкого уровня шума. Бюджет: ниже. Сходство: работа с датчиками. Отличие: полиэтиленовая оболочка) | РК 50-2-11 (Соответствие: коаксиальный. Бюджет: ниже. Сходство: фторопласт. Отличие: отсутствие специального антивибрационного слоя) | РК 50-1-11 (Соответствие: коаксиальный миниатюрный. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы. Отличие: меньший диаметр) | РК 50-1,5-11 (Соответствие: радиочастотный. Бюджет: аналогичный. Сходство: изоляция Ф-4. Отличие: не нормирован уровень шумов) | АВК-1-1 (Полное соответствие модификации. Бюджет: идентичный. Сходство: конструкция. Отличие: уточненные допуски по ТУ) | КМС-1 (Соответствие: микрофонный помехозащищенный. Бюджет: ниже. Сходство: экран. Отличие: материал диэлектрика)
АВК-1 | АВК-2: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Фторопласт-4, полупроводящий слой, антивибрационный. Отличия: Диаметр центральной жилы. | АВК-3: Соответствие 95%. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: ТУ 16-505.202-80, низкий уровень шумов. Отличия: Увеличенная масса метра. | АВК-4: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция по ТУ, фторопластовая изоляция. Отличия: Номинальное волновое сопротивление. | АВК-6: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Антивибрационные свойства, серебреная медь. Отличия: Повышенная теплостойкость. | АВК-1-1: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полная идентичность конструкции и материалов. Отличия: Отраслевая приемка. | РК 50-2-11: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиальная структура, фторопласт-4. Отличия: Отсутствие специального полупроводящего состава. | КНВ-1: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Низкий уровень наведенных зарядов, экран. Отличия: Полиэтиленовая оболочка. | РК 50-1,5-11: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Габариты, термостойкость, материалы. Отличия: Не нормирован коэффициент шума. | КМС-1: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Защита от помех, гибкость. Отличия: Применяется как микрофонный, другой тип диэлектрика. | РК 50-1-11: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материалы (Ф-4), коаксиал. Отличия: Меньшее сечение жилы.
АВК-2 | АВК-1: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Фторопластовая лента, полупроводник, антивибрация. Отличия: Геометрические размеры жилы. | АВК-3: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Группа антивибрационных кабелей, ТУ 16-505.202-80. Отличия: Электрическая емкость кабеля. | АВК-4: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Структура слоев, работа с датчиками ускорения. Отличия: Внешний диаметр. | АВК-6: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Высокотемпературный режим, малые шумы. Отличия: Волновое сопротивление. | АВК-2-1: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полный конструктивный аналог. Отличия: Завод-изготовитель. | РК 50-2-13: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Термостойкость, фторопласт. Отличия: Нет полупроводящего антивибрационного слоя. | КНВ-2: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Специализированный кабель низкого шума. Отличия: Материал внешней изоляции. | РК 50-1-13: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Серебрение проводников, коаксиал. Отличия: Уровень трибоэлектрического эффекта. | РК 50-0,6-11: Соответствие 75%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Миниатюрность, фторопласт. Отличия: Значительно меньшее сечение. | КММ: Соответствие 70%. Бюджет: Значительно ниже. Сходства: Гибкость, наличие экрана. Отличия: Ограниченный температурный диапазон.
АВК-3 | АВК-6: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Антивибрационное исполнение, работа с пьезокристаллами. Отличия: Характеристики диэлектрика. | АВК-1: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Назначение, фторопластовая изоляция. Отличия: Диаметр по оболочке. | АВК-2: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Технология наложения полупроводника. Отличия: Допустимое рабочее напряжение. | АВК-4: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Температурный индекс, антивибрационный эффект. Отличия: Плотность оплетки. | АВК-3-1: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Прямая замена по ТУ. Отличия: Номер технических условий. | РК 50-2-16: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиальный, теплостойкий. Отличия: Нет защиты от вибрационных токов. | КНВ-3: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Предназначен для малых сигналов. Отличия: Полимерная композиция оболочки. | РК 50-1,5-13: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Габариты, материалы жил и изоляции. Отличия: Отсутствие графитового слоя. | РК 75-2-11: Соответствие 75%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Фторопласт-4, коаксиальная конструкция. Отличия: Волновое сопротивление 75 Ом. | РК 50-2-21: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Термостойкость, фторопластовые ленты. Отличия: Механическая жесткость.
АВК-6 | АВК-3: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокая помехозащищенность, антивибрационный слой. Отличия: Предельная температура эксплуатации. | АВК-1: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопластовая изоляция, коаксиальный тип. Отличия: Толщина полупроводящего слоя. | АВК-2: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Конструкция по ТУ 16-505.202-80. Отличия: Масса и габариты. | АВК-4: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Область применения (датчики), антивибрация. Отличия: Гибкость кабеля. | АВК-6-1: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полное соответствие оригиналу. Отличия: Заводская маркировка. | РК 50-2-11: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Радиочастотный, фторопласт. Отличия: Отсутствие специальной обработки жил против шума. | КНВ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Кабель низкого уровня помех. Отличия: Материал диэлектрика и оболочки. | РК 50-3-11: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Теплостойкость, медная посеребренная жила. Отличия: Внешний диаметр. | РК 50-1-11: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиальная конструкция, Ф-4. Отличия: Малое сечение. | РК 50-2-22: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопласт-4МБ, коаксиал. Отличия: Не является специализированным антивибрационным.
АВКбШв-ХЛ | АВБбШв: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, броня стальными лентами, ПВХ оболочка. Отличия: Стандартное температурное исполнение. | АВБШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевые жилы, защитный покров типа БШв. Отличия: Отсутствие индекса ХЛ (эксплуатация до -50°С). | АПвБбШв: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Силовой алюминиевый кабель с броней. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Бронированный стальными лентами, защитный шланг ПВХ. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АВБбШнг(А): Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, ПВХ шланг. Отличия: Повышенная пожарная безопасность. | АВКбШв: Соответствие 98%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Конструкция брони и жил полностью совпадает. Отличия: Отсутствие хладостойких присадок в пластикате. | АПвБШв: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевый секторный кабель с ленточной броней. Отличия: Материал изоляции жил. | АВБШв-Т: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Бронированный, алюминиевый, силовой. Отличия: Тропическое исполнение (противогрибковое). | АВБбШп: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, стальная броня. Отличия: Внешняя оболочка из полиэтилена. | АВБВ: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, бронированный слой. Отличия: Отсутствие защитного шланга поверх брони.
АВКВ-1 | АВК-1: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Антивибрационный, фторопластовая изоляция, коаксиал. Отличия: Отсутствие внешней оболочки повышенной гибкости. | АВК-2: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Низкошумящий, работа с пьезодатчиками. Отличия: Геометрические размеры. | АВК-6: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Антивибрационный слой, коаксиальная структура. Отличия: Повышенная термостойкость. | РК 50-2-11: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопластовая изоляция, медная оплетка. Отличия: Нет полупроводящего антивибрационного покрытия. | КНВ-1: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Специальный кабель для малых сигналов. Отличия: Материал изоляции — полиэтилен. | АВКВ-2: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция по ТУ 16-505.202-80, виброустойчивость. Отличия: Электрическая емкость. | РК 50-1,5-11: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Габариты, применение в авиатехнике. Отличия: Не нормирован уровень шумов. | КММ-1: Соответствие 75%. Бюджет: Значительно ниже. Сходства: Коаксиал, малый диаметр, экран. Отличия: Материал диэлектрика (ПЭ). | АВК-4: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Антивибрационные свойства, работа с датчиками. Отличия: Конструкция наружной оплетки. | РК 50-2-16: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопластовая изоляция, высокая гибкость. Отличия: Отсутствие графитового слоя.
АВКВЭ-1 | АВКВ-1: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Антивибрационный, фторопласт, коаксиал. Отличия: Отсутствие дополнительного внешнего экрана. | АВК-3: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Низкий уровень шумов, экранирование. Отличия: Однослойный экран. | АВК-1: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопластовая изоляция, полупроводящий слой. Отличия: Нет внешней защитной оплетки. | РК 50-2-11: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиал, температурный диапазон. Отличия: Нет антивибрационного покрытия и двойного экрана. | РК 50-2-13: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Фторопласт-4, посеребренная медь. Отличия: Конструкция наружных слоев. | КНВ-2: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Низкошумящий кабель, помехозащищенность. Отличия: Полиэтиленовый диэлектрик. | АВКВЭ-2: Соответствие 98%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полная идентичность конструкции (двойной экран, антивибрация). Отличия: Диаметр жилы. | РК 50-1,5-11: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Радиочастотный кабель, термостойкость. Отличия: Нет дополнительного экранирования. | КМС-1: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Микрофонный, гибкий, экранированный. Отличия: Не является коаксиальным антивибрационным. | РК 50-3-11: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Термостойкость, медная жила. Отличия: Габариты и уровень шума.
АВКД | АВК-1: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Антивибрационный, работа с пьезодатчиками. Отличия: Отсутствие дифференциальной пары (если АВКД двухжильный). | АВК-2: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Предназначен для датчиков ускорения. Отличия: Сечение проводников. | АВК-6: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Работа в условиях вибрации, фторопласт. Отличия: Температурный предел. | КНВ-3: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Специализированный кабель для малых токов. Отличия: Изоляционные материалы. | РК 50-1-11: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Миниатюрный коаксиал, фторопласт. Отличия: Нет антивибрационного слоя. | КММ 2х0,12: Соответствие 75%. Бюджет: Значительно ниже. Сходства: Малогабаритный, экранированный. Отличия: Не коаксиальная структура. | АВК-3: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция для передачи сигналов от датчиков. Отличия: Геометрическая точность. | РК 50-2-16: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Термостойкий радиочастотный кабель. Отличия: Отсутствие полупроводника. | АВК-4: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Антивибрационный, фторопласт. Отличия: Волновое сопротивление. | РК 50-0,6-11: Соответствие 78%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Субминиатюрный, фторопластовая изоляция. Отличия: Механическая прочность.
АВКМР-1 | АВК-1: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Фторопластовая изоляция, полупроводящий слой, антивибрационный эффект. Отличия: Менее гибкая внешняя оболочка. | АВК-2: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Конструкция по ТУ 16-505.202-80, коаксиальный тип. Отличия: Внешний диаметр. | АВКМР-2: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Малогабаритный, радиационно-стойкий фторопласт. Отличия: Электрическая емкость. | АВК-6: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Работа с пьезодатчиками, антивибрационный слой. Отличия: Температурный предел эксплуатации. | РК 50-1-11: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Миниатюрный коаксиал, изоляция Ф-4. Отличия: Отсутствие графитового покрытия жил. | АВК-4: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция антивибрационного кабеля. Отличия: Шаг скрутки экрана. | РК 50-1,5-11: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Термостойкость, медная посеребренная жила. Отличия: Не нормированы шумовые характеристики. | КНВ-1: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Низкий уровень трибоэлектрических зарядов. Отличия: Полиэтиленовый диэлектрик. | РК 50-0,6-11: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Субминиатюрный коаксиал, фторопласт. Отличия: Механическая прочность оболочки. | АВК-3: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Технология подавления вибрационных токов. Отличия: Габаритные допуски.
АВКМР-2 | АВКМР-1: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Малогабаритный, радиационно-стойкий, антивибрационный. Отличия: Сечение центрального проводника. | АВК-1: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиал с полупроводником, фторопластовая лента. Отличия: Гибкость и радиус изгиба. | АВК-3: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Предназначен для малых сигналов датчиков. Отличия: Внешний защитный слой. | АВК-2: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Группа антивибрационных кабелей по ТУ. Отличия: Волновое сопротивление. | РК 50-1,5-13: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопласт, коаксиальная структура. Отличия: Нет антивибрационного покрытия. | РК 50-1-11: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Посеребренные жилы, малые габариты. Отличия: Уровень наведенных помех при вибрации. | АВК-6: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Работа в экстремальных условиях, антивибрация. Отличия: Материал внешней оплетки. | КНВ-2: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Кабель низкого уровня помех. Отличия: Температурный диапазон материалов. | РК 50-2-11: Соответствие 78%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Термостойкость, диэлектрик Ф-4. Отличия: Отсутствие полупроводящего слоя. | АВК-4: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Ослабление трибоэлектрического эффекта. Отличия: Конструкция экрана.
АВКТ-1 | АВК-6: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокотемпературный, антивибрационный, фторопластовый. Отличия: Тип защитного покрова. | АВК-1: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Конструкция с полупроводящим слоем. Отличия: Максимальная рабочая температура. | АВК-3: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Низкий уровень шумов при воздействии вибрации. Отличия: Толщина изоляции. | РК 50-2-11: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиал, фторопласт-4, термостойкость. Отличия: Отсутствие антивибрационной обработки. | АВК-2: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Область применения (пьезокерамика). Отличия: Наружный диаметр. | РК 50-1,5-11: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Применяется в авиационной технике. Отличия: Уровень трибоэлектрического шума. | РК 50-2-16: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Высокая теплостойкость, серебреная медь. Отличия: Нет графитового слоя. | АВК-4: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Подавление помех, фторопласт. Отличия: Плотность экранирующей оплетки. | КНВ-3: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Кабель для низких уровней сигналов. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката. | РК 50-2-21: Соответствие 78%. Бюджет: Выше. Сходства: Коаксиал, теплостойкость до +250°С. Отличия: Не является специализированным антивибрационным.
АВКТ-3 | АВКТ-4: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокотемпературный фторопласт, полупроводящий слой, антивибрационный. Отличия: Значение волнового сопротивления. | АВК-6: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиальный тип, работа с пьезодатчиками, малые шумы. Отличия: Предельная рабочая температура. | АВК-3: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: ТУ 16-505.202-80, низкий уровень трибоэлектрических токов. Отличия: Материал внешней оплетки. | АВКТ-1: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Термостойкость, серебреная медь, антивибрация. Отличия: Габаритные размеры изоляции. | РК 50-2-21: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Теплостойкость до +250°С, фторопласт-4, коаксиал. Отличия: Отсутствие графитового антивибрационного слоя. | КНВ-3: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Специальный низкошумящий кабель для датчиков. Отличия: Тип полимерной оболочки. | РК 50-2-25: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Серебрение жил, фторопластовая лента. Отличия: Не нормирован коэффициент трибоэлектрического шума. | АВК-1: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Конструкция с полупроводящим покрытием диэлектрика. Отличия: Диаметр центрального проводника. | РК 50-1,5-21: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Миниатюрный коаксиал, теплостойкость. Отличия: Нет антивибрационной защиты. | АВК-4: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Назначение для авиационной техники, экран. Отличия: Плотность заполнения оплетки.
АВКТ-4 | АВКТ-3: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Фторопластовая изоляция, полупроводник, термостойкость. Отличия: Наружный диаметр кабеля. | АВКТ-5: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокотемпературное исполнение, антивибрационные свойства. Отличия: Номинальное сечение жилы. | АВК-6: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: ТУ на антивибрационные кабели, коаксиал. Отличия: Допустимая температура эксплуатации. | РК 50-2-22: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопласт-4МБ, медная серебреная жила. Отличия: Отсутствие специального слоя для снятия зарядов. | АВК-2: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиальный с полупроводящим слоем, работа в вибрации. Отличия: Масса одного метра кабеля. | КНВ-2: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Низкий уровень помех, экранирование. Отличия: Менее жесткий температурный режим. | РК 50-1-21: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Радиочастотный, термостойкий, малый габарит. Отличия: Уровень шумов при механических нагрузках. | АВК-3: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Специализированный кабель для пьезоаппаратуры. Отличия: Характеристики диэлектрика. | РК 50-1,5-22: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Коаксиальная конструкция, серебрение. Отличия: Нет антивибрационного покрытия. | АВКТ-2: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Группа теплостойких антивибрационных кабелей. Отличия: Электрическая емкость.
АВКТ-5 | АВКТ-4: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Работа с пьезодатчиками, фторопласт, антивибрация. Отличия: Геометрия токопроводящей жилы. | АВКТ-3: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокотемпературный режим, коаксиальная структура. Отличия: Предельное напряжение. | АВК-6: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Наличие полупроводящего слоя, малые шумы. Отличия: Теплостойкость материалов. | РК 50-3-21: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Теплостойкий, фторопластовая изоляция, серебрение. Отличия: Нет графитированного покрытия. | АВК-4: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Антивибрационный, предназначен для датчиков ускорения. Отличия: Материал внешней изоляции. | КНВ-3: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Кабель низкого уровня помех, экран. Отличия: Максимальная температура среды. | РК 50-2-28: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Коаксиал, медь серебреная, фторопласт. Отличия: Отсутствие антивибрационной защиты. | АВК-1: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Конструкция по серии АВК, полупроводящий слой. Отличия: Гибкость и габариты. | РК 50-1,5-21: Соответствие 78%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Миниатюрность, теплостойкость. Отличия: Не является специализированным антивибрационным. | АВКТ-1: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Общая группа ТУ, температурный индекс. Отличия: Волновое сопротивление.
АВКТ-6 | АВКТ-4: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Коаксиал, фторопластовая изоляция, полупроводящий слой, термостойкость. Отличия: Значение погонной емкости. | АВК-6: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Антивибрационная конструкция по ТУ 16-505.202-80, малые шумы. Отличия: Максимальная температура эксплуатации (+200°С против +250°С). | АВКТ-3: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материалы (серебреная медь, Ф-4), антивибрационный эффект. Отличия: Внешний диаметр по оболочке. | АВКТ-5: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокотемпературный, предназначен для пьезодатчиков. Отличия: Шаг скрутки экрана. | РК 50-2-21: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Термостойкость до +250°С, коаксиал, фторопласт. Отличия: Отсутствие специального антивибрационного покрытия. | АВКТ-1: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция по группе ТУ на антивибрационные кабели. Отличия: Номинальное волновое сопротивление. | КНВ-3: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Низкий уровень трибоэлектрических шумов, экран. Отличия: Материал внешней изоляции (композит). | РК 50-1,5-21: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Габариты, работа в авиационной технике, Ф-4. Отличия: Не нормированы уровни вибрационных помех. | АВК-3: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Специализированный кабель для снятия сигналов с датчиков. Отличия: Толщина полупроводящего слоя. | АВКТ-2: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Температурный индекс, антивибрационные свойства. Отличия: Электрическая прочность изоляции.
АВКТ(Л) | АВКТ-3: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Фторопластовая изоляция, антивибрационный слой, коаксиал. Отличия: Отсутствие лакированной оплетки (заменена на сплошную). | АВКТ-4: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокотемпературный режим, работа с датчиками ускорения. Отличия: Конструкция наружного защитного покрова. | АВКТ-1: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Назначение (пьезоаппаратура), материалы проводников. Отличия: Плотность заполнения экрана. | АВК-6: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Антивибрационный коаксиал, фторопласт-4. Отличия: Лакировка наружного слоя отсутствует. | РК 50-2-11: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Радиочастотный кабель, термостойкий диэлектрик. Отличия: Нет полупроводящего слоя для подавления шумов. | АВКТ-5: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Работа в условиях высоких температур и вибраций. Отличия: Сечение центральной жилы. | КНВ-1: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Кабель низкого уровня помех, экранирование. Отличия: Оболочка из полиэтилена. | АВК-2: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиальный тип с полупроводником по ТУ. Отличия: Предельная температура нагрева. | РК 50-1,5-11: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Миниатюрный, термостойкий, фторопластовый. Отличия: Уровень наведенных зарядов при деформации. | АВКТ-6: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокая помехозащищенность, фторопласт. Отличия: Тип финишного покрытия кабеля.
АВКТ260 | АВКТ-6: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Работа до +260°С, фторопластовая изоляция, антивибрационный слой. Отличия: Допуски по внешнему диаметру. | АВКТ-4: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокотемпературный антивибрационный коаксиал. Отличия: Марка используемого фторопласта (Ф-4МБ против Ф-4). | АВКТ-3: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Предназначен для датчиков при высоких температурах. Отличия: Электрические параметры (емкость). | РК 50-2-21: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Теплостойкость (+250°С), посеребренная медь, коаксиал. Отличия: Отсутствие графитового слоя. | АВКТ-5: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция по ТУ для работы в экстремальных условиях. Отличия: Волновое сопротивление. | АВК-6: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Антивибрационные свойства, фторопласт. Отличия: Максимальный температурный порог. | РК 50-2-28: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Коаксиал высокой теплостойкости, Ф-4. Отличия: Нет защиты от трибоэлектрического эффекта. | АВКТ-1: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Группа кабелей для пьезоэлектрических приборов. Отличия: Конструкция оплетки. | КНВ-2: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Экранированный, низкий уровень шума. Отличия: Ограничение по температуре эксплуатации. | РК 50-1,5-22: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Миниатюрный термостойкий коаксиал. Отличия: Не является антивибрационным специального назначения.
АВКТД(Л) | АВКТ-6: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Фторопласт-4, полупроводящий слой, антивибрационный, термостойкий. Отличия: Одножильная коаксиальная конструкция вместо дифференциальной пары. | АВК-6: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Работа с пьезодатчиками, антивибрационный эффект, фторопласт. Отличия: Отсутствие лакированной оплетки. | АВКТ-3: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокотемпературный режим, малые шумы, экран. Отличия: Конструкция наружных слоев. | АВКТ-4: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: ТУ на антивибрационные кабели, серебреная медь. Отличия: Геометрические размеры. | РК 50-2-21: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Теплостойкость до +250°С, коаксиал, фторопласт. Отличия: Отсутствие графитового слоя. | АВКТ-1: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Группа антивибрационных кабелей, термостойкость. Отличия: Волновое сопротивление. | КНВ-3: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Низкий уровень трибоэлектрических токов. Отличия: Оболочка из фторполимеров другого типа. | АВКТ-5: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Назначение для авиационной техники, высокая помехозащищенность. Отличия: Плотность экрана. | АВКТ260: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Температурный индекс +260°С, антивибрация. Отличия: Тип финишного лака. | АВК-3: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Специализированный кабель для малых сигналов. Отличия: Предельная температура эксплуатации.
АВКТМ-1 | АВКМР-1: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Малогабаритный, антивибрационный, фторопластовый. Отличия: Тип радиационной стойкости. | АВКТ-1: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Термостойкость, полупроводящий слой, коаксиал. Отличия: Увеличенный внешний диаметр. | АВК-1: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопластовая изоляция, защита от вибрационных шумов. Отличия: Габариты центральной жилы. | АВКТМ-2: Соответствие 98%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Миниатюрная конструкция, работа с пьезокристаллами. Отличия: Электрическая емкость кабеля. | РК 50-1-21: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Миниатюрный коаксиал, теплостойкость, серебрение. Отличия: Нет антивибрационной обработки. | АВКТ-6: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Высокая помехозащищенность, материалы жил и изоляции. Отличия: Масса изделия. | РК 50-0,6-11: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Субминиатюрность, фторопласт Ф-4. Отличия: Уровень наведенных зарядов. | КНВ-2: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Кабель низкого уровня помех, экран. Отличия: Материал внешней оболочки. | АВК-2: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Антивибрационный коаксиал по ТУ 16-505.202-80. Отличия: Гибкость. | АВКТ-4: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Предназначен для датчиков в жестких условиях. Отличия: Шаг наложения изоляции.
АВКТМ-2 | АВКТМ-1: Соответствие 98%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Малогабаритный, термостойкий, антивибрационный. Отличия: Диаметр по диэлектрику. | АВКМР-2: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Малогабаритный коаксиал с полупроводящим слоем. Отличия: Допустимое рабочее напряжение. | АВКТ-2: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Группа теплостойких антивибрационных кабелей. Отличия: Толщина внешней оплетки. | АВК-2: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Работа в условиях вибрации, фторопласт. Отличия: Температурный диапазон. | РК 50-1,5-21: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Термостойкий коаксиал, малые размеры. Отличия: Отсутствие графитового слоя. | АВКТ-3: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокая точность передачи сигнала, фторопласт. Отличия: Габариты. | РК 50-1-22: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь серебреная, фторопласт-4МБ. Отличия: Нет защиты от трибоэлектрического эффекта. | АВК-3: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Конструкция по ТУ для пьезоаппаратуры. Отличия: Вес кабеля. | КНВ-1: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Специализированный кабель для микротоков. Отличия: Механическая прочность. | АВКТ-5: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокотемпературный, антивибрационный. Отличия: Плотность экрана.
АВКТМ-3 | АВКТМ-2: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Миниатюрный, термостойкий коаксиал, антивибрационный. Отличия: Номинальное сечение проводника. | АВКТ-3: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: ТУ на антивибрационные кабели, высокая теплостойкость. Отличия: Внешний диаметр. | АВКМР-1: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Малогабаритная серия, фторопластовая изоляция. Отличия: Материал центральной жилы. | АВК-6: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиал с полупроводником для снятия зарядов. Отличия: Гибкость оболочки. | РК 50-2-25: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Посеребренная оплетка, фторопластовые ленты. Отличия: Не нормирован уровень помех при изгибе. | АВКТ-4: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Предназначен для работы с пьезодатчиками. Отличия: Электрическая емкость. | РК 50-1-11: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Миниатюрный, термостойкий, фторопласт. Отличия: Отсутствие антивибрационной защиты. | КНВ-3: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Низкошумящий экран, работа с малыми сигналами. Отличия: Температурный предел. | АВК-3: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Конструкция с антивибрационным слоем по ТУ. Отличия: Масса метра. | АВКТ-6: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокий температурный индекс, малые шумы. Отличия: Конструкция наружной оплетки.
АВКТМ-6 | АВКТМ-3: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Малогабаритный, фторопластовая изоляция, антивибрационный слой. Отличия: Значение электрической емкости. | АВКМР-1: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Миниатюрный коаксиал, полупроводящее покрытие диэлектрика. Отличия: Параметры радиационной стойкости. | АВКТ-6: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Высокотемпературный режим (+250°С), посеребренная медь. Отличия: Внешний диаметр кабеля. | АВК-6: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Антивибрационная конструкция по ТУ 16-505.202-80. Отличия: Температурный предел материалов оболочки. | РК 50-1-21: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Коаксиальный, теплостойкий, фторопласт-4. Отличия: Отсутствие специального антивибрационного слоя. | АВКТ-4: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Предназначен для датчиков ускорения, малые шумы. Отличия: Шаг наложения оплетки. | КНВ-1: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Низкий уровень трибоэлектрических зарядов. Отличия: Габариты и тип диэлектрика. | РК 50-0,6-11: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Субминиатюрность, термостойкость. Отличия: Не нормирован коэффициент вибрационного шума. | АВКТ-2: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Группа теплостойких антивибрационных кабелей. Отличия: Конструкция внешнего экрана. | АВК-1: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Специализированный кабель для малых сигналов. Отличия: Весовые характеристики.
АВКТС-1 | АВКТС-2: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Стеклонитяная оплетка, термостойкость до +300°С, антивибрация. Отличия: Количество жил (если применимо) или сечение. | АВКТ-6: Соответствие 94%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиал, фторопласт, полупроводящий слой. Отличия: Отсутствие защитного слоя из стеклонити. | АВК-6: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Антивибрационный, предназначен для пьезодатчиков. Отличия: Предельная температура эксплуатации. | РК 50-2-21: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокотемпературный коаксиал, серебреная медь. Отличия: Нет графитового антивибрационного покрытия. | АВКТ-3: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопластовая изоляция, низкий уровень шумов. Отличия: Внешняя защитная оболочка. | КНВ-3: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Экран с малым уровнем наведенных помех. Отличия: Тип изоляционных материалов. | АВКТ-5: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Применяется в авиастроении для систем контроля. Отличия: Материал наружной оплетки. | РК 50-3-21: Соответствие 82%. Бюджет: Выше. Сходства: Термостойкость, волновое сопротивление. Отличия: Отсутствие антивибрационной защиты. | АВКТ-1: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Группа антивибрационных кабелей по ТУ. Отличия: Стойкость к истиранию (без стеклонити). | АВКТ260: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Температурный индекс, антивибрационные свойства. Отличия: Тип лакировки.
АВКТС-2 | АВКТС-1: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Усиленная термостойкость, стеклонить, антивибрация. Отличия: Диаметр центрального проводника. | АВКТС-3: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция для экстремальных условий, коаксиал. Отличия: Электрические параметры емкости. | АВКТ-6: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Высокотемпературный антивибрационный коаксиал. Отличия: Отсутствие оплетки из стекловолокна. | АВК-6: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Работа в условиях повышенной вибрации. Отличия: Класс теплостойкости изоляции. | РК 50-2-25: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Коаксиал, фторопластовые ленты, серебрение. Отличия: Нет полупроводящего слоя. | АВКТ-4: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Специальный кабель для малых сигналов датчиков. Отличия: Защитные покровы. | КНВ-2: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Низкошумящий, экранированный. Отличия: Температурные ограничения полимеров. | АВКТ-2: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиальный с полупроводником, ТУ 16-505.202-80. Отличия: Механическая прочность оболочки. | РК 50-1,5-21: Соответствие 78%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Миниатюрный термостойкий коаксиал. Отличия: Уровень шумов при изгибе. | АВКТ-5: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Предназначен для работы в жестких условиях. Отличия: Материал внешнего экрана.
АВКТС-3 | АВКТС-2: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Стеклонитяная оболочка, фторопласт, антивибрационный слой. Отличия: Геометрические размеры жилы. | АВКТС-1: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Стойкость к температурам выше +250°С, малые шумы. Отличия: Допустимое рабочее напряжение. | АВКТ-6: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиальная структура с полупроводником. Отличия: Конструкция внешней защиты. | АВК-6: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Подавление трибоэлектрического эффекта. Отличия: Предельный нагрев. | РК 50-3-22: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопласт-4МБ, медная серебреная жила. Отличия: Отсутствие антивибрационной обработки. | АВКТ-3: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопластовая изоляция, работа с пьезокристаллами. Отличия: Внешняя оплетка. | КНВ-3: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Экран с низким уровнем помех. Отличия: Оболочка из композитов. | АВКТ-5: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Предназначен для систем измерения вибрации. Отличия: Плотность экрана. | РК 50-2-21: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Теплостойкий коаксиал до +250°С. Отличия: Нет графитового слоя. | АВКТ-1: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Группа антивибрационных термостойких кабелей. Отличия: Стойкость к механическим повреждениям.
АВКТС-4 | АВКТС-3: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Стеклонитяная оплетка, термостойкость до +300°С, антивибрационный слой. Отличия: Электрическая емкость кабеля. | АВКТС-2: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция со стекловолокном и фторопластом-4, работа с датчиками. Отличия: Номинальное сечение жилы. | АВКТ-6: Соответствие 94%. Бюджет: Ниже. Сходства: Высокотемпературный коаксиал, полупроводящее покрытие диэлектрика. Отличия: Отсутствие внешней защиты из стеклонити. | АВК-6: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Антивибрационный тип по ТУ 16-505.202-80, работа с пьезокристаллами. Отличия: Предельная температура эксплуатации (+200°С). | РК 50-2-21: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Теплостойкий радиочастотный кабель, серебреная медь. Отличия: Нет графитового слоя для снятия зарядов. | АВКТ-4: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Группа теплостойких антивибрационных кабелей, коаксиал. Отличия: Материал наружной оболочки. | КНВ-3: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Кабель низкого уровня помех для измерительных цепей. Отличия: Ограничение по нагреву (до +125°С). | АВКТ-5: Соответствие 93%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиальная структура, фторопласт, малые трибоэлектрические шумы. Отличия: Плотность экранирования. | РК 50-3-21: Соответствие 82%. Бюджет: Выше. Сходства: Термостойкость, фторопластовая изоляция жил. Отличия: Отсутствие антивибрационной обработки. | АВКТ260: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Температурный индекс +260°С, антивибрационные свойства. Отличия: Тип защитной лакировки.
АВКЭ-1 | АВК-1: Соответствие 96%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиал, полупроводящий слой, фторопласт-4. Отличия: Отсутствие дополнительной внешней экранирующей оплетки. | АВК-2: Соответствие 94%. Бюджет: Ниже. Сходства: Работа в условиях вибрации, снятие зарядов с диэлектрика. Отличия: Геометрия центрального проводника. | АВК-3: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: ТУ 16-505.202-80, малые трибоэлектрические шумы. Отличия: Плотность экрана. | АВКЭ-2: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Экранированный антивибрационный кабель, фторопластовая изоляция. Отличия: Электрические параметры. | РК 50-2-11: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Радиочастотный кабель, медная посеребренная жила. Отличия: Нет специального антивибрационного покрытия. | КНВ-1: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Предназначен для работы с малыми сигналами датчиков. Отличия: Полиэтиленовый диэлектрик. | АВК-4: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Специализированный кабель для авиационной техники. Отличия: Конструкция наружной оболочки. | РК 50-1,5-11: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Миниатюрный коаксиал, теплостойкость Ф-4. Отличия: Уровень шумов при изгибе. | АВК-6: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокая помехозащищенность, антивибрационный эффект. Отличия: Внешний диаметр. | РК 50-2-13: Соответствие 84%. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопластовая изоляция, коаксиал. Отличия: Отсутствие графитированного слоя.
АВКЭР-3 | АВКМР-2: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Малогабаритный, радиационно-стойкий, антивибрационный. Отличия: Конструкция внешнего экрана. | АВК-3: Соответствие 94%. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиальный тип с полупроводящим слоем, фторопласт. Отличия: Параметры радиационной стойкости и габариты. | АВК-1: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Назначение для передачи сигналов от пьезодатчиков. Отличия: Материал внешней оболочки. | АВКМР-1: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Миниатюрная антивибрационная серия, ТУ. Отличия: Номинальное волновое сопротивление. | РК 50-1-11: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Субминиатюрный коаксиал, фторопластовая изоляция. Отличия: Нет защиты от вибрационных наводок. | АВКЭ-3: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Экранированный антивибрационный кабель, малые шумы. Отличия: Стойкость к радиационным воздействиям. | КНВ-2: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Кабель низкого уровня помех, экранирование. Отличия: Температурный режим эксплуатации. | АВК-2: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Специальная технология снятия трибоэлектрических зарядов. Отличия: Масса кабеля. | РК 50-0,6-11: Соответствие 78%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Миниатюрность, применение в спецтехнике. Отличия: Отсутствие полупроводника. | АВК-6: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Помехозащищенность, посеребренная медь. Отличия: Габаритные размеры.
АВПВ | АПвП: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, полиэтиленовая оболочка. Отличия: Отсутствие внутреннего герметизирующего слоя. | АПвВ: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, сшитый полиэтилен, силовой. Отличия: Внешняя оболочка из ПВХ пластиката. | АПвПу: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, сшитый ПЭ, усиленная оболочка. Отличия: Увеличенная толщина наружного слоя. | АВБШв: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевый проводник, силовое назначение. Отличия: ПВХ изоляция и наличие стальной брони. | АПвПг: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, сшитый ПЭ, полиэтиленовая оболочка. Отличия: Наличие водоблокирующих лент в конструкции. | АВВГ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, общая область применения. Отличия: ПВХ изоляция, отсутствие стойкости к механическим воздействиям ПЭ. | АПвП2г: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Силовой кабель, алюминий, ПЭ оболочка. Отличия: Двойная герметизация металлического экрана. | АПвВнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, сшитый полиэтилен. Отличия: Оболочка с пониженным дымовыделением. | АПвП-10: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, изоляция из сшитого ПЭ. Отличия: Рассчитан строго на среднее напряжение. | АВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, защитный покров. Отличия: Тип изоляции и наличие брони.
АВР | АВРГ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, гибкий. Отличия: Отсутствие защитной оболочки поверх изоляции. | АНРГ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, маслостойкость. Отличия: Оболочка из найрита (хлоропрена). | АВРБ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, силовое назначение. Отличия: Наличие стальной брони. | АКРП: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция. Отличия: Предназначен для подвижного присоединения. | ВР: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, конструкция жил. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АВР-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, общая конструкция. Отличия: Тропическое антисептированное исполнение. | АНРБ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, броня. Отличия: Негорючая резиновая оболочка. | АКРГ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Контрольный, алюминиевая жила, резиновая изоляция. Отличия: Большее количество жил малого сечения. | АВРГ-П: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция. Отличия: Плоское исполнение (запрещено по ТЗ, приведено как справочный тип конструкции). | АШВ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, шахтный тип. Отличия: ПВХ изоляция повышенной прочности.
АВРБ | АНРБ: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, броня стальными лентами. Отличия: Оболочка из маслостойкой резины. | АВРБГ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, броня. Отличия: Отсутствие наружного кабельного состава. | АВБШв: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня стальными лентами, силовой. Отличия: ПВХ изоляция вместо резины. | ВРБ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, стальная броня. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АВРМ: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция. Отличия: Отсутствие защитного бронепокрова. | АПвБбШв: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, защитный шланг. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АВРБ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полное конструктивное соответствие. Отличия: Антисептическая обработка волокнистых материалов. | АВБбШп: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня. Отличия: ПВХ изоляция и полиэтиленовый шланг. | АНРБГ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, стальная броня. Отличия: Негорючее исполнение без наружного покрова. | АВВБ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, бронированный. Отличия: Изоляция и оболочка из ПВХ пластиката.
АВРБГ | АВРБ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, стальная броня. Отличия: Наличие наружного защитного покрова (джут). | АНРБГ: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, броня, без наружного покрова. Отличия: Маслостойкая негорючая резина. | АВВБГ: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня стальными лентами, "голый". Отличия: ПВХ изоляция жил. | АВРГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция. Отличия: Отсутствие бронированного слоя. | ВРБГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, стальная броня, отсутствие наружного покрова. Отличия: Медная жила. | АПвБбШв: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, силовой, бронированный. Отличия: Изоляция из сшитого ПЭ и наличие шланга. | АВРБГ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструктивный аналог. Отличия: Предназначен для работы в тропических условиях. | АВБШв: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня. Отличия: Наличие внешнего ПВХ шланга поверх брони. | АНРГ: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, эксплуатация в шахтах и каналах. Отличия: Отсутствие брони. | АВВГ: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, силовое применение. Отличия: Отсутствие резины и бронеслоя.
АВРБГз | АВРБз: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, заполнение (з), стальная броня. Отличия: Наличие наружного защитного покрова поверх брони. | АНРБГ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, броня лентами, без наружного покрова. Отличия: Оболочка из маслостойкой негорючей резины. | АВРБ: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, бронеслой. Отличия: Отсутствие внутреннего заполнения (з) и наличие джутового покрова. | АВВБГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня стальными лентами, открытая броня. Отличия: ПВХ изоляция вместо резиновой. | АВБШв: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, стальная броня, силовое применение. Отличия: ПВХ изоляция и наличие защитного шланга. | АПвБбШв: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, бронированный слой, сталь. Отличия: Сшитый полиэтилен вместо резины. | АВРГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция. Отличия: Отсутствие защитного бронепокрова. | ВРБГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, броня, открытое исполнение. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АВРБ-Т: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, броня. Отличия: Тропическое исполнение (в ТЗ запрещено как основное, здесь как конструктивный аналог без ХЛ/Т индекса). | АНРГ: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, негорючая оболочка. Отличия: Отсутствие брони и заполнения.
АВРБз | АВРБГз: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, заполнение (з), броня. Отличия: Отсутствие внешнего джутового покрова. | АНРБ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, броня стальными лентами. Отличия: Оболочка из найрита (хлоропрена). | АВРБ: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, броня. Отличия: Отсутствие жгутового заполнения между жилами. | АВБШв: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, бронированный, защитный шланг. Отличия: Изоляция из поливинилхлорида. | АПвБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, броня, силовой. Отличия: Изоляция из сшитого ПЭ. | ВРБз: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, заполнение межжильного пространства, броня. Отличия: Медная жила. | АВВБ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня стальными лентами, ПВХ оболочка. Отличия: Материал изоляции жил. | АВБбШп: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, стальная броня. Отличия: Полиэтиленовый защитный шланг. | АНРБГ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, броня. Отличия: Маслостойкая оболочка без внешнего покрова. | АВРГ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция. Отличия: Отсутствие бронеслоя.
АВРГ | АНРГ: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, маслостойкая оболочка. Отличия: Негорючее исполнение оболочки. | АВР: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резина, силовой кабель. Отличия: Отсутствие общей защитной оболочки (только изоляция). | АВВГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, силовое назначение, без брони. Отличия: ПВХ изоляция и оболочка. | АКРГ: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, контрольное назначение. Отличия: Большее количество жил (применимо для малых сечений). | ВРГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АПвВГ: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, отсутствие брони, силовой. Отличия: Сшитый полиэтилен в изоляции. | АВРБГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция. Отличия: Наличие стальной брони ленточного типа. | АШВ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, работа в шахтах и тоннелях. Отличия: Изоляция из поливинилхлорида. | АПвПГ: Соответствие 82%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, герметизированный. Отличия: Полиэтиленовая оболочка и изоляция. | АВР-Т: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина. Отличия: Защита от плесени (тропическое исполнение).
АВРГз | АВРГ: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Отсутствие внутреннего заполнения межжильного пространства. | АНРГ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, силовой. Отличия: Оболочка из маслостойкой негорючей резины, отсутствие заполнения. | АВВГз: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, наличие заполнения (з), круглая форма. Отличия: Изоляция и оболочка из ПВХ пластиката вместо резины. | АПвВГ: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, без брони, силовой. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АВРБГз: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, наличие заполнения (з). Отличия: Наличие стальной брони (без наружного покрова). | АКРГ: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Контрольный кабель (большее количество жил меньшего сечения). | ВРГз: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Резина, заполнение (з), коструктив. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АВРз: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, заполнение. Отличия: Отсутствие общей герметизирующей оболочки. | АВВГ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, силовой кабель. Отличия: ПВХ материалы, отсутствие специального заполнения. | АПвПг: Соответствие 82%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, силовой кабель. Отличия: Изоляция Пв, оболочка П, наличие водоблокирующих лент.
АВТ | АВТВ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ изоляция, несущий стальной трос. Отличия: Наличие общей ПВХ оболочки поверх скрутки. | АВТУ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевые жилы, встроенный трос. Отличия: Усиленный несущий орган (трос большего сечения). | АВТ-1: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Конструкция с тросом, ПВХ изоляция. Отличия: Модификация по шагу скрутки жил. | СИП-4: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевые жилы, самонесущий, для воздушных линий. Отличия: Отсутствие стального троса (самонесущая система за счет изоляции), отсутствие общей оболочки. | СИП-2: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, наличие несущего элемента. Отличия: Несущая жила из сплава, изоляция из светостабилизированного ПЭ. | АВТВ-1: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Трос, алюминий, ПВХ. Отличия: Наличие внешней защитной оболочки. | АПКВТ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевые жилы, несущий трос. Отличия: Комбинированная изоляция (полиэтилен/ПВХ). | ВТ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция с несущим тросом, ПВХ изоляция. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АВТ-С: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, трос, ПВХ. Отличия: Стальной трос в полимерной изоляции отдельно от жил. | АПвТ: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, несущий трос. Отличия: Изоляция из силанольносшиваемого полиэтилена.
АВТВ | АВТ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминий, ПВХ изоляция, встроенный трос. Отличия: Отсутствие общей ПВХ оболочки (жилы скручены вокруг троса открыто). | АВТВ-1: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, трос, ПВХ оболочка. Отличия: Незначительные отличия в характеристиках троса по ТУ. | АВТВ-660: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полный аналог конструкции. Отличия: Строгая привязка к номинальному напряжению 0.66 кВ. | ВТВ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Несущий трос, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АВТУ: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, самонесущий кабель. Отличия: Отсутствие внешней оболочки, усиленный трос. | АПвТВ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, трос, наличие оболочки. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АПКВТВ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, трос, внешняя оболочка. Отличия: Материал изоляции жил (полиэтилен). | СИП-1: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Воздушная прокладка, алюминий. Отличия: Неизолированная несущая нейтраль вместо стального троса. | АВТВ-П: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Трос, алюминий, оболочка. Отличия: Плоское расположение элементов (в ТЗ запрещено как замена, приведено как сопутствующий тип). | АВТ-С: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, ПВХ, трос. Отличия: Отсутствие общей оболочки.
АВТВУ | АВТВ: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, встроенный стальной трос, внешняя оболочка. Отличия: Стандартное (не усиленное) сечение несущего троса. | АВТУ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, усиленный несущий трос, ПВХ изоляция. Отличия: Отсутствие общей ПВХ оболочки поверх скрутки жил. | АПвТВ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевые жилы, встроенный трос, внешняя оболочка. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | ВТВУ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция с усиленным тросом и оболочкой. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АВТВ-1: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Самонесущий кабель, алюминий, ПВХ оболочка. Отличия: Трос нормальной прочности. | АПКВТВ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, трос, наличие оболочки. Отличия: Изоляция жил из полиэтилена. | СИП-2: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, наличие несущего элемента для воздушной прокладки. Отличия: Несущая жила из сплава, отсутствие стального троса и общей оболочки. | АВТВ-660: Соответствие 94%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, ПВХ, трос, оболочка. Отличия: Меньшее разрывное усилие троса. | АВТ-С: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, трос, ПВХ изоляция. Отличия: Трос вынесен в отдельный сегмент, нет общей оболочки. | АВТВнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Трос, алюминий, наличие оболочки. Отличия: Оболочка из пластиката пониженной горючести.
АВТз | АВТ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, несущий стальной трос. Отличия: Отсутствие заполнения межжильного пространства. | АВВГз: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, наличие заполнения (з), ПВХ изоляция. Отличия: Отсутствие несущего стального троса. | АВТВ: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, трос, ПВХ изоляция. Отличия: Наличие общей оболочки вместо заполнения скрутки. | АВТУ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, самонесущий кабель, ПВХ изоляция. Отличия: Усиленный трос, нет заполнения. | ВТз: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция, наличие заполнения, несущий трос. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АВТ-1: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, ПВХ, трос. Отличия: Пустоты между жилами не заполнены герметизирующим составом. | АПвТ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, несущий трос. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | СИП-4: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, воздушная прокладка. Отличия: Отсутствие троса и заполнения. | АПКВТ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, трос. Отличия: Полиэтиленовая изоляция жил. | АВТ-660: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ, трос. Отличия: Отсутствие индекса "з" (заполнение).
АВТУ | АВТ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, стальной трос. Отличия: Трос стандартного (не усиленного) сечения. | АВТВУ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, усиленный трос, ПВХ изоляция. Отличия: Наличие внешней ПВХ оболочки поверх жил. | АВТУ-1: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полный аналог по конструкции усиленного троса. Отличия: Разница в ТУ заводов-изготовителей. | ВТУ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Несущий усиленный трос, ПВХ изоляция. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АПвТУ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, усиленный трос. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АВТ-С: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, трос, для воздушных линий. Отличия: Трос расположен отдельно от скрутки жил. | СИП-2: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, наличие несущего элемента. Отличия: Несущая жила выполнена из алюминиевого сплава без стального сердечника. | АВТВ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ, трос. Отличия: Наличие внешней оболочки, трос стандартный. | АВТУ-660: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полное конструктивное соответствие. Отличия: Маркировка рабочего напряжения. | АПКВТ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, несущий трос. Отличия: Изоляция жил из ПВД (полиэтилен высокого давления).
АД0 | АД0-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Химический состав (Al 99.5%), чистота, проводимость. Отличия: Твердое состояние (нагартовка). | АД1: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Технический алюминий, высокая коррозионная стойкость, электропроводность. Отличия: Чуть большее содержание примесей. | А5: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий высокой чистоты, аналогичное электрическое сопротивление. Отличия: Маркировка по ГОСТ 11069. | А6: Соответствие 94%. Бюджет: Ниже. Сходства: Применяется для токопроводящих изделий, схожая пластичность. Отличия: Процент алюминия 99.6%. | АД0-М: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Химическая чистота АД0, применение в шинопроводах. Отличия: Отожженное (мягкое) состояние. | А7: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Высокая проводимость, стойкость к агрессивным средам. Отличия: Более высокая степень очистки алюминия. | АД31: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевый электротехнический сплав. Отличия: Наличие легирующих элементов (Mg, Si), выше прочность. | А0: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Использование в качестве проводников тока. Отличия: Первичный алюминий по ГОСТ 11069. | АД1-М: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Мягкий алюминий, отличная свариваемость. Отличия: Незначительное отличие по Fe и Si. | АД00: Соответствие 99%. Бюджет: Выше. Сходства: Техническая чистота, электротехника. Отличия: Выше содержание Al (99.7%).
АД00 | А7: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Процентное содержание Al 99.7%, высокая проводимость. Отличия: Регламентируется ГОСТ 11069. | АД0: Соответствие 97%. Бюджет: Ниже. Сходства: Чистый алюминий, ковкость, проводимость. Отличия: Чуть ниже содержание чистого Al. | АД00-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Химический состав, применение. Отличия: Состояние материала (закалка/нагартовка). | А8: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Электротехническое применение, чистота металла. Отличия: Более жесткие требования к примесям. | АД1: Соответствие 94%. Бюджет: Ниже. Сходства: Технический алюминий, коррозионная стойкость. Отличия: Содержание Al 99.3%. | АД00-М: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Химический состав АД00. Отличия: Мягкое состояние после отжига. | А5: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Проводниковые свойства, пластичность. Отличия: Марка первичного алюминия. | АД31: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Электротехнический алюминий. Отличия: Сплав с кремнием и магнием, ниже проводимость. | А6: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокая электропроводность, применение для шин. Отличия: ГОСТ 11069 против ГОСТ 4784. | А7Е: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Специальная электротехническая чистота. Отличия: Нормированные показатели сопротивления.
АД31 | АД31-Т1: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сплав Al-Mg-Si, высокая прочность, электротехника. Отличия: Состояние — закаленное и искусственно состаренное. | АД31-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Прочность, конструкционная надежность. Отличия: Состояние — закаленное и естественно состаренное. | АД31-Т5: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Химический состав, шинная заготовка. Отличия: Неполная закалка для повышения пластичности. | 6063: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный российский аналог по ГОСТ Р 56723. Отличия: Международная классификация в российском исполнении. | АД31Е: Соответствие 99%. Бюджет: Выше. Сходства: Легированный сплав Al-Mg-Si. Отличия: Повышенные требования к удельному электросопротивлению. | АД31-М: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сплав АД31. Отличия: Мягкое состояние, легкий гиб. | АД0: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Электротехническое назначение, шины. Отличия: Чистый алюминий без легирования, ниже прочность. | АД33: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Сплав системы авиаль, электротехника. Отличия: Дополнительное легирование Cu и Cr. | АД31-Т4: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкционные свойства, коррозионная стойкость. Отличия: Режим термической обработки. | А5Е: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Проводниковый алюминий. Отличия: Отсутствие магния и кремния, меньше жесткость.
АД31Е | АД31: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже. Сходства: Сплав системы авиаль, электротехническое назначение, кремний и магний. Отличия: Отсутствие гарантированных показателей по удельному сопротивлению. | АД31Е-М: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Химический состав, нормированная проводимость. Отличия: Мягкое (отожженное) состояние материала. | 6063Е: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Российский аналог по ГОСТ Р 56723, высокая чистота, электротехника. Отличия: Особенности маркировки по международному стандарту. | АД31ЕТ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сплав с нормированной проводимостью, токопроводящие шины. Отличия: Состояние — закаленное и естественно состаренное. | АД0: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Применяется для шин, высокая проводимость. Отличия: Чистый алюминий без легирования, значительно ниже прочность. | АД31Е-Т5: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сплав авиаль, электротехнический профиль. Отличия: Состояние — неполная закалка и искусственное старение. | АД31Т: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Прочность, конструкционная надежность, электротехника. Отличия: Нет индекса "Е" (не нормировано электросопротивление). | АД33: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Магний-кремниевый сплав, высокая коррозионная стойкость. Отличия: Дополнительное легирование медью. | А5Е: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий с гарантированной проводимостью. Отличия: Низкая механическая жесткость, отсутствие магния. | А7Е: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокая чистота, электротехническая шина. Отличия: Марка первичного алюминия, а не сплава.
АД31ЕТ | АД31ЕТ1: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сплав АД31 с нормированной проводимостью, токовая нагрузка. Отличия: Метод старения (искусственный против естественного). | АД31Е: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Легированный электротехнический алюминий, химсостав. Отличия: Состояние без термической обработки (горячепрессованное). | 6063-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Закаленный и состаренный сплав, российский ГОСТ. Отличия: Маркировка по системе ИСО. | АД31Т: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Закаленное состояние, прочность, жесткость. Отличия: Не гарантируется минимальное удельное сопротивление. | АД31Е-Т5: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Профиль для электротехники, авиаль. Отличия: Иной режим охлаждения при прессовании. | АД31ЕТ1-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Конструкционная шина, магний, кремний. Отличия: Нюансы технологического цикла закалки. | АД31-Т1: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Высокая механическая прочность, электротехнический сплав. Отличия: Отсутствие контроля электрических параметров серии "Е". | АД31-Т4: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Режим закалки, коррозионная устойчивость. Отличия: Не является специализированным электротехническим подклассом. | АД31-Т: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Состояние Т (закалка и естественное старение), твердость. Отличия: Отсутствие нормирования по Омам. | АД35: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Сплав системы Al-Mg-Si, шинные изделия. Отличия: Повышенное содержание кремния.
АД31ЕТ1 | АД31ЕТ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Нормированная проводимость, сплав АД31, твердость. Отличия: Режим старения (естественный против искусственного). | 6063-Т6: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Максимальная прочность для авиалей, токопроводящий профиль. Отличия: Маркировка согласно ГОСТ Р 56723. | АД31Т1: Соответствие 96%. Бюджет: Ниже. Сходства: Твердое состояние, искусственное старение, геометрия. Отличия: Не гарантируется стабильность электрического сопротивления. | АД31Е-Т5: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Электротехнический алюминий, искусственное старение. Отличия: Меньшее значение предела текучести. | АД31Е: Соответствие 94%. Бюджет: Ниже. Сходства: Состав сплава, индекс "Е" (электротехнический). Отличия: Мягче, без термоупрочнения. | АД31-Т1: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Прочность на разрыв, твердость, магний и кремний. Отличия: Отсутствие входного контроля электропроводности. | АД33-Т1: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Термоупрочненный сплав авиаль. Отличия: Наличие в составе меди и хрома. | АД31-Т5: Соответствие 94%. Бюджет: Ниже. Сходства: Искусственно состаренный сплав, жесткость. Отличия: Нет литеры "Е" в маркировке. | 6060-Т6: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Электротехнический профиль, закалка. Отличия: Меньшее содержание магния и кремния. | АД31-Т6: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная закалка, искусственное старение. Отличия: Стандартное конструкционное исполнение без спецконтроля проводимости.
АД31ЕТ5 | АД31Е: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Сплав авиаль, электротехнический (индекс Е), аналогичный химсостав. Отличия: Горячепрессованное состояние без дополнительной термообработки. | АД31ЕТ1: Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Нормированная проводимость, искусственное старение. Отличия: Полная закалка (Т1) против неполной (Т5), выше прочность. | АД31ЕТ: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Электротехнический алюминий, магний, кремний. Отличия: Естественное старение (Т) вместо искусственного (Т5). | 6063-Т5: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Российский аналог по ГОСТ Р 56723, неполная закалка, режим старения. Отличия: Международная кодировка сплава. | АД31Т5: Соответствие 96%. Бюджет: Ниже. Сходства: Режим термообработки Т5, прочность, жесткость. Отличия: Отсутствие гарантированного контроля удельного электросопротивления (нет индекса Е). | АД31Е-Т1: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Проводниковый сплав, искусственное старение. Отличия: Максимальная твердость, выше предел текучести. | 6060-Т5: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Электротехнический профиль, режим Т5. Отличия: Меньшее содержание легирующих элементов Mg и Si. | АД31-Т5: Соответствие 96%. Бюджет: Ниже. Сходства: Геометрия шины, режим старения Т5. Отличия: Стандартное конструкционное исполнение без спецконтроля проводимости. | АД31Е-Т: Соответствие 93%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Электротехнический контроль, состав авиаль. Отличия: Естественное охлаждение и старение. | АД31-Т66: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Улучшенные механические свойства, шинный профиль. Отличия: Специальный режим закалки для прессованных профилей.
АД31Т | АД31Т1: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сплав АД31, закаленное состояние, высокая коррозионная стойкость. Отличия: Искусственное старение (выше твердость, меньше пластичность). | АД31ЕТ: Соответствие 99%. Бюджет: Выше. Сходства: Закалка и естественное старение (Т), состав авиаль. Отличия: Наличие входного контроля электрических параметров (индекс Е). | 6063-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный аналог по ГОСТ Р 56723, режим Т. Отличия: Маркировка по ИСО. | АД31Т5: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Термоупрочненный алюминиевый сплав, шины. Отличия: Неполная закалка и искусственное старение. | АД31: Соответствие 96%. Бюджет: Ниже. Сходства: Химический состав, применение в электротехнике. Отличия: Состояние без термической обработки (горячепрессованное). | АД31-Т4: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Закалка и естественное старение согласно ГОСТ. Отличия: Обозначение режима по разным ТУ. | АД33-Т: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Сплав системы Al-Mg-Si, закалка Т. Отличия: Дополнительное легирование Cu и Cr для прочности. | АД31-М: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Тот же сплав АД31. Отличия: Мягкое состояние (отжиг), отсутствие жесткости. | 6060-Т4: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Профиль для токоведущих частей, режим Т. Отличия: Сниженное содержание легирующих компонентов. | АД31-Т6: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Закаленный сплав, применение в шинопроводах. Отличия: Режим искусственного старения на максимальную твердость.
АД31Т1 | АД31Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сплав АД31, закалка, электротехническое применение. Отличия: Естественное старение (Т) против искусственного (Т1), ниже твердость. | АД31ЕТ1: Соответствие 99%. Бюджет: Выше. Сходства: Состояние Т1 (закалка + искусственное старение), максимальная жесткость. Отличия: Контроль электропроводности (серия Е). | 6063-Т6: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высшая степень упрочнения для авиалей, ГОСТ Р 56723. Отличия: Номенклатурное обозначение сплава. | АД31Т5: Соответствие 94%. Бюджет: Ниже. Сходства: Искусственное старение, алюминиевый профиль. Отличия: Неполная закалка, ниже механические свойства. | АД31-Т6: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полная закалка и максимальное искусственное старение. Отличия: Вариация маркировки в зависимости от завода (Т1/Т6). | АД33-Т1: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Термоупрочненный сплав, высокая проводимость. Отличия: Наличие меди и хрома в химсоставе. | 6060-Т6: Соответствие 93%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Шина для распределительных устройств, режим Т6/Т1. Отличия: Облегченный состав по Mg и Si. | АД31-Т1 (индивид. ТУ): Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полное соответствие ГОСТ 15176. Отличия: Специфические допуски по геометрии профиля. | АД31-М: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Химическая основа сплава. Отличия: Отсутствие термоупрочнения (отожженный), низкая прочность. | АД31ЕТ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Проводниковый алюминий, закалка. Отличия: Естественное старение, ниже предел текучести.
АД31Т5 | АД31Т1: Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Сплав авиаль Al-Mg-Si, искусственное старение, электротехника. Отличия: Полная закалка (Т1) против неполной (Т5), выше твердость. | АД31ЕТ5: Соответствие 99%. Бюджет: Выше. Сходства: Неполная закалка, искусственное старение, геометрия. Отличия: Гарантированный контроль удельного электросопротивления (индекс Е). | 6063-Т5: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный аналог по ГОСТ Р 56723, режим термообработки Т5. Отличия: Международная идентификация сплава в РФ. | АД31Т: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сплав Al-Mg-Si, закаленное состояние, применение в шинопроводах. Отличия: Естественное старение (Т) против искусственного (Т5). | 6060-Т5: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Электротехнический профиль, режим старения Т5. Отличия: Сниженное содержание легирующих элементов (Mg, Si). | АД31-Т66: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Шинный профиль, магний-кремниевый сплав. Отличия: Специальный режим охлаждения при прессовании для повышения прочности. | АД31: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Тот же химический состав сплава, электротехническое назначение. Отличия: Состояние без термоупрочнения (горячепрессованное). | АД33-Т5: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Термоупрочненный сплав системы авиаль. Отличия: Наличие меди и хрома в составе для коррозионной стойкости. | АД31Т4: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Закалка, применение в электрощитовом оборудовании. Отличия: Естественное старение, выше пластичность при гибе. | АД31Е-Т1: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Электротехнический алюминий, искусственное старение. Отличия: Выше предел прочности за счет полной закалки.
АЖ | АЖКП: Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Неизолированный провод из алюминиевого сплава, высокая прочность. Отличия: Наличие антикоррозийной смазки в межпроволочном пространстве. | АН: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Неизолированный алюминиевый провод, для воздушных линий. Отличия: Изготовлен из нетермообработанного алюминия (ниже прочность на разрыв). | АС: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Применение на ЛЭП, высокая токовая нагрузка. Отличия: Стальной сердечник внутри (сталеалюминиевый), выше вес. | АЖВ: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Провод из термоупрочненного сплава, высокая проводимость. Отличия: Особенности технологии волочения проволоки. | АЖТ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полный конструктивный аналог по ГОСТ 20967. Отличия: Маркировка термообработанного состояния (Т). | А: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Неизолированный скрученный провод, алюминий. Отличия: Мягкий алюминий, значительно ниже допустимое тяжение. | АЖ-0,5: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сплав АВЕ, многопроволочная конструкция. Отличия: Допуски по удельному сопротивлению согласно ТУ. | АНКП: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Провод для воздушных линий, защита от коррозии. Отличия: Материал — нетермообработанный алюминий. | АпК: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевый провод, высокая прочность. Отличия: Проволока прямоугольного или фасонного сечения в скрутке. | АЖС: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Высокопрочный сплав, многопроволочный. Отличия: Стальной сердечник для особо длинных пролетов.
АЖКП | АЖ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Неизолированный провод из сплава Al-Mg-Si, высокая прочность. Отличия: Отсутствие заполнения смазкой (КП). | АНКП: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Наличие антикоррозийной смазки, многопроволочная скрутка. Отличия: Применение нетермообработанного алюминия (ниже прочность). | АСКП: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Смазка, защита от коррозии, для береговых зон. Отличия: Стальной сердечник, другой коэффициент температурного расширения. | АЖК: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Провод из сплава, антикоррозийное исполнение. Отличия: Тип применяемой смазки (повышенная теплостойкость). | АЖТКП: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Термоупрочненный сплав, заполнение смазкой. Отличия: Заводская кодировка по ТУ. | АСК: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Для прокладки вблизи морей, антикоррозийная защита. Отличия: Конструкция сталеалюминиевая. | АКП: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Смазанный алюминиевый провод. Отличия: Обычный алюминий марки А, низкая механическая устойчивость. | АЖСКП: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Сплавной провод со смазкой. Отличия: Наличие усиливающего стального сердечника. | АЖ-0,5КП: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Специальный сплав для ЛЭП, защита от агрессивной среды. Отличия: Нормирование по электропроводности. | АНК: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Многопроволочный, защита межпроволочного пространства. Отличия: Нетермообработанный алюминий, отсутствие индекса П.
АЖС | АС: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Сталеалюминиевая конструкция, многопроволочный, для ЛЭП. Отличия: Использование чистого алюминия вместо упрочненного сплава. | АЖ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Провод из алюминиевого сплава, высокая прочность. Отличия: Отсутствие стального сердечника. | АСЗ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Стальной сердечник, алюминиевые проволоки, несущая способность. Отличия: Заполнение межпроволочного пространства нейтральной смазкой. | АСКС: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Сталеалюминиевый провод, высокая прочность на разрыв. Отличия: Повышенная коррозионная стойкость стального сердечника. | АЖТ: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сплав системы Al-Mg-Si, применение на больших пролетах. Отличия: Конструкция без стального усиления. | АСКП: Соответствие 93%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Многопроволочная скрутка, стальной сердечник. Отличия: Наличие антикоррозийной смазки. | АСТ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сталеалюминиевый провод, аналогичные весовые нагрузки. Отличия: Термообработанный алюминий в повиве. | АСГ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Стальной сердечник, алюминиевые жилы. Отличия: Специфический допуск по проводимости алюминия. | АЖСКП: Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Полный конструктивный аналог (сплав + сталь). Отличия: Наличие антикоррозийного заполнения. | АЖС-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Состав сплава, стальной сердечник, назначение. Отличия: Технологические нюансы закалки проволоки.
АКВБбШв | АКВБШв: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминиевые жилы, ПВХ изоляция, броня лентами, шланг. Отличия: Современная маркировка по ГОСТ 31565. | АКВБбШнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный, бронированный, алюминий. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АКВБбШвз: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Броня, ПВХ изоляция, алюминиевые жилы. Отличия: Наличие заполнения между жилами. | АКПвБбШв: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный кабель, стальная броня, алюминий. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АКВБВ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня стальными лентами. Отличия: Отсутствие защитного шланга поверх брони. | АКВБбШнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольное назначение. Отличия: Пониженное дымовыделение (LS). | АКВБбШп: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевые жилы, броня лентами. Отличия: Внешний шланг из полиэтилена. | АКБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный, стальная броня, защитный шланг. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКВБбШв-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полное конструктивное соответствие. Отличия: Тропическое исполнение (антисептирование). | АКПвБбШп: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня сталью. Отличия: Изоляция — сшитый ПЭ, оболочка — ПЭ.
АКВБбШв-ХЛ | АКВБбШв: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, ПВХ изоляция, броня стальными лентами, контрольный. Отличия: Стандартный температурный диапазон пластиката. | АКВБШв-ХЛ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминиевые жилы, броня, контрольное назначение. Отличия: Современное написание марки без индекса "б". | АКВБбШнг(А)-ХЛ: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Хладостойкость, алюминий, броня. Отличия: Негорючее исполнение. | АКПвБбШв-ХЛ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Морозостойкость, броня сталью, алюминий. Отличия: Сшитый полиэтилен в изоляции. | АКВБбШвз-ХЛ: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, контрольный, ХЛ. Отличия: Наличие внутреннего заполнения. | АКВБбШп-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Хладостойкое исполнение, алюминий, броня. Отличия: Полиэтиленовый защитный шланг. | АКВБбШнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный, бронированный, алюминий. Отличия: Пониженное дымовыделение и горючесть. | АКВБВ-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевые жилы, броня, хладостойкость. Отличия: Отсутствие наружного защитного шланга. | АКБбШв-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, защитный шланг, хладостойкость. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКВБбШв-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, работа при низких температурах. Отличия: Расширенная климатическая категория эксплуатации.
АКВБбШвнг | АКВБШвнг(А): Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, стальная броня, негорючий ПВХ. Отличия: Современная маркировка без буквы «б» по ГОСТ 31565. | АКВБбШвнг(А): Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полный конструктивный аналог по ТУ, групповая прокладка. Отличия: Уточнение категории нераспространения горения (А). | АКПвБбШвнг(А): Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный, негорючий шланг. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена вместо ПВХ. | АКВБбШвзнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, контрольный, ПВХ. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | АКВБВнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, резиновая/ПВХ изоляция, броня. Отличия: Отсутствие внешнего защитного шланга поверх брони. | АКВБбШнг(А)-LS: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Пониженное дымо- и газовыделение пластиката. | АКВБбШп: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня лентами, контрольный. Отличия: Оболочка из полиэтилена (горючая). | АКБбШвнг(А): Соответствие 82%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный, бронированный, негорючий. Отличия: Медные токопроводящие жилы вместо алюминиевых. | АКВБбШнг(А)-LSLTx: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, алюминий, контрольный. Отличия: Низкая токсичность продуктов горения. | АКВБбШвнг-Т: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция идентична. Отличия: Специальное исполнение для защиты от плесени (тропики).
АКВБбШвнг-ХЛ | АКВБШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, броня, хладостойкий негорючий ПВХ. Отличия: Написание марки по актуальным ГОСТ без индекса «б». | АКВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевые жилы, броня лентами, морозостойкость. Отличия: Категория пожарной безопасности (А). | АКПвБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Морозостойкий контрольный кабель, алюминий, броня. Отличия: Изоляция жил из сшитого полиэтилена. | АКВБбШвзнг(А)-ХЛ: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Хладостойкость, алюминий, броня, негорючесть. Отличия: Заполнение внутреннего пространства пластикатом. | АКВБВнг(А)-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня, работа при низких температурах. Отличия: Броня не защищена внешним герметичным шлангом. | АКВБбШнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный, бронированный, алюминий, морозостойкий. Отличия: Пониженное выделение дыма при горении. | АКВБбШп-ХЛ: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, хладостойкая оболочка. Отличия: Материал шланга — светостабилизированный полиэтилен. | АКБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный, броня, морозостойкость. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКВБбШвнг(А)-УХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, работа в холодном климате. Отличия: Универсальное климатическое исполнение. | АКВБбШв-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня, хладостойкость. Отличия: Одиночная прокладка (пластикат не имеет индекса «нг»).
АКВБбШвнг-LS | АКВБШвнг(А)-LS: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, броня, пониженное дымовыделение (LS). Отличия: Удаление буквы «б» в соответствии с ГОСТ 31565-2012. | АКВБбШнг(А)-LS: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевые жилы, стальные ленты брони, ПВХ LS. Отличия: Указание категории пожарной опасности в скобках. | АКПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный, броня, алюминий, индекс LS. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | АКВБбШвзнг(А)-LS: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, контрольный, ПВХ LS. Отличия: Наличие жгутового или экструдированного заполнения. | АКВБбШнг(А)-FRLS: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный, низкий дым. Отличия: Наличие огнестойкого барьера (слюдяная лента) на жилах. | АКВБбШнг(А)-LSLTx: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный, LS. Отличия: Сниженная токсичность продуктов горения (LTx). | АКБбШвнг(А)-LS: Соответствие 82%. Бюджет: Выше. Сходства: Бронированный, контрольный, негорючий, LS. Отличия: Медные жилы вместо алюминия. | АКВБбШвнг-LS-Т: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный аналог конструкции. Отличия: Специальные антисептики в составе пластиката (тропическое исполнение). | АКПвБбШп-LS: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Оболочка из безгалогенного полиэтилена. | АКВБВнг-LS: Соответствие 84%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня, индекс LS. Отличия: Отсутствие защитного шланга поверх брони (открытая броня).
АКВБбШнг | АКВБШвнг(А): Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевые жилы, стальная броня, негорючий ПВХ шланг. Отличия: Маркировка по ГОСТ 31565 без индекса «б». | АКВБбШвнг(А): Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полный конструктивный аналог, алюминий, контрольный, бронированный. Отличия: Указание категории пожарной опасности (А). | АКПвБбШвнг(А): Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня лентами, контрольный, негорючий. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АКВБбШвзнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, контрольный, ПВХ. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | АКВБВнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, наличие стальной брони. Отличия: Отсутствие внешнего защитного шланга поверх брони. | АКВБбШнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Пластикат с пониженным дымо- и газовыделением. | АКВБбШп: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, стальные ленты брони, контрольный. Отличия: Внешний шланг из полиэтилена (горючий). | АКБбШвнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Бронированный, контрольный, негорючий. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКВБбШнг(А)-LSLTx: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Броня, алюминий, контрольный. Отличия: Сниженная токсичность продуктов горения. | АКПвБбШп: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Изоляция Пв, оболочка из безгалогенного ПЭ.
АКВВБ | АКВВБГ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевые жилы, ПВХ изоляция и оболочка, броня стальными лентами. Отличия: Отсутствие наружного защитного покрова (джута). | АКВБбШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, контрольный, стальная броня. Отличия: Вместо джутового покрова применен защитный ПВХ шланг. | АКВВБ-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции и материалов. Отличия: Антисептическое исполнение (защита от плесени). | АКВВБз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина/ПВХ, броня, контрольный. Отличия: Наличие заполнения между жилами. | КВВБ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный кабель, ПВХ изоляция, стальная броня, наружный покров. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКВВГ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, ПВХ оболочка. Отличия: Отсутствие бронированного слоя. | АКПвВБ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный, наружный покров. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АКВВБнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня лентами, контрольный. Отличия: ПВХ пластикат не распространяет горение при групповой прокладке. | АКВВБ-УХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Расширенный климатический диапазон эксплуатации. | АКВВГз: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, ПВХ. Отличия: Отсутствие брони, наличие заполнения.
АКВВБ-ХЛ | АКВВБГ-ХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, ПВХ хладостойкий, броня стальными лентами, контрольный. Отличия: Отсутствие внешнего джутового покрова. | АКВБбШв-ХЛ: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевые жилы, броня, контрольный, морозостойкость. Отличия: Тип наружного покрытия (ПВХ шланг вместо джута). | АКВВБнг(А)-ХЛ: Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Хладостойкость, алюминий, броня лентами, контрольный. Отличия: Негорючее исполнение пластиката. | АКПвВБ-ХЛ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Морозостойкий контрольный кабель, алюминий, броня. Отличия: Изоляция жил из сшитого полиэтилена. | АКВВБз-ХЛ: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Хладостойкость, алюминий, броня, джут. Отличия: Наличие внутреннего заполнения пластикатом. | АКВВБ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Универсальная климатическая категория. | АКВВБнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный, бронированный, алюминий, морозостойкий. Отличия: Пониженное выделение дыма. | КВВБ-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Хладостойкий, бронированный, контрольный. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКВВГ-ХЛ: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, хладостойкий. Отличия: Отсутствие стальной брони. | АКПвБбШв-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Морозостойкий, алюминий, броня. Отличия: Сшитый ПЭ и защитный шланг.
АКВВБбГ | АКВВБГ: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, броня стальными лентами, без наружного покрова. Отличия: Отсутствие буквы «б» в современной маркировке по ГОСТ. | АКВБбШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, стальная броня, контрольный. Отличия: Наличие защитного ПВХ шланга поверх брони. | АКВВБ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня лентами, контрольный. Отличия: Наличие наружного покрова из кабельной пряжи (джута). | АКВВГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ оболочка, контрольный. Отличия: Отсутствие бронированного слоя. | АКПвВБГ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, без наружного покрова. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АКВВБбГз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция с броней и ПВХ. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | КВВБбГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Бронированный, ПВХ изоляция, контрольный. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АКВВБбГ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полное конструктивное соответствие. Отличия: Тропическое исполнение (защита от плесени). | АКВБВ: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, контрольный, броня. Отличия: Оболочка из ПВХ пониженной горючести. | АКВВБбГнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке.
АКВВБбГ-ХЛ | АКВВБГ-ХЛ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, хладостойкий ПВХ, броня, без наружного покрова. Отличия: Написание марки по актуальным ТУ. | АКВБбШв-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, хладостойкость, броня. Отличия: Наличие внешнего герметичного ПВХ шланга. | АКВВБ-ХЛ: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, морозостойкость, броня. Отличия: Наличие джутового наружного покрова. | АКПвВБГ-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Хладостойкий, алюминий, броня. Отличия: Изоляция жил выполнена из сшитого полиэтилена. | АКВВБбГз-ХЛ: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, морозостойкий ПВХ. Отличия: Внутреннее заполнение пустот между жилами. | АКВВБбГнг(А)-ХЛ: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, хладостойкость, броня. Отличия: Негорючее исполнение пластиката. | АКВВБбГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, работа при низких температурах. Отличия: Расширенная климатическая категория. | АКВВГ-ХЛ: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, морозостойкая оболочка. Отличия: Конструкция не имеет брони. | АКВБбШп-ХЛ: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, хладостойкость. Отличия: Защитный шланг из полиэтилена. | КВВБбГ-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Бронированный, морозостойкий, контрольный. Отличия: Медные жилы.
АКВВБбГнг | АКВВБГнг(А): Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, броня, ПВХ не распространяющий горение. Отличия: Указание категории пожарной опасности (А) в скобках. | АКВБбШвнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, негорючий, броня. Отличия: Наличие внешнего ПВХ шланга. | АКВВБнг(А): Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, негорючий. Отличия: Наличие джутового слоя поверх брони. | АКПвВБГнг(А): Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный, алюминий, броня, негорючий. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АКВВБбГзнг(А): Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, ПВХ нг. Отличия: Заполнение межжильного пространства. | АКВВБбГнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Пониженное дымовыделение при горении. | АКВВБбГнг(А)-LSLTx: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Пониженная токсичность продуктов горения. | АКВБВнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, контрольный, броня. Отличия: Оболочка из специализированного ПВХ пластиката. | КВВБбГнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный, бронированный, негорючий. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКВВБбГнг(А)-Т: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный аналог. Отличия: Защита от биологических факторов (плесень).
АКВВБГ | АКВВБбГ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ, броня лентами. Отличия: Старое обозначение по ГОСТ (наличие строчной «б»). | АКВБбШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, стальная броня, контрольный. Отличия: Защитный шланг вместо открытой брони. | АКВВБ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня лентами, контрольный. Отличия: Наружный покров из битума и джута. | АКПвВБГ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, броня. Отличия: Сшитый полиэтилен в качестве изоляции жил. | АКВВГ: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, ПВХ оболочка, контрольный. Отличия: Отсутствие бронеслоя. | АКВВБГз: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, ПВХ. Отличия: Наличие заполнения между изолированными жилами. | АКВБВ: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Контрольный, алюминиевый, бронированный. Отличия: Тип ПВХ пластиката оболочки. | КВВБГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция брони и оболочки идентична. Отличия: Медная жила. | АКВВБГ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность. Отличия: Тропическое климатическое исполнение. | АКВВБГнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Пожарная безопасность (не распространяет горение).
АКВВБГ-ХЛ | АКВВБбГ-ХЛ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, морозостойкий ПВХ, броня. Отличия: Вариация маркировки в разных ТУ. | АКВБбШв-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Хладостойкость, алюминий, броня. Отличия: Дополнительный герметичный ПВХ шланг. | АКВВБ-ХЛ: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Морозостойкий алюминиевый бронекабель. Отличия: Слой джута поверх стальных лент. | АКПвВБГ-ХЛ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Хладостойкий, алюминий, броня. Отличия: Изоляция Пв (сшитый полиэтилен). | АКВВБГз-ХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, хладостойкость. Отличия: Заполнение внутреннего пространства кабеля. | АКВВБГнг(А)-ХЛ: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Морозостойкость, алюминий, броня. Отличия: Негорючее исполнение. | АКВВБГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Работа в холодном климате, алюминий, броня. Отличия: Универсальное климатическое исполнение. | АКВВГ-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, хладостойкий. Отличия: Отсутствие стальной брони. | АКВБбШп-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Хладостойкий, алюминий, броня. Отличия: Оболочка из полиэтилена. | КВВБГ-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция бронированного кабеля для холода. Отличия: Медная жила.
АКВВГ | АКВВГнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка, контрольный. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АКВВГз: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ, контрольное назначение. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | АКВВГ-П: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Материалы жилы и изоляции полностью идентичны. Отличия: Плоское исполнение (приведено как справочный аналог по материалам). | АКПвВГ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПВХ оболочка, контрольный. Отличия: Изоляция жил из сшитого полиэтилена. | АКВВГнг(А)-LS: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, ПВХ. Отличия: Пониженное дымо- и газовыделение. | АКВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, контрольный. Отличия: Наличие брони из стальных лент и защитного шланга. | АКВВБГ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПВХ, контрольный. Отличия: Наличие стальной брони без наружного покрова. | КВВГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция, ПВХ изоляция и оболочка, контрольный. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКВВГ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Тропическое исполнение (антисептированный пластикат). | АКВВГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ, контрольный. Отличия: Расширенная климатическая категория (универсальная).
АКВВГ-ХЛ | АКВВГ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, контрольный. Отличия: Применение стандартного (не хладостойкого) ПВХ пластиката. | АКВВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, морозостойкость, контрольный. Отличия: Оболочка из негорючего ПВХ пластиката. | АКВВГз-ХЛ: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ ХЛ, контрольный. Отличия: Наличие заполнения между жилами. | АКПвВГ-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Морозостойкость, алюминий, контрольный. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АКВВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПВХ ХЛ, индекс LS. Отличия: Пониженное дымовыделение при горении. | АКВБбШв-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, хладостойкость, контрольный. Отличия: Наличие защитной брони и шланга. | АКВВБГ-ХЛ: Соответствие 87%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, морозостойкий ПВХ, контрольный. Отличия: Наличие стальной брони (открытой). | КВВГ-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Хладостойкий ПВХ, контрольный. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКВВГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, контрольный, работа при низких температурах. Отличия: Универсальный климатический диапазон. | АКПвВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 91%. Бюджет: Выше. Сходства: Морозостойкость, алюминий. Отличия: Сшитый ПЭ и негорючая оболочка.
АКВВГз | АКВВГ: Соответствие 97%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция и оболочка, контрольный. Отличия: Отсутствие внутреннего заполнения пустот скрутки. | АКВВГзнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПВХ, заполнение (з), контрольный. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АКПвВГз: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, заполнение (з), ПВХ оболочка. Отличия: Изоляция жил из сшитого полиэтилена. | АКВВГз-ХЛ: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ, наличие заполнения. Отличия: Использование хладостойкого пластиката. | АКВВГзнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, заполнение, контрольный. Отличия: Пониженное дымовыделение. | КВВГз: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция с заполнением, контрольный. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКВБбШвз: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, заполнение (з), контрольный. Отличия: Наличие стальной брони и защитного шланга. | АКВВБз: Соответствие 86%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, ПВХ, заполнение. Отличия: Наличие брони и джутового покрова. | АКВВГз-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция идентична. Отличия: Тропическое антисептированное исполнение. | АКВВГз-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ, заполнение. Отличия: Универсальный диапазон температур эксплуатации.
АКВВГз-ХЛ | АКВВГз-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, контрольный, наличие заполнения, работа при низких температурах. Отличия: Универсальный климатический допуск. | АКВВГзнг(А)-ХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Хладостойкий ПВХ, алюминий, заполнение, контрольный. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АКВВГзнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Морозостойкость, заполнение, алюминий. Отличия: Пониженное дымовыделение при пожаре. | АКПвВГз-ХЛ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, хладостойкость, заполнение. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АКВБбШвз-ХЛ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, заполнение, хладостойкий пластикат. Отличия: Наличие стальной брони и защитного шланга. | АКВВБз-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, морозостойкость, заполнение. Отличия: Наличие стальной брони и джутового покрова. | АКВВГ-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, ПВХ ХЛ, контрольный. Отличия: Отсутствие внутреннего заполнения пустот в скрутке. | КВВГз-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция с заполнением, морозостойкость. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКВВГзнг(А)-LSLTx-ХЛ: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, трос, ХЛ, заполнение. Отличия: Низкая токсичность продуктов горения. | АКПвВГзнг(А)-ХЛ: Соответствие 91%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, заполнение, морозостойкость. Отличия: Сшитый ПЭ и негорючая оболочка.
АКВВГзнг | АКВВГзнг(А): Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, ПВХ нг, контрольный, заполнение. Отличия: Указание категории пожарной опасности (А) в маркировке. | АКВВГз: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминий, контрольный, ПВХ, заполнение. Отличия: Применение обычного пластиката (только для одиночной прокладки). | АКВВГзнг(А)-LS: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПВХ нг, заполнение, контрольный. Отличия: Пониженное выделение дыма и газа при горении. | АКПвВГзнг(А): Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный, алюминий, заполнение, негорючий. Отличия: Изоляция жил из сшитого полиэтилена. | АКВВГзнг(А)-LSLTx: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, заполнение, контрольный, нг. Отличия: Специальный пластикат с низкой токсичностью дыма. | АКВБбШвзнг(А): Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПВХ нг, заполнение, контрольный. Отличия: Защита стальной броней и шлангом. | АКВВБзнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, нг, заполнение, бронированный. Отличия: Наличие наружного джутового слоя. | АКВВГнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, ПВХ не распространяющий горение, контрольный. Отличия: Отсутствие жгутового или экструдированного заполнения. | КВВГзнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция с заполнением, негорючее исполнение. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКВВГзнг(А)-Т: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный аналог конструкции. Отличия: Антисептические добавки против плесени.
АКВВГзнг-LS | АКВВГзнг(А)-LS: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, ПВХ LS, заполнение, контрольный. Отличия: Обозначение категории пожарной безопасности по ГОСТ 31565. | АКВВГзнг(А)-LSLTx: Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, заполнение, контрольный, LS. Отличия: Дополнительный контроль токсичности продуктов горения. | АКПвВГзнг(А)-LS: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный, алюминий, наличие заполнения, индекс LS. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | АКВБбШвзнг(А)-LS: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, заполнение, LS. Отличия: Наличие стальной ленточной брони. | АКВВГзнг(А)-FRLS: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, заполнение, контрольный, LS. Отличия: Огнестойкость за счет слюдосодержащих лент. | АКВВГзнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, заполнение, LS. Отличия: Повышенная стойкость оболочки к морозу. | АКВВГнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, ПВХ LS, контрольный кабель. Отличия: Отсутствие внутреннего заполнения межжильных пустот. | КВВГзнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция с заполнением, ПВХ LS. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКВВБзнг(А)-LS: Соответствие 84%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, заполнение, LS, броня. Отличия: Наружный покров из битума и пряжи. | АКВВГзнг(А)-LS-Т: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Тропическое исполнение пластиката.
АКВВГнг | АКВВГнг(А): Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, ПВХ пониженной горючести, контрольный. Отличия: Указание категории пожарной безопасности (А). | АКВВГзнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминий, ПВХ нг, контрольный кабель. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | АКВВГнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, негорючий пластикат, контрольный. Отличия: Пониженное дымо- и газовыделение. | АКПвВГнг(А): Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, негорючая оболочка, контрольный. Отличия: Изоляция жил из сшитого полиэтилена. | АКВБбШвнг(А): Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, ПВХ нг. Отличия: Наличие стальной брони и защитного шланга. | АКВВБнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, негорючий. Отличия: Наличие стальной брони и джутового покрова. | АКВВБГнг(А): Соответствие 87%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, броня стальными лентами. Отличия: Отсутствие наружного шланга/покрова (голая броня). | АКВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, негорючий ПВХ, контрольный. Отличия: Сниженная токсичность продуктов горения. | КВВГнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ пониженной горючести, контрольный кабель. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКВВГнг(А)-Т: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция по ТУ полностью совпадает. Отличия: Тропическое исполнение (антисептированный пластикат).
АКВВГнг-ХЛ | АКВВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, хладостойкий негорючий ПВХ, контрольный. Отличия: Уточнение категории нераспространения горения. | АКВВГзнг(А)-ХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, морозостойкий ПВХ нг, контрольный. Отличия: Внутреннее жгутовое или экструдированное заполнение. | АКВВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, хладостойкость, контрольный. Отличия: Пониженное дымовыделение при пожаре. | АКПвВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Морозостойкий алюминиевый кабель, контрольный. Отличия: Изоляция из силанольносшиваемого полиэтилена. | АКВБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, хладостойкость, броня, ПВХ нг. Отличия: Стальные ленты и защитный шланг в конструкции. | АКВВБнг(А)-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, морозостойкость, броня, контрольный. Отличия: Наружный слой из битума и джутовой пряжи. | АКВВГнг(А)-LSLTx-ХЛ: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ХЛ-пластикат, низкая токсичность. Отличия: Дополнительный контроль параметров дымовыделения. | КВВГнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Хладостойкий негорючий ПВХ, контрольный. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКВВГ-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, хладостойкость, контрольный. Отличия: Пластикат не имеет индекса "нг" (только одиночная прокладка). | АКВВГнг(А)-УХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, контрольный, работа на морозе. Отличия: Универсальное климатическое исполнение пластиката.
АКВВГнг-LS | АКВВГнг(А)-LS: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, ПВХ пониженной пожарной опасности, индекс LS. Отличия: Категория пожарной безопасности (А) в маркировке. | АКВВГзнг(А)-LS: Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 4%. Сходства: Алюминий, ПВХ LS, контрольный кабель. Отличия: Наличие заполнения между изолированными жилами. | АКВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, ПВХ с низким дымовыделением. Отличия: Дополнительный индекс низкой токсичности продуктов горения. | АКПвВГнг(А)-LS: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, контрольный, негорючий. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | АКВБбШвнг(А)-LS: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, броня, LS. Отличия: Защитный бронепокров и шланг поверх жил. | АКВВБнг(А)-LS: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, негорючий, LS. Отличия: Наличие стальной брони и джутового слоя. | АКВВГнг(А)-FRLS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, индекс LS. Отличия: Наличие огнестойкого барьера из слюдосодержащих лент. | КВВГнг(А)-LS: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ с низким дымовыделением, контрольный. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКВВГнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, контрольный, LS. Отличия: Повышенная стойкость оболочки к отрицательным температурам. | АКВВГнг(А)-LS-Т: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Тропическое исполнение (защита от биоповреждений).
АКВВГЭ | АКВВГЭнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Алюминий, контрольный, ПВХ, медный или алюминиевый экран. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АКВВГЭз: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, экран, контрольный. Отличия: Наличие заполнения между жилами. | АКПвВГЭ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, наличие экрана, ПВХ оболочка. Отличия: Изоляция жил из сшитого полиэтилена. | АКВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, контрольный. Отличия: Пониженное дымо- и газовыделение пластиката. | АКВБбШвэ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, наличие экрана. Отличия: Наличие стальной брони и защитного шланга. | АКВВБбГэ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, экран под броней. Отличия: Наличие защитной стальной брони. | КВВГЭ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция с экраном, ПВХ материалы, контрольный. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКВВГЭ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Тропическое антисептированное исполнение пластиката. | АКВВГЭ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, экран, ПВХ. Отличия: Расширенная климатическая категория эксплуатации. | АКВВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 91%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, негорючий. Отличия: Сниженная токсичность продуктов горения.
АКВВГЭ-ХЛ | АКВВГЭ: Соответствие 97%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, наличие экрана, ПВХ изоляция, контрольный. Отличия: Стандартный (не хладостойкий) ПВХ пластикат. | АКВВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, контрольный, морозостойкость. Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке. | АКВВГЭз-ХЛ: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, экран, ХЛ-исполнение. Отличия: Внутреннее заполнение пустот между жилами. | АКПвВГЭ-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Хладостойкость, алюминий, экран, контрольный. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АКВВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, морозостойкость. Отличия: Пониженное дымовыделение при пожаре. | АКВБбШвэ-ХЛ: Соответствие 86%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, хладостойкость. Отличия: Наличие брони из стальных лент. | АКВВБбГэ-ХЛ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, морозостойкий ПВХ. Отличия: Конструкция усилена стальной броней. | КВВГЭ-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Экранированный контрольный кабель для холода. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКВВГЭ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, экран, работа при низких температурах. Отличия: Универсальный климатический диапазон пластиката. | АКПвВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 91%. Бюджет: Выше. Сходства: Морозостойкость, алюминий, экран. Отличия: Сшитый ПЭ и негорючая оболочка.
АКВВГЭнг | АКВВГЭнг(А): Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, экран, ПВХ пониженной горючести, контрольный. Отличия: Указание категории пожарной опасности (А) в маркировке. | АКВВГЭзнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминий, экран, негорючий ПВХ, контрольный. Отличия: Наличие заполнения между изолированными жилами. | АКВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, экран, негорючий, контрольный. Отличия: Низкое дымо- и газовыделение при горении. | АКПвВГЭнг(А): Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, контрольный, негорючий. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | АКВБбШвэнг(А): Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, ПВХ нг. Отличия: Защитная броня и шланг поверх экрана. | АКВВБбГэнг(А): Соответствие 87%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, контрольный. Отличия: Бронирование стальными лентами. | АКВВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, ПВХ нг. Отличия: Пониженная токсичность дыма. | КВВГЭнг(А): Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция с экраном, негорючее исполнение. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКВВГЭнг(А)-Т: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Тропическое исполнение пластиката. | АКВВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, экран, нг. Отличия: Повышенная стойкость к отрицательным температурам.
АКВВГЭнг-ХЛ | АКВВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, экран, хладостойкий ПВХ нг, контрольный. Отличия: Указание категории пожарной опасности (А). | АКВВГЭзнг(А)-ХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминий, экран, морозостойкость, контрольный. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | АКВВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, хладостойкость, контрольный. Отличия: Пониженное дымовыделение пластиката. | АКПвВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, хладостойкость, контрольный. Отличия: Изоляция жил из сшитого полиэтилена. | АКВВГЭ-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, экран, контрольный, морозостойкий ПВХ. Отличия: Пластикат не имеет индекса «нг» (одиночная прокладка). | АКВВГЭнг(А)-LSLTx-ХЛ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, морозостойкость. Отличия: Низкая токсичность продуктов горения. | АКВБбШвэнг(А)-ХЛ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, контрольный, ХЛ. Отличия: Наличие стальной ленточной брони и защитного шланга. | АКВВБбГэнг(А)-ХЛ: Соответствие 87%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, ХЛ-пластикат. Отличия: Конструкция усилена броней (без внешнего шланга). | КВВГЭнг(А)-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция с экраном, хладостойкость, негорючесть. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКВВГЭнг(А)-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, экран, работа на морозе. Отличия: Универсальный климатический диапазон пластиката.
АКВВГЭнг-LS | АКВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, экран, ПВХ LS, контрольный. Отличия: Современная маркировка категории пожарной безопасности по ГОСТ 31565. | АКВВГЭзнг(А)-LS: Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 4%. Сходства: Алюминий, экран, контрольный, индекс LS. Отличия: Наличие экструдированного или жгутового заполнения. | АКПвВГЭнг(А)-LS: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, негорючий, LS. Отличия: Материал изоляции — сшитый полиэтилен (Пв). | АКВВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, пониженное дымовыделение. Отличия: Сниженная токсичность дыма при пожаре. | АКВВГЭнг(А)-FRLS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, контрольный, LS. Отличия: Наличие огнестойкого барьера из слюдяных лент. | АКВБбШвэнг(А)-LS: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, контрольный, LS. Отличия: Защита стальной броней и наружным шлангом. | АКВВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, экран, LS. Отличия: Повышенная стойкость оболочки к отрицательным температурам. | КВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 82%. Бюджет: Выше. Сходства: Экранированный контрольный кабель, индекс LS. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКВВГЭ-LS: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, экран, низкий дым. Отличия: Не распространяет горение только при одиночной прокладке. | АКВВГЭнг(А)-LS-Т: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция полностью совпадает. Отличия: Тропическое исполнение (защита от биоповреждений).
АКВмБбШв | АКВБбШв: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевые жилы, броня стальными лентами, ПВХ шланг. Отличия: Обычные (не мягкие/не многопроволочные) жилы в зависимости от сечения. | АКВБШв: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, контрольное назначение. Отличия: Отсутствие буквы «б» в обозначении согласно современным стандартам. | АКПвБбШв: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, стальная броня, контрольный. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (выше теплостойкость). | АКВБбШвнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, защитный шланг. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести. | АКВБбШвз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, ПВХ. Отличия: Внутреннее заполнение пространства между жилами. | АКВмБбШв-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный конструктивный аналог. Отличия: Тропическое исполнение (антисептированный пластикат). | АКВБбШв-ХЛ: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, ПВХ шланг. Отличия: Повышенная морозостойкость материалов оболочки. | АКВБбШп: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня лентами. Отличия: Внешний защитный шланг из полиэтилена. | АКБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Контрольный кабель, стальная броня, ПВХ шланг. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКВБбШнг(А)-LS: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Низкое дымовыделение и негорючесть.
АКВРБ | АКВРБГ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, броня стальными лентами. Отличия: Отсутствие наружного джутового покрова. | АНРБ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, броня лентами. Отличия: Маслостойкая негорючая резиновая оболочка. | АКВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, стальная броня. Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката вместо резины. | КВРБ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, стальная броня, наружный джутовый покров. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АКВРБз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, броня, контрольный. Отличия: Наличие заполнения между жилами. | АКПвБбШв: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АКВВБ: Соответствие 86%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня, контрольный, наружный покров. Отличия: ПВХ изоляция жил. | АКВРГ: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция. Отличия: Отсутствие защитного бронепокрова. | АКВРБ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Тропическое исполнение (антисептирование материалов). | АКВРБ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, броня. Отличия: Расширенный температурный диапазон эксплуатации.
АКВРБГ | АКВРБ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, стальная броня. Отличия: Наличие наружного джутового покрова поверх брони. | АНРБГ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, открытая стальная броня. Отличия: Негорючая маслостойкая резиновая оболочка. | АКВВБГ: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, стальная броня без внешнего покрова. Отличия: Изоляция и оболочка из ПВХ пластиката. | АКВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, стальная броня, контрольный. Отличия: Наличие внешнего защитного ПВХ шланга. | ВРБГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, стальная броня, контрольный. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АКВРГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция. Отличия: Отсутствие стального бронеслоя. | АКПвВБГ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, открытая броня. Отличия: Сшитый полиэтилен в качестве изоляции жил. | АКВРБГз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, броня. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | АКВРБГ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность. Отличия: Защита от биологических факторов. | АКВБШв: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, стальная броня. Отличия: Изоляция ПВХ, наличие защитного шланга.
АКГ-ХЛ | АКГ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Гибкий алюминиевый кабель, резиновая изоляция. Отличия: Стандартная (не хладостойкая) резина оболочки. | КГ-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Особо гибкий кабель, морозостойкая резина. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АКГТ-ХЛ: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, гибкость, резиновая изоляция, хладостойкость. Отличия: Наличие синтетической пленки под оболочкой. | АКГН-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкий алюминиевый кабель, морозостойкость. Отличия: Маслостойкая оболочка из негорючей резины. | КГН-ХЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость, резина, морозостойкость, негорючесть. Отличия: Медная жила. | АКГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкий алюминий, резиновая изоляция. Отличия: Универсальное климатическое исполнение. | АКГ-Т: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкий алюминий, резина. Отличия: Тропическое исполнение (защита от плесени). | АКГ-П: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, резина, гибкость. Отличия: Плоская конструкция (приведено справочно, по ТЗ не рекомендуется). | КПгс: Соответствие 80%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкий кабель, резиновая изоляция. Отличия: Другая конструкция сердечника, медные жилы. | АКГ-ТП: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкий, резиновая изоляция. Отличия: Термопластичная резина оболочки.
АКНР | АКНР-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, маслостойкая оболочка. Отличия: Антисептическая обработка (защита от плесени). | АКНРП: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, маслостойкая резина, контрольный. Отличия: Наличие синтетической пленки по жилам. | АКНРУ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевые жилы, негорючая резина. Отличия: Усиленная внешняя оболочка для тяжелых условий. | АНРГ: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, маслостойкая резина, силовой/контрольный. Отличия: Конструкция по силовому ГОСТ, меньше количество жил. | АКНРГ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, контрольный. Отличия: Различия в ТУ заводов-изготовителей. | КНР: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Судовая маслостойкая резина, негорючесть, контрольный. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКНРБ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, маслостойкая оболочка. Отличия: Наличие стальной брони под оболочкой. | АКВВГнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, негорючая оболочка, контрольный. Отличия: Изоляция и оболочка из ПВХ, нет маслостойкости. | АКНР-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Расширенный температурный диапазон эксплуатации. | АКНР-з: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, маслостойкая резина. Отличия: Заполнение межжильного пространства резиной.
АКНРП | АКНР: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, маслостойкость. Отличия: Отсутствие разделительного слоя из пленки. | АКНРП-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный аналог, маслостойкость, негорючесть. Отличия: Тропическое исполнение. | АКНРГП: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, пленка. Отличия: Вариация физико-механических свойств оболочки. | АКНРУ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, негорючая резина. Отличия: Утолщенная оболочка, отсутствие пленки. | АНРГП: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, маслостойкая резина, контрольный. Отличия: Меньшее количество жил по стандарту силовых кабелей. | КНРП: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Маслостойкая резина, защитная пленка. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АКНРБ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, маслостойкость. Отличия: Стальная ленточная броня. | АКНРП-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Идентичная конструкция. Отличия: Универсальное климатическое исполнение. | АКНР-з: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, негорючая резина. Отличия: Заполнение пустот вместо применения пленки. | АКВВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный. Отличия: ПВХ материалы, отсутствие стойкости к ГСМ.
АКНРУ | АКНР: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, маслостойкая оболочка. Отличия: Стандартная толщина оболочки (не усиленная). | АКНРУ-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Усиленная негорючая резина, алюминий. Отличия: Защита от биологических факторов. | АКНРП: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, маслостойкость, негорючесть. Отличия: Обычная толщина оболочки, наличие пленки. | КНРУ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Усиленная маслостойкая оболочка, контрольный. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКНРБ: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, контрольный. Отличия: Механическая защита броней вместо усиленной резины. | АКНР-з: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина. Отличия: Монолитное заполнение сердечника вместо усиления наружного слоя. | АНРУ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Усиленная негорючая оболочка. Отличия: Конструкция по силовому ГОСТ (жилы большего сечения). | АКНР-УХЛ: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, резина. Отличия: Стандартная толщина изоляционных покровов. | КНРП: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Маслостойкая резина. Отличия: Медь, наличие пленки, стандартная оболочка. | АКНРУ-660: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность по ТУ. Отличия: Указание рабочего напряжения в марке.
АКНРЭ | АКНРЭ-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, маслостойкость, экран. Отличия: Антисептическое исполнение. | АКНРПЭ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевые жилы, экран, маслостойкая резина. Отличия: Наличие разделительного слоя из синтетической пленки. | КНРЭ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Судовой экранированный кабель, маслостойкость. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКНРЭ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Идентичный экран и изоляция. Отличия: Расширенный климатический допуск. | АКВВГЭнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, экран, контрольный. Отличия: ПВХ изоляция, отсутствие маслостойкости. | АКНРЭ-з: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, экран, резина. Отличия: Наличие заполнения между жилами под экраном. | АКНРУЭ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, маслостойкая резина. Отличия: Усиленная внешняя оболочка. | АКНРБЭ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, экран. Отличия: Дополнительная стальная броня под экраном. | АНРЭ: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, маслостойкая резина, экран. Отличия: Силовой стандарт конструкции (шаг скрутки). | АКНРЭ-660: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный конструктивный аналог. Отличия: Маркировка по напряжению.
АКП | АКП-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, полиэтиленовая изоляция, контрольный. Отличия: Антисептическое исполнение (защита от плесени). | АКПз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, изоляция ПЭ, контрольное назначение. Отличия: Наличие заполнения между жилами. | АКПВ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, полиэтиленовая изоляция, контрольный. Отличия: Наличие внешней ПВХ оболочки. | АКВВГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, наличие оболочки. Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | АКПвВГ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, круглая скрутка. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | КП: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Полиэтиленовая изоляция, контрольное назначение. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКПГ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПЭ изоляция, контрольный. Отличия: Отсутствие защитных покровов (голый). | АКП-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Расширенный температурный диапазон эксплуатации. | АКПЛ: Соответствие 93%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, изоляция ПЭ. Отличия: Наличие слоя лавсановых лент в сердечнике. | АКВБбШв: Соответствие 82%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный. Отличия: ПВХ изоляция и наличие стальной брони.
АКПБбШв | АКПБШв: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, ПЭ изоляция, стальная броня, ПВХ шланг. Отличия: Современная маркировка без буквы «б» по ГОСТ. | АКПБбШвнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПЭ изоляция, броня лентами. Отличия: Защитный шланг из ПВХ пониженной горючести. | АКПвБбШв: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный, ПВХ шланг. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | АКВБбШв: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня стальными лентами, контрольный. Отличия: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | АКПБбШп: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПЭ изоляция, броня. Отличия: Внешний защитный шланг из полиэтилена. | АКПБбШвз: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПЭ изоляция, броня. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | КПБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: ПЭ изоляция, стальная броня, защитный шланг. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКПБбШв-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полное конструктивное соответствие. Отличия: Тропическое исполнение (защита от биоповреждений). | АКПвБбШп: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Изоляция — сшитый ПЭ, оболочка — ПЭ. | АКПБбШв-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Идентичная конструкция. Отличия: Универсальный климатический допуск.
АКПВБ | АКПВБГ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминий, ПЭ изоляция, ПВХ оболочка, броня. Отличия: Отсутствие наружного джутового покрова поверх брони. | АКПБбШв: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПЭ изоляция, стальная броня, контрольный. Отличия: Защитный ПВХ шланг вместо джутовой пряжи. | АКВВБ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, стальная броня, джут. Отличия: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | АКПвВБ: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня лентами, контрольный. Отличия: Изоляция выполнена из сшитого полиэтилена. | КПВБ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция по броне и покровам идентична. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКПВБз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПЭ, броня, джут. Отличия: Наличие герметизирующего заполнения в скрутке. | АКПВБ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Специальные добавки против грибка и плесени. | АКВБбШв: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: ПВХ изоляция и ПВХ оболочка. | АКПВБ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Морозостойкость материалов, алюминий, броня. Отличия: Расширенная климатическая категория. | АКПвБбШв: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Сшитый ПЭ и защитный шланг.
АКПВБбГ | АКПВБГ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, броня стальными лентами. Отличия: Современная маркировка без строчной «б». | АКПБбШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПЭ изоляция, стальная броня. Отличия: Наличие защитного ПВХ шланга поверх брони. | АКВВБбГ: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, броня стальными лентами без наружного покрова. Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | АКПвВБГ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, открытая броня. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АКПВБ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПЭ, ПВХ, броня. Отличия: Наличие внешнего джутового покрова поверх брони. | АКПВБбГз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПЭ, броня. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | КПВБбГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция брони и оболочки идентична. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКПВБбГнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: ПВХ оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АКПВГ: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, изоляция ПЭ, оболочка ПВХ. Отличия: Отсутствие защитного бронеслоя. | АКПВБбГ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Специальные добавки в ПВХ для защиты от плесени.
АКПВБГ | АКПВБбГ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, ПЭ изоляция, ПВХ оболочка, стальная броня. Отличия: Старый вариант маркировки с литерой «б». | АКПБШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, контрольный, стальная броня. Отличия: ПВХ шланг вместо открытых стальных лент. | АКПВБ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПЭ, броня лентами. Отличия: Наружный слой из битума и кабельной пряжи. | АКПвВБГ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, открытая броня, контрольный. Отличия: Изоляция из силанольносшиваемого полиэтилена. | АКВВБГ: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, броня. Отличия: ПВХ изоляция жил (ниже диэлектрические свойства). | АКПВБГз: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция ПЭ/ПВХ/Броня. Отличия: Наличие заполнения (з) в сердечнике кабеля. | КПВБГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Геометрия и материалы покровов совпадают. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АКПВБГнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, ПЭ изоляция. Отличия: Негорючее исполнение внешней ПВХ оболочки. | АКПВГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, контрольный. Отличия: Отсутствие механической защиты стальными лентами. | АКПВБГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полное соответствие материалов. Отличия: Универсальный климатический диапазон эксплуатации.
АКПВГ | АКПВГз: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, контрольный. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильных пустот. | АКВВГ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, ПВХ оболочка. Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | АКПвВГ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПВХ оболочка, контрольное назначение. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АКПВГнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПЭ изоляция, контрольный. Отличия: Оболочка из негорючего ПВХ пластиката. | АКПВГ-П: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Материалы жилы и изоляции идентичны. Отличия: Плоское расположение жил (справочно, не рекомендуется для замены круглого). | КПВГ: Соответствие 82%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция ПЭ/ПВХ без брони. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКПВБГ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПЭ, ПВХ. Отличия: Наличие защитной брони из стальных лент. | АКПВГ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Тропическое антисептированное исполнение. | АКПВГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПЭ, ПВХ. Отличия: Расширенная категория температурной эксплуатации. | АКПВГнг(А)-LS: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный. Отличия: Пониженное дымовыделение и негорючесть.
АКПсБбШв | АКПсБШв: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминиевые жилы, изоляция из самозатухающего ПЭ, броня стальными лентами, ПВХ шланг. Отличия: Современная маркировка без литеры "б" по ГОСТ. | АКПсБбШвнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня лентами, изоляция Пс. Отличия: Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. | АКПвБбШв: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, стальная броня, защитный шланг ПВХ. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | АКВБбШв: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, броня стальными лентами, ПВХ шланг. Отличия: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо Пс. | АКПсБбШп: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, Пс-изоляция, броня лентами. Отличия: Внешний защитный шланг из полиэтилена. | АКПсБбШвз: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, изоляция Пс, броня. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | КПсБбШв: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция бронепокрова и Пс-изоляция идентичны. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКПсБбШв-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Тропическое исполнение (антисептированный пластикат шланга). | АКПвБбШп: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Сшитый ПЭ и полиэтиленовый шланг. | АКПсБбШв-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Идентичные материалы. Отличия: Расширенная климатическая категория 2026 года.
АКПсВБ | АКПсВБГ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминий, изоляция Пс, ПВХ оболочка, стальная броня. Отличия: Отсутствие наружного джутового покрова поверх брони. | АКПсБбШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, Пс-изоляция, стальная броня, контрольный. Отличия: Защитный ПВХ шланг вместо джутовой пряжи. | АКВВБ: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, стальная броня, джут. Отличия: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | АКПвВБ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня лентами, контрольный. Отличия: Изоляция выполнена из сшитого полиэтилена (Пв). | КПсВБ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция по броне и покровам идентична, изоляция Пс. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКПсВБз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, Пс, броня, джут. Отличия: Наличие герметизирующего заполнения в скрутке. | АКПсВБ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Специальные добавки против грибка и плесени. | АКВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: ПВХ изоляция и ПВХ оболочка. | АКПсВБ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Морозостойкость материалов, алюминий, броня. Отличия: Расширенная климатическая категория. | АКПвБбШв: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольный. Отличия: Сшитый ПЭ и защитный шланг.
АКПсВБбГ | АКПсВБГнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, изоляция Пс, броня стальными лентами. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АКПВБГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, стальная броня, наличие ПВХ оболочки. Отличия: Изоляция из обычного термопластичного полиэтилена. | АКПвВБГ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевый контрольный кабель, открытая броня. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | АКВВБГ: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня лентами, контрольный. Отличия: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | АКПсВБ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, Пс-изоляция, броня. Отличия: Наличие наружного джутового покрова поверх брони. | АКПсБбШв: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, изоляция Пс, броня. Отличия: Наличие защитного ПВХ шланга вместо открытых лент. | АКПсВБГз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материал жил и брони. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | КПсВБГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция брони и изоляция Пс идентичны. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКПсВБГ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность материалов. Отличия: Антисептическое исполнение пластиката (защита от плесени). | АКПсВБГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, Пс-изоляция. Отличия: Расширенный диапазон температур эксплуатации.
АКПсВБГ | АКПсВГнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 6%. Сходства: Алюминий, изоляция Пс, ПВХ оболочка. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести. | АКПсВГз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, Пс-изоляция, контрольный. Отличия: Наличие экструдированного заполнения в сердечнике. | АКПВГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ оболочка, контрольный. Отличия: Изоляция из обычного ПЭ вместо самозатухающего. | АКПвВГ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольное назначение, ПВХ оболочка. Отличия: Применение сшитого полиэтилена (Пв). | АКВВГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный кабель, отсутствие брони. Отличия: ПВХ изоляция жил (ниже сопротивление изоляции). | КПсВГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Материалы Пс и ПВХ без брони. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АКПсВГ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полное конструктивное соответствие. Отличия: Тропическое исполнение (антисептированный ПВХ). | АКПсВГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, изоляция Пс, контрольный. Отличия: Универсальный климатический допуск по ГОСТ. | АКПсВГнг(А)-LS: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, изоляция Пс. Отличия: Пониженное дымо- и газовыделение оболочки. | АКПсВБГ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, изоляция Пс. Отличия: Наличие защитной брони из стальных лент.
АКПсВГ | АКПсВГз: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, изоляция Пс, оболочка ПВХ, контрольный. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильных пустот. | АКВВГ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, ПВХ оболочка. Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката вместо самозатухающего ПЭ. | АКПвВГ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПВХ оболочка, контрольное назначение. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | АКПсВГнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, Пс-изоляция, контрольный. Отличия: Оболочка из негорючего ПВХ пластиката. | АКПВГ: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ оболочка, контрольный. Отличия: Изоляция из термопластичного ПЭ (без индекса "с"). | КПсВГ: Соответствие 82%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция Пс/ПВХ без брони. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКПсВБГ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, Пс, ПВХ. Отличия: Наличие защитной брони из стальных лент. | АКПсВГ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Тропическое антисептированное исполнение. | АКПсВГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, Пс, ПВХ. Отличия: Расширенная категория температурной эксплуатации. | АКПсВГнг(А)-LS: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный. Отличия: Пониженное дымовыделение и негорючесть.
АКПсВГз | АКПсВГзнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминий, изоляция Пс, заполнение (з). Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АКПсВГ: Соответствие 96%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, Пс-изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: Отсутствие заполнения межжильных пустот. | АКПВГз: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, наличие заполнения, ПВХ оболочка. Отличия: Изоляция из термопластичного полиэтилена. | АКПвВГз: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, заполнение сердечника, контрольный. Отличия: Сшитый полиэтилен в качестве диэлектрика. | АКВВГз: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, заполнение (з), контрольный. Отличия: Изоляция и оболочка полностью из ПВХ. | КПсВГз: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция с заполнением и Пс-изоляцией. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКПсВГз-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Дополнительная защита от биологических факторов. | АКПсВГз-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, Пс-изоляция, заполнение. Отличия: Эксплуатация в расширенном температурном интервале. | АКПсВБГз: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, изоляция Пс, заполнение. Отличия: Наличие стального бронеслоя. | АКПсВГзнг(А)-LS: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, заполнение, Пс. Отличия: Пониженное выделение дыма при пожаре.
АКПсВГЭ | АКПсВГЭнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Алюминиевая жила, изоляция Пс, экран, ПВХ. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АКПВГЭ: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, контрольный, общий экран из фольги или меди. Отличия: Изоляция из обычного термопластичного полиэтилена. | АКПвВГЭ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, контрольное назначение. Отличия: Изоляция жил из сшитого полиэтилена (Пв). | АКВВГЭ: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, экранированный, ПВХ оболочка. Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | АКПсВГЭз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материалы жилы, экрана и изоляции. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | АКПсВГЭнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, контрольный. Отличия: Пониженное дымо- и газовыделение пластиката оболочки. | КПсВГЭ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция экрана и Пс-изоляция полностью идентичны. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКПсВГЭ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность материалов и конструкции. Отличия: Антисептическое исполнение для защиты от плесени. | АКПсВГЭ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, экран, Пс-изоляция. Отличия: Расширенный климатический диапазон эксплуатации в 2026 году. | АКПсВГЭнг(А)-LSLTx: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экран, негорючий. Отличия: Сниженная токсичность продуктов горения.
АКРВБ | АКРВБГ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, ПВХ оболочка, броня. Отличия: Отсутствие наружного джутового покрова поверх брони. | АКРВБз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, стальная броня. Отличия: Наличие внутреннего герметизирующего заполнения. | АКВРБ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, броня лентами, контрольный. Отличия: Наружная оболочка не из ПВХ, а из кабельной пряжи. | АКВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, стальная броня. Отличия: Изоляция и шланг из ПВХ пластиката вместо резины. | КРВБ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, ПВХ оболочка, стальная броня, джут. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АКПвВБ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня лентами, контрольный. Отличия: Изоляция выполнена из сшитого полиэтилена. | АКРВБ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Специальные добавки в ПВХ для тропического исполнения. | АКРВБнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, броня, джут. Отличия: Оболочка из негорючего ПВХ пластиката. | АКРВБ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резина, алюминий, броня. Отличия: Морозостойкость материалов согласно стандартам 2026 года. | АКВВБ: Соответствие 84%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, стальная броня, контрольный. Отличия: Изоляция из ПВХ (ниже электрическая гибкость по сравнению с резиной).
АКРВБбГ | АКРВБГ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, резина, ПВХ оболочка, броня без наружного покрова. Отличия: Вариация написания марки (наличие литеры «б» в старых ТУ). | АКРВБ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, стальная броня. Отличия: Наличие наружного слоя из битума и джута. | АКВВБГ: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, открытая стальная броня, контрольный. Отличия: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо резины. | АКПвВБГ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный, стальная броня лентами. Отличия: Изоляция из силанольносшиваемого полиэтилена. | КРВБбГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция брони и оболочки, резиновая изоляция. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКРВБбГз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, броня. Отличия: Наличие заполнения между изолированными жилами. | АКБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, стальная броня, контрольный. Отличия: ПВХ изоляция и наличие защитного шланга. | АКРВБбГнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, броня. Отличия: ПВХ оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АКРВБбГ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Антисептированная оболочка. | АКРВБбГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резиновая изоляция, алюминий, открытая броня. Отличия: Универсальный температурный диапазон эксплуатации.
АКРВБГ | АКРВБ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, стальная броня. Отличия: Наличие наружного джутового покрова поверх брони. | АКРВБбГ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, резина, открытая стальная броня. Отличия: Вариант написания маркировки в зависимости от ТУ завода. | АКВВБГ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня стальными лентами, контрольный. Отличия: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо резины. | АКПвВБГ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, контрольный, открытая броня. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АКРВБГз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, броня. Отличия: Наличие заполнения между изолированными жилами. | КРВБГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция брони и резиновая изоляция идентичны. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКРВБГнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, броня. Отличия: ПВХ оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АКВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, стальная броня, контрольный. Отличия: ПВХ изоляция и наличие защитного шланга. | АКРВБГ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность материалов. Отличия: Тропическое исполнение (антисептированный ПВХ). | АКРВБГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резина, алюминий, открытая броня. Отличия: Расширенный температурный диапазон эксплуатации (2026 год).
АКРВГ | АКРВГз: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильных пустот. | АКНР: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, контрольный. Отличия: Оболочка из маслостойкой негорючей резины (найрит) вместо ПВХ. | АКВВГ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, ПВХ оболочка. Отличия: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо резины. | АКПвВГ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПВХ оболочка, контрольное назначение. Отличия: Изоляция жил из сшитого полиэтилена. | АКРВГнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, контрольный. Отличия: Использование негорючего ПВХ пластиката для оболочки. | КРВГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция без брони, резиновая изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКРВГ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Специальные добавки против плесени и грибка. | АКРВГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, ПВХ. Отличия: Универсальный климатический допуск по актуальным стандартам. | АКРВБГ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, ПВХ. Отличия: Наличие защитной брони из стальных лент. | АКРВГнг(А)-LS: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, контрольный. Отличия: Пониженное дымовыделение при горении оболочки.
АКРВГЭ | АКРВГЭнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, наличие общего экрана. Отличия: ПВХ оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АКВВГЭ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, общий экран, ПВХ оболочка. Отличия: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо резины. | АКПвВГЭ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, экранированный, контрольный. Отличия: Изоляция выполнена из силанольносшиваемого полиэтилена. | АКРВГЭз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, экран. Отличия: Наличие внутреннего герметизирующего заполнения. | АКРВГЭ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность материалов и конструкции. Отличия: Антисептированное исполнение ПВХ оболочки. | КРВГЭ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, наличие экрана, ПВХ оболочка. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКРВГЭ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резина, алюминий, экран. Отличия: Расширенная категория температурной эксплуатации. | АКРВГЭнг(А)-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, экран, контрольный. Отличия: Пониженное дымо- и газовыделение пластиката. | АКНРЭ: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, наличие экрана. Отличия: Оболочка из негорючей маслостойкой резины. | АКВВГЭнг(А)-LS: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, экран, контрольный. Отличия: Полностью ПВХ исполнение (изоляция и оболочка).
АКРНБ | АКРНБ-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, маслостойкая оболочка, броня стальными лентами. Отличия: Антисептическая обработка джута. | АКРНБбГ: Соответствие 99%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевые жилы, резиновая изоляция, стальная броня. Отличия: Отсутствие наружного джутового покрова. | АНРБ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, маслостойкая негорючая резина, броня лентами. Отличия: Конструкция по силовому ГОСТ (шаг скрутки жил). | АКНРБ: Соответствие 98%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, резина, негорючая оболочка, броня. Отличия: Нюансы маркировки по ТУ разных заводов. | АКВРБ: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, стальная броня, наружный джут. Отличия: Оболочка из стандартной резины (не маслостойкая). | АКРНБз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, маслостойкость, броня. Отличия: Наличие заполнения межжильного пространства. | КРНБ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, броня, маслостойкая оболочка, джут. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, броня лентами, контрольный. Отличия: ПВХ изоляция и ПВХ шланг вместо резины и джута. | АКПвВБ: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня, контрольное назначение. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АКРНБ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность материалов. Отличия: Расширенный температурный диапазон эксплуатации.
АКРНБбГ | АКРНБГ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, резина, маслостойкая оболочка, открытая броня. Отличия: Современная маркировка (без буквы «б»). | АКРНБ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, стальная броня. Отличия: Наличие наружного слоя из битума и джутовой пряжи. | АНРБГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, маслостойкая резина, броня без наружного покрова. Отличия: Силовой стандарт исполнения. | АКНРБГ: Соответствие 98%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, резина, негорючая маслостойкая оболочка, броня. Отличия: Различия в технических условиях производителей. | АКВРБГ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, резина, стальная броня лентами. Отличия: Отсутствие стойкости оболочки к агрессивным средам (ГСМ). | АКРНБбГз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, маслостойкость, открытая броня. Отличия: Наличие герметизирующего заполнения в скрутке. | КРНБбГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, маслостойкость, открытая броня. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКВВБГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, броня без покрова. Отличия: Изоляция и оболочка из поливинилхлорида. | АКПвВБГ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня лентами. Отличия: Применение сшитого полиэтилена в качестве диэлектрика. | АКРНБбГ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Идентичная конструкция. Отличия: Тропическое антисептированное исполнение.
АКРНБГ | АКРНБбГ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, резина, маслостойкая оболочка, броня стальными лентами. Отличия: Наличие литеры «б» в старой маркировке. | АКРНБ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, стальная броня. Отличия: Наличие защитного джутового покрова поверх стальных лент. | АНРБГ: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, негорючая маслостойкая резина, открытая броня. Отличия: Шаг скрутки жил по силовому стандарту. | АКНРБГ: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминиевые жилы, резиновый диэлектрик, маслостойкая защита. Отличия: Заводская кодировка ТУ. | АКВРБГ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, открытая броня. Отличия: Применение стандартного резинового пластиката оболочки. | АКРНБГз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, маслостойкость, броня. Отличия: Заполнение внутреннего пространства между жилами. | КРНБГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, открытая броня, маслостойкость. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АКВВБГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, бронированный. Отличия: ПВХ материалы (ниже химическая стойкость). | АКПвВБГ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, броня, контрольное назначение. Отличия: Изоляция жил из силанольносшиваемого полиэтилена. | АКРНБГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность материалов. Отличия: Универсальный климатический допуск 2026 года.
АКРНГ | АКНР: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, маслостойкая негорючая оболочка. Отличия: Отраслевой стандарт ТУ. | АКРН: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, негорючая резина, контрольный. Отличия: Отсутствие буквы «Г» (наличие защитных слоев по умолчанию). | АКРНГ-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный конструктивный аналог, маслостойкость. Отличия: Антисептическое исполнение (защита от плесени). | АНРГ: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, маслостойкая резина, негорючий. Отличия: Конструкция по ГОСТ для силовых кабелей (шаг скрутки). | АКРВГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, контрольный. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката вместо маслостойкой резины. | КРНГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция и маслостойкая резина идентичны. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АКРНГз: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, негорючая резина, контрольный. Отличия: Заполнение межжильного пространства резиной. | АКНРГ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резина, маслостойкость. Отличия: Различия в технических условиях производителей. | АКРНГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность материалов. Отличия: Расширенный климатический допуск на 2026 год. | АКВВГнг(А): Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, негорючий. Отличия: Изоляция и оболочка из ПВХ, нет стойкости к маслам.
АКРПТ | АКРПТ-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, тяжелая шланговая оболочка. Отличия: Защита от биологических факторов. | АКРПТ-1: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Шланговый кабель, алюминий, контрольный. Отличия: Вариация по толщине внешней изоляции. | АКРПТн: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, резина, шланговый тип. Отличия: Оболочка из негорючего маслостойкого хлоропрена. | КРПТ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция гибкого шлангового кабеля. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКГ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, высокая гибкость. Отличия: Конструкция жил (многопроволочные). | АКРВГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, резина, контрольный. Отличия: Внешняя оболочка из ПВХ вместо резинового шланга. | АКРПТ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Идентичная конструкция и материалы. Отличия: Универсальная климатическая категория. | АКРПТз: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, шланговая защита. Отличия: Наличие внутреннего герметизирующего заполнения. | АКНР: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, резина, контрольный. Отличия: Маслостойкая негорючая оболочка. | АНРП: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, резина, наличие пленки в сердечнике. Отличия: Силовой стандарт исполнения.
АКРПТН | АКРПТ: Соответствие 96%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, шланговый тип. Отличия: Оболочка из стандартной резины (не маслостойкая). | АКНР: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, маслостойкая негорючая оболочка, контрольный. Отличия: Различия в ТУ (отсутствие индекса тяжелой шланговой защиты). | АКРПТн-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный аналог, негорючесть, маслостойкость. Отличия: Тропическое исполнение. | КРПТн: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция шлангового маслостойкого кабеля. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКРН: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, негорючий, маслостойкий. Отличия: Отраслевая маркировка по ТУ. | АНРГ: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, негорючая резина, маслостойкость. Отличия: Силовой кабель, шаг скрутки жил. | АКРПТн-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Идентичные материалы. Отличия: Расширенный температурный режим эксплуатации. | АКНР-з: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, маслостойкая резина. Отличия: Наличие заполнения между жилами. | АКВВГнг(А): Соответствие 70%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, контрольный, негорючий. Отличия: ПВХ материалы, отсутствие маслостойкости. | АКРПТн-660: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полное конструктивное соответствие. Отличия: Указание номинального напряжения в марке.
АКуВВ | АКВВГ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевые жилы, ПВХ изоляция и оболочка, контрольный. Отличия: Отсутствие индекса повышенной гибкости ("у"). | АКВВГнг(А): Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольное назначение, ПВХ. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АКВВГз: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ изоляция, контрольный. Отличия: Наличие заполнения между жилами. | АКПвВГ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ оболочка. Отличия: Изоляция жил из сшитого полиэтилена. | АКВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный. Отличия: Наличие брони из стальных лент и защитного шланга. | АКВВБГ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, контрольный, броня. Отличия: Открытая стальная броня без внешнего шланга. | КВВГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка, контрольный. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АКВВГ-Т: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Тропическое исполнение (антисептированный пластикат). | АКВВГ-УХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, контрольный, ПВХ. Отличия: Расширенный климатический диапазон эксплуатации в 2026 году. | АКВВГнг(А)-LS: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, контрольный. Отличия: Пониженное дымовыделение при горении.
АЛВТ | АЛВТВ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, несущий трос, ПВХ изоляция. Отличия: Наличие общей ПВХ оболочки поверх скрутки жил. | АПТ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, встроенный несущий трос, связь/сигнализация. Отличия: Изоляция из полиэтилена вместо ПВХ. | АВТ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевые жилы, встроенный стальной трос. Отличия: Силовое назначение (другие требования к изоляции). | АПКВТ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, несущий трос, изоляция ПЭ. Отличия: Комбинированная конструкция оболочки. | ВЛВТ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Несущий трос, ПВХ изоляция, кабель связи. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АЛВТ-1: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Конструкция с тросом, ПВХ. Отличия: Незначительные отличия в шаге скрутки по ТУ. | СИП-4: Соответствие 75%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, самонесущий, для воздушной прокладки. Отличия: Отсутствие стального троса (самонесущая система изоляции). | АЛВТВ-660: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Трос, алюминий, ПВХ оболочка. Отличия: Усиленная изоляция на повышенное напряжение. | АЛВТ-С: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, трос. Отличия: Трос вынесен в отдельную секцию (восьмерка). | АПвТ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, несущий трос. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена.
АМ | А5: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий высокой чистоты (99.5%), электротехнический. Отличия: Маркировка по ГОСТ 11069 для первичного алюминия. | АД0: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Технический алюминий, высокая проводимость, электротехника. Отличия: Маркировка по ГОСТ 4784. | АД1: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий высокой чистоты, аналогичная электропроводность. Отличия: Чуть выше содержание примесей Fe и Si. | А6: Соответствие 94%. Бюджет: Ниже. Сходства: Применяется для токопроводящих изделий. Отличия: Процент чистого алюминия 99.6%. | А7Е: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Высокая проводимость, электротехническая чистота. Отличия: Гарантированные показатели сопротивления по ГОСТ. | АД31: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевый электротехнический материал. Отличия: Сплав системы авиаль (Mg, Si), выше твердость. | АД00: Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Высокая химическая чистота, электротехника. Отличия: Содержание Al 99.7%. | АМ-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полная идентичность состава. Отличия: Твердое состояние (нагартованное). | АМ-М: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полная идентичность состава. Отличия: Мягкое состояние (отожженное). | АД31Е: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Электротехнический алюминий с легированием. Отличия: Повышенные механические характеристики при схожей проводимости.
АМГ | АМГ-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Плетеный алюминиевый провод, высокая гибкость. Отличия: Антикоррозийная защита для тропического климата. | АМГ-ХЛ: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция из мягкой алюминиевой проволоки. Отличия: Повышенная стойкость к многократным изгибам при низких температурах. | АМГЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая плетенка, гибкость, сечение. Отличия: Наличие лужения проволок (защита от окисления). | ПСО: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевый гибкий проводник. Отличия: Другой тип плетения (скрутки) проволок в структуре. | АМГ-П: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, плетеный гибкий соединитель. Отличия: Геометрия сечения (плоский, приведено как справочный аналог по материалу). | АМГ 0,5: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Многопроволочная структура, высокая проводимость. Отличия: Специфический диаметр единичной проволоки. | ПМЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкий плетеный экран/проводник. Отличия: Материал — медь луженая вместо алюминия. | АШ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая шина для заземления. Отличия: Монолитная или жесткая конструкция (не плетеная). | АМГ-1: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полный конструктивный аналог. Отличия: Вариация ТУ завода-изготовителя. | АГП: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевый гибкий провод. Отличия: Изолированное исполнение (требуется снятие изоляции).
АМГ-Т | АМГ: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Плетеный алюминиевый провод, высокая гибкость, сечение. Отличия: Отсутствие антисептической обработки поверхности. | АМГ-ХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая плетенка, работа в агрессивных условиях. Отличия: Оптимизация под низкие температуры. | АМГЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость, коррозийная стойкость. Отличия: Лужение алюминиевых проволок. | АМГ-Т (усил): Соответствие 99%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция по ГОСТ, стойкость к плесени. Отличия: Повышенная плотность плетения. | ПСО-Т: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевый гибкий соединитель, тропическое исполнение. Отличия: Метод формирования жгута. | АМГ-П: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, плетеный тип. Отличия: Плоская форма исполнения (справочно). | А5: Соответствие 80%. Бюджет: Ниже. Сходства: Электротехнический алюминий высокой чистоты. Отличия: Жесткая шина, не обеспечивающая гибких связей. | АМГ-М: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Мягкий алюминий, плетеный провод. Отличия: Состояние проволоки (отожженное) без спецпокрытий. | ПМЛ-Т: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Плетеный термостойкий проводник. Отличия: Медное основание. | АМГ-Т1: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полная замена по ТУ 2026. Отличия: Номенклатурный код завода.
АМГ-ХЛ | АМГ: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Плетеный многопроволочный алюминий, сечение. Отличия: Стандартная стойкость к изгибу на холоде. | АМГ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкая алюминиевая плетенка. Отличия: Ориентация на защиту от влажности и грибка. | АМГЛ: Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкий проводник, защита от коррозии. Отличия: Металлическое покрытие проволок (лужение). | АМГ-ХЛ (усил): Соответствие 99%. Бюджет: Выше. Сходства: Повышенная прочность проволок при низких температурах. Отличия: Шаг плетения. | ПСО-ХЛ: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкий алюминий, морозостойкий. Отличия: Технология скрутки пучков проволок. | АМГ-П: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, плетеный тип. Отличия: Плоское сечение. | АМГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Универсальный климатический диапазон по ГОСТ. | ПМЛ-ХЛ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Плетеный экран, гибкость на морозе. Отличия: Медные луженые жилы. | АМГ-ХЛ (ТУ 2026): Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Плетеный алюминиевый проводник. Отличия: Обновленные допуски по сопротивлению. | АГП-ХЛ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, высокая гибкость. Отличия: Изолированный тип конструкции.
АМГЛ | АМГ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкий плетеный алюминиевый проводник. Отличия: Отсутствие защитного лужения проволок. | АМГЛ-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Луженый алюминий, высокая гибкость. Отличия: Дополнительная антисептическая обработка. | АМГЛ-ХЛ: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Плетеная конструкция, лужение. Отличия: Оптимизировано для работы в условиях крайнего севера. | АМГ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже. Сходства: Конструкция плетенки, алюминий. Отличия: Повышенный риск окисления в местах контакта. | ПМЛ: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Плетеный гибкий проводник, луженый. Отличия: Медная основа (выше проводимость, другой вес). | АМГ-П: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевый плетеный соединитель. Отличия: Нет лужения, плоская форма. | АМГЛ-1: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Луженая алюминиевая плетенка. Отличия: Внутренние заводские спецификации. | АМГ-С: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкий алюминий, плетеный. Отличия: Специальное серебрение вместо лужения (редкая модификация). | ПСОЛ: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Луженый алюминиевый гибкий провод. Отличия: Тип скрутки проволок. | АМГ-М: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Мягкая алюминиевая плетенка. Отличия: Нет антикоррозийного покрытия.
АМГЛ-Т2 | АМГЛ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Плетеный алюминиевый провод, лужение проволок, тропическое исполнение. Отличия: Группа климатического исполнения Т вместо Т2. | АМГЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкая алюминиевая плетенка, луженая поверхность. Отличия: Отсутствие антисептической защиты от плесени. | АМГ-Т: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкий алюминиевый проводник, тропическое исполнение. Отличия: Отсутствие защитного лужения проволок. | АМГ: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Плетеная конструкция из алюминия, высокая гибкость. Отличия: Нет лужения и защиты от биокоррозии. | ПМЛ-Т: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкая плетенка, лужение, тропическое исполнение. Отличия: Токопроводящий материал — медь. | АМГЛ-УХЛ: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Плетеная алюминиевая шина, луженая проволока. Отличия: Температурный диапазон по категории УХЛ. | АМГЛ-1: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, плетеный тип, лужение. Отличия: Номер технических условий завода. | АМГ-М: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Мягкий плетеный алюминиевый проводник. Отличия: Нет защитных покрытий (лужения/лака). | ПСОЛ: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Луженый алюминиевый проводник высокой гибкости. Отличия: Другая технология формирования косички. | АМГЛ-2: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Материал, плетение, лужение. Отличия: Отсутствие индекса тропической защиты.
АМПВ | АПВ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, монтажный провод. Отличия: Обычная (не повышенная) гибкость жилы. | АПпВ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевый проводник, изоляция из ПВХ, электропроводка. Отличия: Шаг скрутки многопроволочной жилы. | АВВГ (1 жила): Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Наличие внешней защитной оболочки поверх изоляции. | ПВА: Соответствие 82%. Бюджет: Выше. Сходства: Монтажный провод повышенной гибкости, ПВХ изоляция. Отличия: Токопроводящая жила из меди. | АМПВ-1: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полная замена по ТУ 2026. Отличия: Вариации цветовой маркировки изоляции. | АМПВнг(А): Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, гибкость, ПВХ. Отличия: Изоляция не поддерживает горение при групповой прокладке. | АМПВ-LS: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкий алюминиевый провод, ПВХ. Отличия: Пониженное дымовыделение при нагреве. | АПВ-3: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, изоляция ПВХ, класс гибкости жилы 3. Отличия: Стандартизация по ГОСТ 6323. | АМПВ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция полностью идентична. Отличия: Защита изоляции от грибковых образований. | АМПВ-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, гибкий, ПВХ. Отличия: Стойкость изоляции к растрескиванию на морозе.
АН | А: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Неизолированный алюминиевый провод, многопроволочный, ЛЭП. Отличия: Применение мягкого алюминия вместо нетермообработанного (АН). | АЖ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Неизолированный провод, высокая прочность, для воздушных линий. Отличия: Изготовлен из алюминиевого сплава системы Al-Mg-Si. | АС: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Многопроволочный, для ЛЭП, алюминий. Отличия: Наличие стального сердечника (сталеалюминиевый). | АН-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный конструктивный аналог. Отличия: Поверхностная обработка для работы в тропиках. | АНКП: Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, неизолированный, многопроволочный. Отличия: Наличие антикоррозийной смазки в межпроволочном пространстве. | АН-1: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Конструкция по ГОСТ 839. Отличия: Допуски по удельному сопротивлению согласно ТУ завода. | Ап: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевый неизолированный провод. Отличия: Проволоки прямоугольного или фасонного сечения. | АЖТ: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Провод из сплава, неизолированный, высокая прочность. Отличия: Термическая обработка проволоки. | АН-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Расширенная климатическая категория применения. | А5Е: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Электротехнический алюминий, проводимость. Отличия: Форма выпуска (катанка/проволока) требует скрутки.
АНКП | АН: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевый неизолированный многопроволочный провод для ЛЭП. Отличия: Отсутствие межпроволочного заполнения антикоррозийной смазкой. | АЖКП: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Наличие антикоррозийной смазки, многопроволочная скрутка. Отличия: Жилы из высокопрочного алюминиевого сплава вместо чистого алюминия. | АСКП: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Скрутка с заполнением смазкой, применение в прибрежных зонах. Отличия: Наличие усиливающего стального сердечника. | АНК: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Неизолированный алюминиевый провод с защитной смазкой. Отличия: Отсутствие индекса «П» (различие в типе применяемой смазки по ТУ). | А: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Многопроволочный алюминиевый проводник для воздушных линий. Отличия: Отсутствие смазки и использование мягкого алюминия. | АНКП-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный конструктивный аналог. Отличия: Поверхностная пассивация проволок для тропического климата. | АпК: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевый провод с защитным заполнением. Отличия: Проволоки фасонного (Z-образного) сечения в повиве. | АСК: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Антикоррозийная защита, применение на открытом воздухе. Отличия: Сталеалюминиевая конструкция. | АЖТКП: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Смазка межпроволочного пространства, алюминий. Отличия: Термообработанный упрочненный сплав. | АН-1КП: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полное соответствие ГОСТ 839. Отличия: Заводская маркировка по ТУ 2026 года.
АНРБ | АНРБГ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминий, изоляция из маслостойкой резины, броня стальными лентами. Отличия: Отсутствие наружного защитного покрова (джута). | АКРНБ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция, маслостойкость, броня. Отличия: Контрольное назначение (другой шаг скрутки и допуски по напряжению). | АВБШв: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, наличие стальной брони, силовой кабель. Отличия: Изоляция и оболочка из ПВХ пластиката вместо резины. | АНРГ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, маслостойкая негорючая резина. Отличия: Отсутствие защитного бронепокрова. | ВРБ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, стальная броня, наружный джутовый покров. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АПвБбШв: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, броня лентами, силовой. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | АНРБ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность материалов. Отличия: Антисептическое исполнение джутового слоя. | АНРБ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, броня. Отличия: Расширенный температурный диапазон эксплуатации (стандарт 2026). | АКВРБ: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, резина, броня, джут. Отличия: Оболочка из обычной резины (не маслостойкая). | АНРБ-з: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резина, броня. Отличия: Наличие заполнения между жилами из невулканизированной резины.
АНРБГ | АНРБ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминий, маслостойкая резина, стальная броня. Отличия: Наличие наружного слоя из битума и джутовой пряжи. | АКРНБГ: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, маслостойкость, открытая броня. Отличия: Классификация как контрольного кабеля. | АВВБГ: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, открытая стальная броня лентами. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо маслостойкой резины. | АНРГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, негорючая маслостойкая резиновая оболочка. Отличия: Отсутствие механической защиты броней. | ВРБГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, стальная броня без внешнего покрова. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | АПвВБГ: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, открытая броня, силовой. Отличия: Диэлектрик из сшитого полиэтилена. | АНРБГ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полное конструктивное соответствие. Отличия: Тропическое антисептированное исполнение. | АКВБбШв: Соответствие 85%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, стальная броня. Отличия: Изоляция ПВХ и наличие защитного герметичного шланга. | АНРБГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Маслостойкая резина, алюминий, броня. Отличия: Морозостойкость материалов согласно ТУ 2026. | АКВРБГ: Соответствие 82%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, резина, броня. Отличия: Отсутствие стойкости оболочки к воздействию масел.
АНРГ | АНРГ-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, маслостойкая резина, негорючая оболочка (найрит). Отличия: Защита изоляции от грибковых поражений. | АКНРГ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, резиновая изоляция, маслостойкая оболочка. Отличия: Относится к категории контрольных кабелей. | АВВГ: Соответствие 85%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, силовое применение, отсутствие брони. Отличия: ПВХ материалы, отсутствие маслобензостойкости. | АНРГ-з: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, негорючая резина. Отличия: Монолитное заполнение межжильных пустот резиной. | ВРГ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АПвВГ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, силовой кабель без брони. Отличия: Изоляция из силанольносшиваемого полиэтилена. | АНРБГ: Соответствие 88%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, маслостойкая резина. Отличия: Наличие защитной брони из стальных лент. | АНРГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Универсальное климатическое исполнение по актуальным ГОСТ. | АКГ: Соответствие 82%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, резиновая изоляция. Отличия: Высокая гибкость (многопроволочная жила) и отсутствие маслостойкости. | АНРП: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, маслостойкая резина. Отличия: Наличие разделительной синтетической пленки по жилам.
АОСБ | АОСБГ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевые отдельно освинцованные жилы, броня стальными лентами. Отличия: Отсутствие наружного покрова из кабельной пряжи. | АОСБ-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция полностью идентична оригиналу. Отличия: Специальная антисептическая обработка джута для тропиков. | АОСБн: Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, отдельно освинцованные жилы, броня. Отличия: Наружный покров из негорючего состава. | АОСК: Соответствие 95%. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Свинцовые оболочки на жилах, алюминий. Отличия: Броня из стальных оцинкованных проволок вместо лент. | АОСБ2л: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, отдельно освинцованные жилы, броня лентами. Отличия: Усиленная подушка под броней с двумя лавсановыми лентами. | АОСБл: Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Три отдельно освинцованные жилы, стальная броня. Отличия: Наличие одной лавсановой ленты в подушке. | ОСБ: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Бумажная изоляция, отдельно освинцованные жилы, броня лентами. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | ЦАОСБ: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, отдельно освинцованные жилы, стальная броня. Отличия: Пропитка бумажной изоляции нестекающим составом. | АОСБ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Идентичная конструкция по ГОСТ 18410. Отличия: Универсальный климатический допуск эксплуатации. | АОСБ-6: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, свинец, стальная броня. Отличия: Строгое ограничение по рабочему напряжению до 6 кВ.
АОСБГ | АОСБ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Алюминиевые отдельно освинцованные жилы, броня стальными лентами. Отличия: Наличие наружного джутового покрова. | АОСКГ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Свинцовые оболочки на каждой жиле, без наружного покрова. Отличия: Броня выполнена из круглых стальных проволок. | АОСБлГ: Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, отдельно освинцованные жилы, открытая броня. Отличия: Подушка под броней содержит лавсановую ленту. | АОСБ2лГ: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Три отдельно освинцованные жилы, алюминий. Отличия: Двойной слой лавсановых лент в подушке под броней. | ЦАОСБГ: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, отдельно освинцованные жилы, стальная броня. Отличия: Изоляция пропитана нестекающим церезиновым составом. | АОСБГ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Тропическое исполнение (защита металлических оболочек). | ОСБГ: Соответствие 82%. Бюджет: Выше. Сходства: Бумажная изоляция, отдельно освинцованные жилы, стальная броня. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АОСБГ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, свинец, броня без покрова. Отличия: Расширенный температурный режим эксплуатации 2026 года. | АОСГ: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевые отдельно освинцованные жилы. Отличия: Полное отсутствие бронированного слоя. | АОСБГ-35: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция АОСБГ. Отличия: Усиленная изоляция для работы в сетях 35 кВ.
АОСК | АОСКГ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Алюминий, отдельно освинцованные жилы, проволочная броня. Отличия: Отсутствие наружного защитного покрова из пряжи. | АОСБ: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Алюминиевые отдельно освинцованные жилы, бумажная изоляция. Отличия: Броня стальными лентами вместо проволок (ниже стойкость к растяжению). | АОСК-Т: Соответствие 100%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный конструктивный аналог. Отличия: Антисептическая обработка волокнистых материалов. | ОСК: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Бумажная изоляция, отдельно освинцованные жилы, проволочная броня. Отличия: Медные токопроводящие жилы. | ЦАОСК: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, проволочная броня, свинцовые оболочки на жилах. Отличия: Применение нестекающего пропиточного состава. | АОСКл: Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Три отдельно освинцованные жилы, броня из круглых проволок. Отличия: Наличие лавсановой ленты в составе подушки. | АОСК-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, свинец, проволочная броня. Отличия: Универсальный климатический допуск (морозостойкость джута). | АОСБ2л: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Отдельно освинцованные жилы, бумажная пропитка. Отличия: Ленточная броня вместо проволочной. | АОСК-35: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция АОСК. Отличия: Рассчитан на напряжение 35 кВ (увеличенная толщина изоляции). | ЦАОСКл: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, нестекающий состав, проволочная броня. Отличия: Усиленная подушка под броней.
АПБ | АПБ-1: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминиевая жила, обмотка телефонной бумагой в несколько слоев. Отличия: Вариация маркировки по ТУ завода. | АПБД: Соответствие 95%. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Алюминий, бумажная изоляция. Отличия: Усиленная изоляция за счет двухслойной обмотки более плотной бумагой. | АПБУ: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, бумажная обмотка. Отличия: Применение упрочненной кабельной бумаги. | АПБОВ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, бумажная изоляция. Отличия: Дополнительная пропитка изоляции маслостойким лаком. | АПБС: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, изоляция бумажная. Отличия: Применение специальной сульфатной бумаги для повышения нагревостойкости. | ПБ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция бумажной обмотки. Отличия: Медная токопроводящая жила вместо алюминиевой. | АПБ-И: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, бумажная изоляция. Отличия: Предназначен для работы в импульсных трансформаторах. | АПБ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Применение антисептированной бумаги (тропическое исполнение). | АПБ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, бумажная изоляция. Отличия: Расширенный климатический допуск эксплуатации. | АПБ-М: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, бумажная обмотка. Отличия: Использование мягкого отожженного алюминия повышенной пластичности.
АПБД | АПБ: Соответствие 96%. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Алюминиевая жила, бумажная обмотка. Отличия: Стандартная (не усиленная) толщина изоляции. | АПБД-1: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, двухслойная бумажная изоляция. Отличия: Различия в технических условиях производителей. | АПБДУ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Усиленная бумажная изоляция, алюминий. Отличия: Использование упрочненной бумаги повышенной плотности. | АПБДОВ: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, усиленная бумага. Отличия: Наличие маслостойкой пропитки изоляционных слоев. | ПБД: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Усиленная бумажная изоляция. Отличия: Токопроводящие жилы выполнены из меди. | АПБД-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Антисептическая обработка бумажной ленты. | АПБДС: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, усиленная обмотка. Отличия: Изоляция из сульфатной целлюлозной бумаги. | АПБД-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Идентичные материалы. Отличия: Универсальная климатическая категория 2026 года. | АПБД-М: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, усиленная бумажная изоляция. Отличия: Использование проволоки марки АМ (мягкая). | АПБД-6: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, усиленная изоляция. Отличия: Гарантированная электрическая прочность на напряжение 6 кВ.
АПБОВ | АПБ: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, бумажная изоляция. Отличия: Отсутствие маслостойкой пропитки (открытая бумажная лента). | АПБДОВ: Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, бумажная изоляция, маслостойкая пропитка. Отличия: Усиленная толщина изоляционного слоя. | АПБОВ-1: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, пропитанная бумага. Отличия: Вариация рецептуры пропиточного лака по ТУ. | ПБОВ: Соответствие 82%. Бюджет: Выше. Сходства: Бумажная изоляция с маслостойкой пропиткой. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АПБОВ-Т: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция полностью идентична. Отличия: Тропическое исполнение (защита от плесени). | АПБОВ-М: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Пропитанная бумага, алюминий. Отличия: Применение мягкого алюминия для обмотки. | АПБОВ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, бумажная обмотка, лак. Отличия: Расширенный температурный диапазон эксплуатации. | АПБУ-ОВ: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, маслостойкость. Отличия: Применение упрочненной бумаги. | АПБС-ОВ: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, пропитка лаком. Отличия: Изоляция из термостойкой сульфатной бумаги. | АПБОВ-И: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, бумага, лак. Отличия: Предназначен для работы в импульсных нагрузках.
АПБПП | АПБП: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, изоляция из бумажных лент, обмотка. Отличия: Отсутствие одного слоя упрочненной бумаги. | АПБ: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, бумажная изоляция, для трансформаторов. Отличия: Отсутствие полимерной подложки или специфической пропитки. | АПБ-1: Соответствие 96%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, бумажная обмотка. Отличия: Стандартная толщина изоляции по ГОСТ. | АПБУ: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, упрочненная бумажная изоляция. Отличия: Другая марка изоляционной бумаги. | АПБД: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, бумажная обмотка. Отличия: Двухслойная усиленная изоляция. | АПБС: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминиевая жила, обмоточный. Отличия: Применение сульфатной бумаги повышенной нагревостойкости. | АПБ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, бумажная изоляция. Отличия: Универсальный климатический допуск на 2026 год. | ПБПП: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция обмотки и тип бумаги идентичны. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АПБ-М: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, бумажная изоляция. Отличия: Применение мягкой отожженной проволоки. | АПБОВ: Соответствие 91%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, бумага. Отличия: Наличие маслостойкой лаковой пропитки.
АПВ | ПВ1: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Одножильный, ПВХ изоляция, жесткий. Отличия: Токопроводящая жила из меди вместо алюминия. | АПВ-1: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полный конструктивный аналог. Отличия: Номенклатурное обозначение по разным ТУ. | АПВ-3: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ изоляция, монтажный. Отличия: Повышенный класс гибкости жилы. | АППВ: Соответствие 90%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевые жилы, ПВХ изоляция. Отличия: Плоское исполнение (справочно, для замены в гофре). | АВВГ (1 жила): Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПВХ изоляция. Отличия: Наличие дополнительной внешней защитной оболочки. | АПВнг(А): Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПВХ, установочный. Отличия: Изоляция не распространяет горение при групповой прокладке. | АПВ-LS: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПВХ. Отличия: Пониженное дымовыделение при нагреве. | АПВ-Т: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция идентична. Отличия: Тропическое антисептированное исполнение. | АПВ-УХЛ: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полное соответствие материалов. Отличия: Расширенный температурный режим эксплуатации. | ПВКВ: Соответствие 75%. Бюджет: Выше. Сходства: Одножильный, силовое применение. Отличия: Медная жила и силиконовая изоляция.
АПВ-ХЛ | АПВ: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, установочный. Отличия: Применение стандартного (не хладостойкого) пластиката. | АПВ-УХЛ: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ, работа при низких температурах. Отличия: Универсальная климатическая категория. | АПВнг(А)-ХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, хладостойкость, ПВХ. Отличия: Свойства нераспространения горения по категории А. | АПВ-LS-ХЛ: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, морозостойкость. Отличия: Низкое выделение дыма и газа при пожаре. | АВВГ-ХЛ (1 жила): Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, хладостойкий ПВХ. Отличия: Наличие наружной защитной оболочки. | АПВ-ХЛ (усил): Соответствие 99%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ПВХ ХЛ. Отличия: Увеличенная толщина изоляционного слоя. | ПВ1-ХЛ: Соответствие 80%. Бюджет: Выше. Сходства: Морозостойкий, одножильный. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АПВ-Т: Соответствие 92%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, ПВХ. Отличия: Ориентация на влажный жаркий климат вместо холода. | АПВ-ХЛ-1: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полная замена по ТУ 2026 года. Отличия: Завод-изготовитель. | АПВнг(А)-LS-ХЛ: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, ХЛ, негорючий. Отличия: Комплексная пожарная безопасность.
АПв2ЭПгу-ТС | АПвПу2г: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, сшитый ПЭ, усиленная оболочка, двойная герметизация. Отличия: Отсутствие в марке индекса термической стойкости (ТС). | АПвП2г-ТС: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, двойная герметизация (2г), индекс ТС, изоляция СПЭ. Отличия: Стандартная толщина полиэтиленовой оболочки (не усиленная). | АПвПуг: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, сшитый ПЭ, усиленный шланг, герметизация лентами. Отличия: Одинарная герметизация, отсутствие ТС. | АПвП2г: Соответствие 94%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация (алюмополимерная лента + нити). Отличия: Нет индекса ТС и усиления оболочки. | Пв2ЭПгу-ТС: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Двойная герметизация, усиленная оболочка, ТС, СПЭ. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АПвПг-ТС: Соответствие 93%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, изоляция СПЭ, герметизация, ТС. Отличия: Одинарная герметизация (без алюмофлекса), стандартная оболочка. | АПвПу2г-ТС: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полный конструктивный аналог по ТУ 2026. Отличия: Вариация маркировки в зависимости от завода. | АПвВнг(А)-LS-ТС: Соответствие 88%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, термическая стойкость. Отличия: ПВХ оболочка вместо ПЭ, отсутствие герметизации «гу». | АПвПуг-ТС: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, усиленная оболочка, ТС. Отличия: Отсутствие второго слоя герметизации. | АПвП2г (усил): Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, усиленная защита, двойная герметизация. Отличия: Не нормирована термическая стойкость экрана.
АПвАП | АПвП: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, сшитый полиэтилен, оболочка из ПЭ, алюминиевый экран. Отличия: Вариация написания (наличие второй литеры «А» в ТУ). | АПвПг: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, ПЭ оболочка, алюминиевый экран. Отличия: Наличие водоблокирующих лент герметизации. | АПвВ: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, сшитый ПЭ, силовой кабель. Отличия: Наружная оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | АПвПу: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, изоляция СПЭ, полиэтиленовая оболочка. Отличия: Усиленная (утолщенная) наружная оболочка. | ПвАП: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Сшитый ПЭ, алюминиевый экран, ПЭ оболочка. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АПвП2г: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: Двойная герметизация экрана. | АПвАП-ТС: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция полностью идентична. Отличия: Повышенная стойкость экрана к токам короткого замыкания. | АПвПл: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, алюминиевый экран. Отличия: Наличие ламинированной алюминиевой ленты под оболочкой. | АПвП (с): Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: Наличие антитрекинговых присадок в оболочке. | АПвАВ: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, сшитый полиэтилен. Отличия: Оболочка из поливинилхлорида, алюминиевый экран.
АПвАП1Т | АПвАП: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, СПЭ, алюминиевый экран, ПЭ оболочка. Отличия: Отсутствие цифры «1» (модификация конструкции экрана или шага скрутки). | АПвАП1-ТС: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полная замена по ТУ 2026. Отличия: Повышенные характеристики термической стойкости. | АПвП1г: Соответствие 95%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, ПЭ оболочка, усиленный экран. Отличия: Наличие герметизации водоблокирующими нитями. | АПвПу1: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, сшитый ПЭ, алюминиевый экран. Отличия: Усиленная (толстая) оболочка из ПЭ. | ПвАП1: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция с усиленным алюминиевым экраном и СПЭ. Отличия: Токопроводящая жила из меди. | АПвП: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, сшитый ПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: Стандартный медный экран вместо алюминиевого АП. | АПвАВ1: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, СПЭ, алюминиевый экран. Отличия: Внешняя оболочка из ПВХ пластиката. | АПвП1: Соответствие 96%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: Различия в ТУ по сечению экрана. | АПвП2г1: Соответствие 93%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: Двойная герметизация (ленты + нити). | АПвПл1: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, ПЭ оболочка. Отличия: Дополнительный слой ламинирования под оболочкой.
АПвАП2Т | АПвАП2г-ТС: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминиевая жила, СПЭ изоляция, двойная герметизация, индекс термостойкости. Отличия: Обозначение герметизации «2г» вместо «2Т». | АПвП2г-ТС: Соответствие 95%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, сшитый ПЭ, двойная герметизация, термостойкий экран. Отличия: Медный экран вместо алюминиевого. | АПвПу2г-ТС: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация, термостойкость. Отличия: Усиленная полиэтиленовая оболочка. | АПвАПу2г: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация, алюминиевый экран. Отличия: Усиленная оболочка, отсутствие индекса «Т». | АПвАПг-ТС: Соответствие 93%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, СПЭ, алюминиевый экран, индекс ТС. Отличия: Одинарная герметизация вместо двойной. | ПвАП2г-ТС: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция экрана, двойная герметизация, ТС, СПЭ. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АПвАП2г: Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, СПЭ, алюминиевый экран, двойная герметизация. Отличия: Отсутствие нормированной термической стойкости экрана. | АПвАВ2г-ТС: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, СПЭ, алюминиевый экран, двойная герметизация. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката. | АПвПл2г-ТС: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация, индекс ТС. Отличия: Ламинированная алюминиевая лента в экране. | АПвАП2г-У: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, алюминиевый экран, 2г. Отличия: Утолщенная оболочка по ТУ 2026.
АПвАПу | АПвАП: Соответствие 98%. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Алюминиевая жила, СПЭ изоляция, алюминиевый экран, ПЭ оболочка. Отличия: Стандартная толщина оболочки (не усиленная). | АПвПу: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, усиленная оболочка из полиэтилена. Отличия: Медный экран вместо алюминиевого (АП). | АПвАПуг: Соответствие 97%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, усиленная оболочка, алюминиевый экран. Отличия: Наличие продольной герметизации экрана. | АПвАПу2г: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, усиленная оболочка, алюминиевый экран. Отличия: Двойная герметизация водоблокирующими лентами. | ПвАПу: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Усиленная ПЭ оболочка, СПЭ изоляция, алюминиевый экран. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АПвАВу: Соответствие 90%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, СПЭ, усиленная оболочка, алюминиевый экран. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката. | АПвАПу-ТС: Соответствие 99%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный конструктивный аналог. Отличия: Повышенная термическая стойкость экрана при КЗ. | АПвПл-у: Соответствие 94%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, усиленная оболочка. Отличия: Ламинированный алюминием экран (вместо проволок). | АПвАПу (с): Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, усиленный шланг. Отличия: Наличие антитрекинговых присадок в полиэтилене. | АПвАП-У: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, алюминиевый экран. Отличия: Вариация маркировки утолщенной оболочки по ТУ завода.
АПвБаШв | АПвБШв: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминиевая жила, СПЭ изоляция, стальная броня, ПВХ шланг. Отличия: Написание марки без строчной «а» в соответствии с ГОСТ 31996. | АПвБбШв: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, сшитый ПЭ, броня лентами, ПВХ шланг. Отличия: Наличие литеры «б» в обозначении по старым ТУ. | АПвБбШп: Соответствие 95%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, стальная броня из двух лент. Отличия: Защитный шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | АПвКШв: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ изоляция, защитный шланг ПВХ. Отличия: Броня из стальных оцинкованных проволок вместо лент. | ПвБаШв: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: СПЭ изоляция, стальная броня, защитный ПВХ шланг. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АПвБШвнг(А): Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, стальная броня. Отличия: Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. | АПвБбШвз: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, броня, ПВХ. Отличия: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | АПвБШв-LS: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, броня лентами. Отличия: Пониженное дымо- и газовыделение оболочки. | АВБШв: Соответствие 88%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, стальная броня, ПВХ шланг. Отличия: Изоляция жил из ПВХ пластиката (ниже термостойкость). | АПвБШв-ХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, броня. Отличия: Хладостойкое исполнение защитного шланга.
АПвБаШвнг | АПвБШвнг(А): Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, изоляция СПЭ, стальная броня лентами, ПВХ-шланг нг. Отличия: Современная маркировка без литеры «а» по ГОСТ 31996. | АПвБбШвнг(А): Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминиевые жилы, сшитый ПЭ, броня лентами, негорючий ПВХ. Отличия: Написание марки по старым ТУ заводов. | АПвБШвнг(А)-LS: Соответствие 96%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, стальная броня, негорючий шланг. Отличия: Пониженное дымо- и газовыделение пластиката. | АПвБВнг(А): Соответствие 92%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, СПЭ, броня стальными лентами. Отличия: Наружная оболочка из ПВХ без защитного шланга поверх брони. | АПвБбШнг(А): Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Силовой кабель, алюминий, СПЭ, броня лентами, ПВХ нг. Отличия: Вариант сокращенной записи маркировки. | АПвКШвнг(А): Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, защитный шланг ПВХ нг. Отличия: Броня из стальных круглых проволок вместо лент. | ПвБШвнг(А): Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Изоляция СПЭ, броня лентами, негорючий шланг. Отличия: Медная токопроводящая жила. | АПвБШвзнг(А): Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, броня, ПВХ нг. Отличия: Наличие заполнения межжильного пространства пластикатом. | АПвБШвнг(А)-LSLTx: Соответствие 94%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, броня лентами. Отличия: Низкая токсичность продуктов горения (LTx). | АПвБШвнг(А)-УХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, броня, ПВХ нг. Отличия: Универсальный расширенный температурный диапазон эксплуатации.
АПвБаШвнг-LS | АПвБШвнг(А)-LS: Соответствие 100%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, СПЭ, стальная броня, ПВХ-шланг с низким дымовыделением. Отличия: Маркировка по актуальному ГОСТ 31565 без индекса «а». | АПвБбШвнг(А)-LS: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминиевые жилы, сшитый ПЭ, броня лентами, LS-пластикат. Отличия: Маркировка по внутренним ТУ предприятий. | АПвБШвнг(А)-LSLTx: Соответствие 98%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, броня лентами, негорючий, низкий дым. Отличия: Дополнительный контроль токсичности дыма. | АПвБбШнг(А)-LS: Соответствие 99%. Бюджет: Идентичен. Сходства: Алюминий, СПЭ, броня лентами, шланг LS. Отличия: Вариация сокращения названия марки в прайс-листах. | АПвКШвнг(А)-LS: Соответствие 90%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, ПВХ-шланг LS. Отличия: Проволочная броня вместо ленточной. | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие 85%. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция бронепокрова и оболочки LS идентична. Отличия: Токопроводящие жилы из меди. | АПвБШвзнг(А)-LS: Соответствие 97%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, броня, LS. Отличия: Заполнение пустот сердечника экструдированным составом. | АПвБШвнг(А)-FRLS: Соответствие 92%. Бюджет: Выше. Сходства: Алюминий, СПЭ, броня, LS. Отличия: Наличие огнестойкого барьера (слюдосодержащие ленты) на жилах. | АПвБВнг(А)-LS: Соответствие 91%. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминий, СПЭ, броня стальными лентами. Отличия: Отсутствие наружного защитного ПВХ-шланга. | АПвБШвнг(А)-LS-УХЛ: Соответствие 98%. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Алюминий, СПЭ, броня, LS. Отличия: Расширенная климатическая категория (морозостойкость).
АПвБаШп | АПвБШп: Полное соответствие по материалам и броне, бюджет аналогичный. Сходство: СПЭ изоляция, стальная броня. Отличие: БШп имеет стандартный защитный шланг без индекса "а". | АПвБШп(г): Соответствие по конструкции, бюджет выше за счет герметизации. Сходство: Бронированный СПЭ кабель. Отличие: Наличие водоблокирующих лент для влажных грунтов. | АПвБбШп: Соответствие по назначению, бюджет идентичный. Сходство: Изоляция СПЭ, ленточная броня. Отличие: Стандартное обозначение лент по ГОСТ 16442. | АПвБШв: Соответствие по жилам и броне, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, броня. Отличие: Внешняя оболочка из ПВХ вместо полиэтилена (ниже влагостойкость). | АвБШп: Соответствие по материалу оболочки, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, броня, ПЭ шланг. Отличие: Изоляция жил из ПВХ, а не СПЭ (ниже рабочая температура). | АвБбШп: Соответствие по броне и оболочке, бюджет эконом. Сходство: Силовой бронированный. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | ПвБШп: Соответствие по изоляции и оболочке, бюджет значительно выше. Сходство: СПЭ изоляция, броня. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | ПвБбШп: Соответствие по защитным слоям, бюджет высокий. Сходство: Изоляция из сшитого полиэтилена. Отличие: Медный проводник. | АПвБШвнг: Соответствие по материалу жил, бюджет выше. Сходство: СПЭ изоляция, броня. Отличие: Оболочка ПВХ пониженной горючести. | АПвКШп: Техническая замена для сложных трасс, бюджет выше. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной (лучше на растяжение).
АПвБбШв | АПвБШв: Прямая замена по ГОСТ Р 53769, бюджет идентичный. Сходство: СПЭ изоляция, ПВХ шланг. Отличие: Современная маркировка брони "Б" вместо "Бб". | АПвБбШвнг: Соответствие по конструкции, бюджет выше. Сходство: СПЭ изоляция, алюминий. Отличие: ПВХ оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АПвБШвнг: Системная замена, бюджет чуть выше. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Улучшенные пожарные свойства оболочки. | АвБШв: Соответствие по броне и оболочке, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, броня, ПВХ. Отличие: Изоляция ПВХ (ниже стойкость к перегрузкам чем у СПЭ). | АвБбШв: Аналог по материалам, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, броня лентами. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | АПвВГ: Замена при прокладке без риска повреждений, бюджет ниже. Сходство: СПЭ изоляция, алюминий. Отличие: Отсутствие брони (нужна защита в грунте). | ПвБШв: Техническое превосходство, бюджет выше. Сходство: СПЭ изоляция, броня. Отличие: Медные жилы (выше проводимость). | ПвБбШв: Аналог по конструкции, бюджет высокий. Сходство: ПВХ шланг, броня, СПЭ. Отличие: Медный проводник. | АПвБШп: Соответствие по изоляции, бюджет выше. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Полиэтиленовый защитный шланг (лучше для грунта). | АПвБбШп: Соответствие по конструкции жил, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Внешний слой из полиэтилена вместо ПВХ.
АПвБбШвнг | АПвБШвнг(А): Прямая замена по ГОСТ, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючая оболочка. Отличие: Маркировка категории нераспространения горения (А). | АПвБбШвнг-LS: Улучшенный аналог, бюджет выше. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Низкое дымовыделение (Low Smoke), обязателен для помещений. | АПвБШвнг-LS: Соответствие по назначению, бюджет выше. Сходство: Силовой, бронированный. Отличие: Сниженное дымо- и газовыделение. | АвБШвнг: Соответствие по горючести, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, броня. Отличие: Изоляция ПВХ вместо СПЭ (меньшая допустимая температура жил). | АвБбШвнг: Аналог по материалам, бюджет эконом. Сходство: Бронированный, негорючий. Отличие: ПВХ изоляция. | ПвБШвнг: Соответствие по пожарной безопасности, бюджет высокий. Сходство: СПЭ, броня, ПВХ нг. Отличие: Медная жила. | ПвБбШвнг: Технический аналог, бюджет выше. Сходство: СПЭ изоляция, ленточная броня. Отличие: Медные жилы. | АПвБШвнг-LSLTx: Специализированная замена, бюджет значительно выше. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения (для соцобъектов). | АвБШвнг-LS: Соответствие по оболочке, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, броня, LS-свойства. Отличие: ПВХ изоляция жил. | АПвБШп: Замена для прокладки в земле вне помещений, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Оболочка ПЭ горючая (нельзя внутри зданий).
АПвБбШвнг-LS | АПвБШвнг(А)-LS: Прямая техническая замена по ГОСТ 31996, бюджет идентичен. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, стальная броня, LS-ПВХ шланг. Отличие: В АПвБШвнг-LS современное обозначение брони «Б» вместо «Бб». | АПвБбШнг(А)-LS: Соответствие по всем слоям, бюджет аналогичный. Сходство: Изоляция из сшитого полиэтилена, низкое дымовыделение. Отличие: Защитный шланг из безгалогенного состава (HF) или специализированного ПВХ без индекса «в» (винил). | АПвБШвнг(А)-FRLS: Улучшенная огнестойкая замена, бюджет выше на 20-30%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, LS-шланг. Отличие: Наличие слюдосодержащих лент для работы при пожаре. | АвБШвнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности, бюджет ниже. Сходство: Алюминиевые жилы, стальная броня, LS-оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | АвБбШвнг(А)-LS: Бюджетная замена, экономия 10-15%. Сходство: Алюминий, броня, ПВХ шланг пониженной горючести. Отличие: ПВХ изоляция жил, что снижает допустимую температуру нагрева. | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие по изоляции и оболочке, бюджет выше в 2-3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, LS-ПВХ. Отличие: Медные токопроводящие жилы вместо алюминиевых. | ПвБбШвнг(А)-LS: Технический аналог высокого класса, бюджет высокий. Сходство: Полная структура слоев, включая СПЭ. Отличие: Применение медных проводников, выше проводимость. | АПвБШвнг(А)-LSLTx: Замена для социальных объектов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Оболочка с низкой токсичностью продуктов горения. | АПвКШвнг(А)-LS: Техническая замена для сложных трасс, бюджет выше. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS-ПВХ. Отличие: Проволочная броня (К) вместо ленточной, выше стойкость к растяжению. | АПвБШв: Замена для условий без требований к пожарной безопасности, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Горючая оболочка без индекса нг-LS.
АПвБбШнг | АПвБШнг(А): Прямой аналог по современным ТУ, бюджет идентичен. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, стальная броня, негорючий ПВХ. Отличие: Современная маркировка брони «Б» и категория нераспространения горения (А). | АПвБбШвнг(А): Соответствие по конструкции, бюджет аналогичный. Сходство: Изоляция из сшитого полиэтилена, алюминий. Отличие: Наличие винилового шланга (в) с подтвержденной категорией пожарной безопасности. | АПвБШвнг(А): Техническая замена, бюджет равный. Сходство: Алюминиевые жилы, СПЭ, стальные ленты. Отличие: Использование ПВХ пластиката пониженной горючести в защитном шланге. | АвБШнг(А): Соответствие по защитному слою, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, броня, негорючая оболочка. Отличие: ПВХ изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | АвБбШнг(А): Экономичный вариант, бюджет ниже. Сходство: Бронированный алюминиевый кабель, не поддерживает горение. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | ПвБШнг(А): Улучшенная замена по токовой нагрузке, бюджет выше. Сходство: СПЭ-изоляция, стальная броня, не поддерживает горение. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | ПвБбШнг(А): Качественный аналог, бюджет значительно выше. Сходство: Все конструктивные элементы кроме материала жил. Отличие: Медный проводник. | АПвБбШвнг(А)-LS: Замена с улучшенной пожаробезопасностью, бюджет выше на 5-8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Низкое дымовыделение оболочки (LS). | АПвКШнг(А): Замена для прокладки в наклонных шахтах, бюджет выше. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: Круглая проволочная броня вместо стальных лент. | АПвПГнг(А)-FRHF: Высокотехнологичная замена, бюджет выше на 40%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: Безгалогенная оболочка и отсутствие брони (требует спец. защиты).
АПвБбШнг-LS | АПвБШнг(А)-LS: Современный аналог по ГОСТ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, броня, LS-оболочка. Отличие: Упрощенное обозначение брони «Б» вместо устаревшего «Бб». | АПвБбШвнг(А)-LS: Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Все материалы жил, изоляции и брони совпадают. Отличие: Уточненный индекс ПВХ-пластиката (в) в маркировке шланга. | АПвБШвнг(А)-LS: Прямая замена, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминиевая жила, сшитый полиэтилен, стальные ленты. Отличие: ПВХ шланг пониженной горючести с низким дымовыделением. | АвБШнг(А)-LS: Бюджетная замена, экономия до 15%. Сходство: Алюминий, броня, LS-свойства. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката, ниже рабочая температура (70°C против 90°C). | АвБбШнг(А)-LS: Эконом-вариант, бюджет ниже. Сходство: Не распространяет горение, малодымный, бронированный. Отличие: ПВХ изоляция жил вместо СПЭ. | ПвБШнг(А)-LS: Высокопроизводительная замена, бюджет выше в 2,5 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, пожарная безопасность. Отличие: Медные жилы вместо алюминия. | ПвБбШнг(А)-LS: Соответствие по конструкции, бюджет выше. Сходство: Полная идентичность структуры кабеля. Отличие: Проводник из меди, выше надежность соединений. | АПвБШвнг(А)-FRLS: Огнестойкий аналог, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, LS. Отличие: Сохраняет работоспособность при пожаре (наличие слюды). | АПвБШвнг(А)-LSLTx: Замена для детских и мед. учреждений, бюджет выше. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Пониженная токсичность продуктов горения оболочки. | АПвКШнг(А)-LS: Замена для мест с риском растяжения, бюджет выше. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS-свойства. Отличие: Броня из стальных оцинкованных проволок.
АПвБбШп | АПвБШп: Полное соответствие по ГОСТ 31996, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, броня лентами, ПЭ-шланг. Отличие: Современная маркировка брони "Б" вместо "Бб". | АПвБШп(г): Техническое превосходство для влажных условий, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие водоблокирующих лент. | АПвБбШп(з): Соответствие по герметичности, бюджет выше на 3%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие заполнения междужильного пространства. | АвБШп: Бюджетная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, стальная броня, полиэтиленовый шланг. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | АвБбШп: Эконом-вариант для грунта, бюджет ниже. Сходство: Алюминиевые жилы, броня, ПЭ-оболочка. Отличие: Изоляция из поливинилхлорида. | ПвБШп: Улучшение проводимости, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | ПвБбШп: Прямой медный аналог, бюджет высокий. Сходство: Конструкция слоев идентична. Отличие: Медный проводник вместо алюминия. | АПвБШв: Замена для сухих трасс, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, броня. Отличие: Внешний шланг из ПВХ вместо полиэтилена. | АПвКШп: Замена для сложных грунтов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной. | АПвБШв(г): Замена для влажных сред вне грунта, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Оболочка ПВХ и наличие герметизации.
АПвБбШп(г) | АПвБШп(г): Прямая замена по актуальным стандартам, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация лентами, ПЭ-шланг. Отличие: Маркировка брони "Б" вместо "Бб". | АПвБбШп(з): Функциональный аналог по защите от влаги, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ. Отличие: Герметизация заполнением (з) вместо лент (г). | АПвБШп(з): Системная замена, бюджет аналогичный. Сходство: Сшитый полиэтилен, алюминий, ПЭ-оболочка. Отличие: Метод гидроизоляции — межфазное заполнение. | АПвБбШп: Упрощенная замена для сухих мест, бюджет ниже на 5%. Сходство: Основные материалы совпадают. Отличие: Отсутствие водоблокирующих элементов. | АПвБШп: Базовый конструктивный аналог, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Нет индекса герметизации. | ПвБШп(г): Технический апгрейд на меди, бюджет значительно выше. Сходство: СПЭ-изоляция, герметизация, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы. | ПвБбШп(г): Медный аналог высокой надежности, бюджет высокий. Сходство: Конструкция защиты полностью сохранена. Отличие: Токопроводящая жила из меди. | АвБШп(г): Бюджетный вариант с защитой от влаги, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, герметик, броня, ПЭ-шланг. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо СПЭ. | АПвКШп(г): Усиленная замена для влажных грунтов, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Броня из стальных круглых проволок. | АПвБШв(г): Замена для влажных условий, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация. Отличие: ПВХ оболочка вместо ПЭ.
АПвБбШп(з) | АПвБШп(з): Современное обозначение по ГОСТ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, заполнение, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Броня "Б" вместо "Бб". | АПвБбШп(г): Равноценная замена по влагостойкости, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Гидроизоляция лентами вместо заполнения. | АПвБШп(г): Функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: Сшитый полиэтилен, алюминий, броня лентами. Отличие: Применение водоблокирующих материалов. | АПвБбШп: Упрощенная конструкция, бюджет ниже на 3-5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Отсутствие внутреннего заполнения под броней. | АПвБШп: Базовый силовой бронированный кабель, бюджет ниже. Сходство: Жилы, изоляция и броня идентичны. Отличие: Нет герметизирующего заполнения. | ПвБШп(з): Медный аналог с заполнением, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: Защитные покровы полностью соответствуют. Отличие: Медная жила. | ПвБбШп(з): Медный аналог премиум-класса, бюджет высокий. Сходство: СПЭ-изоляция, заполнение, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Материал проводника — медь. | АвБШп(з): Экономичная замена с заполнением, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, заполнение, броня, ПЭ-шланг. Отличие: ПВХ-изоляция вместо СПЭ. | АвБбШп(з): Бюджетный аналог для прокладки в земле, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, заполнение, ПЭ-оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | АПвКШп(з): Усиленная замена с заполнением, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, заполнение, ПЭ-шланг. Отличие: Проволочная броня вместо лент.
АПвБВ | 1. АПвБбШв. Соответствие: Полное по ТУ. Бюджет: -5%. Сходства: Al-жила, СПЭ-изоляция, броня. Отличия: Защитный шланг вместо оболочки. | 2. АПвБВ (ХЛ). Соответствие: Повышенное. Бюджет: +10%. Сходства: Конструкция идентична. Отличия: Работа при -60°С. | 3. АПвБП. Соответствие: Функциональное. Бюджет: +5%. Сходства: СПЭ, броня. Отличия: Оболочка из полиэтилена для земли. | 4. ПвБВ. Соответствие: Повышенное (Cu). Бюджет: +180%. Сходства: Изоляция, броня. Отличия: Медь вместо алюминия. | 5. АПвБВнг(А). Соответствие: Выше. Бюджет: +3%. Сходства: Al, СПЭ, броня. Отличия: Не поддерживает горение. | 6. АПвВ. Соответствие: Частичное. Бюджет: -20%. Сходства: Жила и изоляция. Отличия: Нет брони. | 7. АПвБШп. Соответствие: Усиленное. Бюджет: +3%. Сходства: Броня, СПЭ. Отличия: Выше влагостойкость шланга. | 8. АПвП. Соответствие: Функциональное. Бюджет: -10%. Сходства: СПЭ изоляция. Отличия: Нет брони, ПЭ оболочка. | 9. АВбБШв. Соответствие: Сниженное. Бюджет: -15%. Сходства: Al жила, броня. Отличия: ПВХ изоляция (ниже нагрев). | 10. АПвБВнг-LS. Соответствие: Выше. Бюджет: +12%. Сходства: Al, броня. Отличия: Бездымная оболочка.
АПвБВнг | 1. АПвБбШвнг(А). Соответствие: Полное. Бюджет: -5%. Сходства: Al, СПЭ, Броня, НГ. Отличия: Исполнение шлангом (Шв). | 2. АПвБВнг(А)-LS. Соответствие: Выше. Бюджет: +7%. Сходства: Геометрия, броня. Отличия: Пониженное дымовыделение. | 3. АПвБПнг(А)-HF. Соответствие: Премиум. Бюджет: +25%. Сходства: Al, СПЭ, Броня. Отличия: Без галогенов (Halogen Free). | 4. ПвБВнг(А). Соответствие: Повышенное (Cu). Бюджет: +200%. Сходства: НГ, броня. Отличия: Медная жила. | 5. АПвВнг(А). Соответствие: Частичное. Бюджет: -15%. Сходства: Пожарный класс. Отличия: Отсутствует броня. | 6. АПвБШвнг(А)-LS. Соответствие: Аналог LS. Бюджет: +2%. Сходства: СПЭ, броня. Отличия: Шланг вместо оболочки. | 7. АПвБВнг(А)-FRLS. Соответствие: Огнестойкий. Бюджет: +45%. Сходства: Al, броня. Отличия: Наличие слюдосодержащей ленты. | 8. АПвБВнг (ХЛ). Соответствие: Морозостойкий. Бюджет: +10%. Сходства: Параметры НГ. Отличия: Устойчивость к растрескиванию на холоде. | 9. АВбБШвнг(А). Соответствие: Сниженное. Бюджет: -10%. Сходства: Al, НГ, Броня. Отличия: ПВХ изоляция (70°С против 90°С). | 10. АПвПнг(А)-HF. Соответствие: Экологичное. Бюджет: +15%. Сходства: Al, СПЭ. Отличия: Нет брони и галогенов.
АПвБВнг-LS | 1. АПвБШвнг(А)-LS. Соответствие: Полное. Бюджет: -3%. Сходства: Al, СПЭ, Броня, LS. Отличия: Защитный шланг (Шв). | 2. АПвБВнг(А)-FRLS. Соответствие: Выше. Бюджет: +35%. Сходства: Al, Броня, LS. Отличия: Сохранение цепи при огне. | 3. АПвБПнг(А)-HF. Соответствие: Функциональное. Бюджет: +15%. Сходства: Al, СПЭ, Броня. Отличия: Отсутствие токсичных газов. | 4. ПвБВнг(А)-LS. Соответствие: Повышенное (Cu). Бюджет: +220%. Сходства: Оболочка, броня. Отличия: Медные жилы. | 5. АПвВнг(А)-LS. Соответствие: Частичное. Бюджет: -20%. Сходства: Пожарные свойства. Отличия: Нет брони. | 6. АПвБВнг(А)-LSLTX. Соответствие: Повышенное. Бюджет: +12%. Сходства: LS свойства. Отличия: Низкая токсичность при горении. | 7. АПвБШп(А)-LS. Соответствие: Уличное LS. Бюджет: +5%. Сходства: Al, СПЭ, LS. Отличия: ПЭ шланг (влагостойкость). | 8. АПвБВнг-LS (ХЛ). Соответствие: Морозостойкий. Бюджет: +15%. Сходства: Все параметры LS. Отличия: Стойкость к -60°С. | 9. АВбБШвнг(А)-LS. Соответствие: Сниженное. Бюджет: -10%. Сходства: Al, Броня, LS. Отличия: ПВХ изоляция. | 10. АПвВнг(А)-HF. Соответствие: Без галогенов. Бюджет: +8%. Сходства: СПЭ, НГ. Отличия: Нет брони, экологичный пластикат.
АПвБВнг-ХЛ | АПвБШвнг(А): Прямая замена по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, стальная броня, негорючий ПВХ. Отличие: Стандартное исполнение вместо холодостойкого (ХЛ). | АПвБбШвнг(А): Соответствие по конструкции, бюджет равный. Сходство: Изоляция из сшитого полиэтилена, алюминиевые жилы, броня. Отличие: ПВХ шланг без индекса ХЛ. | АвБШвнг(А): Бюджетная замена, экономия 15-20%. Сходство: Алюминий, броня, ПВХ оболочка нг. Отличие: ПВХ изоляция жил вместо СПЭ, ниже рабочая температура. | АПвБШвнг(А)-LS: Повышенная безопасность, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Низкое дымовыделение (LS) и стандартная климатика. | АПвБбШв: Замена для одиночной прокладки, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Оболочка ПВХ не является негорючей при групповой прокладке. | ПвБШвнг(А): Улучшение по току, бюджет значительно выше. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, ПВХ нг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | ПвБбШвнг(А): Технический аналог на меди, бюджет высокий. Сходство: Полная структура слоев совпадает. Отличие: Медный проводник. | АПвБШвнг(А)-LSLTx: Замена для соцобъектов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения. | АПвКШвнг(А): Замена для вертикальных трасс, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной. | АПвБШв-Т: Соответствие по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПВХ. Отличие: Защита от плесени вместо защиты от холода.
АПвБП | АПвБШп: Соответствие по ГОСТ 31996, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, стальная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Современная маркировка защитного покрова. | АПвБбШп: Полный конструктивный аналог, бюджет равный. Сходство: Алюминиевые жилы, СПЭ, стальные ленты, полиэтилен. Отличие: Традиционное обозначение брони "Бб". | АПвБПу: Усиленная замена, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-оболочка. Отличие: Усиленная оболочка (у) и отсутствие металлической брони (требуется осторожность). | АПвБШп(г): Техническое превосходство для влажных грунтов, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ. Отличие: Наличие водоблокирующих лент. | АвБШп: Бюджетная замена, экономия 15%. Сходство: Алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | ПвБШп: Замена для высоких нагрузок, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы. | ПвБбШп: Прямой медный аналог, бюджет высокий. Сходство: Конструкция защитных слоев идентична. Отличие: Медный проводник. | АПвКШп: Замена для нестабильных грунтов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Круглая проволочная броня вместо лент. | АПвБШп(з): Замена с заполнением, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ. Отличие: Межфазное заполнение для герметичности. | АПвБШв: Замена для сухих трасс, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Оболочка ПВХ вместо ПЭ (ниже влагостойкость).
АПвБП2г | АПвБШп(2г): Прямая техническая замена, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, двойная герметизация, ПЭ. Отличие: Современная маркировка по ГОСТ. | АПвБШп(г): Упрощенная герметичная замена, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ. Отличие: Одинарная герметизация (только ленты) вместо двойной. | АПвБбШп(г): Функциональное соответствие, бюджет ниже на 5%. Сходство: Материалы жил и изоляции те же. Отличие: Ленточная герметизация без герметизации жил. | АПвБШп(з): Замена по способу гидроизоляции, бюджет аналогичный. Сходство: Сшитый полиэтилен, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Герметизация заполнением вместо лент. | ПвБШп(2г): Медный аналог премиум-класса, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Двойная герметизация, СПЭ, броня. Отличие: Медные жилы. | АвБШп(2г): Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, двойная защита от влаги, броня, ПЭ. Отличие: ПВХ-изоляция жил. | АПвКШп(2г): Усиленная замена для водоемов, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Проволочная броня. | АПвБШп: Базовая замена для сухих грунтов, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ. Отличие: Отсутствие всех уровней герметизации. | АПвБбШп: Силовой аналог, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, СПЭ, стальная броня. Отличие: Нет индекса (г) или (2г). | АПвБШв(2г): Замена для влажных условий вне земли, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: ПВХ оболочка.
АПвБП2гж | АПвБШп(2г): Полное техническое соответствие по двойной герметизации, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, броня, двойная герметизация. Отличие: В АПвБШп отсутствует индекс "ж" (герметизация жил), защита обеспечивается лентами. | АПвБШп(г): Базовая герметичная замена, бюджет ниже на 10%. Сходство: Материал жил, СПЭ, стальная броня и ПЭ-шланг. Отличие: Одинарная герметизация вместо двойной, отсутствие герметизации жил. | АПвБбШп(г): Соответствие по защитным покровам, бюджет ниже на 8%. Сходство: Изоляция из сшитого полиэтилена, алюминий, ПЭ-оболочка. Отличие: Ленточная броня Бб, герметизация только лентами. | АПвБШп(з): Замена по способу уплотнения, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Герметизация за счет заполнения (з) вместо водоблокирующих лент и жильного герметика. | ПвБШп(2г): Медный аналог для максимальной надежности, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Двойная герметизация, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АвБШп(2г): Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, двойная герметизация, броня, ПЭ-шланг. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | АПвКШп(2г): Замена для сложных грунтов и водоемов, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Проволочная броня (К) вместо ленточной. | АПвБШп: Замена при отсутствии риска продольного проникновения влаги, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Отсутствие всех элементов герметизации (г, 2г, ж). | АПвБбШп: Традиционный силовой аналог, бюджет ниже. Сходство: Алюминиевые жилы, СПЭ, стальная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Конструкция без водоблокирующих материалов. | АПвБШв(2г): Замена для влажных условий вне грунта, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена.
АПвБПг | АПвБШп(г): Прямая техническая замена по ГОСТ 31996-2012, бюджет идентичен. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, броня лентами, ПЭ-шланг, герметизация. Отличие: Современная маркировка защитного шланга Шп вместо П. | АПвБбШп(г): Соответствие по конструкции, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ленточная броня, герметизация. Отличие: Классическое обозначение брони Бб. | АПвБШп(з): Функциональный аналог по защите от влаги, бюджет равный. Сходство: Материал жил, изоляция СПЭ, ПЭ-оболочка. Отличие: Герметизация заполнением (з) вместо водоблокирующих лент (г). | АПвБШп(2г): Улучшенная замена по герметичности, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Двойной слой герметизирующих лент. | АПвБШп: Базовый аналог для сухих условий, бюджет ниже на 7%. Сходство: Алюминиевые жилы, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Отсутствие водоблокирующих лент. | АвБШп(г): Бюджетный герметичный вариант, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, броня, ПЭ-шланг, герметизация. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо СПЭ. | ПвБШп(г): Медный аналог с герметизацией, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, герметизация. Отличие: Медные жилы (выше проводимость). | ПвБбШп(г): Полный конструктивный аналог на меди, бюджет высокий. Сходство: Структура защитных покровов идентична. Отличие: Медный проводник. | АПвКШп(г): Замена при опасности растягивающих усилий, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Проволочная броня (К) вместо ленточной. | АПвБШв(г): Замена для прокладки в кабельных сооружениях, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация. Отличие: ПВХ оболочка вместо ПЭ.
АПвБПнг-HF | АПвБПгнг(А)-HF: Полное техническое соответствие по пожарной безопасности, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, безгалогенная оболочка. Отличие: Наличие индекса "г" (герметизация), повышающего надежность во влажной среде. | АПвБШпнг(А)-HF: Прямая замена по современным стандартам, бюджет идентичен. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, ленточная броня, безгалогенный шланг. Отличие: Маркировка Шпнг вместо Пнг. | ПвБПнг(А)-HF: Улучшенная замена по токовой нагрузке, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, отсутствие галогенов. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвБШвнг(А)-LS: Замена для помещений с требованием по дыму, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Оболочка из ПВХ пониженной пожарной опасности (содержит галогены). | АПвБбШвнг(А)-LS: Конструктивный аналог в ПВХ исполнении, бюджет ниже. Сходство: Алюминиевые жилы, СПЭ, броня. Отличие: ПВХ-оболочка LS вместо безгалогенной (HF). | АПвБПнг(А)-FRHF: Огнестойкая замена, бюджет выше на 30%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, безгалогенный состав. Отличие: Наличие слюдосодержащих лент для работы при пожаре. | АПвКШпнг(А)-HF: Замена для вертикальных трасс, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, безгалогенность. Отличие: Стальная проволочная броня вместо лент. | АПвБШпнг(А)-HF(г): Герметизированная безгалогенная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, HF. Отличие: Дополнительная защита от влаги (г). | АПвБПнг(А)-HFLTx: Замена для спецобъектов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Пониженная токсичность продуктов горения (LTx). | АПвБбШпнг(А)-HF: Соответствие по всем материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня Бб, безгалогенный шланг. Отличие: Традиционное обозначение брони лентами.
АПвБПу | АПвБШп(у): Полное техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, усиленная ПЭ-оболочка. Отличие: В АПвБШп(у) броня выполнена стальными лентами, обеспечивающими защиту от грызунов. | АПвБбШп(у): Соответствие по области применения в грунтах, бюджет равный. Сходство: Материал жил и усиленный защитный шланг. Отличие: Использование классической ленточной брони Бб под усиленной оболочкой. | АПвБШп: Базовая замена без усиления, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, стальная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Стандартная толщина полиэтиленовой оболочки вместо усиленной. | АПвБбШп: Традиционный силовой аналог, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, сшитый полиэтилен, броня. Отличие: Отсутствие утолщенного защитного шланга. | ПвБШп(у): Улучшенная замена по току, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвБШп(г): Замена для влажных грунтов, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие водоблокирующих лент, но оболочка стандартной толщины. | АвБШп(у): Бюджетная замена с усилением, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, броня, усиленная ПЭ-оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | АПвКШп(у): Замена для сложных трасс, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленный шланг. Отличие: Броня из стальных круглых проволок вместо лент. | АПвБШв: Замена для прокладки вне грунта, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, броня. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката, отсутствие усиления. | АПвБШп(з): Замена с заполнением, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ. Отличие: Герметизация заполнением вместо усиления оболочки.
АПвБПу2г | АПвБШп(2г): Прямая техническая замена по ГОСТ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, двойная герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Современная маркировка защитного шланга вместо "Пу". | АПвБбШп(2г): Соответствие по гидроизоляции, бюджет аналогичный. Сходство: Двойной барьер от влаги, сшитый полиэтилен, алюминий. Отличие: Стандартное обозначение брони стальными лентами Бб. | АПвБШп(г): Облегченная герметичная замена, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Одинарная герметизация (ленты) вместо двойной (ленты + алюмополимер). | АПвБШп(з): Замена по способу уплотнения, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Гидроизоляция заполнением сердечника вместо лент и фольги. | ПвБШп(2г): Медный аналог премиум-класса, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Двойная герметизация, СПЭ, броня, ПЭ. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АвБШп(2г): Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, двойная герметизация, броня, ПЭ. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | АПвКШп(2г): Замена для водоемов и болотистых почв, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной. | АПвБШп(у): Замена с защитой от механики, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Отсутствие герметизации при наличии усиленной оболочки. | АПвБбШп: Базовая силовая замена, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминиевые жилы, СПЭ, броня. Отличие: Нет герметизации и усиления шланга. | АПвБШв(2г): Замена для влажных условий вне земли, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Внешний шланг из ПВХ.
АПвБПуг | АПвБШп(г): Технический аналог по актуальным ТУ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, герметизация лентами, ПЭ-шланг. Отличие: Современная маркировка Шп вместо Пу. | АПвБбШп(г): Соответствие по конструктивным слоям, бюджет равный. Сходство: Сшитый полиэтилен, алюминий, ленточная броня, герметизация. Отличие: Традиционное обозначение брони Бб. | АПвБШп(з): Функциональная замена по влагостойкости, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Герметизация межфазным заполнением вместо водоблокирующих лент. | АПвБШп(2г): Повышенная герметичность, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Двойной барьер герметизации (ленты + алюмополимер). | АПвБШп(у): Замена с усиленной оболочкой, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Отсутствие герметизации при повышенной толщине шланга. | ПвБШп(г): Медный аналог с герметизацией, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы. | АвБШп(г): Экономичный герметичный вариант, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, герметизация лентами, броня, ПЭ. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | АПвКШп(г): Замена для участков с риском растяжения, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Броня из круглых стальных проволок. | АПвБШв(г): Замена для кабельных эстакад во влажной среде, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката. | АПвБШп: Базовая замена для сухих грунтов, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ. Отличие: Конструкция не имеет водоблокирующих элементов.
АПвБШв | АПвБбШв: Прямое соответствие по ГОСТ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, броня лентами, ПВХ-шланг. Отличие: В маркировке используется индекс «б» (без подушки под броней). | АПвБШв(г): Техническое превосходство во влажных средах, бюджет выше на 5%. Сходство: Конструкция жил и брони совпадает. Отличие: Наличие водоблокирующих лент (герметизация) под оболочкой. | АПвБШп: Соответствие по изоляции и жилам, бюджет выше на 10%. Сходство: Силовой бронированный алюминиевый кабель. Отличие: Защитный шланг из полиэтилена (лучше для грунта, хуже по пожарным нормам). | АвБШв: Бюджетная замена, экономия 15%. Сходство: Алюминиевая жила, броня, ПВХ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена (ниже рабочая температура). | АвБбШв: Эконом-вариант, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, стальные ленты, ПВХ-оболочка. Отличие: Изоляция жил из ПВХ, ниже длительно допустимая нагрузка. | ПвБШв: Улучшение характеристик проводимости, бюджет выше в 2-3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, ПВХ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | ПвБбШв: Полный конструктивный аналог на меди, бюджет высокий. Сходство: Все слои кроме материала жилы идентичны. Отличие: Проводник из меди, выше электропроводность. | АПвБШвнг(А): Повышенная пожарная безопасность, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АПвКШв: Замена для сложных трасс, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПВХ-шланг. Отличие: Проволочная броня (К) вместо ленточной, выше прочность на растяжение. | АПвБШв-Т: Соответствие по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПВХ. Отличие: Тропическое исполнение (защита от плесени) без изменения климатики УХЛ.
АПвБШвнг | АПвБбШвнг(А): Прямая замена по современным ТУ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня лентами, негорючий ПВХ. Отличие: Наличие индекса «б» и уточнение категории нераспространения горения (А). | АПвБШвнг(А)-LS: Улучшенный аналог по дымовыделению, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, не поддерживает горение. Отличие: Пониженное выделение дыма и газа (Low Smoke). | АвБШвнг(А): Бюджетная замена, экономия 12%. Сходство: Алюминий, броня, ПВХ-шланг не поддерживает горение. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | АвБбШвнг(А): Эконом-вариант, бюджет ниже. Сходство: Алюминиевые жилы, стальная броня, не поддерживает горение. Отличие: ПВХ-изоляция жил (макс. 70°C против 90°C у СПЭ). | ПвБШвнг(А): Технический апгрейд, бюджет значительно выше. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, негорючая оболочка. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | ПвБбШвнг(А): Качественный аналог на меди, бюджет высокий. Сходство: Структура защитных покровов полностью сохранена. Отличие: Медная жила, выше надежность соединений. | АПвБШвнг(А)-LSLTx: Замена для медицинских и детских учреждений, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения (LTx). | АПвБШвнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 30%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, LS-шланг. Отличие: Наличие слюдосодержащих лент для работы при пожаре. | АПвКШвнг(А): Замена при риске растягивающих усилий, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной. | АПвБШв: Замена при отсутствии требований к групповой прокладке, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Обычный ПВХ шланг, поддерживающий горение.
АПвБШвнг-ХЛ | АПвБШвнг(А)-ХЛ: Прямое соответствие по современным стандартам, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, негорючий ПВХ. Отличие: Маркировка категории пожарной безопасности (А) в дополнении к ХЛ. | АПвБбШвнг(А)-ХЛ: Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Холодостойкое исполнение, СПЭ, алюминий, броня. Отличие: Классическое обозначение брони «Бб». | АПвБШвнг(А)-LS-ХЛ: Улучшенная замена по безопасности, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, холодостойкость. Отличие: Низкое дымовыделение оболочки (LS). | АвБШвнг-ХЛ: Бюджетная холодостойкая замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, броня, ХЛ-исполнение ПВХ. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | АвБбШвнг-ХЛ: Эконом-вариант для северных регионов, бюджет ниже. Сходство: Алюминиевые жилы, стальная броня, холодостойкий ПВХ. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | ПвБШвнг-ХЛ: Улучшение характеристик тока в условиях холода, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, ХЛ-оболочка. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | ПвБбШвнг-ХЛ: Высококачественный медный аналог, бюджет высокий. Сходство: Полная идентичность структуры кабеля в ХЛ-исполнении. Отличие: Медный проводник. | АПвКШвнг-ХЛ: Замена для вертикальных участков в холодном климате, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, холодостойкость. Отличие: Круглая проволочная броня вместо лент. | АПвБШв-ХЛ: Замена для одиночной прокладки на холоде, бюджет ниже на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ХЛ. Отличие: Оболочка не является негорючей (без индекса нг). | АПвБбШв-ХЛ: Силовой холодостойкий аналог, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Обычная ПВХ оболочка ХЛ без огнезащитных свойств.
АПвБШвнг-LS | АПвБШвнг(А)-LS: Прямая замена по ГОСТ 31996, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, броня лентами, негорючий малодымный ПВХ. Отличие: Индекс (А) уточняет категорию нераспространения горения. | АПвБбШвнг-LS: Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Материал жил, изоляции и защитных покровов совпадает. Отличие: Традиционная маркировка брони лентами "Бб" вместо современной "Б". | АПвБШвнг(А)-LSLTx: Соответствие по назначению, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Пониженная токсичность продуктов горения (для социальных объектов). | АПвБШвнг(А)-FRLS: Улучшенная огнестойкая замена, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, LS-шланг. Отличие: Наличие слюдосодержащих лент для работы в условиях пожара. | АПвБШвнг(А)-LS(г): Герметизированная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, LS. Отличие: Наличие водоблокирующих лент для защиты от продольного распространения влаги. | АПвБШвнг(А)-LS(з): Замена с заполнением, бюджет выше на 5%. Сходство: Конструкция слоев идентична. Отличие: Межфазное заполнение из бездымного пластиката для герметичности сердечника. | АПвКШвнг(А)-LS: Замена для сложных трасс, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS-свойства. Отличие: Броня из стальных круглых проволок (К) вместо ленточной. | АвБШвнг(А)-LS: Бюджетная замена, экономия 12%. Сходство: Алюминий, броня, ПВХ-шланг LS. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена (ниже рабочая температура). | ПвБШвнг(А)-LS: Высокоэффективная замена по току, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, LS-защита. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | ПвБбШвнг(А)-LS: Технический аналог на меди, бюджет высокий. Сходство: Полная идентичность структуры защитных покровов. Отличие: Медный проводник, выше надежность соединений.
АПвБШвнг-LS-ХЛ | АПвБШвнг(А)-LS-ХЛ: Прямая замена по современным ТУ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, LS-ПВХ, холодостойкое исполнение. Отличие: Обязательное указание категории пожарной опасности (А). | АПвБбШвнг-LS-ХЛ: Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Холодостойкий малодымный ПВХ, СПЭ-изоляция, алюминий. Отличие: Классическое обозначение брони лентами "Бб". | АПвБШвнг(А)-LSLTx-ХЛ: Замена для соцобъектов в северных регионах, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ХЛ. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения (LTx). | АПвБШвнг(А)-FRLS-ХЛ: Огнестойкая холодостойкая замена, бюджет выше на 30%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ХЛ. Отличие: Слюдосодержащие ленты для сохранения работоспособности при пожаре. | АПвБШвнг(А)-LS-ХЛ(г): Герметизированная замена для холода, бюджет выше на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, LS, ХЛ. Отличие: Водоблокирующие ленты для защиты от влаги в грунте. | АПвБШвнг(А)-LS-ХЛ(з): Замена с заполнением сердечника, бюджет выше на 5%. Сходство: Все материалы соответствуют ХЛ-исполнению. Отличие: Внутреннее заполнение межжильного пространства. | АПвКШвнг(А)-LS-ХЛ: Замена при риске растяжения на холоде, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS, ХЛ. Отличие: Броня из стальных оцинкованных проволок вместо лент. | АвБШвнг(А)-LS-ХЛ: Бюджетная холодостойкая замена, экономия 15%. Сходство: Алюминий, броня, ХЛ, LS. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | ПвБШвнг(А)-LS-ХЛ: Медная замена для критических нагрузок, бюджет выше в 3.5 раза. Сходство: СПЭ, броня, ХЛ, LS. Отличие: Медные жилы (выше гибкость при монтаже на холоде). | ПвБбШвнг(А)-LS-ХЛ: Технический медный аналог для Севера, бюджет высокий. Сходство: Полная структура защитных слоев в ХЛ-исполнении. Отличие: Медный проводник вместо алюминиевого.
АПвБШп | АПвБбШп: Полное соответствие конструкции, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, стальная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Использование маркировки «Бб» вместо «Б». | АПвБШп(г): Повышенная влагозащита, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие герметизирующих водоблокирующих лент. | АПвБШп(з): Соответствие по защите, бюджет выше на 4%. Сходство: Материал жил, изоляция и броня совпадают. Отличие: Наличие заполнения межфазного пространства для герметичности. | АвБШп: Экономичная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминиевая жила, броня, полиэтиленовый шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | АвБбШп: Бюджетный аналог, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, ленточная броня, внешняя защита из ПЭ. Отличие: ПВХ-изоляция жил, ниже допустимая температура нагрева. | ПвБШп: Техническое превосходство, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | ПвБбШп: Медный аналог, бюджет высокий. Сходство: Полная идентичность структуры защитных покровов. Отличие: Проводник из меди, выше электропроводность. | АПвБШв: Замена для сухих грунтов, бюджет ниже на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, броня. Отличие: Наружный шланг из ПВХ вместо полиэтилена. | АПвКШп: Замена для сложных трасс, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной. | АПвБШп-Т: Соответствие по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Стойкость к плесневым грибам (без смены климатического исполнения).
АПвБШп(г) | АПвБбШп(г): Прямая техническая замена, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, герметизация лентами. Отличие: Использование индекса «Бб» в маркировке брони. | АПвБШп(з): Соответствие по герметичности, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Герметизация за счет заполнения (з) вместо лент (г). | АПвБШп(2г): Улучшенная влагозащита, бюджет выше на 7%. Сходство: Сшитый полиэтилен, алюминий, броня. Отличие: Двойная герметизация (ленты + алюмополимерная лента). | АПвБШп: Базовая замена для сухих мест, бюджет ниже на 5%. Сходство: Основные материалы конструкции совпадают. Отличие: Отсутствие водоблокирующих материалов. | АвБШп(г): Бюджетный герметичный вариант, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, броня, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо СПЭ. | ПвБШп(г): Высоконадёжный медный аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, броня, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | ПвБбШп(г): Соответствие по слоям на меди, бюджет высокий. Сходство: Полная структура защитных покровов. Отличие: Токопроводящая жила из меди. | АПвБШв(г): Замена для влажных условий вне земли, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, герметизация. Отличие: Внешняя оболочка из ПВХ пластиката. | АПвКШп(г): Замена для болотистых почв, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация. Отличие: Стальная проволочная броня вместо лент. | АПвБШп(г)-Т: Соответствие по материалам, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, герметизация. Отличие: Антисептическое исполнение шланга.
АПвВ | АПвВнг(А): Повышенная пожарная безопасность, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка. Отличие: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АПвВГ: Соответствие по ГОСТ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, изоляция из сшитого полиэтилена, ПВХ-оболочка. Отличие: Отсутствие индекса «В» в части обозначения материала оболочки (ПВХ пластикат). | АвВГ: Бюджетная замена, экономия 15%. Сходство: Алюминиевая жила, ПВХ-оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | АПвВнг(А)-LS: Замена для помещений, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция. Отличие: Пониженное дымо- и газовыделение оболочки. | ПвВ: Технический апгрейд на меди, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | ПвВГ: Медный аналог, бюджет высокий. Сходство: Сшитый полиэтилен и ПВХ-пластикат в конструкции. Отличие: Медный проводник. | АПвБШв: Замена с защитой от повреждений, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПВХ-шланг. Отличие: Наличие стальной брони под оболочкой. | АПвП: Замена для прокладки в грунте, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, сшитый полиэтилен. Отличие: Внешняя оболочка из полиэтилена вместо ПВХ. | АПвВз: Соответствие по материалам, бюджет выше на 3%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПВХ. Отличие: Наличие заполнения между жилами. | АПвВнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 40%. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Наличие слюдосодержащих лент для работы при пожаре.
АПвВ | АПвВГ: Прямое соответствие по ГОСТ 31996-2012, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка. Отличие: Стандартное написание индекса «Г» (голый) для небронированных кабелей. | АПвВнг(А): Повышенная пожарная безопасность, бюджет выше на 5-7%. Сходство: Алюминий, сшитый полиэтилен. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести. | АвВГ: Бюджетная замена, экономия 15%. Сходство: Алюминиевые жилы и ПВХ-оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо СПЭ (ниже рабочая температура). | АПвВз: Соответствие по материалам, бюджет выше на 3%. Сходство: Силовой алюминиевый кабель с изоляцией СПЭ. Отличие: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | АПвВнг(А)-LS: Замена для помещений, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция. Отличие: Оболочка с низким дымовыделением (Low Smoke). | ПвВ: Технический апгрейд на медную жилу, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: Изоляция СПЭ и ПВХ-пластикат. Отличие: Медный проводник вместо алюминиевого. | ПвВГ: Медный аналог по ГОСТ, бюджет высокий. Сходство: Конструкция слоев идентична оригиналу. Отличие: Медные жилы, выше электропроводность и гибкость. | АПвП: Замена для прокладки в земле, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция. Отличие: Внешняя оболочка из полиэтилена (П) вместо ПВХ (В). | АПвБШв: Замена с защитой от механических повреждений, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПВХ-покров. Отличие: Наличие стальной ленточной брони. | АПвВнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 40%. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Наличие слюдосодержащего барьера для сохранения цепи при пожаре.
АПвВГ | АПвВ: Полное конструктивное соответствие, бюджет идентичный. Сходство: Алюминиевая жила, СПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка. Отличие: Традиционная краткая маркировка без индекса «Г». | АПвВнг(А): Замена для групповой прокладки, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция. Отличие: Применение ПВХ пластиката, не распространяющего горение. | АвВГ: Экономичная альтернатива, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, ПВХ-оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ вместо сшитого полиэтилена (СПЭ). | АПвВз: Улучшенная конструкция с заполнением, бюджет выше на 3%. Сходство: Материалы жил и изоляции те же. Отличие: Межфазное пространство заполнено специальным составом. | АПвВнг(А)-LS: Соответствие нормам пожарной безопасности 2026 года, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Пониженное дымовыделение при горении. | ПвВГ: Усиленная замена (медь), бюджет значительно выше. Сходство: Конструкция небронированного кабеля в ПВХ. Отличие: Медная жила вместо алюминия. | ПвВ: Медный аналог, бюджет высокий. Сходство: Структура изоляции и оболочки совпадает. Отличие: Проводник из меди. | АПвП: Замена для влажных грунтов, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Оболочка из полиэтилена обеспечивает лучшую влагостойкость. | АПвБШв: Замена для траншейной прокладки, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Наличие бронепокрова из стальных лент. | АПвВнг(А)-LSLTx: Специализированная замена, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Оболочка с низкой токсичностью продуктов горения.
АПвВГ-ХЛ | АПвВ-ХЛ: Прямое соответствие по холодостойкости, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ХЛ-исполнение ПВХ. Отличие: Отсутствие буквы «Г» в маркировке. | АПвВнг(А)-ХЛ: Пожаробезопасная холодостойкая замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ХЛ. Отличие: Оболочка не поддерживает горение (индекс нг). | АвВГ-ХЛ: Бюджетная замена для холода, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, ХЛ-оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо СПЭ. | АПвВз-ХЛ: Замена с заполнением (ХЛ), бюджет выше на 4%. Сходство: Материалы адаптированы к низким температурам. Отличие: Наличие внутреннего заполнения. | АПвВнг(А)-LS-ХЛ: Безопасная замена для северных регионов, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ХЛ. Отличие: Низкое дымовыделение (LS) и негорючесть. | ПвВГ-ХЛ: Медный холодостойкий аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Структура слоев в исполнении ХЛ. Отличие: Медная токопроводящая жила. | ПвВ-ХЛ: Улучшенная замена на меди, бюджет высокий. Сходство: СПЭ-изоляция, ХЛ-пластикат. Отличие: Медный проводник. | АПвП-ХЛ: Замена для мерзлых грунтов, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Полиэтиленовая оболочка вместо ПВХ. | АПвБШв-ХЛ: Бронированная холодостойкая замена, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ХЛ. Отличие: Защита стальными лентами под оболочкой. | АПвВнг(А)-FRLS-ХЛ: Огнестойкая замена для Севера, бюджет выше на 45%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ХЛ. Отличие: Слюдосодержащие ленты для работы в огне.
АПвВГнг | АПвВГ: Соответствие по жилам и изоляции, бюджет ниже на 5-10%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция. Отличие: Оболочка ПВХ стандартная, не рекомендуется для групповой прокладки без огнезащиты. | АПвВГнг(А): Прямая замена по ГОСТ 31996 2026 года, бюджет идентичный. Сходство: Материалы жил, изоляции и оболочки полностью совпадают. Отличие: Индекс (А) подтверждает категорию нераспространения горения. | АПвВзнг(А): Соответствие по негорючести, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПВХ-нг оболочка. Отличие: Наличие внутреннего экструдированного заполнения межжильного пространства (з). | АвВГнг(А): Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, негорючая ПВХ оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена (ниже термостойкость). | АПвВнг(А)-LS: Повышенная безопасность, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, негорючесть. Отличие: Пониженное дымо- и газовыделение оболочки (LS). | ПвВГнг(А): Технический апгрейд на меди, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, ПВХ-нг оболочка. Отличие: Медные токопроводящие жилы вместо алюминиевых. | АПвВнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 40%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: Наличие слюдосодержащих лент для работы непосредственно в огне. | АПвПнг(А)-HF: Безгалогенная альтернатива, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: Оболочка полностью не содержит галогенов (индекс HF). | АПвБШвнг(А): Бронированная замена, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: Наличие стальной ленточной брони под защитным шлангом. | АвВГзнг(А): Эконом-вариант с заполнением, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, ПВХ-нг. Отличие: ПВХ изоляция вместо СПЭ, наличие заполнения.
АПвВГнг-LS | АПвВГнг(А)-LS: Прямое соответствие современному ГОСТ, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, LS-ПВХ нг оболочка. Отличие: Уточнение категории пожарной безопасности (А) в маркировке. | АПвВзнг(А)-LS: Соответствие по пожаробезопасности, бюджет выше на 4%. Сходство: Алюминий, СПЭ, малодымная оболочка. Отличие: Внутренний слой заполнения обеспечивает круглую форму и герметичность. | АвВГнг(А)-LS: Бюджетная замена по материалам, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, LS-оболочка. Отличие: Применение ПВХ-изоляции жил вместо сшитого полиэтилена. | АПвВнг(А)-LSLTx: Замена для социальных учреждений, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS-свойства. Отличие: Требование низкой токсичности продуктов горения (LTx). | ПвВГнг(А)-LS: Замена на медь, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, малодымная оболочка. Отличие: Медная токопроводящая жила. | АПвПнг(А)-HF: Высокотехнологичная замена 2026 года, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, не распространяет горение. Отличие: Оболочка полностью безгалогенная (HF). | АПвВнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 35%. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS-исполнение. Отличие: Слюдосодержащие ленты для сохранения цепи при пожаре. | АПвВГнг(А): Замена при снижении требований по дыму, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: Оболочка стандартного ПВХ-нг без индекса LS. | АПвБШвнг(А)-LS: Замена при риске механических повреждений, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS. Отличие: Наличие защитной стальной брони под оболочкой. | АвВзнг(А)-LS: Бюджетный аналог с заполнением, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, LS-оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката и наличие заполнения.
АПвВГнг-ХЛ | АПвВГнг(А)-ХЛ: Прямое соответствие по холодостойкости (до -60°С), бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, ХЛ-ПВХ нг оболочка. Отличие: В маркировке обязательно указывается категория (А). | АПвВзнг(А)-ХЛ: Соответствие по материалам, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, холодостойкий ПВХ нг. Отличие: Наличие внутреннего экструдированного заполнения межжильного пространства (з). | АвВГнг(А)-ХЛ: Бюджетная замена для Севера, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминиевые жилы, негорючая ХЛ-оболочка. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | АвВзнг(А)-ХЛ: Эконом-вариант с заполнением, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, ХЛ-исполнение, негорючесть. Отличие: ПВХ изоляция жил вместо СПЭ. | АПвВнг(А)-LS-ХЛ: Улучшенная замена по дымовыделению, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ХЛ-пластикат. Отличие: Оболочка с низким дымовыделением (индекс LS). | ПвВГнг(А)-ХЛ: Технический апгрейд на меди для холода, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, ХЛ-оболочка нг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | ПвВзнг(А)-ХЛ: Медный аналог с заполнением, бюджет высокий. Сходство: Изоляция СПЭ, холодостойкость. Отличие: Медный проводник и наличие заполнения (з). | АПвПнг(А)-HF-ХЛ: Безгалогенная замена для северных регионов, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, СПЭ, холодостойкость. Отличие: Оболочка не содержит галогенов (индекс HF). | АПвБШвнг(А)-ХЛ: Бронированная замена для холода, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ХЛ-ПВХ нг. Отличие: Наличие стальной ленточной брони под оболочкой. | АПвВнг(А)-LSLTx-ХЛ: Замена для соцобъектов в северных зонах, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ХЛ. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения (LTx).
АПвВГЭ | АПвВГ: Замена при возможности исключения экрана, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка. Отличие: Отсутствие медного экрана. | АПвВГз: Вариант с заполнением, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПВХ. Отличие: Нет экрана, но есть внутреннее заполнение. | АвВГЭ: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, экран, ПВХ-оболочка. Отличие: Изоляция жил из ПВХ вместо сшитого полиэтилена. | АПвВГЭнг(А): Пожаробезопасный аналог, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, медный экран. Отличие: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | ПвВГЭ: Медный аналог, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, экран, ПВХ-оболочка. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвПэ: Замена для прокладки в грунте, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Оболочка из полиэтилена вместо ПВХ пластиката. | АПвВГЭнг(А)-LS: Замена для помещений, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Пониженное дымо- и газовыделение оболочки. | АПвБШв: Замена при приоритете механической защиты, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПВХ. Отличие: Стальная броня вместо медного экрана. | АПвВГЭз: Соответствие по всем слоям, бюджет выше на 3%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Наличие внутреннего заполнения под экраном. | АвВГЭнг(А): Бюджетный негорючий экран, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, экран, ПВХ нг. Отличие: ПВХ изоляция жил вместо СПЭ.
АПвВГЭ-ХЛ | АПвВГЭ(А)-ХЛ: Прямое соответствие по современным стандартам, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ХЛ-пластикат. Отличие: Указана категория нераспространения горения. | АвВГЭ-ХЛ: Бюджетная холодостойкая замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, экран, ХЛ-оболочка. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | АПвВГЭнг(А)-ХЛ: Пожаробезопасная ХЛ-замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Оболочка не поддерживает горение. | ПвВГЭ-ХЛ: Медный холодостойкий аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, экран, ХЛ-пластикат. Отличие: Медная жила вместо алюминия. | АПвВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Замена для северных объектов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ХЛ. Отличие: Низкое дымовыделение оболочки. | АПвВГ-ХЛ: Замена при отсутствии электромагнитных помех, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ХЛ. Отличие: Отсутствие медного экрана в конструкции. | АПвВГЭз-ХЛ: Соответствие по слоям, бюджет выше на 4%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ХЛ. Отличие: Наличие внутреннего заполнения. | АПвПэ-ХЛ: Замена для мерзлых грунтов, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Полиэтиленовая оболочка вместо ПВХ. | АвВГЭнг(А)-ХЛ: Бюджетная негорючая замена ХЛ, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, экран, ХЛ. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | ПвВГЭнг(А)-ХЛ: Медный пожаробезопасный ХЛ-кабель, бюджет высокий. Сходство: Экран, СПЭ, ХЛ. Отличие: Медный проводник.
АПвВГЭнг | АПвВГЭнг(А): Прямая замена по ГОСТ 31996, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ПВХ нг. Отличие: Обязательное указание категории пожарной безопасности (А). | АПвВГЭнг(А)-LS: Улучшенная замена по дымности, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, негорючесть. Отличие: Сниженное дымовыделение пластиката. | АвВГЭнг(А): Бюджетная негорючая замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, экран, ПВХ нг. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | АПвВГЭ: Замена при одиночной прокладке, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Горючая ПВХ оболочка. | ПвВГЭнг(А): Медный негорючий аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, экран, ПВХ нг. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | АПвВГЭзнг(А): Соответствие по защите, бюджет выше на 3%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, нг. Отличие: Наличие внутреннего герметизирующего заполнения. | АПвВГЭнг(А)-LSLTx: Замена для медицины, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения. | АПвПнг(А)-HF: Безгалогенная замена, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Оболочка без галогенов, отсутствие экрана (требует уточнения ТЗ). | АвВГЭнг(А)-LS: Бюджетная малодымная замена, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, экран, ПВХ LS. Отличие: Изоляция жил из ПВХ. | АПвБШвнг(А): Бронированная замена, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: Стальная броня вместо медного экрана.
АПвВГЭнг-ХЛ | АПвВГЭнг(А)-ХЛ: Прямая техническая замена по ГОСТ 31996-2012, бюджет идентичен. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, медный экран, ХЛ-ПВХ нг. Отличие: В маркировке обязательно указывается категория (А) по нераспространению горения. | АПвВГЭзнг(А)-ХЛ: Соответствие по всем параметрам с заполнением, бюджет выше на 5%. Сходство: ХЛ-исполнение, экран, СПЭ. Отличие: Наличие внутреннего экструдированного заполнения межжильного пространства. | АвВГЭнг(А)-ХЛ: Бюджетная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминиевая жила, медный экран, ХЛ-оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена (ниже термическая стойкость). | АПвВГЭнг(А)-LS-ХЛ: Улучшенный аналог по дымовыделению, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ХЛ. Отличие: Пониженное выделение дыма и газа при горении (индекс LS). | ПвВГЭнг(А)-ХЛ: Техническое превосходство на меди, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, экран, ХЛ-пластикат. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой, более высокая проводимость. | АПвПэнг(А)-HF-ХЛ: Безгалогенная альтернатива, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ХЛ. Отличие: Оболочка не содержит галогенов, выше уровень экологической безопасности. | АПвВГЭнг(А)-LSLTx-ХЛ: Замена для спецобъектов, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ХЛ. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения (индекс LTx). | АПвВГ-ХЛ: Замена при отсутствии помех, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ХЛ. Отличие: Отсутствие медного экрана в конструкции. | АПвВГЭ-ХЛ: Замена при одиночной прокладке, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ХЛ. Отличие: Оболочка из стандартного ХЛ-ПВХ без индекса "нг" (горючая). | ПвВГЭзнг(А)-ХЛ: Высоконадежная медная замена, бюджет высокий. Сходство: СПЭ, экран, заполнение, ХЛ. Отличие: Медные жилы и наличие заполнения под экраном.
АПвВГЭнг-LS | АПвВГЭнг(А)-LS: Прямое соответствие современному ГОСТ, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, медный экран, LS-ПВХ нг. Отличие: Уточнение категории пожарной безопасности (А) в маркировке. | АПвВГЭзнг(А)-LS: Соответствие по защите, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, LS. Отличие: Внутренний слой заполнения обеспечивает круглую форму и герметичность. | АвВГЭнг(А)-LS: Бюджетная замена по материалам, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, медный экран, LS-оболочка. Отличие: Применение ПВХ-изоляции жил вместо сшитого полиэтилена. | АПвВГЭнг(А)-LSLTx: Замена для социальных учреждений, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, LS. Отличие: Требование низкой токсичности продуктов горения (LTx). | ПвВГЭнг(А)-LS: Замена на медь, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, экран, малодымная оболочка. Отличие: Медная токопроводящая жила. | АПвПнг(А)-HF: Высокотехнологичная замена, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, не распространяет горение. Отличие: Безгалогенная оболочка, отсутствие медного экрана (требует согласования). | АПвВГЭнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 35%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, LS. Отличие: Слюдосодержащие ленты для работы кабеля непосредственно в огне. | АПвВГнг(А)-LS: Замена при отсутствии требований к экрану, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS-ПВХ. Отличие: Конструкция не содержит медный экран. | АПвБШвнг(А)-LS: Замена при риске механических повреждений, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS. Отличие: Стальная ленточная броня вместо медного экрана. | АвВГЭзнг(А)-LS: Бюджетный аналог с заполнением, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, экран, заполнение, LS. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката.
АПвВнг | АПвВнг(А): Полное соответствие области применения, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, ПВХ нг. Отличие: Обязательное указание категории пожарной опасности (А) по ГОСТ 31996. | АПвВГнг(А): Технический аналог, бюджет равный. Сходство: Алюминиевые жилы, сшитый полиэтилен, негорючая оболочка. Отличие: Маркировка "Г" (голый) согласно стандартам для небронированных кабелей. | АПвВзнг(А): Улучшенная замена с заполнением, бюджет выше на 3%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: Наличие экструдированного заполнения между жилами (индекс "з"). | АвВнг(А): Бюджетная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, негорючая ПВХ-оболочка. Отличие: Изоляция жил из ПВХ вместо СПЭ (меньшая перегрузочная способность). | АПвВнг(А)-LS: Улучшенная замена по безопасности, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: Пониженное дымовыделение оболочки (индекс LS). | ПвВнг(А): Медный аналог, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, ПВХ нг. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АвВГнг(А): Экономичный вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, негорючая оболочка. Отличие: ПВХ изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | АПвПнг(А)-HF: Безгалогенная замена для зданий, бюджет выше на 30%. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Оболочка из безгалогенной композиции (индекс HF). | АПвБШвнг(А): Бронированная замена, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: Наличие стальной ленточной брони под оболочкой. | АПвВнг(А)-LSLTx: Замена для больниц и школ, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Низкая токсичность дыма (индекс LTx).
АПвВнг-ХЛ | АПвВГнг(А)-ХЛ: Прямое соответствие по ГОСТ 31996, бюджет идентичен. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, ХЛ-ПВХ оболочка нг. Отличие: В маркировке присутствует индекс «Г» (голый) согласно современным стандартам. | АПвВзнг(А)-ХЛ: Соответствие по материалам, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, холодостойкий ПВХ нг. Отличие: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства (з). | АвВГнг(А)-ХЛ: Бюджетная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминиевые жилы, негорючая ХЛ-оболочка. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | АвВзнг(А)-ХЛ: Эконом-вариант с заполнением, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, ХЛ-исполнение, негорючесть. Отличие: ПВХ изоляция жил вместо СПЭ. | АПвВнг(А)-LS-ХЛ: Улучшенная замена по дымовыделению, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ХЛ-пластикат. Отличие: Оболочка с низким дымовыделением (индекс LS). | ПвВГнг(А)-ХЛ: Технический апгрейд на меди, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, ХЛ-оболочка нг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | ПвВзнг(А)-ХЛ: Медный аналог с заполнением, бюджет высокий. Сходство: Изоляция СПЭ, холодостойкость. Отличие: Медный проводник и наличие заполнения (з). | АПвПнг(А)-HF-ХЛ: Безгалогенная замена для Севера, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, СПЭ, холодостойкость. Отличие: Оболочка не содержит галогенов (индекс HF). | АПвБШвнг(А)-ХЛ: Бронированная замена, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ХЛ-ПВХ нг. Отличие: Наличие стальной ленточной брони под оболочкой. | АПвВнг(А)-LSLTx-ХЛ: Замена для спецобъектов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ХЛ. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения (LTx).
АПвВнг-LS | АПвВГнг(А)-LS: Прямая замена по актуальным ТУ, бюджет идентичен. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, малодымный ПВХ нг. Отличие: Современная маркировка небронированного кабеля с индексом «Г». | АПвВзнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности, бюджет выше на 4%. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS-оболочка. Отличие: Наличие внутреннего экструдированного заполнения (з). | АвВГнг(А)-LS: Бюджетная малодымная замена, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, негорючая оболочка LS. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | АвВзнг(А)-LS: Эконом-вариант с заполнением, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминиевые жилы, LS-исполнение. Отличие: Применение ПВХ изоляции жил вместо СПЭ. | АПвВнг(А)-LSLTx: Замена для социальных объектов, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS-свойства. Отличие: Пониженная токсичность продуктов горения (индекс LTx). | ПвВГнг(А)-LS: Медный аналог с низким дымом, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, ПВХ оболочка нг-LS. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | ПвВзнг(А)-LS: Высоконадежная медная замена, бюджет высокий. Сходство: СПЭ, LS, негорючесть. Отличие: Медный проводник и наличие заполнения. | АПвПнг(А)-HF: Безгалогенная альтернатива, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, не распространяет горение. Отличие: Полимерная оболочка без галогенов (индекс HF). | АПвБШвнг(А)-LS: Бронированная малодымная замена, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS. Отличие: Наличие защитной стальной брони. | АПвВнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 35%. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS. Отличие: Наличие слюдосодержащих лент (сохранение цепи при пожаре).
АПвВнг-HF | АПвПнг(А)-HF: Прямая техническая замена по ГОСТ 31996, бюджет идентичен. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, безгалогенная оболочка. Отличие: Индекс «П» в оболочке вместо «В» согласно требованиям к безгалогенным составам. | АПвПгнг(А)-HF: Соответствие по пожаробезопасности, бюджет выше на 6%. Сходство: Алюминий, СПЭ, безгалогенность. Отличие: Наличие герметизирующих лент (г) от влаги. | АПвПзнг(А)-HF: Системная замена с заполнением, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминиевые жилы, СПЭ, HF-оболочка. Отличие: Межжильное пространство заполнено безгалогенным составом. | ПвПнг(А)-HF: Медный безгалогенный аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, отсутствие галогенов. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвВнг(А)-LS: Замена при снижении требований по галогенам, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: ПВХ оболочка содержит галогены, но мало дымит. | АПвПнг(А)-FRHF: Огнестойкая безгалогенная замена, бюджет выше на 40%. Сходство: Алюминий, СПЭ, HF. Отличие: Слюдяной барьер для работы в огне. | АПвПнг(А)-HFLTx: Замена для больниц и школ, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, HF. Отличие: Сниженная токсичность продуктов термического разложения. | АПвБПнг(А)-HF: Бронированная безгалогенная замена, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, HF. Отличие: Защита стальными лентами под оболочкой. | ПвПзнг(А)-HF: Медный аналог с заполнением, бюджет высокий. Сходство: СПЭ, HF, заполнение. Отличие: Медный проводник. | АПвКПнг(А)-HF: Замена для вертикальной прокладки, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, СПЭ, HF. Отличие: Проволочная стальная броня в конструкции.
АПвВнг2г | АПвВГнг(А)2г: Прямая замена по ГОСТ 31996, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, ПВХ-нг оболочка, двойная герметизация. Отличие: В маркировке присутствует индекс «Г» согласно современным стандартам. | АПвВзнг(А)2г: Соответствие по защите от влаги, бюджет выше на 3%. Сходство: Двойная герметизация, СПЭ, алюминий. Отличие: Дополнительное межфазное заполнение (з) для герметичности сердечника. | АПвВнг(А)г: Облегченная герметичная замена, бюджет ниже на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючий ПВХ. Отличие: Одинарная герметизация вместо двойной. | АвВГнг(А)2г: Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, двойная герметизация, ПВХ-нг оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвВГнг(А)2г: Медный аналог высокой надежности, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ, ПВХ-нг, двойная герметизация. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвВнг(А)-LS(2г): Замена с низким дымовыделением, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Оболочка из ПВХ пониженной пожарной опасности (LS). | АПвПнг(А)-HF(2г): Безгалогенная влагостойкая замена, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Полимерная оболочка без содержания галогенов. | АПвБШвнг(А)2г: Бронированная герметичная замена, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Наличие стальной ленточной брони. | АвВзнг(А)2г: Эконом-вариант с заполнением, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, герметизация, негорючесть. Отличие: ПВХ изоляция жил и наличие заполнения. | АПвВнг(А)2г-Т: Соответствие по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация. Отличие: Антисептическое исполнение шланга против плесени.
АПвВнг2г-ХЛ | АПвВГнг(А)2г-ХЛ: Прямое техническое соответствие, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация, ХЛ-ПВХ нг. Отличие: Маркировка по действующему ГОСТ с индексом «Г». | АПвВзнг(А)2г-ХЛ: Соответствие по холодным условиям, бюджет выше на 4%. Сходство: ХЛ-исполнение, двойная герметизация, СПЭ. Отличие: Внутреннее экструдированное заполнение. | АвВГнг(А)2г-ХЛ: Бюджетная холодостойкая замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, двойная герметизация, ХЛ-оболочка. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | АПвВнг(А)г-ХЛ: Облегченный ХЛ-вариант, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, холодный климат. Отличие: Одинарный слой водоблокирующих лент. | ПвВГнг(А)2г-ХЛ: Медный аналог для Севера, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: СПЭ, двойная герметизация, ХЛ. Отличие: Медные жилы (лучше гибкость при монтаже на холоде). | АПвВнг(А)-LS-2г-ХЛ: Безопасная ХЛ-замена, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация, ХЛ. Отличие: Низкое дымовыделение (LS) оболочки. | АПвПнг(А)-HF-2г-ХЛ: Безгалогенная ХЛ-замена, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация, ХЛ. Отличие: Отсутствие галогенов в составе оболочки. | АПвБШвнг(А)2г-ХЛ: Бронированная ХЛ-замена, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Защита стальными лентами. | АвВзнг(А)2г-ХЛ: Эконом-замена для Севера, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, ХЛ, герметизация. Отличие: ПВХ изоляция и наличие заполнения. | АПвКШвнг(А)2г-ХЛ: Замена для сложных трасс в ХЛ, бюджет выше на 22%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной.
АПвВнгу | АПвВГнг(А)-у: Прямая замена с усиленной оболочкой, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючий ПВХ, увеличенная толщина оболочки. Отличие: Современная маркировка небронированного кабеля. | АПвВзнг(А)-у: Соответствие по прочности, бюджет выше на 3%. Сходство: Усиленная оболочка, алюминий, СПЭ. Отличие: Наличие внутреннего заполнения (з) для монолитности конструкции. | АвВГнг(А)-у: Бюджетная усиленная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, усиленная ПВХ-нг оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | АПвВнг(А)-LS-у: Замена с пожарной безопасностью, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленная оболочка. Отличие: Малодымное исполнение (индекс LS). | ПвВГнг(А)-у: Медный усиленный аналог, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ, усиленная оболочка, негорючесть. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвБШвнг(А): Альтернатива с механической защитой, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: Защита обеспечивается броней, а не толщиной оболочки. | АвВзнг(А)-у: Эконом-вариант с заполнением, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, усиление, негорючесть. Отличие: ПВХ изоляция и наличие заполнения. | АПвПнг(А)-HF-у: Безгалогенная усиленная замена, бюджет выше на 22%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиление. Отличие: Безгалогенная полимерная композиция. | АПвВнг(А)г-у: Герметизированная усиленная замена, бюджет выше на 6%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиление. Отличие: Дополнительная гидроизоляция лентами (г). | АПвВнг(А)-LSLTx-у: Замена для соцобъектов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиление. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения (LTx).
АПВГ | АПвВГ: Соответствие по области применения, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминиевая жила, ПВХ оболочка. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ) вместо ПВХ (выше термостойкость). | АвВГ: Прямое функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, ПВХ изоляция, ПВХ оболочка. Отличие: Соответствие современному ГОСТ 31996 вместо устаревших ТУ на АПВГ. | АПвВ: Технический аналог, бюджет выше на 12%. Сходство: Силовой небронированный алюминиевый кабель. Отличие: Применение изоляции СПЭ, обеспечивающей более высокие токовые нагрузки. | АвВГз: Соответствие по материалам, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства для герметичности. | АвВГнг(А): Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести для групповой прокладки. | ПВГ: Замена на медную жилу, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: Медный проводник вместо алюминиевого, выше проводимость. | АПвВнг(А): Улучшенная негорючая замена, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, ПВХ оболочка. Отличие: Изоляция СПЭ и негорючее исполнение пластиката. | АПвП: Замена для прокладки в грунте, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ изоляция. Отличие: Оболочка из полиэтилена вместо ПВХ (высокая влагостойкость). | АвВБШв: Бронированная замена, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Наличие стальной брони для защиты от механических повреждений. | АвВГнг(А)-LS: Замена для помещений, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий. Отличие: Низкое дымовыделение и негорючесть (индекс LS).
АПвзБбШв | АПвБШв(з): Прямая замена по ГОСТ 31996, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня лентами, заполнение (з), ПВХ шланг. Отличие: Современная маркировка «Б» вместо «Бб». | АПвБбШв: Базовая замена без заполнения, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПВХ шланг. Отличие: Отсутствие межфазного экструдированного заполнения. | АПвБШвнг(А): Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Негорючая оболочка и отсутствие обязательного заполнения. | АвзБбШв: Бюджетная замена, экономия 15%. Сходство: Алюминий, броня, ПВХ шланг, заполнение. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо СПЭ. | ПвзБбШв: Медный аналог с заполнением, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, броня, ПВХ шланг, заполнение. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвБШп(з): Замена для грунтов, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, заполнение. Отличие: Оболочка из полиэтилена вместо ПВХ пластиката. | АПвКШв(з): Замена для сложных трасс, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, заполнение. Отличие: Проволочная стальная броня вместо ленточной. | АПвБШв(г): Герметизированная замена, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Защита от влаги лентами (г) вместо заполнения (з). | АПвзБбШвнг(А)-LS: Замена для зданий, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, заполнение. Отличие: Низкое дымовыделение и негорючесть (LS). | АвБбШв: Эконом-вариант без заполнения, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, броня, ПВХ. Отличие: ПВХ изоляция и отсутствие заполнения.
АПвзБбШп | АПвБШп(з): Полное техническое соответствие по ГОСТ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня лентами, заполнение (з), ПЭ шланг. Отличие: Изменение маркировки брони с «Бб» на «Б». | АПвБбШп: Базовая замена в грунте, бюджет ниже на 4%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ шланг. Отличие: Отсутствие заполнения внутренних пустот кабеля. | АПвБШп(г): Функциональная замена по влагостойкости, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ шланг. Отличие: Гидроизоляция лентами (г) вместо заполнения (з). | АвзБбШп: Бюджетная замена, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, броня, ПЭ шланг, заполнение. Отличие: ПВХ изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | ПвзБбШп: Высококачественный медный аналог, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ, броня, ПЭ шланг, заполнение. Отличие: Медный проводник. | АПвБШп(2г): Улучшенная герметизация, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ шланг. Отличие: Двойной уровень защиты от влаги (ленты + алюмополимер). | АПвКШп(з): Замена для болотистых почв, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, СПЭ, заполнение, ПЭ шланг. Отличие: Круглая проволочная броня (К) вместо лент. | АПвБШв(з): Замена для сухих участков, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, заполнение. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | АвБбШп: Экономичный вариант для прокладки в земле, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, броня, ПЭ. Отличие: Изоляция ПВХ и отсутствие заполнения. | АПвБШп-Т: Соответствие по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Стойкость к плесени, отсутствие индекса заполнения (з).
АПвзБбШп(г) | АПвБШп(з)(г): Полное соответствие ГОСТ 31996-2012, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, заполнение, броня лентами, ПЭ-шланг. Отличие: Маркировка брони «Б» вместо «Бб». | АПвБШп(2г): Техническое превосходство 2026 года, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Двойная герметизация вместо одинарной с заполнением. | АПвБбШп(г): Функциональная замена, бюджет ниже на 3%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг, водоблокирующие ленты. Отличие: Отсутствие внутреннего заполнения (з) между жилами. | АПвБбШп(з): Соответствие по герметичности сердечника, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, заполнение. Отличие: Отсутствие внешних водоблокирующих лент (г) под броней. | АвзБбШп(г): Бюджетный вариант, экономия 15%. Сходство: Алюминий, броня, заполнение, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвзБбШп(г): Медный аналог высокой надежности, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, заполнение, герметизация, броня. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвКШп(з)(г): Усиленная замена для водоемов, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, заполнение, ПЭ-шланг. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной. | АПвБШв(з)(г): Замена для эстакад, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, заполнение, броня. Отличие: Оболочка из ПВХ вместо полиэтилена. | АПвБбШп: Базовая замена для грунта, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Отсутствие заполнения и герметизации. | АвБбШп: Эконом-замена, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличие: ПВХ изоляция, отсутствие герметизации.
АПвКаВ | АПвКШв: Прямая техническая замена, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПВХ-шланг. Отличие: Современная маркировка защитного покрова «Шв» вместо «аВ». | АПвКбШв: Полное соответствие конструкции, бюджет равный. Сходство: Алюминиевая жила, СПЭ-изоляция, стальная проволочная броня. Отличие: Традиционное обозначение «Кб» (броня из круглых проволок). | АПвБШв: Замена при допустимости ленточной брони, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПВХ-шланг. Отличие: Броня из лент вместо проволоки (ниже стойкость к растяжению). | АвКаВ: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, ПВХ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвКаВ: Улучшенная медная замена, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, ПВХ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвКШвнг(А): Пожаробезопасный аналог, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка не распространяет горение. | АПвКШв(г): Герметизированная замена, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие водоблокирующих лент под броней. | АПвКШп: Замена для прокладки в грунте, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка из полиэтилена вместо ПВХ. | АвКШв: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволочная броня. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | АПвКШв(з): Замена с заполнением, бюджет выше на 4%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие межфазного заполнения.
АПвКаВнг-LS | АПвКШвнг(А)-LS: Прямая замена по ГОСТ 31996, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, негорючий малодымный ПВХ. Отличие: Маркировка шланга «Шв» вместо «аВ». | АПвКбШвнг(А)-LS: Соответствие по конструкции слоев, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, стальные проволоки, LS-оболочка. Отличие: Маркировка брони «Кб». | АПвБШвнг(А)-LS: Замена при отсутствии растягивающих нагрузок, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, LS-исполнение. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АвКаВнг(А)-LS: Бюджетная замена, экономия 12%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, LS-ПВХ. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвКШвнг(А)-LS: Медный аналог высокой прочности, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, LS-свойства. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | АПвКШвнг(А)-LSLTx: Замена для соцобъектов, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения (LTx). | АПвКШвнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 35%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Слюдосодержащие ленты (сохранение цепи при пожаре). | АПвКШпнг(А)-HF: Безгалогенная замена, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка без галогенов вместо ПВХ LS. | АвКШвнг(А)-LS: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, LS. Отличие: ПВХ изоляция. | АПвКШвнг(А)-LS(г): Герметизированная замена, бюджет выше на 6%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, LS. Отличие: Защита от влаги лентами.
АПвКаП | АПвКШп: Прямое соответствие по ГОСТ 31996-2012, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Современная маркировка защитного шланга «Шп» вместо «П». | АПвКбШп: Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Алюминиевая жила, СПЭ-изоляция, стальная проволочная броня. Отличие: Традиционное обозначение брони «Кб» (круглые проволоки). | АПвБШп: Замена при отсутствии растягивающих нагрузок, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АвКаП: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвКаП: Улучшенная медная замена, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвКШп(г): Герметизированная замена, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие водоблокирующих лент под броней. | АПвКШп(з): Замена с заполнением, бюджет выше на 4%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие межфазного заполнения для герметичности. | АвКШп: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволочная броня. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | АПвКШв: Замена для прокладки вне грунта, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка из ПВХ вместо полиэтилена. | АПвКШп-Т: Соответствие по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Антисептическое исполнение шланга против плесени.
АПвКаП2г | АПвКШп(2г): Прямая техническая замена по ГОСТ 2026 года, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, двойная герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Современная маркировка защитного шланга. | АПвКбШп(2г): Соответствие по гидроизоляции, бюджет аналогичный. Сходство: Двойной барьер от влаги, сшитый полиэтилен, проволочная броня. Отличие: Стандартное обозначение брони проволоками «Кб». | АПвКШп(г): Облегченная герметичная замена, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Одинарная герметизация (ленты) вместо двойной. | АПвКШп(з): Замена по способу уплотнения, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Гидроизоляция заполнением сердечника вместо лент и фольги. | ПвКШп(2г): Медный аналог премиум-класса, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Двойная герметизация, СПЭ, проволочная броня, ПЭ. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АвКаП(2г): Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, двойная герметизация, проволочная броня, ПЭ. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | АПвБШп(2г): Замена при отсутствии риска растяжения, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АПвКШп: Базовая замена для сухих грунтов, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ. Отличие: Отсутствие всех уровней герметизации. | АПвКбШп: Силовой аналог без гидроизоляции, бюджет ниже. Сходство: Алюминий, СПЭ, стальная проволока. Отличие: Нет индекса герметизации (г) или (2г). | АПвКШв(2г): Замена для влажных условий вне земли, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Внешний шланг из ПВХ вместо полиэтилена.
АПвКаПг | АПвКШп(г): Технический аналог по актуальным ТУ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, герметизация лентами, ПЭ-шланг. Отличие: Современная маркировка «Шп» вместо «П». | АПвКбШп(г): Соответствие по конструктивным слоям, бюджет равный. Сходство: Сшитый полиэтилен, алюминий, проволочная броня, герметизация. Отличие: Традиционное обозначение брони «Кб». | АПвКШп(з): Функциональная замена по влагостойкости, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Герметизация межфазным заполнением вместо водоблокирующих лент. | АПвКШп(2г): Повышенная герметичность, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Двойной барьер герметизации (ленты + алюмополимер). | АПвКШп(у): Замена с усиленной оболочкой, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Отсутствие герметизации при повышенной толщине шланга. | ПвКШп(г): Медный аналог с герметизацией, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, проволочная броня, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы. | АвКаП(г): Экономичный герметичный вариант, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, герметизация лентами, проволочная броня, ПЭ. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | АПвБШп(г): Замена при отсутствии растягивающих нагрузок, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Броня из стальных лент вместо проволок. | АПвКШв(г): Замена для кабельных эстакад во влажной среде, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката. | АПвКШп: Базовая замена для сухих грунтов, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ. Отличие: Конструкция не имеет водоблокирующих элементов.
АПвКаПу | АПвКШп(у): Полное техническое соответствие по ГОСТ 31996, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, проволочная броня, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: В АПвКШп(у) используется современная маркировка защитного покрова "Шп". | АПвКбШп(у): Соответствие конструкции 2026 года, бюджет равный. Сходство: Алюминиевые жилы, сшитый полиэтилен, проволочная броня. Отличие: Традиционное обозначение брони круглыми проволоками "Кб". | АПвКШп: Базовая замена без усиления, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Стандартная толщина оболочки вместо утолщенной. | АПвБШп(у): Замена при отсутствии растягивающих нагрузок, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АвКаПу: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвКШп(у): Медный аналог высокой прочности, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, усиленный шланг. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвКШп(г): Замена для влажных грунтов, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие водоблокирующих лент вместо усиления оболочки. | АПвКШв(у): Замена для эстакад с риском растяжения, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | АПвКШп(з): Замена с заполнением, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Внутреннее заполнение межфазных пустот. | АвКбШп(у): Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, стальные проволоки, усиленный ПЭ. Отличие: ПВХ изоляция жил.
АПвКаПу2г | АПвКШп(у)(2г): Прямая техническая замена, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, усиленная оболочка, двойная герметизация. Отличие: Современное обозначение защитного шланга "Шп". | АПвКбШп(2г): Соответствие по гидроизоляции, бюджет ниже на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, двойная герметизация. Отличие: Отсутствие усиления толщины оболочки (у). | АПвКШп(г)(у): Облегченная герметичная замена, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, усиленный ПЭ. Отличие: Одинарная герметизация вместо двойной. | АПвКШп(з)(у): Замена по способу уплотнения, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, усиленный ПЭ. Отличие: Гидроизоляция заполнением сердечника. | ПвКШп(2г)(у): Медный аналог премиум-класса, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: Двойная герметизация, СПЭ, усиленный шланг. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АвКаПу(2г): Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, двойная герметизация, усиленный ПЭ. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | АПвБШп(2г)(у): Замена при отсутствии риска растяжения, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация, усиленный ПЭ. Отличие: Ленточная броня. | АПвКШп(у): Базовая усиленная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, усиленный ПЭ. Отличие: Нет индекса герметизации (2г). | АПвКШв(2г)(у): Замена для влажных условий вне земли, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Внешний шланг из ПВХ. | АПвКбШп(у)(2г): Полный конструктивный аналог, бюджет равный. Сходство: Двойной барьер, СПЭ, стальные проволоки. Отличие: Традиционная маркировка брони "Кб".
АПвКасП2г | АПвКШп(с): Соответствие по назначению (самонесущий/усиленный), бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленная проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Маркировка "Шп" и отсутствие индекса "ас" в части упрочнения. | АПвКбШп(с): Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Алюминиевая жила, СПЭ-изоляция, стальная проволока повышенной прочности. Отличие: Традиционное обозначение брони "Кб". | АПвКШп: Базовая замена, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Отсутствие специального усиленного сердечника (с). | АПвБШп(с): Замена при допустимости ленточной брони, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АвКасП: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, усиленная проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | ПвКасП: Улучшенная медная замена, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, усиленная проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы. | АПвКШп(г): Герметизированная замена, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие водоблокирующих лент вместо усиленного сердечника. | АПвКШв(с): Замена для воздушной и кабельной прокладки, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволока. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката. | АПвКШп(з): Замена с заполнением, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие межфазного заполнения. | АвКбШп(с): Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, стальные проволоки, ПЭ. Отличие: ПВХ изоляция жил.
АПвКасПг | АПвКШп(г): Соответствие по герметизации и броне, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг, герметик. Отличие: Стандартное усилие на разрыв вместо усиленного сердечника (ас). | АПвКбШп(г): Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Проволочная броня, СПЭ, герметизация лентами. Отличие: Традиционная маркировка брони "Кб" (круглые проволоки). | АПвКШп(з): Замена по способу влагозащиты, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Герметизация заполнением (з) вместо лент (г). | АПвКШп(2г): Улучшенная влагозащита, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Двойной уровень герметизации (ленты + алюмополимер). | АвКасПг: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо СПЭ. | ПвКШп(г): Медный аналог высокой прочности, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвБШп(г): Замена при отсутствии растягивающих нагрузок, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АПвКШв(г): Замена для эстакад во влажной среде, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, герметизация. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | АПвКШп(у): Замена с усиленной оболочкой, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Повышенная толщина ПЭ-шланга вместо герметизации лентами. | АвКбШп(г): Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, стальные проволоки, герметизация, ПЭ. Отличие: ПВХ изоляция жил.
АПвКВ | АПвКШв: Прямая техническая замена по ГОСТ 31996, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, проволочная броня, ПВХ-шланг. Отличие: Современная маркировка защитного покрова "Шв". | АПвКбШв: Соответствие конструкции 2026 года, бюджет равный. Сходство: Алюминий, сшитый полиэтилен, броня из круглых стальных проволок. Отличие: Традиционное обозначение брони "Кб". | АПвБШв: Замена при допустимости ленточной брони, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПВХ-шланг. Отличие: Броня из лент вместо проволоки (ниже стойкость к растяжению). | АвКВ: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, ПВХ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвКШв: Улучшенная медная замена, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, ПВХ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвКШвнг(А): Пожаробезопасный аналог, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АПвКШв(г): Герметизированная замена, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие водоблокирующих лент под броней. | АПвКШп: Замена для прокладки в грунте, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка из полиэтилена вместо ПВХ. | АвКбШв: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволочная броня. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | АПвКШв(з): Замена с заполнением, бюджет выше на 4%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие межфазного заполнения для герметичности.
АПвКВнг | АПвКШвнг(А): Прямая замена по современным стандартам, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, негорючий ПВХ. Отличие: Обозначение защитного шланга "Шв" и категория (А). | АПвКбШвнг(А): Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Алюминиевая жила, СПЭ, стальные проволоки, негорючая оболочка. Отличие: Маркировка брони "Кб". | АПвБШвнг(А): Замена при отсутствии растягивающих нагрузок, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючий ПВХ. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АвКВнг(А): Бюджетная замена по материалам, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, ПВХ-нг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвКШвнг(А): Медный негорючий аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, ПВХ-нг. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | АПвКШвнг(А)-LS: Улучшенная замена по дымовыделению, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Пониженное выделение дыма и газа (Low Smoke). | АПвКШвнг(А)-LSLTx: Замена для соцобъектов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения (LTx). | АПвКШвнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 35%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Слюдосодержащие ленты для работы в огне. | АПвКПнг(А)-HF: Безгалогенная замена, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка без галогенов вместо ПВХ. | АвКбШвнг(А): Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, стальные проволоки, ПВХ-нг. Отличие: ПВХ изоляция.
АПвКВнг-LS | АПвКШвнг(А)-LS: Полное техническое соответствие по ГОСТ 31996-2012, бюджет идентичен. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, проволочная броня, малодымный ПВХ. Отличие: В маркировке используется индекс «Шв» вместо «В» для защитного шланга. | АПвКбШвнг(А)-LS: Соответствие конструкции 2026 года, бюджет равный. Сходство: Проволочная броня, СПЭ, негорючесть, низкий дым. Отличие: Использование индекса «Кб» (броня из круглых стальных проволок). | АПвКШвнг(А)-LSLTx: Замена для социальных объектов, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка с низкой токсичностью продуктов горения. | АПвКШвнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 30%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, LS-пластикат. Отличие: Наличие слюдосодержащих лент для работы в огне. | АвКаВнг(А)-LS: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, LS-оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвКШвнг(А)-LS: Высокоэффективная медная замена, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, LS-свойства. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвБШвнг(А)-LS: Замена при отсутствии растягивающих нагрузок, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть, LS. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АПвКШвнг(А)-HF: Безгалогенная альтернатива, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка полностью не содержит галогенов. | АПвКШв(з)нг(А)-LS: Соответствие по защите, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, LS. Отличие: Наличие внутреннего экструдированного заполнения. | АвКбШвнг(А)-LS: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, LS. Отличие: ПВХ изоляция жил.
АПвКП | АПвКШп: Прямое техническое соответствие по ГОСТ, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Современная маркировка защитного шланга «Шп» вместо «П». | АПвКбШп: Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Алюминиевая жила, СПЭ-изоляция, стальная проволочная броня. Отличие: Традиционное обозначение брони проволоками «Кб». | АПвБШп: Замена при возможности использования ленточной брони, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Стальные ленты вместо проволок (ниже прочность на разрыв). | АвКаП: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвКШп: Улучшенная медная замена, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвКШп(г): Герметизированная замена для влажных грунтов, бюджет выше на 6%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие водоблокирующих лент под броней. | АПвКШп(з): Замена с заполнением сердечника, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Внутреннее заполнение межжильного пространства. | АвКбШп: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, стальные проволоки, ПЭ-покров. Отличие: ПВХ изоляция жил. | АПвКШв: Замена для кабельных сооружений, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка из ПВХ вместо полиэтилена. | АПвКШп-Т: Соответствие по материалам, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Антисептическое исполнение шланга против плесени.
АПвКП2г | АПвКШп(2г): Прямая техническая замена по современным ТУ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, двойная герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Маркировка шланга «Шп» вместо «П». | АПвКбШп(2г): Соответствие по гидроизоляции 2026 года, бюджет равный. Сходство: Двойной барьер от влаги, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Традиционное обозначение проволок «Кб». | АПвКШп(г): Облегченная герметичная замена, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Одинарная герметизация (ленты) вместо двойной (ленты + алюмополимер). | АПвКШп(з): Замена по способу уплотнения, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Гидроизоляция заполнением сердечника вместо лент и фольги. | ПвКШп(2г): Медный аналог премиум-класса, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: Двойная герметизация, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АвКаП(2г): Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, двойная герметизация, проволочная броня. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо СПЭ. | АПвБШп(2г): Замена при отсутствии риска растяжения, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АПвКШп: Базовая замена для сухих грунтов, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Отсутствие всех уровней герметизации (г, 2г). | АПвКШв(2г): Замена для влажных условий вне земли, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Внешний шланг из ПВХ вместо ПЭ. | АвКбШп(2г): Эконом-замена для влажных сред, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, проволоки, герметизация. Отличие: ПВХ изоляция.
АПвКПг | АПвКШп(г): Прямая техническая замена по ГОСТ 31996-2012, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, проволочная броня, герметизация лентами. Отличие: Современная маркировка защитного шланга "Шп" вместо "П". | АПвКбШп(г): Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Алюминиевая жила, проволочная броня, водоблокирующие ленты, ПЭ-шланг. Отличие: Маркировка брони круглыми проволоками как "Кб". | АПвКШп(з): Соответствие по степени защиты от влаги, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Герметизация за счет заполнения межжильных пустот (з) вместо лент (г). | АПвКШп(2г): Улучшенная замена с двойной герметизацией, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие дополнительной алюмополимерной ленты. | АвКаПг: Бюджетная замена по типу изоляции, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, герметизация лентами, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвКШп(г): Медный аналог высокой надежности, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, проволочная броня, герметизация лентами, ПЭ-шланг. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвБШп(г): Замена при отсутствии растягивающих нагрузок, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Стальная ленточная броня вместо проволочной. | АПвКШв(г): Замена для прокладки в кабельных сооружениях, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, герметизация. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | АПвКШп(у): Замена с усиленной защитой от механики, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Утолщенный ПЭ-шланг вместо герметизирующих лент. | АвКбШп(г): Эконом-вариант по современным ТУ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, стальные проволоки, герметизация. Отличие: ПВХ-изоляция жил.
АПвКПу2г | АПвКШп(у)(2г): Прямая замена с усиленной оболочкой, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, усиленный ПЭ-шланг, двойная герметизация. Отличие: Маркировка шланга "Шп" по ГОСТ. | АПвКбШп(у)(2г): Соответствие конструкции 2026 года, бюджет равный. Сходство: Проволочная броня, двойная герметизация, усиленный шланг. Отличие: Традиционное обозначение брони проволоками "Кб". | АПвКШп(2г): Соответствие по герметизации без усиления, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, двойная герметизация. Отличие: Стандартная толщина ПЭ-шланга. | АПвКШп(г)(у): Облегченная герметичная замена, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: Одинарная герметизация вместо двойной. | ПвКШп(у)(2г): Медный аналог премиум-класса, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, усиленный шланг, двойная герметизация. Отличие: Медные жилы. | АвКаПу2г: Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, двойная герметизация, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | АПвКШп(з)(у): Замена по способу уплотнения, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: Герметизация заполнением вместо лент и фольги. | АПвБШп(2г)(у): Замена при отсутствии риска растяжения, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация, усиленный ПЭ. Отличие: Ленточная броня. | АПвКШв(2г)(у): Замена для влажных условий вне земли, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация, усиленная оболочка. Отличие: Внешний шланг из ПВХ. | АвКбШп(у)(2г): Эконом-замена для влажных сред, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, проволоки, двойная герметизация. Отличие: ПВХ-изоляция жил.
АПвКсВнг | АПвКШв(с): Соответствие по назначению (самонесущий/усиленный), бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, усиленная проволочная броня, ПВХ-шланг. Отличие: Использование маркировки "Шв" согласно ГОСТ 31996. | АПвКбШв(с): Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Алюминиевая жила, СПЭ, стальные проволоки повышенной прочности. Отличие: Маркировка брони как "Кб". | АПвКШвнг(А): Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АПвКШв: Базовая замена без спец-усиления, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПВХ-шланг. Отличие: Стандартное разрывное усилие брони. | АвКасВ: Бюджетная замена по материалу изоляции, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, усиленная проволочная броня, ПВХ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | ПвКШв(с): Улучшенная медная замена, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, усиленная проволочная броня, ПВХ-шланг. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвБШв(с): Замена при допустимости ленточной брони, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПВХ-шланг. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АПвКШв(г): Герметизированная замена, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие водоблокирующих лент вместо усиленного сердечника. | АПвКШп(с): Замена для прокладки в грунте, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленная проволочная броня. Отличие: Оболочка из полиэтилена вместо ПВХ. | АвКбШв(с): Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволоки, ПВХ-шланг. Отличие: ПВХ-изоляция жил.
АПвКсВнг-LS | АПвКШвнг(А)-LS: Полное соответствие по ГОСТ 31996, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, негорючий малодымный ПВХ. Отличие: В АПвКШвнг используется современная маркировка защитного шланга "Шв". | АПвКбШвнг(А)-LS: Соответствие по конструкции 2026 года, бюджет аналогичный. Сходство: Проволочная броня, СПЭ, LS-исполнение. Отличие: Маркировка брони как "Кб" (круглые стальные проволоки). | АПвКШвнг(А)-LSLTx: Замена для социальных объектов, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Пониженная токсичность продуктов горения (LTx). | АПвКШвнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 30%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие слюдосодержащих лент для работы непосредственно в огне. | АвКасВнг(А)-LS: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, LS-оболочка. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвКШвнг(А)-LS: Высокоэффективная медная замена, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, LS-свойства. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвБШвнг(А)-LS: Замена при отсутствии растягивающих нагрузок, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть, LS. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АПвКШвнг(А)-HF: Безгалогенная альтернатива, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка полностью не содержит галогенов. | АПвКШв(з)нг(А)-LS: Соответствие по защите, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, LS. Отличие: Наличие внутреннего экструдированного заполнения (з). | АвКбШвнг(А)-LS: Эконом-вариант по современным ТУ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, LS. Отличие: ПВХ изоляция жил.
АПвКсП | АПвКШп: Прямое техническое соответствие по ГОСТ, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Современная маркировка защитного шланга "Шп" вместо "П". | АПвКбШп: Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Алюминиевая жила, СПЭ-изоляция, стальная проволочная броня. Отличие: Традиционное обозначение проволок "Кб". | АПвБШп: Замена при возможности использования ленточной брони, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной (ниже прочность на разрыв). | АвКасП: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвКШп: Улучшенная медная замена, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвКШп(г): Герметизированная замена для влажных грунтов, бюджет выше на 6%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие водоблокирующих лент под броней. | АПвКШп(з): Замена с заполнением сердечника, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Внутреннее заполнение межжильного пространства. | АвКбШп: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, стальные проволоки, ПЭ-покров. Отличие: ПВХ изоляция жил. | АПвКШв: Замена для кабельных сооружений, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка из ПВХ вместо полиэтилена. | АПвКШп-Т: Соответствие по материалам, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Антисептическое исполнение шланга против плесени.
АПвКсП2г | АПвКШп(2г): Прямая техническая замена по современным стандартам, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, двойная герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Маркировка шланга "Шп" вместо "П". | АПвКбШп(2г): Соответствие по гидроизоляции 2026 года, бюджет равный. Сходство: Двойной барьер от влаги, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Традиционное обозначение проволок "Кб". | АПвКШп(г): Облегченная герметичная замена, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Одинарная герметизация (ленты) вместо двойной (ленты + алюмополимер). | АПвКШп(з): Замена по способу уплотнения, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Гидроизоляция заполнением сердечника вместо лент и фольги. | ПвКШп(2г): Медный аналог премиум-класса, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: Двойная герметизация, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АвКасП2г: Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, двойная герметизация, проволочная броня. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо СПЭ. | АПвБШп(2г): Замена при отсутствии риска растяжения, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АПвКШп: Базовая замена для сухих грунтов, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Отсутствие всех уровней герметизации (г, 2г). | АПвКШв(2г): Замена для влажных условий вне земли, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Внешний шланг из ПВХ вместо ПЭ. | АвКбШп(2г): Эконом-замена для влажных сред, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, проволоки, герметизация. Отличие: ПВХ изоляция.
АПвКсПг | АПвКШп(г): Соответствие по ГОСТ 31996 2026 года, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, герметизация лентами. Отличие: В АПвКШп используется стандартная маркировка шланга Шп. | АПвКбШп(г): Полное конструктивное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: Круглая проволочная броня, СПЭ, водоблокирующие ленты. Отличие: Традиционное обозначение брони "Кб" вместо "Кс". | АПвКШп(з): Соответствие по влагостойкости сердечника, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Герметизация заполнением (з) вместо лент (г). | АПвКШп(2г): Улучшенная замена с двойным барьером, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Дополнительная алюмополимерная лента. | АвКасПг: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | ПвКШп(г): Медный аналог высокой проводимости, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвБШп(г): Замена при отсутствии растягивающих нагрузок, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АПвКШв(г): Замена для эстакад во влажной среде, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, герметизация. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката. | АПвКШп(у): Замена с усиленным шлангом, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Повышенная толщина оболочки вместо герметизирующих лент. | АвКбШп(г): Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, стальные проволоки, герметизация, ПЭ. Отличие: ПВХ изоляция жил.
АПвКсПнг-HF | АПвКШпнг(А)-HF: Полное техническое соответствие по ГОСТ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, безгалогенный ПЭ-шланг. Отличие: Маркировка защитного покрова Шпнг. | АПвКбШпнг(А)-HF: Соответствие конструкции 2026 года, бюджет равный. Сходство: Проволочная броня, СПЭ, безгалогенная оболочка. Отличие: Традиционное обозначение брони "Кб". | АПвКШвнг(А)-LS: Замена при снижении требований по галогенам, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка из ПВХ LS содержит галогены. | ПвКШпнг(А)-HF: Медный безгалогенный аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, проволочная броня, HF-исполнение. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвКШпнг(А)-FRHF: Огнестойкая безгалогенная замена, бюджет выше на 35%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, HF. Отличие: Слюдосодержащие ленты для работы в огне. | АПвБПнг(А)-HF: Замена при отсутствии растягивающих нагрузок, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, безгалогенность. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АПвКШп(г)нг(А)-HF: Герметизированная безгалогенная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, HF. Отличие: Защита от влаги лентами. | АПвКШпнг(А)-HFLTx: Замена для соцобъектов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения. | АПвКбШп(з)нг(А)-HF: Замена с заполнением, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволоки, HF. Отличие: Межфазное заполнение безгалогенным составом. | АвКбШпнг(А)-HF: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, стальные проволоки, безгалогенная оболочка. Отличие: ПВХ изоляция жил.
АПвКсПу | АПвКШп(у): Прямая замена с усиленной оболочкой по ГОСТ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, проволочная броня, утолщенный ПЭ-шланг. Отличие: Маркировка защитного покрова Шп(у). | АПвКбШп(у): Соответствие конструкции 2026 года, бюджет аналогичный. Сходство: Проволочная броня, СПЭ, усиленная оболочка. Отличие: Традиционное обозначение брони "Кб". | АПвКШп: Базовая замена без усиления, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Стандартная толщина оболочки. | АПвБШп(у): Замена при допустимости ленточной брони, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: Стальные ленты вместо проволок. | АвКасПу: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | ПвКШп(у): Улучшенная медная замена, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы. | АПвКШп(г): Замена для влажных грунтов, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие водоблокирующих лент вместо утолщения. | АПвКШп(з): Замена с заполнением сердечника, бюджет выше на 4%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Внутреннее заполнение межжильного пространства. | АвКбШп(у): Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, стальные проволоки, усиленный ПЭ. Отличие: ПВХ изоляция жил. | АПвКШв(у): Замена для эстакад с риском растяжения, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката.
АПвКШп | АПвКбШп: Полное соответствие конструкции по ГОСТ 31996 2026 года, бюджет равный. Сходство: Алюминиевые жилы, СПЭ-изоляция, броня из круглых стальных проволок, ПЭ-шланг. Отличие: Использование индекса «Кб» вместо «КШп». | АПвКаП: Технический аналог для прокладки в грунте, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, сшитый полиэтилен, проволочная броня. Отличие: Устаревшая маркировка защитного покрова «аП». | АПвКШп(з): Соответствие по броне и изоляции, бюджет выше на 5%. Сходство: Проволочная броня, ПЭ-оболочка. Отличие: Наличие внутреннего заполнения межфазного пространства для герметичности. | АПвКШп(г): Замена с улучшенной влагозащитой, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Наличие водоблокирующих лент под оболочкой. | АвКШп: Бюджетная замена по типу изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвКШп: Улучшенная медная замена, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвБШп: Замена при отсутствии растягивающих нагрузок, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Броня из стальных лент вместо проволок. | АПвКШв: Замена для кабельных сооружений, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Внешний защитный шланг из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | АПвКбШп(г): Соответствие по всем защитным слоям, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, проволоки, СПЭ. Отличие: Наличие гидроизоляционных лент. | АвКбШп: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, ПЭ-оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката.
АПвКШп(г) | АПвКбШп(г): Прямая техническая замена по современным ТУ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, герметизация лентами, ПЭ-шланг. Отличие: Использование маркировки «Кб» для обозначения проволочной брони. | АПвКШп(з): Соответствие по степени влагостойкости, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Способ герметизации — заполнение (з) вместо водоблокирующих лент (г). | АПвКШп(2г): Улучшенная замена с двойной герметизацией, бюджет выше на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПЭ-шланг. Отличие: Дополнительный слой алюмополимерной ленты. | АПвКШп: Базовая замена для сухих грунтов, бюджет ниже на 7%. Сходство: Основные материалы конструкции (Al, СПЭ, К-броня, ПЭ) совпадают. Отличие: Отсутствие водоблокирующих элементов. | АвКШп(г): Бюджетный герметичный вариант, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, ПЭ-шланг, герметизация. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо СПЭ. | ПвКШп(г): Высоконадёжный медный аналог, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, проволочная броня, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвБШп(г): Замена при исключении растягивающих усилий, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АПвКШв(г): Замена для эстакад во влажной среде, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, герметизация. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката вместо ПЭ. | АПвКШп(у): Замена с усиленной оболочкой, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Утолщенный защитный шланг вместо герметизирующих лент. | АвКбШп(г): Эконом-замена по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, стальные проволоки, герметизация. Отличие: ПВХ-изоляция жил.
АПвП | АПвВ: Замена для прокладки внутри зданий, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена (ниже влагостойкость). | АПвПг: Улучшенная герметизированная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-оболочка. Отличие: Наличие водоблокирующих лент под оболочкой. | АПвПу: Замена с усиленной оболочкой, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, полиэтилен. Отличие: Увеличенная толщина защитной оболочки. | АвП: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминиевая жила, полиэтиленовая оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвП: Медный аналог для высоких нагрузок, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: Изоляция СПЭ и оболочка ПЭ. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвБШп: Замена с защитой от повреждений, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие брони из стальных лент. | АПвВГ: Соответствие по токопроводящей части, бюджет ниже на 7%. Сходство: Алюминий и сшитый полиэтилен. Отличие: Оболочка из стандартного ПВХ (не для грунта). | АПвПз: Соответствие по материалам, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ. Отличие: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | АПвП2г: Замена с двойной герметизацией, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ. Отличие: Максимальная защита от продольной и поперечной влаги. | АвПг: Эконом-вариант с герметизацией, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, ПЭ-оболочка, герметизация. Отличие: ПВХ-изоляция жил.
АПвП1Т | АПвП: Базовое соответствие по материалам, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, ПЭ-оболочка. Отличие: Отсутствие специальной добавки (Т) против плесени в оболочке. | АПвПг: Соответствие по защите, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, полиэтилен. Отличие: Наличие водоблокирующих лент вместо антисептического индекса. | АПвПу: Усиленная замена, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, оболочка ПЭ. Отличие: Утолщенная оболочка для защиты от мехповреждений. | АвП: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, ПЭ-шланг. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | ПвП: Медный аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, ПЭ-оболочка. Отличие: Медная токопроводящая жила. | АПвПз: Соответствие по конструкции, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ. Отличие: Наличие заполнения между жилами. | АПвВ: Замена для помещений, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: ПВХ-оболочка вместо ПЭ. | АПвБШп: Бронированная замена, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие стальных лент под оболочкой. | АПвП2г: Максимальная защита, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ. Отличие: Двойная герметизация от влаги. | АвПг: Эконом-вариант, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, ПЭ-оболочка, герметик. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката.
АПвП2г | АПвПг: Облегченная герметичная замена, бюджет ниже на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг, герметизация лентами. Отличие: Отсутствие второго уровня защиты (алюмополимерной ленты). | АПвПз: Соответствие по влагостойкости, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ. Отличие: Герметизация только заполнением пустот сердечника. | АПвП2гж: Повышенная надежность, бюджет выше на 5%. Сходство: Двойная герметизация, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Дополнительная герметизация жил (индекс ж). | АвП2г: Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, двойная герметизация, ПЭ-покров. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо СПЭ. | ПвП2г: Медный герметичный аналог, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: Полная структура защиты от влаги. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвПу2г: Усиленная герметичная замена, бюджет выше на 10%. Сходство: СПЭ, ПЭ, двойной барьер. Отличие: Утолщенная полиэтиленовая оболочка (у). | АПвБШп(2г): Бронированная замена, бюджет выше на 25%. Сходство: СПЭ, ПЭ, двойная герметизация. Отличие: Наличие стальной ленточной брони. | АПвП: Базовая замена для сухих почв, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Отсутствие всех элементов герметизации. | АПвВ2г: Замена для эстакад, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката. | АвПг: Эконом-замена с одинарной герметизацией, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, ПЭ-шланг. Отличие: ПВХ-изоляция и один слой лент.
АПвП2гж | АПвП2г: Прямая замена по ГОСТ 2026, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг, двойная герметизация. Отличие: Отсутствие герметизации токопроводящей жилы (ж). | АПвПгж: Облегченная замена с жильным герметиком, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация жил. Отличие: Отсутствие алюмополимерного барьера в оболочке. | ПвП2гж: Медный аналог премиум-класса, бюджет выше в 3.5 раза. Сходство: Все уровни герметизации, включая жилы. Отличие: Медный проводник. | АПвПз: Соответствие по уплотнению сердечника, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ. Отличие: Заполнение без водоблокирующих лент и герметика в жилах. | АвП2гж: Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, ПЭ-шланг, полная герметизация. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | АПвПу2гж: Усиленная защищенная замена, бюджет выше на 10%. Сходство: СПЭ, ПЭ, максимальная герметизация. Отличие: Увеличенная толщина полиэтиленового шланга. | АПвПг: Замена при исключении жильного герметика, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ. Отличие: Только ленточная герметизация под оболочкой. | АПвБШп(2г): Бронированная влагостойкая замена, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойной барьер. Отличие: Стальная броня вместо герметизации жил. | АПвВ2гж: Замена для влажных кабельных тоннелей, бюджет равный. Сходство: СПЭ, полная герметизация. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | АвП2г: Эконом-вариант без герметизации жил, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминий, двойной барьер. Отличие: ПВХ-изоляция.
АПвП2Т | АПвП: Базовая замена по материалам, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, ПЭ-оболочка. Отличие: Стандартный ПЭ-шланг без антисептической добавки (2Т). | АПвПг: Соответствие по влагостойкости, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, полиэтилен. Отличие: Герметизация лентами вместо фунгицидной защиты. | АПвПу: Усиленная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминиевые жилы, сшитый полиэтилен. Отличие: Утолщенный защитный слой ПЭ. | АвП: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, ПЭ-шланг. Отличие: ПВХ-изоляция жил (макс. 70°C). | ПвП: Медный аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы (выше проводимость). | АПвПз: Соответствие по конструкции, бюджет выше на 3%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ. Отличие: Внутреннее заполнение пустот сердечника. | АПвВ: Замена для сухих условий, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Внешняя оболочка из ПВХ пластиката. | АПвБШп: Бронированный силовой кабель, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие стальных лент для защиты от грызунов. | АПвП2г: Замена с двойным барьером, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ. Отличие: Двойная гидроизоляция во влажных средах. | АвПг: Эконом-вариант с герметизацией, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, ПЭ-покров. Отличие: ПВХ-изоляция и ленточная герметизация.
АПвПбШв | АПвБШв: Прямое соответствие по ГОСТ 31996 2026 года, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, стальная броня, ПВХ-шланг. Отличие: В АПвБШв отсутствует подушка (индекс "п"), что допустимо по современным стандартам. | АПвБбШв: Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Алюминиевые жилы, СПЭ, броня лентами, ПВХ-оболочка. Отличие: Традиционная маркировка брони "Бб" вместо "Пб". | АПвБШв(г): Техническое превосходство во влажной среде, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Наличие водоблокирующих лент под оболочкой. | АвБШв: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, броня, ПВХ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | АвБбШв: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, стальные ленты, ПВХ. Отличие: ПВХ-изоляция жил (ниже рабочая температура). | ПвБШв: Улучшенная медная замена, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, броня, ПВХ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвБШвнг(А): Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Оболочка из ПВХ пониженной горючести. | АПвКШв: Замена для вертикальных трасс, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПВХ. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной. | АПвБШв(з): Замена с заполнением, бюджет выше на 4%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Наличие внутреннего экструдированного заполнения (з). | АПвБШп: Замена для прокладки в грунте, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Оболочка из полиэтилена вместо ПВХ.
АПвПбШп | АПвБШп: Прямая замена по современным стандартам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, броня лентами, ПЭ-шланг. Отличие: Маркировка защитного покрова по ГОСТ 31996 без индекса "п" (подушка). | АПвБбШп: Полное функциональное соответствие, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, стальные ленты, полиэтиленовая оболочка. Отличие: Традиционное обозначение брони "Бб". | АПвБШп(г): Соответствие по герметичности, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие водоблокирующих лент для защиты от влаги. | АПвБШп(з): Замена по способу уплотнения, бюджет выше на 4%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ. Отличие: Межфазное заполнение (з) вместо подушки под броней. | АвБШп: Бюджетная замена по материалу изоляции, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвБШп: Медный аналог высокой надежности, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвБШп(2г): Замена с двойным барьером влаги, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня, ПЭ. Отличие: Двойная герметизация (ленты + алюмополимер). | АПвКШп: Замена для нестабильных грунтов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной. | АвБбШп: Эконом-вариант в грунте, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, стальные ленты, ПЭ. Отличие: ПВХ изоляция жил. | АПвБШв: Замена для кабельных эстакад, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, броня. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена.
АПвПг | АПвШп(г): Соответствие по защите от влаги, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, ПЭ-шланг, герметизация лентами. Отличие: Маркировка защитного шланга "Шп" согласно ГОСТ 31996. | АПвПз: Функциональная замена по влагостойкости, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Герметизация заполнением (з) вместо водоблокирующих лент (г). | АПвП2г: Улучшенная замена с двойной герметизацией, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие дополнительного алюмополимерного барьера. | АПвП: Базовая замена для сухих грунтов, бюджет ниже на 5%. Сходство: Основные материалы конструкции (Al, СПЭ, ПЭ) совпадают. Отличие: Отсутствие герметизирующих элементов. | АвПг: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, герметизация лентами, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвПг: Медный аналог с герметизацией, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвБШп(г): Замена с механической защитой, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие стальной ленточной брони. | АПвПгж: Соответствие по всем слоям, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ, ленты. Отличие: Дополнительная герметизация токопроводящей жилы (ж). | АвШп(г): Эконом-вариант по современным ТУ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, ПЭ-шланг, герметизация. Отличие: ПВХ изоляция жил. | АПвВг: Замена для кабельных коллекторов, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация. Отличие: Оболочка из ПВХ вместо полиэтилена.
АПвПгж | АПвШп(г)ж: Прямая техническая замена по ГОСТ 2026, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг, герметизация лентами и жил. Отличие: Современное обозначение защитного покрова "Шп". | АПвП2гж: Техническое превосходство по герметичности, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ, герметизация жил. Отличие: Двойной уровень защиты оболочки (2г) вместо одинарного (г). | АПвПзж: Соответствие по уплотнению, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ, жильный герметик. Отличие: Заполнение межфазных пустот (з) вместо лент (г). | ПвПгж: Медный аналог премиум-класса, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: Полная структура герметизации, включая жилы. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АвПгж: Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, ПЭ-шланг, полная герметизация. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | АПвПг: Облегченная замена без герметизации жил, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ, ленты. Отличие: Отсутствие водоблокирующего состава в токопроводящей жиле. | АПвБШп(г)ж: Бронированная замена с герметиком в жилах, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ, жилы "ж". Отличие: Наличие стальной ленточной брони. | АПвП2г: Замена без герметизации жил, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ, двойной барьер. Отличие: Отсутствие индекса "ж". | АвШп(г)ж: Эконом-вариант по современным ТУ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, ПЭ-шланг, герметизация. Отличие: ПВХ изоляция жил. | АПвВгж: Замена для влажных помещений, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация жил. Отличие: ПВХ оболочка вместо полиэтиленовой.
АПвПКаВ2г | АПвКШв(2г): Полное техническое соответствие по ГОСТ 31996, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, проволочная броня, двойная герметизация, ПВХ-шланг. Отличие: В АПвКШв(2г) используется современная маркировка защитного покрова "Шв". | АПвКбШв(2г): Соответствие конструкции 2026 года, бюджет аналогичный. Сходство: Проволочная броня из круглых стальных проволок, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Традиционное обозначение брони проволоками "Кб". | АПвКШв(з)(г): Соответствие по степени защиты от влаги, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, ПВХ-шланг. Отличие: Герметизация заполнением (з) и лентами (г) вместо двойного слоя лент (2г). | ПвКШв(2г): Медный аналог высокой надежности, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, двойная герметизация, ПВХ-шланг. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АвКаВ(2г): Бюджетная замена по типу изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, двойная герметизация, ПВХ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | АПвКШп(2г): Замена для прокладки в грунте, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, двойная герметизация. Отличие: Оболочка из полиэтилена вместо ПВХ пластиката. | АПвБШв(2г): Замена при отсутствии растягивающих нагрузок, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация, ПВХ-шланг. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной. | АПвКШв(г): Облегченная герметичная замена, бюджет ниже на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня. Отличие: Одинарная герметизация водоблокирующими лентами. | АПвКШвнг(А)(2г): Пожаробезопасный герметичный аналог, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, проволочная броня, двойная герметизация. Отличие: Оболочка не распространяет горение. | АвКбШв(2г): Эконом-вариант по современным ТУ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, стальные проволоки, двойная герметизация. Отличие: ПВХ-изоляция жил.
АПвПнг-HF | АПвПнг(А)-HF: Полное соответствие ГОСТ 31996 2026 года, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, безгалогенная полимерная оболочка. Отличие: В маркировке обязательно указывается категория нераспространения горения (А). | АПвПзнг(А)-HF: Соответствие по пожарной безопасности, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминиевые жилы, сшитый полиэтилен, безгалогенность. Отличие: Наличие внутреннего безгалогенного заполнения (з). | ПвПнг(А)-HF: Медный безгалогенный аналог, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, отсутствие галогенов в конструкции. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвПгнг(А)-HF: Герметизированная безгалогенная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, HF-исполнение. Отличие: Дополнительная защита от влаги водоблокирующими лентами (г). | АПвПнг(А)-FRHF: Огнестойкая безгалогенная замена, бюджет выше на 35%. Сходство: Алюминий, СПЭ, безгалогенность. Отличие: Слюдосодержащие ленты для сохранения цепи при пожаре. | АПвПнг(А)-HFLTx: Замена для социальных объектов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, HF. Отличие: Сниженная токсичность продуктов термического разложения. | АПвБПнг(А)-HF: Бронированная безгалогенная замена, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, безгалогенность. Отличие: Наличие стальной ленточной брони под оболочкой. | АПвВнг(А)-LS: Замена при допустимости галогенов, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, негорючесть. Отличие: ПВХ-оболочка с низким дымовыделением вместо безгалогенной. | АвПнг(А)-HF: Бюджетная безгалогенная замена, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, безгалогенная оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката (содержит галогены в жилах). | АПвПнг(А)-HF-у: Усиленная безгалогенная замена, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, HF. Отличие: Увеличенная толщина защитной оболочки.
АПвПТг | АПвШп(г): Соответствие по герметизации и материалам, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, герметизация лентами, ПЭ-шланг. Отличие: Отсутствие антисептической добавки (Т) в оболочке. | АПвПг: Функциональная замена по влагостойкости, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, сшитый полиэтилен, ПЭ-оболочка, водоблокирующие ленты. Отличие: Стандартное исполнение полиэтилена без защиты от плесени. | АПвПз: Соответствие по назначению в грунте, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Герметизация заполнением (з) вместо лент (г), отсутствие индекса Т. | ПвПТг: Медный аналог с защитой от плесени, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, герметизация, антисептическая оболочка. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АвПТг: Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, ПЭ-шланг, герметизация, антисептик. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо СПЭ. | АПвПуг: Усиленная герметичная замена, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация лентами. Отличие: Утолщенная оболочка вместо антисептических добавок. | АПвП2г: Замена с повышенной влагостойкостью, бюджет выше на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-оболочка. Отличие: Двойная герметизация без антисептического индекса. | АПвБШп(г): Бронированная герметичная замена, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация. Отличие: Защита стальными лентами от механических повреждений. | АвШп(г): Эконом-вариант по современным ТУ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: ПВХ-изоляция, отсутствие индекса Т. | АПвВг: Замена для кабельных эстакад, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката вместо ПЭ.
АПвПТи | АПвШп: Соответствие основным конструктивным слоям, бюджет ниже на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, ПЭ-шланг. Отличие: Отсутствие усиленной индикации (и) и антисептической добавки (Т). | АПвПу: Усиленная замена для сложных условий, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминиевые жилы, сшитый полиэтилен, ПЭ-оболочка. Отличие: Утолщенная оболочка (у) вместо антисептика и индикации. | АвПТи: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, ПЭ-шланг, индекс Т, индикация. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвПТи: Медный аналог повышенной надежности, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: СПЭ, антисептик, индикация, ПЭ-шланг. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | АПвПг: Замена с защитой от влаги, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие водоблокирующих лент вместо специальных добавок и слоев. | АПвПз: Соответствие по конструкции сердечника, бюджет выше на 3%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ. Отличие: Внутреннее заполнение межфазных пустот. | АПвБШп: Бронированная замена для грунта, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Стальная броня для защиты от грызунов и механики. | АвШп: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, ПЭ-шланг. Отличие: ПВХ-изоляция жил, стандартная оболочка. | АПвВ: Замена для прокладки вне земли, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: ПВХ-оболочка вместо полиэтиленовой. | АПвП2г: Замена с максимальной влагозащитой, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Двойная герметизация без антисептических свойств.
АПвПу | АПвШп(у): Полное техническое соответствие по ГОСТ 31996 2026 года, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, усиленная ПЭ-оболочка. Отличие: В АПвШп(у) используется современная маркировка защитного покрова «Шп». | АПвП(у): Прямая замена по конструкции, бюджет равный. Сходство: Алюминий, изоляция из сшитого полиэтилена, утолщенный полиэтиленовый слой. Отличие: Отсутствие буквы «в» в маркировке изоляции (при сохранении материала СПЭ). | АПвБШп: Соответствие по защите в грунте, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Защита обеспечивается стальной ленточной броней вместо утолщенной оболочки. | АвПу: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, усиленная ПЭ-оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвПу: Медный аналог для высоких нагрузок, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: Медные токопроводящие жилы вместо алюминиевых. | АПвПз: Соответствие по конструкции сердечника, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие внутреннего заполнения межфазных пустот (з) вместо усиления оболочки. | АПвПг: Замена для влажных грунтов, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие водоблокирующих лент (г) вместо увеличенной толщины оболочки. | АПвКШп: Замена для сложных трасс с растяжением, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие стальной проволочной брони. | АвБШп: Эконом-вариант для прокладки в земле, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминий, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция ПВХ и наличие ленточной брони. | АПвП: Базовая замена без усиления, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Стандартная толщина защитной оболочки.
АПвПу2г | АПвШп(у)(2г): Полное техническое соответствие по ГОСТ 2026, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленная оболочка, двойная герметизация. Отличие: Маркировка защитного шланга «Шп» вместо «Пу». | АПвП2г(у): Прямой аналог по конструкции, бюджет равный. Сходство: Двойной барьер влагозащиты, СПЭ, усиленный ПЭ. Отличие: Использование базового индекса «П» в части защитного покрова. | АПвПуг: Облегченная герметичная замена, бюджет ниже на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: Одинарная герметизация лентами (г) вместо двойной (2г). | АвПу2г: Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, усиленный ПЭ, двойная герметизация. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо СПЭ. | ПвПу2г: Медный герметичный аналог премиум-класса, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: Полная структура защиты от влаги и механики. Отличие: Медный проводник. | АПвПз(2г): Соответствие по герметичности, бюджет выше на 3%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная защита, ПЭ. Отличие: Дополнительное межфазное заполнение сердечника (з). | АПвБШп(2г): Бронированная влагостойкая замена, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация. Отличие: Наличие стальной брони вместо утолщенной оболочки. | АПвПу2гж: Повышенная надежность, бюджет выше на 5%. Сходство: Двойная герметизация, усиленный ПЭ, СПЭ. Отличие: Дополнительная герметизация токопроводящей жилы (ж). | АПвП2г: Базовая герметичная замена, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойной барьер. Отличие: Стандартная толщина оболочки без усиления (у). | АвП2г: Эконом-вариант без усиления оболочки, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминий, двойной барьер, ПЭ. Отличие: ПВХ изоляция жил.
АПвПу2гж | АПвШп(у)(2г)ж: Прямая замена по ГОСТ 31996, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиление, двойная герметизация, жильный герметик. Отличие: Современное обозначение «Шп» вместо «Пу». | АПвП2гж(у): Соответствие по полной герметизации, бюджет равный. Сходство: Двойной барьер, герметизация жил, усиленный ПЭ. Отличие: Маркировка защитного покрова согласно ТУ завода. | ПвПу2гж: Медный аналог максимальной защиты, бюджет выше в 3.5 раза. Сходство: Полная гидроизоляция всех элементов конструкции. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвПу2г: Замена при исключении герметика в жилах, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиление, двойная герметизация. Отличие: Отсутствие индекса «ж» (герметизация жил). | АвПу2гж: Бюджетная герметичная замена, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, усиленный ПЭ, полная герметизация. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | АПвПз(2г)ж: Соответствие по защите сердечника, бюджет выше на 3%. Сходство: Алюминий, СПЭ, жильный герметик, ПЭ. Отличие: Наличие заполнения (з) вместо усиления оболочки (у). | АПвБШп(2г)ж: Бронированная замена с герметиком в жилах, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, жильный герметик. Отличие: Наличие стальной ленточной брони. | АПвПугж: Облегченная замена по оболочке, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиление, герметик в жилах. Отличие: Одинарная герметизация под оболочкой. | АвП2гж: Эконом-вариант без усиления оболочки, бюджет ниже на 22%. Сходство: Алюминий, ПЭ, полная герметизация. Отличие: ПВХ изоляция и стандартный шланг. | АПвП2гж: Силовая замена без усиления оболочки, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, полная герметизация. Отличие: Стандартная толщина защитного шланга.
АПвПуг | АПвШп(у)(г): Технический аналог по актуальным стандартам, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленный ПЭ-шланг, герметизация лентами. Отличие: Маркировка «Шп» вместо «Пу». | АПвПг(у): Прямое конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Сшитый полиэтилен, алюминий, усиление (у), герметизация (г). Отличие: Обозначение защитного шланга буквой «П». | АПвПу2г: Улучшенная замена с двойной герметизацией, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: Наличие алюмополимерной ленты (второй барьер). | АвПуг: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, усиленная оболочка, герметизация лентами. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | ПвПуг: Медный аналог с влагозащитой, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, усиление, герметизация лентами. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвПз(у): Соответствие по герметичности сердечника, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленный ПЭ. Отличие: Гидроизоляция заполнением (з) вместо лент (г). | АПвБШп(г): Бронированная герметичная замена, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг, герметизация. Отличие: Защита стальной броней вместо усиления оболочки. | АПвПугж: Замена с герметизацией жил, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиление, ленты. Отличие: Наличие водоблокирующего состава в жилах (ж). | АПвПг: Базовая герметичная замена, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, герметизация лентами. Отличие: Стандартная толщина ПЭ-оболочки без усиления. | АвПг: Эконом-вариант без усиления, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, ПЭ-шланг, герметизация. Отличие: ПВХ изоляция и обычный шланг.
АПвПур2гж | АПвШп(у)(2г)ж: Прямая техническая замена по ГОСТ 31996 2026 года, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, усиленная оболочка, двойная герметизация, жилы с водоблокировкой. Отличие: Маркировка защитного покрова Шп вместо Пу. | АПвП2гж(у): Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Максимальная защита от влаги и механических нагрузок. Отличие: Отсутствие в индексе буквы «р» (радиально-сшитый полиэтилен), замена на стандартный сшитый полиэтилен. | ПвПур2гж: Медный аналог максимальной надежности, бюджет выше в 3.5 раза. Сходство: Все уровни герметизации и усиленная оболочка. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | АПвПу2гж: Техническая замена без индекса радиальной сшивки, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиление, двойная герметизация и жильный герметик. Отличие: Метод сшивки полиэтилена. | АПвПз(2г)ж(у): Соответствие по герметичности, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленный ПЭ. Отличие: Наличие внутреннего заполнения (з) вместо радиальной сшивки. | АвПу2гж: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, полная герметизация, усиленный ПЭ. Отличие: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | АПвКШп(2г)ж: Замена для сложных грунтов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, полная герметизация. Отличие: Проволочная броня (К) вместо усиленной оболочки. | АПвБШп(2г)ж: Бронированный аналог, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация жил и слоев. Отличие: Наличие стальной ленточной брони. | АПвП2гж: Базовая замена без усиления оболочки, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, двойная герметизация и жильный герметик. Отличие: Стандартная толщина ПЭ-шланга. | АвП2гж: Эконом-вариант без усиления, бюджет ниже на 22%. Сходство: Алюминий, ПЭ, полная герметизация. Отличие: ПВХ изоляция и отсутствие усиления.
АПвЭаПг | АПвПг: Технический аналог 2026 года, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, медный экран, герметизация лентами, ПЭ-шланг. Отличие: В современной маркировке индекс «эа» заменен на стандартный медный экран. | АПвПуг: Усиленная герметичная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, герметизация. Отличие: Утолщенная оболочка вместо стандартной. | АПвПз: Замена по способу гидроизоляции, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, медный экран, ПЭ-шланг. Отличие: Заполнение сердечника (з) вместо герметизирующих лент (г). | ПвЭаПг: Медный аналог с экраном, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, медный экран, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвП2г: Улучшенная замена с двойной герметизацией, бюджет выше на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ПЭ-шланг. Отличие: Дополнительный алюмополимерный слой. | АвЭаПг: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, экран, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | АПвПгж: Соответствие по всем защитным слоям, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, герметизация лентами. Отличие: Наличие водоблокирующего состава в жилах. | АПвБШп(г): Бронированная замена, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг, герметизация. Отличие: Стальная броня вместо медного экрана (при допустимости). | АвШп(г): Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминий, ПЭ-шланг, герметизация. Отличие: ПВХ изоляция, отсутствие экрана. | АПвВг: Замена для кабельных эстакад, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, герметизация. Отличие: ПВХ оболочка вместо ПЭ.
АПвЭБШв | АПвБШв: Прямая замена при возможности использования стальной брони в качестве экрана, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, стальные ленты, ПВХ-шланг. Отличие: Отсутствие отдельного медного экрана под броней. | АПвЭБбШв: Полное конструктивное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, медный экран, стальная броня, ПВХ-шланг. Отличие: Классическое обозначение брони Бб. | ПвЭБШв: Медный экранированный бронированный аналог, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: СПЭ, экран, броня, ПВХ. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвЭБШвнг(А): Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, броня. Отличие: Оболочка из ПВХ пониженной горючести. | АвЭБШв: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, экран, броня, ПВХ. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | АПвЭКШв: Замена для вертикальных трасс, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ПВХ. Отличие: Проволочная стальная броня (К) вместо ленточной. | АПвЭБШв(г): Герметизированная замена, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, броня. Отличие: Наличие водоблокирующих лент. | АПвЭБШп: Замена для прокладки в грунте, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, броня. Отличие: Защитный шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | АвЭБбШв: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, экран, броня. Отличие: ПВХ изоляция жил. | АПвЭБШвнг(А)-LS: Замена для зданий, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, броня. Отличие: Низкое дымовыделение и негорючесть.
АПвЭВнг | АПвВнг(А): Техническая замена при возможности использования только общего экрана, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПВХ оболочка не поддерживающая горение. Отличие: Маркировка по ГОСТ 31996. | АПвЭВзнг(А): Соответствие по защите, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ПВХ нг. Отличие: Наличие межфазного заполнения (з) для герметичности сердечника. | ПвЭВнг(А): Медный экранированный негорючий аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, медный экран, ПВХ нг. Отличие: Медные жилы. | АПвЭВнг(А)-LS: Улучшенная замена по безопасности, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Пониженное дымовыделение (индекс LS). | АвЭВнг(А): Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, экран, ПВХ нг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | АПвЭПнг(А)-HF: Безгалогенная альтернатива, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Оболочка полностью не содержит галогенов (индекс HF). | АПвЭБШвнг(А): Бронированная экранированная замена, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Наличие стальной ленточной брони под оболочкой. | АПвЭВнг(А)-LSLTx: Замена для соцобъектов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения (LTx). | АвЭВзнг(А): Эконом-вариант с заполнением, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, экран, негорючесть. Отличие: ПВХ изоляция и наличие заполнения. | АПвЭВнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 35%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Наличие слюдосодержащих лент для работы в огне.
АПвЭВнгд | АПвЭВнг(А)-LS: Прямое соответствие по ГОСТ 31996 2026 года, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, медный экран, малодымный ПВХ. Отличие: Индекс «д» заменен на международно принятый «LS» (Low Smoke). | АПвЭВзнг(А)-LS: Соответствие по пожаробезопасности, бюджет выше на 4%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ПВХ-LS. Отличие: Наличие внутреннего экструдированного заполнения (з) между жилами. | АПвЭБШвнг(А)-LS: Замена с бронепокровoм, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ПВХ-LS. Отличие: Дополнительная защита стальными лентами под оболочкой. | АвЭВнг(А)-LS: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, медный экран, ПВХ-LS. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена. | ПвЭВнг(А)-LS: Технический апгрейд на меди, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, экран, негорючая малодымная оболочка. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвЭВнг(А)-LSLTx: Замена для социальных объектов, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения (LTx). | АПвЭПнг(А)-HF: Безгалогенная альтернатива, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Оболочка полностью не содержит галогенов. | АвЭВзнг(А)-LS: Эконом-вариант с заполнением, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, экран, LS. Отличие: Изоляция ПВХ и наличие внутреннего заполнения. | АПвЭВнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 35%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Слюдосодержащие ленты для сохранения цепи при пожаре. | АПвЭКШвнг(А)-LS: Замена для вертикальных трасс, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Стальная проволочная броня в конструкции.
АПвЭгаПу | АПвЭгПу: Полное техническое соответствие по ГОСТ, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленная оболочка, герметизация. Отличие: Отсутствие индекса «а» (алюмополимер), герметизация лентами (г). | АПвПу2г: Функциональный аналог по влагозащите, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленный ПЭ, двойная герметизация. Отличие: Герметизация алюмополимером (2г) вместо лент (г). | АПвЭгП: Базовая замена без усиления, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, герметизация лентами, ПЭ. Отличие: Стандартная толщина защитной оболочки. | ПвЭгаПу: Медный аналог максимальной защиты, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: СПЭ, усиленная оболочка, экран, герметизация. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АвЭгаПу: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, экран, герметизация, усиленный ПЭ. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | АПвЭгзПу: Соответствие по влагостойкости, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, усиление. Отличие: Герметизация заполнением (з) вместо лент (г). | АПвЭБШп(г): Бронированная герметичная замена, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг, герметизация. Отличие: Стальная ленточная броня вместо усиления оболочки. | АвЭгПу: Эконом-вариант по современным ТУ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, герметизация, усиленный ПЭ. Отличие: ПВХ изоляция жил. | АПвЭгаПуж: Замена с герметизацией жил, бюджет выше на 7%. Сходство: Все конструктивные слои оригинала. Отличие: Наличие водоблокирующего состава в жилах (ж). | АПвКШп(г): Замена для сложных грунтов, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ, герметизация. Отличие: Проволочная броня вместо усиленной оболочки.
АПвЭгП | АПвЭгШп: Прямое соответствие по ГОСТ 31996, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, медный экран, герметизация лентами, ПЭ-шланг. Отличие: Современная маркировка защитного шланга «Шп». | АПвЭзП: Функциональная замена по влагостойкости, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ПЭ-шланг. Отличие: Герметизация заполнением (з) вместо водоблокирующих лент (г). | АПвЭП2г: Улучшенная замена с двойной герметизацией, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие дополнительного алюмополимерного барьера. | АПвЭгПу: Замена с усиленной оболочкой, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминиевые жилы, СПЭ, экран, ПЭ. Отличие: Утолщенная оболочка для сложных условий прокладки. | ПвЭгП: Медный аналог для высоких нагрузок, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, экран, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АвЭгП: Бюджетная замена по материалу изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, экран, герметизация, ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | АПвБШп(г): Бронированная герметичная замена, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Наличие стальной брони вместо медного экрана. | АПвЭгПж: Соответствие по всем слоям, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, герметик. Отличие: Дополнительная гидроизоляция токопроводящей жилы. | АвЭзП: Эконом-вариант по современным ТУ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, экран, ПЭ-шланг. Отличие: ПВХ изоляция и герметизация заполнением. | АПвЭгВ: Замена для кабельных эстакад, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, герметизация. Отличие: Внешняя оболочка из ПВХ вместо полиэтилена.
АПвЭгПу | АПвЭгШп(у): Прямая техническая замена по современным ТУ, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, герметизация лентами, усиленный ПЭ-шланг. Отличие: Маркировка шланга «Шп» с индексом усиления. | АПвЭгзПу: Соответствие по влагозащите сердечника, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, усиление. Отличие: Герметизация заполнением (з) вместо лент (г). | АПвЭПу2г: Повышенная надежность (2026), бюджет выше на 8%. Сходство: Алюминий, СПЭ, усиленная оболочка. Отличие: Двойная герметизация (фольга + ленты). | ПвЭгПу: Медный аналог премиум-класса, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: СПЭ, экран, герметизация, усиленный шланг. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АвЭгПу: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, экран, герметизация, усиление ПЭ. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката. | АПвЭгП: Базовая герметичная замена, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран, герметизация. Отличие: Стандартная толщина оболочки без усиления. | АПвБШп(г)(у): Бронированная усиленная замена, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ, герметизация. Отличие: Стальная броня вместо медного экрана. | АПвЭгПуж: Замена с полной гидроизоляцией, бюджет выше на 7%. Сходство: Все конструктивные элементы. Отличие: Наличие водоблокирующего состава в жилах. | АвЭгзПу: Эконом-вариант с заполнением, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, экран, усиление. Отличие: ПВХ изоляция и метод герметизации (з). | АПвКШп(г): Замена при риске растяжения, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ, герметизация. Отличие: Проволочная броня вместо усиленной оболочки.
АПвЭмПг | АПвЭП: Соответствие по основным материалам, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, медный экран, ПЭ-шланг. Отличие: Стандартный медный экран вместо медного экрана увеличенного сечения (м). | АПвЭгП: Функциональная замена по влагостойкости, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, медный экран, ПЭ. Отличие: Наличие герметизирующих лент вместо усиленного экрана. | ПвЭмП: Медный аналог с усиленным экраном, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ, усиленный экран, ПЭ-шланг. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвЭмПу: Замена с усиленной оболочкой, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, СПЭ, медный экран "м". Отличие: Утолщенный защитный шланг из полиэтилена. | АвЭмП: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, медный экран "м", ПЭ-шланг. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката. | АПвЭмзП: Соответствие по конструкции, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран "м". Отличие: Внутреннее заполнение межфазного пространства (з). | АПвБШп: Замена с механической защитой, бюджет равный. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПЭ-шланг. Отличие: Стальная броня вместо медного экрана. | АПвЭП2г: Замена с максимальной защитой от влаги, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ, экран. Отличие: Двойная герметизация оболочки. | АвЭП: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминий, экран, ПЭ-шланг. Отличие: ПВХ изоляция и стандартное сечение экрана. | АПвЭмВ: Замена для прокладки вне грунта, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ, медный экран "м". Отличие: Внешняя оболочка из ПВХ пластиката.
АППВ | АПВ: Соответствие по материалам жил и изоляции, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминиевая жила, ПВХ изоляция. Отличие: Одиночный провод вместо разделительного основания (требует совместной прокладки). | АППБ: Соответствие по области применения в освещении, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, плоская форма (как исключение для ПП серии). Отличие: Наличие разделительного основания, но разные ТУ. | АПВГ: Силовой аналог для стационарной прокладки, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Наличие общей защитной оболочки поверх изолированных жил. | АвВГ: Полноценный кабельный аналог, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминиевые жилы, ПВХ изоляция. Отличие: Круглое исполнение и наличие защитной оболочки. | АППВнг(А): Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, ПВХ, разделительная лента. Отличие: Изоляция из пластиката, не распространяющего горение. | АПВ-1: Аналог для монтажа в лотках, бюджет ниже на 5%. Сходство: Материал проводника и тип пластиката. Отличие: Одножильное исполнение без перемычки. | ППВ: Улучшенная замена по току, бюджет выше в 2.5 раза. Сходство: Конструкция с разделительным основанием. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АвВГ-П: Прямой кабельный аналог, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Наличие внешней оболочки (двойная изоляция). | АПВ-П: Соответствие по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Провод без перемычки для прокладки в трубах. | АППВз: Соответствие по конструкции, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Наличие заполнения между жилами.
АППВ-ХЛ | АПВ-ХЛ: Соответствие по холодостойкости, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, ПВХ ХЛ-исполнения. Отличие: Одиночный провод без разделительной ленты. | АвВГ-ХЛ: Кабельный аналог для низких температур, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, ХЛ-пластикат. Отличие: Наличие общей оболочки и круглая форма. | АППВнг(А)-ХЛ: Пожаробезопасный ХЛ-аналог, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, ХЛ-исполнение. Отличие: Пластикат не поддерживает горение. | ППВ-ХЛ: Медный холодостойкий аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Конструкция с перемычкой, ХЛ-пластикат. Отличие: Медный проводник. | АПВ-1-ХЛ: Соответствие по материалу, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, ХЛ-ПВХ. Отличие: Одножильный провод. | АПВГ-ХЛ: Силовая замена для холода, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, ХЛ. Отличие: Наличие внешней оболочки. | АвВГ-П-ХЛ: Кабельный аналог в холодостойком исполнении, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, ПВХ ХЛ. Отличие: Двойная изоляция (с оболочкой). | АППВз-ХЛ: Соответствие по конструкции, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, ХЛ. Отличие: Наличие внутреннего заполнения. | АППВ-Т: Соответствие по геометрии, бюджет равный. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Тропическое исполнение (защита от плесени) вместо холодостойкого. | АПВ-П-ХЛ: Соответствие по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, ХЛ. Отличие: Отсутствие соединительной ленты между жилами.
АППГнг-HF | АППГнг(А)-HF: Прямая замена по современным стандартам 2026 года, бюджет идентичен. Сходство: Алюминий, безгалогенный состав (HF), негорючесть. Отличие: Обязательное указание категории (А). | АПвПнг(А)-HF: Кабельный аналог, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, безгалогенность. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ) и наличие оболочки. | ППГнг(А)-HF: Медный безгалогенный аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Безгалогенная композиция, отсутствие горения. Отличие: Медные жилы. | АПвВнг(А)-LS: Замена при допустимости галогенов, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, негорючесть. Отличие: ПВХ с низким дымом (содержит галогены). | АППГнг(А)-FRHF: Огнестойкая замена, бюджет выше на 40%. Сходство: Алюминий, HF. Отличие: Наличие слюдосодержащих лент для работы в огне. | АвВГнг(А)-HF: Кабельная замена в HF исполнении, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, безгалогенность. Отличие: Наличие защитной оболочки. | АППГнг(А)-HF-LTx: Замена для соцобъектов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, HF. Отличие: Пониженная токсичность продуктов горения. | АПвПзнг(А)-HF: Системный аналог с заполнением, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, HF. Отличие: Наличие межфазного заполнения. | АППГ: Базовая замена (горючая), бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, безгалогенный материал. Отличие: Поддерживает горение. | АПвПнг(А)-HF-у: Усиленная безгалогенная замена, бюджет выше на 30%. Сходство: Алюминий, HF. Отличие: Утолщенная изоляция/оболочка.
АППР | АППВ: Соответствие по проводнику и геометрии, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, плоская форма. Отличие: ПВХ изоляция вместо резиновой. | АвВГ-П: Кабельный аналог, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, плоское исполнение. Отличие: ПВХ изоляция и наличие внешней оболочки. | АПВ: Одиночный провод, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминиевая жила. Отличие: ПВХ изоляция, отсутствие разделительной ленты. | АвРГ: Прямой кабельный аналог с резиновой изоляцией, бюджет выше на 30%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Наличие общей защитной оболочки. | ППР: Медный аналог с резиновой изоляцией, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Плоская форма, резина. Отличие: Медные жилы. | АППБ: Соответствие по жилам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, разделительная перемычка. Отличие: ПВХ пластикат вместо резины. | АвВГ: Силовой кабельный аналог, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий. Отличие: ПВХ изоляция и круглая форма. | АПВ-1: Монтажный аналог, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий. Отличие: Резина заменена на ПВХ, одножильный. | АППРнг(А): Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Оболочка/изоляция не распространяет горение. | АППРз: Замена с заполнением, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Наличие заполнения между жилами.
АПР | АПВ: Прямая техническая замена по назначению, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминиевая жила, одиночный провод. Отличие: ПВХ изоляция вместо резиновой. | АвРГ: Кабельный аналог, бюджет выше на 35%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Наличие внешней оболочки (кабель, а не провод). | ПР: Медный аналог с резиновой изоляцией, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Одиночный провод, резина. Отличие: Медная жила. | АПВ-1: Современный аналог провода, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, одиночная жила. Отличие: ПВХ изоляция жил. | АППВ: Групповая замена (если нужно 2-3 жилы), бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий. Отличие: ПВХ изоляция и плоская форма с перемычкой. | АПв: Замена с улучшенной термостойкостью, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, провод. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ). | АПРнг(А): Негорючая резиновая замена, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Не поддерживает горение. | АвВГ: Кабельный аналог, бюджет выше на 40%. Сходство: Алюминий. Отличие: ПВХ материалы и наличие оболочки. | АвВБШв: Бронированная кабельная замена, бюджет выше на 60%. Сходство: Алюминий. Отличие: Максимальная защита и ПВХ слои. | АПРз: Вариант с заполнением, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Наличие внутреннего заполнения.
АПРВ | АПВ: Соответствие по материалу жилы и назначению, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Одиночная изоляция без резинового подслоя. | АвВГ: Соответствие по области применения (силовой), бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Наличие общей защитной оболочки (кабель). | АПвВ: Техническая замена по нагревостойкости, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, ПВХ-оболочка. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена вместо резины. | АППР: Соответствие по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Разделительное основание между жилами. | АвВГ-П: Прямой кабельный аналог, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Наличие внешней оболочки. | АПВ-1: Соответствие по монтажу в трубах, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Отсутствие резинового слоя изоляции. | АПВГ: Силовой аналог для станков, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Наличие защитной оболочки поверх изоляции. | АвРГ: Кабельный аналог с резиной, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Наличие общей оболочки. | АПв: Соответствие по жиле, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, провод. Отличие: Изоляция СПЭ вместо резины и ПВХ. | АПРВнг(А): Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, резина, ПВХ. Отличие: Оболочка не поддерживает горение.
АПРГДО | АвРГ: Прямая кабельная замена, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Наличие общей защитной оболочки вместо оплетки. | АПР: Соответствие по изоляции, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Отсутствие защитной оплетки. | АПРН: Соответствие по защите, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Защитный слой из найрита вместо лакированной оплетки. | АПв: Технический аналог по стойкости, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, одиночный провод. Отличие: Сшитый полиэтилен вместо резины и оплетки. | АПВ: Бюджетная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, провод. Отличие: ПВХ изоляция, нет оплетки. | АвВГ: Кабельный аналог, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка. | ПРГДО: Медный аналог по гибкости, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Резина, оплетка. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | АПРГ: Соответствие по гибкости, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Отсутствие лакового покрытия оплетки. | АПВГ: Силовая замена, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: ПВХ оболочка вместо оплетки. | АПвВ: Замена по термостойкости, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий. Отличие: Сшитый полиэтилен и ПВХ оболочка.
АПРН | АвРН: Кабельный аналог, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, резиновая изоляция, найрит. Отличие: Наличие общей защитной оболочки. | АПР: Соответствие по изоляции, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Отсутствие негорючего защитного слоя из найрита. | АПРВ: Соответствие по защите, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Внешний слой из ПВХ вместо найрита. | АПв: Техническая замена, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, провод. Отличие: Сшитый полиэтилен (СПЭ) обладает лучшей химической стойкостью. | АвВГ: Силовой кабельный аналог, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий. Отличие: Полностью ПВХ конструкция. | ПРН: Медный аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Резина, найрит. Отличие: Медная жила вместо алюминия. | АПРНнг(А): Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, резина, найрит. Отличие: Категория (А) нераспространения горения. | АвВБШв: Бронированная замена, бюджет выше на 40%. Сходство: Алюминий. Отличие: Максимальная механическая защита. | АПВ: Бюджетный вариант, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий. Отличие: ПВХ изоляция без допзащиты. | АПвВ: Замена по долговечности, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий. Отличие: Сшитый полиэтилен и ПВХ оболочка.
АПРТО | АПР: Базовая замена по материалам, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Отсутствие защитной оплетки. | АПРН: Соответствие по стойкости, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Найрит вместо оплетки (лучше защита от масел). | АПВ: Соответствие по монтажу в трубах, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий. Отличие: ПВХ изоляция вместо резины с оплеткой. | АПв: Соответствие по нагреву, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена. | ПРТО: Медный аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Резина, оплетка. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | АвВГ: Кабельная замена, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка. | АвРГ: Кабельная замена с резиной, бюджет выше на 30%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Наличие оболочки. | АПРТОнг(А): Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, резина. Отличие: Оплетка пропитана огнестойким составом. | АПВГ: Соответствие по применению, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: ПВХ оболочка вместо оплетки. | АПвВ: Замена по современным стандартам, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий. Отличие: СПЭ-изоляция и ПВХ-оболочка.
АПС | АПСД: Полное соответствие по жиле, бюджет выше на 5-8%. Сходство: Алюминий, стеклонити. Отличие: Двухслойная изоляция вместо однослойной (выше мехпрочность). | АПСБ: Соответствие по назначению, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминиевая жила, волокнистая обмотка. Отличие: Изоляция из хлопчатобумажной пряжи (ниже температурный индекс). | АПСД-Л: Технический аналог, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, стекловолокно. Отличие: Применение полиэфирно-эпоксидного лака для лучшей адгезии. | АПСД-Т: Соответствие по жиле, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, стекловолокно. Отличие: Усиленная термическая обработка изоляции. | АПБ: Бюджетная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминиевая жила, обмоточный тип. Отличие: Изоляция бумажными лентами вместо стеклонитей. | АПСДКТ: Соответствие по материалам, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, стеклонити. Отличие: Кремнийорганический лак и утоненная изоляция. | АПБД: Соответствие по применению в трансформаторах, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, двухслойная обмотка. Отличие: Изоляция из телефонной или кабельной бумаги. | АПС-Л: Прямая замена по ТУ, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, один слой стеклонитей. Отличие: Использование модифицированного лака для подклейки. | АПСД-1: Соответствие по конструкции, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, стекловолокно. Отличие: Однослойная усиленная обмотка вместо стандартной. | АПСДК: Соответствие по базе, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, стеклонити. Отличие: Применение кремнийорганического лака (индекс 200).
АПСД | АПС: Облегченная замена, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, стекловолокно. Отличие: Один слой изоляции вместо двух. | АПСДК: Улучшенная замена по нагревостойкости, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, два слоя стеклонитей. Отличие: Кремнийорганический лак вместо глифталевого. | АПСД-Л: Прямое соответствие по слоям, бюджет равный. Сходство: Алюминий, два слоя стеклонитей. Отличие: Лакировка на лаке марки "Л". | АПСДКТ: Соответствие по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, стеклонити. Отличие: Утоненная изоляция для плотной намотки. | АПБД: Бюджетная замена, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминий, два слоя изоляции. Отличие: Бумажная изоляция вместо стеклянной (ниже класс нагревостойкости). | АПСБ: Соответствие по конструкции, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, два слоя пряжи. Отличие: Хлопчатобумажная изоляция (класс А). | АПСД-М: Соответствие по базе, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, два слоя стекла. Отличие: Модифицированная пропитка для работы в хладонах. | АПСД-Т: Технический аналог, бюджет выше на 8%. Сходство: Алюминий, стекловолокно. Отличие: Повышенная термостабильность лакового слоя. | АПСД-2: Соответствие по слоям, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, два слоя стеклонитей. Отличие: Увеличенная толщина изоляции для высоковольтных машин. | АПБ: Эконом-вариант, бюджет ниже на 25%. Сходство: Алюминий, обмоточный. Отличие: Бумажная изоляция, один слой.
АПСДК | АПСД: Соответствие по слоям, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, два слоя стеклонитей. Отличие: Глифталевый лак вместо кремнийорганического (индекс 155 против 200). | АПСДКТ: Полное соответствие по материалам, бюджет равный. Сходство: Алюминий, стеклонити, кремнийорганический лак. Отличие: Утоненная (Т) толщина изоляционного слоя. | АПСДК-Л: Прямая замена по ТУ, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, стекловолокно, лак "К". Отличие: Применение полиэфирно-эпоксидного подклеивающего состава. | АПСДК-1: Технический аналог, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, лак "К". Отличие: Один слой усиленной стекловолокнистой изоляции. | ПСДК: Улучшенная замена по электропроводности, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Стеклонити, кремнийорганический лак. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | АПСД: Базовый аналог, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, два слоя стекла. Отличие: Ограничение по температуре (класс F). | АПСДКТ-Л: Соответствие по лаку, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, стекловолокно. Отличие: Утоненная изоляция и лак модификации "Л". | АПСД-М: Соответствие по конструкции, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, стекловолокно. Отличие: Применяется в масляных и хладоновых средах. | АПСБ: Соответствие по намотке, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминий, волокнистая изоляция. Отличие: Хлопчатобумажная пряжа. | АПБД: Эконом-замена, бюджет ниже на 25%. Сходство: Алюминий, обмоточный. Отличие: Бумажная изоляция.
АПСДКТ | АПСДК: Прямая замена со стандартной изоляцией, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, стеклонити, кремнийорганический лак. Отличие: Нормальная (не утоненная) толщина изоляции. | АПСД: Соответствие по конструкции, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, два слоя стекла. Отличие: Использование глифталевого лака (класс F) и стандартная толщина. | АПСД-Т: Соответствие по габаритам, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, стекловолокно. Отличие: Другой тип лака, но сопоставимая толщина слоя. | АПСДКТ-Л: Соответствие по толщине, бюджет равный. Сходство: Алюминий, утоненная стеклоизоляция. Отличие: Лакировка на модифицированном лаке "Л". | ПСДКТ: Медный аналог для компактных обмоток, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: Кремнийорганический лак, утоненная стеклоизоляция. Отличие: Медная жила. | АПСДК-1: Техническая замена, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, кремнийорганический лак. Отличие: Один усиленный слой стекла вместо двух утоненных. | АПСДК-Л: Соответствие по базе, бюджет выше на 3%. Сходство: Алюминий, стекловолокно. Отличие: Стандартная толщина изоляции. | АПБД: Эконом-замена, бюджет ниже на 30%. Сходство: Алюминий, обмоточный. Отличие: Бумажная изоляция (не подходит для высоких температур). | АПСБ: Бюджетная замена, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминий, волокнистая обмотка. Отличие: Хлопчатобумажная нить. | АПСД-М: Соответствие по жиле, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, стекловолокно. Отличие: Предназначен для работы в агрессивных средах (хладоны).
АПСЛД | АПСД: Полное соответствие по конструкции, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминиевая жила, два слоя стеклонитей. Отличие: Использование стандартного глифталевого лака вместо лака на полиэфирной основе (Л). | АПС-Л: Облегченная замена, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, подклеивающий лак. Отличие: Один слой стеклоизоляции вместо двух (ниже электрическая прочность). | АПСД-Л: Прямой аналог по ТУ, бюджет равный. Сходство: Алюминий, двухслойная стеклоизоляция, полиэфирный лак. Отличие: Разница в заводах-изготовителях и незначительные допуски по диаметру. | АПСДК: Улучшенная термостойкость, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, два слоя стекловолокна. Отличие: Кремнийорганический лак (класс 200) вместо полиэфирного (класс 155). | АПСБ: Бюджетная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, обмоточный тип. Отличие: Изоляция из хлопчатобумажной пряжи (класс А, 105°C). | АПБД: Эконом-вариант для трансформаторов, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминий, двухслойная изоляция. Отличие: Бумажная изоляция вместо стеклянной. | АПСДКТ: Соответствие по материалам, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, стеклонити. Отличие: Кремнийорганический лак и утоненная изоляция для плотной намотки. | АПСД-Т: Соответствие по жиле, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, стеклонити. Отличие: Термически обработанная изоляция без индекса «Л». | ПСЛД: Улучшение электропроводности, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Два слоя стеклонитей на полиэфирном лаке. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | АПСД-М: Соответствие по базе, бюджет выше на 4%. Сходство: Алюминий, стекловолокно. Отличие: Специальная модифицированная пропитка для работы в хладонах.
АПСЛДК | АПСДК: Полное соответствие по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, два слоя стеклонитей, кремнийорганический лак. Отличие: Отсутствие в маркировке индекса «Л» (полиэфирный подклеивающий слой). | АПСЛДКТ: Соответствие по лаку, бюджет равный. Сходство: Алюминий, стеклонити, кремнийорганический лак. Отличие: Утоненная толщина изоляции (индекс Т). | АПСЛД: Соответствие по конструкции, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, два слоя стекловолокна. Отличие: Полиэфирный лак (класс 155) вместо кремнийорганического (класс 200). | ПСЛДК: Медный аналог высокой нагревостойкости, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: Стеклонити, кремнийорганический лак. Отличие: Медная токопроводящая жила. | АПСДКТ: Соответствие по применению, бюджет ниже на 3%. Сходство: Алюминий, стеклонити, лак класса 200. Отличие: Утоненная изоляция без модифицированного подклеивающего слоя. | АПСДК-1: Технический аналог, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, термостойкий лак. Отличие: Один усиленный слой стеклоизоляции вместо двух стандартных. | АПСД: Базовая замена, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, два слоя стекла. Отличие: Глифталевый лак (класс F) и отсутствие индекса «Л». | АПБД: Бюджетный вариант, бюджет ниже на 25%. Сходство: Алюминий, двухслойная обмотка. Отличие: Бумажная изоляция (недопустимо для высокотемпературных машин). | АПСБ: Соответствие по форме, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, волокнистая изоляция. Отличие: Хлопчатобумажная нить вместо стекловолокна. | АПСЛД-Т: Соответствие по жиле, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, стекловолокно. Отличие: Термически стабилизированный лак класса F.
АПСЛДКТ | АПСЛДК: Соответствие по материалам, бюджет равный. Сходство: Алюминий, стеклонити, кремнийорганический лак. Отличие: Стандартная толщина изоляции вместо утоненной (Т). | АПСДКТ: Полное техническое соответствие, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, утоненная стеклоизоляция, кремнийорганический лак. Отличие: Отсутствие в маркировке индекса подклеивающего лака «Л». | АПСЛД: Соответствие по конструкции, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, два слоя стекла. Отличие: Стандартная толщина изоляции и полиэтилентерефталатный лак (класс 155). | ПСЛДКТ: Медный аналог для компактных двигателей, бюджет выше в 3.5 раза. Сходство: Утоненная стеклоизоляция, термостойкий лак. Отличие: Медный проводник. | АПСДК-1: Техническая замена, бюджет ниже на 7%. Сходство: Алюминий, кремнийорганический лак. Отличие: Один слой усиленной изоляции вместо двух утоненных. | АПСЛД-Т: Соответствие по габаритам, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, утоненная изоляция. Отличие: Использование лака класса F (155°C) вместо класса H (180/200°C). | АПСД-Т: Соответствие по размерам, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, два слоя стекла. Отличие: Глифталевый лак и отсутствие индекса «Л». | АПБД: Эконом-вариант, бюджет ниже на 30%. Сходство: Алюминий, обмоточный. Отличие: Бумажная изоляция (значительно большие габариты обмотки). | АПСБ: Бюджетная замена, бюджет ниже на 22%. Сходство: Алюминий, волокнистый тип. Отличие: Хлопчатобумажная нить (низкий класс нагревостойкости). | АПСЛД-М: Соответствие по жиле, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, стекловолокно. Отличие: Предназначен для работы в агрессивных масляных средах.
АПТ | АПвП: Соответствие по материалу жилы и изоляции, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, сшитый полиэтилен. Отличие: Наличие защитной оболочки, которой нет у провода АПТ. | АвВГ: Полноценный кабельный аналог, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминиевая жила, ПВХ. Отличие: Наличие общей изоляции и защитного слоя (оболочки). | АПв: Прямая техническая замена по назначению, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, изоляция из сшитого полиэтилена. Отличие: Одиночный провод без скрутки, предназначен для монтажа в распределительных устройствах. | АПВ: Бюджетная замена, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, силовой провод. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо полиэтилена (ниже стойкость к ультрафиолету). | АПвВ: Технический аналог 2026 года, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция. Отличие: Наличие ПВХ оболочки для защиты от внешних воздействий. | АвВГ-П: Замена при необходимости плоского сечения (если допустимо), бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Плоская форма и наличие оболочки. | ПТ: Медный аналог для высоких нагрузок, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Полиэтиленовая изоляция. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АПвПг: Улучшенная замена для влажных сред, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Наличие водоблокирующих лент и внешней оболочки. | АвВБШв: Бронированная замена для грунта, бюджет выше на 35%. Сходство: Алюминий. Отличие: Максимальная защита стальными лентами. | АПВ-1: Монтажная замена, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Одножильное исполнение для прокладки в трубах.
АПуВ | АПвВГ: Полное соответствие конструкции по ГОСТ 31996 2026 года, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка. Отличие: Современная маркировка небронированного кабеля с индексом "Г". | АПвВз: Соответствие по материалам, бюджет выше на 3-5%. Сходство: Алюминий, сшитый полиэтилен, ПВХ. Отличие: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства (з). | АвВГ: Бюджетная замена по изоляции, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, ПВХ-оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо сшитого полиэтилена (СПЭ). | АПвВнг(А): Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести. | ПвВ: Медный аналог высокой проводимости, бюджет выше в 2.8 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка. Отличие: Медные токопроводящие жилы. | АПвП: Замена для прокладки в грунте, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, СПЭ-изоляция. Отличие: Оболочка из полиэтилена вместо ПВХ (выше влагостойкость). | АПвВнг(А)-LS: Замена для общественных зданий, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Низкое дымовыделение и негорючесть (Low Smoke). | АПвБШв: Бронированная замена, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, СПЭ, ПВХ-покров. Отличие: Наличие защитной брони из стальных лент. | АвВГз: Эконом-вариант с заполнением, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: ПВХ-изоляция и заполнение пустот сердечника. | АПвВнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 40%. Сходство: Алюминий, СПЭ. Отличие: Слюдосодержащие ленты для сохранения работоспособности при пожаре.
АПуВВ | АвВГ: Полное соответствие по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминиевые жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: Соответствие современному ГОСТ 31996 вместо ТУ на установочные провода. | АПвВГ: Техническое превосходство, бюджет выше на 10-12%. Сходство: Алюминий, ПВХ оболочка. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ) обеспечивает большую нагрузочную способность. | АвВГнг(А): Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | АвВГз: Улучшенная конструкция, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства для герметичности. | АвВБШв: Бронированная замена, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Наличие стальной ленточной брони для защиты от механических повреждений. | АвВГнг(А)-LS: Замена для жилых помещений, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий. Отличие: Низкое дымовыделение и негорючесть пластиката. | ППуВВ: Медный аналог по назначению, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Конструкция провода в двойной изоляции. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АвВГ-Т: Соответствие по слоям, бюджет равный. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Стойкость к плесневым грибам (без смены климатики). | АПВ: Облегченная замена, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Отсутствие общей защитной оболочки (требуется прокладка в трубе). | АвВГнг(А)-LSLTx: Специализированная замена, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения (для соцобъектов).
АПУВП | АвВГ-П: Кабельный аналог по назначению, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, двойная ПВХ изоляция. Отличие: Полноценная сертификация как силового кабеля по ГОСТ. | АППВ: Соответствие по материалам и жилам, бюджет ниже на 7%. Сходство: Алюминий, ПВХ, плоская форма. Отличие: Отсутствие внешней защитной оболочки. | АвВГ: Силовой аналог круглой формы, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Круглое исполнение обеспечивает более удобную разделку в щитах. | АвВГнг(А)-П: Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, плоская форма. Отличие: Оболочка не поддерживает горение. | ППУВП: Медный аналог для бытовой проводки, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: Конструкция провода. Отличие: Медные жилы, выше электропроводность. | АвВБШв: Замена для прокладки в грунте, бюджет выше на 35%. Сходство: Алюминий. Отличие: Наличие брони и переход на круглую форму. | АвВГ-П-LS: Замена для монтажа под штукатурку, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, плоский. Отличие: Сниженное дымовыделение оболочки. | АПВ: Базовая монтажная замена, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминий. Отличие: Одножильный провод без оболочки. | АвВГз-П: Замена с уплотнением, бюджет выше на 8%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Заполнение пустот между жилами под оболочкой. | АвВГ-П-Т: Соответствие по форме, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Антисептическое исполнение оболочки.
АПУНП | АвВГ: Соответствие по материалам 2026 года, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, ПВХ оболочка. Отличие: Круглая форма и более толстая изоляция жил. | АППВ: Соответствие по жиле, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Отсутствие внешней защитной оболочки. | АвВГ-П: Прямой кабельный аналог, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, плоская форма, ПВХ. Отличие: Соответствие требованиям ГОСТ 31996 к силовым кабелям. | АвВГнг(А)-П: Негорючий аналог, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, ПВХ, плоский. Отличие: Пластикат пониженной горючести. | ППУН: Медный аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Плоская форма, ПВХ слои. Отличие: Медный проводник. | АвВГ-П-LS: Замена для внутренних сетей, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, плоский. Отличие: Низкое дымовыделение (индекс LS). | АПВ: Замена для монтажа в лотках, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий. Отличие: Одиночный провод без оболочки. | АвВГз: Замена повышенной надежности, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий. Отличие: Круглое исполнение с внутренним заполнением. | АвВБШв: Бронированная замена, бюджет выше на 40%. Сходство: Алюминий. Отличие: Наличие стальных лент и ПВХ шланга. | АвВГнг(А)-LSLTx-П: Безопасный аналог, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, плоский. Отличие: Низкая токсичность дыма.
АПУНПм | АвВГ: Полное соответствие области применения по ГОСТ 31996 2026 года, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминиевые жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: Круглое сечение вместо плоского и более толстая промышленная изоляция. | АвВГнг(А): Пожаробезопасная замена, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, двойная ПВХ изоляция. Отличие: Оболочка не поддерживает горение при групповой прокладке. | АПвВГ: Технический апгрейд, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, ПВХ оболочка. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ) выдерживает более высокие токовые нагрузки. | АвВГз: Соответствие по конструкции, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства (круглая форма). | АвВГнг(А)-LS: Безопасная замена для помещений, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Пониженное дымо- и газовыделение пластиката. | ППУНПм: Медный аналог по назначению, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Конструкция провода в двойной изоляции. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АвВБШв: Бронированная замена, бюджет выше на 30%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Наличие стальной ленточной брони для защиты от механических повреждений. | АПВ: Облегченная замена, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, ПВХ изоляция. Отличие: Одиночный провод без общей защитной оболочки. | АвВГ-Т: Соответствие по материалам, бюджет равный. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Антисептическое исполнение оболочки против плесени (без смены климатики). | АвВГнг(А)-LSLTx: Специализированная замена, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, ПВХ. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения для социальных объектов.
АРБВнг-ХЛ | АвБШвнг(А)-ХЛ: Прямая замена по ГОСТ 31996, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, стальная броня, негорючий ХЛ-ПВХ. Отличие: Изоляция жил из ПВХ вместо резины (современный стандарт для силовых сетей). | АПвБШвнг(А)-ХЛ: Техническое превосходство 2026 года, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, броня, ХЛ-исполнение. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ) долговечнее резиновой. | АвБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие конструкции защиты, бюджет равный. Сходство: Алюминий, ленточная броня, ХЛ-пластикат. Отличие: Использование ПВХ изоляции жил. | АвБШвнг(А)-LS-ХЛ: Улучшенная пожаробезопасность, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, броня, ХЛ. Отличие: Низкое дымовыделение (LS) оболочки. | ПвБШвнг(А)-ХЛ: Медный аналог для низких температур, бюджет выше в 3.5 раза. Сходство: Бронированный, негорючий, ХЛ. Отличие: Медные жилы вместо алюминиевых. | АвКШвнг(А)-ХЛ: Замена для сложных трасс, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, негорючесть, ХЛ. Отличие: Стальная проволочная броня вместо ленточной. | АвБШв-ХЛ: Замена при одиночной прокладке, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, броня, резина/ПВХ, ХЛ. Отличие: Оболочка не является негорючей (без индекса нг). | АвБШвнг(А)-LSLTx-ХЛ: Замена для спецобъектов, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, броня, ХЛ. Отличие: Пониженная токсичность дыма. | АвзБбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие по уплотнению, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, броня, ХЛ. Отличие: Наличие внутреннего экструдированного заполнения. | АвБбШп-ХЛ: Замена для прокладки в мерзлом грунте, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, броня, ХЛ. Отличие: Внешний шланг из полиэтилена вместо ПВХ.
АРВнг | АвВГнг(А): Прямая кабельная замена по ГОСТ, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминиевые жилы, негорючая ПВХ оболочка. Отличие: Изоляция из ПВХ пластиката вместо резины (увеличенный срок службы). | АПвВГнг(А): Технический аналог 2026 года, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, негорючий ПВХ. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ) взамен резины. | АвВзнг(А): Соответствие по конструкции, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, ПВХ нг. Отличие: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства (з). | АвВГнг(А)-LS: Повышенная безопасность для зданий, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, негорючесть. Отличие: Малодымное исполнение пластиката. | ПвВГнг(А): Медный негорючий аналог, бюджет выше в 3 раза. Сходство: Силовой кабель в негорючем ПВХ. Отличие: Медный проводник вместо алюминиевого. | АвВБШвнг(А): Замена с защитой от повреждений, бюджет выше на 25%. Сходство: Алюминий, негорючесть. Отличие: Наличие стальной ленточной брони под оболочкой. | АвВГ-Пнг(А): Вариант при допустимости плоской формы, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, ПВХ нг. Отличие: Плоское исполнение (без заполнения). | АвВГнг(А)-LSLTx: Замена для соцобъектов, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, негорючесть. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения. | АПвВнг(А)-LS: Высокотехнологичная замена, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, негорючесть. Отличие: СПЭ-изоляция и LS-пластикат. | АвВГнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена, бюджет выше на 45%. Сходство: Алюминий. Отличие: Слюдосодержащие ленты для работы при пожаре.
АРКаВнг-ХЛ | АПвКаВнг(А)-ХЛ: Техническое соответствие по броне и оболочке, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, проволочная броня, негорючий ХЛ-ПВХ. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ) вместо резины. | АПвКбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие конструкции защиты 2026 года, бюджет равный. Сходство: Алюминий, проволочная броня, ХЛ-исполнение. Отличие: Маркировка брони проволоками "Кб" и СПЭ-изоляция. | АРэКаВнг(А)-ХЛ: Полное конструктивное соответствие с экраном, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, резина (ЭПР), проволочная броня, ХЛ. Отличие: Наличие дополнительного экрана под броней. | АвКаВнг(А)-ХЛ: Бюджетная замена по материалам, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, ХЛ. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо резины. | АРКаВнг(А)-LS-ХЛ: Улучшенная пожаробезопасность, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, резина, проволочная броня, ХЛ. Отличие: Низкое дымовыделение оболочки (LS). | АРБВнг(А)-ХЛ: Замена при допустимости ленточной брони, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, резина, ХЛ. Отличие: Стальные ленты вместо проволочной брони (ниже стойкость к растяжению). | АРКбШвнг(А)-ХЛ: Соответствие по всем слоям, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, ЭПР-изоляция, проволоки. Отличие: Использование защитного шланга вместо оболочки. | ПвКаВнг(А)-ХЛ: Медный аналог высокой прочности, бюджет выше в 3.2 раза. Сходство: СПЭ, проволочная броня, ХЛ. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | АРКаВнг(А): Замена для зон с умеренным климатом, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, резина, проволочная броня. Отличие: Стандартное исполнение ПВХ вместо холодостойкого (ХЛ). | АвКбШвнг(А)-ХЛ: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 18%. Сходство: Алюминий, проволочная броня, ХЛ. Отличие: ПВХ изоляция жил.
АРкБВнг | АвБШвнг(А): Прямая кабельная замена по ГОСТ 31996, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, стальная броня, негорючий ПВХ. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо резины. | АПвБШвнг(А): Техническое превосходство 2026 года, бюджет выше на 8%. Сходство: Алюминий, стальная броня, негорючий ПВХ. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ). | АРвБВнг(А): Полное соответствие по материалам, бюджет равный. Сходство: Алюминий, ЭПР-изоляция, стальная броня, ПВХ нг. Отличие: Использование этиленпропиленовой резины (ЭПР) с современной маркировкой. | АРкБаВнг(А): Соответствие по броне, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, резина, ленточная броня. Отличие: Наличие подушки (а) под броней в маркировке. | АРкБВнг(А)-LS: Улучшенная замена для зданий, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, резина, броня. Отличие: Малодымное исполнение оболочки (Low Smoke). | АРкБВнг(А)-LSLTx: Замена для соцобъектов, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, резина, броня. Отличие: Низкая токсичность продуктов горения (LTx). | ПвБШвнг(А): Медный аналог по защите, бюджет выше в 3 раза. Сходство: СПЭ-изоляция, стальная броня, негорючесть. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | АРкБВ: Замена при одиночной прокладке, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, резина, броня. Отличие: Обычная ПВХ оболочка (поддерживает горение при группе). | АвБбШвнг(А): Эконом-замена по современным ТУ, бюджет ниже на 12%. Сходство: Алюминий, ленточная броня. Отличие: ПВХ изоляция вместо резины. | АРкКШвнг(А): Замена при риске растягивающих нагрузок, бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, резина, негорючесть. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной.
АРкБВнг-ХЛ | АвБШвнг(А)-ХЛ: Соответствие по климатике и броне, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, броня, ХЛ-ПВХ нг. Отличие: Изоляция жил из ПВХ пластиката вместо резины. | АПвБШвнг(А)-ХЛ: Технический аналог для Севера, бюджет выше на 7%. Сходство: Алюминий, броня, ХЛ-исполнение. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ). | АРвБВнг(А)-ХЛ: Полное конструктивное соответствие, бюджет равный. Сходство: Алюминий, ЭПР-изоляция, стальная броня, ХЛ. Отличие: Уточненная маркировка материала изоляции. | АРэБВнг(А)-LS-ХЛ: Максимальная защита (экранированный), бюджет выше на 15%. Сходство: Алюминий, ЭПР, ХЛ. Отличие: Наличие экрана и низкое дымовыделение (LS). | АРкБВнг(А)-LS-ХЛ: Пожаробезопасная ХЛ-замена, бюджет выше на 10%. Сходство: Алюминий, резина, броня, ХЛ. Отличие: Малодымная оболочка. | ПвБШвнг(А)-ХЛ: Медный холодостойкий аналог, бюджет выше в 3.5 раза. Сходство: СПЭ, броня, ХЛ. Отличие: Медная жила вместо алюминиевой. | АРкКШвнг(А)-ХЛ: Замена для вертикальных трасс на холоде, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, резина, ХЛ. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной. | АвБбШвнг(А)-ХЛ: Эконом-вариант по ГОСТ, бюджет ниже на 15%. Сходство: Алюминий, ленты, ХЛ. Отличие: ПВХ изоляция. | АРкБВ-ХЛ: Замена для одиночной прокладки на холоде, бюджет ниже на 5%. Сходство: Алюминий, резина, ХЛ. Отличие: Оболочка не является негорючей. | АРкБВнг(А)-LSLTx-ХЛ: Замена для северных соцобъектов, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, резина, ХЛ. Отличие: Низкая токсичность дыма.
АС | АСк: Соответствие по прочности, бюджет выше на 10%. Сходство: Сталеалюминиевый провод для ЛЭП. Отличие: Наличие антикоррозийной смазки в сердечнике. | АСз: Полное конструктивное соответствие, бюджет выше на 5%. Сходство: Сталеалюминий, голый. Отличие: Заполнение межпроволочного пространства нейтральной смазкой. | АСп: Соответствие по назначению, бюджет аналогичный. Сходство: Провод для воздушных линий. Отличие: Применение алюминиевой проволоки повышенной прочности. | АСу: Усиленная замена, бюджет выше на 12%. Сходство: Сталь и алюминий. Отличие: Увеличенное сечение стального сердечника для больших пролетов. | АСт: Соответствие по конструкции, бюджет выше на 15%. Сходство: Сталеалюминий. Отличие: Повышенная термостойкость проволок (до 150°С). | АЖ: Соответствие по весу, бюджет выше на 10%. Сходство: Неизолированный провод. Отличие: Изготовлен из термообработанного алюминиевого сплава вместо сталеалюминия. | АН: Эконом-замена, бюджет аналогичный. Сходство: Голый провод. Отличие: Сплав алюминия, магния и кремния без стального сердечника. | А: Замена при малых пролетах, бюджет ниже на 20%. Сходство: Алюминиевые проволоки. Отличие: Отсутствие стального сердечника (ниже разрывная прочность). | Ап: Соответствие по материалу, бюджет ниже на 25%. Сходство: Алюминий, голый. Отличие: Проволока повышенной твердости без стали. | СИП-3: Замена с защитой от замыканий, бюджет выше на 45%. Сходство: Сталеалюминиевый сердечник. Отличие: Наличие защитной изоляции из сшитого полиэтилена.
АСБ | АСБл: Прямая замена по ГОСТ 18410-73, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, свинец, бумага, броня лентами. Отличие: Наличие одного слоя пластмассовых лент в подушке под броней. | ААБл: Технический аналог 2026 года, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, бумага, ленточная броня. Отличие: Алюминиевая оболочка вместо тяжелой свинцовой. | АСБ2л: Улучшенная антикоррозийная замена, бюджет выше на 10%. Сходство: Свинец, бумага, броня. Отличие: Два слоя пластмассовых лент в подушке вместо битума. | ЦАСБ: Замена для вертикальных трасс, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, свинец, броня. Отличие: Бумажная изоляция пропитана нестекающим составом. | АСБв: Соответствие по конструкции, бюджет равный. Сходство: Свинец, броня. Отличие: В подушке под броней применены ПВХ ленты вместо бумаги. | АСБШв: Замена для агрессивных сред, бюджет выше на 15%. Сходство: Свинец, бумага, броня. Отличие: Наличие внешнего защитного шланга из ПВХ пластиката. | АСПл: Замена при риске растяжения, бюджет выше на 20%. Сходство: Алюминий, свинец, бумага. Отличие: Броня из стальных круглых проволок вместо лент. | ААБ2л: Аналог по надежности, бюджет аналогичный. Сходство: Алюминий, бумага, два слоя лент в подушке. Отличие: Оболочка из алюминия. | АСБГ: Замена для сухих помещений, бюджет ниже на 8%. Сходство: Свинец, бумага, алюминий. Отличие: Отсутствие внешнего защитного покрова (голый кабель). | ААПл: Проволочный аналог на алюминии, бюджет выше на 18%. Сходство: Алюминий, бумага. Отличие: Алюминиевая оболочка и проволочная стальная броня.
АСБ2л | АСБлШв: Соответствие по всем материалам, бюджет ниже на 5-7%. Сходство: Алюминий, свинец, бумага, броня, ПВХ-шланг. Отличие: Один слой пластмассовых лент в подушке под броней вместо двух. | ААБ2лШв: Технический аналог 2026 года, бюджет аналогичный. Сходство: Бумажная изоляция, двойной слой лент в подушке, ПВХ-шланг. Отличие: Алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАСБ2лШв: Замена для вертикальных и наклонных трасс, бюджет выше на 5%. Сходство: Конструкция защиты идентична. Отличие: Нестекающий пропиточный состав бумажной изоляции. | АСБ2л: Замена при прокладке в траншеях без ПВХ-шланга, бюджет ниже на 10%. Сходство: Свинец, бумага, броня, два слоя лент. Отличие: Внешний слой из кабельной пряжи вместо ПВХ-шланга. | АСБШв: Базовая замена, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, свинец, ПВХ-шланг. Отличие: Подушка под броней выполнена по стандарту без дополнительных пластмассовых лент. | ААБлШв: Экономичный вариант на алюминиевой оболочке, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, броня, ПВХ-шланг. Отличие: Алюминиевая оболочка и один слой ленты в подушке. | АСБ2лШп: Замена для агрессивных грунтов, бюджет равный. Сходство: Свинец, броня, двойная лента в подушке. Отличие: Внешний защитный шланг из полиэтилена вместо ПВХ. | АСП2лШв: Замена при риске растягивающих усилий, бюджет выше на 15%. Сходство: Свинец, ПВХ-шланг, двойная лента. Отличие: Броня из стальных круглых проволок вместо ленточной. | ААП2лШв: Проволочный аналог на алюминии, бюджет выше на 12%. Сходство: ПВХ-шланг, двойная лента в подушке. Отличие: Алюминиевая оболочка и проволочная стальная броня. | ЦАСБлШв: Функциональная замена, бюджет аналогичный. Сходство: Свинец, ПВХ-шланг, алюминий. Отличие: Нестекающая пропитка и один слой лент в подушке.
АСБ2л-Д | АСБ2л: (С) Полное по ТТХ; (Б) Дешевле (без лавсановых лент в подушке); (Сх) Жилы, броня, оболочка; (От) Упрощенная подушка. | АСБл: (С) Высокое; (Б) Эконом (1 слой лент); (Сх) Назначение, прокладка в земле; (От) Меньше слоев лавсана. | АСБ: (С) Базовое; (Б) Самый бюджетный; (Сх) Броня ББб; (От) Отсутствие лавсановых лент в подушке. | ЦАСБ2л: (С) По условиям трасс; (Б) Дороже; (Сх) Свинцовая оболочка; (От) Нестекающий состав для вертикальных трасс. | АСБГ: (С) По нагрузке; (Б) Сопоставим; (Сх) Бронирование; (От) Отсутствие наружного покрова (голый). | ААБ2л: (С) По току; (Б) Эконом; (Сх) Броня; (От) Алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | ЦАСБ: (С) Эксплуатационное; (Б) Средний; (Сх) Свинцовая оболочка; (От) Изоляция Ц (нестекающая). | АСБл-Т: (С) По защите; (Б) Выше; (Сх) Конструкция жил; (От) Повышенная стойкость к коррозии. | АСП: (С) По прочности; (Б) Дороже; (Сх) Свинцовая оболочка; (От) Проволочная броня вместо ленточной. | ААБл: (С) Функциональное; (Б) Дешевле; (Сх) Секторные жилы; (От) Легкая алюминиевая оболочка.
АСБ2лал | АСБГ: (С) Высокое; (Б) Дешевле (без 2-х лент лавсана); (Сх) Отсутствие внешнего покрова; (От) Простая подушка под броней. | АСБлГ: (С) Прямой аналог; (Б) Эконом; (Сх) Для пожароопасных зон; (От) Один слой лавсановой ленты. | АСБ2л: (С) По защите; (Б) Дороже; (Сх) Свинцовая оболочка; (От) Наличие наружного стеклопряжи. | ЦАСБГ: (С) По условиям трасс; (Б) Выше; (Сх) Голая броня; (От) Нестекающая пропитка для вертикальных участков. | ЦАСБ2лГ: (С) Полное; (Б) Дороже; (Сх) Защита от коррозии; (От) Повышенная вязкость состава изоляции. | ААБлГ: (С) По монтажу; (Б) Дешевле; (Сх) Без внешнего покрова; (От) Оболочка из алюминия (жестче). | ААБ2лГ: (С) Техническое; (Б) Средний; (Сх) Г-тип (голый); (От) Материал оболочки (Al). | АСШв: (С) По среде; (Б) Сопоставим; (Сх) Свинцовая защита; (От) ПВХ шланг вместо брони. | ЦАСБлГ: (С) Эксплуатационное; (Б) Средний; (Сх) Прокладка в помещениях; (От) Вязкая пропитка бумаги. | АСБ: (С) Электрическое; (Б) Ниже; (Сх) Броня из лент; (От) Наличие наружной кабельной пряжи.
АСБ2лГ | АСБлШв: (С) Полное; (Б) Дешевле (1 слой лавсана); (Сх) ПВХ-шланг, броня; (От) Облегченная подушка. | АСБШв: (С) Высокое; (Б) Эконом; (Сх) Герметичный шланг; (От) Нет лавсановых лент в подушке. | ЦАСБ2лШв: (С) По надежности; (Б) Дороже; (Сх) Свинцовая оболочка; (От) Для прокладки на крутонаклонных трассах. | ААБ2лШв: (С) По защите; (Б) Дешевле; (Сх) Внешний ПВХ-шланг; (От) Алюминиевая оболочка под броней. | ЦАСБлШв: (С) Техническое; (Б) Средний; (Сх) Бронированный; (От) Нестекающая пропитка изоляции. | ААБлШв: (С) Функциональное; (Б) Эконом; (Сх) ПВХ защита; (От) Алюминиевая оболочка. | АСБ2л: (С) По нагрузке; (Б) Ниже; (Сх) Состав жил; (От) Наружный покров из пряжи вместо шланга. | ЦААБлШв: (С) Эксплуатационное; (Б) Дешевле; (Сх) Герметичность; (От) Материал оболочки и тип пропитки. | АСБл: (С) По прокладке в земле; (Б) Дешевле; (Сх) Свинцовая оболочка; (От) Битумный состав вместо шланга. | ЦАСБШв: (С) По условиям среды; (Б) Средний; (Сх) Броня ББб; (От) Отсутствие лавсановых слоев.
АСБ2лШв | ЦАСБ2лШв: Полное соответствие по конструкции и материалам. Отличие: использование нестекающего пропиточного состава, что позволяет прокладку на вертикальных и наклонных трассах без ограничения разности уровней. Бюджет: сопоставим. | АСБлШв: Соответствие по всем элементам, кроме подушки под броней (один слой пластмассовых лент вместо двух). Область применения идентична. Бюджет: на 3-5% дешевле. | АСБШв: Упрощенная версия без пластмассовых лент в подушке. Конструкция (Al жила, БПИ, свинец, стальная броня, ПВХ шланг) сохранена. Подходит для средних условий коррозионной активности. Бюджет: на 7-10% дешевле. | АСБГ: Аналог без наружного ПВХ шланга (броня голая). Основное применение — внутри помещений и каналов, где нет риска коррозии. Конструкция идентична до слоя брони. Бюджет: дешевле на 15%. | ЦАСБлШв: Сочетает нестекающий состав (Ц) и один слой лент в подушке (л). Подходит для наклонных трасс в коррозийно-активных грунтах. Конструкция соответствует оригиналу. Бюджет: сопоставим. | АСБ2л: Аналог с наружным покровом из кабельной пряжи вместо ПВХ шланга. Конструкция жил, изоляции и брони идентична. Применяется для прокладки в траншеях. Бюджет: сопоставим. | ЦАСБШв: Нестекающий состав и отсутствие пластмассовых лент в подушке. Применяется для вертикальных трасс при низком уровне агрессивности среды. Конструкция базы сохранена. Бюджет: сопоставим. | АСБ: Базовая модель. Отсутствует индекс "2л" (ленты в подушке) и "Шв" (заменен на битум/пряжу). Конструктивно это тот же свинцовый бронированный кабель для земли. Бюджет: дешевле на 12%. | ЦАСБ: Версия с нестекающим составом и наружным покровом типа Б (пряжа). Идентичная алюминиевая жила и свинцовая оболочка. Применяется в сухих грунтах на уклонах. Бюджет: сопоставим. | АСПл: Аналог с проволочной броней вместо ленточной. Конструкция (Al, БПИ, Свинец) сохранена. Применяется там, где возможны растягивающие усилия, обеспечивая большую защиту. Бюджет: дороже на 10-15%.
АСБ2лШп | АСБ2л: Соответствие по всем внутренним слоям, бюджет ниже на 7%. Сходство: Алюминий, свинец, броня, двойная лента в подушке. Отличие: Внешний покров из битума и пряжи вместо полиэтиленового шланга. | ААБ2лШп: Технический аналог 2026 года, бюджет аналогичный. Сходство: СПЭ-бумага, двойная лента в подушке, ПЭ-шланг. Отличие: Алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | АСБлШп: Облегченная замена, бюджет ниже на 5%. Сходство: Свинец, броня, ПЭ-шланг. Отличие: В подушке под броней используется один слой пластмассовых лент вместо двух. | ЦАСБ2лШп: Замена для вертикальных трасс, бюджет выше на 5%. Сходство: Конструкция защиты идентична. Отличие: Нестекающий пропиточный состав бумажной изоляции. | АСБШп: Базовая замена, бюджет ниже на 10%. Сходство: Алюминий, свинец, ПЭ-шланг. Отличие: Подушка под броней выполнена по стандарту без дополнительных пластмассовых лент. | ААБлШп: Экономичный вариант, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, броня, ПЭ-шланг. Отличие: Алюминиевая оболочка и один слой ленты в подушке. | АСБ2лшв: Замена для тоннелей и помещений, бюджет равный. Сходство: Свинец, броня, двойная лента в подушке. Отличие: Внешний шланг из ПВХ пластиката вместо полиэтилена. | АСП2лШп: Замена для сложных грунтов, бюджет выше на 15%. Сходство: Свинец, ПЭ-шланг. Отличие: Броня из стальных круглых проволок вместо ленточной. | ААП2лШп: Проволочный аналог на алюминии, бюджет выше на 12%. Сходство: ПЭ-шланг, двойная лента в подушке. Отличие: Алюминиевая оболочка и проволочная броня. | ЦАСБлШп: Функциональная замена, бюджет аналогичный. Сходство: Свинец, ПЭ-шланг, алюминий. Отличие: Нестекающая пропитка и один слой лент в подушке.
АСБал | АСБл: Прямая техническая замена по ГОСТ 18410, бюджет идентичный. Сходство: Алюминий, свинец, броня лентами, лента в подушке. Отличие: В маркировке отсутствует индекс "а" (наличие подушки подразумевается обозначением "л"). | ААБл: Соответствие по защитному покрову, бюджет равный. Сходство: Алюминий, бумага, броня лентами, лента в подушке. Отличие: Алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | АСБ2л: Улучшенная антикоррозийная замена, бюджет выше на 5%. Сходство: Свинец, броня, бумага. Отличие: Два слоя пластмассовых лент в подушке вместо одного. | ЦАСБл: Замена для трасс с большим уклоном, бюджет выше на 3%. Сходство: Алюминий, свинец, броня. Отличие: Пропитка бумаги нестекающим составом. | АСБ: Базовая замена, бюджет ниже на 5%. Сходство: Свинец, алюминий, ленточная броня. Отличие: Отсутствие пластмассовых лент в подушке под броней. | ААБ2л: Технический аналог высокой надежности, бюджет выше на 5%. Сходство: Алюминий, броня. Отличие: Алюминиевая оболочка и два слоя лент в подушке. | АСБлшв: Замена для прокладки в каналах, бюджет выше на 10%. Сходство: Свинец, броня. Отличие: Наличие защитного шланга из ПВХ поверх брони. | АСПл: Замена при опасности растяжения, бюджет выше на 15%. Сходство: Свинец, бумага, алюминий. Отличие: Проволочная броня вместо ленточной. | ААПл: Проволочный аналог на алюминиевой оболочке, бюджет выше на 12%. Сходство: Алюминий, бумага. Отличие: Алюминиевая оболочка и проволочная броня. | АСБГ: Замена для сухих помещений, бюджет ниже на 8%. Сходство: Алюминий, свинец, броня. Отличие: Отсутствие внешнего защитного покрова (голый).
АСБВнг-LS | АСБВнг(А)-LS: Полное соответствие. Силовой кабель с Al жилами, БПИ, свинцовой оболочкой и броней в ПВХ оболочке пониженной горючести. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: категория нераспространения горения А. | ЦАСБВнг-LS: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав изоляции (Ц), позволяющий прокладку на вертикальных участках. Конструкция и материалы оболочки идентичны. Бюджет: сопоставим. | АСБ2лВнг-LS: Улучшенное соответствие. Отличие: усиленная подушка под броней (2л - две лавсановые ленты). Применяется в более агрессивных грунтах. Конструкция жил и брони идентична. Бюджет: дороже на 5%. | ЦАСБ2лВнг-LS: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав и усиленная подушка. Применяется на сложных трассах с перепадами высот. Конструкция соответствует оригиналу. Бюджет: дороже на 7%. | АСБлВнг-LS: Полное соответствие. Отличие: один слой лавсановой ленты в подушке вместо полного отсутствия или двойного слоя. Область применения — земля и помещения. Бюджет: сопоставим. | ЦАСБлВнг-LS: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав и лавсановая лента в подушке. Конструкция (свинец, стальные ленты, ПВХ LS) сохранена. Бюджет: сопоставим. | АСПВнг-LS: Техническое соответствие. Отличие: броня из стальных круглых проволок вместо лент. Применяется в местах с растягивающими нагрузками. Материал жил и изоляции идентичен. Бюджет: дороже на 12%. | ЦАСПВнг-LS: Техническое соответствие. Отличие: проволочная броня и нестекающий состав. Основные области применения (шахты, наклонные трассы) совпадают. Бюджет: дороже на 15%. | АСБВнг-LSLTx: Специальное соответствие. Отличие: оболочка с низким выделением токсичных продуктов горения. Конструкция жил и брони строго по оригиналу. Бюджет: дороже на 10%. | ЦАСБВнг-LSLTx: Специальное соответствие. Отличие: нестекающий состав и низкая токсичность оболочки. Применяется в местах массового пребывания людей. Конструкция сохранена. Бюджет: дороже на 12%.
АСБГ | ЦАСБГ: Полное соответствие. Силовой кабель с Al жилами, БПИ, свинцом и голой броней (без наружного покрова). Отличие: нестекающий состав для вертикальных трасс. Бюджет: сопоставим. Сходство: голая броня. | АСБГ-6: Полное соответствие для сетей 6кВ. Конструкция идентична: алюминий, бумажная изоляция, свинец, стальные ленты. Применяется в сухих помещениях. Бюджет: идентичен. | АСБлГ: Высокое соответствие. Отличие: наличие одной лавсановой ленты в подушке под броней. Применяется в помещениях с повышенной влажностью. Конструкция идентична. Бюджет: сопоставим. | ЦАСБлГ: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав и лавсановая лента в подушке. Применяется на эстакадах и в каналах с уклоном. Бюджет: сопоставим. | АСБ2лГ: Улучшенное соответствие. Отличие: двойная лавсановая лента в подушке (2л). Повышенная защита от коррозии под броней. Материалы жил и оболочки те же. Бюджет: дороже на 4%. | ЦАСБ2лГ: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и двойная лента в подушке. Применяется при больших перепадах высот в кабельных сооружениях. Бюджет: дороже на 6%. | АСПГ: Техническое соответствие. Отличие: броня из проволок, а не из лент. Применяется при опасности механических повреждений и растяжения. Основная база (Al, БПИ, свинец) та же. Бюджет: дороже на 15%. | ЦАСПГ: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и проволочная броня. Подходит для наклонных шахт и тоннелей. Конструкция соответствует стандарту. Бюджет: дороже на 18%. | АСБГ-10: Полное соответствие для сетей 10кВ. Конструкция строго соответствует оригиналу: Al жила, БПИ, свинцовая оболочка, ленточная броня. Бюджет: идентичен. | АСБ2лГ-6: Улучшенное соответствие на 6кВ. Отличие: усиленная подушка под броней. Все остальные конструктивные элементы идентичны АСБГ. Бюджет: сопоставим.
АСБл | АСБ2л: Полное соответствие. Отличие: два слоя лавсановых лент в подушке под броней вместо одного. Обеспечивает лучшую коррозийную стойкость в земле. Бюджет: дороже на 3%. Сходство: защитный покров типа Б. | ЦАСБл: Высокое соответствие. Отличие: использование нестекающего состава (Ц). Позволяет прокладку в грунтах на участках с неограниченной разностью уровней. Конструкция та же. Бюджет: сопоставим. | АСБ: Базовое соответствие. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке. Применяется в грунтах с низкой коррозийной активностью. Конструкция (Al, БПИ, свинец, броня) идентична. Бюджет: дешевле на 5%. | ЦАСБ: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав и отсутствие ленты в подушке. Применяется для наклонных трасс в сухих грунтах. Бюджет: сопоставим. | ЦАСБ2л: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и усиленная подушка (2л). Применяется для сложных условий прокладки в траншеях. Бюджет: дороже на 5%. | АСПл: Техническое соответствие. Отличие: броня из оцинкованных стальных проволок. Применяется в грунтах, подверженных смещению. Внутренняя конструкция (Al, БПИ, свинец) та же. Бюджет: дороже на 12%. | ЦАСПл: Техническое соответствие. Отличие: проволочная броня и нестекающий состав. Подходит для прокладки в болотистых грунтах на уклонах. Бюджет: дороже на 15%. | АСБл-6: Полное соответствие для напряжения 6кВ. Конструкция полностью повторяет оригинал. Применяется в траншеях со средней коррозией. Бюджет: идентичен. | АСБл-10: Полное соответствие для напряжения 10кВ. Основная область применения — распределительные сети в земле. Конструкция строго по ГОСТ. Бюджет: идентичен. | АСБ2л-6: Улучшенное соответствие на 6кВ. Отличие: усиленная подушка (2л). Идеально подходит для замены АСБл в грунтах с высокой влажностью. Бюджет: сопоставим.
АСБлал | АСБ2лал: Полное соответствие конструкции. Отличие: в подушке под броней два слоя лавсановых лент вместо одного. Применяется в грунтах с высокой коррозийной активностью. Бюджет: на 3% дороже. | ЦАСБлал: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий пропиточный состав бумажной изоляции. Позволяет прокладку на вертикальных и наклонных трассах. Бюджет: сопоставим. | ЦАСБ2лал: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и усиленная подушка (2л). Применяется для сложных трасс в агрессивных грунтах. Бюджет: дороже на 5%. | АСБал: Базовое соответствие. Отличие: отсутствие лавсановой ленты (индекс «л») в подушке. Применяется в грунтах с низкой коррозийной активностью. Бюджет: дешевле на 5%. | ЦАСБал: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и отсутствие ленты в подушке. Конструкция (Al жила, БПИ, свинец, Al ленты брони) сохранена. Бюджет: сопоставим. | АСБлал-6: Соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция идентична оригиналу. Применяется для прокладки в земле (траншеях). Бюджет: идентичен. | АСБлал-10: Соответствие на напряжение 10 кВ. Конструкция строго соответствует оригиналу: алюминиевая жила, свинец, алюминиевая броня. Бюджет: идентичен. | АСПлал: Техническое соответствие. Отличие: броня из алюминиевых проволок вместо лент. Применяется там, где возможны растягивающие усилия. Бюджет: дороже на 12%. | ЦАСПлал: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и проволочная алюминиевая броня. Для вертикальных трасс с риском растяжения. Бюджет: дороже на 15%. | АСБ2лал-10: Улучшенное соответствие на 10 кВ. Отличие: двойная лавсановая лента в подушке. Основная область применения — земля с блуждающими токами. Бюджет: дороже на 4%.
АСБлГ | АСБ2лГ: Полное соответствие. Отличие: два слоя лавсановых лент в подушке под броней. Применяется в помещениях и каналах с высокой влажностью. Бюджет: на 3% дороже. | ЦАСБлГ: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий пропиточный состав. Позволяет прокладку в кабельных сооружениях на любых уклонах. Бюджет: сопоставим. | АСБГ: Базовое соответствие. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке под броней. Применяется в сухих помещениях при отсутствии агрессивной среды. Бюджет: на 5% дешевле. | ЦАСБ2лГ: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и двойная лента в подушке. Для вертикальных шахт и каналов. Бюджет: дороже на 5%. | ЦАСБГ: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и отсутствие лавсановой ленты. Применяется для наклонных трасс внутри зданий. Бюджет: сопоставим. | АСПлГ: Техническое соответствие. Отличие: броня из стальных проволок (голая). Применяется при опасности механических ударов и растяжения в помещениях. Бюджет: дороже на 12%. | АСБлГ-6: Соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция полностью идентична: Al жила, свинец, голая броня с подушкой «л». Бюджет: идентичен. | АСБлГ-10: Соответствие на напряжение 10 кВ. Основная область применения — кабельные этажи, туннели и шахты. Бюджет: идентичен. | ЦАСПлГ: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и проволочная броня. Для вертикальных участков в пожароопасных зонах. Бюджет: дороже на 15%. | АСБ2лГ-6: Улучшенное соответствие на 6 кВ. Отличие: усиленная подушка (2л). Конструкция алюминиевых жил и свинцовой оболочки сохранена. Бюджет: сопоставим.
АСБлШв | АСБ2лШв: Полное соответствие. Отличие: двойной слой пластмассовых лент в подушке. Обеспечивает более надежную защиту от электрокоррозии. Бюджет: на 4% дороже. | ЦАСБлШв: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав изоляции. Применяется для прокладки в земле на участках с перепадом высот. Бюджет: сопоставим. | АСБШв: Базовое соответствие. Отличие: отсутствие лавсановой ленты в подушке под броней. Применяется в грунтах со слабой коррозийной активностью. Бюджет: на 5% дешевле. | ЦАСБ2лШв: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и усиленная подушка (2л). Применяется на сложных участках в агрессивных грунтах. Бюджет: дороже на 6%. | ЦАСБШв: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и стандартная подушка. Для наклонных трасс в траншеях и блоках. Бюджет: сопоставим. | АСБлШв-6: Соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция идентична: Al жила, свинец, броня, ПВХ шланг. Бюджет: идентичен. | АСБлШв-10: Соответствие на напряжение 10 кВ. Основная область применения — траншеи с высокой влажностью. Бюджет: идентичен. | АСПлШв: Техническое соответствие. Отличие: броня из круглых стальных проволок. Применяется в местах, где возможны растягивающие усилия. Бюджет: дороже на 14%. | ЦАСПлШв: Техническое соответствие. Отличие: проволочная броня и нестекающий состав изоляции. Для вертикальной прокладки в агрессивных грунтах. Бюджет: дороже на 16%. | АСБ2лШв-10: Улучшенное соответствие на 10 кВ. Отличие: двойная лента в подушке. Конструкция жил и защитного шланга соответствует оригиналу. Бюджет: сопоставим.
АСБнлШвнг | АСБ2лнлШвнг: Полное соответствие. Отличие: усиленная подушка с двумя лавсановыми лентами. Применяется в грунтах с высокой коррозийной активностью и пожароопасных зонах. Бюджет: на 5% дороже. | ЦАСБнлШвнг: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий пропиточный состав (Ц). Позволяет прокладку на вертикальных участках трасс. Конструкция идентична. Бюджет: сопоставим. | АСБлШвнг: Техническое соответствие. Отличие: отсутствие индекса "н" (негорючесть в подушке), но наличие внешнего негорючего шланга. Применяется в кабельных сооружениях. Бюджет: сопоставим. | ЦАСБ2лнлШвнг: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и усиленная подушка (2л). Для вертикальных трасс в агрессивных средах. Бюджет: дороже на 7%. | АСБнлШвнг-6: Соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция полностью идентична оригиналу: Al жила, свинец, броня, ПВХ шланг пониженной горючести. Бюджет: идентичен. | АСБнлШвнг-10: Соответствие на напряжение 10 кВ. Основная область применения — распределительные сети в пожароопасных зонах. Конструкция по ГОСТ. Бюджет: идентичен. | АСПнлШвнг: Техническое соответствие. Отличие: проволочная броня вместо ленточной. Применяется в местах, подверженных растяжению. Внутренняя база идентична. Бюджет: дороже на 12%. | ЦАСБлШвнг: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав и отсутствие "н" в подушке. Применяется для наклонных трасс в помещениях. Бюджет: сопоставим. | АСБ2лШвнг: Высокое соответствие. Отличие: двойная лента в подушке, отсутствие негорючего заполнения в подушке. Защитный шланг ПВХ нг сохранен. Бюджет: сопоставим. | ЦАСПнлШвнг: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и проволочная броня. Для вертикальных шахт с требованиями по пожарной безопасности. Бюджет: дороже на 15%.
АСБнлШнг | АСБ2лнлШнг: Полное соответствие. Отличие: двойная лавсановая лента (2л) в составе подушки. Применяется в траншеях и кабельных сооружениях. Бюджет: на 4% дороже. | ЦАСБнлШнг: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав (Ц) для вертикальной прокладки. Конструкция (Al, БПИ, свинец, броня, шланг нг) сохранена. Бюджет: сопоставим. | АСБлШнг: Техническое соответствие. Отличие: отсутствие негорючей добавки в подушке (н). Внешний шланг обеспечивает нераспространение горения. Бюджет: сопоставим. | ЦАСБ2лнлШнг: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и усиленная подушка. Для сложных трасс с перепадами высот. Бюджет: дороже на 6%. | АСБнлШнг-6: Соответствие на 6 кВ. Конструкция идентична оригиналу. Применяется в условиях повышенной пожарной опасности. Бюджет: идентичен. | АСБнлШнг-10: Соответствие на 10 кВ. Основная область применения — сухие грунты и кабельные каналы. Конструкция строго по ГОСТ. Бюджет: идентичен. | АСПнлШнг: Техническое соответствие. Отличие: броня из стальных круглых проволок. Применяется при риске механического растяжения кабеля. Бюджет: дороже на 12%. | ЦАСБлШнг: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав и стандартная подушка с лентой "л". Применяется на эстакадах. Бюджет: сопоставим. | АСБ2лШнг: Высокое соответствие. Отличие: двойная лента в подушке без индекса "н". Конструкция шланга и жил идентична. Бюджет: сопоставим. | ЦАСПнлШнг: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и проволочная броня. Для вертикальных участков в пожароопасных зонах. Бюджет: дороже на 15%.
АСБШв | АСБ2лШв: Улучшенное соответствие. Отличие: наличие двух лавсановых лент в подушке под броней. Повышенная защита от коррозии в земле. Бюджет: дороже на 4%. | ЦАСБШв: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий пропиточный состав (Ц). Подходит для прокладки на наклонных и вертикальных участках. Бюджет: сопоставим. | АСБлШв: Полное соответствие. Отличие: наличие одной лавсановой ленты (л) в подушке. Применяется в грунтах со средней коррозийной активностью. Бюджет: сопоставим. | ЦАСБ2лШв: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и усиленная подушка (2л). Для прокладки в агрессивных грунтах на уклонах. Бюджет: дороже на 6%. | ЦАСБлШв: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав и одна лента в подушке. Универсальное применение (земля/помещения). Бюджет: сопоставим. | АСБШв-6: Соответствие на 6 кВ. Конструкция полностью идентична: алюминий, БПИ, свинец, стальные ленты, ПВХ шланг. Бюджет: идентичен. | АСБШв-10: Соответствие на 10 кВ. Основная область применения — распределительные сети в траншеях. Бюджет: идентичен. | АСПШв: Техническое соответствие. Отличие: броня из стальных проволок вместо лент. Применяется в местах с возможной осадкой почв. Бюджет: дороже на 12%. | ЦАСПШв: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и проволочная броня. Для вертикальной прокладки в блоках и грунте. Бюджет: дороже на 15%. | АСБ2лШв-6: Улучшенное соответствие на 6 кВ. Отличие: усиленная подушка. Применяется для замены АСБШв в более влажных условиях. Бюджет: сопоставим.
АСБШнг-LS | АСБВнг(А)-LS: Полное соответствие. Силовой кабель с Al жилами, БПИ, свинцовой оболочкой, броней и ПВХ шлангом пониженной горючести с низким дымовыделением. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: технология наложения шланга. | ЦАСБШнг(А)-LS: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав изоляции (Ц) для вертикальных трасс. Материалы оболочек и защиты идентичны. Бюджет: на 3-5% дороже. | АСБ2лШнг(А)-LS: Улучшенное соответствие. Отличие: усиленная подушка под броней (2л). Применяется в условиях повышенной химической агрессивности. Бюджет: на 5% дороже. | ЦАСБ2лШнг(А)-LS: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и двойная лавсановая лента в подушке. Для вертикальных шахт и сложных условий. Бюджет: дороже на 7%. | АСБлШнг(А)-LS: Полное соответствие. Отличие: наличие одного слоя лавсановой ленты в подушке. Область применения: земля и помещения. Бюджет: сопоставим. | ЦАСБлШнг(А)-LS: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав и лавсановая лента в подушке. Конструкция (свинец, сталь, ПВХ LS) сохранена. Бюджет: сопоставим. | АСПШнг(А)-LS: Техническое соответствие. Отличие: броня из стальных круглых проволок. Для зон с риском растягивающих нагрузок. База (Al, БПИ, свинец) та же. Бюджет: дороже на 12%. | ЦАСПШнг(А)-LS: Техническое соответствие. Отличие: проволочная броня и нестекающий состав. Применяется в наклонных кабельных сооружениях. Бюджет: дороже на 15%. | АСБШнг(А)-LSLTx: Специальное соответствие. Отличие: оболочка с пониженной токсичностью продуктов горения. Для социально значимых объектов. Бюджет: дороже на 10%. | ЦАСБШнг(А)-LSLTx: Специальное соответствие. Отличие: нестекающий состав и низкая токсичность шланга. Конструкция жил и брони сохранена. Бюджет: дороже на 12%.
АСБЭ | АСБлЭ: Полное соответствие. Отличие: наличие лавсановой ленты в подушке под броней (л). Применяется для защиты от электромагнитных помех и коррозии. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана. | ЦАСБЭ: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий пропиточный состав (Ц). Позволяет прокладку на участках с неограниченной разностью уровней. Бюджет: сопоставим. | АСБ2лЭ: Улучшенное соответствие. Отличие: двойная лавсановая лента в подушке. Усиленная защита экрана и свинца в агрессивных грунтах. Бюджет: дороже на 4%. | ЦАСБ2лЭ: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и усиленная подушка. Для вертикальных трасс с требованиями по экранированию. Бюджет: дороже на 6%. | АСБЭ-6: Соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция полностью идентична оригиналу: алюминий, БПИ, свинец, экран, броня. Бюджет: идентичен. | АСБЭ-10: Соответствие на напряжение 10 кВ. Основная область применения: сети с защитой от наведенных токов. Бюджет: идентичен. | АСПлЭ: Техническое соответствие. Отличие: броня из стальных проволок вместо лент. Применяется при возможности растяжения кабеля. Внутренняя база та же. Бюджет: дороже на 12%. | ЦАСПлЭ: Техническое соответствие. Отличие: проволочная броня и нестекающий состав. Для вертикальных шахт с электромагнитной защитой. Бюджет: дороже на 15%. | АСБлГЭ: Техническое соответствие. Отличие: отсутствие наружного защитного покрова (голая броня). Для прокладки внутри экранированных помещений. Бюджет: дешевле на 5%. | АСБ2лГЭ: Техническое соответствие. Отличие: голая броня и усиленная подушка. Для сухих каналов и производственных цехов. Бюджет: сопоставим.
АсВВГ | АсВВ-П: Полное соответствие по материалам. Отличие: индекс П указывает на повышенную прочность оболочки. Конструкция (Al жила, ПВХ изоляция, ПВХ оболочка) сохранена. Бюджет: сопоставим. Сходство: без брони. | АсВВнг(А): Высокое соответствие. Отличие: использование ПВХ пластиката пониженной горючести. Применяется в групповых прокладках внутри зданий. Бюджет: на 5% дороже. | АсВВ-1: Соответствие на напряжение 1 кВ. Конструкция строго повторяет оригинал: алюминиевые жилы в ПВХ изоляции и оболочке. Бюджет: идентичен. | АсВВнг(А)-LS: Техническое соответствие. Отличие: пониженное дымо- и газовыделение. Применяется в жилых и общественных зданиях. Бюджет: дороже на 10%. | АсВВнг(А)-LSLTx: Специальное соответствие. Отличие: низкая токсичность при горении. Для больниц и детских садов. Конструкция жил сохранена. Бюджет: дороже на 15%. | АсВГ: Высокое соответствие. Отличие: "Г" означает отсутствие защитных покровов поверх оболочки (гибкий/голый в ряде контекстов), материалы идентичны. Бюджет: сопоставим. | АсВГнг(А): Высокое соответствие. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке. Основная область применения — производственные помещения. Бюджет: сопоставим. | АсВГнг(А)-LS: Техническое соответствие. Отличие: ПВХ состав с низким дымовыделением. Идентичная алюминиевая жила и изоляция. Бюджет: дороже на 8%. | АсВВ-0.66: Соответствие на напряжение 0.66 кВ. Конструкция полностью соответствует оригиналу для распределительных сетей. Бюджет: идентичен. | АсВВнг(А)-FRLS: Специальное соответствие. Отличие: огнестойкое исполнение (FR). Конструкция дополнена слюдосодержащими лентами. Бюджет: дороже на 25%.
АсВВГнг | АВВГнг(А): Полное соответствие. Силовой кабель с Al жилами, ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной горючести. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: в маркировке часто опускается строчная «с» при сохранении свойств. | АВВГнг-П: Техническое соответствие. Силовой кабель с Al жилами. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы жил и изоляции. Отличие: круглая форма (согласно требованию не предлагать плоские, здесь рассматривается стандартный круглый аналог). | АсВГнг: Высокое соответствие. Отличие: отсутствие защитного покрова (Г). Основная база (Al, ПВХ нг) идентична. Применяется в сухих и влажных помещениях. Бюджет: сопоставим. | АВВГнг(А)-LS: Улучшенное соответствие. Отличие: пониженное дымовыделение (LS). Применяется в местах, где требуется повышенная пожарная безопасность. Бюджет: дороже на 7-10%. | АсВВГ: Базовое соответствие. Отличие: исполнение без индекса «нг» (распространяет горение при групповой прокладке). Применяется для одиночной прокладки. Бюджет: дешевле на 5%. | АВВГ-П: Соответствие по материалам. Отличие: индекс «П» в некоторых заводах означает исполнение оболочки, но конструкция остается круглой. Бюджет: сопоставим. | АсВБбШвнг: Техническое соответствие. Отличие: наличие брони из стальных лент. Применяется там, где возможны механические повреждения. Бюджет: дороже на 20%. | АВВГнг-LSLTx: Специальное соответствие. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. Для зданий с массовым пребыванием людей. Бюджет: дороже на 15%. | АВВГнг-FRLS: Специальное соответствие. Отличие: огнестойкое исполнение (FR). Выдерживает воздействие огня. Бюджет: дороже на 30%. | АсВВГнг(А)-HL: Не предлагается по условию (климатика). В качестве замены предлагается стандартный АВВГнг(А) с улучшенным пластикатом. Бюджет: сопоставим.
АсВВГнг-LS | АВВГнг(А)-LS: Полное соответствие. Силовой кабель с Al жилами, ПВХ изоляцией и оболочкой с пониженным дымо- и газовыделением. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы и область применения. | АсВГнг-LS: Высокое соответствие. Отличие: специфика маркировки «Г» (голый), при этом конструкция оболочки соответствует оригиналу. Бюджет: сопоставим. | АВВГнг(А)-LSLTx: Улучшенное соответствие. Отличие: дополнительное требование по низкой токсичности (LTx). Более безопасен для помещений. Бюджет: дороже на 5-8%. | АсВВГнг-LSLTx: Полное соответствие по материалам. Отличие: индекс LSLTx обеспечивает высший уровень безопасности в зданиях. Бюджет: дороже на 10%. | АВВГнг(А)-FRLS: Техническое соответствие. Отличие: наличие огнестойкого барьера (слюдосодержащие ленты). Применяется в системах противопожарной защиты. Бюджет: дороже на 25%. | АсВБбШвнг-LS: Техническое соответствие. Отличие: наличие брони под наружным шлангом. Применяется при риске механических воздействий в помещениях. Бюджет: дороже на 22%. | АВВГ-Пнг(А)-LS: Соответствие по материалам. Отличие: круглая форма сохранена (согласно условию), индекс завода. Бюджет: сопоставим. | АПвВГнг(А)-LS: Техническое соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). Позволяет большую нагрузку по току. Бюджет: дороже на 15%. | АсВВГнг: Базовое соответствие. Отличие: отсутствие индекса LS (высокое дымовыделение). Применяется вне зон массового скопления людей. Бюджет: дешевле на 10%. | АВВГнг(А)-FRLSLTx: Специальное соответствие. Максимальная защита: огнестойкость, низкое дымовыделение и токсичность. Бюджет: дороже на 35%.
АсВВГнг-LSLTx | АВВГнг(А)-LSLTx: Полное соответствие. Al жилы, ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымовыделением и низкой токсичностью. Бюджет: идентичен. Сходство: все параметры. | АсВГнг-LSLTx: Высокое соответствие. Отличие: маркировка «Г», аналогичная конструкция изоляции и оболочки. Применяется в социальных объектах. Бюджет: сопоставим. | АВВГнг(А)-FRLSLTx: Улучшенное соответствие. Отличие: наличие огнестойкого барьера (FR). Самый высокий класс безопасности. Бюджет: дороже на 20%. | АсВВГнг-LS: Базовое соответствие. Отличие: отсутствие нормирования по токсичности (только дым). Бюджет: дешевле на 7%. | АВВГнг(А)-LS: Базовое соответствие. Отличие: только низкое дымовыделение. Применяется в менее ответственных участках зданий. Бюджет: дешевле на 10%. | АсВБбШвнг-LSLTx: Техническое соответствие. Отличие: наличие стальной брони. Для прокладки в местах с риском повреждения оболочки. Бюджет: дороже на 25%. | АПвВГнг(А)-LSLTx: Техническое соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. Выше рабочая температура жил. Бюджет: дороже на 15%. | АВВГ-Пнг(А)-LSLTx: Соответствие по материалам. Отличие: заводской индекс П при круглой форме кабеля. Бюджет: сопоставим. | АсВГнг(А)-FRLSLTx: Техническое соответствие. Отличие: огнестойкий, без защитного покрова поверх оболочки. Бюджет: дороже на 18%. | АВВГнг(А)-LS-1кВ: Соответствие на конкретное напряжение. Конструкция (Al, ПВХ LSLTx) строго по ГОСТ. Бюджет: идентичен.
АСВП | АСвп: Полное соответствие. Провод неизолированный сталеалюминиевый с сердечником из высокопрочной стальной проволоки. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: написание строчными буквами по новым ТУ. | АС: Базовое соответствие. Сталеалюминиевый провод. Бюджет: на 5-7% дешевле. Сходство: материалы. Отличие: сердечник из стандартной стальной проволоки (меньшая прочность на разрыв). | АСкп: Техническое соответствие. Провод с заполнением сердечника антикоррозийной смазкой. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: высокая прочность. Отличие: лучшая защита от коррозии. | А2Свп: Улучшенное соответствие. Провод с сердечником из высокопрочной стали и алюминиевого сплава. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: высокая прочность. Отличие: повышенная электропроводность. | АСЗ: Техническое соответствие. Провод с защитной смазкой по всей конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения (ВЛ). Отличие: наличие смазки снижает налипание льда. | А1С: Техническое соответствие. Аналог со стальным сердечником повышенной проводимости. Бюджет: дороже на 12%. Сходство: неизолированный. Отличие: тип используемого алюминия. | АСВТ: Техническое соответствие. Высокотемпературный провод. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: сталеалюминиевый. Отличие: выдерживает большие токовые нагрузки за счет температуры. | АтС: Специальное соответствие. Провод из термообработанного алюминия. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: выше предел прочности. | АС-70/11: Соответствие по сечению. Стандартный провод АС с аналогичным коэффициентом сталь/алюминий. Бюджет: дешевле. Отличие: стандартный сердечник. | АСкс: Техническое соответствие. Провод со стальным сердечником, покрытым слоем алюминия. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: неизолированный. Отличие: долговечность сердечника.
АСВТ | АСВт: Полное соответствие. Высокотемпературный сталеалюминиевый провод для ЛЭП. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: расширенные ТУ производителей на 2026 год. | АС: Базовое соответствие. Обычный сталеалюминиевый провод. Бюджет: на 20% дешевле. Сходство: геометрия. Отличие: ниже допустимая температура нагрева жил (90°C против 150-210°C). | АСВП: Техническое соответствие. Высокопрочный провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения. Отличие: фокус на прочности, а не на температуре. | А2С: Улучшенное соответствие. Провод из алюминиевого сплава. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: для ВЛ. Отличие: выше коррозийная стойкость и проводимость. | Ат1С: Техническое соответствие. Провод со стальным сердечником и термостойким сплавом алюминия. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокотемпературный. Отличие: марка сплава. | TACSR (отечественный аналог): Специальное соответствие. Провод со стальным сердечником и сплавом типа ZAL. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: температурный режим. Отличие: структура жил. | АС/210: Соответствие по характеристикам. Провод с рабочей температурой до 210°C. Бюджет: идентичен. Сходство: область применения. Отличие: отсутствие буквы ВТ в маркировке ряда заводов. | АСк: Техническое соответствие. Смазанный провод. Бюджет: дешевле. Сходство: конструкция. Отличие: стандартный температурный режим. | АжС: Техническое соответствие. Провод из алюминиевого сплава с повышенной прочностью. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: для ВЛ. Отличие: термическая стойкость ниже. | А1СВт: Улучшенное соответствие. Высокотемпературный провод с сердечником повышенной проводимости. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: назначение. Отличие: потери энергии ниже.
АСГ | АСБГ: Высокое соответствие. Силовой кабель с бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой и броней (голой). Бюджет: на 10% дороже. Сходство: Al жила, свинец. Отличие: наличие бронированных лент. | ЦАСГ: Полное соответствие. Отличие: нестекающий пропиточный состав (Ц). Позволяет прокладку на вертикальных участках. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция жил и оболочки. | СГ: Техническое соответствие. Отличие: медные жилы вместо алюминиевых. Бюджет: дороже в 2-3 раза. Сходство: бумажная изоляция и свинцовая оболочка. | АСБлГ: Улучшенное соответствие. Отличие: наличие лавсановой ленты в подушке под броней. Бюджет: дороже на 12%. Сходство: свинец, голая поверхность. | ЦАСБГ: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и броня. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: область применения (кабельные сооружения). | АСШв: Техническое соответствие. Отличие: вместо голой оболочки имеется защитный ПВХ шланг. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий и свинец. | ЦАСШв: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и ПВХ шланг. Применяется в шахтах и туннелях. Бюджет: дороже на 5%. | АСБ2лГ: Улучшенное соответствие. Отличие: две лавсановые ленты в подушке. Бюджет: дороже на 14%. Сходство: Al, свинец, БПИ. | АСГ-10: Полное соответствие на напряжение 10 кВ. Конструкция строго по ГОСТ 18410-73. Бюджет: идентичен. | АСГ-6: Полное соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция алюминий-бумага-свинец сохранена. Бюджет: идентичен.
АСК | АСКл: Полное соответствие. Кабель с броней из проволок и лавсановой лентой в подушке. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: наличие индекса "л" (усиленная подушка). | ЦАСК: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав (Ц) для вертикальных шахт. Бюджет: сопоставим. Сходство: Al жила, свинец, проволочная броня. | ЦАСКл: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и лавсановая лента. Для прокладки в наклонных выработках. Бюджет: дороже на 5%. | АСП: Техническое соответствие. Кабель с проволочной броней, но в другом защитном покрове. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы. Отличие: структура защитных слоев. | АСПл: Техническое соответствие. Аналог с лавсановой лентой в подушке. Бюджет: сопоставим. Сходство: проволочная броня. Отличие: тип наружной пряжи. | ЦАСП: Техническое соответствие. Нестекающий состав и проволочная броня. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение. Отличие: отсутствие индекса К в ряде ТУ. | АСК-10: Полное соответствие на 10 кВ. Стандартная проволочная броня для прокладки под водой и в агрессивных грунтах. Бюджет: идентичен. | АСК-6: Полное соответствие на 6 кВ. Конструкция алюминий-свинец-стальная проволока сохранена. Бюджет: идентичен. | СК: Техническое соответствие. Отличие: медная жила. Бюджет: значительно дороже. Сходство: проволочная броня и свинцовая оболочка. | ЦАСПл: Техническое соответствие. Комбинация нестекающего состава и проволочной брони с лентой в подушке. Бюджет: дороже на 4%.
АСКл | ЦАСКл: Полное соответствие. Отличие: нестекающий пропиточный состав (Ц), позволяющий прокладку на вертикальных и наклонных трассах в 2026 году. Бюджет: сопоставим. Сходство: Al жила, свинец, проволочная броня, лавсановая лента в подушке. | АСК2л: Улучшенное соответствие. Отличие: в подушке под броней два слоя пластмассовых лент (2л) вместо одного. Бюджет: на 3-5% дороже. Сходство: проволочная броня для растягивающих нагрузок. | ЦАСК2л: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и усиленная подушка (2л). Применяется в шахтах с неограниченной разностью уровней. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: конструкция оболочек. | АСК: Базовое соответствие. Отличие: отсутствие лавсановой ленты (л) в подушке. Применяется в грунтах с низкой коррозийной активностью. Бюджет: на 5% дешевле. Сходство: выдерживает растяжение. | ЦАСК: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав, отсутствие ленты в подушке. Для вертикальных прокладок в сухих шахтах. Бюджет: сопоставим. Сходство: свинец и стальная проволока. | АСКл-6: Соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция идентична оригиналу. Применяется для прокладки под водой и в сырых грунтах. Бюджет: идентичен. | АСКл-10: Соответствие на напряжение 10 кВ. Основная область применения — наклонные шахты и заболоченные грунты. Бюджет: идентичен. | АСПл: Техническое соответствие. Отличие: тип защитного наружного покрова (П вместо К). Конструкция брони из проволок сохранена. Бюджет: сопоставим. Сходство: Al, БПИ, свинец. | ЦАСПл: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и тип наружного покрова. Применяется на крутых склонах в траншеях. Бюджет: дороже на 4%. Сходство: проволочная броня. | АСК2л-10: Улучшенное соответствие на 10 кВ. Отличие: двойная лавсановая лента. Применяется в агрессивных средах с риском разрыва. Бюджет: сопоставим.
АСКП | АСКлп: Полное соответствие. Отличие: наличие дополнительной лавсановой ленты (л) в подушке. Бюджет: на 3% дороже. Сходство: Al жила, БПИ, свинец, проволочная броня, вязкое заполнение. | ЦАСКП: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий пропиточный состав (Ц). Позволяет прокладку на вертикальных участках со смазкой сердечника. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция и область применения. | АСК2лп: Улучшенное соответствие. Отличие: усиленная подушка (2л) под проволочной броней. Для грунтов с высокой влажностью. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: антикоррозийное заполнение проволок. | ЦАСКлп: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и одна лента л в подушке. Применяется в наклонных выработках. Бюджет: дороже на 6%. Сходство: защита проволок брони. | АСКП-6: Соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция строго по ГОСТ для прокладки в водоемах и траншеях. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. | АСКП-10: Соответствие на напряжение 10 кВ. Предназначен для тяжелых условий прокладки в агрессивных средах. Бюджет: идентичен. Сходство: проволочная броня. | АСПлп: Техническое соответствие. Отличие: наружный покров типа П вместо К. Внутренняя защита проволок идентична. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий, бумага, свинец. | ЦАСПлп: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и тип наружной пряжи. Применяется в шахтах с коррозийной средой. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: защита брони. | АСК2лп-10: Улучшенное соответствие на 10 кВ. Отличие: двойная защита подушки. Для глубоководной прокладки или заболоченных зон. Бюджет: дороже на 4%. | ЦАСКП-6: Высокое соответствие на 6 кВ. Отличие: использование Ц-состава для крутых уклонов. Бюджет: сопоставим. Сходство: заполнение пространства между проволоками.
АСКПЗ | АСКлпЗ: Полное соответствие. Отличие: наличие лавсановой ленты (л) в подушке. Применяется для защиты от блуждающих токов. Бюджет: на 4% дороже. Сходство: Al жила, свинец, проволока, антикоррозийное заполнение (З). | ЦАСКПЗ: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав (Ц). Позволяет вертикальную прокладку в агрессивных грунтах. Бюджет: сопоставим. Сходство: повышенная защита брони. | АСК2лпЗ: Улучшенное соответствие. Отличие: усиленная двойная подушка (2л). Идеален для прокладки через реки и в болотах. Бюджет: дороже на 6%. Сходство: гидроизоляция брони. | ЦАСКлпЗ: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и подушка л. Для шахт с сильной агрессивностью вод. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: конструкция брони. | АСКПЗ-6: Соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция строго соответствует оригиналу: Al, БПИ, свинец, проволока с заполнением. Бюджет: идентичен. | АСКПЗ-10: Соответствие на напряжение 10 кВ. Основная область применения — подводные переходы. Бюджет: идентичен. | АСПлпЗ: Техническое соответствие. Отличие: наружный покров типа П. Внутреннее заполнение З сохранено. Бюджет: сопоставим. Сходство: защита от коррозии. | ЦАСПлпЗ: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и покров П. Для наклонных участков с риском коррозии. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: антикоррозийная защита. | АСК2лпЗ-10: Улучшенное соответствие на 10 кВ. Отличие: двойная лента в подушке. Максимальная защита от растяжения и химии. Бюджет: дороже на 4%. | ЦАСКПЗ-6: Высокое соответствие на 6 кВ. Отличие: нестекающая пропитка. Конструкция жил и брони идентична. Бюджет: сопоставим.
АСКС | АСК: Полное соответствие по материалам. Отличие: отсутствие специального заполнения в межпроволочном пространстве брони. Бюджет: на 5% дешевле. Сходство: Al жила, свинец, проволочная броня. | ЦАСКС: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий пропиточный состав (Ц). Позволяет прокладку на вертикальных участках шахт. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция защиты. | АСКл: Техническое соответствие. Отличие: наличие одной лавсановой ленты в подушке под броней. Бюджет: сопоставим. Сходство: проволочная броня для растягивающих нагрузок. | АСК2л: Улучшенное соответствие. Отличие: двойная лавсановая лента в подушке (2л). Бюджет: на 4% дороже. Сходство: устойчивость к разрыву. | ЦАСКл: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав и одна лента в подушке. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения (шахты, болота). | АСКС-6: Соответствие на 6 кВ. Конструкция строго соответствует оригиналу: Al жила, БПИ, свинец, проволока. Бюджет: идентичен. | АСКС-10: Соответствие на 10 кВ. Предназначен для сетей с высокими требованиями к прочности. Бюджет: идентичен. | АСП: Техническое соответствие. Отличие: наружный покров типа П (пряжа) вместо К. Сходство: проволочная броня и свинцовая оболочка. Бюджет: сопоставим. | ЦАСП: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и покров П. Бюджет: сопоставим. Сходство: выдерживает растяжение. | АСК2л-6: Улучшенное соответствие на 6 кВ. Отличие: усиленная подушка 2л. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы жил и изоляции.
АСП | АСПл: Полное соответствие. Отличие: наличие одной лавсановой ленты (л) в подушке под проволочной броней. Бюджет: сопоставим. Сходство: Al жила, свинец, проволочная броня. | АСП2л: Улучшенное соответствие. Отличие: двойной слой пластмассовых лент в подушке (2л). Бюджет: на 3% дороже. Сходство: конструкция для пучинистых грунтов. | ЦАСП: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий пропиточный состав (Ц). Для прокладки на крутых склонах и в шахтах. Бюджет: сопоставим. Сходство: броня из проволок. | ЦАСПл: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав и лента в подушке. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы свинцовой оболочки. | АСП-6: Соответствие на 6 кВ. Конструкция идентична: алюминий, БПИ, свинец, проволочная броня. Бюджет: идентичен. | АСП-10: Соответствие на 10 кВ. Применяется в местах, подверженных смещению почв. Бюджет: идентичен. | АСК: Техническое соответствие. Отличие: наружный покров типа К вместо П. Сходство: устойчивость к растягивающим нагрузкам. Бюджет: сопоставим. | ЦАСК: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и покров К. Бюджет: сопоставим. Сходство: внутренняя конструкция. | АСПл-10: Соответствие на 10 кВ. Отличие: наличие индекса "л" в подушке. Бюджет: сопоставим. Сходство: проволочная броня. | ЦАСП2л: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и усиленная подушка 2л. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы.
АСП2л | АСПл: Базовое соответствие. Отличие: один слой лавсановой ленты в подушке вместо двух. Бюджет: на 3% дешевле. Сходство: проволочная броня, Al жила, свинцовая оболочка. | ЦАСП2л: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий пропиточный состав (Ц). Для вертикальной прокладки в агрессивных грунтах. Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленная подушка. | АСП: Базовое соответствие. Отличие: отсутствие лавсановых лент в подушке. Бюджет: на 5% дешевле. Сходство: конструкция жил и брони. | ЦАСПл: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и один слой ленты л. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения (растягивающие нагрузки). | АСП2л-6: Соответствие на 6 кВ. Конструкция полностью повторяет оригинал: Al, БПИ, свинец, 2л, проволока. Бюджет: идентичен. | АСП2л-10: Соответствие на 10 кВ. Предназначен для траншей с высокой коррозийной активностью. Бюджет: идентичен. | АСК2л: Техническое соответствие. Отличие: наружный покров типа К вместо П. Бюджет: сопоставим. Сходство: двойная подушка и проволочная броня. | ЦАСК2л: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и покров К. Бюджет: сопоставим. Сходство: защита свинцовой оболочки. | АСП2лШв: Улучшенное соответствие. Отличие: наличие наружного защитного ПВХ шланга вместо пряжи. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: внутренняя броня. | ЦАСП2л-10: Высокое соответствие на 10 кВ. Отличие: нестекающий состав для уклонов. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция.
АСП2лШв | ЦАСП2лШв: Полное соответствие. Отличие: нестекающий пропиточный состав (Ц). Применяется для вертикальной прокладки в земле и блоках. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПВХ шланг, проволока. | АСПлШв: Базовое соответствие. Отличие: один слой лавсановой ленты в подушке под броней. Бюджет: на 4% дешевле. Сходство: Al жила, свинец, проволочная броня, ПВХ шланг. | АСПШв: Базовое соответствие. Отличие: отсутствие лавсановых лент в подушке. Бюджет: на 7% дешевле. Сходство: защитный шланг и проволочная броня. | ЦАСПлШв: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав и один слой ленты. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция наружного слоя. | АСП2лШв-6: Соответствие на 6 кВ. Конструкция строго по ГОСТ: алюминий, свинец, проволока, 2л, ПВХ. Бюджет: идентичен. | АСП2лШв-10: Соответствие на 10 кВ. Основная область применения — агрессивные грунты с риском растяжения. Бюджет: идентичен. | АСК2лШв: Техническое соответствие. Отличие: нюансы состава наружного шланга в зависимости от ТУ завода. Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленная подушка и проволока. | ЦАСПШв: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав, без лент л. Бюджет: сопоставим. Сходство: защита свинца и проволочная броня. | АСП2лВнг-LS: Техническое соответствие. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: броня и жилы. | ЦАСП2лШв-10: Высокое соответствие на 10 кВ. Отличие: нестекающая пропитка. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы.
АСПГ | ЦАСПГ: Полное соответствие конструкции. Отличие: нестекающий пропиточный состав (Ц), позволяющий прокладку на вертикальных трассах. Бюджет: сопоставим. Сходство: Al жила, БПИ, свинец, голая проволочная броня. | АСПлГ: Улучшенное соответствие. Отличие: наличие лавсановой ленты (л) в подушке под броней для защиты от коррозии. Бюджет: на 3% дороже. Сходство: голая проволочная броня. | АСП2лГ: Улучшенное соответствие. Отличие: два слоя лавсановых лент в подушке под броней. Бюджет: на 5% дороже. Сходство: конструкция жил и проволочной брони. | ЦАСПлГ: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав и лавсановая лента в подушке. Применяется в шахтах и туннелях с уклоном. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы. | АСПГ-6: Соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция строго соответствует оригиналу: алюминий, бумага, свинец, проволока. Бюджет: идентичен. | АСПГ-10: Соответствие на напряжение 10 кВ. Применяется в помещениях и каналах при наличии растягивающих нагрузок. Бюджет: идентичен. | ЦАСП2лГ: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и двойная лента в подушке. Для вертикальных участков в сырых помещениях. Бюджет: дороже на 6%. | АСКГ: Техническое соответствие. Отличие: нюансы защитных слоев под броней согласно ТУ. Сходство: свинцовая оболочка и голая проволочная броня. Бюджет: сопоставим. | АСПлГ-10: Соответствие на 10 кВ. Отличие: наличие лавсановой ленты в подушке. Основная область применения — кабельные сооружения. Бюджет: сопоставим. | ЦАСКГ: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и проволочная броня без наружного покрова. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение.
АСПД | АСПлД: Полное соответствие. Отличие: наличие лавсановой ленты (л) в подушке под броней. Бюджет: сопоставим. Сходство: Al жила, БПИ, свинец, двухслойная проволочная броня. | ЦАСПД: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав (Ц) для прокладки на больших глубинах с перепадом уровней. Бюджет: сопоставим. Сходство: усиленная броня. | АСП2лД: Улучшенное соответствие. Отличие: два слоя пластмассовых лент в подушке. Бюджет: на 4% дороже. Сходство: конструкция для подводной прокладки. | ЦАСПлД: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий состав и одна лента в подушке. Применяется в сложных гидротехнических условиях. Бюджет: сопоставим. | АСПД-6: Соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция строго по ГОСТ для прокладки через водоемы. Бюджет: идентичен. Сходство: двойная проволочная броня. | АСПД-10: Соответствие на напряжение 10 кВ. Для прокладки в болотах и через реки при сильном растяжении. Бюджет: идентичен. | ЦАСП2лД: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и двойная подушка. Максимальная защита для вертикальных шахт под водой. Бюджет: дороже на 6%. | АСКД: Техническое соответствие. Отличие: специфика состава наружного защитного покрова (К вместо П). Сходство: двухслойная проволочная броня. Бюджет: сопоставим. | ЦАСКД: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и наружный покров типа К. Бюджет: сопоставим. Сходство: выдерживает экстремальные нагрузки. | АСП2лД-10: Улучшенное соответствие на 10 кВ. Отличие: усиленная подушка 2л. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы жил и свинца.
АСПл | АСП2л: Полное соответствие. Отличие: два слоя лавсановых лент в подушке под броней вместо одного. Бюджет: на 3% дороже. Сходство: Al жила, свинец, проволочная броня, пряжа. | ЦАСПл: Высокое соответствие. Отличие: нестекающий пропиточный состав (Ц). Для прокладки в траншеях на крутых склонах. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. | АСП: Базовое соответствие. Отличие: отсутствие лавсановой ленты (л) в подушке. Бюджет: на 5% дешевле. Сходство: проволочная броня и свинцовая оболочка. | ЦАСП2л: Улучшенное соответствие. Отличие: нестекающий состав и двойная лента в подушке. Бюджет: на 5% дороже. Сходство: устойчивость к растяжению. | ЦАСП: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав, без лент в подушке. Применяется в наклонных выработках. Бюджет: сопоставим. | АСПл-6: Соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция идентична оригиналу: алюминий, бумага, свинец, проволока. Бюджет: идентичен. | АСПл-10: Соответствие на напряжение 10 кВ. Для прокладки в пучинистых грунтах с высокой влажностью. Бюджет: идентичен. | АСКл: Техническое соответствие. Отличие: тип наружного защитного покрова (К вместо П). Сходство: Al, свинец, проволочная броня. Бюджет: сопоставим. | ЦАСКл: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав и покров К. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения. | АСП2л-10: Улучшенное соответствие на 10 кВ. Отличие: усиленная подушка. Применяется в агрессивных грунтах. Бюджет: сопоставим.
АсППГнг-HF | АПвПГнг(А)-HF: Полное соответствие. Силовой кабель с Al жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена (Пв) и оболочкой без галогенов (HF). Бюджет: сопоставим. Сходство: без брони, без галогенов. | АсПвПГнг(А)-HF: Высокое соответствие. Отличие: использование сшитого полиэтилена в изоляции вместо обычного (АсППГ). Бюджет: на 5-7% дороже. Сходство: пожарная безопасность. | АПвПнг(А)-HF: Техническое соответствие. Отличие: нюансы состава безгалогенной композиции. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевая жила, круглое исполнение. | АПвПГнг(А)-FRHF: Улучшенное соответствие. Отличие: огнестойкое исполнение (FR). Выдерживает воздействие пламени. Бюджет: на 25% дороже. Сходство: отсутствие галогенов. | АсППГнг(А)-HF-0.66: Соответствие на напряжение 0.66 кВ. Конструкция полностью повторяет оригинал. Бюджет: идентичен. | АсППГнг(А)-HF-1: Соответствие на напряжение 1 кВ. Основная область применения — здания с массовым пребыванием людей. Бюджет: идентичен. | АПвПГнг(А)-LS: Базовое соответствие. Отличие: содержит галогены, но имеет низкое дымовыделение. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: Al жила, без брони. | АПвБШпнг(А)-HF: Техническое соответствие. Отличие: наличие брони и защитного шланга. Бюджет: на 30% дороже. Сходство: отсутствие галогенов в материалах. | АсПвПнг(А)-HF: Техническое соответствие. Применяется для электроснабжения жилых и офисных центров. Конструкция сохранена. Бюджет: сопоставим. | АПвПГнг(А)-LSLTx: Техническое соответствие. Отличие: низкая токсичность, но наличие галогенов. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: область применения.
АСПТ | АСпт: Полное соответствие. Провод неизолированный сталеалюминиевый термостойкий. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: актуальная маркировка по ТУ 2026 года. | АС: Базовое соответствие. Сталеалюминиевый провод. Бюджет: на 15-20% дешевле. Сходство: геометрия. Отличие: стандартная рабочая температура (до 90°С) вместо повышенной. | АСВП: Техническое соответствие. Высокопрочный сталеалюминиевый провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: для ВЛ. Отличие: упор на механическую прочность, а не на термостойкость. | А2С: Улучшенное соответствие. Провод из алюминиевого сплава со стальным сердечником. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: неизолированный. Отличие: более высокая коррозийная стойкость. | АтС: Техническое соответствие. Провод из термообработанного алюминиевого сплава. Бюджет: сопоставим. Сходство: работа при повышенных нагрузках. Отличие: марка сплава. | АСВт: Полное соответствие. Термостойкий сталеалюминиевый провод. Бюджет: идентичен. Сходство: область применения (ВЛ с большими токами). Отличие: заводской индекс. | АСк: Техническое соответствие. Смазанный сталеалюминиевый провод. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: конструкция. Отличие: наличие антикоррозийной смазки, стандартная температура. | АС/210: Высокое соответствие. Провод с допустимой температурой нагрева до 210°С. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение. Отличие: отсутствие буквенного индекса "ПТ" в ряде спецификаций. | А1С: Техническое соответствие. Провод со стальным сердечником повышенной проводимости. Бюджет: дороже на 12%. Сходство: для ЛЭП. Отличие: сниженные потери энергии. | АжС: Техническое соответствие. Провод из алюминиевого сплава повышенной прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: для магистральных линий. Отличие: температурный коэффициент.
АСР(ПР) | АСР: Полное соответствие. Силовой кабель с Al жилами, резиновой изоляцией в резиновой оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: гибкость и материалы. Отличие: отсутствие уточняющего индекса ПР. | АВР: Техническое соответствие. Отличие: изоляция из ПВХ, оболочка из резины. Бюджет: на 5% дешевле. Сходство: алюминиевая жила и резиновый защитный слой. | АНР: Техническое соответствие. Отличие: оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горение. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: резиновая изоляция жил. | АВРГ: Высокое соответствие. Кабель с Al жилами, резиновой изоляцией без наружных защитных покровов. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция жил. Отличие: отсутствие общей оболочки в некоторых ТУ. | АПвР: Техническое соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка — резина. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: высокая гибкость. | АСРнг: Улучшенное соответствие. Отличие: резиновая оболочка не распространяет горение. Бюджет: дороже на 12%. Сходство: базовая конструкция АСР. | АСР-6: Соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция (алюминий-резина-резина) сохранена. Бюджет: идентичен. Сходство: область применения. | АСРл: Техническое соответствие. Отличие: наличие лавсановой ленты в конструкции для защиты жил. Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновые слои. | АПвРнг-LS: Техническое соответствие. Отличие: пожаробезопасное исполнение материалов. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: алюминиевая жила. | АСР-1: Соответствие на напряжение 1 кВ. Универсальный кабель для подвижного и стационарного монтажа. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы.
АСТ | АСВт: Полное соответствие. Сталеалюминиевый провод с повышенной термостойкостью. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: современные технические условия 2026 года. | АС: Базовое соответствие. Обычный сталеалюминиевый провод. Бюджет: на 25% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: низкий температурный порог эксплуатации. | АСПТ: Высокое соответствие. Аналог с идентичными температурными характеристиками. Бюджет: сопоставим. Сходство: неизолированный для ВЛ. Отличие: заводская маркировка. | Ат1С: Техническое соответствие. Сталеалюминиевый провод из сплава повышенной проводимости. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: для ЛЭП. Отличие: электротехнические параметры. | АС/150: Соответствие по характеристикам. Провод с рабочей температурой 150°С. Бюджет: сопоставим. Сходство: применение на перегруженных линиях. Отличие: цифровое обозначение. | А2С: Техническое соответствие. Провод из алюминиевого сплава. Бюджет: дороже на 12%. Сходство: назначение. Отличие: устойчивость к вибрационным нагрузкам. | АСк: Базовое соответствие. Смазанный провод. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: геометрия. Отличие: отсутствие свойств термостойкости. | АСВП: Техническое соответствие. Высокопрочный вариант. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы. Отличие: сердечник рассчитан на большие пролеты, а не на нагрев. | АжС: Техническое соответствие. Аналог из сплава алюминия и железа. Бюджет: дешевле на 8%. Сходство: для магистральных сетей. Отличие: удельное сопротивление. | TACSR (РФ): Специальное соответствие. Отечественный аналог по технологии сверхвысокой термостойкости. Бюджет: дороже на 18%. Сходство: применение. Отличие: конструкция сердечника.
АСШв | ЦАСШв: Полное соответствие. Силовой кабель с Al жилами, БПИ и свинцовой оболочкой. Отличие: нестекающий состав (Ц) для вертикальных трасс. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПВХ шланг. | АСБлШв: Высокое соответствие. Отличие: наличие брони (Б) и лавсановой ленты (л) под шлангом. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: свинцовая оболочка и ПВХ защита. | АСБШв: Высокое соответствие. Отличие: наличие брони из стальных лент (Б). Обеспечивает лучшую механическую защиту. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: материалы жил и изоляции. | ЦАСБШв: Техническое соответствие. Отличие: наличие брони и нестекающий состав. Применяется для наклонных трасс с риском повреждений. Бюджет: дороже на 12%. Сходство: свинцовый слой. | АСБ2лШв: Улучшенное соответствие. Отличие: наличие брони и двойной лавсановой ленты (2л) в подушке. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: область применения в земле. | АСШв-6: Полное соответствие на напряжение 6 кВ. Конструкция строго по ГОСТ 18410-73. Бюджет: идентичен. Сходство: алюминий, свинец, ПВХ. | АСШв-10: Полное соответствие на напряжение 10 кВ. Предназначен для распределительных сетей в агрессивных средах. Бюджет: идентичен. Сходство: отсутствие брони. | ЦАСБлШв: Техническое соответствие. Отличие: нестекающий состав, наличие брони и ленты в подушке. Бюджет: дороже на 13%. Сходство: наружный ПВХ шланг. | АСШвнг(А): Улучшенное соответствие. Отличие: ПВХ шланг не распространяет горение (нг). Бюджет: дороже на 8%. Сходство: безбронная конструкция в свинце. | ЦАСШв-10: Высокое соответствие на 10 кВ. Отличие: нестекающая пропитка бумаги. Идеален для вертикальных кабельных шахт. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы.
АТ | АТ2: Полное соответствие. Алюминиевый провод твердый, круглой формы. Бюджет: идентичен. Сходство: материал и отсутствие изоляции. Отличие: индекс по ТУ завода. | А: Базовое соответствие. Алюминиевый неизолированный провод. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: применение в ЛЭП. Отличие: может быть изготовлен из полутвердого алюминия. | Апт: Высокое соответствие. Алюминиевый провод повышенной твердости. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция из скрученных проволок. Отличие: технологический допуск прочности. | АтС: Техническое соответствие. Провод из термообработанного алюминиевого сплава. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: высокая твердость. Отличие: более высокая проводимость. | А2: Техническое соответствие. Провод из твердого алюминиевого сплава. Бюджет: сопоставим. Сходство: неизолированный. Отличие: химический состав сплава. | АК: Техническое соответствие. Алюминиевый провод повышенной коррозионной стойкости. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: твердое исполнение. Отличие: наличие присадок в металле. | А-16: Соответствие по сечению (на примере 16 мм²). Стандартный твердый провод для воздушных линий. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. | АТ-120: Соответствие по марке материала. Твердая алюминиевая проволока для электротехнических целей. Бюджет: идентичен. Сходство: отсутствие покрытия. | Аж: Техническое соответствие. Провод алюминиевый твердый (жесткий). Бюджет: сопоставим. Сходство: механические свойства. Отличие: обозначение по старым отраслевым стандартам. | Ас: Техническое соответствие. Алюминиевый провод со стальным сердечником (в случае необходимости повышения прочности). Бюджет: дороже на 15%. Сходство: твердый алюминий в повиве.
АТСДИВ | АТСДИВнг(А): Полное соответствие конструкции и области применения. Отличие: применение ПВХ-пластиката пониженной горючести. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, экран, ПВХ оболочка. | КГВВ-ТС: Техническое соответствие. Гибкий кабель управления с медными жилами. Отличие: повышенная гибкость жил. Бюджет: на 5% дороже. Сходство: общая ПВХ изоляция и область применения в автоматике. | МКШв: Высокое соответствие. Кабель монтажный многожильный. Отличие: номинальное напряжение и толщина оболочки. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: медные луженые или медные жилы, ПВХ. | МКЭШв: Улучшенное соответствие. Наличие общего экрана из медных проволок. Отличие: лучшая защита от помех. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: монтажное назначение. | ГЕРДА-КВ: Техническое соответствие. Кабель управления и контроля. Отличие: модификация защитных покровов. Бюджет: сопоставим. Сходство: многожильная структура, медные жилы. | КУВВ: Техническое соответствие. Кабель управления с виниловой изоляцией. Отличие: отсутствие специфических разделительных слоев АТСДИВ. Бюджет: дешевле на 7%. Сходство: материалы. | КУГВВ: Высокое соответствие. Гибкий вариант кабеля управления. Отличие: класс гибкости жилы выше. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка. | МКШ: Базовое соответствие. Монтажный кабель без индекса "в" (в некоторых ТУ). Отличие: упрощенная конструкция внешней оболочки. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: медные жилы. | КУПВ: Техническое соответствие. Кабель управления с ПЭ изоляцией и ПВХ оболочкой. Отличие: материал изоляции жил (полиэтилен). Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения. | КВВГ: Базовое соответствие. Контрольный кабель. Отличие: жесткая жила (1 класс). Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: ПВХ состав и количество жил.
АТСНВ-3 | АТСНВнг(А)-3: Полное соответствие. Применяется для систем автоматики и связи. Отличие: пожаробезопасное исполнение оболочки. Бюджет: сопоставим. Сходство: 3 жилы, медный проводник, ПВХ. | КВВГ 3х...: Техническое соответствие. Контрольный кабель с медными жилами. Отличие: отсутствие специфики для АТС (телефонных станций). Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: 3 жилы, ПВХ изоляция. | МКШ 3х...: Высокое соответствие. Монтажный кабель для фиксированного монтажа. Отличие: шаг скрутки. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, круглое сечение. | МКЭШ 3х...: Улучшенное соответствие. Наличие экрана. Отличие: защита от наводок. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: 3 медные жилы в ПВХ. | КУВВ 3х...: Техническое соответствие. Кабель управления общего назначения. Отличие: общепромышленное исполнение. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция и материалы. | КПВВ 3х...: Техническое соответствие. Кабель с полиэтиленовой изоляцией. Отличие: ПЭ жилы. Бюджет: сопоставим. Сходство: наружная ПВХ оболочка. | КУГВВ 3х...: Высокое соответствие. Гибкий кабель управления. Отличие: многопроволочная жила. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, ПВХ слои. | КВВГнг(А) 3х...: Техническое соответствие. Негорючий контрольный кабель. Отличие: жесткость жил. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: область применения в щитах. | ГЕРДА-КВ 3х...: Техническое соответствие. Современный аналог кабеля управления. Отличие: ТУ производителя. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. | ПВС 3х...: Базовое соответствие. Соединительный провод. Отличие: ресурс работы и назначение (бытовое/промышленное). Бюджет: значительно дешевле. Сходство: 3 жилы, ПВХ.
АТСНВ-5 | АТСНВнг(А)-5: Полное соответствие. Пятижильный кабель для АТС. Отличие: оболочка не распространяет горение по категории А. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, 5 проводников. | КВВГ 5х...: Техническое соответствие. Стандартный контрольный кабель. Отличие: меньшая гибкость по сравнению со специальными сериями АТС. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: ПВХ изоляция. | МКШ 5х...: Высокое соответствие. Монтажный пятижильный кабель. Отличие: ТУ на монтажные работы. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная скрутка, круглая оболочка. | МКЭШ 5х...: Улучшенное соответствие. Наличие медного экрана. Отличие: электромагнитная совместимость выше. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: количество жил и материал. | КУВВ 5х...: Техническое соответствие. Кабель управления. Отличие: отсутствие специфической аттестации связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПВХ/ПВХ конструкция. | ГЕРДА-КВ 5х...: Высокое соответствие. Универсальный кабель управления. Отличие: повышенные эксплуатационные характеристики. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: 5 жил. | КУГВВ 5х...: Техническое соответствие. Гибкий многожильный кабель. Отличие: более тонкая проволока в жиле. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы оболочки. | КВВГнг(А)-LS 5х...: Техническое соответствие. Пожаробезопасное исполнение. Отличие: низкое дымовыделение. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: 5 медных жил. | КПВВ 5х...: Техническое соответствие. Изоляция жил из полиэтилена. Отличие: диэлектрические свойства изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПВХ шланг. | ПВС 5х...: Базовое соответствие. Провод соединительный. Отличие: малый срок службы в стационарных сетях. Бюджет: дешевле на 30%. Сходство: 5 жил, ПВХ.
АТСШВ | АТСШвнг(А): Полное соответствие. Кабель телефонной связи со сталемедными жилами и ПВХ оболочкой. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция жил и экрана. | АТСШв-1: Полное соответствие. Версия на напряжение до 1кВ. Конструкция (сталемедная жила, ПВХ) сохранена. Бюджет: идентичен. Сходство: область применения в системах связи. | КСПВ: Техническое соответствие. Кабель для систем передачи данных. Отличие: медные жилы вместо сталемедных. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка. | КСПЭВ: Улучшенное соответствие. Отличие: наличие общего экрана из фольги. Обеспечивает лучшую защиту от наводок. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: материалы оболочки. | ТППэп: Техническое соответствие. Кабель телефонный. Отличие: полиэтиленовая оболочка. Применяется в тех же сетях связи. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: назначение. | ТПВ: Высокое соответствие. Кабель телефонный с ПВХ оболочкой. Отличие: медные жилы и шаг скрутки пар. Бюджет: сопоставим. Сходство: работа в закрытых помещениях. | ТСВ: Техническое соответствие. Кабель станционный телефонный. Отличие: предназначен только для внутренней прокладки. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: ПВХ изоляция. | МКШ: Техническое соответствие. Монтажный кабель. Отличие: медные луженые жилы. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, ПВХ слои. | ШТЛП (круглый): Базовое соответствие. Телефонный шнур. Отличие: меньшее сечение и гибкость. Бюджет: значительно дешевле. Сходство: ПВХ оболочка. | КУВВ: Техническое соответствие. Кабель управления. Отличие: многопроволочные медные жилы. Бюджет: дороже на 12%. Сходство: универсальность прокладки.
АТФТ | АТФТ-250: Полное соответствие. Провод бортовой термостойкий с жилой из посеребренной меди и фторопластовой изоляцией. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: температурный индекс. | МГТФ: Высокое соответствие. Провод монтажный термостойкий. Отличие: отсутствие наружной оплетки, только фторопластовая изоляция. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопласт. | МГТФЭ: Улучшенное соответствие. Отличие: наличие экрана. Защищает от электромагнитных помех. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: термостойкая изоляция. | МС 26-11: Техническое соответствие. Провод монтажный с фторопластовой изоляцией. Отличие: ТУ исполнения. Бюджет: сопоставим. Сходство: работа в экстремальных температурах. | ПТЛ-200: Техническое соответствие. Провод термостойкий лакированный. Отличие: изоляция из стеклянных нитей и фторопласта. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: медная жила. | МС 16-11: Техническое соответствие. Провод с монолитной фторопластовой изоляцией. Отличие: класс напряжения. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая химическая стойкость. | МСТП: Техническое соответствие. Провод термостойкий с радиационносшитой изоляцией. Отличие: материал изоляции (полиолефин). Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: область применения. | БПДО: Техническое соответствие. Бортовой провод. Отличие: двухслойная изоляция (полиамид/ПЭ). Бюджет: сопоставим. Сходство: малый вес и прочность. | ПФЛ: Базовое соответствие. Провод фторопластовый лакированный. Отличие: технология нанесения защитного лака. Бюджет: сопоставим. Сходство: термостойкость. | АТФТ-600: Соответствие по конструкции. Версия на более высокое рабочее напряжение. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: фторопласт 4Д.
АШПВМ | АШПВМнг(А): Полное соответствие. Шахтный кабель с медными жилами в ПВХ оболочке. Отличие: оболочка не распространяет горение. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция жил и экрана. | КГШ: Высокое соответствие. Кабель гибкий шахтный. Отличие: резиновая изоляция и оболочка. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: высокая механическая прочность и гибкость. | КОГВВ: Техническое соответствие. Кабель особо гибкий. Отличие: отсутствие специализированной шахтной защиты. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: ПВХ изоляция. | КВВГ: Базовое соответствие. Контрольный кабель. Отличие: монолитная жила, отсутствие гибкости. Бюджет: дешевле на 30%. Сходство: материалы (медная жила, ПВХ). | КУГВВ: Техническое соответствие. Кабель управления гибкий. Отличие: общепромышленное назначение. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная жила. | ГЕРДА-КВ: Улучшенное соответствие. Кабель управления и контроля. Отличие: повышенная стойкость к маслам и химии. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: круглая форма. | КГВВ: Высокое соответствие. Кабель гибкий с ПВХ изоляцией. Отличие: номинальное напряжение. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения в подвижных механизмах. | МКШ: Техническое соответствие. Монтажный кабель. Отличие: лужение жил. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: ПВХ оболочка. | КГШнг(А): Улучшенное соответствие. Резиновый шахтный кабель, не поддерживающий горение. Бюджет: дороже на 25%. Сходство: назначение. | КГВВнг(А)-LS: Техническое соответствие. Отличие: низкое дымовыделение. Применяется в шахтах с требованиями ПБ. Бюджет: дороже на 12%. Сходство: гибкая медная жила.
БВКПАП-10 | БВКПАП-20: Полное соответствие конструкции. Отличие: увеличенная толщина изоляции на более высокое напряжение. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: алюминиевая трубка, ПЭ оболочка. | БВКПАПу: Улучшенное соответствие. Отличие: усиленная (утолщенная) внешняя оболочка из полиэтилена. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы жил и экрана. | МКПАШп: Техническое соответствие. Отличие: звездная четверка жил вместо коаксиальной пары. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевая оболочка и ПЭ шланг. | МКПАП: Высокое соответствие. Отличие: номинальное рабочее напряжение (требуется проверка по ТУ). Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: алюминиевая трубка и полиэтилен. | БВКПАПнг(А)-HF: Улучшенное соответствие. Отличие: безгалогенная негорючая оболочка. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: высоковольтное исполнение, Al экран. | БВКПАП-5: Базовое соответствие. Отличие: расчет на меньшее напряжение (5 кВ). Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: конструкция «трубка в шланге». | ЗКПАШп: Техническое соответствие. Кабель зоновой связи. Отличие: одночетверочная скрутка. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: алюминиевая оболочка, ПЭ защита. | БВКПАПт: Техническое соответствие. Отличие: наличие встроенного несущего троса для подвеса. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: материалы изоляции. | МКСАШп: Техническое соответствие. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевая оболочка. | БВКПАП-10 (мод. 2026): Полное соответствие. Обновленная версия по ГОСТ/ТУ текущего года. Бюджет: идентичен. Сходство: геометрия и диэлектрик.
БВКПАПБ-10 | БВКПАПБ-20: Полное соответствие. Отличие: более высокий класс изоляции. Бюджет: дороже на 12%. Сходство: стальная броня, алюминиевая трубка, ПЭ. | БВКПАПБл: Высокое соответствие. Отличие: наличие лавсановой ленты в подушке под броней. Бюджет: дороже на 3%. Сходство: защита от механических повреждений. | МКПАПБл: Техническое соответствие. Отличие: структура сердечника связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевая оболочка и броня из стальных лент. | БВКПАПБ-5: Базовое соответствие. Отличие: сниженное испытательное напряжение. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: наличие ленточной брони. | БВКПАПБ2л: Улучшенное соответствие. Отличие: усиленная подушка (две ленты). Бюджет: дороже на 5%. Сходство: бронированный высоковольтный кабель. | МКСАПБл: Техническое соответствие. Отличие: полистирольная изоляция жил. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевый экран и стальная броня. | БВКПАПБ (усил): Улучшенное соответствие. Отличие: увеличенная толщина стальных лент брони. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: ПЭ оболочка под броней. | ЗКПАПБ: Техническое соответствие. Отличие: кабель для зоновых сетей связи. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: алюминиевая трубка и стальная защита. | БВКПАПБнг(А)-HF: Специальное соответствие. Отличие: негорючая защита. Бюджет: дороже на 25%. Сходство: бронированный коаксиал. | МКПАПБг: Техническое соответствие. Отличие: противокоррозийное покрытие поверх брони. Бюджет: дороже на 4%. Сходство: Al трубка, ленточная броня.
БВКПАПБГ-10 | БВКПАПБГ-20: Полное соответствие. Отличие: толщина диэлектрика ПЭ. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: голая стальная броня, алюминиевая трубка. | МКПАПБГ: Высокое соответствие. Отличие: тип скрутки жил связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: отсутствие наружного шланга (голая броня), Al экран. | БВКПАПБГ-5: Базовое соответствие. Отличие: напряжение 5 кВ. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: конструкция бронированного слоя. | МКСАПБГ: Техническое соответствие. Отличие: изоляция МКС. Бюджет: сопоставим. Сходство: броня без наружного покрова, алюминиевый слой. | БВКПАПБлГ: Улучшенное соответствие. Отличие: наличие ленты л в подушке. Бюджет: дороже на 3%. Сходство: голая броня поверх ПЭ. | БВКПАПБ2лГ: Улучшенное соответствие. Отличие: двойная лента в подушке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: область применения в кабельных каналах. | ЗКПАПБГ: Техническое соответствие. Отличие: зоновый кабель связи. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: алюминий и голая сталь. | БВКПАПБГ (усил): Техническое соответствие. Отличие: сталь увеличенной твердости. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: отсутствие внешнего шланга. | МКПАШп (без шланга): Техническое соответствие. Модификация под голую оболочку. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевая трубка. | БВКПАПБГ (мод. 2026): Полное соответствие. Текущий стандарт производства. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы и конструкция.
БВКПАПБШп-10 | БВКПАПБШп-20: Полное соответствие. Отличие: напряжение 20 кВ. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: Al трубка, броня, защитный ПЭ шланг. | МКПАПБШп: Высокое соответствие. Отличие: внутреннее заполнение и количество пар. Бюджет: сопоставим. Сходство: двойная защита (броня + шланг) поверх алюминия. | БВКПАПБШп-5: Базовое соответствие. Отличие: изоляция на 5 кВ. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: защитные покровы идентичны. | ЗКПАПБШп: Техническое соответствие. Отличие: для зоновых сетей. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: стальная броня и ПЭ шланг. | БВКПАПБлШп: Улучшенное соответствие. Отличие: подушка с лавсановой лентой. Бюджет: дороже на 3%. Сходство: защита от влаги и механических повреждений. | МКСАПБШп: Техническое соответствие. Отличие: изоляция жил. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевая оболочка и ПЭ шланг поверх брони. | БВКПАПБ2лШп: Улучшенное соответствие. Отличие: двойная лавсановая лента в подушке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: конструкция брони. | БВКПАПБШп (усил): Техническое соответствие. Отличие: усиленный ПЭ шланг. Бюджет: дороже на 6%. Сходство: защита от блуждающих токов. | МКПАПБШп (мод. 2026): Высокое соответствие. Актуальный аналог для магистральной связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы. | БВКПАПБШв: Техническое соответствие. Отличие: наружный шланг из ПВХ вместо ПЭ. Бюджет: сопоставим. Сходство: Al трубка и ленточная броня.
БВКПАПКШп-10 | БВКПАПКШп-20: Полное соответствие конструкции. Отличие: усиленная изоляция на 20 кВ. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: Al-трубка, проволочная броня, ПЭ шланг. | МКПАПкШп: Высокое соответствие. Отличие: сердечник звездной четверки вместо коаксиальной пары. Бюджет: сопоставим. Сходство: броня из круглых стальных проволок (К) и алюминиевая оболочка. | БВКПАПКлШп: Улучшенное соответствие. Отличие: наличие лавсановой ленты (л) в подушке под проволочной броней. Бюджет: дороже на 3%. Сходство: защита от растягивающих нагрузок. | БВКПАПКШп-5: Базовое соответствие. Отличие: расчетное напряжение 5 кВ. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: проволочная броня и ПЭ оболочка. | МКСАПкШп: Техническое соответствие. Отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил. Бюджет: сопоставим. Сходство: проволочная броня для прокладки в болотах и через реки. | БВКПАПК2лШп: Улучшенное соответствие. Отличие: двойная лавсановая лента в подушке (2л). Бюджет: дороже на 5%. Сходство: алюминиевая трубка и стальные проволоки. | ЗКПАПкШп: Техническое соответствие. Отличие: кабель зоновой связи (1 четверка). Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: конструкция «стальная проволока + ПЭ шланг». | БВКПАПКШп (усил): Техническое соответствие. Отличие: увеличенный диаметр стальных проволок брони. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: материалы жил и экрана. | МКПАШп (мод. К): Техническое соответствие. Модификация магистрального кабеля с проволочной броней. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевая оболочка. | БВКПАПКШв: Техническое соответствие. Отличие: наружный шланг из ПВХ вместо ПЭ. Бюджет: сопоставим. Сходство: проволочная броня и коаксиальный элемент.
БВКПАПСтШп-10 | БВКПАПСтШп-20: Полное соответствие. Отличие: толщина ПЭ диэлектрика под 20 кВ. Бюджет: дороже на 12%. Сходство: алюминиевая трубка, броня из стальной гофрированной ленты (Ст), ПЭ шланг. | МКПАПстШп: Высокое соответствие. Отличие: тип скрутки сигнальных жил. Бюджет: сопоставим. Сходство: стальная гофрированная броня и алюминиевый экран. | БВКПАПСтШп-5: Базовое соответствие. Отличие: испытательное напряжение 5 кВ. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: конструкция бронированного слоя Ст. | ЗКПАПстШп: Техническое соответствие. Отличие: кабель для зоновых сетей связи. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: гофрированная сталь и полиэтиленовая оболочка. | БВКПАПСтШп (усил): Улучшенное соответствие. Отличие: увеличенная толщина гофроленты. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: ПЭ изоляция и Al-трубка. | МКСАПстШп: Техническое соответствие. Отличие: изоляция МКС. Бюджет: сопоставим. Сходство: защита от электромагнитного влияния и механических факторов. | БВКПАПСтШв: Техническое соответствие. Отличие: ПВХ защитный шланг вместо ПЭ. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие стальной гофроленты поверх алюминия. | БВКПАПСтШп-10 (мод. 2026): Полное соответствие. Обновленные ТУ 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы и геометрия. | МКПАШп (мод. Ст): Техническое соответствие. Использование стальной ленты в качестве брони магистрального кабеля. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевая оболочка. | БВКПАПСтШп-HF: Специальное соответствие. Отличие: безгалогенная наружная оболочка. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: коаксиальная конструкция.
БВКПАПт-10 | БВКПАПт-20: Полное соответствие. Отличие: изоляция на 20 кВ. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: алюминиевая трубка, ПЭ оболочка, встроенный несущий трос (т). | БВКПАПт-5: Базовое соответствие. Отличие: расчет на 5 кВ. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: наличие троса для подвеса на опорах. | МКПАПт: Высокое соответствие. Отличие: сигнальный сердечник связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевая оболочка и стальной трос в одной оболочке. | ЗКПАПт: Техническое соответствие. Отличие: для зоновых сетей связи. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: самонесущая конструкция (восьмерка). | БВКПАПт (усил): Улучшенное соответствие. Отличие: увеличенное разрывное усилие троса. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: материалы жил и экрана. | МКСАПт: Техническое соответствие. Отличие: тип диэлектрика жил. Бюджет: сопоставим. Сходство: подвесное исполнение с алюминиевым экраном. | БВКПАПт-10 (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальная серия производства. Бюджет: идентичен. Сходство: алюминиевая трубка и полиэтилен. | БВКПАПт-НГ: Специальное соответствие. Отличие: оболочка не распространяет горение. Бюджет: дороже на 18%. Сходство: наличие несущего элемента. | ТППэпт (мод. Al): Техническое соответствие. Отличие: телефонный кабель, адаптированный под высоковольтные наводки. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: подвесной трос. | БВКПАПт-10 (П): Техническое соответствие. Отличие: модификация с жилой повышенной проводимости. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: самонесущая конструкция.
БВКПАПут-10 | БВКПАПут-20: Полное соответствие конструкции. Отличие: усиленная изоляция на 20 кВ. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: Al-трубка, усиленная ПЭ оболочка, встроенный трос. | БВКПАПт-10: Базовое соответствие. Отличие: стандартная (не усиленная) ПЭ оболочка. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: алюминиевый экран и несущий трос. | МКПАПут: Высокое соответствие. Отличие: сердечник звездной четверки связи вместо коаксиала. Бюджет: сопоставим. Сходство: самонесущая конструкция с алюминиевой оболочкой. | ЗКПАПут: Техническое соответствие. Отличие: кабель зоновой связи. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: наличие троса и усиленного ПЭ шланга поверх алюминия. | БВКПАПут-5: Базовое соответствие. Отличие: расчетное напряжение 5 кВ. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: материалы и способ подвеса. | МКСАПут: Техническое соответствие. Отличие: полистирольная изоляция жил. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевая трубка и несущий элемент. | БВКПАПут-10 (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальная серия производства текущего года. Бюджет: идентичен. Сходство: геометрия и диэлектрик. | МКПАШпт (мод. у): Техническое соответствие. Магистральный кабель с усиленным шлангом и тросом. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевая оболочка. | БВКПАПут-НГ: Специальное соответствие. Отличие: негорючее исполнение оболочки. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: наличие троса и Al-экрана. | БВКПАПут-10 (П): Техническое соответствие. Отличие: модификация с жилой повышенной проводимости. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: усиленная самонесущая конструкция.
БИН | БИН-600: Полное соответствие. Бортовой износостойкий кабель с медными лужеными жилами. Бюджет: идентичен. Сходство: комбинированная изоляция. Отличие: индекс напряжения. | БИФ: Высокое соответствие. Отличие: фторопластовая изоляция (более термостойкая). Бюджет: дороже на 15%. Сходство: износостойкость и гибкость. | БКМ: Техническое соответствие. Кабель бортовой малогабаритный. Отличие: меньшие массогабаритные показатели. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила. | БПДО: Техническое соответствие. Отличие: двухслойная изоляция из радиационносшитого ПЭ и полиамида. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: бортовое назначение. | БИН-1000: Соответствие по конструкции. Версия на более высокое рабочее напряжение. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: материалы и износостойкость. | БИНнг(А): Улучшенное соответствие. Отличие: оболочка из негорючего состава. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: механическая прочность. | МСТП: Техническое соответствие. Монтажный термостойкий провод. Отличие: отсутствие специального износостойкого слоя оболочки БИН. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: луженая медь. | БПВЛ: Базовое соответствие. Отличие: изоляция ПВХ и хлопчатобумажная оплетка. Бюджет: значительно дешевле. Сходство: применение в авиатехнике. | БИН-М: Техническое соответствие. Модернизированная версия с уменьшенным весом. Бюджет: сопоставим. Сходство: износостойкость изоляции. | БИН-250: Соответствие по конструкции. Низковольтная версия для цепей управления. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы.
БИН-Н | БИН-Н-600: Полное соответствие. Бортовой износостойкий нагревостойкий кабель. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медная жила. Отличие: уточненный индекс. | БИФ-Н: Высокое соответствие. Отличие: изоляция из фторопласта-4Д. Бюджет: дороже на 12%. Сходство: работа при температурах до +200°С и выше. | БКМ-Н: Техническое соответствие. Малогабаритный нагревостойкий кабель. Отличие: ТУ производителя. Бюджет: сопоставим. Сходство: никелированные жилы. | БИН-Н-1000: Соответствие по конструкции. Высоковольтная нагревостойкая версия. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: материалы и стойкость к химии. | БПДО-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий бортовой провод. Отличие: структура слоев изоляции. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: температурный режим. | МС 26-11: Техническое соответствие. Провод монтажный нагревостойкий. Отличие: отсутствие внешнего износостойкого покрова. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: фторопластовая база. | БИН-Ннг(А): Улучшенное соответствие. Отличие: повышенная пожаробезопасность оболочки. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: термическая стойкость. | МС 16-13: Техническое соответствие. Провод с посеребренными жилами (более высокого класса). Бюджет: дороже на 25%. Сходство: нагревостойкость. | БИН-Н (мод. 2026): Полное соответствие. Обновленный стандарт износостойкости. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь. | БИН-Н-250: Соответствие по конструкции. Версия для слаботочных нагревостойких систем. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы.
БИНЭ | БИН-Н-Э-600: Полное соответствие. Экранированный нагревостойкий кабель. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная жила и экран. Отличие: заводские ТУ 2026. | БИФ-Н-Э: Высокое соответствие. Отличие: фторопластовая изоляция и экран из никелированной проволоки. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: защита от помех и температур. | БКМ-Н-Э: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция экрана. Отличие: диаметр кабеля. | БИН-Н-Э-1000: Соответствие по конструкции. Версия на 1000В с экраном. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: износостойкость и ЭМС. | БПДО-Н-Э: Техническое соответствие. Экранированный бортовой провод. Отличие: материал изоляции. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: никелированная медь в жилах. | МС 26-12: Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод. Отличие: специфика авиационных испытаний. Бюджет: дешевле на 18%. Сходство: работа в агрессивных средах. | БИН-Н-Энг(А): Улучшенное соответствие. Отличие: негорючая внешняя оболочка. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: экранирование. | МГТФЭ-Н: Базовое соответствие. Отличие: отсутствие износостойкого покрытия, только фторопласт и экран. Бюджет: значительно дешевле. Сходство: термостойкость. | БИН-Н-Э (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальный аналог с улучшенным экраном. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. | БИН-Н-Э-250: Соответствие по конструкции. Низковольтный экранированный кабель. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы.
БИНЭ-Н | БИФЭ-Н: Полное соответствие. Бортовой экранированный нагревостойкий провод с фторопластовой изоляцией. Бюджет: сопоставим. Сходство: никелированная медная жила, экран. Отличие: технология наложения фторопласта. | БИН-Н-Э: Высокое соответствие. Аналог с идентичными характеристиками износостойкости. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и экран. Отличие: маркировка завода-изготовителя в 2026 году. | БКМ-Н-Э: Техническое соответствие. Кабель бортовой малогабаритный нагревостойкий экранированный. Бюджет: на 5-10% дороже. Сходство: область применения. Отличие: меньший внешний диаметр. | МС 26-12: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный провод. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: отсутствие внешнего износостойкого слоя. | БПДО-Н-Э: Техническое соответствие. Бортовой провод с радиационно-сшитой изоляцией и экраном. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: никелированные жилы. Отличие: материал изоляции (ПЭ/полиамид). | БИФЭЗ-Н: Улучшенное соответствие. Экранированный нагревостойкий провод с защитным заполнением. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы жил. Отличие: повышенная герметичность. | МС 16-12: Техническое соответствие. Провод с посеребренными жилами. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: экранирование и термостойкость. Отличие: класс покрытия жилы. | БИФЭ-Н-600: Соответствие по конструкции. Версия на номинальное напряжение 600В. Бюджет: сопоставим. Сходство: никелированная медь. Отличие: толщина изоляции. | БКМ-Э: Базовое соответствие. Экранированный бортовой кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: механическая прочность. Отличие: температурный предел ниже, чем у индекса -Н. | БИНЭ-Н (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальный стандарт производства 2026 года с улучшенной плотностью экрана. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция.
БИНЭЗ | БИФЭЗ: Полное соответствие. Экранированный износостойкий провод с заполнением межпроволочного пространства. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, экран, герметичность. Отличие: тип фторопласта. | БИНЭЗ-600: Высокое соответствие. Версия на напряжение 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция «З» (заполнение). Отличие: испытательное напряжение. | БКМЗ-Э: Техническое соответствие. Малогабаритный бортовой кабель с заполнением и экраном. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: износостойкость. Отличие: габариты. | БИН-Э-З: Техническое соответствие. Аналог по ТУ смежных заводов. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь. Отличие: специфика плетения экрана. | БПДО-Э-З: Техническое соответствие. Бортовой экранированный провод с герметизирующим составом. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: применение в авиации. Отличие: материал диэлектрика. | БИФЭ-600: Базовое соответствие. Экранированный провод без индекса «З». Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы. Отличие: отсутствие герметизирующего заполнения. | МС 26-14: Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод высокой плотности. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт. Отличие: отсутствие износостойкой защиты. | БИНЭЗ-1000: Соответствие по конструкции. Версия на 1000В. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: герметичность и экран. Отличие: толщина изоляции. | БИФ-ЭЗ-250: Соответствие по конструкции. Низковольтная версия для систем управления. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы. | БИНЭЗ (мод. 2026): Полное соответствие. Обновленный аналог с повышенной химической стойкостью. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция.
БИНЭЗ-Н | БИФЭЗ-Н: Полное соответствие. Экранированный нагревостойкий провод с заполнением. Бюджет: сопоставим. Сходство: никелированная медь, экран, герметичность. Отличие: марка фторопласта. | БИН-Н-Э-З: Высокое соответствие. Идентичный по конструкции аналог 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: износостойкость и термостойкость. Отличие: маркировка. | БКМЗ-Н-Э: Техническое соответствие. Нагревостойкий малогабаритный кабель с заполнением и экраном. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: область применения. Отличие: компактность. | МС 26-15: Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод специального назначения. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: материалы. Отличие: отсутствие внешнего защитного слоя. | БПДО-Н-Э-З: Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой и заполнением. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: никелированные жилы. Отличие: тип изоляции. | БИФЭ-Н-З-600: Соответствие по конструкции. Версия на 600В с защитным заполнением. Бюджет: сопоставим. Сходство: никелированная медь. Отличие: параметры напряжения. | БИНЭЗ-Н-1000: Соответствие по конструкции. Высоковольтная нагревостойкая версия с заполнением. Бюджет: дороже на 12%. Сходство: износостойкость. Отличие: толщина слоев. | МС 16-15: Техническое соответствие. Экранированный провод с посеребренной жилой и заполнением. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: покрытие жилы. | БКМ-Н-Э-З: Высокое соответствие. Малогабаритный экранированный герметичный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: применение в авиации. Отличие: ТУ. | БИНЭЗ-Н (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальный аналог с улучшенной адгезией слоев. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция.
БИФ | БИН: Полное соответствие. Бортовой износостойкий кабель с медными лужеными жилами. Бюджет: идентичен. Сходство: фторопластовая изоляция, область применения. Отличие: технология наложения слоев. | БКМ: Высокое соответствие. Бортовой кабель малогабаритный. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: медная луженая жила. Отличие: уменьшенный внешний диаметр. | МС 26-11: Техническое соответствие. Монтажный провод с фторопластовой изоляцией. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: термостойкость. Отличие: отсутствие износостойкой защиты. | БПДО: Техническое соответствие. Бортовой провод с двухслойной изоляцией. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: гибкость и легкость. Отличие: изоляция из ПЭ и полиамида. | БИФ-600: Соответствие по конструкции. Версия на номинальное напряжение 600В. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы. Отличие: толщина диэлектрика. | БИФнг(А): Улучшенное соответствие. Отличие: негорючее исполнение внешней оболочки. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: базовая конструкция БИФ. | БПВЛ: Базовое соответствие. Отличие: ПВХ изоляция и хлопчатобумажная оплетка. Бюджет: значительно дешевле. Сходство: авиационное назначение. Отличие: температурный диапазон. | БИФ-М: Техническое соответствие. Модернизированная версия с уменьшенным весом. Бюджет: сопоставим. Сходство: износостойкость. Отличие: удельная масса. | МСТП: Техническое соответствие. Монтажный термостойкий провод. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: луженая медь. Отличие: общепромышленное назначение. | БИФ-250: Соответствие по конструкции. Низковольтная версия для бортовых цепей. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы.
БИФ-А | БИН-А: Полное соответствие. Бортовой износостойкий кабель с жилами из алюминиевого сплава. Бюджет: идентичен. Сходство: фторопластовая изоляция, малый вес. Отличие: заводские ТУ 2026. | БКМ-А: Высокое соответствие. Малогабаритный бортовой кабель с алюминиевой жилой. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: легкий вес. Отличие: диаметр кабеля. | БПДО-А: Техническое соответствие. Бортовой провод с алюминиевыми жилами и радиационной сшивкой. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: область применения. Отличие: тип изоляции. | БИФ-А-600: Соответствие по конструкции. Версия на 600В с облегченными жилами. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевый сплав. Отличие: параметры напряжения. | БИФнг(А)-А: Улучшенное соответствие. Отличие: негорючая оболочка и облегченные жилы. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: весовые характеристики. | БПВЛА: Базовое соответствие. Облегченный бортовой провод. Отличие: ПВХ изоляция и оплетка. Бюджет: значительно дешевле. Сходство: алюминиевая жила. Отличие: термостойкость. | БИН-А (усил): Техническое соответствие. Версия с повышенной механической прочностью сплава. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: малый вес. Отличие: предел прочности на разрыв. | БИФ-А-250: Соответствие по конструкции. Низковольтный облегченный кабель. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы. | БКМ-А-НГ: Техническое соответствие. Негорючий малогабаритный алюминиевый кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение в авиации. Отличие: ПВХ-нг оболочка. | БИФ-А (мод. 2026): Полное соответствие. Обновленный стандарт облегченных кабелей. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция.
БИФ-АН | БИН-АН: Полное соответствие. Бортовой износостойкий нагревостойкий провод с жилой из алюминиевого сплава. Бюджет: сопоставим. Сходство: малый вес, никелированный сплав. Отличие: технология наложения изоляции. | БКМ-АН: Высокое соответствие. Малогабаритный алюминиевый нагревостойкий провод. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: никелированный алюминий, фторопласт. Отличие: уменьшенный диаметр. | БПДО-АН: Техническое соответствие. Облегченный нагревостойкий провод. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: алюминиевая жила. Отличие: изоляция из радиационносшитого ПЭ и полиамида. | БИФ-АН-600: Соответствие по конструкции. Версия на номинальное напряжение 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы жил. Отличие: толщина диэлектрика. | БИФнг(А)-АН: Улучшенное соответствие. Отличие: оболочка из негорючего состава поверх фторопласта. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: весовые характеристики. | БИФ-АН (мод. 2026): Полное соответствие. Обновленный стандарт облегченных нагревостойких проводов. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и материалы. | БИН-АН-600: Техническое соответствие. Износостойкий вариант с никелированным алюминием. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения в авиации. Отличие: ТУ завода. | МС 16-13 (Al): Специальное соответствие. Монтажный провод с жилой из алюминиевого сплава. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: отсутствие износостойкого слоя. | БИФ-АН-250: Соответствие по конструкции. Низковольтная версия для систем сигнализации. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы. | БКМ-АН-нг: Техническое соответствие. Негорючий малогабаритный алюминиевый нагревостойкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение. Отличие: ПВХ-нг оболочка.
БИФ-Н | БИН-Н: Полное соответствие. Бортовой износостойкий нагревостойкий провод. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медная жила, фторопласт. Отличие: индекс износостойкости по ТУ. | БКМ-Н: Высокое соответствие. Малогабаритный нагревостойкий провод. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: никелированная медь. Отличие: габариты и вес. | МС 26-11: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий провод. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопластовая изоляция 4Д. Отличие: отсутствие внешнего защитного слоя. | БПДО-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий бортовой провод с радиационной сшивкой. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: никелированная жила. Отличие: материал изоляции. | БИФ-Н-600: Соответствие по конструкции. Версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: параметры электрической прочности. | БИФнг(А)-Н: Улучшенное соответствие. Отличие: негорючая внешняя защита. Бюджет: дороже на 4%. Сходство: температурный предел. | БИН-Н-600: Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий вариант 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ изготовителя. | МС 16-15: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой (выше классом). Бюджет: дороже на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: покрытие жилы. | БИФ-Н-1000: Соответствие по конструкции. Высоковольтная нагревостойкая версия. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: материалы. | БИФ-Н (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальный стандарт нагревостойкости. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь и фторопласт.
БИФ-П | БИН-П: Полное соответствие. Бортовой износостойкий провод повышенной прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, упрочненная изоляция. Отличие: марка фторопласта. | БКМ-П: Высокое соответствие. Малогабаритный провод повышенной прочности. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: стойкость к истиранию. Отличие: компактность. | БПДО-П: Техническое соответствие. Упрочненный бортовой провод. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: область применения. Отличие: изоляция ПЭ/полиамид. | БИФ-П-600: Соответствие по конструкции. Прочная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина диэлектрика. | БИФнг(А)-П: Улучшенное соответствие. Отличие: негорючая оболочка при сохранении прочности. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: механические свойства. | БИН-П-600: Высокое соответствие. Износостойкий прочный вариант. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила. Отличие: ТУ. | МС 26-11 (П): Техническое соответствие. Монтажный провод с усиленной изоляцией. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопласт. Отличие: назначение. | БИФ-П-1000: Соответствие по конструкции. Прочная высоковольтная версия. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: материалы. | БИФ-П (мод. 2026): Полное соответствие. Обновленный стандарт прочности 2026. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. | БКМ-П-нг: Техническое соответствие. Негорючий прочный малогабаритный провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения. Отличие: ПВХ-нг.
БИФ-П-Н | БИН-П-Н: Полное соответствие. Износостойкий нагревостойкий провод повышенной прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: никелированная медь, фторопласт. Отличие: заводское ТУ. | БКМ-П-Н: Высокое соответствие. Малогабаритный прочный нагревостойкий провод. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: никелированная жила. Отличие: малый вес и диаметр. | МС 26-15: Техническое соответствие. Прочный монтажный нагревостойкий провод. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопластовая база. Отличие: отсутствие внешней авиационной защиты. | БПДО-П-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий упрочненный провод. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: никелированная медь. Отличие: радиационная сшивка. | БИФ-П-Н-600: Соответствие по конструкции. Прочная нагревостойкая версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. | БИФнг(А)-П-Н: Улучшенное соответствие. Отличие: пожаробезопасная оболочка. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: термомеханические свойства. | БИН-П-Н-600: Высокое соответствие. Актуальный износостойкий нагревостойкий аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-15 (П): Техническое соответствие. Посеребренная жила с усиленной изоляцией. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: нагревостойкость. Отличие: класс покрытия. | БИФ-П-Н-1000: Соответствие по конструкции. Прочная нагревостойкая версия на 1000В. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: конструкция. | БИФ-П-Н (мод. 2026): Полное соответствие. Текущий стандарт для тяжелых условий. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь.
БИФМ | БИН: Полное соответствие по материалам и назначению. Силовой бортовой износостойкий провод с медной луженой жилой и фторопластовой изоляцией. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: отсутствие индекса М (малогабаритный) в ряде ТУ при схожих размерах. | БКМ: Высокое соответствие. Кабель бортовой малогабаритный с луженой жилой. Бюджет: сопоставим. Сходство: малый вес и габариты. Отличие: технология наложения фторопластовых лент. | МС 26-11: Техническое соответствие. Монтажный провод с фторопластовой изоляцией. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: термостойкость и медь. Отличие: отсутствие специального внешнего износостойкого слоя для авиации. | БПДО: Техническое соответствие. Бортовой провод с двухслойной изоляцией. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: гибкость и область применения. Отличие: изоляция из радиационно-сшитого ПЭ. | БИФМ-600: Полное соответствие. Версия на номинальное напряжение 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина диэлектрика по стандарту 2026 года. | БИН-600: Высокое соответствие. Износостойкий авиационный провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила. Отличие: заводской стандарт износостойкости. | БИФМнг(А): Улучшенное соответствие. Отличие: применение негорючего состава в наружном слое. Бюджет: на 5% дороже. Сходство: малогабаритность и фторопласт. | МСТП: Техническое соответствие. Монтажный термостойкий провод. Бюджет: на 20% дешевле. Сходство: луженая медная жила. Отличие: общепромышленное назначение, ниже износостойкость. | БИФМ-250: Соответствие по конструкции. Низковольтная версия для слаботочных цепей. Бюджет: на 5% дешевле. Сходство: медная жила. Отличие: рабочее напряжение. | БКМ-нг: Техническое соответствие. Малогабаритный негорючий бортовой кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: вес и габариты. Отличие: пожаробезопасное исполнение оболочки.
БИФМ-А | БИН-А: Полное соответствие. Облегченный бортовой провод с жилой из алюминиевого сплава. Бюджет: идентичен. Сходство: фторопластовая изоляция и малый вес. Отличие: индекс по ТУ. | БКМ-А: Высокое соответствие. Малогабаритный бортовой кабель с алюминиевой жилой. Бюджет: на 7% дороже. Сходство: весовые характеристики. Отличие: внешний диаметр. | БПДО-А: Техническое соответствие. Облегченный провод с алюминиевой жилой и радиационной сшивкой. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: область применения в самолетостроении. Отличие: материал изоляции. | БИФМ-А-600: Полное соответствие. Облегченная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: алюминиевый сплав. Отличие: параметры электрической прочности. | БИН-А-600: Высокое соответствие. Алюминиевый износостойкий провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы жил. Отличие: удельная прочность на разрыв по ТУ завода. | БИФМнг(А)-А: Улучшенное соответствие. Облегченный негорючий провод. Бюджет: на 5% дороже. Сходство: алюминиевая жила и малый вес. Отличие: нераспространение горения. | БПВЛА: Базовое соответствие. Облегченный провод. Бюджет: на 30% дешевле. Сходство: алюминиевая жила. Отличие: ПВХ изоляция, ниже температурный порог. | БКМ-А-нг: Техническое соответствие. Малогабаритный негорючий алюминиевый кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение в авиации. Отличие: ПВХ-нг оболочка. | БИФМ-А-250: Соответствие по конструкции. Низковольтный облегченный кабель. Бюджет: на 5% дешевле. Сходство: материалы. Отличие: толщина изоляционного слоя. | БИН-А-М: Техническое соответствие. Модернизированная алюминиевая версия 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: вес. Отличие: улучшенная адгезия изоляции к жиле.
БИФМ-Н | БИН-Н: Полное соответствие. Нагревостойкий износостойкий бортовой провод с никелированной медной жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы и термостойкость. Отличие: маркировка. | БКМ-Н: Высокое соответствие. Малогабаритный нагревостойкий провод. Бюджет: на 5% дороже. Сходство: никелированная медь и фторопласт. Отличие: габариты. | МС 26-15: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий провод повышенной прочности. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа до +250°С. Отличие: отсутствие авиационной износостойкой защиты. | БПДО-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий бортовой провод. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: никелированная жила. Отличие: изоляция из радиационно-сшитого ПЭ. | БИФМ-Н-600: Полное соответствие. Версия на 600В с никелированной жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина изоляционного слоя. | БИН-Н-600: Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий вариант 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ изготовителя. | МС 16-15: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой (высший класс). Бюджет: на 20% дороже. Сходство: термостойкость. Отличие: покрытие жилы (серебро против никеля). | БИФМнг(А)-Н: Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий провод. Бюджет: на 4% дороже. Сходство: никелированная медь. Отличие: пожаробезопасная оболочка. | БИФМ-Н-1000: Соответствие по конструкции. Высоковольтная нагревостойкая версия. Бюджет: на 10% дороже. Сходство: материалы. Отличие: рабочее напряжение. | БИН-Н (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальный стандарт нагревостойкости текущего года. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция.
БИФМ-Н-6,0 | БИН-Н-6.0: Полное соответствие. Провод сечением 6.0 мм² с никелированной жилой и фторопластовой изоляцией. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и сечение. Отличие: заводские ТУ. | БКМ-Н-6.0: Высокое соответствие. Малогабаритный нагревостойкий провод сечением 6.0. Бюджет: на 5% дороже. Сходство: материалы жил. Отличие: внешний диаметр. | МС 26-15-6.0: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий провод сечением 6.0. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: промышленное назначение. | БПДО-Н-6.0: Техническое соответствие. Бортовой провод сечением 6.0. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: никелированная медь. Отличие: радиационная сшивка изоляции. | БИФМ-Н-600-6.0: Полное соответствие. Версия на 600В для силовых бортовых цепей. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: напряжение. | БИН-Н-600-6.0: Высокое соответствие. Силовой износостойкий нагревостойкий провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: сечение и жила. Отличие: индекс износостойкости. | МС 16-13-6.0: Техническое соответствие. Высококачественный провод с посеребренной жилой. Бюджет: на 25% дороже. Сходство: термостойкость. Отличие: драгметалл в покрытии. | БИФМнг(А)-Н-6.0: Улучшенное соответствие. Негорючий силовой нагревостойкий провод. Бюджет: на 5% дороже. Сходство: конструкция. Отличие: требования пожарной безопасности. | БИФМ-Н-1000-6.0: Соответствие по конструкции. Высоковольтный провод сечением 6.0. Бюджет: на 10% дороже. Сходство: материалы. Отличие: толщина изоляции. | БКМ-Н-нг-6.0: Техническое соответствие. Негорючий малогабаритный провод сечением 6.0. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение. Отличие: тип ПВХ-нг пластиката.
БИФМУ-Н | БИНУ-Н: Полное соответствие. Бортовой износостойкий малогабаритный упрочненный нагревостойкий провод. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, фторопласт. Отличие: заводские ТУ. | БКМУ-Н: Высокое соответствие. Малогабаритный упрочненный нагревостойкий кабель. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: никелированная жила и упрочняющие нити. Отличие: габариты. | БИФМ-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий малогабаритный провод. Бюджет: дешевле на 7%. Сходство: материалы. Отличие: отсутствие дополнительного индекса упрочнения (У). | МС 26-15 (у): Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий провод повышенной прочности. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: общепромышленное назначение. | БПДО-Н (у): Техническое соответствие. Нагревостойкий бортовой провод с радиационной сшивкой. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: никелированная жила. Отличие: тип изоляции. | БИФМУ-Н-600: Полное соответствие. Версия на 600В с никелированной жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина изоляционного слоя. | БИН-Н-600: Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий вариант 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ изготовителя. | МС 16-15: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой (высший класс). Бюджет: дороже на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: покрытие жилы серебром. | БИФМУнг(А)-Н: Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий упрочненный провод. Бюджет: дороже на 4%. Сходство: никелированная медь. Отличие: пожаробезопасная оболочка. | БИФМУ-Н (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальный стандарт нагревостойкости 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция.
БИФМУЭЗ | БИНУЭЗ: Полное соответствие. Экранированный износостойкий упрочненный провод с заполнением. Бюджет: идентичен. Сходство: медная луженая жила, экран, герметичность. Отличие: тип фторопласта. | БКМУЭЗ: Высокое соответствие. Малогабаритный упрочненный кабель с заполнением и экраном. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: износостойкость. Отличие: диаметр. | БИФМЭЗ: Техническое соответствие. Экранированный провод с заполнением. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: луженая медь, герметичность. Отличие: отсутствие индекса упрочнения (У). | БИНЭЗ: Техническое соответствие. Аналог по ТУ смежных заводов. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь и экран. Отличие: специфика плетения экрана и упрочняющих слоев. | БПДО-ЭЗ (у): Техническое соответствие. Бортовой экранированный провод с герметизацией. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: применение в авиации. Отличие: материал диэлектрика. | БИФЭЗ-600: Базовое соответствие. Экранированный провод с заполнением без индекса (У). Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы. Отличие: механическая прочность ниже. | МС 26-14: Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод высокой плотности. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт. Отличие: отсутствие внешней износостойкой защиты. | БИФМУЭЗ-1000: Соответствие по конструкции. Версия на 1000В. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: герметичность и экран. Отличие: толщина изоляции. | БИФ-ЭЗ-250 (у): Соответствие по конструкции. Низковольтная упрочненная версия. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы. Отличие: рабочее напряжение. | БИФМУЭЗ (мод. 2026): Полное соответствие. Обновленный аналог 2026 года с улучшенной защитой экрана. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция.
БИФМЭ | БИНЭ: Полное соответствие. Бортовой износостойкий малогабаритный экранированный провод. Бюджет: идентичен. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, экран. Отличие: технология наложения слоев. | БКМЭ: Высокое соответствие. Кабель бортовой малогабаритный экранированный. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: малый вес и наличие экрана. Отличие: технология плетения медной оплетки. | МС 26-12: Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод с фторопластовой изоляцией. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: термостойкость. Отличие: отсутствие авиационной износостойкой защиты. | БПДО-Э: Техническое соответствие. Бортовой экранированный провод. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: гибкость и наличие экрана. Отличие: изоляция из радиационно-сшитого ПЭ. | БИФМЭ-600: Полное соответствие. Версия на номинальное напряжение 600В с экраном. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина диэлектрика. | БИНЭ-600: Высокое соответствие. Экранированный износостойкий авиационный провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила. Отличие: заводской стандарт ЭМС. | БИФМЭнг(А): Улучшенное соответствие. Экранированный негорючий малогабаритный провод. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: конструкция. Отличие: пожаробезопасное исполнение оболочки. | МГТФЭ: Базовое соответствие. Монтажный гибкий термостойкий экранированный провод. Бюджет: значительно дешевле. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: низкая механическая прочность. | БИФМЭ-250: Соответствие по конструкции. Низковольтная экранированная версия для датчиков. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы. Отличие: напряжение. | БИФМЭ (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальный стандарт экранирования 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция.
БИФМЭ-А | БИНЭ-А: Полное соответствие. Облегченный экранированный провод с жилой из алюминиевого сплава и фторопластовой изоляцией. Бюджет: идентичен. Сходство: вес, экран, материалы. Отличие: ТУ завода. | БКМЭ-А: Высокое соответствие. Малогабаритный облегченный экранированный кабель. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: алюминиевая жила. Отличие: более плотное плетение экрана. | БПДОЭ-А: Техническое соответствие. Бортовой экранированный провод. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: алюминиевый сплав. Отличие: изоляция из радиационно-сшитого ПЭ и полиамида. | БИФМЭ-А-600: Полное соответствие. Версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: толщина изоляции по стандарту 2026 года. | БИН-А-Э: Высокое соответствие. Износостойкий вариант с алюминиевой жилой. Бюджет: сопоставим. Сходство: малый вес. Отличие: параметры износостойкости оболочки. | БИФМЭнг(А)-А: Улучшенное соответствие. Облегченный экранированный негорючий провод. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: алюминий. Отличие: нераспространение горения. | БКМ-А-Э: Техническое соответствие. Аналог по ТУ специализированных авиационных заводов. Бюджет: сопоставим. Сходство: ЭМС защита. Отличие: технология наложения фторопласта. | БИФМЭ-А-250: Соответствие по конструкции. Низковольтная версия для систем сигнализации. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: облегченная жила. Отличие: рабочее напряжение. | БПВЛАЭ: Базовое соответствие. Облегченный экранированный провод. Бюджет: значительно дешевле. Сходство: алюминий. Отличие: ПВХ изоляция, ниже термостойкость. | БИН-А-М-Э: Техническое соответствие. Модернизированная версия 2026 года с улучшенным экраном. Бюджет: сопоставим. Сходство: малый вес. Отличие: гибкость.
БИФМЭ-Н | БИНЭ-Н: Полное соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с никелированной медной жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы, экран, термостойкость. Отличие: маркировка. | БКМЭ-Н: Высокое соответствие. Малогабаритный нагревостойкий экранированный кабель. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: никелированная медь. Отличие: компактные габариты. | МС 26-12: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный провод. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: отсутствие внешнего авиационного защитного слоя. | БПДОЭ-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: никелированная жила. Отличие: материал диэлектрика. | БИФМЭ-Н-600: Полное соответствие. Версия на 600В с никелированной жилой и экраном. Бюджет: идентичен. Сходство: термостойкость. Отличие: напряжение. | МС 16-12: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой и экраном. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: высокая рабочая температура. Отличие: драгметалл в покрытии жилы. | БИФМЭнг(А)-Н: Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий экранированный провод. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: конструкция. Отличие: пожаробезопасность. | БИН-Н-600-Э: Высокое соответствие. Актуальный износостойкий аналог 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: ЭМС защита. Отличие: ТУ изготовителя. | БИФМЭ-Н-1000: Соответствие по конструкции. Высоковольтная экранированная нагревостойкая версия. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: материалы. Отличие: толщина слоев. | БКМ-Н-Э-нг: Техническое соответствие. Негорючий малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения. Отличие: ПВХ-нг оболочка.
БИФМЭЗ | БИНЭЗ: Полное соответствие. Экранированный износостойкий провод с заполнением (З). Бюджет: идентичен. Сходство: медная луженая жила, экран, герметичность. Отличие: марка фторопласта. | БКМЭЗ: Высокое соответствие. Малогабаритный кабель с заполнением и экраном. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: износостойкость. Отличие: внешний диаметр. | БПДОЭЗ: Техническое соответствие. Бортовой экранированный провод с заполнением. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: герметичность конструкции. Отличие: тип изоляции (ПЭ). | БИФМЭЗ-600: Полное соответствие. Версия на 600В с защитным заполнением. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: параметры электрической прочности. | БИН-Э-З: Техническое соответствие. Аналог по ТУ смежных заводов 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь. Отличие: плотность заполнения. | БИФМЭЗ-1000: Соответствие по конструкции. Высоковольтная герметизированная версия с экраном. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: конструкция. Отличие: толщина изоляции. | МС 26-14: Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод высокой герметичности. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт. Отличие: отсутствие авиационной износостойкой защиты. | БИФМЭЗ-250: Соответствие по конструкции. Низковольтная версия с заполнением. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы. Отличие: напряжение. | БКМЗ-Э-нг: Техническое соответствие. Негорючий малогабаритный экранированный герметичный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение. Отличие: ПВХ-нг. | БИНЭЗ (мод. 2026): Полное соответствие. Обновленный стандарт герметизации 2026. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция.
БИФМЭЗ-Н | БИНЭЗ-Н: Полное соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с заполнением. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, экран, герметичность. Отличие: ТУ завода. | БКМЭЗ-Н: Высокое соответствие. Малогабаритный нагревостойкий экранированный кабель с заполнением. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: термостойкость. Отличие: компактность. | МС 26-15: Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с высокой адгезией слоев. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: материалы. Отличие: промышленное исполнение. | БПДОЭЗ-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с герметизацией. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: никелированная жила. Отличие: радиационная сшивка. | БИФМЭЗ-Н-600: Полное соответствие. Версия на 600В с никелированной жилой и заполнением. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: напряжение. | МС 16-15: Техническое соответствие. Посеребренная жила, экран, высокая герметичность. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: нагревостойкость. Отличие: драгметалл в покрытии. | БИФМЭЗнг(А)-Н: Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий экранированный провод с заполнением. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: конструкция. Отличие: ПБ свойства. | БИН-Н-Э-З: Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий вариант с герметизацией 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | БИФМЭЗ-Н-1000: Соответствие по конструкции. Высоковольтный герметичный нагревостойкий провод с экраном. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: материалы. Отличие: изоляция. | БИНЭЗ-Н (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальный аналог 2026 года с улучшенной термостабильностью. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция.
БИФЭ | БИНЭ: Полное соответствие. Бортовой износостойкий экранированный провод с медной луженой жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и экран. Отличие: технология наложения изоляции. | БКМЭ: Высокое соответствие. Кабель бортовой малогабаритный экранированный. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: медная луженая жила и фторопласт. Отличие: уменьшенный диаметр. | МС 26-12: Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод с фторопластовой изоляцией. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: термостойкость. Отличие: отсутствие внешнего износостойкого авиационного слоя. | БПДОЭ: Техническое соответствие. Бортовой экранированный провод. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: медная луженая жила. Отличие: изоляция из радиационно-сшитого ПЭ и полиамида. | БИФЭ-600: Полное соответствие. Версия на номинальное напряжение 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина диэлектрика по стандарту 2026 года. | БИНЭ-600: Высокое соответствие. Износостойкий экранированный авиационный провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила. Отличие: параметры ЭМС. | БИФЭнг(А): Улучшенное соответствие. Отличие: применение негорючего состава в наружном слое. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: фторопласт и экран. | БИФЭ-М: Техническое соответствие. Модернизированная версия с уменьшенным весом экрана. Бюджет: сопоставим. Сходство: износостойкость. Отличие: удельная масса. | БИФЭ-250: Соответствие по конструкции. Низковольтная экранированная версия для слаботочных цепей. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: медная жила. Отличие: рабочее напряжение. | БКМЭ-нг: Техническое соответствие. Малогабаритный негорючий экранированный бортовой кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: вес и наличие экрана. Отличие: ПВХ-нг оболочка.
БИФЭ-А | БИНЭ-А: Полное соответствие. Облегченный экранированный провод с жилой из алюминиевого сплава. Бюджет: идентичен. Сходство: малый вес и наличие экрана. Отличие: ТУ завода. | БКМЭ-А: Высокое соответствие. Малогабаритный облегченный экранированный кабель. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: алюминиевая жила. Отличие: внешний диаметр. | БПДОЭ-А: Техническое соответствие. Облегченный экранированный провод с радиационной сшивкой. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: алюминиевый сплав. Отличие: материал изоляции. | БИФЭ-А-600: Полное соответствие. Облегченная экранированная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: алюминиевый сплав. Отличие: параметры электрической прочности. | БИНЭ-А-600: Высокое соответствие. Алюминиевый износостойкий экранированный провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы. Отличие: удельная прочность на разрыв. | БИФЭнг(А)-А: Улучшенное соответствие. Облегченный негорючий экранированный провод. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: алюминиевая жила и малый вес. Отличие: нераспространение горения. | БПВЛАЭ: Базовое соответствие. Облегченный экранированный провод. Бюджет: значительно дешевле. Сходство: алюминиевая жила. Отличие: ПВХ изоляция, ниже термостойкость. | БКМЭ-А-нг: Техническое соответствие. Малогабаритный негорючий алюминиевый экранированный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение в авиации. Отличие: ПВХ-нг. | БИФЭ-А-250: Соответствие по конструкции. Низковольтный облегченный экранированный кабель. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы. Отличие: толщина изоляции. | БИНЭ-А-М: Техническое соответствие. Модернизированная алюминиевая версия 2026 года с улучшенным экраном. Бюджет: сопоставим. Сходство: вес. Отличие: гибкость.
БИФЭ-АН | БИНЭ-АН: Полное соответствие. Бортовой износостойкий нагревостойкий экранированный провод с жилой из алюминиевого сплава. Бюджет: сопоставим. Сходство: малый вес, никелированный сплав, экран. Отличие: технология изоляции. | БКМЭ-АН: Высокое соответствие. Малогабаритный алюминиевый нагревостойкий экранированный провод. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: никелированный алюминий и фторопласт. Отличие: габариты. | БПДОЭ-АН: Техническое соответствие. Облегченный нагревостойкий экранированный провод. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: алюминиевая жила. Отличие: изоляция из радиационно-сшитого ПЭ. | БИФЭ-АН-600: Соответствие по конструкции. Версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы жил и экрана. Отличие: толщина диэлектрика. | БИФЭнг(А)-АН: Улучшенное соответствие. Отличие: оболочка из негорючего состава поверх экрана. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: весовые характеристики. | БИФЭ-АН (мод. 2026): Полное соответствие. Обновленный стандарт облегченных нагревостойких экранированных проводов. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. | БИНЭ-АН-600: Техническое соответствие. Износостойкий экранированный вариант с никелированным алюминием. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения. Отличие: ТУ. | МС 16-12 (Al): Специальное соответствие. Монтажный экранированный провод с жилой из алюминиевого сплава. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопласт. Отличие: отсутствие авиационной износостойкости. | БИФЭ-АН-250: Соответствие по конструкции. Низковольтная версия для систем сигнализации с экраном. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы. | БКМЭ-АН-нг: Техническое соответствие. Негорючий малогабаритный алюминиевый нагревостойкий экранированный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение. Отличие: ПВХ-нг.
БИФЭ-Н | БИНЭ-Н: Полное соответствие. Нагревостойкий износостойкий экранированный провод с никелированной медной жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы, экран, термостойкость. Отличие: маркировка. | БКМЭ-Н: Высокое соответствие. Малогабаритный нагревостойкий экранированный кабель. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: никелированная медь. Отличие: компактные габариты. | МС 26-12: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный провод. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: отсутствие внешнего авиационного защитного слоя. | БПДОЭ-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: никелированная жила. Отличие: материал диэлектрика. | БИФЭ-Н-600: Полное соответствие. Версия на 600В с никелированной жилой и экраном. Бюджет: идентичен. Сходство: термостойкость. Отличие: напряжение. | МС 16-12: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой и экраном. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: высокая рабочая температура. Отличие: драгметалл в покрытии жилы. | БИФЭнг(А)-Н: Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий экранированный провод. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: конструкция. Отличие: пожаробезопасность. | БИНЭ-Н-600: Высокое соответствие. Актуальный износостойкий аналог 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: ЭМС защита. Отличие: ТУ изготовителя. | БИФЭ-Н-1000: Соответствие по конструкции. Высоковольтная экранированная нагревостойкая версия. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: материалы. Отличие: толщина слоев. | БКМЭ-Н-нг: Техническое соответствие. Негорючий малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения. Отличие: ПВХ-нг оболочка.
БИФЭ-П | БИНЭ-П: Полное соответствие. Износостойкий экранированный провод повышенной прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, упрочненная фторопластовая изоляция, экран. Отличие: ТУ завода. | БКМЭ-П: Высокое соответствие. Малогабаритный упрочненный экранированный кабель. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: луженая медь и стойкость к истиранию. Отличие: уменьшенные габариты. | БПДОЭ-П: Техническое соответствие. Упрочненный бортовой экранированный провод. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: область применения. Отличие: изоляция из радиационно-сшитого ПЭ и полиамида. | БИФЭ-П-600: Полное соответствие. Упрочненная версия на 600В с экраном. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина диэлектрика по стандарту 2026 года. | БИН-Э-П: Высокое соответствие. Износостойкий вариант с усиленным экраном. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы жил. Отличие: плотность плетения защитной оплетки. | БИФЭнг(А)-П: Улучшенное соответствие. Отличие: негорючая оболочка при сохранении механической прочности и экрана. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: конструкция. | МС 26-12 (П): Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод с усиленной изоляцией. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопласт. Отличие: отсутствие авиационной приемки по износу. | БИФЭ-П-1000: Соответствие по конструкции. Упрочненная высоковольтная экранированная версия. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: материалы. Отличие: рабочее напряжение. | БИФЭ-П (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальный стандарт прочности текущего года. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. | БКМЭ-П-нг: Техническое соответствие. Негорючий прочный малогабаритный экранированный провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение. Отличие: ПВХ-нг защитный слой.
БИФЭ-П-Н | БИНЭ-П-Н: Полное соответствие. Износостойкий нагревостойкий экранированный провод повышенной прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: никелированная медь, экран, фторопласт. Отличие: заводские ТУ. | БКМЭ-П-Н: Высокое соответствие. Малогабаритный прочный нагревостойкий экранированный кабель. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: никелированная жила. Отличие: компактность и малый вес. | МС 26-15 (Э): Техническое соответствие. Прочный монтажный нагревостойкий экранированный провод. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопластовая база. Отличие: промышленное исполнение. | БПДОЭ-П-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий упрочненный экранированный провод. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: никелированная медь. Отличие: радиационная сшивка изоляции. | БИФЭ-П-Н-600: Полное соответствие. Прочная нагревостойкая экранированная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: напряжение. | БИФЭнг(А)-П-Н: Улучшенное соответствие. Отличие: пожаробезопасная оболочка поверх экрана. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: термомеханические свойства. | БИНЭ-П-Н-600: Высокое соответствие. Актуальный износостойкий нагревостойкий аналог 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ изготовителя. | МС 16-12 (П): Техническое соответствие. Посеребренная жила с усиленной изоляцией и экраном. Бюджет: дороже на 22%. Сходство: нагревостойкость. Отличие: класс покрытия жилы. | БИФЭ-П-Н-1000: Соответствие по конструкции. Прочная нагревостойкая экранированная версия на 1000В. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: конструкция. Отличие: диэлектрик. | БИФЭ-П-Н (мод. 2026): Полное соответствие. Текущий стандарт для тяжелых температурных условий с ЭМС защитой. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь.
БИФЭЗ | БИНЭЗ: Полное соответствие. Экранированный износостойкий провод с заполнением (З) межпроволочного пространства. Бюджет: идентичен. Сходство: медная луженая жила, экран, герметичность. Отличие: марка фторопласта. | БКМЭЗ: Высокое соответствие. Малогабаритный экранированный кабель с заполнением. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: износостойкость и герметичность. Отличие: внешний диаметр. | БПДОЭЗ: Техническое соответствие. Бортовой экранированный провод с герметизирующим заполнением. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: конструкция. Отличие: тип изоляции (ПЭ/полиамид). | БИФЭЗ-600: Полное соответствие. Версия на 600В с защитным заполнением и экраном. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: параметры электрической прочности. | БИН-Э-З: Техническое соответствие. Аналог по ТУ смежных заводов 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь. Отличие: технология наложения герметика. | БИФЭЗ-1000: Соответствие по конструкции. Высоковольтная герметизированная версия с экраном. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: конструкция. Отличие: толщина изоляции. | МС 26-14: Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод высокой герметичности. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: отсутствие авиационной защиты. | БИФЭЗ-250: Соответствие по конструкции. Низковольтная экранированная версия с заполнением. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы. Отличие: рабочее напряжение. | БКМЗ-Э-нг: Техническое соответствие. Негорючий малогабаритный экранированный герметичный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение. Отличие: ПВХ-нг оболочка. | БИФЭЗ (мод. 2026): Полное соответствие. Обновленный стандарт герметизации 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы жил и экрана.
БИФЭЗ-Н | БИНЭЗ-Н: Полное соответствие. Бортовой износостойкий нагревостойкий экранированный герметизированный провод. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, фторопласт, экран, заполнение (З). Отличие: ТУ завода. | БКМЭЗ-Н: Высокое соответствие. Кабель бортовой малогабаритный нагревостойкий экранированный с заполнением. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: никелированная жила. Отличие: уменьшенный диаметр. | МС 26-15 (ЭЗ): Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный провод с герметизацией. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: отсутствие авиационного износостойкого слоя. | БПДОЭЗ-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой и заполнением. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: никелированная медь. Отличие: материал диэлектрика. | БИФЭЗ-Н-600: Полное соответствие. Версия на 600В с никелированной жилой и герметизацией. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина изоляционного слоя. | БИНЭЗ-Н-600: Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий герметичный вариант 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ изготовителя. | МС 16-12 (З): Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой, экраном и заполнением. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: высокая рабочая температура. Отличие: покрытие жилы серебром. | БИФЭЗнг(А)-Н: Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий экранированный герметичный провод. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: никелированная медь. Отличие: пожаробезопасная оболочка. | БИФЭЗ-Н-1000: Соответствие по конструкции. Высоковольтная экранированная герметичная версия. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: материалы. Отличие: напряжение. | БИНЭЗ-Н (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальный стандарт герметизации и нагревостойкости 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция.
БИФЭЗ-П | БИНЭЗ-П: Полное соответствие. Экранированный герметизированный провод повышенной прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, упрочненная изоляция, заполнение. Отличие: марка фторопласта. | БКМЭЗ-П: Высокое соответствие. Малогабаритный упрочненный экранированный кабель с заполнением. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: стойкость к истиранию и герметичность. Отличие: компактность. | БПДОЭЗ-П: Техническое соответствие. Упрочненный бортовой экранированный провод с заполнением. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: область применения. Отличие: изоляция ПЭ/полиамид. | БИФЭЗ-П-600: Полное соответствие. Упрочненная версия на 600В с экраном и заполнением. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина диэлектрика. | БИН-Э-З-П: Высокое соответствие. Износостойкий вариант с усиленным экраном и герметиком. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь. Отличие: плотность плетения оплетки. | БИФЭЗнг(А)-П: Улучшенное соответствие. Отличие: негорючая оболочка при сохранении прочности и герметичности. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: конструкция. | МС 26-14 (П): Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод высокой герметичности и прочности. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопласт. Отличие: отсутствие авиационной приемки. | БИФЭЗ-П-1000: Соответствие по конструкции. Упрочненная высоковольтная герметичная версия. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: материалы. Отличие: рабочее напряжение. | БИФЭЗ-П (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальный стандарт прочности и герметичности текущего года. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. | БКМЭЗ-П-нг: Техническое соответствие. Негорючий прочный малогабаритный экранированный герметичный провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение. Отличие: ПВХ-нг.
БИФЭЗ-П-Н | БИНЭЗ-П-Н: Полное соответствие. Износостойкий нагревостойкий экранированный упрочненный герметичный провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: никелированная медь, экран, фторопласт. Отличие: заводские ТУ. | БКМЭЗ-П-Н: Высокое соответствие. Малогабаритный прочный нагревостойкий экранированный кабель с заполнением. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: никелированная жила. Отличие: компактность. | МС 26-15 (ЭЗП): Техническое соответствие. Прочный монтажный нагревостойкий экранированный провод с заполнением. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: фторопластовая база. Отличие: промышленное исполнение. | БПДОЭЗ-П-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий упрочненный экранированный провод с герметизацией. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: никелированная медь. Отличие: радиационная сшивка. | БИФЭЗ-П-Н-600: Полное соответствие. Прочная нагревостойкая экранированная герметичная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: напряжение. | БИФЭЗнг(А)-П-Н: Улучшенное соответствие. Отличие: пожаробезопасная оболочка поверх экрана и герметика. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: термомеханические свойства. | БИНЭЗ-П-Н-600: Высокое соответствие. Актуальный износостойкий нагревостойкий герметичный аналог 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. | МС 16-12 (ЗП): Техническое соответствие. Посеребренная жила с усиленной изоляцией, экраном и заполнением. Бюджет: дороже на 22%. Сходство: нагревостойкость. Отличие: класс покрытия жилы. | БИФЭЗ-П-Н-1000: Соответствие по конструкции. Прочная нагревостойкая экранированная герметичная версия на 1000В. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: конструкция. | БИФЭЗ-П-Н (мод. 2026): Полное соответствие. Текущий стандарт для экстремальных условий с ЭМС защитой и герметизацией. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь.
БК 35-1298 | БК 35-1298 (ТУ 2026): Полное соответствие. Обновленный стандарт бортового кабеля. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: актуализированные ТУ завода. | БИФ: Высокое соответствие. Кабель бортовой износостойкий с фторопластовой изоляцией. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения в авиации. Отличие: технология наложения изоляции. | БИН: Высокое соответствие. Износостойкий аналог с медной луженой жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: термостойкость. Отличие: индекс износостойкости. | МС 26-11: Техническое соответствие. Монтажный провод с фторопластовой изоляцией. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: отсутствие внешнего защитного авиационного слоя. | БКМ: Техническое соответствие. Малогабаритный бортовой кабель. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: назначение. Отличие: уменьшенный внешний диаметр. | БПДО: Техническое соответствие. Бортовой провод с радиационно-сшитой изоляцией. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: гибкость. Отличие: материал диэлектрика (ПЭ/полиамид). | БИФ-600: Соответствие по конструкции. Версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы жил. Отличие: толщина изоляционного слоя. | БИН-600: Высокое соответствие. Актуальный износостойкий авиационный провод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: заводские ТУ. | МСТП: Техническое соответствие. Монтажный термостойкий провод. Бюджет: на 20% дешевле. Сходство: медная жила. Отличие: ниже механическая прочность. | БК 35-1298нг(А): Улучшенное соответствие. Отличие: оболочка из негорючего состава. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: основная конструкция.
БК 36-1311 | БК 36-1311 (ТУ 2026): Полное соответствие. Стандартная модель текущего года. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы жилы и изоляции. Отличие: обновленные требования контроля. | БИФ-Н: Высокое соответствие. Нагревостойкий бортовой провод с никелированной жилой. Бюджет: сопоставим. Сходство: термостойкость. Отличие: технология изготовления. | БИН-Н: Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий аналог. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь. Отличие: параметры истирания. | МС 26-15: Техническое соответствие. Нагревостойкий монтажный провод. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопластовая база. Отличие: отсутствие авиационной оплетки. | БКМ-Н: Техническое соответствие. Малогабаритный нагревостойкий кабель. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: температурный режим. Отличие: габариты. | БПДО-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: работа до +200°С. Отличие: ПЭ-изоляция. | БИФ-Н-600: Соответствие по конструкции. Нагревостойкая версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь. Отличие: напряжение. | БИН-Н-600: Высокое соответствие. Современный нагревостойкий авиационный провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-15: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой (высший класс). Бюджет: дороже на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: покрытие жилы. | БК 36-1311нг(А): Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий вариант. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БК 36-1312 | БК 36-1312 (ТУ 2026): Полное соответствие. Базовая модель бортового кабеля в 2026 году. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: сертификация. | БИФЭ: Высокое соответствие. Экранированный износостойкий провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и фторопласта. Отличие: способ наложения экрана. | БИНЭ: Высокое соответствие. Экранированный износостойкий авиационный аналог. Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила и экран. Отличие: параметры ЭМС. | МС 26-12: Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: отсутствие защитного авиационного лака. | БКМЭ: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный кабель. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: назначение. Отличие: компактность. | БПДОЭ: Техническое соответствие. Экранированный провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: наличие оплетки. Отличие: материал диэлектрика. | БИФЭ-600: Соответствие по конструкции. Экранированная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: электрическая прочность. | БИНЭ-600: Высокое соответствие. Актуальный экранированный авиапровод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ изготовителя. | МГТФЭ: Базовое соответствие. Монтажный гибкий термостойкий экран. Бюджет: на 30% дешевле. Сходство: фторопласт. Отличие: низкая износостойкость. | БК 36-1312нг(А): Улучшенное соответствие. Экранированный негорючий бортовой кабель. Бюджет: дороже на 6%. Сходство: материалы.
БК 36-1399 | БК 36-1399 (ТУ 2026): Полное соответствие. Специфическая модель для систем управления 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: актуальные ТУ. | БИФЭ-Н: Высокое соответствие. Экранированный нагревостойкий провод с никелированной жилой. Бюджет: сопоставим. Сходство: термостойкость и ЭМС. Отличие: марка фторопласта. | БИНЭ-Н: Высокое соответствие. Экранированный износостойкий нагревостойкий аналог. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь и экран. Отличие: заводские испытания. | МС 26-12 (Н): Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный провод. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа при +250°С. Отличие: отсутствие авиационной износостойкости. | БКМЭ-Н: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: ЭМС и температура. Отличие: диаметр. | БПДОЭ-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: ПЭ изоляция. | БИФЭ-Н-600: Соответствие по конструкции. Нагревостойкая экранированная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: напряжение. | БИНЭ-Н-600: Высокое соответствие. Современный экранированный нагревостойкий авиапровод. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-12: Техническое соответствие. Экранированный провод с посеребренной жилой. Бюджет: дороже на 25%. Сходство: работа в экстремальных условиях. Отличие: тип покрытия. | БК 36-1399нг(А): Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий экранированный кабель. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: конструкция.
БК 36-1411 | БК 36-1411 (ТУ 2026): Полное соответствие. Основной стандарт бортового кабеля на 2026 год. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: актуализированный номер ТУ. | БИФ-Н: Высокое соответствие. Нагревостойкий износостойкий провод с никелированной медной жилой. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: технология наложения защитного лака. | БИН-Н: Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий аналог с никелированной жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: термостойкость до +250°С. Отличие: индекс износостойкости. | МС 26-15: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий провод повышенной прочности. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопласт 4Д и никелированная медь. Отличие: отсутствие авиационной износостойкой оплетки. | БКМ-Н: Техническое соответствие. Малогабаритный нагревостойкий кабель. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: температурный режим. Отличие: уменьшенные габариты и вес. | БПДО-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: никелированная жила. Отличие: изоляция из ПЭ и полиамида. | БИФ-Н-600: Соответствие по конструкции. Нагревостойкая версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь. Отличие: толщина диэлектрика. | БИН-Н-600: Высокое соответствие. Современный износостойкий авиапровод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ завода. | МС 16-15: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой (высший класс). Бюджет: дороже на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: тип покрытия жилы. | БК 36-1411нг(А): Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий вариант. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БК 36-1412 | БК 36-1412 (ТУ 2026): Полное соответствие. Базовая экранированная модель 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и экран. Отличие: регистрация ТУ. | БИФЭ-Н: Высокое соответствие. Экранированный нагревостойкий провод с никелированной жилой. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и фторопласта. Отличие: плотность плетения экрана. | БИНЭ-Н: Высокое соответствие. Экранированный износостойкий авиационный аналог. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь и экран. Отличие: параметры ЭМС. | МС 26-12 (Н): Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный провод. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа при +250°С. Отличие: отсутствие внешнего авиационного защитного слоя. | БКМЭ-Н: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: ЭМС и температура. Отличие: диаметр. | БПДОЭ-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: наличие оплетки. Отличие: материал диэлектрика. | БИФЭ-Н-600: Соответствие по конструкции. Нагревостойкая экранированная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: электрическая прочность. | БИНЭ-Н-600: Высокое соответствие. Актуальный экранированный авиапровод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ изготовителя. | МС 16-12: Техническое соответствие. Экранированный провод с посеребренной жилой. Бюджет: дороже на 25%. Сходство: термостойкость. Отличие: тип покрытия. | БК 36-1412нг(А): Улучшенное соответствие. Экранированный негорючий нагревостойкий кабель. Бюджет: дороже на 6%. Сходство: материалы.
БК 36-2311 | БК 36-2311 (ТУ 2026): Полное соответствие. Двухжильная версия бортового кабеля 2026. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: ТУ производителя. | БИФ-Н 2х...: Высокое соответствие. Двухжильный нагревостойкий провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция жил. Отличие: общая скрутка. | БИН-Н 2х...: Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий аналог (2 жилы). Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь. Отличие: параметры гибкости. | МС 26-15 2х...: Техническое соответствие. Монтажный двухжильный провод. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: термостойкость. Отличие: отсутствие авиационной защиты. | БКМ-Н 2х...: Техническое соответствие. Малогабаритный двухжильный нагревостойкий кабель. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: температурный режим. Отличие: габариты. | БПДО-Н 2х...: Техническое соответствие. Двухжильный провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: тип изоляции. | БИФ-Н-600 2х...: Соответствие по конструкции. Версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь. Отличие: напряжение. | БИН-Н-600 2х...: Высокое соответствие. Современный двухжильный авиапровод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-15 2х...: Техническое соответствие. Двухжильный провод с посеребренной жилой. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: качество диэлектрика. Отличие: покрытие жилы. | БК 36-2311нг(А): Улучшенное соответствие. Двухжильный негорючий вариант. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БК 36-2312 | БК 36-2312 (ТУ 2026): Полное соответствие. Двухжильный экранированный кабель 2026. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: сертификация ТУ. | БИФЭ-Н 2х...: Высокое соответствие. Экранированный двухжильный нагревостойкий провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана. Отличие: марка фторопласта. | БИНЭ-Н 2х...: Высокое соответствие. Экранированный износостойкий аналог (2 жилы). Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь и экран. Отличие: ЭМС характеристики. | МС 26-12 2х...: Техническое соответствие. Монтажный экранированный двухжильный провод. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа при +250°С. Отличие: отсутствие авиационной оплетки. | БКМЭ-Н 2х...: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный кабель (2 жилы). Бюджет: дороже на 8%. Сходство: компактность. Отличие: диаметр. | БПДОЭ-Н 2х...: Техническое соответствие. Двухжильный экранированный провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: ПЭ изоляция. | БИФЭ-Н-600 2х...: Соответствие по конструкции. Экранированная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: напряжение. | БИНЭ-Н-600 2х...: Высокое соответствие. Актуальный экранированный авиапровод 2х... 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-12 2х...: Техническое соответствие. Экранированный провод с посеребренной жилой (2 жилы). Бюджет: дороже на 25%. Сходство: работа в экстремальных условиях. Отличие: тип покрытия. | БК 36-2312нг(А): Улучшенное соответствие. Двухжильный негорючий экранированный кабель. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: конструкция.
БК 36-2411 | БК 36-2411 (ТУ 2026): Полное соответствие. Основной стандарт двухжильного бортового кабеля на 2026 год. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, фторопласт. Отличие: актуализированный номер ТУ. | БИФ-Н 2х...: Высокое соответствие. Нагревостойкий износостойкий провод с никелированными жилами. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: технология наложения защитного лака. | БИН-Н 2х...: Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий аналог с никелированной жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: термостойкость до +250°С. Отличие: индекс износостойкости. | МС 26-15 2х...: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий двухжильный провод. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопласт 4Д и никелированная медь. Отличие: отсутствие авиационной износостойкой оплетки. | БКМ-Н 2х...: Техническое соответствие. Малогабаритный нагревостойкий кабель (2 жилы). Бюджет: дороже на 7%. Сходство: температурный режим. Отличие: уменьшенные габариты и вес. | БПДО-Н 2х...: Техническое соответствие. Нагревостойкий провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: никелированная жила. Отличие: изоляция из ПЭ и полиамида. | БИФ-Н-600 2х...: Соответствие по конструкции. Нагревостойкая версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы жил. Отличие: толщина диэлектрика. | БИН-Н-600 2х...: Высокое соответствие. Современный износостойкий авиапровод 2026 (2 жилы). Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ завода. | МС 16-15 2х...: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой (высший класс). Бюджет: дороже на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: тип покрытия жилы. | БК 36-2411нг(А): Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий двухжильный вариант. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БК 36-2412 | БК 36-2412 (ТУ 2026): Полное соответствие. Двухжильный экранированный кабель 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и экран. Отличие: регистрация ТУ. | БИФЭ-Н 2х...: Высокое соответствие. Экранированный нагревостойкий провод с никелированными жилами. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и фторопласта. Отличие: плотность плетения экрана. | БИНЭ-Н 2х...: Высокое соответствие. Экранированный износостойкий авиационный аналог (2 жилы). Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь и экран. Отличие: параметры ЭМС. | МС 26-12 (Н) 2х...: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный двухжильный провод. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа при +250°С. Отличие: отсутствие внешнего авиационного защитного слоя. | БКМЭ-Н 2х...: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель (2 жилы). Бюджет: дороже на 8%. Сходство: ЭМС и температура. Отличие: диаметр. | БПДОЭ-Н 2х...: Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: наличие оплетки. Отличие: материал диэлектрика. | БИФЭ-Н-600 2х...: Соответствие по конструкции. Нагревостойкая экранированная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: электрическая прочность. | БИНЭ-Н-600 2х...: Высокое соответствие. Актуальный экранированный авиапровод 2026 (2 жилы). Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ изготовителя. | МС 16-12 2х...: Техническое соответствие. Экранированный провод с посеребренной жилой (2 жилы). Бюджет: дороже на 25%. Сходство: термостойкость. Отличие: тип покрытия. | БК 36-2412нг(А): Улучшенное соответствие. Двухжильный экранированный негорючий нагревостойкий кабель. Бюджет: дороже на 6%. Сходство: материалы.
БК 37-132 | БК 37-132 (ТУ 2026): Полное соответствие. Одножильный бортовой кабель с посеребренной жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ производителя. | БИФ 1х...: Высокое соответствие. Износостойкий провод с посеребренной/луженой жилой. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: технология изготовления внешнего слоя. | БИН 1х...: Высокое соответствие. Износостойкий авиационный аналог. Бюджет: идентичен. Сходство: работа в агрессивных средах. Отличие: параметры гибкости. | МС 16-11: Техническое соответствие. Монтажный провод с посеребренной жилой и фторопластом. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: термостойкость. Отличие: отсутствие авиационной износостойкой защиты. | БКМ 1х...: Техническое соответствие. Малогабаритный кабель (1 жила). Бюджет: дороже на 7%. Сходство: температурный режим. Отличие: габариты. | БПДО 1х...: Техническое соответствие. Бортовой провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: тип изоляции (ПЭ). | БИФ-600 1х...: Соответствие по конструкции. Версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная/луженая медь. Отличие: напряжение. | БИН-600 1х...: Высокое соответствие. Современный одножильный авиапровод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-13: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой повышенной гибкости. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: качество диэлектрика. Отличие: класс жилы. | БК 37-132нг(А): Улучшенное соответствие. Одножильный негорючий вариант. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БК 37-1410 | БК 37-1412 (ТУ 2026): Полное соответствие. Экранированный нагревостойкий кабель 2026. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная жила, экран. Отличие: сертификация ТУ. | БИФЭ-Н 1х...: Высокое соответствие. Экранированный нагревостойкий провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана. Отличие: марка фторопласта. | БИНЭ-Н 1х...: Высокое соответствие. Экранированный износостойкий аналог (1 жила). Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная/никелированная медь и экран. Отличие: ЭМС характеристики. | МС 16-12 1х...: Техническое соответствие. Монтажный экранированный одножильный провод. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа при +250°С. Отличие: отсутствие авиационной оплетки. | БКМЭ-Н 1х...: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный кабель (1 жила). Бюджет: дороже на 8%. Сходство: компактность. Отличие: диаметр. | БПДОЭ-Н 1х...: Техническое соответствие. Экранированный провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: ПЭ изоляция. | БИФЭ-Н-600 1х...: Соответствие по конструкции. Экранированная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: напряжение. | БИНЭ-Н-600 1х...: Высокое соответствие. Актуальный экранированный авиапровод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 26-12 1х...: Техническое соответствие. Экранированный провод с никелированной жилой. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: работа в экстремальных условиях. Отличие: тип покрытия жилы. | БК 37-1412нг(А): Улучшенное соответствие. Негорючий экранированный нагревостойкий кабель. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: конструкция.
БК 37-142 | БК 37-142 (ТУ 2026): Полное соответствие. Основной стандарт одножильного бортового кабеля на 2026 год. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: актуализированный номер ТУ. | БИФ: Высокое соответствие. Кабель бортовой износостойкий с посеребренной жилой. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: технология наложения защитного лака. | БИН: Высокое соответствие. Износостойкий авиационный аналог с посеребренной жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: работа в агрессивных средах. Отличие: индекс износостойкости. | МС 16-11: Техническое соответствие. Монтажный провод с посеребренной жилой. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопласт 4Д и серебро. Отличие: отсутствие авиационной износостойкой оплетки. | БКМ: Техническое соответствие. Малогабаритный бортовой кабель (1 жила). Бюджет: дороже на 7%. Сходство: температурный режим. Отличие: уменьшенные габариты и вес. | БПДО: Техническое соответствие. Бортовой провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: посеребренная жила. Отличие: изоляция из ПЭ и полиамида. | БИФ-600: Соответствие по конструкции. Версия на 600В с посеребренной жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина диэлектрика. | БИН-600: Высокое соответствие. Современный износостойкий авиапровод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ завода. | МС 16-13: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой повышенной гибкости. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: качество диэлектрика. Отличие: класс жилы. | БК 37-142нг(А): Улучшенное соответствие. Одножильный негорючий вариант. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БК 37-1499 | БК 37-1499 (ТУ 2026): Полное соответствие. Экранированная модель 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная жила, экран, фторопласт. Отличие: регистрация ТУ. | БИФЭ: Высокое соответствие. Экранированный износостойкий провод с посеребренной жилой. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и фторопласта. Отличие: плотность плетения экрана. | БИНЭ: Высокое соответствие. Экранированный износостойкий авиационный аналог. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь и экран. Отличие: параметры ЭМС. | МС 16-12: Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод с посеребренной жилой. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа при +200°С. Отличие: отсутствие внешнего авиационного защитного слоя. | БКМЭ: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный кабель (1 жила). Бюджет: дороже на 8%. Сходство: ЭМС и температура. Отличие: диаметр. | БПДОЭ: Техническое соответствие. Экранированный провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: наличие оплетки. Отличие: материал диэлектрика. | БИФЭ-600: Соответствие по конструкции. Экранированная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: электрическая прочность. | БИНЭ-600: Высокое соответствие. Актуальный экранированный авиапровод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ изготовителя. | МС 16-12 (у): Техническое соответствие. Экранированный провод с усиленной изоляцией. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: термостойкость. Отличие: тип защитного лака. | БК 37-1499нг(А): Улучшенное соответствие. Экранированный негорючий кабель. Бюджет: дороже на 6%. Сходство: материалы.
БК 37-232 | БК 37-232 (ТУ 2026): Полное соответствие. Двухжильная модель 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: ТУ производителя. | БИФ 2х...: Высокое соответствие. Двухжильный износостойкий провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция жил. Отличие: технология изготовления внешнего слоя. | БИН 2х...: Высокое соответствие. Двухжильный авиационный аналог. Бюджет: идентичен. Сходство: работа в агрессивных средах. Отличие: параметры гибкости. | МС 16-11 2х...: Техническое соответствие. Монтажный двухжильный провод с посеребренными жилами. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: термостойкость. Отличие: отсутствие авиационной износостойкой защиты. | БКМ 2х...: Техническое соответствие. Малогабаритный двухжильный кабель. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: температурный режим. Отличие: габариты. | БПДО 2х...: Техническое соответствие. Двухжильный провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: тип изоляции (ПЭ). | БИФ-600 2х...: Соответствие по конструкции. Версия на 600В (2 жилы). Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь. Отличие: напряжение. | БИН-600 2х...: Высокое соответствие. Современный двухжильный авиапровод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-13 2х...: Техническое соответствие. Двухжильный провод повышенной гибкости. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: качество диэлектрика. Отличие: класс жилы. | БК 37-232нг(А): Улучшенное соответствие. Двухжильный негорючий вариант. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БКЭ 37-132 | БКЭ 37-132 (ТУ 2026): Полное соответствие. Экранированный кабель с посеребренной жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: сертификация ТУ. | БИФЭ 1х...: Высокое соответствие. Экранированный износостойкий провод. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и фторопласта. Отличие: марка фторопласта. | БИНЭ 1х...: Высокое соответствие. Экранированный износостойкий аналог. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь и экран. Отличие: ЭМС характеристики. | МС 16-12 1х...: Техническое соответствие. Монтажный экранированный одножильный провод. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа при +200°С. Отличие: отсутствие авиационной оплетки. | БКМЭ 1х...: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный кабель. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: компактность. Отличие: диаметр. | БПДОЭ 1х...: Техническое соответствие. Экранированный провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: ПЭ изоляция. | БИФЭ-600 1х...: Соответствие по конструкции. Экранированная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: напряжение. | БИНЭ-600 1х...: Высокое соответствие. Актуальный экранированный авиапровод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-12 (мод): Техническое соответствие. Экранированный провод с улучшенной оплеткой. Бюджет: сопоставим. Сходство: работа в экстремальных условиях. Отличие: плотность экрана. | БКЭ 37-132нг(А): Улучшенное соответствие. Негорючий экранированный кабель. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: конструкция.
БКЭаО 36-1312 | БКЭаО 36-1312 (ТУ 2026): Полное соответствие. Основной стандарт экранированного кабеля в оболочке на 2026 год. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция «аО» (в оболочке). Отличие: обновленный номер ТУ. | БИФЭ-Н (в шланге): Высокое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с дополнительной защитной трубкой. Бюджет: сопоставим. Сходство: никелированная жила, фторопласт. Отличие: технология наложения внешней оболочки. | БИНЭ-Н (в шланге): Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий экранированный аналог с внешней защитой. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, экран. Отличие: параметры износостойкости. | МС 26-12 (Н) с оболочкой: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный провод с защитным слоем. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: промышленное исполнение. | БКМЭ-Н (аО): Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: наличие защитного покрова поверх экрана. Отличие: диаметр. | БПДОЭ-Н (в оболочке): Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой и внешним слоем. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: экран. Отличие: ПЭ изоляция. | БИФЭ-Н-600 (аО): Соответствие по конструкции. Нагревостойкая экранированная версия в оболочке на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина диэлектрика. | БИНЭ-Н-600 (аО): Высокое соответствие. Современный экранированный авиапровод в оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ завода. | МС 16-12 с оболочкой: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой и экраном в защите. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: тип покрытия жилы. | БКЭаО 36-1312нг(А): Улучшенное соответствие. Экранированный негорючий вариант в оболочке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БКЭаО 36-1412 | БКЭаО 36-1412 (ТУ 2026): Полное соответствие. Стандарт 2026 года для нагревостойких систем в оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, экран, внешняя оболочка. Отличие: регистрация ТУ. | БИФЭ-Н (аО): Высокое соответствие. Экранированный нагревостойкий провод в защитной оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и фторопласта. Отличие: плотность плетения экрана. | БИНЭ-Н (аО): Высокое соответствие. Экранированный износостойкий авиационный аналог в оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь и экран. Отличие: ЭМС характеристики. | МС 26-15 (Э) с защитой: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный провод в дополнительной оболочке. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа при +250°С. Отличие: назначение. | БКМЭ-Н (аО) мод.14: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: компактность. Отличие: габариты. | БПДОЭ-Н (аО): Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой в защите. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: диэлектрик. | БИФЭ-Н-600 (аО) мод.14: Соответствие по конструкции. Нагревостойкая экранированная версия в оболочке на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: напряжение. | БИНЭ-Н-600 (аО) мод.14: Высокое соответствие. Актуальный экранированный авиапровод в оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-12 (аО): Техническое соответствие. Экранированный провод с посеребренной жилой в оболочке. Бюджет: дороже на 25%. Сходство: работа в экстремальных условиях. Отличие: тип покрытия жилы. | БКЭаО 36-1412нг(А): Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий экранированный кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 6%. Сходство: конструкция.
БКЭаО 36-2312 | БКЭаО 36-2312 (ТУ 2026): Полное соответствие. Двухжильный экранированный кабель в общей оболочке 2026. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция (2 жилы, экран, оболочка). Отличие: ТУ производителя. | БИФЭ-Н 2х... (аО): Высокое соответствие. Двухжильный нагревостойкий провод в экране и оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция жил. Отличие: технология скрутки. | БИНЭ-Н 2х... (аО): Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий аналог (2 жилы) в экране и оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь. Отличие: гибкость. | МС 26-15 2х... (Э) с защитой: Техническое соответствие. Монтажный двухжильный экранированный провод в оболочке. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: термостойкость. Отличие: отсутствие авиационной защиты. | БКМЭ-Н 2х... (аО): Техническое соответствие. Малогабаритный двухжильный экранированный кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: температурный режим. Отличие: диаметр. | БПДОЭ-Н 2х... (аО): Техническое соответствие. Двухжильный экранированный провод с радиационной сшивкой в оболочке. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: тип изоляции. | БИФЭ-Н-600 2х... (аО): Соответствие по конструкции. Версия на 600В (2 жилы) в экране и оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь. Отличие: напряжение. | БИНЭ-Н-600 2х... (аО): Высокое соответствие. Современный двухжильный авиапровод в экране и оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-15 2х... (Э) с оболочкой: Техническое соответствие. Двухжильный провод с посеребренной жилой в экране и защите. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: качество диэлектрика. Отличие: покрытие жилы. | БКЭаО 36-2312нг(А): Улучшенное соответствие. Двухжильный негорючий экранированный вариант в оболочке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БКЭаО 36-2412 | БКЭаО 36-2412 (ТУ 2026): Полное соответствие конструкции и материалов. Основной стандарт двухжильного экранированного кабеля в оболочке на 2026 год. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, фторопласт. Отличие: актуализированный номер ТУ. | БИФЭ-Н (аО) 2х...: Высокое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с дополнительной защитной трубкой (аО). Бюджет: сопоставим. Сходство: никелированная жила, фторопласт. Отличие: технология наложения внешней оболочки. | БИНЭ-Н (аО) 2х...: Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий экранированный аналог с внешней защитой. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, экран. Отличие: параметры износостойкости оболочки. | МС 26-12 (Н) 2х... с оболочкой: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный двухжильный провод с защитным слоем. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: промышленное (не авиационное) исполнение. | БКМЭ-Н (аО) 2х...: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: наличие защитного покрова поверх экрана. Отличие: меньший внешний диаметр. | БПДОЭ-Н (аО) 2х...: Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой и внешним слоем. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: наличие экрана. Отличие: ПЭ изоляция вместо фторопласта. | БИФЭ-Н-600 (аО) 2х...: Соответствие по конструкции. Нагревостойкая экранированная версия в оболочке на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы жил. Отличие: толщина диэлектрика. | БИНЭ-Н-600 (аО) 2х...: Высокое соответствие. Современный двухжильный экранированный авиапровод в оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ завода. | МС 16-12 2х... с оболочкой: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой и экраном в защите. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: тип покрытия жилы (серебро вместо никеля). | БКЭаО 36-2412нг(А): Улучшенное соответствие. Экранированный негорючий двухжильный вариант в оболочке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность оболочки.
БКЭО 36-1311 | БКЭО 36-1311 (ТУ 2026): Полное соответствие. Основной стандарт экранированного облегченного кабеля в оболочке на 2026 год. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, фторопласт. Отличие: актуализированный регламент испытаний. | БИФЭ-Н (О): Высокое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод в облегченной защитной оболочке (О). Бюджет: сопоставим. Сходство: никелированная жила. Отличие: технология наложения защитного лака. | БИНЭ-Н (О): Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий экранированный авиационный аналог в оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь и экран. Отличие: параметры ЭМС. | МС 26-15 (Э) с защитой: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный провод в дополнительной тонкой оболочке. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа при +250°С. Отличие: отсутствие авиационной оплетки. | БКМЭ-Н (О): Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: компактность. Отличие: габариты и вес. | БПДОЭ-Н (О): Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой в защите. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: наличие оплетки. Отличие: материал диэлектрика (ПЭ). | БИФЭ-Н-600 (О): Соответствие по конструкции. Нагревостойкая экранированная версия в оболочке на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: электрическая прочность. | БИНЭ-Н-600 (О): Высокое соответствие. Актуальный экранированный авиапровод в оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы. Отличие: ТУ изготовителя. | МС 16-12 (О): Техническое соответствие. Экранированный провод с посеребренной жилой в оболочке. Бюджет: дороже на 25%. Сходство: работа в экстремальных условиях. Отличие: тип покрытия жилы. | БКЭО 36-1311нг(А): Улучшенное соответствие. Одножильный негорючий экранированный кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 6%. Сходство: материалы. Отличие: повышенная пожаробезопасность.
БКЭО 36-1411 | БКЭО 36-1411 (ТУ 2026): Полное соответствие. Стандарт 2026 года для нагревостойких систем в оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, экран, внешняя оболочка. Отличие: номер ТУ. | БИФЭ-Н (О) мод.14: Высокое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод в защитной оболочке повышенной прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: плотность плетения экрана. | БИНЭ-Н (О) мод.14: Высокое соответствие. Экранированный износостойкий авиационный аналог в оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь. Отличие: параметры истирания оболочки. | МС 26-12 (Н) с защитой О: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный провод в дополнительной оболочке. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа при +250°С. Отличие: отсутствие авиационной приемки. | БКМЭ-Н (О) мод.14: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: компактность. Отличие: диаметр. | БПДОЭ-Н (О) мод.14: Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой в защите. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: тип изоляции. | БИФЭ-Н-600 (О) мод.14: Соответствие по конструкции. Нагревостойкая экранированная версия в оболочке на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: напряжение. | БИНЭ-Н-600 (О) мод.14: Высокое соответствие. Актуальный экранированный авиапровод в оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-12 (Н) с оболочкой О: Техническое соответствие. Экранированный провод с посеребренной жилой в оболочке. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: тип покрытия жилы. | БКЭО 36-1411нг(А): Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий экранированный кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: конструкция. Отличие: пожаробезопасность.
БКЭО 37-132 | БКЭО 37-132 (ТУ 2026): Полное соответствие. Основной стандарт экранированного кабеля в оболочке на 2026 год. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция «ЭО» (в оболочке), посеребренная медь. Отличие: актуализированный номер ТУ. | БИФЭ (в шланге): Высокое соответствие. Износостойкий экранированный провод с дополнительной защитной оболочкой. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: технология наложения внешней изоляции. | БИНЭ (в шланге): Высокое соответствие. Износостойкий экранированный авиационный аналог с внешней защитой. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь, экран. Отличие: параметры износостойкости. | МС 16-12 с оболочкой: Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод с защитным слоем. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопласт 4Д, посеребренная жила. Отличие: промышленное исполнение. | БКМЭ (ЭО): Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: наличие защитного покрова поверх экрана. Отличие: диаметр. | БПДОЭ (в оболочке): Техническое соответствие. Экранированный провод с радиационной сшивкой и внешним слоем. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: экран. Отличие: ПЭ изоляция. | БИФЭ-600 (ЭО): Соответствие по конструкции. Экранированная версия в оболочке на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина диэлектрика. | БИНЭ-600 (ЭО): Высокое соответствие. Современный экранированный авиапровод в оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ завода. | МС 16-13 (ЭО): Техническое соответствие. Провод повышенной гибкости с экраном в защите. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: посеребренная медь. Отличие: класс жилы. | БКЭО 37-132нг(А): Улучшенное соответствие. Экранированный негорючий вариант в оболочке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БКЭО 37-1410 | БКЭО 37-1410 (ТУ 2026): Полное соответствие. Стандарт 2026 года для нагревостойких систем в оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная/посеребренная медь, экран, внешняя оболочка. Отличие: регистрация ТУ. | БИФЭ-Н (ЭО): Высокое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод в защитной оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и фторопласта. Отличие: плотность плетения экрана. | БИНЭ-Н (ЭО): Высокое соответствие. Экранированный износостойкий авиационный аналог в оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь и экран. Отличие: ЭМС характеристики. | МС 26-15 (Э) с защитой: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный провод в дополнительной оболочке. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа при +250°С. Отличие: назначение. | БКМЭ-Н (ЭО) мод.14: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: компактность. Отличие: габариты. | БПДОЭ-Н (ЭО): Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой в защите. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: диэлектрик. | БИФЭ-Н-600 (ЭО) мод.14: Соответствие по конструкции. Нагревостойкая экранированная версия в оболочке на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: напряжение. | БИНЭ-Н-600 (ЭО) мод.14: Высокое соответствие. Актуальный экранированный авиапровод в оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-12 (ЭО) нагрев: Техническое соответствие. Экранированный провод с посеребренной жилой в оболочке. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: работа в экстремальных условиях. Отличие: тип покрытия жилы. | БКЭО 37-1410нг(А): Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий экранированный кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 6%. Сходство: конструкция.
БКЭО 37-142 | БКЭО 37-142 (ТУ 2026): Полное соответствие. Одножильный экранированный кабель в общей оболочке 2026. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция (посеребренная жила, экран, оболочка). Отличие: ТУ производителя. | БИФЭ (ЭО) мод.142: Высокое соответствие. Экранированный провод в защитной оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция жилы. Отличие: технология скрутки. | БИНЭ (ЭО) мод.142: Высокое соответствие. Износостойкий авиационный аналог в экране и оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь. Отличие: гибкость. | МС 16-11 (Э) с защитой: Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод в оболочке. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: термостойкость. Отличие: отсутствие авиационной защиты. | БКМЭ (ЭО) мод.142: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: температурный режим. Отличие: диаметр. | БПДОЭ (ЭО) мод.142: Техническое соответствие. Экранированный провод с радиационной сшивкой в оболочке. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: тип изоляции. | БИФЭ-600 (ЭО) мод.142: Соответствие по конструкции. Версия на 600В в экране и оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь. Отличие: напряжение. | БИНЭ-600 (ЭО) мод.142: Высокое соответствие. Современный авиапровод в экране и оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-15 (Э) с оболочкой: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой в экране и защите. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: качество диэлектрика. Отличие: покрытие жилы. | БКЭО 37-142нг(А): Улучшенное соответствие. Негорючий экранированный вариант в оболочке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БКЭО 37-146 | БКЭО 37-146 (ТУ 2026): Полное соответствие. Основной стандарт одножильного экранированного кабеля в оболочке на 2026 год. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция «ЭО», посеребренная медь. Отличие: актуализированный регламент испытаний. | БИФЭ (в оболочке): Высокое соответствие. Износостойкий экранированный провод с дополнительной защитной трубкой. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: технология наложения внешней изоляции. | БИНЭ (в оболочке): Высокое соответствие. Износостойкий экранированный авиационный аналог с внешней защитой. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь, экран. Отличие: параметры износостойкости. | МС 16-12 с оболочкой: Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод с защитным слоем. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопласт 4Д, посеребренная жила. Отличие: промышленное исполнение. | БКМЭ (ЭО): Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: наличие защитного покрова поверх экрана. Отличие: меньший диаметр. | БПДОЭ (в оболочке): Техническое соответствие. Экранированный провод с радиационной сшивкой и внешним слоем. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: экран. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | БИФЭ-600 (ЭО): Соответствие по конструкции. Экранированная версия в оболочке на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина диэлектрика. | БИНЭ-600 (ЭО): Высокое соответствие. Современный экранированный авиапровод в оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ завода. | МС 16-13 (ЭО): Техническое соответствие. Провод повышенной гибкости с экраном в защите. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: посеребренная медь. Отличие: класс гибкости жилы. | БКЭО 37-146нг(А): Улучшенное соответствие. Экранированный негорючий вариант в оболочке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БКЭО 37-1499 | БКЭО 37-1499 (ТУ 2026): Полное соответствие. Экранированная модель в оболочке текущего года. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная жила, экран, фторопласт. Отличие: регистрация ТУ. | БИФЭ (ЭО): Высокое соответствие. Экранированный износостойкий провод с посеребренной жилой в оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и фторопласта. Отличие: плотность плетения экрана. | БИНЭ (ЭО): Высокое соответствие. Экранированный износостойкий авиационный аналог в защите. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь и экран. Отличие: параметры ЭМС. | МС 16-12 (О): Техническое соответствие. Монтажный экранированный провод с посеребренной жилой в оболочке. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа при +200°С. Отличие: отсутствие внешнего авиационного защитного слоя. | БКМЭ (ЭО) мод.99: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: ЭМС и температура. Отличие: диаметр. | БПДОЭ (О): Техническое соответствие. Экранированный провод с радиационной сшивкой в оболочке. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: наличие оплетки. Отличие: материал диэлектрика. | БИФЭ-600 (ЭО) мод.99: Соответствие по конструкции. Экранированная версия в оболочке на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: электрическая прочность. | БИНЭ-600 (ЭО) мод.99: Высокое соответствие. Актуальный экранированный авиапровод в оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ изготовителя. | МС 16-12 (у): Техническое соответствие. Экранированный провод с усиленной изоляцией в оболочке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: термостойкость. Отличие: тип защитного лака. | БКЭО 37-1499нг(А): Улучшенное соответствие. Экранированный негорючий кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 6%. Сходство: материалы.
БКЭО 37-246 | БКЭО 37-246 (ТУ 2026): Полное соответствие. Двухжильный экранированный кабель в общей оболочке 2026. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция (2 жилы, экран, оболочка). Отличие: ТУ производителя. | БИФЭ 2х... (О): Высокое соответствие. Двухжильный износостойкий провод в экране и оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция жил. Отличие: технология изготовления внешнего слоя. | БИНЭ 2х... (О): Высокое соответствие. Двухжильный авиационный аналог в экране и оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь. Отличие: гибкость. | МС 16-11 2х... (ЭО): Техническое соответствие. Монтажный двухжильный экранированный провод в оболочке. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: термостойкость. Отличие: отсутствие авиационной износостойкой защиты. | БКМЭ 2х... (О): Техническое соответствие. Малогабаритный двухжильный экранированный кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: температурный режим. Отличие: габариты. | БПДОЭ 2х... (О): Техническое соответствие. Двухжильный экранированный провод с радиационной сшивкой в оболочке. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: тип изоляции. | БИФЭ-600 2х... (ЭО): Соответствие по конструкции. Версия на 600В (2 жилы) в экране и оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь. Отличие: напряжение. | БИНЭ-600 2х... (ЭО): Высокое соответствие. Современный двухжильный авиапровод в экране и оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-13 2х... (ЭО): Техническое соответствие. Двухжильный провод повышенной гибкости в экране и защите. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: качество диэлектрика. Отличие: класс жилы. | БКЭО 37-246нг(А): Улучшенное соответствие. Двухжильный негорючий экранированный вариант в оболочке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БКЭпО 36-1311 | БКЭпО 36-1311 (ТУ 2026): Полное соответствие конструкции и материалов. Основной стандарт экранированного кабеля в оболочке на 2026 год. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, фторопласт. Отличие: актуализированный номер ТУ. | БИФЭ-Н (аО): Высокое соответствие. Нагревостойкий износостойкий провод с экраном и дополнительной защитной оболочкой. Бюджет: сопоставим. Сходство: никелированная жила, фторопласт. Отличие: технология наложения внешней изоляции. | БИНЭ-Н (аО): Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий экранированный аналог с внешней защитой. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, экран. Отличие: параметры износостойкости оболочки. | МС 26-12 (Н) с оболочкой: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный провод с защитным слоем. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: промышленное (не авиационное) исполнение. | БКМЭ-Н (ЭпО): Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: наличие защитного покрова поверх экрана. Отличие: меньший внешний диаметр. | БПДОЭ-Н (аО): Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой и внешним слоем. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: наличие экрана. Отличие: ПЭ изоляция вместо фторопласта. | БИФЭ-Н-600 (аО): Соответствие по конструкции. Нагревостойкая экранированная версия в оболочке на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы жил. Отличие: толщина диэлектрика. | БИНЭ-Н-600 (аО): Высокое соответствие. Современный экранированный авиапровод в оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ завода. | МС 16-12 с оболочкой: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой и экраном в защите. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: тип покрытия жилы (серебро вместо никеля). | БКЭпО 36-1311нг(А): Улучшенное соответствие. Экранированный негорючий вариант в оболочке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность оболочки.
БКЭпО 36-1411 | БКЭпО 36-1411 (ТУ 2026): Полное соответствие. Стандарт 2026 года для нагревостойких систем в оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, экран, внешняя оболочка. Отличие: регистрация ТУ. | БИФЭ-Н (ЭпО): Высокое соответствие. Экранированный нагревостойкий провод в защитной оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и фторопласта. Отличие: плотность плетения экрана. | БИНЭ-Н (ЭпО): Высокое соответствие. Экранированный износостойкий авиационный аналог в оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь и экран. Отличие: ЭМС характеристики. | МС 26-15 (Э) с защитой: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный провод в дополнительной оболочке. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: работа при +250°С. Отличие: назначение. | БКМЭ-Н (ЭпО) мод.14: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: компактность. Отличие: габариты. | БПДОЭ-Н (ЭпО): Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой в защите. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: диэлектрик. | БИФЭ-Н-600 (ЭпО) мод.14: Соответствие по конструкции. Нагревостойкая экранированная версия в оболочке на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: напряжение. | БИНЭ-Н-600 (ЭпО) мод.14: Высокое соответствие. Актуальный экранированный авиапровод в оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-12 (ЭпО): Техническое соответствие. Экранированный провод с посеребренной жилой в оболочке. Бюджет: дороже на 25%. Сходство: работа в экстремальных условиях. Отличие: тип покрытия жилы. | БКЭпО 36-1411нг(А): Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий экранированный кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 6%. Сходство: конструкция.
БКЭпО 36-2311 | БКЭпО 36-2311 (ТУ 2026): Полное соответствие. Двухжильный экранированный кабель в общей оболочке 2026. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция (2 жилы, экран, оболочка). Отличие: ТУ производителя. | БИФЭ-Н 2х... (ЭпО): Высокое соответствие. Двухжильный нагревостойкий провод в экране и оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция жил. Отличие: технология скрутки. | БИНЭ-Н 2х... (ЭпО): Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий аналог (2 жилы) в экране и оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь. Отличие: гибкость. | МС 26-15 2х... (Э) с защитой: Техническое соответствие. Монтажный двухжильный экранированный провод в оболочке. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: термостойкость. Отличие: отсутствие авиационной защиты. | БКМЭ-Н 2х... (ЭпО): Техническое соответствие. Малогабаритный двухжильный экранированный кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: температурный режим. Отличие: диаметр. | БПДОЭ-Н 2х... (ЭпО): Техническое соответствие. Двухжильный экранированный провод с радиационной сшивкой в оболочке. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: тип изоляции. | БИФЭ-Н-600 2х... (ЭпО): Соответствие по конструкции. Версия на 600В (2 жилы) в экране и оболочке. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь. Отличие: напряжение. | БИНЭ-Н-600 2х... (ЭпО): Высокое соответствие. Современный двухжильный авиапровод в экране и оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-15 2х... (Э) с оболочкой: Техническое соответствие. Двухжильный провод с посеребренной жилой в экране и защите. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: качество диэлектрика. Отличие: покрытие жилы. | БКЭпО 36-2311нг(А): Улучшенное соответствие. Двухжильный негорючий экранированный вариант в оболочке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БКЭпО 36-2411 | БКЭпО 36-2411 (ТУ 2026): Полное соответствие. Основной стандарт двухжильного экранированного кабеля в оболочке на 2026 год. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, фторопласт. Отличие: актуализированный номер ТУ. | БИФЭ-Н (аО) 2х: Высокое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с дополнительной защитной трубкой. Бюджет: сопоставим. Сходство: никелированная жила, фторопласт. Отличие: технология наложения внешней изоляции. | БИНЭ-Н (аО) 2х: Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий экранированный аналог с внешней защитой. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, экран. Отличие: параметры износостойкости. | МС 26-12 (Н) 2х с оболочкой: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий экранированный двухжильный провод с защитным слоем. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: промышленное исполнение. | БКМЭ-Н (ЭпО) 2х: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный нагревостойкий кабель в оболочке. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: наличие защитного покрова поверх экрана. Отличие: диаметр. | БПДОЭ-Н (аО) 2х: Техническое соответствие. Нагревостойкий экранированный провод с радиационной сшивкой и внешним слоем. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: экран. Отличие: ПЭ изоляция. | БИФЭ-Н-600 (аО) 2х: Соответствие по конструкции. Нагревостойкая экранированная версия в оболочке на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. Отличие: толщина диэлектрика. | БИНЭ-Н-600 (аО) 2х: Высокое соответствие. Современный экранированный авиапровод в оболочке 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ завода. | МС 16-12 2х с оболочкой: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой и экраном в защите. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: тип покрытия жилы серебром. | БКЭпО 36-2411нг(А): Улучшенное соответствие. Экранированный негорючий вариант в оболочке. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы. Отличие: пожаробезопасность.
БП 36-1399 | БП 36-1399 (ТУ 2026): Полное соответствие. Стандарт бортового провода 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: обновленные ТУ. | БИФ: Высокое соответствие. Кабель бортовой износостойкий с фторопластовой изоляцией. Бюджет: сопоставим. Сходство: область применения в авиации. Отличие: технология наложения слоев. | БИН: Высокое соответствие. Износостойкий аналог с медной луженой жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: термостойкость. Отличие: индекс износостойкости. | МС 26-11: Техническое соответствие. Монтажный провод с фторопластовой изоляцией. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: отсутствие внешнего защитного авиационного слоя. | БКМ: Техническое соответствие. Малогабаритный бортовой кабель. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: назначение. Отличие: уменьшенный внешний диаметр. | БПДО: Техническое соответствие. Бортовой провод с радиационно-сшитой изоляцией. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: гибкость. Отличие: материал диэлектрика (ПЭ). | БИФ-600: Соответствие по конструкции. Версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы жил. Отличие: толщина изоляционного слоя. | БИН-600: Высокое соответствие. Актуальный износостойкий авиационный провод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ завода. | МСТП: Техническое соответствие. Монтажный термостойкий провод. Бюджет: на 20% дешевле. Сходство: медная жила. Отличие: ниже механическая прочность. | БП 36-1399нг(А): Улучшенное соответствие. Бортовой негорючий вариант. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: основная конструкция.
БП 36-1499 | БП 36-1499 (ТУ 2026): Полное соответствие. Основной стандарт 2026 года для нагревостойких систем. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь, фторопласт. Отличие: номер ТУ. | БИФ-Н: Высокое соответствие. Нагревостойкий износостойкий провод с никелированной жилой. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: технология наложения защитного лака. | БИН-Н: Высокое соответствие. Износостойкий нагревостойкий аналог с никелированной жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: термостойкость до +250°С. Отличие: индекс износостойкости. | МС 26-15: Техническое соответствие. Монтажный нагревостойкий провод повышенной прочности. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: фторопласт 4Д. Отличие: отсутствие авиационной износостойкой оплетки. | БКМ-Н: Техническое соответствие. Малогабаритный нагревостойкий кабель. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: температурный режим. Отличие: уменьшенные габариты и вес. | БПДО-Н: Техническое соответствие. Нагревостойкий провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: никелированная жила. Отличие: изоляция из ПЭ. | БИФ-Н-600: Соответствие по конструкции. Нагревостойкая версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: никелированная медь. Отличие: толщина диэлектрика. | БИН-Н-600: Высокое соответствие. Современный износостойкий авиапровод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ завода. | МС 16-15: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой (высший класс). Бюджет: дороже на 20%. Сходство: термостойкость. Отличие: тип покрытия жилы. | БП 36-1499нг(А): Улучшенное соответствие. Нагревостойкий негорючий вариант. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы.
БП 37-1499 | БП 37-1499 (ТУ 2026): Полное соответствие. Одножильная модель 2026 года. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: регистрация ТУ. | БИФ 1х: Высокое соответствие. Износостойкий провод с посеребренной жилой. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: технология изготовления внешнего слоя. | БИН 1х: Высокое соответствие. Износостойкий авиационный аналог. Бюджет: идентичен. Сходство: работа в агрессивных средах. Отличие: параметры гибкости. | МС 16-11: Техническое соответствие. Монтажный провод с посеребренной жилой и фторопластом. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: термостойкость. Отличие: отсутствие авиационной износостойкой защиты. | БКМ 1х: Техническое соответствие. Малогабаритный кабель (1 жила). Бюджет: дороже на 7%. Сходство: температурный режим. Отличие: габариты. | БПДО 1х: Техническое соответствие. Бортовой провод с радиационной сшивкой. Бюджет: на 12% дешевле. Сходство: материалы жил. Отличие: тип изоляции (ПЭ). | БИФ-600 1х: Соответствие по конструкции. Версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: посеребренная медь. Отличие: напряжение. | БИН-600 1х: Высокое соответствие. Современный одножильный авиапровод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: ТУ. | МС 16-13: Техническое соответствие. Провод с посеребренной жилой повышенной гибкости. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: качество диэлектрика. Отличие: класс жилы. | БП 37-1499нг(А): Улучшенное соответствие. Одножильный негорючий вариант. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: материалы.
БПВЛ | БПВЛ (мод. 2026): Полное соответствие. Основной авиационный стандарт текущего года. Бюджет: идентичен. Сходство: луженая медь, ПВХ, оплетка. Отличие: обновленные ТУ. | БПВЛнг(А): Высокое соответствие. Отличие: ПВХ изоляция и лак оплетки не поддерживают горение. Бюджет: дороже на 5-7%. Сходство: конструкция. | БИН: Техническое соответствие. Износостойкий аналог. Отличие: фторопластовая изоляция вместо ПВХ. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: область применения в авиации. | БКМ: Техническое соответствие. Малогабаритный бортовой кабель. Отличие: меньший вес и диаметр. Бюджет: дороже на 8%. Сходство: медная луженая жила. | БПДО: Техническое соответствие. Отличие: изоляция из радиационно-сшитого ПЭ, отсутствие оплетки. Бюджет: сопоставим. Сходство: гибкость и износостойкость. | ПВЛТ: Базовое соответствие. Провод теплостойкий лакированный. Отличие: промышленное назначение вместо авиационного. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: медь, ПВХ, оплетка. | БПВЛ-600: Полное соответствие. Версия на номинальное напряжение 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: все конструктивные элементы. | МСТП: Техническое соответствие. Монтажный термостойкий провод. Отличие: отсутствие защитной оплетки. Бюджет: дешевле на 12%. Сходство: медная луженая жила. | ПВЛТ-1: Соответствие по конструкции. Версия на напряжение 1000В. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: наличие лакированной оплетки. | БПВЛ-М: Техническое соответствие. Модернизированная версия с улучшенным составом защитного лака. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция.
БПВЛА | БПВЛА (мод. 2026): Полное соответствие. Облегченный провод с алюминиевой жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: малый вес, ПВХ, оплетка. Отличие: ТУ завода. | БПВЛАнг(А): Высокое соответствие. Отличие: негорючее исполнение материалов. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: алюминиевая жила. | БИН-А: Техническое соответствие. Износостойкий облегченный провод. Отличие: фторопластовая изоляция. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: малый вес. | БКМ-А: Техническое соответствие. Малогабаритный алюминиевый кабель. Отличие: отсутствие хлопчатобумажной оплетки. Бюджет: дороже на 7%. Сходство: вес. | БПДО-А: Техническое соответствие. Алюминиевый провод с радиационной сшивкой. Отличие: тип диэлектрика. Бюджет: сопоставим. Сходство: авиационное назначение. | БПВЛА-600: Полное соответствие. Версия на 600В с облегченной жилой. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. | ПВЛА: Базовое соответствие. Упрощенная версия облегченного провода. Отличие: технические допуски. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: алюминий в оплетке. | БИН-А-600: Техническое соответствие. Облегченный износостойкий авиапровод 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: жила из алюминиевого сплава. | БПВЛА-М: Техническое соответствие. Модернизированная алюминиевая версия с усиленной оплеткой. Бюджет: сопоставим. Сходство: вес. | ПВЛА-1: Соответствие по конструкции. Версия на 1000В с алюминиевой жилой. Бюджет: дороже на 4%. Сходство: материалы.
БПВЛМ | БПВЛМ (мод. 2026): Полное соответствие. Малогабаритный бортовой провод в оплетке. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и габариты. Отличие: актуальные ТУ. | БПВЛМнг(А): Высокое соответствие. Отличие: ПВХ-нг изоляция. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: малогабаритность и наличие оплетки. | БКМ: Техническое соответствие. Кабель бортовой малогабаритный. Отличие: отсутствие лакированной оплетки. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь. | БИФМ: Техническое соответствие. Малогабаритный износостойкий провод. Отличие: фторопластовая изоляция. Бюджет: дороже на 12%. Сходство: компактность. | БПДО: Техническое соответствие. Бортовой провод с малым диаметром. Отличие: радиационная сшивка ПЭ. Бюджет: дешевле на 8%. Сходство: медная жила. | БПВЛМ-600: Полное соответствие. Версия на 600В для малых пространств. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. | МСТП: Базовое соответствие. Монтажный термостойкий провод. Отличие: ниже механическая стойкость оплетки. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: медь. | БПВЛМ-М: Техническое соответствие. Модернизированная версия 2026 года с повышенной гибкостью. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. | БКМ-нг: Техническое соответствие. Негорючий малогабаритный бортовой кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение. | БПВЛМ-250: Соответствие по конструкции. Низковольтная версия для цепей управления. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы.
БПВЛМЭ | БПВЛМЭ (мод. 2026): Полное соответствие. Экранированный малогабаритный провод в оплетке. Бюджет: идентичен. Сходство: медь, ПВХ, оплетка, экран. Отличие: номер ТУ. | БПВЛМЭнг(А): Высокое соответствие. Отличие: пожаробезопасное исполнение оболочки под экраном. Бюджет: дороже на 6%. Сходство: наличие экрана. | БКМЭ: Техническое соответствие. Малогабаритный экранированный кабель. Отличие: фторопласт вместо ПВХ, нет оплетки. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: ЭМС. | БИФМЭ: Техническое соответствие. Экранированный износостойкий провод. Отличие: работа при высоких температурах. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: экран. | БПДОЭ: Техническое соответствие. Экранированный провод с радиационной сшивкой. Отличие: отсутствие оплетки. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая жила. | БПВЛМЭ-600: Полное соответствие. Экранированная версия на 600В. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. | МГТФЭ: Базовое соответствие. Монтажный экранированный гибкий провод. Отличие: низкая износостойкость. Бюджет: значительно дешевле. Сходство: наличие экрана. | БПВЛМЭ-М: Техническое соответствие. Модернизированная экранированная версия 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. | БКМЭ-нг: Техническое соответствие. Негорючий малогабаритный экранированный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: назначение. | БПВЛМЭ-250: Соответствие по конструкции. Низковольтная экранированная версия. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы.
БПВЛС | БПВЛ: Соответствие конструкции и назначения. Бюджет: -10%. Сходство: медная луженая жила, ПВХ-изоляция, лакированная оплетка. Отличие: отсутствие в конструкции разделительного слоя из синтетических нитей (шелк). | БПВЛ-1: Соответствие материалам слоев. Бюджет: -15%. Сходство: медная жила, ПВХ, х/б оплетка. Отличие: упрощенная технология наложения изоляции по ТУ завода. | БПВЛ-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные жила, изоляция и оплетка. Отличие: антисептическая пропитка оплетки (допустима для всех условий эксплуатации). | МГВЛ: Соответствие по гибкости и защитной оболочке. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, наличие лакированной оплетки. Отличие: отсутствие внутреннего шелкового слоя, иные массогабаритные показатели. | БПВЛА (с пересчетом сечения): Соответствие конструкции слоев. Бюджет: -30%. Сходство: ПВХ, лакированная оплетка. Отличие: алюминиевая жила вместо медной луженой. | БПВЛМ: Соответствие по материалам. Бюджет: +15%. Сходство: медная луженая жила, авиационное назначение. Отличие: малогабаритное исполнение (меньший диаметр). | ПВА: Соответствие по гибкости и изоляции. Бюджет: -45%. Сходство: медная многопроволочная жила, ПВХ. Отличие: отсутствие упрочняющей оплетки и лакового слоя. | ПГВА: Соответствие по классу гибкости жилы. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, ПВХ-изоляция. Отличие: общепромышленное автотракторное назначение. | БПДОУ: Соответствие по наличию оплетки и назначению. Бюджет: +25%. Сходство: медная жила, внешняя упрочняющая оплетка. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция вместо ПВХ. | МГШВ: Соответствие по гибкости. Бюджет: -35%. Сходство: медная луженая жила, нитяная оплетка. Отличие: изоляция ПВХ и шелк, отсутствие лакового покрытия оплетки.
БПВЛЭ | БПВЛСЭ: Соответствие по наличию экрана и назначению. Бюджет: +10%. Сходство: медная луженая жила, экран из медных проволок. Отличие: наличие дополнительного шелкового слоя под изоляцией. | БПВЛЭ-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные жила, изоляция, лакированная оплетка и экран. Отличие: тропическая защита оплетки. | БПВЛМЭ: Соответствие по конструкции и защите. Бюджет: +20%. Сходство: экран, ПВХ-изоляция, оплетка. Отличие: малогабаритная жила (более компактное исполнение). | МГШВЭ: Соответствие по экранированию и гибкости. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, внешний экран. Отличие: шелковая оплетка под экраном вместо хлопчатобумажной лакированной. | БПВЛАЭ (с пересчетом сечения): Соответствие конструкции. Бюджет: -25%. Сходство: наличие экрана, ПВХ, лакированная оплетка. Отличие: алюминиевая жила. | МЭШВ: Соответствие по защите от помех. Бюджет: -20%. Сходство: медная жила, ПВХ, экран. Отличие: отсутствие промежуточной нитяной оплетки под экраном. | БПДОУЭ: Соответствие по защите и упрочнению. Бюджет: +45%. Сходство: экран, упрочняющая оплетка. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция. | ПВЭ-3: Базовый экранированный аналог. Бюджет: -50%. Сходство: медная жила, экран. Отличие: отсутствие лакированной оплетки, общепромышленное применение. | БПВЛЭ-1: Соответствие ТУ завода. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы. Отличие: изменения в плотности плетения экрана по внутренним стандартам. | КУПЭВ (в части жилы): Соответствие по экранированию. Бюджет: +30%. Сходство: медная жила, ПВХ, экран. Отличие: многожильный кабель управления (используется при разделке).
БПГРЛ | БПГР: Соответствие по базовой конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, резиновая изоляция и оболочка. Отличие: отсутствие внешнего лакового покрытия (оплетки). | БПГРЛ-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные жила, резина и лакированная оплетка. Отличие: антисептическая защита. | КГ: Соответствие по гибкости и материалу изоляции. Бюджет: -30%. Сходство: медная жила 5 класса, резиновая оболочка. Отличие: отсутствие авиационной лакированной оплетки. | КПГ: Соответствие по области применения в подвижных механизмах. Бюджет: -20%. Сходство: полностью резиновая изоляция. Отличие: общепромышленное назначение, более высокий класс гибкости. | БПВЛ (с увеличенным сечением): Соответствие по внешней защите. Бюджет: -15%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо резиновой. | РПШ: Соответствие по конструкции «резина в резине». Бюджет: -25%. Сходство: медные гибкие жилы, резиновая изоляция. Отличие: отсутствие защитной лакированной оплетки. | КРПТ: Соответствие по материалам. Бюджет: -35%. Сходство: резиновая изоляция и оболочка. Отличие: общепромышленный стандарт, большие габариты. | КПГС: Соответствие по прочности. Бюджет: +10%. Сходство: резина, круглое сечение. Отличие: наличие силового сердечника в конструкции, отсутствие оплетки. | БПГР-1: Соответствие ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, резиновая смесь. Отличие: отсутствие лакированного слоя по упрощенному ТУ. | БПДОУ: Соответствие по упрочнению. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: облученный полиэтилен вместо резины.
БПДО | БПДО-Т: Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: +3%. Сходство: медная луженая жила, двухслойная изоляция из радиационно-модифицированного полиэтилена. Отличие: наличие антисептика в составе изоляции для защиты от грибка. | БПДОУ: Соответствие по внутренним слоям и назначению. Бюджет: +15%. Сходство: медная луженая жила, облученная изоляция. Отличие: наличие внешней упрочняющей оплетки из полиэфирных нитей. | БПД: Соответствие по материалу изоляции и области применения. Бюджет: -5%. Сходство: радиационно-модифицированный полиэтилен, медная жила. Отличие: однослойная изоляция повышенной толщины вместо двухслойной. | БПДО-1: Соответствие ТУ завода-изготовителя. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная конструкция и материалы. Отличие: незначительные допуски по внешнему диаметру согласно обновленным ТУ 2026 года. | БПВЛ: Соответствие по назначению в бортовых сетях. Бюджет: -20%. Сходство: медная луженая жила, авиационный стандарт. Отличие: изоляция из ПВХ с внешней лакированной оплеткой вместо облученного полиэтилена. | МС 16-13: Соответствие по термостойкости и гибкости. Бюджет: +60%. Сходство: медная жила, высокая надежность в авиации. Отличие: изоляция из фторопласта-4Д, отсутствие радиационной модификации полиэтилена. | МГВЛ: Соответствие по гибкости и монтажным свойствам. Бюджет: -15%. Сходство: медная многопроволочная жила, защитный слой. Отличие: изоляция ПВХ и лакированная хлопчатобумажная оплетка. | БПДОЭ (со снятым экраном): Полное соответствие внутренней структуры. Бюджет: +30%. Сходство: идентичная жила и облученная изоляция. Отличие: поставляется с экраном, который требует демонтажа для полного соответствия. | ПВ-3 (в авиационном исполнении): Соответствие по гибкости жилы. Бюджет: -45%. Сходство: медная многопроволочная жила, круглое сечение. Отличие: стандартная ПВХ изоляция, отсутствие радиационной стойкости. | МГШВ: Соответствие по гибкости и лужению жилы. Бюджет: -30%. Сходство: медная луженая жила 5 класса. Отличие: изоляция из ПВХ и полиэфирных нитей, ниже температурный предел.
БПДОА | БПДО: Полное соответствие по конструкции слоев и области применения. Бюджет: +25%. Сходство: радиационно-модифицированная изоляция, авиационное назначение. Отличие: жила из медных луженых проволок вместо алюминиевых. | БПДОА-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: алюминиевая жила, двухслойная изоляция. Отличие: антисептическая обработка материалов (допустима как замена в обычных условиях). | АСВЛ: Соответствие по материалу жилы и авиационному назначению. Бюджет: -10%. Сходство: алюминиевая жила, легкость. Отличие: изоляция ПВХ с лакированной оплеткой вместо облученного полиэтилена. | БПВЛА: Соответствие по алюминиевой жиле и применению в бортсетях. Бюджет: -15%. Сходство: алюминий, гибкость. Отличие: ПВХ изоляция и хлопчатобумажная оплетка, ниже термостойкость. | АПВА: Соответствие по материалу жилы. Бюджет: -30%. Сходство: алюминиевая многопроволочная жила. Отличие: упрощенная ПВХ изоляция, отсутствие радиационной модификации. | БПДА: Облегченный авиационный аналог. Бюджет: +10%. Сходство: алюминиевая жила, авиационный стандарт. Отличие: один слой изоляции повышенной прочности. | БПДОА-1: Соответствие ТУ завода. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий, двухслойная полиэтиленовая изоляция. Отличие: незначительные изменения в технологическом допуске диаметра. | АПГВА: Соответствие по гибкости жилы. Бюджет: -25%. Сходство: алюминий, круглое сечение. Отличие: автотракторное назначение, меньший температурный диапазон. | ПВА-А: Автомобильный алюминиевый провод. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевая жила. Отличие: ПВХ изоляция, отсутствие стойкости к авиационным спецжидкостям. | АПВ: Базовый монтажный провод. Бюджет: -50%. Сходство: алюминиевая жила. Отличие: жесткая жила, простая ПВХ изоляция, общепромышленное применение.
БПДОАЭ | БПДОА: Соответствие внутренней конструкции. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевая жила, двухслойная изоляция. Отличие: отсутствие внешнего экрана из медных луженых проволок. | БПДОЭ: Соответствие по конструкции и наличию экрана. Бюджет: +30%. Сходство: экран, модифицированная изоляция. Отличие: медная луженая жила вместо алюминиевой. | БПДОАЭ-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: алюминий, экран, модифицированная изоляция. Отличие: наличие антисептической защиты под оплеткой. | БПВЛАЭ: Соответствие по жиле и экранированию. Бюджет: -10%. Сходство: алюминиевая жила, медный экран. Отличие: ПВХ изоляция с оплеткой вместо облученного полиэтилена. | МСЭ 16-13 (с пересчетом сечения): Соответствие по защите. Бюджет: +100%. Сходство: наличие экрана, высокая стойкость. Отличие: фторопластовая изоляция, медная посеребренная жила. | МГШВЭ (алюминиевые спецзаказы): Соответствие по экрану. Бюджет: -5%. Сходство: гибкость, наличие экрана. Отличие: изоляция из ПВХ и шелка, ниже температурный порог. | БПВЛЭ (с алюминиевой жилой по спец-ТУ): Соответствие по защите. Бюджет: -15%. Сходство: алюминий, экран. Отличие: ПВХ изоляция, увеличенные массогабаритные характеристики. | АПГВАЭ: Соответствие по материалу жилы и экрану. Бюджет: -25%. Сходство: алюминий, экран. Отличие: предназначен для автомобилей, ниже радиационная стойкость. | БПДАЭ: Облегченный экранированный аналог. Бюджет: +15%. Сходство: алюминий, экран, авиационное применение. Отличие: однослойная изоляция жилы. | ПВЭ-А: Автомобильный экранированный алюминий. Бюджет: -35%. Сходство: алюминиевая жила, экран. Отличие: ПВХ изоляция, общепромышленная стойкость.
БПДОУ | БПДО: Соответствие базовой конструкции. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, радиационная изоляция. Отличие: отсутствие упрочняющей оплетки из полиэфирных нитей. | БПДО-Т: Соответствие по материалам. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, облученный полиэтилен. Отличие: отсутствие упрочняющего слоя, наличие тропической защиты. | БПВЛ: Соответствие по области применения и упрочнению. Бюджет: -20%. Сходство: наличие внешней оплетки, медная жила. Отличие: ПВХ изоляция вместо облученного полиэтилена. | МС 16-13: Соответствие по термостойкости и компактности. Бюджет: +70%. Сходство: медная жила, высокая прочность. Отличие: фторопластовая изоляция, отсутствие внешней нитяной оплетки. | БПДУ: Соответствие упрочненной конструкции. Бюджет: +10%. Сходство: авиационное назначение, усиленная оболочка. Отличие: использование иных полимерных композиций в изоляции. | ПВУ: Соответствие по усиленной конструкции жилы. Бюджет: -30%. Сходство: медная жила, повышенная прочность. Отличие: общепромышленное ПВХ исполнение. | БПДОУ-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные жила, изоляция и оплетка. Отличие: антисептическая пропитка нитей. | МГВЛ: Соответствие по гибкости и лакировке. Бюджет: -15%. Сходство: медная жила, лакированная поверхность. Отличие: ПВХ изоляция, меньшая радиационная стойкость. | МГШВ: Соответствие по гибкости. Бюджет: -25%. Сходство: медная луженая жила. Отличие: шелковая оплетка вместо полиэфирной, ПВХ изоляция. | БПВЛ-1: Соответствие авиационным стандартам. Бюджет: -18%. Сходство: медная жила, оплетка. Отличие: ПВХ изоляция, стандартная термостойкость (до 70-105С).
БПДОУЭ | БПДОЭ: Соответствие по материалам жилы и изоляции. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, облученный полиэтилен, экран. Отличие: отсутствие упрочняющей оплетки под экраном. | БПДОУЭ-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные жила, изоляция, оплетка и экран. Отличие: антисептическая защита нитей оплетки (допустимо для всех условий). | БПВЛЭ: Соответствие по упрочненной конструкции и экрану. Бюджет: -20%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка, экран. Отличие: ПВХ изоляция вместо радиационно-модифицированной. | МГШВЭ: Соответствие по гибкости и защите. Бюджет: -25%. Сходство: медная луженая жила, экран. Отличие: изоляция ПВХ и шелк вместо облученного полиэтилена. | МСЭ 16-13: Соответствие по термостойкости и экранированию. Бюджет: +80%. Сходство: экран, высокая надежность. Отличие: фторопластовая изоляция вместо полиэтилена. | КУПЭВ (в части жилы): Соответствие по экранированию. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, ПВХ, экран. Отличие: общепромышленное кабельное исполнение. | БПВЛЭ-1: Соответствие авиационным стандартам. Бюджет: -18%. Сходство: медная жила, оплетка, экран. Отличие: ПВХ изоляция, ниже радиационная стойкость. | МЭШВ: Соответствие по защите от помех. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ, экран. Отличие: отсутствие нитяной оплетки под экраном. | БПДУЭ: Соответствие усиленной конструкции. Бюджет: +12%. Сходство: авиационный стандарт, экран, упрочнение. Отличие: модифицированный состав полимерной изоляции. | ПВЭ-3: Соответствие по гибкости и экрану. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, ПВХ, экран. Отличие: отсутствие авиационной сертификации и оплетки.
БПДОЭ | БПДОУЭ: Соответствие по основным материалам. Бюджет: +20%. Сходство: медная луженая жила, модифицированная изоляция, экран. Отличие: наличие дополнительной упрочняющей оплетки под экраном. | БПДО: Соответствие внутренней конструкции. Бюджет: -25%. Сходство: идентичная жила и двухслойная радиационная изоляция. Отличие: отсутствие внешнего защитного экрана. | БПДОЭ-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные материалы и экран. Отличие: тропическая защита (полная заменяемость в 2026 году). | БПВЛЭ: Соответствие авиационному назначению и экрану. Бюджет: -15%. Сходство: медная жила, экран. Отличие: ПВХ изоляция с хлопчатобумажной оплеткой. | МГШВЭ: Соответствие по компактности и экранированию. Бюджет: -20%. Сходство: медная луженая жила, наличие экрана. Отличие: использование вискозного шелка в изоляции. | БПДАЭ: Соответствие по назначению. Бюджет: +10%. Сходство: авиационный экранированный провод. Отличие: облегченная однослойная изоляция повышенной прочности. | МСЭ 46-13: Соответствие по стойкости к помехам. Бюджет: +90%. Сходство: экран, медная жила. Отличие: фторопластовая изоляция, выше рабочий температурный предел. | МЭШВ: Соответствие по структуре «жила-изоляция-экран». Бюджет: -12%. Сходство: медная жила, ПВХ, экран. Отличие: общепромышленное применение, ниже стойкость к агрессивным средам. | ПВЭ-3: Базовый экранированный аналог. Бюджет: -45%. Сходство: медная жила, экран. Отличие: отсутствие авиационных допусков и радиационной модификации. | БПДОЭ-1: Соответствие ТУ завода-изготовителя. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы. Отличие: уточненные допуски по толщине изоляции.
БПЭО 37-1499 | БПЭО: Базовая модель без спецномера. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, комбинированная изоляция, оплетка. Отличие: отсутствие специфических требований по спецзаказу 37-1499. | БПЭО-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные слои и материалы. Отличие: антисептическая обработка оплетки. | БПВЛ: Соответствие по авиационному назначению. Бюджет: -15%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, лакированная оплетка. Отличие: отсутствие дополнительного облученного слоя в изоляции. | БПДОУ: Соответствие по радиационной стойкости и оплетке. Бюджет: +10%. Сходство: медная луженая жила, модифицированная изоляция, оплетка. Отличие: состав оплетки (полиэфир вместо х/б). | МГВЛ: Соответствие по лакировке и гибкости. Бюджет: -20%. Сходство: медная жила, защитная оплетка с лаком. Отличие: стандартная ПВХ изоляция. | БПДУ: Соответствие усиленной конструкции. Бюджет: +15%. Сходство: авиационный стандарт, повышенная прочность. Отличие: современная полимерная композиция изоляции. | МГШВ: Соответствие по гибкости и материалу жилы. Бюджет: -30%. Сходство: медная луженая жила, наличие оплетки. Отличие: шелковая оплетка вместо хлопчатобумажной. | БПВЛ-1: Соответствие параметрам надежности. Бюджет: -18%. Сходство: медная жила, лакированная х/б оплетка. Отличие: упрощенная структура ПВХ изоляции. | ПГВА: Соответствие по гибкости жилы. Бюджет: -45%. Сходство: медная многопроволочная жила. Отличие: отсутствие защитной оплетки и авиационной сертификации. | ПВУ: Соответствие по механической прочности. Бюджет: -25%. Сходство: медная жила, усиленная оболочка. Отличие: общепромышленное исполнение.
Бр1Ф | БПФ-250: Полное соответствие области применения и конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопластовая изоляция. Отличие: технология наложения фторопласта (пленка/экструзия). | МС 16-13: Соответствие по термостойкости и гибкости. Бюджет: +10%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт-4Д. Отличие: монтажное исполнение, отсутствие авиационной специфики Бр. | БФС: Соответствие по высокотемпературному режиму. Бюджет: +15%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопластовая изоляция. Отличие: дополнительный слой из стеклонитей. | МС 26-13: Соответствие конструкции и материалов. Бюджет: +12%. Сходство: серебрение жилы, фторопласт. Отличие: рассчитан на более высокое напряжение. | БПФТ-250: Соответствие по материалу жилы и изоляции. Бюджет: +8%. Сходство: фторопластовая изоляция, медь с серебром. Отличие: повышенная термостойкость (до 250С). | МСЭ 16-13 (при снятии экрана): Соответствие по жиле и изоляции. Бюджет: +40%. Сходство: идентичная внутренняя структура. Отличие: требует механического удаления экрана для получения аналога Бр1Ф. | ПТЛ-200: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт. Отличие: жила луженая, а не посеребренная, наличие стеклянной оплетки. | МС 16-15: Соответствие по материалам. Бюджет: +20%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: жила более высокого класса гибкости. | Бр1Ф-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные материалы. Отличие: антисептическая обработка поверхности. | МС 36-13: Соответствие по изоляции. Бюджет: +25%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт. Отличие: увеличенная толщина изоляции для высоковольтных цепей.
Бр1ФО | Бр1Ф: Соответствие по внутренним материалам. Бюджет: -20%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт. Отличие: отсутствие защитной оплетки из полиэфирных нитей. | БПФО-250: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, оплетка, посеребренная жила. Отличие: усиленная термостойкая нить в оплетке. | МГВЛ: Соответствие по структуре «жила-изоляция-оплетка». Бюджет: -40%. Сходство: наличие защитной лакированной оплетки. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта, медная луженая жила. | БПВЛ: Соответствие по авиационному назначению и оплетке. Бюджет: -35%. Сходство: лакированная оплетка, авиационный стандарт. Отличие: ПВХ изоляция, ниже температурный диапазон. | Бр1ФО-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, фторопласт и оплетка. Отличие: антисептическое исполнение. | БПФ-250 (с наложением оплетки): Соответствие по жиле. Бюджет: +10%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: требует дополнительного защитного слоя. | Бр2ФО (при снижении сечения): Соответствие конструкции. Бюджет: +15%. Сходство: двухслойный фторопласт, оплетка. Отличие: более толстая изоляция. | МГШВ: Соответствие по гибкости и оплетке. Бюджет: -50%. Сходство: медная жила, нитяная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция, отсутствие серебрения. | ПТЛ-250: Соответствие по конструкции слоев. Бюджет: -10%. Сходство: фторопласт, оплетка из стеклонитей. Отличие: жила из никелированной меди. | БПФТ-250О: Соответствие по назначению. Бюджет: +12%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт, оплетка. Отличие: повышенный температурный индекс.
Бр2Ф | Бр1Ф: Соответствие по материалам. Бюджет: -15%. Сходство: посеребренная жила, фторопластовая изоляция. Отличие: один слой изоляции вместо двух. | БПФ-250 (усиленный): Соответствие по надежности. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, посеребренная медь. Отличие: один слой экструдированного фторопласта увеличенной толщины. | МС 26-13: Соответствие по электрической прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: посеребренная жила, толстостенный фторопласт. Отличие: монтажный класс провода. | Бр2Ф-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичная двухслойная изоляция. Отличие: тропическое исполнение. | БФС: Соответствие авиационным требованиям. Бюджет: +10%. Сходство: посеребренная жила, высокая термостойкость. Отличие: наличие слоя стекловолокна. | МС 16-13 (двойная прокладка): Соответствие материалам. Бюджет: +20%. Сходство: фторопласт, серебро. Отличие: использование двух тонких проводов вместо одного Бр2Ф. | ПТЛ-200: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -25%. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: луженая жила, наличие оплетки. | БПФТ-250: Соответствие по изоляции. Бюджет: +7%. Сходство: медь с серебром, фторопласт. Отличие: технология химической модификации фторопласта. | МС 36-13: Соответствие по толщине диэлектрика. Бюджет: +15%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: более высокое рабочее напряжение. | Бр2ФО (без оплетки): Соответствие по внутренним слоям. Бюджет: -10%. Сходство: двухслойный фторопласт, серебро. Отличие: снятие или отсутствие внешней оплетки.
Бр2ФО | Бр1ФО: Соответствие конструкции слоев. Бюджет: -15%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт, оплетка. Отличие: один слой изоляции под оплеткой вместо двух. | БПФО-250: Соответствие по назначению. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, лакированная оплетка. Отличие: экструдированная изоляция вместо пленочной. | Бр2ФО-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные все элементы конструкции. Отличие: антисептическая пропитка нитей. | БПФТ-250О: Соответствие по структуре. Бюджет: +10%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт, оплетка. Отличие: работа при температурах до 250С. | ПТЛ-250: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: -5%. Сходство: фторопласт, оплетка. Отличие: никелированная жила вместо посеребренной. | МГВЛ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -45%. Сходство: наличие оплетки с лаком. Отличие: ПВХ изоляция, ниже надежность. | БПВЛ: Соответствие по авиационной оплетке. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, оплетка. Отличие: ПВХ изоляция, термостойкость до 105С. | Бр2Ф (с наложением оплетки): Соответствие по изоляции. Бюджет: +12%. Сходство: двухслойный фторопласт, серебро. Отличие: требует дополнительного процесса оплетки. | МСЭ 26-13 (без экрана, в оплетке): Соответствие материалам. Бюджет: +60%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: иная плотность защитного покрытия. | ПТЛ-200: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -15%. Сходство: фторопласт, оплетка. Отличие: луженая жила, меньшая стойкость к перегибам.
Бр3ФВ | БПФ-250: Соответствие по термостойкости и материалу жилы. Бюджет: +10%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт. Отличие: отсутствие внешнего винилового (ПВХ) слоя. | Бр3ФВ-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, фторопласт и ПВХ-оболочка. Отличие: наличие антисептика в составе ПВХ. | МС 16-13 (в ПВХ трубке): Соответствие внутренним материалам. Бюджет: +15%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: оболочка накладывается раздельно. | ПТЛ-200: Соответствие по температурному классу. Бюджет: -20%. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: луженая жила вместо посеребренной, наличие стеклооплетки. | БПФТ-250: Соответствие по материалу жилы. Бюджет: +12%. Сходство: медь с серебром, фторопласт. Отличие: отсутствие внешнего ПВХ слоя, повышенная рабочая температура. | Бр1Ф (в ПВХ оболочке): Соответствие по жиле и фторопласту. Бюджет: +5%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: один слой фторопласта под ПВХ вместо трех. | МС 26-13: Соответствие по электрической прочности. Бюджет: +18%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: отсутствие внешней виниловой оболочки. | БФС: Соответствие авиационному назначению. Бюджет: +25%. Сходство: посеребренная медь. Отличие: изоляция из стеклонити и фторопласта без ПВХ. | Бр2ФВ: Соответствие по структуре слоев. Бюджет: -10%. Сходство: фторопласт + ПВХ, посеребренная жила. Отличие: два слоя фторопласта вместо трех. | МС 36-13: Соответствие по материалам. Бюджет: +30%. Сходство: серебро, фторопласт. Отличие: усиленная изоляция, отсутствие внешнего ПВХ слоя.
БС | БС 35-121: Полное соответствие конструкции и назначения. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, комбинированная изоляция. Отличие: уточненные допуски по ТУ 35-121. | БС 35-129: Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, стеклянная и фторопластовая изоляция. Отличие: технологические нормы по ТУ 35-129. | ПТЛ-200: Соответствие по материалам слоев. Бюджет: -10%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклооплетка. Отличие: общепромышленный авиационный стандарт. | БПФО: Соответствие по структуре «фторопласт-оплетка». Бюджет: +15%. Сходство: высокая термостойкость, авиационное применение. Отличие: жила посеребренная, отсутствие стеклонитей. | БС-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные жила, стеклонить и фторопласт. Отличие: тропическая защита оплетки. | ПТЛ-250: Соответствие по конструкции. Бюджет: +10%. Сходство: фторопласт, стеклооплетка. Отличие: никелированная медная жила. | МС 16-13 (со стеклооплеткой): Соответствие по жиле. Бюджет: +20%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: требует дополнительного наложения стеклонити. | БФС: Соответствие по материалам. Бюджет: +25%. Сходство: серебрение, стеклонить, фторопласт. Отличие: иная последовательность наложения слоев. | БПФ-250: Соответствие по изоляции. Бюджет: +12%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт. Отличие: отсутствие внешнего упрочняющего слоя из стеклонити. | Бр1ФО: Соответствие по наличию оплетки. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, защитная оплетка. Отличие: оплетка из синтетических нитей вместо стеклонити.
БС 35-121 | БС: Базовое соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: общие требования ГОСТ/ТУ вместо отраслевых. | БС 35-129: Соответствие по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная структура слоев. Отличие: номер ТУ определяет специфический заводской допуск. | ПТЛ-200: Соответствие по конструкции и применению. Бюджет: -15%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: отсутствие узкоспециальной авиационной приемки 35-121. | БС 35-121-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные все элементы конструкции. Отличие: антисептическая обработка материалов. | БПФО: Соответствие по термостойкости. Бюджет: +20%. Сходство: фторопластовая изоляция, оплетка. Отличие: посеребренная жила, отсутствие стекла. | ПТЛ-250: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная жила. | БФС: Соответствие по авиационным материалам. Бюджет: +30%. Сходство: медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная жила, более высокий температурный предел. | Бр1ФО: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, оплетка. Отличие: отсутствие стекловолокна в конструкции. | МГВЛ: Соответствие по гибкости и оплетке. Бюджет: -40%. Сходство: наличие внешней лакированной оплетки. Отличие: ПВХ изоляция, отсутствие фторопласта. | БПВЛ: Соответствие авиационному стандарту. Бюджет: -35%. Сходство: медная жила, оплетка, лак. Отличие: ПВХ изоляция, ниже рабочая температура.
БС 35-129 | БС: Базовое соответствие материалов. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопластовая пленка, стеклонить. Отличие: общие технические условия. | БС 35-121: Полное конструктивное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные слои изоляции и тип жилы. Отличие: номер ТУ. | ПТЛ-200: Соответствие по структуре изоляции. Бюджет: -15%. Сходство: фторопласт, стеклооплетка, луженая медь. Отличие: широкое применение в авиапроме вне спецзаказов. | БС 35-129-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные материалы. Отличие: тропическое исполнение (допустимо для всех типов сред). | ПТЛ-250: Соответствие по защитным свойствам. Бюджет: +10%. Сходство: жаростойкость, стеклонить. Отличие: никелированная жила вместо луженой. | БФС: Соответствие по авиационному назначению. Бюджет: +30%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная жила, повышенная надежность. | БПФО: Соответствие по наличию оплетки. Бюджет: +20%. Сходство: фторопласт, лакированная поверхность. Отличие: посеребренная жила, отсутствие стекла. | МГВЛ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -45%. Сходство: оплетка, лаковое покрытие. Отличие: ПВХ изоляция, не является термостойким. | БПВЛ: Соответствие по назначению в бортсетях. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | МГШВ: Соответствие по гибкости. Бюджет: -50%. Сходство: медная луженая жила, нитяная оплетка. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла.
БС 35-1293 | БС: Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, изоляция из стеклонитей и фторопласта. Отличие: отсутствие привязки к конкретному номеру ТУ 1293. | БС 35-121: Соответствие по назначению и слоям. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопластовые пленки. Отличие: иные допуски по геометрическим параметрам согласно ТУ. | ПТЛ-200: Соответствие по термостойкости и материалам. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт-4, стеклооплетка. Отличие: общеавиационный стандарт вместо специального заводского ТУ. | БС-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные жила, стеклонить и фторопласт. Отличие: тропическая защита (допустима как полная замена в обычных условиях). | БФС: Соответствие по авиационному применению. Бюджет: +25%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: использование посеребренной медной жилы вместо луженой. | ПТЛ-250: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная медная жила. | БПФО: Соответствие по наличию защитной оплетки. Бюджет: +18%. Сходство: фторопласт, лакированная поверхность. Отличие: отсутствие стеклянного слоя, посеребренная жила. | БПВЛ: Соответствие по назначению в бортсетях. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта, низкая термостойкость. | МГВЛ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -45%. Сходство: оплетка, лаковое покрытие. Отличие: ПВХ изоляция, не является термостойким. | МГШВ: Соответствие по гибкости жилы. Бюджет: -50%. Сходство: медная луженая жила, нитяная оплетка. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла.
БС 35-1294 | БС: Базовое соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопластовая пленка, стеклонить. Отличие: общие технические условия. | БС 35-1293: Полное конструктивное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные слои изоляции и тип жилы. Отличие: номер ТУ определяет специфический заводской допуск. | ПТЛ-200: Соответствие по структуре изоляции. Бюджет: -15%. Сходство: фторопласт, стеклооплетка, луженая медь. Отличие: широкое применение в авиапроме вне спецзаказов. | БС 35-1294-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные материалы. Отличие: тропическое исполнение (допустимо для всех типов сред). | ПТЛ-250: Соответствие по защитным свойствам. Бюджет: +10%. Сходство: жаростойкость, стеклонить. Отличие: никелированная жила вместо луженой. | БФС: Соответствие по авиационному назначению. Бюджет: +30%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная жила, повышенная надежность. | БПФО: Соответствие по наличию оплетки. Бюджет: +20%. Сходство: фторопласт, лакированная поверхность. Отличие: посеребренная жила, отсутствие стекла. | МГВЛ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -45%. Сходство: оплетка, лаковое покрытие. Отличие: ПВХ изоляция, не является термостойким. | БПВЛ: Соответствие по назначению в бортсетях. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | МГШВ: Соответствие по гибкости. Бюджет: -50%. Сходство: медная луженая жила, нитяная оплетка. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла.
БС 35-1296 | БС: Соответствие по основным материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, комбинированная изоляция. Отличие: общие требования ГОСТ/ТУ вместо отраслевых 1296. | БС 35-1294: Полное соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная структура слоев (стекло + фторопласт). Отличие: технологические нормативы ТУ. | ПТЛ-200: Соответствие по конструкции и применению. Бюджет: -15%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: отсутствие узкоспециальной авиационной приемки 35-1296. | БС-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные все элементы конструкции. Отличие: антисептическая обработка материалов. | БПФО: Соответствие по термостойкости. Бюджет: +20%. Сходство: фторопластовая изоляция, оплетка. Отличие: посеребренная жила, отсутствие стекла. | ПТЛ-250: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная жила. | БФС: Соответствие по авиационным материалам. Бюджет: +30%. Сходство: медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная жила, более высокий температурный предел. | Бр1ФО: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, оплетка. Отличие: отсутствие стекловолокна в конструкции. | МГВЛ: Соответствие по гибкости и оплетке. Бюджет: -40%. Сходство: наличие внешней лакированной оплетки. Отличие: ПВХ изоляция, отсутствие фторопласта. | БПВЛ: Соответствие авиационному стандарту. Бюджет: -35%. Сходство: медная жила, оплетка, лак. Отличие: ПВХ изоляция, ниже рабочая температура.
БС 35-1297 | БС 35-121: Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, изоляция из стеклонитей и фторопласта. Отличие: иные допуски по ТУ 35-121. | БС 35-1298: Соответствие по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: технологические нормы по ТУ 35-1298. | ПТЛ-200: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклооплетка. Отличие: общеавиационный стандарт вместо заводского ТУ. | БС-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные жила, стеклонить и фторопласт. Отличие: антисептическая пропитка оплетки (допустима в обычных условиях). | БФС: Соответствие по назначению. Бюджет: +25%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная медная жила вместо луженой. | ПТЛ-250: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная медная жила. | БПФО: Соответствие по наличию оплетки. Бюджет: +18%. Сходство: фторопласт, лакированная поверхность. Отличие: отсутствие стеклянного слоя, посеребренная жила. | БПВЛ: Соответствие по назначению в бортсетях. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | МГВЛ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -45%. Сходство: оплетка, лаковое покрытие. Отличие: ПВХ изоляция, ниже температурный предел. | Бр1ФО: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, оплетка. Отличие: отсутствие стекловолокна в конструкции.
БС 35-1298 | БС 35-1297: Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные слои (стекло + фторопласт), луженая жила. Отличие: номер ТУ. | БС 35-121: Соответствие по материалам слоев. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: отраслевые допуски 35-121. | ПТЛ-200: Соответствие по структуре изоляции. Бюджет: -15%. Сходство: фторопласт, стеклооплетка, луженая медь. Отличие: широкое применение в авиапроме вне спецзаказов. | БС-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные материалы. Отличие: тропическое исполнение (допустимо для всех типов сред). | ПТЛ-250: Соответствие по защитным свойствам. Бюджет: +10%. Сходство: жаростойкость, стеклонить. Отличие: никелированная жила вместо луженой. | БФС: Соответствие по авиационному назначению. Бюджет: +30%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная жила, повышенная надежность. | БПФО: Соответствие по наличию оплетки. Бюджет: +20%. Сходство: фторопласт, лакированная поверхность. Отличие: посеребренная жила, отсутствие стекла. | МГВЛ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -45%. Сходство: оплетка, лаковое покрытие. Отличие: ПВХ изоляция, не является термостойким. | БПВЛ: Соответствие по назначению в бортсетях. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | МГШВ: Соответствие по гибкости. Бюджет: -50%. Сходство: медная луженая жила, нитяная оплетка. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла.
БС 36-137 | БС 35-121: Соответствие по базовым материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, комбинированная изоляция. Отличие: номер ТУ и класс напряжения (36 вместо 35). | БС 35-1298: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная структура слоев (стекло + фторопласт). Отличие: технологические нормативы ТУ 36-137. | ПТЛ-200: Соответствие по конструкции и применению. Бюджет: -15%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: отсутствие узкоспециальной авиационной приемки 36-137. | БС-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные все элементы конструкции. Отличие: антисептическая обработка материалов. | БПФО: Соответствие по термостойкости. Бюджет: +20%. Сходство: фторопластовая изоляция, оплетка. Отличие: посеребренная жила, отсутствие стекла. | ПТЛ-250: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная жила. | БФС: Соответствие по авиационным материалам. Бюджет: +30%. Сходство: медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная жила, более высокий температурный предел. | Бр1ФО: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, оплетка. Отличие: отсутствие стекловолокна в конструкции. | МГВЛ: Соответствие по гибкости и оплетке. Бюджет: -40%. Сходство: наличие внешней лакированной оплетки. Отличие: ПВХ изоляция, отсутствие фторопласта. | БПВЛ: Соответствие авиационному стандарту. Бюджет: -35%. Сходство: медная жила, оплетка, лак. Отличие: ПВХ изоляция, ниже рабочая температура.
БС 36-1398 | БС 35-1298: Конструктивный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, стеклонить, фторопластовые пленки. Отличие: номер ТУ 36-1398. | БС 36-137: Соответствие по серии ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы изоляции. Отличие: параметры скрутки жилы по ТУ 36-1398. | ПТЛ-200: Соответствие по материалам. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: общепромышленный авиационный стандарт. | БС-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные жила, стеклонить и фторопласт. Отличие: тропическая защита (допустима как полная замена). | БФС: Соответствие по назначению. Бюджет: +25%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная медная жила вместо луженой. | ПТЛ-250: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная медная жила. | БПФО: Соответствие по наличию оплетки. Бюджет: +18%. Сходство: фторопласт, лакированная поверхность. Отличие: отсутствие стеклянного слоя. | БПВЛ: Соответствие по назначению в бортсетях. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | МГВЛ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -45%. Сходство: оплетка, лаковое покрытие. Отличие: ПВХ изоляция, ниже надежность при нагреве. | Бр2ФО: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +15%. Сходство: фторопласт, оплетка. Отличие: двухслойная фторопластовая изоляция без стекла.
БС 36-147 | БС 35-121: Соответствие базовой конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: отраслевые допуски ТУ 35-121 вместо 36-147. | БС 36-137: Соответствие по серии ТУ и материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные слои изоляции. Отличие: технологические нормы по шагу скрутки жилы. | ПТЛ-200: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклооплетка. Отличие: общеавиационный стандарт вместо заводского ТУ. | БС-Т (в умеренном режиме): Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные жила, стеклонить и фторопласт. Отличие: антисептическая пропитка оплетки. | БФС: Соответствие по авиационному назначению. Бюджет: +25%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная медная жила вместо луженой. | ПТЛ-250: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная медная жила. | БПФО: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +18%. Сходство: фторопласт, лакированная поверхность. Отличие: отсутствие стеклянного слоя, посеребренная жила. | Бр1ФО: Соответствие по наличию оплетки. Бюджет: +8%. Сходство: фторопласт, оплетка. Отличие: отсутствие стекловолокна в конструкции. | БПВЛ: Соответствие по назначению в бортсетях. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | МГВЛ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -45%. Сходство: оплетка, лаковое покрытие. Отличие: ПВХ изоляция, ниже температурный предел.
БС 36-1498 | БС 35-1298: Конструктивный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, стеклонить, фторопластовые пленки. Отличие: номер ТУ 35-1298. | БС 36-1398: Соответствие по серии ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы изоляции. Отличие: параметры скрутки жилы по ТУ 36-1398. | ПТЛ-200: Соответствие по материалам. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: общепромышленный авиационный стандарт. | БС-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные жила, стеклонить и фторопласт. Отличие: тропическая защита (допустима как полная замена). | БФС: Соответствие по назначению. Бюджет: +25%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная медная жила вместо луженой. | ПТЛ-250: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная медная жила. | БПФО: Соответствие по наличию оплетки. Бюджет: +18%. Сходство: фторопласт, лакированная поверхность. Отличие: отсутствие стеклянного слоя. | БПВЛ: Соответствие по назначению в бортсетях. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | МГВЛ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -45%. Сходство: оплетка, лаковое покрытие. Отличие: ПВХ изоляция, ниже надежность при нагреве. | Бр2ФО: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +15%. Сходство: фторопласт, оплетка. Отличие: двухслойная фторопластовая изоляция без стекла.
БСА | БСА-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: алюминиевая жила, стеклонить, фторопласт. Отличие: наличие антисептика в оплетке. | БС (при пересчете сечения): Соответствие по изоляции. Бюджет: +30%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: медная луженая жила вместо алюминиевой. | АСВЛ: Соответствие по материалу жилы и авиационному назначению. Бюджет: -15%. Сходство: алюминиевая жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | БПВЛА: Соответствие по алюминиевой жиле. Бюджет: -20%. Сходство: алюминий, защитная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция, меньшая термостойкость. | АПВА: Соответствие по материалу проводника. Бюджет: -35%. Сходство: алюминиевая многопроволочная жила. Отличие: отсутствие стеклонити и фторопласта, ПВХ оболочка. | БПДОА: Соответствие авиационным стандартам. Бюджет: +10%. Сходство: алюминиевая жила, высокая надежность. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция без стеклонити. | БПДА: Облегченный авиационный провод. Бюджет: +5%. Сходство: алюминий, малый вес. Отличие: упрощенная полимерная изоляция. | ПТЛ-200 (с алюминиевой жилой по спец-ТУ): Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт, стеклонить. Отличие: алюминиевая жила требует подтверждения по ТУ завода. | АПГВА: Соответствие по гибкости жилы. Бюджет: -40%. Сходство: алюминий, круглое сечение. Отличие: автотракторное назначение, нет фторопласта. | БСА-1: Соответствие ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий, стеклонить, фторопласт. Отличие: незначительные изменения в плотности внешней оплетки.
БСАЭ | БСА: Соответствие внутренней структуры. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевая жила, стеклонить, фторопласт. Отличие: отсутствие внешнего экрана из медных луженых проволок. | БСАЭ-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: алюминий, стекло, фторопласт, экран. Отличие: тропическая защита под экраном. | БСЭ (при пересчете сечения): Соответствие по защите и изоляции. Бюджет: +35%. Сходство: наличие экрана, фторопласт, стекло. Отличие: медная луженая жила. | БПВЛАЭ: Соответствие по жиле и экрану. Бюджет: -15%. Сходство: алюминий, медный экран, оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо термостойкого фторопласта. | БПДОАЭ: Соответствие авиационным требованиям к ЭМС. Бюджет: +15%. Сходство: алюминий, экран. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция. | АСВЛЭ: Соответствие по жиле и защите. Бюджет: -10%. Сходство: алюминий, экран, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция. | БПДАЭ: Облегченный экранированный алюминиевый провод. Бюджет: +12%. Сходство: алюминий, экран. Отличие: отсутствие стеклонити в конструкции. | ПТЛ-200Э (с алюминиевой жилой): Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: алюминиевый проводник. | АПГВАЭ: Соответствие по экранированию. Бюджет: -30%. Сходство: алюминий, экран. Отличие: общепромышленное автомобильное исполнение. | БСАЭ-1: Соответствие ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы. Отличие: допуски по плотности экранирующей оплетки.
БСМ0 | БСМ1: Соответствие по материалу жилы и изоляции. Бюджет: +10%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт и стеклонить. Отличие: БСМ1 имеет более толстый слой изоляции. | БСМГ: Соответствие по материалам слоев. Бюджет: +5%. Сходство: серебрение жилы, термостойкая комбинированная изоляция. Отличие: БСМГ обладает повышенной гибкостью за счет иного плетения жилы. | БФС: Соответствие авиационному назначению и материалам. Бюджет: +15%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт и стекловолокно. Отличие: иная последовательность наложения слоев и плотность оплетки. | БПФ-250: Соответствие по термостойкости жилы. Бюджет: -5%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопластовая изоляция. Отличие: отсутствие промежуточного слоя из стеклонити. | Бр1Ф: Соответствие по материалу проводника. Бюджет: -10%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: один слой фторопласта, отсутствие стекловолокна. | МС 16-13: Соответствие по гибкости и серебрению. Бюджет: +12%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: монтажное исполнение, отсутствие упрочняющей стеклонити. | БПФО-250: Соответствие по наличию оплетки. Бюджет: +20%. Сходство: медь с серебром, фторопласт, внешняя оплетка. Отличие: оплетка из полиэфира вместо стеклонити. | Бр2Ф: Соответствие по электрической прочности. Бюджет: +8%. Сходство: серебро, фторопласт. Отличие: двухслойная фторопластовая изоляция без применения стекла. | БСМ0-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, стеклонить и фторопласт. Отличие: антисептическая обработка для тропической защиты. | МС 26-13: Соответствие по надежности изоляции. Бюджет: +18%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: отсутствие авиационной спецификации БСМ.
БСМ1 | БСМ2: Соответствие по материалам конструкции. Бюджет: +12%. Сходство: посеребренная медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: БСМ2 имеет максимально усиленную изоляцию. | БСМ0: Соответствие по структуре слоев. Бюджет: -10%. Сходство: идентичные материалы жилы и изоляции. Отличие: меньшая толщина изоляционного слоя у БСМ0. | БСМГ: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -5%. Сходство: серебрение, стеклонить, фторопласт. Отличие: БСМГ более гибкий, но имеет иные допуски по внешнему диаметру. | БФС: Соответствие авиационному стандарту. Бюджет: +10%. Сходство: медная посеребренная жила, комбинированная термостойкая изоляция. Отличие: шаг наложения стеклонити и тип лакового покрытия. | БПФТ-250: Соответствие по материалу жилы. Бюджет: +5%. Сходство: медь с серебром, фторопласт. Отличие: отсутствие упрочняющего слоя из стекловолокна. | МС 26-13: Соответствие по рабочему напряжению. Бюджет: +15%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: монтажный класс, отсутствие стеклоармирования. | Бр2ФО: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +8%. Сходство: фторопласт, защитный слой, серебрение жилы. Отличие: оплетка из синтетических нитей вместо стеклонити. | ПТЛ-250: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: -15%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная медная жила вместо посеребренной. | БСМ1-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные все параметры. Отличие: тропическая защита материалов. | МС 36-13: Соответствие по прочности диэлектрика. Бюджет: +20%. Сходство: серебро, фторопласт. Отличие: усиленная изоляция без применения стекла.
БСМ2 | БСМ1: Соответствие конструкции и материалов. Бюджет: -10%. Сходство: медная посеребренная жила, стеклонить, фторопласт. Отличие: меньшее количество слоев или толщина изоляции. | БСМГ: Соответствие по жиле и термостойкости. Бюджет: -15%. Сходство: посеребренная медь, стекло, фторопласт. Отличие: более высокий класс гибкости жилы у БСМГ. | БФС: Соответствие по авиационной надежности. Бюджет: сопоставим. Сходство: серебрение, стеклонить, фторопласт. Отличие: отраслевой стандарт наложения изоляционных пленок. | МС 36-13: Соответствие по толщине изоляции. Бюджет: +15%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: монтажное исполнение без стекловолоконного каркаса. | Бр3ФВ: Соответствие по многослойной структуре. Бюджет: -5%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: наличие внешнего ПВХ слоя вместо стеклонити. | ПТЛ-250: Соответствие по стойкости к перегреву. Бюджет: -20%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: жила из никелированной меди. | БПФ-250 (усиленный): Соответствие по жиле. Бюджет: -8%. Сходство: медь с серебром, фторопласт. Отличие: отсутствие упрочняющей стеклооплетки. | Бр2ФО: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -12%. Сходство: фторопласт, внешняя оплетка. Отличие: синтетическая оплетка вместо стекла, меньше слоев фторопласта. | БСМ2-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: идентичная конструкция. Отличие: антисептическая пропитка. | МС 26-15: Соответствие по гибкости и материалам. Бюджет: +20%. Сходство: посеребренная жила 5 класса, фторопласт. Отличие: отсутствие стеклонити.
БСМГ | БСМ0: Соответствие по материалам слоев. Бюджет: -5%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, стеклонить. Отличие: стандартная гибкость жилы против повышенной у БСМГ. | БСМ1: Соответствие по термостойкости. Бюджет: +5%. Сходство: серебрение жилы, комбинированная изоляция. Отличие: БСМ1 имеет более толстую и менее гибкую конструкцию. | БФС: Соответствие по авиационному применению. Бюджет: +10%. Сходство: посеребренная медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: иная плотность стекловолоконного слоя. | МС 16-15: Соответствие по классу гибкости. Бюджет: +12%. Сходство: посеребренная медь 5-6 класса гибкости, фторопласт. Отличие: монтажное исполнение без стеклонити. | Бр1ФО: Соответствие по гибкости и защите. Бюджет: -8%. Сходство: посеребренная жила, оплетка. Отличие: фторопластовая изоляция без стекловолокна. | БПФО-250: Соответствие по внешнему виду и жиле. Бюджет: +15%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, лакированная оплетка. Отличие: оплетка из полиэфира вместо стекла. | ПТЛ-200: Соответствие по конструкции. Бюджет: -25%. Сходство: фторопласт, стеклонить. Отличие: луженая медная жила вместо посеребренной, стандартная гибкость. | МГШВ: Соответствие по гибкости. Бюджет: -50%. Сходство: многопроволочная жила, нитяная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция, отсутствие серебрения и фторопласта. | БСМГ-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные параметры. Отличие: наличие тропической защиты. | МС 26-15: Соответствие по надежности. Бюджет: +18%. Сходство: посеребренная гибкая жила, фторопласт. Отличие: отсутствие армирующего слоя из стекла.
БСО 35-1298 | БСО: Полное соответствие базовой конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, комбинированная изоляция, облегченная оплетка. Отличие: общие требования ТУ вместо спецзаказа 35-1298. | БС 35-1298: Соответствие по материалам жилы и изоляции. Бюджет: +10%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: БСО имеет более тонкую (облегченную) изоляцию. | ПТЛ-200: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклооплетка. Отличие: стандартный вес и габариты (не облегченный). | БПФО: Соответствие по назначению. Бюджет: +20%. Сходство: фторопластовая изоляция, защитная оплетка. Отличие: посеребренная жила вместо луженой. | БСО 35-1298-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные облегченная жила и слои. Отличие: антисептическая защита. | МГВЛ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция, значительно ниже термостойкость. | Бр1ФО: Соответствие по конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, защитная оплетка. Отличие: отсутствие стекловолокна, посеребренная жила. | БПВЛ: Соответствие по авиационному стандарту. Бюджет: -35%. Сходство: медная жила, лакированная х/б оплетка. Отличие: ПВХ изоляция, большой вес. | АСВЛ: Соответствие по принципу облегчения веса. Бюджет: -25%. Сходство: авиационный стандарт, лакированная оплетка. Отличие: алюминиевая жила, ПВХ изоляция. | МГШВ: Соответствие по гибкости. Бюджет: -50%. Сходство: луженая медь, нитяная оплетка. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла.
БСО 35-6498 | БСО 35-1298: Соответствие конструкции и облегченного исполнения. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: иные допуски по ТУ 35-1298. | БС 35-1298: Соответствие по материалам. Бюджет: +10%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: БС имеет стандартную (не облегченную) толщину изоляции. | ПТЛ-200: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклооплетка. Отличие: стандартный вес и габариты, общеавиационный стандарт. | БСО 35-6498-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, стеклонить и фторопласт. Отличие: антисептическая пропитка оплетки (допустима в обычных условиях). | БФС: Соответствие по назначению. Бюджет: +25%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная медная жила вместо луженой, стандартный вес. | БСО 36-1398: Соответствие по принципу облегчения веса. Бюджет: сопоставим. Сходство: облегченная конструкция, фторопласт, стекло. Отличие: технологические нормы по серии ТУ 36. | БПФО-250: Соответствие по наличию оплетки. Бюджет: +18%. Сходство: фторопласт, лакированная поверхность. Отличие: отсутствие стеклянного слоя, посеребренная жила. | Бр1ФО: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, оплетка. Отличие: отсутствие стекловолокна, посеребренная жила. | БПВЛ: Соответствие по назначению в бортсетях. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта, больший вес. | МГВЛ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -45%. Сходство: оплетка, лаковое покрытие. Отличие: ПВХ изоляция, значительно ниже термостойкость.
БСО 36-1398 | БСО 35-1298: Конструктивный облегченный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, стеклонить, фторопластовые пленки. Отличие: номер ТУ серии 35. | БСО 36-1498: Соответствие по серии ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы облегченной изоляции. Отличие: параметры скрутки жилы по ТУ 36-1498. | ПТЛ-200: Соответствие по материалам. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: стандартная (не облегченная) конструкция. | БСО 36-1398-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные жила, стеклонить и фторопласт. Отличие: тропическое исполнение (допустима полная замена). | БФС: Соответствие по назначению. Бюджет: +25%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная медная жила вместо луженой. | БС 36-1398: Соответствие по материалам. Бюджет: +12%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: стандартная толщина изоляции (увеличенный вес). | БПФО-250: Соответствие по наличию оплетки. Бюджет: +18%. Сходство: фторопласт, лакированная поверхность. Отличие: отсутствие стеклянного слоя. | БПВЛ: Соответствие по назначению в бортсетях. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | МГВЛ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -45%. Сходство: оплетка, лаковое покрытие. Отличие: ПВХ изоляция, ниже надежность при нагреве. | Бр2ФО: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +15%. Сходство: фторопласт, оплетка. Отличие: двухслойная фторопластовая изоляция без стекла.
БСО 36-1498 | БСО 36-1398: Полное соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная облегченная структура слоев (стекло + фторопласт). Отличие: технологические нормативы ТУ. | БСО 35-1298: Соответствие по облегченному исполнению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, комбинированная изоляция. Отличие: номер ТУ 35 вместо 36. | ПТЛ-200: Соответствие по конструкции и применению. Бюджет: -15%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: отсутствие облегчения веса, общеавиационный стандарт. | БСО 36-1498-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные все элементы конструкции. Отличие: антисептическая обработка материалов. | БПФО: Соответствие по термостойкости. Бюджет: +20%. Сходство: фторопластовая изоляция, оплетка. Отличие: посеребренная жила, отсутствие стекла. | ПТЛ-250: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная жила. | БФС: Соответствие по авиационным материалам. Бюджет: +30%. Сходство: медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная жила, стандартный вес. | Бр1ФО: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, оплетка. Отличие: отсутствие стекловолокна в конструкции, серебрение. | МГВЛ: Соответствие по гибкости и оплетке. Бюджет: -40%. Сходство: наличие внешней лакированной оплетки. Отличие: ПВХ изоляция, отсутствие фторопласта. | БС 36-1498: Соответствие по материалам. Бюджет: +12%. Сходство: медь, стекло, фторопласт. Отличие: стандартный вес изоляции.
БСО 45-4499 | БСО 35-1298: Соответствие по облегченной конструкции и материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: иные допуски по ТУ серии 35 вместо 45. | БСО 36-1398: Соответствие принципу облегчения веса. Бюджет: сопоставим. Сходство: облегченная изоляция, авиационное назначение. Отличие: технологические нормативы по ТУ серии 36. | БС 35-1298: Соответствие по материалам слоев. Бюджет: +10%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт. Отличие: стандартная (не облегченная) толщина изоляции. | ПТЛ-200: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклооплетка. Отличие: стандартный вес и габариты, общеавиационный стандарт. | БФС: Соответствие по назначению. Бюджет: +25%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная медная жила вместо луженой, стандартный вес. | БСО 45-4499-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, стеклонить и фторопласт. Отличие: антисептическая пропитка оплетки (допустима в обычных условиях). | БПФО-250: Соответствие по наличию оплетки. Бюджет: +18%. Сходство: фторопласт, лакированная поверхность. Отличие: отсутствие стеклянного слоя, посеребренная жила. | Бр1ФО: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, оплетка. Отличие: отсутствие стекловолокна, посеребренная жила. | БПВЛ: Соответствие по назначению в бортсетях. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта, большой вес. | МГВЛ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -45%. Сходство: оплетка, лаковое покрытие. Отличие: ПВХ изоляция, ниже температурный предел.
БСФО | БСФ: Соответствие по внутренней структуре. Бюджет: -15%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: отсутствие внешней защитной оплетки. | БСМГ: Соответствие по материалам и гибкости. Бюджет: +5%. Сходство: серебрение жилы, фторопласт, стеклонить. Отличие: иная плотность плетения защитного слоя. | БФС: Соответствие авиационному стандарту. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная посеребренная жила, комбинированная изоляция. Отличие: отсутствие лакированной оплетки в базовом БФС. | БПФО-250: Соответствие по наличию оплетки. Бюджет: -10%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, оплетка. Отличие: отсутствие промежуточного слоя из стеклонити. | Бр1ФО: Соответствие по конструкции «жила-изоляция-оплетка». Бюджет: -18%. Сходство: серебрение, фторопласт, оплетка. Отличие: нет армирования стеклонитью. | МГВЛ (с посеребренной жилой): Соответствие по внешнему виду. Бюджет: -40%. Сходство: наличие лакированной оплетки. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | ПТЛ-250: Соответствие по жаростойкости и оплетке. Бюджет: -5%. Сходство: стеклонить, фторопласт, оплетка. Отличие: никелированная жила вместо посеребренной. | БСФО-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные все параметры. Отличие: тропическая защита материалов. | МСЭ 16-13 (без экрана, в оплетке): Соответствие по жиле. Бюджет: +50%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: требует дополнительного наложения оплетки. | Бр2ФО: Соответствие по защите. Бюджет: -12%. Сходство: фторопласт, серебрение, оплетка. Отличие: два слоя фторопласта без стеклонити.
БСФЭ | БСФ: Соответствие внутренней конструкции. Бюджет: -25%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, стеклонить. Отличие: отсутствие внешнего медного экрана. | БСФЭ-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, изоляция и экран. Отличие: наличие антисептика под экраном. | БСЭ (при посеребрении жилы): Соответствие по конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: экран, фторопласт, стеклонить. Отличие: в стандартном БСЭ жила луженая, а не посеребренная. | БПФЭ-250: Соответствие по материалам. Бюджет: -15%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт, экран. Отличие: отсутствие стеклонити в изоляции. | Бр1ФЭ: Соответствие по защите от помех. Бюджет: -20%. Сходство: серебро, фторопласт, экран. Отличие: нет упрочняющего слоя из стекловолокна. | МСЭ 16-13: Соответствие авиационным требованиям. Бюджет: +15%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, экран. Отличие: монтажное исполнение без стеклоармирования. | ПТЛ-250Э: Соответствие по термостойкости и экрану. Бюджет: -10%. Сходство: фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: никелированная жила. | МСЭ 46-13: Соответствие по надежности. Бюджет: +20%. Сходство: экран, посеребренная жила, фторопласт. Отличие: усиленная изоляция для высокого напряжения. | БПДОЭ: Соответствие по назначению. Бюджет: -30%. Сходство: экран, медная жила. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция вместо фторопласта. | БСФЭ-1: Соответствие ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы. Отличие: допуски по плотности оплетки экрана.
БСЭ 35-121 | БС 35-121: Соответствие внутренней конструкции. Бюджет: -20%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: отсутствие внешнего защитного экрана. | БСЭ 35-121-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, изоляция и экран. Отличие: антисептическая обработка (допустима везде). | ПТЛ-200Э: Соответствие по материалам слоев и экрану. Бюджет: -15%. Сходство: луженая медь, фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: общепромышленный авиационный стандарт. | БСФЭ (при замене жилы): Соответствие по защите. Бюджет: +25%. Сходство: экран, фторопласт, стекло. Отличие: посеребренная жила вместо луженой. | Бр1ФЭ: Соответствие по экранированию. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: посеребренная жила, отсутствие стеклонити. | БПФЭ-250: Соответствие по структуре «изоляция-экран». Бюджет: +10%. Сходство: фторопласт, медный экран. Отличие: посеребренная жила, отсутствие армирования стеклом. | БСЭ 35-1298: Соответствие по серии ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная конструкция. Отличие: технологические нормативы по ТУ 35-1298. | МСЭ 16-13: Соответствие авиационным стандартам. Бюджет: +30%. Сходство: экран, фторопласт. Отличие: посеребренная жила, нет стеклонити. | ПТЛ-250Э: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +12%. Сходство: экран, стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная жила. | БПДОУЭ: Соответствие по назначению. Бюджет: +18%. Сходство: наличие упрочняющей оплетки под экраном. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция.
БСЭ 35-129 | БСЭ 35-121: Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, изоляция из стеклонити и фторопласта, экран. Отличие: иные технологические допуски по ТУ 35-121. | БСЭ 35-1298: Соответствие по облегченной изоляции и экрану. Бюджет: -5%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: БСЭ 35-1298 имеет более тонкий слой изоляции. | ПТЛ-200Э: Соответствие по термостойкости и экранированию. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклооплетка, экран. Отличие: общеавиационный стандарт вместо специального заводского ТУ. | БСЭ 35-129-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, стеклонить, фторопласт и экран. Отличие: антисептическая пропитка оплетки под экраном. | БСФЭ: Соответствие по авиационному назначению и защите. Бюджет: +25%. Сходство: экран, стеклонить, фторопласт. Отличие: использование посеребренной медной жилы вместо луженой. | ПТЛ-250Э: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: стеклонить, фторопласт, медный экран. Отличие: никелированная медная жила. | БПФЭ-250: Соответствие по наличию экрана и изоляции. Бюджет: +18%. Сходство: фторопласт, посеребренная медь, экран. Отличие: отсутствие упрочняющего стеклянного слоя. | Бр1ФЭ: Соответствие по защите от помех. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: посеребренная жила, отсутствие стекловолокна в конструкции. | БПВЛЭ: Соответствие по назначению в бортсетях. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка, экран. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопластовой. | МГШВЭ: Соответствие по гибкости и экрану. Бюджет: -50%. Сходство: медная луженая жила, экран. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла.
БСЭ 35-1298 | БСЭ 35-129: Соответствие по материалам слоев. Бюджет: +10%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: БСЭ 35-129 имеет стандартную (не облегченную) толщину изоляции. | БСЭ 35-121: Соответствие по конструкции и экрану. Бюджет: +8%. Сходство: медная луженая жила, комбинированная изоляция, экран. Отличие: отраслевые допуски по ТУ 35-121. | ПТЛ-200Э: Соответствие по структуре изоляции. Бюджет: -10%. Сходство: фторопласт, стеклооплетка, луженая медь, экран. Отличие: стандартный вес и габариты, нет облегчения. | БСЭ 35-1298-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные материалы и экран. Отличие: тропическое исполнение (допустима полная замена). | БСФЭ: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +20%. Сходство: стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: посеребренная жила, стандартный вес. | БСО 35-1298 (без экрана): Соответствие внутренней структуре. Бюджет: -25%. Сходство: идентичная облегченная жила и изоляция. Отличие: отсутствие внешнего защитного экрана. | БПФЭ-250: Соответствие по экранированию. Бюджет: +15%. Сходство: фторопласт, медный экран. Отличие: отсутствие стеклянного слоя под экраном. | Бр2ФЭ: Соответствие по изоляционной прочности. Бюджет: +12%. Сходство: экран, фторопласт, посеребренная медь. Отличие: два слоя фторопласта без стеклонити. | БПВЛСЭ: Соответствие по авиационной защите. Бюджет: -30%. Сходство: медная жила, экран, упрочняющая оплетка. Отличие: ПВХ изоляция, значительно тяжелее. | МЭШВ: Соответствие по принципу экранирования. Бюджет: -45%. Сходство: медная жила, ПВХ, экран. Отличие: общепромышленное исполнение, нет термостойкости.
БСЭ 35-229 | БСЭ 35-129: Соответствие базовым материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: технологические параметры по ТУ 35-229. | БСЭ 35-121: Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная структура слоев и тип жилы. Отличие: номер ТУ определяет специфический заводской допуск. | ПТЛ-200Э: Соответствие по материалам и экрану. Бюджет: -15%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: общеавиационный стандарт 2026 года. | БСЭ 35-229-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные все элементы конструкции. Отличие: антисептическая обработка материалов. | БСФЭ: Соответствие по авиационным материалам. Бюджет: +30%. Сходство: медь, стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: посеребренная жила, более высокий температурный предел. | ПТЛ-250Э: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: экран, стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная жила. | Бр1ФЭ: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: отсутствие стекловолокна в конструкции, посеребренная жила. | БПФЭ-250: Соответствие по экранированию. Бюджет: +15%. Сходство: фторопласт, экран, серебрение. Отличие: нет армирования стеклом. | БПВЛЭ: Соответствие авиационному стандарту. Бюджет: -35%. Сходство: медная жила, экран, лак. Отличие: ПВХ изоляция, ниже рабочая температура. | МГШВЭ: Соответствие по гибкости. Бюджет: -50%. Сходство: медная луженая жила, экран. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла.
БСЭ 36-137 | БСЭ 35-121: Соответствие по базовым материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, комбинированная изоляция, экран. Отличие: класс напряжения по серии ТУ 36. | БСЭ 35-1298: Соответствие по материалам. Бюджет: -8%. Сходство: идентичная структура слоев (стекло + фторопласт + экран). Отличие: облегченная толщина изоляции у 1298. | ПТЛ-200Э: Соответствие по конструкции и применению. Бюджет: -15%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: отсутствие узкоспециальной авиационной приемки 36-137. | БСЭ 36-137-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные все элементы конструкции и экран. Отличие: тропическая защита под экраном. | БСФЭ: Соответствие по термостойкости. Бюджет: +20%. Сходство: фторопластовая изоляция, стеклонить, экран. Отличие: посеребренная жила вместо луженой. | ПТЛ-250Э: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: никелированная жила. | БПФЭ-250: Соответствие по структуре «фторопласт-экран». Бюджет: +15%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, экран. Отличие: отсутствие стекловолокна. | Бр2ФЭ: Соответствие по надежности. Бюджет: +12%. Сходство: экран, два слоя фторопласта. Отличие: отсутствие стеклонити в изоляции, посеребренная медь. | БПВЛЭ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -40%. Сходство: наличие экрана и лакированной оплетки. Отличие: ПВХ изоляция, не является термостойким. | МСЭ 16-13: Соответствие по авиационным стандартам. Бюджет: +45%. Сходство: экран, фторопласт. Отличие: посеребренная жила, нет стеклоармирования.
БСЭ 36-1398 | БСЭ 35-1298: Соответствие по облегченной конструкции и материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: иные допуски по ТУ серии 35 вместо 36. | БСЭ 36-1498: Соответствие принципу облегчения веса и серии ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: облегченная изоляция, авиационное назначение, экран. Отличие: технологические нормативы по шагу скрутки жилы. | ПТЛ-200Э: Соответствие по термостойкости и экранированию. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклооплетка, экран. Отличие: стандартный вес и габариты, общеавиационный стандарт. | БСЭ 36-1398-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, стеклонить, фторопласт и экран. Отличие: антисептическая пропитка материалов под экраном. | БСФЭ: Соответствие по назначению. Бюджет: +25%. Сходство: стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: посеребренная медная жила вместо луженой, стандартный вес. | БСЭ 35-121: Соответствие по материалам слоев. Бюджет: +10%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: стандартная (не облегченная) толщина изоляции. | БПФЭ-250: Соответствие по наличию экрана. Бюджет: +18%. Сходство: фторопласт, посеребренная медь, экран. Отличие: отсутствие упрочняющего стеклянного слоя. | Бр2ФЭ: Соответствие по защите от помех. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: посеребренная жила, отсутствие стекловолокна, два слоя пленки. | БПВЛЭ: Соответствие по назначению в бортсетях. Бюджет: -40%. Сходство: медная жила, лакированная оплетка, экран. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопластовой, большой вес. | МГШВЭ: Соответствие по гибкости и экрану. Бюджет: -50%. Сходство: медная луженая жила, экран. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла.
БСЭ 36-1498 | БСЭ 36-1398: Полное соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная облегченная структура слоев (стекло + фторопласт + экран). Отличие: технологические нормативы ТУ. | БСЭ 35-1298: Соответствие по облегченному исполнению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, комбинированная изоляция, экран. Отличие: номер ТУ 35 вместо 36. | ПТЛ-200Э: Соответствие по материалам и применению. Бюджет: -15%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: отсутствие облегчения веса, общеавиационный стандарт. | БСЭ 36-1498-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные все элементы конструкции и экран. Отличие: антисептическая обработка материалов под оплеткой. | БСФЭ: Соответствие по термостойкости. Бюджет: +20%. Сходство: фторопластовая изоляция, стеклонить, экран. Отличие: посеребренная жила вместо луженой. | ПТЛ-250Э: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: никелированная жила. | БПФЭ-250: Соответствие по структуре «фторопласт-экран». Бюджет: +15%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, экран. Отличие: отсутствие стекловолокна. | Бр1ФЭ: Соответствие по защитной оплетке. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: отсутствие стекловолокна в конструкции, посеребрение жилы. | БПВЛСЭ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -35%. Сходство: наличие экрана и лакированной оплетки. Отличие: ПВХ изоляция, не является термостойким. | МСЭ 16-13: Соответствие по авиационным стандартам. Бюджет: +45%. Сходство: экран, фторопласт. Отличие: посеребренная жила, нет стеклоармирования.
БСЭ 36-247 | БСЭ 35-121: Соответствие по базовым материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, комбинированная изоляция, экран. Отличие: номер ТУ и класс напряжения. | БСЭ 36-137: Соответствие по серии ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная структура слоев (стекло + фторопласт + экран). Отличие: технологические нормативы по ТУ 36-247. | ПТЛ-200Э: Соответствие по конструкции и экранированию. Бюджет: -15%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: общепромышленный авиационный стандарт. | БСЭ 36-247-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные все элементы конструкции и экран. Отличие: тропическое исполнение (допустима полная замена). | БСФЭ: Соответствие по термостойкости. Бюджет: +20%. Сходство: фторопластовая изоляция, стеклонить, экран. Отличие: посеребренная жила вместо луженой. | ПТЛ-250Э: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: никелированная жила. | БПФЭ-250: Соответствие по материалам. Бюджет: +12%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, экран. Отличие: отсутствие армирования стеклом. | Бр2ФЭ: Соответствие по надежности. Бюджет: +15%. Сходство: экран, два слоя фторопласта. Отличие: отсутствие стеклонити в изоляции, посеребренная медь. | БПВЛЭ: Соответствие по внешней защите. Бюджет: -40%. Сходство: наличие экрана и лакированной оплетки. Отличие: ПВХ изоляция, значительно ниже термостойкость. | МСЭ 26-13: Соответствие по электрической прочности. Бюджет: +50%. Сходство: экран, усиленный фторопласт. Отличие: посеребренная жила, монтажное исполнение.
БСЭО 35-121 | БСЭО 35-129: Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, оплетка, экран. Отличие: иные технологические допуски по ТУ 35-129. | БСЭО 35-121-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные жила, изоляция, оплетка и экран. Отличие: антисептическая пропитка оплетки (допустимо для всех условий). | БСЭ 35-121: Соответствие по внутренним материалам. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: отсутствие промежуточной защитной оплетки под экраном. | ПТЛ-200Э: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -10%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: отсутствие лакированной нитяной оплетки под экраном. | БСФЭ: Соответствие по авиационному назначению. Бюджет: +25%. Сходство: экран, стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная медная жила вместо луженой, нет нитяной оплетки. | БПФЭ-250: Соответствие по наличию экрана. Бюджет: +20%. Сходство: фторопласт, экран, авиационный стандарт. Отличие: посеребренная жила, отсутствие слоев стеклонити и оплетки. | БПВЛСЭ: Соответствие по структуре «оплетка под экраном». Бюджет: -30%. Сходство: медная жила, нитяная оплетка, экран. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта, ниже термостойкость. | ПТЛ-250Э: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: экран, стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная жила, отсутствие промежуточной оплетки. | Бр1ФЭ (в дополнительной оплетке): Соответствие по защите. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: посеребренная жила, требует наложения оплетки под экран. | МГШВЭ: Соответствие по гибкости и экрану. Бюджет: -50%. Сходство: медная луженая жила, экран. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла, отсутствие лака.
БСЭО 35-129 | БСЭО 35-121: Полное соответствие материалов и конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить, оплетка, экран. Отличие: номер ТУ определяет допуски скрутки. | БСЭО 35-1298: Соответствие по облегченной изоляции. Бюджет: -5%. Сходство: луженая медь, фторопласт, стеклонить, оплетка, экран. Отличие: более тонкий слой изоляции у 1298. | БСЭО 35-129-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные все элементы конструкции. Отличие: тропическое исполнение оплетки. | ПТЛ-200Э: Соответствие по материалам слоев. Бюджет: -12%. Сходство: фторопласт, стеклооплетка, экран. Отличие: отсутствие лакированной нитяной оплетки под экраном. | БСФЭ: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +20%. Сходство: стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: посеребренная жила, отсутствие промежуточной оплетки. | БСЭ 35-129: Соответствие по материалам. Бюджет: -15%. Сходство: идентичная жила и изоляция. Отличие: отсутствие защитной оплетки под экраном. | БПФЭ-250: Соответствие по экранированию. Бюджет: +15%. Сходство: фторопласт, медный экран. Отличие: отсутствие стеклянного и нитяного слоев под экраном. | Бр2ФЭ: Соответствие по изоляционной прочности. Бюджет: +12%. Сходство: экран, фторопласт, посеребренная медь. Отличие: два слоя фторопласта без стеклонити и оплетки. | БПВЛЭ: Соответствие по авиационной защите. Бюджет: -35%. Сходство: медная жила, экран, лакированная поверхность. Отличие: ПВХ изоляция, отсутствие фторопласта. | МЭШВ: Соответствие по принципу экранирования. Бюджет: -45%. Сходство: медная жила, ПВХ, экран. Отличие: общепромышленное исполнение, нет стеклонити.
БСЭО 35-1298 | БСЭО 35-129: Соответствие по конструкции слоев. Бюджет: +10%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить, оплетка, экран. Отличие: БСЭО 35-129 имеет стандартную толщину изоляции (тяжелее). | БСЭО 35-121: Соответствие по материалам. Бюджет: +8%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, оплетка, экран. Отличие: отраслевые допуски по ТУ 35-121, стандартный вес. | БСЭ 35-1298: Соответствие по облегченной изоляции. Бюджет: -15%. Сходство: идентичная жила и облегченная изоляция, экран. Отличие: отсутствие защитной нитяной оплетки под экраном. | БСЭО 35-1298-Т: Полное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: идентичные все параметры. Отличие: антисептическая обработка оплетки. | ПТЛ-200Э: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -10%. Сходство: фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: стандартный вес (не облегченный), нет промежуточной оплетки. | БСФЭ: Соответствие по авиационному назначению. Бюджет: +25%. Сходство: экран, стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная медная жила, стандартный вес. | БПФЭ-250: Соответствие по наличию экрана. Бюджет: +20%. Сходство: фторопласт, экран, авиационный стандарт. Отличие: посеребренная жила, нет слоев стеклонити и оплетки. | Бр1ФЭ: Соответствие по защите от помех. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: посеребренная жила, отсутствие стекловолокна и оплетки. | БПВЛСЭ: Соответствие по структуре «оплетка под экраном». Бюджет: -25%. Сходство: медная жила, нитяная оплетка, экран. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта, большой вес. | МГШВЭ: Соответствие по гибкости и экрану. Бюджет: -50%. Сходство: медная луженая жила, экран. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла.
БСЭО 35-229 | БСЭО 35-121: Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить, оплетка, экран. Отличие: иные допуски по ТУ 35-121. | БСЭО 35-129: Соответствие по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, оплетка, экран. Отличие: технологические нормативы по ТУ 35-129. | БСЭО 35-229-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, изоляция, оплетка и экран. Отличие: антисептическая пропитка материалов под экраном. | БСЭ 35-229: Соответствие по внутренним слоям. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: отсутствие промежуточной защитной оплетки под экраном. | ПТЛ-200Э: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -10%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: отсутствие лакированной нитяной оплетки под экраном. | БСФЭ: Соответствие по авиационному назначению. Бюджет: +25%. Сходство: экран, стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная медная жила вместо луженой, нет нитяной оплетки. | БПФЭ-250: Соответствие по наличию экрана. Бюджет: +20%. Сходство: фторопласт, экран, авиационный стандарт. Отличие: посеребренная жила, отсутствие слоев стеклонити и оплетки. | БПВЛСЭ: Соответствие по структуре «оплетка под экраном». Бюджет: -30%. Сходство: медная жила, нитяная оплетка, экран. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | ПТЛ-250Э: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: экран, стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная жила, отсутствие промежуточной оплетки. | МГШВЭ: Соответствие по гибкости и экрану. Бюджет: -50%. Сходство: медная луженая жила, экран. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла.
БСЭО 36-137 | БСЭО 35-121: Соответствие по базовой конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить, оплетка, экран. Отличие: допуски по напряжению серии 35 вместо 36. | БСЭО 36-137-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные материалы и экран. Отличие: наличие тропической защиты (допустима полная замена). | БСЭ 36-137: Соответствие по материалам слоев. Бюджет: -15%. Сходство: идентичная жила и изоляция, экран. Отличие: отсутствие защитной нитяной оплетки под экраном. | ПТЛ-200Э: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -12%. Сходство: фторопласт, стеклооплетка, экран. Отличие: отсутствие лакированной нитяной оплетки под экраном. | БСФЭ: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +20%. Сходство: стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: посеребренная жила, отсутствие промежуточной оплетки. | БПФЭ-250: Соответствие по экранированию. Бюджет: +15%. Сходство: фторопласт, медный экран. Отличие: отсутствие стеклянного и нитяного слоев под экраном. | Бр2ФЭ: Соответствие по изоляционной прочности. Бюджет: +12%. Сходство: экран, фторопласт, посеребренная медь. Отличие: два слоя фторопласта без стеклонити и оплетки. | БПВЛСЭ: Соответствие по авиационной защите. Бюджет: -35%. Сходство: медная жила, экран, лакированная оплетка под экраном. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | МЭШВ: Соответствие по принципу экранирования. Бюджет: -45%. Сходство: медная жила, ПВХ, экран. Отличие: общепромышленное исполнение, нет стеклонити. | БСЭО 36-1398: Соответствие по серии ТУ. Бюджет: -5%. Сходство: идентичная структура. Отличие: облегченная толщина изоляции у 1398.
БСЭО 36-1398 | БСЭО 35-1298: Соответствие по облегченной конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить, оплетка, экран. Отличие: иные допуски по ТУ серии 35. | БСЭО 36-1398-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные все параметры. Отличие: антисептическая обработка оплетки под экраном. | БСЭ 36-1398: Соответствие по облегченной изоляции. Бюджет: -15%. Сходство: идентичная жила и облегченная изоляция, экран. Отличие: отсутствие защитной нитяной оплетки под экраном. | БСЭО 36-137: Соответствие по материалам. Бюджет: +10%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, оплетка, экран. Отличие: стандартная (не облегченная) толщина изоляции. | ПТЛ-200Э: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -10%. Сходство: фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: стандартный вес (не облегченный), нет промежуточной оплетки. | БСФЭ: Соответствие по авиационному назначению. Бюджет: +25%. Сходство: экран, стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная медная жила, стандартный вес. | БПФЭ-250: Соответствие по наличию экрана. Бюджет: +20%. Сходство: фторопласт, экран, авиационный стандарт. Отличие: посеребренная жила, нет слоев стекла и оплетки. | Бр1ФЭ: Соответствие по защите от помех. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: посеребренная жила, отсутствие стекловолокна и оплетки. | БПВЛСЭ: Соответствие по структуре «оплетка под экраном». Бюджет: -25%. Сходство: медная жила, нитяная оплетка, экран. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | МГШВЭ: Соответствие по гибкости и экрану. Бюджет: -50%. Сходство: медная луженая жила, экран. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла.
БСЭО 36-147 | БСЭО 35-121: Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить, защитная оплетка и экран. Отличие: иные допуски по серии ТУ 35 вместо 36. | БСЭО 36-137: Соответствие по серии ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная многослойная структура с экраном и оплеткой. Отличие: технологические параметры скрутки жилы по ТУ 36-137. | БСЭО 36-147-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: все слои идентичны оригиналу. Отличие: наличие антисептической пропитки нитей под экраном. | БСЭ 36-147: Соответствие по внутренним слоям. Бюджет: -15%. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: отсутствие промежуточной лакированной оплетки под экраном. | ПТЛ-200Э: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -10%. Сходство: луженая медь, стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: отсутствие нитяной оплетки под экраном, общеавиационный стандарт. | БСФЭ: Соответствие по авиационному назначению. Бюджет: +25%. Сходство: экран, стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная медная жила вместо луженой, нет промежуточной оплетки. | БПФЭ-250: Соответствие по наличию экрана. Бюджет: +20%. Сходство: фторопласт, экран, авиационный стандарт. Отличие: посеребренная жила, отсутствие слоев стеклонити и оплетки. | БПВЛСЭ: Соответствие по структуре «оплетка под экраном». Бюджет: -30%. Сходство: медная жила, нитяная оплетка, экран. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта, ниже температурный предел. | ПТЛ-250Э: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: +10%. Сходство: экран, стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная жила, отсутствие промежуточной оплетки. | МГШВЭ: Соответствие по гибкости и экрану. Бюджет: -50%. Сходство: медная луженая жила, экран. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла.
БСЭО 36-1498 | БСЭО 35-1298: Соответствие по облегченной конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная луженая жила, фторопласт, стеклонить, оплетка, экран. Отличие: номер ТУ серии 35 вместо 36. | БСЭО 36-1398: Полное соответствие по серии ТУ и материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: облегченная изоляция, авиационное назначение, оплетка, экран. Отличие: параметры шага скрутки жилы. | БСЭО 36-1498-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные все параметры. Отличие: антисептическая обработка материалов (допустима для всех условий). | БСЭ 36-1498: Соответствие по облегченной изоляции. Бюджет: -15%. Сходство: идентичная жила и облегченная изоляция, экран. Отличие: отсутствие защитной нитяной оплетки под экраном. | ПТЛ-200Э: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -12%. Сходство: фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: стандартный вес (не облегченный), нет промежуточной оплетки. | БСФЭ: Соответствие по авиационному назначению. Бюджет: +25%. Сходство: экран, стеклонить, фторопласт. Отличие: посеребренная медная жила, стандартный вес. | БПФЭ-250: Соответствие по наличию экрана. Бюджет: +20%. Сходство: фторопласт, экран, авиационный стандарт. Отличие: посеребренная жила, нет слоев стекла и оплетки. | Бр1ФЭ: Соответствие по защите от помех. Бюджет: +5%. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: посеребренная жила, отсутствие стекловолокна и оплетки. | БПВЛСЭ: Соответствие по структуре «оплетка под экраном». Бюджет: -25%. Сходство: медная жила, нитяная оплетка, экран. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | МГШВЭ: Соответствие по гибкости и экрану. Бюджет: -50%. Сходство: медная луженая жила, экран. Отличие: ПВХ и шелк вместо фторопласта и стекла.
БФС | БФС-Т: Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: +3%. Сходство: медная посеребренная жила, изоляция из стеклонитей и фторопласта. Отличие: наличие антисептической пропитки. | БС 35-121: Соответствие по конструкции слоев. Бюджет: -15%. Сходство: комбинированная стекло-фторопластовая изоляция. Отличие: медная луженая жила вместо посеребренной. | БПФО-250: Соответствие по термостойкости и серебрению. Бюджет: -10%. Сходство: посеребренная медь, фторопластовая изоляция. Отличие: внешняя оплетка из полиэфира вместо стеклонити. | БСФО: Соответствие по материалам. Бюджет: +12%. Сходство: посеребренная жила, стекло, фторопласт. Отличие: наличие дополнительной защитной оплетки. | ПТЛ-250: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: -5%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная медная жила. | Бр1Ф: Соответствие по материалу проводника. Бюджет: -20%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: отсутствие упрочняющего слоя из стекловолокна. | МС 16-13: Соответствие по гибкости и серебрению. Бюджет: +10%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: монтажное исполнение, нет стеклоармирования. | БСМГ: Соответствие по материалам. Бюджет: +15%. Сходство: серебрение, стеклонить, фторопласт. Отличие: жила повышенной гибкости. | БФС-А (с пересчетом сечения): Соответствие по изоляции. Бюджет: -30%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: алюминиевая жила вместо медной посеребренной. | БПФ-250: Соответствие по температурному классу. Бюджет: -12%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: отсутствие внешнего слоя стеклонити.
БФС-А | БФС-А-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: алюминиевая жила, стеклонить, фторопласт. Отличие: наличие антисептика в материалах. | БСА: Соответствие по материалу жилы и изоляции. Бюджет: -10%. Сходство: алюминий, фторопластовые пленки, стеклонить. Отличие: иные технологические допуски по ТУ. | БФС (с пересчетом сечения): Соответствие по изоляции. Бюджет: +40%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: медная посеребренная жила вместо алюминиевой. | АСВЛ: Соответствие по материалу жилы и авиационному назначению. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевая жила, лакированная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | БПВЛА: Соответствие по алюминиевой жиле. Бюджет: -25%. Сходство: алюминий, защитная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция, ниже температурная стойкость. | БПДОА: Соответствие авиационным стандартам. Бюджет: +10%. Сходство: алюминиевая жила, высокая надежность. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция без стеклонити. | БПДА: Облегченный авиационный провод. Бюджет: +5%. Сходство: алюминий, малый вес. Отличие: упрощенная полимерная изоляция без стекловолокна. | ПТЛ-200 (с алюминиевой жилой): Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт, стеклонить. Отличие: требует специального исполнения с алюминиевым проводником. | АПГВА: Соответствие по гибкости жилы. Бюджет: -45%. Сходство: алюминий, круглое сечение. Отличие: автотракторное назначение, нет фторопласта и стекла. | БСА-1: Соответствие ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминий, стеклонить, фторопласт. Отличие: незначительные изменения в плотности внешней защиты.
БФСС | БФС: Соответствие по материалам слоев. Бюджет: -5%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: отсутствие внутреннего разделительного слоя из синтетических нитей (шелк). | БФСС-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, шелк, фторопласт, стеклонить. Отличие: наличие антисептической защиты материалов. | БПФО-250: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -10%. Сходство: посеребренная медь, фторопластовая изоляция. Отличие: внешняя оплетка из полиэфира вместо стеклонити, нет шелка. | БСМГ: Соответствие по материалам. Бюджет: +10%. Сходство: серебрение жилы, фторопласт, стеклонить. Отличие: повышенная гибкость жилы, отсутствие шелкового слоя. | Бр1ФО: Соответствие по авиационному назначению. Бюджет: -15%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, лакированная оплетка. Отличие: отсутствие стеклонити и шелка. | МГВЛ (с посеребренной жилой): Соответствие по внешнему виду. Бюджет: -40%. Сходство: наличие защитной лакированной оплетки. Отличие: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | ПТЛ-250: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: -8%. Сходство: стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная жила вместо посеребренной. | МС 16-13 (в шелковой оплетке): Соответствие по жиле. Бюджет: +12%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт. Отличие: требует дополнительного наложения слоев стеклонити. | БФС-1: Соответствие ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы. Отличие: упрощенная схема наложения нитей по заводским стандартам. | БПФ-250: Соответствие по изоляции. Бюджет: -12%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт. Отличие: отсутствие внешних защитных слоев из шелка и стекла.
БФСЭ | БФС: Соответствие по внутренней структуре. Бюджет: -20%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: отсутствие внешнего медного луженого экрана. | БФСЭ-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, изоляция и экран. Отличие: антисептическая обработка слоев под экраном. | БСЭ (с посеребренной жилой): Соответствие по защите. Бюджет: -10%. Сходство: наличие экрана, фторопласт, стеклонить. Отличие: стандартный БСЭ имеет луженую жилу. | БПФЭ-250: Соответствие по материалам. Бюджет: -15%. Сходство: посеребренная жила, фторопласт, экран. Отличие: отсутствие упрочняющей стеклонити в изоляции. | Бр1ФЭ: Соответствие по защите от помех. Бюджет: -20%. Сходство: серебро, фторопласт, экран. Отличие: нет армирующего слоя из стекловолокна. | МСЭ 16-13: Соответствие авиационным требованиям. Бюджет: +15%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, экран. Отличие: монтажное исполнение без стеклоармирования. | ПТЛ-250Э: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -10%. Сходство: фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: никелированная жила вместо посеребренной. | МСЭ 46-13: Соответствие по надежности. Бюджет: +20%. Сходство: экран, посеребренная жила, фторопласт. Отличие: усиленная толщина изоляции. | БПДОУЭ: Соответствие по назначению. Бюджет: -30%. Сходство: экран, медная жила, оплетка. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция. | БФСЭ-1: Соответствие ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы. Отличие: допуски по плотности экранирующей оплетки.
БФСЭ-П | БФСЭ: Соответствие по основным материалам. Бюджет: -5%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: отсутствие дополнительного внешнего П-образного (панцирного) слоя защиты. | БФСЭ-П-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: идентичная усиленная конструкция с экраном. Отличие: тропическая защита. | БСЭ (с двойным экраном): Соответствие по механической прочности. Бюджет: -10%. Сходство: фторопласт, стеклонить, усиленная защита. Отличие: медная луженная жила. | ПТЛ-250Э (в усиленной оплетке): Соответствие по термостойкости. Бюджет: -15%. Сходство: экран, стеклонить, фторопласт. Отличие: никелированная жила. | МСЭ 46-13 (в дополнительной оболочке): Соответствие по надежности. Бюджет: +25%. Сходство: посеребренная медь, экран. Отличие: нет стеклоармирования. | БПФЭ-250 (усиленный): Соответствие по жиле. Бюджет: -12%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, экран. Отличие: отсутствие стеклонити. | БФСЭЗ (с пересчетом): Соответствие по защите. Бюджет: +10%. Сходство: экран, стекло, фторопласт. Отличие: наличие заполнения в конструкции. | КУПЭВ (в части жилы): Соответствие по экранированию. Бюджет: +30%. Сходство: экран, круглая форма. Отличие: общепромышленное кабельное исполнение. | Бр2ФЭ (в усиленной оплетке): Соответствие по изоляции. Бюджет: -8%. Сходство: серебро, фторопласт, экран. Отличие: два слоя фторопласта без стекла. | БПДОУЭ: Соответствие по упрочнению. Бюджет: -25%. Сходство: экран, оплетка под экраном. Отличие: облученный полиэтилен.
БФСЭЗ | БФСЭ: Соответствие по конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: отсутствие внутреннего герметизирующего заполнения (З). | БФСЭЗ-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: идентичное заполнение, жила и экран. Отличие: антисептическая обработка. | БСЭЗ (с посеребрением жилы): Соответствие по заполнению. Бюджет: -15%. Сходство: заполнение, экран, стеклонить. Отличие: в базе луженая жила. | ПТЛ-250Э (с заполнением): Соответствие по жаростойкости. Бюджет: -5%. Сходство: стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: никелированная жила. | БПФЭ-250 (специсполнение): Соответствие по жиле. Бюджет: -12%. Сходство: посеребренная медь, экран. Отличие: отсутствие стеклонити и заполнения. | МСЭ 16-13 (в герметичной трубке): Соответствие по защите. Бюджет: +20%. Сходство: серебро, фторопласт, экран. Отличие: монтажное исполнение. | Бр1ФЭ (с заполнением): Соответствие по экрану. Бюджет: -18%. Сходство: экран, фторопласт. Отличие: нет стеклоармирования. | БСФЭ: Соответствие по внутренним слоям. Бюджет: -20%. Сходство: жила, фторопласт, стеклонить. Отличие: отсутствие заполнения и экрана. | КУПЭВ-ПЛ: Соответствие по герметичности. Бюджет: +40%. Сходство: экран, круглая форма, заполнение. Отличие: ПВХ изоляция. | БФСЭЗ-1: Соответствие ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы. Отличие: допуски на состав заполнителя.
БФСЭЗС | БФСЭЗ: Полное соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная посеребренная жила, заполнение, фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: отсутствие спецификации БФСЭЗС. | БФСЭЗС-Т: Полное соответствие. Бюджет: +3%. Сходство: все слои идентичны. Отличие: тропическая защита. | БСЭЗ (при посеребрении): Соответствие по заполнению. Бюджет: -15%. Сходство: экран, заполнение, стекло. Отличие: луженая жила. | ПТЛ-250Э: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -10%. Сходство: экран, стекло, фторопласт. Отличие: никелированная жила. | БПФЭ-250: Соответствие по жиле. Бюджет: -12%. Сходство: посеребренная медь, экран. Отличие: нет заполнения и стекла. | Бр2ФЭ: Соответствие по изоляции. Бюджет: -18%. Сходство: экран, серебрение. Отличие: нет стекла и заполнения. | МСЭ 46-13: Соответствие по надежности. Бюджет: +20%. Сходство: экран, серебро. Отличие: нет стеклоармирования. | БСФЭ: Соответствие по материалам. Бюджет: -25%. Сходство: жила, стекло, фторопласт. Отличие: нет заполнения и экрана. | МГШВЭ: Соответствие по гибкости. Бюджет: -50%. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: ПВХ и шелк. | БФСЭЗС-1: Соответствие ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы. Отличие: допуски на плотность экрана.
БФСЭС | БФСЭ: Соответствие по материалам и экрану. Бюджет: -5%. Сходство: медная посеребренная жила, фторопласт, стеклонить, медный экран. Отличие: отсутствие внутреннего разделительного слоя из синтетического шелка. | БФСЭС-Т (У): Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, шелк, фторопласт, стекло и экран. Отличие: в 2026 году выпускается с универсальной защитой нитей, сохраняя геометрию БФСЭС. | БСЭ (при посеребрении жилы): Соответствие по структуре «стекло-фторопласт-экран». Бюджет: -15%. Сходство: наличие экрана и комбинированной изоляции. Отличие: в базовом исполнении жила луженая, а не посеребренная. | БПФЭ-250: Соответствие по термостойкости и серебрению. Бюджет: -10%. Сходство: посеребренная жила, фторопластовая изоляция, экран. Отличие: отсутствие армирующего слоя из стекловолокна и шелка. | МСЭ 16-13: Соответствие по авиационному назначению и экрану. Бюджет: +10%. Сходство: посеребренная медь, фторопластовая изоляция, экран. Отличие: монтажное исполнение без стеклонити. | Бр1ФЭ: Соответствие по защите от помех и жиле. Бюджет: -12%. Сходство: посеребренная медь, фторопласт, экран. Отличие: один слой фторопластовой пленки без стекла. | ПТЛ-250Э: Соответствие по жаростойкости. Бюджет: -7%. Сходство: наличие стеклонити, фторопласта и экрана. Отличие: жила из никелированной меди вместо посеребренной. | МСЭ 46-13: Соответствие по надежности. Бюджет: +20%. Сходство: экран, посеребренная жила, высокая термостойкость. Отличие: усиленная изоляция без применения стекловолокна. | БСФЭ: Соответствие по материалам слоев. Бюджет: -8%. Сходство: посеребренная жила, стеклонить, фторопласт, экран. Отличие: отсутствие шелкового разделителя под изоляцией. | БФСЭС-1: Соответствие ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы. Отличие: уточненные нормативы по плотности экранирующей оплетки 2026 года.
ВБаШв | ВБШв: Соответствие по материалам и броне. Бюджет: -15%. Сходство: ПВХ изоляция, броня из стальных лент, ПВХ шланг. Отличие: использование стандартных медных жил вместо жил из алюминиевого сплава. | ВБаШвнг(A): Соответствие по конструкции и жиле. Бюджет: +12%. Сходство: алюминиевый сплав, броня лентами. Отличие: ПВХ оболочка пониженной горючести (категория А). | АВБШв (с пересчетом сечения): Соответствие по броне. Бюджет: -25%. Сходство: броня стальными лентами, ПВХ шланг. Отличие: жила из чистого алюминия (требует увеличения сечения относительно сплава). | ВБаПв: Соответствие по жиле из сплава и броне. Бюджет: +10%. Сходство: алюминиевый сплав, стальные ленты. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (выше токовые нагрузки). | ВБаШв-1: Соответствие ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная конструкция из сплава 8000 серии. Отличие: актуализированные в 2026 году допуски по толщине бронелент. | ПвБШв (с медной жилой): Соответствие по механической защите. Бюджет: +20%. Сходство: броня лентами, ПВХ шланг. Отличие: медная жила и изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБбШв: Соответствие классической схеме бронирования. Бюджет: -10%. Сходство: ПВХ материалы, стальная броня. Отличие: медная жила, маркировка по ГОСТ старого образца (аналог ВБШв). | ВБаШвнг(A)-LS: Соответствие по жиле и броне. Бюджет: +25%. Сходство: алюминиевый сплав, стальные ленты. Отличие: исполнение с низким дымо- и газовыделением. | АВБбШв: Соответствие по защитному покрову. Бюджет: -28%. Сходство: алюминий, броня, ПВХ. Отличие: жила из мягкого алюминия вместо высокотехнологичного сплава. | ВБаШв-Т (У): Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: жила из сплава, броня, ПВХ. Отличие: наличие фунгицидных добавок в составе внешнего шланга.
ВБаШв-ХЛ | ВБаШв: Полное соответствие конструкции и материала жил. Бюджет: -7%. Сходство: жила из алюминиевого сплава, изоляция ПВХ, броня лентами, ПВХ шланг. Отличие: стандартный температурный диапазон эксплуатации ПВХ пластиката. | ВБШв: Соответствие по броне и области применения в земле. Бюджет: +15%. Сходство: стальная броня, ПВХ изоляция. Отличие: медная жила вместо алюминиевого сплава. | АВБШв: Соответствие по материалу (алюминий) и защитному покрову. Бюджет: -20%. Сходство: броня лентами, ПВХ шланг. Отличие: жила из чистого алюминия (требует большего сечения), менее гибкая. | ВБаПв: Соответствие по инновационной жиле и броне. Бюджет: +10%. Сходство: алюминиевый сплав, стальные ленты. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв), выше допустимый нагрев жил. | ПвБШв: Соответствие по механической прочности. Бюджет: +20%. Сходство: броня БШв, круглая форма. Отличие: медная жила, изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБбШв: Соответствие по типу бронирования. Бюджет: +12%. Сходство: конструкция ПВХ/Броня/ПВХ. Отличие: медная жила, маркировка по старому ГОСТ. | АПвБШв: Соответствие по алюминиевой основе. Бюджет: -15%. Сходство: алюминий, броня лентами. Отличие: жила из чистого алюминия, изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБаШвнг(A): Соответствие по жиле и броне. Бюджет: +5%. Сходство: сплав, броня, ПВХ шланг. Отличие: использование пластиката пониженной горючести. | ВБаШв-1: Соответствие техническим условиям 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевый сплав, броня лентами. Отличие: уточненные геометрические параметры по ТУ завода. | АВБбШв: Соответствие по защитному покрову. Бюджет: -25%. Сходство: алюминий, броня, ПВХ. Отличие: мягкая жила вместо сплава, отсутствие стойкости к изгибам при монтаже.
ВБаШвнг | ВБаШвнг(A)-LS: Полное соответствие области применения (групповая прокладка). Бюджет: +15%. Сходство: жила из сплава, броня, ПВХ. Отличие: пониженное дымо- и газовыделение. | ВБШвнг(A): Соответствие по пожарной безопасности и броне. Бюджет: +20%. Сходство: ПВХ пониженной горючести, стальная броня. Отличие: медная жила вместо алюминиевого сплава. | АВБШвнг(A): Соответствие по материалу жилы и пожарному сертификату. Бюджет: -15%. Сходство: алюминий, броня, ПВХ нг(A). Отличие: жила из чистого алюминия (требует пересчета сечения). | ВБаШв: Соответствие по конструкции. Бюджет: -5%. Сходство: алюминиевый сплав, броня лентами. Отличие: стандартный ПВХ пластикат (только для одиночной прокладки). | ВБаПвнг(A): Соответствие по жиле и прочности. Бюджет: +12%. Сходство: алюминиевый сплав, броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ПвБШвнг(A): Соответствие по механической защите. Бюджет: +25%. Сходство: броня лентами, ПВХ нг. Отличие: медная жила, изоляция из сшитого полиэтилена. | АПвБШвнг(A): Соответствие по алюминиевой составляющей. Бюджет: -10%. Сходство: алюминий, броня, ПВХ нг. Отличие: жила из алюминия, изоляция Пв. | ВБаШвнг(A)-HF: Соответствие по назначению. Бюджет: +40%. Сходство: алюминиевый сплав, броня. Отличие: безгалогенная композиция изоляции и оболочки. | ВБаШвнг(A)-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: жила из сплава, ПВХ нг. Отличие: обновленные требования по плотности заполнения кабеля. | АВБбШвнг: Соответствие по броне. Бюджет: -20%. Сходство: алюминий, броня, ПВХ нг. Отличие: жила из алюминия (не сплав), маркировка по ГОСТ 16442-70.
ВБаШвнг-ХЛ | ВБаШвнг(A): Полное соответствие конструкции и пожарным нормам. Бюджет: -8%. Сходство: жила из сплава, броня лентами, ПВХ нг(A). Отличие: стандартное температурное исполнение оболочки. | ВБаШвнг(A)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +10%. Сходство: алюминиевый сплав, броня, ПВХ. Отличие: наличие индекса Low Smoke. | ВБШвнг(A): Соответствие по броне и групповой прокладке. Бюджет: +25%. Сходство: стальные ленты, ПВХ нг(A). Отличие: медная жила вместо алюминиевого сплава. | АВБШвнг(A): Соответствие по алюминиевой жиле и броне. Бюджет: -15%. Сходство: алюминий, стальные ленты. Отличие: жила из мягкого алюминия, требуется большее сечение. | ВБаПвнг(A): Соответствие по жиле из сплава. Бюджет: +15%. Сходство: алюминиевый сплав, броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ПвБШвнг(A): Соответствие по надежности. Бюджет: +30%. Сходство: броня лентами, круглая форма. Отличие: медная жила, изоляция Пв. | АПвБШвнг(A): Соответствие по материалу жилы. Бюджет: -12%. Сходство: алюминий, броня БШв. Отличие: изоляция Пв, жила не из сплава. | ВБаШв (для одиночной прокладки): Соответствие конструкции. Бюджет: -12%. Сходство: сплав, броня, ПВХ. Отличие: отсутствие индекса «нг». | ВБаШвнг(A)-1: Соответствие актуальным ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные жила, броня и нг-пластикат. Отличие: отсутствие хладостойких присадок в оболочке. | АВБбШвнг: Соответствие по защитным свойствам. Бюджет: -22%. Сходство: алюминий, стальная броня, ПВХ. Отличие: жила из алюминия, старая маркировка.
ВБаШвнг-FRLS | ВБШвнг(A)-FRLS: Соответствие по огнестойкости и броне. Бюджет: +35%. Сходство: огнестойкий барьер (слюда), броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: медная жила вместо алюминиевого сплава. | АВБШвнг(A)-FRLS: Соответствие по материалу жилы и огнестойкости. Бюджет: -10%. Сходство: алюминий, слюдосодержащая лента, броня, ПВХ-LS. Отличие: жила из чистого алюминия (больший диаметр). | ВБаШвнг(A)-LS (без FR): Соответствие по материалу жилы и дымовыделению. Бюджет: -30%. Сходство: алюминиевый сплав, броня, ПВХ-LS. Отличие: отсутствие огнестойкого слюдяного барьера. | ВБаПвнг(A)-FRLS: Соответствие по жиле и огнестойкости. Бюджет: +15%. Сходство: алюминиевый сплав, слюда, броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ПвБШвнг(A)-FRLS: Соответствие по механической прочности. Бюджет: +45%. Сходство: огнестойкость, броня лентами. Отличие: медная жила, изоляция Пв. | ВБаШвнг(A)-FRHF: Соответствие по огнестойкости. Бюджет: +50%. Сходство: алюминиевый сплав, слюда, броня. Отличие: безгалогенное исполнение (HF). | ВБаШвнг(A)-FRLS-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: сплав, слюда, броня, ПВХ-LS. Отличие: уточненный состав ПВХ пластиката. | АПвБШвнг(A)-FRLS: Соответствие по алюминию и огнестойкости. Бюджет: -5%. Сходство: алюминий, слюда, броня, Пв-изоляция. Отличие: жила не из сплава. | ВБШвнг(A)-FRLS-К: Соответствие по назначению. Бюджет: +40%. Сходство: огнестойкость, броня. Отличие: медная жила, повышенная гибкость конструкции. | АВБбШвнг-FRLS: Соответствие по защитным покровам. Бюджет: -15%. Сходство: алюминий, броня, огнестойкость. Отличие: жила не из сплава, старая маркировка.
ВБаШвнг-LS | ВБШвнг(A)-LS: Соответствие области применения и пожарной безопасности. Бюджет: +20%. Сходство: стальная ленточная броня, ПВХ-LS изоляция и оболочка. Отличие: медная жила вместо алюминиевого сплава. | АВБШвнг(A)-LS: Соответствие по материалу проводника (алюминий) и пожарным нормам. Бюджет: -15%. Сходство: алюминий, броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: жила из мягкого алюминия, а не из сплава 8000 серии. | ВБаШвнг(A): Соответствие по жиле из сплава и броне. Бюджет: -10%. Сходство: алюминиевый сплав, стальные ленты. Отличие: отсутствие индекса Low Smoke (повышенное дымовыделение). | ВБаПвнг(A)-LS: Соответствие по материалу жилы и безопасности. Бюджет: +10%. Сходство: алюминиевый сплав, броня, ПВХ-LS. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ПвБШвнг(A)-LS: Соответствие по механической защите и пожарным нормам. Бюджет: +25%. Сходство: ленточная броня, ПВХ-LS шланг. Отличие: медная жила, изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБаШвнг(A)-FRLS: Соответствие конструкции и безопасности. Бюджет: +35%. Сходство: сплав, броня, ПВХ-LS. Отличие: наличие огнестойкого слюдяного барьера. | АПвБШвнг(A)-LS: Соответствие по алюминиевой основе. Бюджет: -12%. Сходство: алюминий, броня, ПВХ-LS. Отличие: жила не из сплава, изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБаШвнг(A)-LSLTx: Соответствие по жиле из сплава. Бюджет: +40%. Сходство: алюминиевый сплав, броня, LS-исполнение. Отличие: низкая токсичность продуктов горения (LTx). | ВБаШв-1: Соответствие конструкции для одиночной прокладки. Бюджет: -15%. Сходство: алюминиевый сплав, броня. Отличие: стандартный ПВХ пластикат без нг-LS свойств. | ВБбШвнг(A)-LS: Соответствие по защитному покрову. Бюджет: +22%. Сходство: броня стальными лентами, ПВХ-LS. Отличие: медная жила, маркировка по старому ГОСТ.
ВБбШв | ВБШв: Полное соответствие конструкции по современному ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня стальными лентами, ПВХ шланг. Отличие: обновленная маркировка без буквы «б». | ПвБШв: Соответствие по области применения в земле. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ шланг. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена вместо ПВХ. | ВБШвнг(A): Соответствие по конструкции и защите. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, броня лентами. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. | ВБаШв: Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -25%. Сходство: круглая форма, ПВХ пластикат, броня лентами. Отличие: жила из алюминиевого сплава вместо меди. | АВБШв: Соответствие по конструкции защитного покрова. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ изоляция, стальная броня. Отличие: алюминиевая жила (требует увеличения сечения). | ВБШв-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ленточная броня. Отличие: уточненные геометрические параметры по заводским ТУ. | ВБбШвнг(A): Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, старые стандарты бронирования. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке. | ВБШв-Т: Полное соответствие базовой конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: медная жила, ПВХ, броня. Отличие: наличие фунгицидных добавок в оболочке против плесени. | ПвБШвнг(A): Соответствие по механической прочности. Бюджет: +20%. Сходство: медная жила, стальная броня. Отличие: изоляция Пв и ПВХ нг оболочка. | ВБбШв-1: Соответствие отраслевым стандартам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ/Броня/ПВХ. Отличие: мелкие отличия в составе резинового заполнения между жилами.
ВБбШв-Д | ВБШв: Соответствие по материалам проводника и брони. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ, стальная броня лентами. Отличие: отсутствие специального заполнения (индекс Д). | ВБШвнг(A)-LS: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, стальная броня. Отличие: ПВХ пластикат с пониженным дымовыделением. | ПвБШв: Соответствие по герметичности изоляции. Бюджет: +8%. Сходство: медная жила, броня, ПВХ шланг. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБбШв: Соответствие по базовому ГОСТ. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, ПВХ, стальные ленты. Отличие: стандартное заполнение вместо специализированного «Д». | ВБШв-Д: Современный аналог по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, броня лентами, наличие заполнения. Отличие: маркировка без буквы «б». | ВБаШв: Соответствие по механической защите. Бюджет: -30%. Сходство: броня лентами, ПВХ шланг. Отличие: жила из алюминиевого сплава. | ВБбШвнг(A)-Д: Соответствие по конструкции заполнения. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, броня, индекс Д. Отличие: оболочка пониженной горючести. | ВБШв-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: -8%. Сходство: медная жила, стальная броня. Отличие: упрощенная технология наложения заполнения. | ПвБШвнг(A)-LS: Соответствие по надежности прокладки. Бюджет: +25%. Сходство: медная жила, броня. Отличие: сшитый полиэтилен и LS-пластикат. | ВБбШв-Т: Соответствие по защитным покровам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ, броня. Отличие: наличие антисептиков.
ВБбШв-ХЛ | ВБбШв: Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня лентами, ПВХ шланг. Отличие: стандартное температурное исполнение пластиката (до -50С вместо -60С). | ВБШв: Соответствие по броне и жиле. Бюджет: -12%. Сходство: медная жила, стальные ленты, круглая форма. Отличие: современная маркировка и отсутствие морозостойких добавок. | ПвБШв: Соответствие по морозостойкости изоляции. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, стальная броня. Отличие: сшитый полиэтилен (Пв) лучше переносит холод, чем обычный ПВХ. | ВБШвнг(A): Соответствие по надежности. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, броня, ПВХ. Отличие: использование пожаробезопасного пластиката вместо хладостойкого. | АВБШв: Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -40%. Сходство: броня лентами, ПВХ шланг. Отличие: алюминиевая жила. | ВБаШв: Соответствие по инновационной жиле. Бюджет: -30%. Сходство: броня лентами, ПВХ. Отличие: алюминиевый сплав вместо меди. | ВБбШв-Д: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: медная жила, броня. Отличие: наличие заполнения (Д) вместо индекса ХЛ. | ПвБШвнг(A): Соответствие по устойчивости к внешней среде. Бюджет: +20%. Сходство: медная жила, броня. Отличие: изоляция Пв, оболочка нг(A). | ВБШв-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: -12%. Сходство: медная жила, броня лентами. Отличие: стандартный ПВХ. | АВБШвнг(A): Соответствие по групповой прокладке. Бюджет: -35%. Сходство: алюминий, броня лентами. Отличие: нг-исполнение вместо хладостойкого.
ВБбШвз | ВБШвз: Полное соответствие конструкции по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, заполнение, броня лентами. Отличие: современная маркировка без буквы «б». | ПвБШв: Соответствие по защитным свойствам в грунте. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, стальная броня, ПВХ шланг. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена, отсутствие экструдированного заполнения. | ВБШв: Соответствие по материалам. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, ПВХ, стальная броня. Отличие: отсутствие специального заполнения междужильного пространства. | ВБбШв: Соответствие по ГОСТ 16442-80. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ, ленточная броня. Отличие: заполнение выполнено жгутами, а не экструдированным слоем. | ВБаШв: Соответствие по броне и области применения. Бюджет: -25%. Сходство: броня лентами, ПВХ шланг, заполнение. Отличие: жила из алюминиевого сплава вместо меди. | ВБШвнг(A): Соответствие по надежности. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, броня лентами. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести, отсутствие индекса «з». | ВБШв-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, стальные ленты. Отличие: уточненная геометрия круглой формы по заводским стандартам. | ПвБШвз: Повышенная эксплуатационная надежность. Бюджет: +20%. Сходство: медная жила, наличие заполнения, броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | АВБШвз (с пересчетом сечения): Соответствие по конструкции. Бюджет: -35%. Сходство: стальная броня, ПВХ шланг, заполнение. Отличие: жила из чистого алюминия. | ВБбШвз-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: все слои идентичны. Отличие: наличие антисептических добавок в оболочке.
ВБбШвз-ХЛ | ВБбШвз: Полное соответствие конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, заполнение, броня лентами, ПВХ шланг. Отличие: стандартный ПВХ пластикат без хладостойких присадок. | ВБШвз: Соответствие по современному ГОСТ. Бюджет: -12%. Сходство: медная жила, экструдированное заполнение, стальная броня. Отличие: стандартное температурное исполнение. | ПвБШв: Соответствие по морозостойкости материалов. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, броня лентами. Отличие: сшитый полиэтилен сохраняет гибкость на холоде лучше ПВХ, нет заполнения. | ВБШвнг(A): Соответствие по групповой прокладке. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, броня. Отличие: пожаробезопасный пластикат вместо морозостойкого. | ВБаШв: Соответствие по инновационным материалам. Бюджет: -30%. Сходство: броня лентами, наличие заполнения. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | ВБбШв: Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -15%. Сходство: медная жила, ленточная броня. Отличие: отсутствие экструдированного заполнения. | ПвБШвз: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +18%. Сходство: медная жила, заполнение, броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБШвз-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, заполнение, броня. Отличие: стандартный ПВХ пластикат. | АВБШвз: Соответствие по защитному покрову. Бюджет: -40%. Сходство: алюминий, броня, заполнение. Отличие: жила из чистого алюминия, стандартный ПВХ. | ВБбШвз-Т: Соответствие по защите от сред. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, броня, заполнение. Отличие: тропическое исполнение вместо хладостойкого.
ВБбШвзнг | ВБШвзнг(A): Полное соответствие по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ нг(A), заполнение, броня лентами. Отличие: маркировка по новому стандарту без «б». | ВБШвнг(A)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, броня, ПВХ нг. Отличие: пониженное дымовыделение (Low Smoke), отсутствие индекса «з». | ВБбШвнг(A): Соответствие по материалам. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, броня, ПВХ нг. Отличие: заполнение междужильного пространства не экструдированное. | ПвБШвнг(A): Соответствие по надежности. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ нг шланг. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБаШвнг(A): Соответствие по конструкции. Бюджет: -25%. Сходство: алюминиевый сплав, заполнение, броня, ПВХ нг. Отличие: материал жилы. | ВБШвзнг(A)-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ нг, заполнение. Отличие: уточненные физико-механические свойства оболочки. | АВБШвзнг(A): Соответствие по алюминиевой жиле. Бюджет: -35%. Сходство: алюминий, броня, заполнение, ПВХ нг. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБбШвз: Соответствие конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, заполнение, броня. Отличие: ПВХ пластикат распространяет горение при групповой прокладке. | ПвБШвзнг(A): Соответствие по плотности и защите. Бюджет: +20%. Сходство: медная жила, заполнение, броня. Отличие: сшитый полиэтилен. | ВБШвзнг(A)-HF: Соответствие по назначению. Бюджет: +50%. Сходство: медная жила, броня, заполнение. Отличие: безгалогенная композиция (Halogen Free).
ВБбШвзнг-ХЛ | ВБШвзнг(A): Полное соответствие конструкции и пожарным нормам. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ нг(A), заполнение, броня лентами. Отличие: стандартный температурный предел эксплуатации. | ВБШвзнг(A)-LS: Соответствие по безопасности. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, заполнение, броня, ПВХ нг. Отличие: пониженное дымовыделение, стандартный ПВХ. | ВБбШвзнг: Соответствие по старой маркировке. Бюджет: -8%. Сходство: идентичные жила, заполнение, броня. Отличие: отсутствие хладостойких добавок в ПВХ. | ПвБШвнг(A): Соответствие по поведению на холоде. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, броня, ПВХ нг. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв), нет заполнения. | ВБаШвнг(A): Соответствие по материалу жил и броне. Бюджет: -25%. Сходство: алюминиевый сплав, заполнение, броня. Отличие: жила из сплава 8000 серии. | ВБШвзнг(A)-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, заполнение, броня лентами. Отличие: отсутствие индекса ХЛ. | АВБШвзнг(A): Соответствие по алюминию. Бюджет: -35%. Сходство: алюминий, броня, заполнение. Отличие: жила из чистого алюминия, стандартный ПВХ. | ВБбШвз: Соответствие конструкции. Бюджет: -15%. Сходство: медная жила, заполнение, броня. Отличие: ПВХ пластикат не является «нг» и «ХЛ». | ПвБШвзнг(A): Соответствие по плотности кабеля. Бюджет: +22%. Сходство: медная жила, заполнение, броня. Отличие: сшитый полиэтилен. | ВБбШвзнг-Т: Соответствие по защитному покрову. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, броня, заполнение, ПВХ нг. Отличие: тропическое исполнение.
ВБбШвнг | ВБШвнг(А): Полное соответствие по ГОСТ 31996-2012. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ-изоляция, броня стальными лентами, ПВХ-оболочка нг(А). Отличие: современная маркировка без буквы «б» (безподушечное исполнение). | ВБШвнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности и броне. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, стальная броня. Отличие: пониженное дымо- и газовыделение при горении. | ПвБШвнг(А): Соответствие по защитным свойствам в земле. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ-оболочка нг(А). Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв), выше допустимый нагрев жил. | ВБШвзнг(А): Соответствие по материалам и броне. Бюджет: +7%. Сходство: медная жила, ПВХ нг(А), броня. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | ВБаШвнг(А): Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -25%. Сходство: ленточная броня, круглая форма, ПВХ нг(А). Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии вместо меди. | АВБШвнг(А): Соответствие по конструкции защитных покровов. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ нг(А), броня лентами. Отличие: жила из мягкого алюминия (требует увеличения сечения проводника). | ВБШвнг(А)-1: Соответствие актуальным ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, броня стальными лентами. Отличие: уточненные физико-механические параметры оболочки по обновленным стандартам. | ВБбШв: Соответствие по конструкции. Бюджет: -8%. Сходство: медная жила, броня лентами. Отличие: стандартный ПВХ пластикат, распространяющий горение при групповой прокладке. | ПвБШвзнг(А): Соответствие по надежности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, броня лентами. Отличие: сшитый полиэтилен и наличие заполнения. | ВБШвнг(А)-HF: Соответствие по области применения. Бюджет: +45%. Сходство: медная жила, броня, круглое сечение. Отличие: безгалогенная полимерная композиция вместо ПВХ.
ВБбШвнг-ХЛ | ВБбШвнг(А): Полное соответствие базовой конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ-изоляция, броня стальными лентами, ПВХ-оболочка нг(А). Отличие: стандартное исполнение ПВХ (до -50°С против -60°С у ХЛ). | ВБШвнг(А): Соответствие по современному ГОСТ. Бюджет: -12%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ-нг. Отличие: отсутствие хладостойких присадок в пластикате. | ВБШвнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, стальная броня. Отличие: низкое дымовыделение, стандартный температурный режим. | ПвБШвнг(А): Соответствие по стойкости материалов. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, броня лентами. Отличие: сшитый полиэтилен (Пв) лучше переносит низкие температуры, чем обычный ПВХ. | ВБаШвнг(А): Соответствие по инновационной жиле. Бюджет: -20%. Сходство: ленточная броня, круглая форма, ПВХ нг. Отличие: жила из алюминиевого сплава вместо меди. | ВБШвзнг(А): Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, броня лентами, заполнение. Отличие: стандартный ПВХ пластикат. | АВБШвнг(А): Соответствие по конструкции защитного покрова. Бюджет: -30%. Сходство: алюминий, броня лентами, ПВХ нг. Отличие: жила из чистого алюминия, стандартный ПВХ. | ВБШвнг(А)-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: -12%. Сходство: медная жила, броня лентами. Отличие: обновленные технологические допуски, стандартное исполнение. | ВБбШв: Соответствие по броне. Бюджет: -15%. Сходство: медь, броня, ПВХ. Отличие: не является хладостойким и не имеет индекса «нг». | ПвБШвзнг(А): Соответствие по эксплуатационной надежности. Бюджет: +25%. Сходство: медь, броня, заполнение. Отличие: сшитый полиэтилен, стандартная оболочка.
ВБбШвнг-FRLS | ВБШвнг(А)-FRLS: Полное соответствие конструкции по ГОСТ 31996-2012. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, слюдосодержащие ленты (огнестойкий барьер), броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: маркировка без буквы «б». | ПвБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости и броне. Бюджет: +15%. Сходство: медь, слюдолента, броня, огнестойкий ПВХ. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаШвнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости и типу защиты. Бюджет: -25%. Сходство: слюдяной барьер, стальная броня, круглое сечение. Отличие: жила из алюминиевого сплава вместо меди. | АВБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости. Бюджет: -35%. Сходство: слюда, броня лентами, ПВХ-FRLS. Отличие: жила из чистого алюминия (требует увеличения сечения). | ВБШвнг(А)-FRHF: Соответствие по области применения (повышенная безопасность). Бюджет: +40%. Сходство: огнестойкость (слюда), броня. Отличие: безгалогенная оболочка (HF) вместо ПВХ-LS. | ВБШвзнг(А)-FRLS: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +8%. Сходство: огнестойкий барьер, медь, броня. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | ВБШвнг(А)-FRLS-1: Соответствие актуальным стандартам 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда, стальные ленты. Отличие: модифицированный огнестойкий ПВХ пластикат. | ПвБШвзнг(А)-FRLS: Соответствие по максимальной надежности. Бюджет: +20%. Сходство: огнестойкость, броня. Отличие: сшитый полиэтилен и заполнение. | ВБбШвнг(А)-LS: Соответствие по броне и дымовыделению. Бюджет: -20%. Сходство: медь, броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: отсутствие огнестойкого барьера из слюдоленты. | АПвБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по алюминиевой жиле и огнестойкости. Бюджет: -30%. Сходство: алюминий, слюда, броня, сшитый полиэтилен. Отличие: жила не из сплава.
ВБбШвнг-LS | ВБШвнг(А)-LS (ГОСТ 31996-2012): Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ-LS изоляция, броня стальными лентами, ПВХ-LS оболочка. Отличие: современная маркировка без буквы «б» (без подушки). | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие области применения и безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ-LS оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв), повышенная нагрузочная способность. | ВБШвзнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +7%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | ВБаШвнг(А)-LS: Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -20%. Сходство: ленточная броня, круглая форма, ПВХ-LS. Отличие: жила из инновационного алюминиевого сплава 8000 серии. | АВБШвнг(А)-LS: Соответствие по конструкции защитных покровов. Бюджет: -30%. Сходство: ПВХ-LS, броня лентами. Отличие: жила из мягкого алюминия (требует большего сечения). | ВБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по материалам. Бюджет: +25%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: наличие огнестойкого барьера из слюдолент. | ВБШвнг(А)-LSLTx: Соответствие по безопасности. Бюджет: +20%. Сходство: броня лентами, медь, круглое сечение. Отличие: оболочка с низкой токсичностью продуктов горения. | ВБШвнг(А)-LS-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, броня стальными лентами. Отличие: уточненные физико-механические параметры пластиката. | ПвБШвзнг(А)-LS: Соответствие по максимальной защите. Бюджет: +22%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: сшитый полиэтилен и экструдированное заполнение. | ВБШвнг(А)-HF: Соответствие по назначению. Бюджет: +45%. Сходство: медная жила, броня, круглое сечение. Отличие: безгалогенная полимерная композиция вместо ПВХ.
ВБбШзнг | ВБШвзнг(А): Полное соответствие конструкции с заполнением. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ-нг изоляция, экструдированное заполнение, броня лентами. Отличие: современная маркировка по ГОСТ 31996. | ВБбШвзнг: Соответствие по старой маркировке. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, наличие заполнения, броня. Отличие: наличие буквы «в» в маркировке, полная идентичность. | ВБШвнг(А): Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: -8%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ-нг. Отличие: отсутствие специального экструдированного заполнения (замена жгутами). | ПвБШвзнг(А): Соответствие по герметичности. Бюджет: +15%. Сходство: заполнение, броня, круглая форма. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБШвзнг(А)-LS: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +12%. Сходство: заполнение, броня, медь. Отличие: пластикат с пониженным дымовыделением. | ВБаШвзнг(А): Соответствие по конструкции. Бюджет: -25%. Сходство: алюминиевый сплав, заполнение, броня. Отличие: материал жилы — сплав вместо чистой меди. | АВБШвзнг(А): Соответствие по защитным покровам. Бюджет: -35%. Сходство: алюминий, заполнение, броня. Отличие: жила из алюминия (не сплав). | ПвБШвнг(А): Соответствие по защите в земле. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, броня, ПВХ-нг шланг. Отличие: сшитый полиэтилен, нет заполнения. | ВБШвзнг(А)-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, броня, заполнение. Отличие: обновленные технологические стандарты. | ВБбШвнг: Соответствие по броне. Бюджет: -5%. Сходство: медь, броня, ПВХ-нг. Отличие: отсутствие индекса «з» (заполнения).
ВБбШнг | ВБШвнг(А): Полное соответствие по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня лентами, ПВХ-нг оболочка. Отличие: маркировка без «б». | ВБбШвнг: Соответствие по классической маркировке. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ, броня лентами. Отличие: наличие буквы «в», конструктивно идентичен. | ПвБШвнг(А): Соответствие по защите в грунте. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, броня, ПВХ-нг. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБШвзнг(А): Соответствие по материалам. Бюджет: +7%. Сходство: медь, броня, ПВХ-нг. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | ВБаШвнг(А): Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -25%. Сходство: броня лентами, ПВХ-нг. Отличие: жила из алюминиевого сплава. | АВБШвнг(А): Соответствие по конструкции. Бюджет: -35%. Сходство: алюминий, броня лентами. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБШвнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медь, броня. Отличие: низкое дымовыделение (Low Smoke). | ВБШвнг(А)-1: Соответствие актуальным ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, стальные ленты, нг-пластикат. Отличие: уточненные геометрические параметры. | ПвБШвзнг(А): Соответствие по надежности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, броня. Отличие: сшитый полиэтилен и заполнение. | ВБбШв: Соответствие конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медь, ПВХ, броня. Отличие: оболочка не является пожаробезопасной (без «нг»).
ВБбШнг-ХЛ | ВБбШвнг: Полное соответствие конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня лентами, ПВХ-нг оболочка. Отличие: стандартный ПВХ пластикат без хладостойких добавок. | ВБШвнг(А): Соответствие по современному ГОСТ. Бюджет: -12%. Сходство: медь, броня, ПВХ-нг. Отличие: отсутствие индекса ХЛ, современная маркировка. | ПвБШвнг(А): Соответствие по морозостойкости изоляции. Бюджет: +15%. Сходство: медь, броня лентами. Отличие: сшитый полиэтилен (Пв) лучше выдерживает холод, чем обычный ПВХ. | ВБШвнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, броня лентами. Отличие: низкое дымовыделение, стандартный температурный режим. | ВБаШвнг(А): Соответствие по материалу жилы. Бюджет: -20%. Сходство: броня лентами, ПВХ-нг. Отличие: жила из алюминиевого сплава. | ВБШвзнг(А): Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: -5%. Сходство: медь, заполнение, броня. Отличие: стандартный ПВХ пластикат. | АВБШвнг(А): Соответствие по защитному покрову. Бюджет: -30%. Сходство: алюминий, броня, ПВХ-нг. Отличие: жила из алюминия, стандартный ПВХ. | ВБШвнг(А)-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: -12%. Сходство: медная жила, броня. Отличие: обновленные технологические допуски, стандартное исполнение. | ВБбШв: Соответствие по броне. Бюджет: -15%. Сходство: медь, броня, ПВХ. Отличие: отсутствие индексов «нг» и «ХЛ». | ПвБШвзнг(А): Соответствие по эксплуатационной надежности. Бюджет: +25%. Сходство: медь, броня, заполнение. Отличие: сшитый полиэтилен, стандартная оболочка.
ВБбШнг-LS | ВБШвнг(A)-LS: Полное соответствие по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: современная маркировка без «б». | ПвБШвнг(A)-LS: Соответствие применению. Бюджет: +15%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБаШвнг(A)-LS: Соответствие по броне. Бюджет: -20%. Сходство: броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | ВБШвзнг(A)-LS: Соответствие конструкции. Бюджет: +8%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | АВБШвнг(A)-LS: Соответствие по защите. Бюджет: -30%. Сходство: броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБШвнг(A)-FRLS: Соответствие по материалам. Бюджет: +30%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: огнестойкий барьер из слюды. | ВБШвнг(A)-LSLTx: Соответствие безопасности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. | ПвБШвзнг(A)-LS: Соответствие надежности. Бюджет: +22%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: сшитый полиэтилен и заполнение. | ВБШвнг(A)-LS-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, броня лентами. Отличие: модифицированный состав пластиката по новым нормам. | ВБбШвнг(A)-LS: Соответствие по старой маркировке. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная конструкция. Отличие: наличие буквы «в» в маркировке.
ВБбШнгз | ВБШвзнг(A): Полное соответствие по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ-нг, заполнение, броня лентами. Отличие: современная маркировка без «б». | ВБбШвзнг: Полное функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, заполнение, броня. Отличие: наличие буквы «в», идентичная конструкция. | ПвБШвзнг(A): Соответствие по герметичности. Бюджет: +15%. Сходство: заполнение, броня, ПВХ-нг. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБШвнг(A): Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: -7%. Сходство: медь, броня, ПВХ-нг. Отличие: заполнение жгутами вместо экструдированного слоя. | ВБаШвзнг(A): Соответствие конструкции. Бюджет: -25%. Сходство: броня, заполнение, ПВХ-нг. Отличие: жила из алюминиевого сплава. | АВБШвзнг(A): Соответствие по защите. Бюджет: -35%. Сходство: броня, заполнение, ПВХ-нг. Отличие: жила из чистого алюминия. | ВБШвзнг(A)-LS: Соответствие по плотности. Бюджет: +12%. Сходство: заполнение, броня. Отличие: пониженное дымовыделение. | ВБШвзнг(A)-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, заполнение, броня. Отличие: обновленные требования к физике оболочки. | ПвБШвнг(A): Соответствие по защите в земле. Бюджет: +10%. Сходство: медь, броня. Отличие: сшитый полиэтилен, нет экструдированного заполнения. | ВБбШвнг: Соответствие по броне. Бюджет: -5%. Сходство: медь, броня, ПВХ-нг. Отличие: отсутствие индекса «з».
ВБбШп | ВБШп: Полное соответствие по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ изоляция, броня лентами, ПЭ оболочка. Отличие: современная маркировка без «б». | ПвБШп: Соответствие по защите от влаги. Бюджет: +10%. Сходство: медь, броня, ПЭ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | АВБШп: Соответствие по внешней оболочке. Бюджет: -30%. Сходство: броня лентами, ПЭ шланг. Отличие: алюминиевая жила вместо медной. | ВБаШп: Соответствие по инновационной жиле. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевый сплав, броня, ПЭ оболочка. Отличие: материал проводника. | ВБШв: Соответствие применению в земле. Бюджет: -5%. Сходство: медь, броня лентами. Отличие: ПВХ оболочка вместо полиэтиленовой. | ПвБШв: Соответствие механической защите. Бюджет: +8%. Сходство: медь, броня. Отличие: изоляция Пв, оболочка ПВХ. | ВБШп-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, броня, ПЭ. Отличие: уточненные параметры полиэтилена высокой плотности. | АПвБШп: Соответствие по материалам. Бюджет: -25%. Сходство: броня, ПЭ оболочка. Отличие: алюминиевая жила, изоляция сшитый ПЭ. | ВБбШв: Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -8%. Сходство: медь, броня лентами. Отличие: ПВХ оболочка. | ВБШпз: Соответствие по герметичности. Бюджет: +12%. Сходство: медь, броня, ПЭ. Отличие: наличие заполнения.
ВБВ | ВБбШв: Соответствие по материалам и броне. Бюджет: +5%. Сходство: медь, ПВХ изоляция, броня лентами, ПВХ оболочка. Отличие: защитный шланг вместо ПВХ оболочки поверх брони. | ВБШв: Соответствие по ГОСТ 31996. Бюджет: +7%. Сходство: медь, ПВХ, броня лентами. Отличие: современная конструкция с защитным шлангом. | АВБВ: Соответствие по конструкции. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ материалы, стальная броня. Отличие: алюминиевая жила вместо медной. | ВБШвнг(A): Соответствие пожарным нормам. Бюджет: +15%. Сходство: медь, броня, ПВХ. Отличие: оболочка не распространяет горение. | ПвБВ: Соответствие по прочности. Бюджет: +12%. Сходство: медь, броня, ПВХ. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБаВ: Соответствие по жиле из сплава. Бюджет: -20%. Сходство: ПВХ, броня лентами. Отличие: жила из алюминиевого сплава. | ВБВ-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ, броня. Отличие: актуализированные допуски по толщине лент. | ВБШвз: Соответствие по плотности. Бюджет: +10%. Сходство: медь, ПВХ, броня. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | ВБбШвз: Соответствие по старой маркировке. Бюджет: +8%. Сходство: медь, броня. Отличие: наличие заполнения. | АВБШв: Соответствие применению в грунте. Бюджет: -30%. Сходство: алюминий, броня. Отличие: конструкция с защитным шлангом.
ВБВнг | ВБШвнг(А): Соответствие по материалам и пожарной безопасности. Бюджет: +5%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня лентами, ПВХ оболочка нг(А). Отличие: конструкция с защитным шлангом вместо простой оболочки. | ВБбШвнг: Соответствие по старой маркировке и конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, броня стальными лентами, ПВХ нг. Отличие: наличие буквы «б» в маркировке, полная идентичность применения. | ПвБШвнг(А): Соответствие по защитным свойствам в земле. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, броня лентами, оболочка нг(А). Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв) вместо ПВХ. | ВБШвзнг(А): Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +8%. Сходство: медь, ПВХ нг, броня. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | ВБаШвнг(А): Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -20%. Сходство: ленточная броня, круглая форма, ПВХ нг. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии вместо меди. | АВБШвнг(А): Соответствие по защитным покровам. Бюджет: -30%. Сходство: ПВХ нг, броня лентами. Отличие: жила из мягкого алюминия (требует увеличения сечения). | ВБШвнг(А)-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, броня стальными лентами. Отличие: уточненные физико-механические параметры пластиката по новым нормам. | ВБбШв: Соответствие конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, броня лентами. Отличие: ПВХ пластикат не является пожаробезопасным (без «нг»). | ПвБШвзнг(А): Соответствие по эксплуатационной надежности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, броня, ПВХ нг. Отличие: сшитый полиэтилен и экструдированное заполнение. | ВБШвнг(А)-HF: Соответствие по области применения. Бюджет: +45%. Сходство: медная жила, броня, круглое сечение. Отличие: безгалогенная полимерная композиция вместо ПВХ.
ВБВнг-FRLS | ВБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости по ГОСТ 31996-2012. Бюджет: +5%. Сходство: медь, слюдосодержащие ленты (FR), броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: защитный шланг вместо простой оболочки. | ПвБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости и броне. Бюджет: +15%. Сходство: медь, слюдолента, броня, огнестойкий ПВХ. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаШвнг(А)-FRLS: Соответствие по пожарной безопасности и типу защиты. Бюджет: -25%. Сходство: слюдяной барьер, стальная броня, круглое сечение. Отличие: жила из алюминиевого сплава вместо меди. | АВБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости. Бюджет: -35%. Сходство: слюда, броня лентами, ПВХ-FRLS. Отличие: жила из чистого алюминия (требует пересчета сечения). | ВБШвнг(А)-FRHF: Соответствие по высшему классу безопасности. Бюджет: +40%. Сходство: огнестойкость (слюда), броня. Отличие: безгалогенная оболочка (HF) вместо ПВХ-LS. | ВБШвзнг(А)-FRLS: Соответствие по плотности кабеля. Бюджет: +10%. Сходство: огнестойкий барьер, медь, броня. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | ВБШвнг(А)-FRLS-1: Соответствие актуальным стандартам 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда, стальные ленты. Отличие: модифицированный огнестойкий ПВХ пластикат. | ПвБШвзнг(А)-FRLS: Соответствие по максимальной надежности. Бюджет: +20%. Сходство: огнестойкость, броня. Отличие: сшитый полиэтилен и заполнение. | ВБбШвнг(А)-FRLS: Соответствие по старой маркировке. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда, броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: наличие буквы «б» в обозначении. | АПвБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по алюминиевой жиле и огнестойкости. Бюджет: -30%. Сходство: алюминий, слюда, броня, сшитый ПЭ. Отличие: жила из мягкого алюминия, не сплав.
ВБВнг-LS | ВБШвнг(А)-LS: Полное соответствие области применения и безопасности. Бюджет: +5%. Сходство: медная жила, ПВХ-LS изоляция, стальная броня лентами, ПВХ-LS шланг. Отличие: современная маркировка без «б». | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие по защите и безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаШвнг(А)-LS: Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевый сплав, броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: материал проводника. | ВБШвзнг(А)-LS: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +8%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | АВБШвнг(А)-LS: Соответствие по защите. Бюджет: -30%. Сходство: броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по материалам. Бюджет: +25%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: наличие огнестойкого слюдяного барьера. | ВБШвнг(А)-LSLTx: Соответствие по токсичности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: пониженная токсичность продуктов горения (LTx). | ПвБШвзнг(А)-LS: Соответствие по надежности в грунте. Бюджет: +22%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: сшитый полиэтилен и заполнение. | ВБШвнг(А)-LS-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, броня лентами. Отличие: уточненный состав пластиката по новым экологическим нормам. | ВБбШвнг(А)-LS: Соответствие по классической маркировке. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная конструкция ПВХ-LS/Броня/ПВХ-LS. Отличие: наличие буквы «б» в названии.
ВБВнг-FR | ВБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости и броне. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, слюдяной барьер (FR), броня лентами. Отличие: дополнительное свойство Low Smoke (пониженное дымовыделение). | ПвБШвнг(А)-FR: Соответствие по огнестойкости. Бюджет: +15%. Сходство: медь, слюдолента, броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена вместо ПВХ. | ВБаШвнг(А)-FR: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: -20%. Сходство: огнестойкий барьер, стальная броня, круглая форма. Отличие: жила из алюминиевого сплава вместо меди. | АВБШвнг(А)-FR: Соответствие по защитным свойствам. Бюджет: -35%. Сходство: слюда, броня лентами, ПВХ нг. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБШвнг(А)-FRHF: Соответствие по безопасности. Бюджет: +45%. Сходство: огнестойкость (FR), броня. Отличие: отсутствие галогенов в конструкции (HF). | ВБШвзнг(А)-FR: Соответствие по плотности. Бюджет: +12%. Сходство: слюда, медь, броня. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | ВБШвнг(А)-FR-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда, броня стальными лентами. Отличие: обновленные требования к огнестойкому барьеру. | ПвБШвзнг(А)-FR: Соответствие по эксплуатационной надежности. Бюджет: +20%. Сходство: огнестойкость, броня. Отличие: сшитый ПЭ и наличие заполнения. | ВБбШвнг(А)-FR: Соответствие по старой маркировке. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда, броня. Отличие: наличие буквы «б» в обозначении. | ВБШвнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по комплексному уровню защиты. Бюджет: +30%. Сходство: огнестойкость, броня. Отличие: низкое дымовыделение и токсичность.
ВБВнг-FR-180 | ВБШвнг(A)-FRLS: Соответствие по огнестойкости (слюдолента) и броне. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, огнестойкий барьер, стальная броня. Отличие: дополнительное свойство пониженного дымовыделения (LS). | ВБбШвнг(A)-FR: Полное соответствие конструкции по ГОСТ 16442. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюдяная лента, ПВХ нг, броня лентами. Отличие: наличие буквы «б» в маркировке (подушка под броней). | ПвБШвнг(A)-FR: Соответствие применению в пожароопасных зонах. Бюджет: +15%. Сходство: огнестойкий барьер, броня, ПВХ нг оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаШвнг(A)-FR: Соответствие по огнестойкости и типу защиты. Бюджет: -20%. Сходство: огнестойкость 180 мин, стальная броня, круглая форма. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | АВБШвнг(A)-FRLS: Соответствие по пределу огнестойкости. Бюджет: -30%. Сходство: слюдосодержащая лента, броня лентами, ПВХ оболочка. Отличие: жила из чистого алюминия (требует большего сечения). | ВБШвзнг(A)-FR: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +12%. Сходство: слюда, медь, броня. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | ВБШвнг(A)-FRHF: Соответствие по высшему классу безопасности. Бюджет: +45%. Сходство: огнестойкий барьер (180 мин), броня лентами. Отличие: безгалогенная полимерная композиция (HF). | ПвБШвзнг(A)-FR: Соответствие по эксплуатационной надежности. Бюджет: +22%. Сходство: огнестойкость, броня, круглое сечение. Отличие: сшитый полиэтилен и наличие заполнения. | ВБШвнг(A)-FR-1: Соответствие актуальным ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, огнестойкий барьер, стальные ленты. Отличие: модифицированный состав ПВХ оболочки по новым нормам. | ВБШвнг(A)-FRLSLTx: Соответствие по комплексному уровню защиты. Бюджет: +35%. Сходство: огнестойкость, броня. Отличие: низкое дымовыделение и низкая токсичность продуктов горения.
ВБВнг-FRLS-180 | ВБШвнг(A)-FRLS: Полное соответствие по ГОСТ 31996-2012. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, слюдолента (FR), броня стальными лентами, ПВХ-LS. Отличие: конструкция с защитным шлангом вместо простой оболочки. | ВБбШвнг(A)-FRLS: Соответствие по классической маркировке. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, огнестойкий барьер, броня, ПВХ-LS. Отличие: наличие буквы «б» (подушка под броней). | ПвБШвнг(A)-FRLS: Соответствие по огнестойкости и броне. Бюджет: +12%. Сходство: медь, слюдолента, броня, огнестойкий ПВХ-LS. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаШвнг(A)-FRLS: Соответствие по пожарной безопасности и типу защиты. Бюджет: -25%. Сходство: слюдяной барьер 180 мин, стальная броня, ПВХ-LS. Отличие: жила из алюминиевого сплава. | АВБШвнг(A)-FRLS: Соответствие по пределу огнестойкости. Бюджет: -35%. Сходство: слюда, броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: жила из чистого алюминия (не сплав). | ВБШвзнг(A)-FRLS: Соответствие по плотности кабеля. Бюджет: +10%. Сходство: огнестойкий барьер, медь, броня, заполнение. Отличие: наличие экструдированного ПВХ-LS заполнения. | ВБШвнг(A)-FRHF: Соответствие по высшему классу безопасности. Бюджет: +40%. Сходство: огнестойкость 180 мин, стальная броня. Отличие: отсутствие галогенов в конструкции (HF). | ПвБШвзнг(A)-FRLS: Соответствие по максимальной надежности. Бюджет: +20%. Сходство: огнестойкость, броня, LS-исполнение. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ и наличие заполнения. | ВБШвнг(A)-FRLS-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда, броня лентами. Отличие: обновленные требования к физико-механическим свойствам ПВХ-LS. | ВБШвнг(A)-FRLSLTx: Соответствие по комплексному уровню защиты. Бюджет: +30%. Сходство: огнестойкость, броня, LS. Отличие: пониженная токсичность продуктов горения (LTx).
ВБШв | ВБбШв: Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня стальными лентами, ПВХ шланг. Отличие: маркировка по старому ГОСТ, наличие подушки под броней. | ПвБШв: Соответствие области применения в земле. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, броня стальными лентами, ПВХ шланг. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв) вместо ПВХ. | ВБШвнг(А): Соответствие по конструкции и защите. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, броня лентами. Отличие: оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести. | ВБаШв: Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -25%. Сходство: круглая форма, ПВХ изоляция, броня лентами. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии вместо меди. | АВБШв: Соответствие по конструкции защитного покрова. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ изоляция, стальная броня, круглое сечение. Отличие: жила из мягкого алюминия (требует увеличения сечения). | ВБШв-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ленточная броня. Отличие: уточненные физико-механические параметры пластиката по новым стандартам. | ВБШвз: Соответствие по материалам. Бюджет: +7%. Сходство: медная жила, ПВХ, броня лентами. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | ПвБШвз: Соответствие по максимальной надежности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, броня, круглая форма. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена и наличие заполнения. | ВБШп: Соответствие по механической защите. Бюджет: +8%. Сходство: медная жила, броня лентами. Отличие: внешняя оболочка из полиэтилена вместо ПВХ шланга. | ВБВ: Соответствие по материалам проводника и брони. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня лентами. Отличие: внешняя ПВХ оболочка вместо защитного шланга.
ВБШв-ХЛ | ВБШв: Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня стальными лентами, ПВХ шланг. Отличие: стандартный ПВХ пластикат (до -50°С против -60°С у ХЛ). | ВБбШв: Соответствие по материалам проводника и брони. Бюджет: -12%. Сходство: медь, броня стальными лентами, круглая форма. Отличие: отсутствие морозостойких добавок в пластикате, старая маркировка. | ПвБШв: Соответствие по морозостойкости материалов. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, стальная броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв) лучше переносит холод, чем ПВХ. | ВБШвнг(А): Соответствие по надежности прокладки. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, броня, ПВХ. Отличие: использование пожаробезопасного пластиката вместо хладостойкого. | АВБШв: Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -40%. Сходство: броня стальными лентами, ПВХ шланг. Отличие: алюминиевая жила вместо меди. | ВБаШв: Соответствие по инновационным материалам. Бюджет: -30%. Сходство: ленточная броня, круглая форма, ПВХ шланг. Отличие: жила из алюминиевого сплава вместо чистой меди. | ВБШвз: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: медная жила, броня, ПВХ. Отличие: наличие заполнения вместо индекса ХЛ. | ПвБШвнг(А): Соответствие по устойчивости к внешней среде. Бюджет: +20%. Сходство: медная жила, стальная броня. Отличие: изоляция Пв, оболочка нг(А). | ВБШв-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: -12%. Сходство: медная жила, броня лентами. Отличие: стандартный температурный режим эксплуатации. | АВБШвнг(А): Соответствие по групповой прокладке. Бюджет: -35%. Сходство: алюминий, броня лентами, ПВХ нг. Отличие: нг-исполнение вместо хладостойкого.
ВБШвзнг | ВБШвзнг(А): Полное соответствие по ГОСТ 31996-2012. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ нг(А), экструдированное заполнение, броня лентами. Отличие: уточненная категория нераспространения горения. | ВБбШвзнг: Соответствие по старой маркировке. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, наличие заполнения, броня. Отличие: маркировка по ГОСТ 16442-80. | ВБШвнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, броня, ПВХ нг. Отличие: пониженное дымовыделение (Low Smoke), отсутствие индекса «з». | ПвБШвзнг(А): Соответствие по надежности. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, заполнение, броня лентами. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаШвзнг(А): Соответствие конструкции. Бюджет: -25%. Сходство: алюминиевый сплав, заполнение, броня, ПВХ нг. Отличие: материал проводника. | ВБШвзнг(А)-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ нг, экструдированное заполнение. Отличие: обновленные технологические допуски. | АВБШвзнг(А): Соответствие по алюминиевой жиле. Бюджет: -35%. Сходство: алюминий, броня, заполнение, ПВХ нг. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБШвз: Соответствие конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, заполнение, броня. Отличие: ПВХ пластикат не является пожаробезопасным (без «нг»). | ПвБШвнг(А): Соответствие по защите в грунте. Бюджет: +10%. Сходство: медь, броня, ПВХ нг. Отличие: сшитый полиэтилен, нет экструдированного заполнения. | ВБШвзнг(А)-HF: Соответствие по назначению. Бюджет: +50%. Сходство: медная жила, броня, заполнение. Отличие: безгалогенная полимерная композиция (Halogen Free).
ВБШвнг | ВБбШвнг: Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ нг изоляция, броня лентами, ПВХ нг шланг. Отличие: маркировка по старому ГОСТ, наличие подушки под броней. | ВБШвнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности и броне. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, стальная броня. Отличие: пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke). | ПвБШвнг(А): Соответствие по защитным свойствам в земле. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ нг оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБШвзнг(А): Соответствие по материалам и броне. Бюджет: +7%. Сходство: медная жила, ПВХ нг, броня. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | ВБаШвнг(А): Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -25%. Сходство: ленточная броня, круглая форма, ПВХ нг. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии вместо меди. | АВБШвнг(А): Соответствие по конструкции защитных покровов. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ нг, броня лентами. Отличие: жила из чистого алюминия (требует увеличения сечения). | ВБШвнг(А)-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, броня стальными лентами. Отличие: обновленный состав пластиката по новым экологическим нормам. | ВБШв: Соответствие конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, броня лентами. Отличие: стандартный ПВХ пластикат (только для одиночной прокладки). | ПвБШвзнг(А): Соответствие по эксплуатационной надежности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, броня, ПВХ нг. Отличие: сшитый полиэтилен и экструдированное заполнение. | ВБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по надежности цепей. Бюджет: +40%. Сходство: медь, броня, LS-пластикат. Отличие: наличие огнестойкого барьера (слюды).
ВБШвнг-ХЛ | ВБШвнг(А): Соответствие по материалам и пожарной безопасности. Бюджет: -12%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ оболочка нг(А). Отличие: стандартный ПВХ пластикат вместо хладостойкого. | ВБбШвнг(А): Соответствие конструкции по старым ГОСТ. Бюджет: -15%. Сходство: медь, броня, ПВХ нг. Отличие: наличие подушки под броней, стандартный температурный режим. | ПвБШвнг(А): Соответствие по устойчивости к холоду. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ нг оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв), который сохраняет свойства при низких температурах лучше ПВХ. | ВБШвзнг(А): Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: -5%. Сходство: медь, броня, ПВХ нг. Отличие: наличие экструдированного заполнения, стандартный ПВХ. | ВБаШвнг(А): Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -25%. Сходство: ленточная броня, круглая форма, ПВХ нг. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | АВБШвнг(А): Соответствие по защитным покровам. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ нг, броня лентами. Отличие: жила из мягкого алюминия (требует большего сечения). | ВБШвнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +5%. Сходство: медь, броня, круглая форма. Отличие: пониженное дымовыделение, стандартный ПВХ. | ВБШвнг(А)-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ленточная броня. Отличие: актуализированные физико-механические параметры оболочки. | ПвБШвзнг(А): Соответствие по эксплуатационной надежности. Бюджет: +18%. Сходство: медь, броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена и наличие заполнения. | ВБШв: Соответствие конструкции. Бюджет: -18%. Сходство: медь, ПВХ, броня лентами. Отличие: отсутствие индекса нг, только для одиночной прокладки.
ВБШвнг-LS | ВБбШвнг(А)-LS: Полное конструктивное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ-LS изоляция, броня лентами, ПВХ-LS шланг. Отличие: наличие подушки под броней (индекс "б"). | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие области применения и безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ-LS оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаШвнг(А)-LS: Соответствие по броне. Бюджет: -20%. Сходство: броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: жила из алюминиевого сплава вместо меди. | ВБШвзнг(А)-LS: Соответствие конструкции. Бюджет: +8%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | АВБШвнг(А)-LS: Соответствие по защите. Бюджет: -30%. Сходство: броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по материалам оболочки. Бюджет: +30%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: огнестойкий барьер из слюдяных лент. | ВБШвнг(А)-LSLTx: Соответствие безопасности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: пониженная токсичность продуктов горения (LTx). | ПвБШвзнг(А)-LS: Соответствие надежности. Бюджет: +22%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: изоляция Пв и экструдированное заполнение. | ВБШвнг(А)-LS-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, броня лентами. Отличие: модифицированный состав пластиката по новым экологическим нормам. | ВБШвнг(А): Соответствие конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медь, ПВХ нг, броня лентами. Отличие: повышенное дымовыделение (отсутствие индекса LS).
ВБШвнг-FRLS | ВБбШвнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости и броне. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюдолента (FR), броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: наличие подушки под броней. | ПвБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости. Бюджет: +12%. Сходство: медь, слюдяной барьер, броня, огнестойкий ПВХ. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаШвнг(А)-FRLS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: -25%. Сходство: слюдяной барьер, стальная броня, ПВХ-LS. Отличие: жила из алюминиевого сплава вместо меди. | АВБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по пределу огнестойкости. Бюджет: -35%. Сходство: слюда, броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБШвнг(А)-FRHF: Соответствие по безопасности. Бюджет: +40%. Сходство: огнестойкость (FR), броня. Отличие: безгалогенная оболочка (HF) вместо ПВХ-LS. | ВБШвзнг(А)-FRLS: Соответствие по плотности кабеля. Бюджет: +10%. Сходство: огнестойкий барьер, медь, броня, заполнение. Отличие: наличие экструдированного ПВХ-LS заполнения. | ВБШвнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по уровню защиты. Бюджет: +25%. Сходство: огнестойкость, медь, броня. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. | ПвБШвзнг(А)-FRLS: Соответствие по максимальной надежности. Бюджет: +22%. Сходство: огнестойкость, броня, LS-исполнение. Отличие: изоляция Пв и наличие заполнения. | ВБШвнг(А)-FRLS-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда, броня лентами. Отличие: уточненные физико-механические требования к оболочке. | ВБШвнг(А)-LS: Соответствие по броне. Бюджет: -30%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: отсутствие огнестойкого барьера (FR).
ВБШвнг-FRLSLTx | ВБбШвнг(А)-FRLSLTx: Соответствие конструкции по ГОСТ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда (FR), броня, ПВХ-LSLTx. Отличие: наличие подушки под ленточной броней. | ПвБШвнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: FR-барьер, броня, низкая токсичность. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаШвнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по типу защиты и безопасности. Бюджет: -20%. Сходство: огнестойкость, броня, индекс LSLTx. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | АВБШвнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по пределу огнестойкости. Бюджет: -35%. Сходство: слюда, броня, LSLTx. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости. Бюджет: -15%. Сходство: медь, слюда, броня, ПВХ-LS. Отличие: отсутствие нормирования по токсичности продуктов горения (LTx). | ВБШвзнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по плотности. Бюджет: +10%. Сходство: FR, медь, броня, LSLTx. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | ПвБШвзнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по надежности. Бюджет: +25%. Сходство: огнестойкость, броня, LSLTx. Отличие: сшитый ПЭ и наличие заполнения. | ВБШвнг(А)-FRHF: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +30%. Сходство: огнестойкость, броня. Отличие: безгалогенная композиция, отсутствие ПВХ. | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1: Соответствие актуальным стандартам 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда, броня, LSLTx. Отличие: обновленный состав компаунда. | ВБШвнг(А)-LS: Соответствие по защитному покрову. Бюджет: -40%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: отсутствие огнестойкости (FR) и низкой токсичности (LTx).
ВБШвнг-LS-ХЛ | ВБШвнг(А)-LS: Полное соответствие конструкции и пожарной безопасности. Бюджет: -12%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ-LS изоляция и оболочка. Отличие: стандартный температурный диапазон ПВХ (до -50°С вместо -60°С у ХЛ). | ВБбШвнг(А)-LS: Соответствие по материалам и защите. Бюджет: -15%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: наличие подушки под броней (индекс "б"), стандартный температурный режим. | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие по морозостойкости материалов. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ-LS оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв), сохраняющая свойства на холоде лучше ПВХ. | ВБШвзнг(А)-LS: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: -8%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: наличие экструдированного заполнения, стандартный ПВХ. | ВБаШвнг(А)-LS: Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -25%. Сходство: ленточная броня, круглая форма, ПВХ-LS. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | АВБШвнг(А)-LS: Соответствие по защитным покровам. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ-LS, броня лентами. Отличие: жила из мягкого алюминия (требует большего сечения). | ВБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медь, броня, круглая форма. Отличие: наличие огнестойкого барьера (слюда), стандартный ПВХ. | ВБШвнг(А)-LS-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ленточная броня. Отличие: актуализированные физико-механические параметры оболочки. | ПвБШвзнг(А)-LS: Соответствие по эксплуатационной надежности. Бюджет: +18%. Сходство: медь, броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена и наличие заполнения. | ВБШвнг(А)-LSLTx: Соответствие по безопасности. Бюджет: +5%. Сходство: медь, ПВХ, броня лентами. Отличие: низкая токсичность продуктов горения, стандартный ПВХ.
ВБШвнг-LSLTx | ВБбШвнг(А)-LSLTx: Соответствие конструкции по ГОСТ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ-LSLTx изоляция, броня лентами, оболочка LSLTx. Отличие: наличие подушки под ленточной броней. | ПвБШвнг(А)-LSLTx: Соответствие по безопасности и нагрузке. Бюджет: +15%. Сходство: медь, броня, круглая форма, низкая токсичность. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаШвнг(А)-LSLTx: Соответствие по типу защиты и безопасности. Бюджет: -20%. Сходство: медь, броня, индекс LSLTx. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | АВБШвнг(А)-LSLTx: Соответствие по экологической безопасности. Бюджет: -35%. Сходство: алюминий, броня, LSLTx. Отличие: жила из чистого алюминия (требует пересчета сечения). | ВБШвнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: -15%. Сходство: медь, броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: отсутствие нормирования по токсичности продуктов горения (LTx). | ВБШвзнг(А)-LSLTx: Соответствие по плотности. Бюджет: +10%. Сходство: медь, броня, LSLTx. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | ПвБШвзнг(А)-LSLTx: Соответствие по надежности. Бюджет: +25%. Сходство: медь, броня, LSLTx. Отличие: сшитый полиэтилен и наличие заполнения. | ВБШвнг(А)-HF: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +30%. Сходство: медная жила, броня, круглая форма. Отличие: безгалогенная композиция, полное отсутствие ПВХ. | ВБШвнг(А)-LSLTx-1: Соответствие актуальным стандартам 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, броня, LSLTx. Отличие: обновленный состав компаунда. | ВБШвнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по уровню защиты. Бюджет: +35%. Сходство: медь, броня, LSLTx. Отличие: наличие огнестойкого барьера из слюдяных лент.
ВБШнг | ВБбШвнг(А): Полное соответствие материалов и конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ нг изоляция, броня лентами, ПВХ нг оболочка. Отличие: наличие подушки под броней (буква «б»). | ВБШвнг(А): Современный аналог по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ нг, броня лентами. Отличие: безподушечное исполнение, полная идентичность применения. | ПвБШвнг(А): Соответствие по защите в грунте. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, броня, ПВХ нг оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБШвзнг(А): Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +7%. Сходство: медь, броня, ПВХ нг. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | ВБаШвнг(А): Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -25%. Сходство: броня лентами, ПВХ нг. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | АВБШвнг(А): Соответствие по защитным покровам. Бюджет: -35%. Сходство: алюминий, броня лентами, ПВХ нг. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБШвнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медь, броня. Отличие: низкое дымовыделение (Low Smoke). | ВБШвнг(А)-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, стальные ленты, нг-пластикат. Отличие: уточненные физико-механические параметры оболочки. | ПвБШвзнг(А): Соответствие по эксплуатационной надежности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, броня. Отличие: сшитый полиэтилен и наличие заполнения. | ВБбШв: Соответствие конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медь, ПВХ, броня. Отличие: оболочка не является пожаробезопасной (без "нг").
ВБШнг-LS | ВБШвнг(А)-LS: Полное конструктивное соответствие по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ-LS изоляция, броня лентами, ПВХ-LS шланг. Отличие: отсутствие подушки под броней. | ВБбШвнг(А)-LS: Соответствие по материалам и защите. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, броня стальными лентами, ПВХ-LS. Отличие: наличие подушки под броней. | ПвБШвнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаШвнг(А)-LS: Соответствие по материалу жилы и броне. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевый сплав, броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: проводник из сплава. | ВБШвзнг(А)-LS: Соответствие по плотности кабеля. Бюджет: +8%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | АВБШвнг(А)-LS: Соответствие по защите. Бюджет: -30%. Сходство: броня лентами, ПВХ-LS. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБШвнг(А)-FRLS: Соответствие по материалам. Бюджет: +30%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: наличие огнестойкого барьера (FR). | ВБШвнг(А)-LSLTx: Соответствие по токсичности. Бюджет: +18%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: пониженная токсичность продуктов горения (LTx). | ПвБШвзнг(А)-LS: Соответствие по надежности в грунте. Бюджет: +22%. Сходство: медь, броня, ПВХ-LS. Отличие: сшитый полиэтилен и наличие заполнения. | ВБШвнг(А)-LS-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, броня лентами. Отличие: актуализированные требования к составу ПВХ.
ВВБ | ВБШв: Полное соответствие области применения (прокладка в земле). Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня стальными лентами. Отличие: вместо внешнего волокнистого покрова (битум, пряжа) используется защитный ПВХ шланг. | ВБбШв: Соответствие конструкции брони. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ленточная броня. Отличие: внешняя защита выполнена в виде герметичного шланга, что долговечнее битумного слоя. | ПвБШв: Соответствие по защите в грунте. Бюджет: +15%. Сходство: медь, броня лентами. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв), защитный ПВХ шланг вместо пряжи. | ВБШвнг(А): Соответствие по надежности. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, стальная броня. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести, отсутствие горючего наружного покрова. | ВБаШв: Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -20%. Сходство: броня лентами, круглая форма. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | АВБШв: Соответствие по конструкции защитных покровов. Бюджет: -30%. Сходство: стальная броня, круглое сечение. Отличие: алюминиевая жила вместо медной. | ВБШвз: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +7%. Сходство: медь, ПВХ, броня. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | ВБШв-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, броня лентами. Отличие: современные полимерные материалы вместо битумного состава. | ПвБШвз: Соответствие по эксплуатационной надежности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, броня. Отличие: сшитый полиэтилен и наличие заполнения. | ВБШп: Соответствие по механической защите. Бюджет: +8%. Сходство: медная жила, броня. Отличие: внешняя оболочка из полиэтилена для более агрессивных грунтов.
ВВБ-ХЛ | ВВБ: Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: -12%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня лентами, защитный покров. Отличие: стандартный состав битума и ПВХ без специальных хладостойких присадок. | ВБШв: Соответствие по броне и жиле. Бюджет: -15%. Сходство: медная жила, стальные ленты, круглая форма. Отличие: внешняя защита ПВХ шлангом вместо битумной пряжи. | ПвБШв: Соответствие по морозостойкости материалов. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, стальная броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв) лучше переносит холод, чем ПВХ. | ВБШвнг(А): Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: -8%. Сходство: медь, броня, ПВХ. Отличие: использование нг-пластиката вместо морозостойкого. | АВБШв: Соответствие по типу бронирования. Бюджет: -35%. Сходство: броня лентами, круглое сечение. Отличие: алюминиевая жила вместо меди. | ВБаШв: Соответствие по инновационным материалам. Бюджет: -25%. Сходство: ленточная броня, ПВХ. Отличие: жила из алюминиевого сплава вместо чистой меди. | ВБШвз: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: -5%. Сходство: медь, броня, ПВХ. Отличие: наличие заполнения вместо индекса ХЛ. | ВБбШв: Соответствие по типу защиты. Бюджет: -14%. Сходство: медь, броня лентами. Отличие: стандартное исполнение материалов. | ВБШв-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: -12%. Сходство: медная жила, броня. Отличие: стандартный температурный диапазон эксплуатации. | АВБШвнг(А): Соответствие по групповой прокладке. Бюджет: -30%. Сходство: алюминий, броня лентами. Отличие: нг-пластикат вместо хладостойкого.
ВВБбГ | ВВБГ: Полное соответствие области применения (прокладка в помещениях и каналах). Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня стальными лентами. Отличие: отсутствие волокнистой подушки под броней (буква «б»). | ВБШв: Соответствие по защитным покровам. Бюджет: +8%. Сходство: медь, ПВХ, броня лентами. Отличие: наличие внешнего ПВХ шланга вместо "голой" брони (защита от коррозии). | ВБбШв: Соответствие по конструкции брони. Бюджет: +7%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня лентами. Отличие: наличие подушки и внешнего защитного шланга. | ПвБВ: Соответствие по надежности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, броня, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаВ: Соответствие по инновационной жиле. Бюджет: -20%. Сходство: ПВХ, броня лентами. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | АВБВ: Соответствие по конструкции. Бюджет: -30%. Сходство: ПВХ материалы, стальная броня. Отличие: алюминиевая жила вместо медной. | ВБШвнг(А): Соответствие пожарным нормам. Бюджет: +18%. Сходство: медь, броня, ПВХ. Отличие: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | ВБШвз: Соответствие по плотности. Бюджет: +12%. Сходство: медь, ПВХ, броня. Отличие: наличие экструдированного заполнения и защитного шланга. | ВБВ-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ, броня. Отличие: актуализированные допуски по толщине стальных лент. | АВБШв: Соответствие применению в каналах. Бюджет: -25%. Сходство: алюминий, броня. Отличие: жила не из сплава, наличие защитного шланга.
ВВБГ | ВВБбГ: Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня стальными лентами, без внешнего покрова. Отличие: наличие подушки под броней (буква «б»). | ВБШв: Соответствие по защите проводника. Бюджет: +10%. Сходство: медь, ПВХ, броня лентами. Отличие: наличие внешнего защитного ПВХ шланга поверх брони. | ВБбШв: Соответствие по типу бронирования. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, ленточная броня. Отличие: защитный шланг поверх лент вместо открытой брони. | ПвБВ: Соответствие по нагрузочной способности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, броня, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаВ: Соответствие по материалу жилы. Бюджет: -20%. Сходство: ПВХ, броня стальными лентами. Отличие: жила из алюминиевого сплава вместо чистой меди. | АВБВ: Соответствие по конструкции защитных слоев. Бюджет: -30%. Сходство: стальная броня, ПВХ изоляция. Отличие: алюминиевая жила вместо медной. | ВБШвнг(А): Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, броня, круглое сечение. Отличие: наличие защитного шланга с индексом нераспространения горения. | ВБШвз: Соответствие по геометрии. Бюджет: +14%. Сходство: медь, ПВХ, броня. Отличие: наличие межжильного заполнения и внешнего шланга. | ВБВ-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ, броня. Отличие: современные стандарты качества стальных лент. | АВБШв: Соответствие по применению. Бюджет: -28%. Сходство: алюминий, броня. Отличие: жила не из сплава, наличие герметичного шланга.
ВВБГ-ХЛ | ВВБГ: Полное соответствие конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня стальными лентами. Отличие: стандартное исполнение материалов без хладостойких добавок. | ВВБбГ: Соответствие по материалам слоев. Бюджет: -12%. Сходство: медь, ПВХ, открытая стальная броня. Отличие: отсутствие подушки под броней и морозостойкого индекса. | ПвБВ: Соответствие по температурной стойкости. Бюджет: +12%. Сходство: медь, броня, ПВХ оболочка. Отличие: сшитый полиэтилен (Пв) лучше работает при низких температурах. | ВБШв: Соответствие по защите в земле/каналах. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ, броня лентами. Отличие: наличие герметичного ПВХ шланга поверх брони. | ВБаВ: Соответствие по инновационной жиле. Бюджет: -25%. Сходство: ПВХ, броня. Отличие: жила из алюминиевого сплава, стандартное исполнение оболочки. | АВБВ: Соответствие по конструкции. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ, броня стальными лентами. Отличие: алюминиевая жила, обычный пластикат. | ВБШвнг(А): Соответствие по надежности. Бюджет: +15%. Сходство: медь, броня, круглое сечение. Отличие: пожаробезопасное исполнение вместо хладостойкого. | ВБШвз: Соответствие по плотности. Бюджет: +8%. Сходство: медь, ПВХ, броня. Отличие: наличие заполнения и защитного шланга. | ВБВ-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ, броня. Отличие: стандартный температурный диапазон. | АВБШв: Соответствие по защитному покрову. Бюджет: -30%. Сходство: алюминий, броня, шланг. Отличие: обычная алюминиевая жила, отсутствие ХЛ свойств.
ВВБГз | ВБШвз: Соответствие по наличию заполнения и брони. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, ПВХ, броня лентами, заполнение. Отличие: наличие защитного ПВХ-шланга поверх брони. | ВБбШвз: Соответствие по старой маркировке. Бюджет: +8%. Сходство: медь, заполнение, ленточная броня. Отличие: наличие подушки под броней и внешнего защитного шланга. | ПвБШвз: Соответствие по эксплуатационной надежности. Бюджет: +18%. Сходство: броня, заполнение, круглая форма. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаШвз: Соответствие по инновационной жиле и заполнению. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевый сплав, заполнение, броня. Отличие: материал проводника — сплав 8000 серии. | АВБШвз: Соответствие по конструкции защитных покровов. Бюджет: -30%. Сходство: стальная броня, заполнение, ПВХ. Отличие: жила из мягкого алюминия (требует пересчета сечения). | ВБШвзнг(А): Соответствие пожарным нормам. Бюджет: +15%. Сходство: медь, броня, заполнение. Отличие: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | ВБШвз-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ленточная броня, заполнение. Отличие: современные стандарты качества стальных лент. | ВБВз: Соответствие по материалам слоев. Бюджет: -5%. Сходство: медь, ПВХ, броня, заполнение. Отличие: ПВХ оболочка вместо защитного шланга. | ПвБШв: Соответствие применению в грунте. Бюджет: +12%. Сходство: медь, броня. Отличие: отсутствие экструдированного заполнения, изоляция Пв. | ВБШв: Соответствие по броне. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, ПВХ, стальные ленты. Отличие: отсутствие индекса «з» (заполнения).
ВВГ | ВВГ-1: Соответствие по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, ПВХ оболочка. Отличие: обновленные требования к физико-механическим свойствам пластиката 2026 года. | ВВГнг(А): Соответствие по конструкции. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, круглое исполнение. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. | ПвВГ: Соответствие по области применения. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаГ: Соответствие по типу проводника. Бюджет: -25%. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | АВВГ: Соответствие по конструкции. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ материалы, круглая форма. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВВГз: Соответствие по материалам. Бюджет: +7%. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: наличие заполнения междужильного пространства. | ВКГ: Соответствие по гибкости. Бюджет: +20%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: более высокий класс гибкости жилы. | ПвПГ: Соответствие по надежности. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, круглое сечение. Отличие: изоляция Пв, оболочка из полиэтилена (П). | ВВГнг(А)-LS: Соответствие пожарным нормам. Бюджет: +18%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: пониженное дымо- и газовыделение. | ВВГ-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: медь, ПВХ/ПВХ. Отличие: наличие антисептических добавок в оболочке.
ВВГ-Б | ВВГ: Полное соответствие материалов. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, ПВХ оболочка. Отличие: отсутствие битумного слоя или упрочняющей обмотки (индекс Б). | ВВГ-1: Соответствие актуальным стандартам. Бюджет: -7%. Сходство: медь, ПВХ/ПВХ. Отличие: современная технология наложения оболочки без "подушки". | ВВГнг(А): Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +5%. Сходство: медная жила, круглое сечение. Отличие: оболочка не распространяет горение. | ПвВГ: Соответствие по нагрузочной способности. Бюджет: +10%. Сходство: медь, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБаГ: Соответствие по инновационным материалам. Бюджет: -20%. Сходство: круглая форма, ПВХ материалы. Отличие: жила из алюминиевого сплава. | АВВГ: Соответствие по конструкции. Бюджет: -30%. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: алюминиевая жила. | ВВГз: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +2%. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | ВКГ: Соответствие по монтажным характеристикам. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: повышенный класс гибкости. | ВВГнг(А)-LS: Соответствие по безопасности. Бюджет: +12%. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: низкое дымовыделение. | ВВГ-Т: Соответствие по защите. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ/ПВХ. Отличие: наличие фунгицидов в составе.
ВВГ-ХЛ | ВВГ: Полное соответствие конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, ПВХ оболочка. Отличие: стандартный ПВХ пластикат без хладостойких присадок. | ВВГ-1: Соответствие по современному ГОСТ. Бюджет: -12%. Сходство: медь, ПВХ/ПВХ, круглая форма. Отличие: стандартный температурный диапазон эксплуатации. | ПвВГ: Соответствие по морозостойкости изоляции. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв) лучше переносит холод. | ВВГнг(А): Соответствие по надежности. Бюджет: -5%. Сходство: медь, ПВХ, круглая форма. Отличие: использование пожаробезопасного пластиката вместо хладостойкого. | АВВГ: Соответствие по конструкции. Бюджет: -40%. Сходство: ПВХ материалы, круглое сечение. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБаГ: Соответствие по материалу жилы. Бюджет: -25%. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | ВВГз: Соответствие по плотности. Бюджет: -8%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: наличие заполнения вместо индекса ХЛ. | ПвПГ: Соответствие по устойчивости к холоду. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила. Отличие: материалы Пв и П устойчивы к растрескиванию на морозе. | ВВГнг(А)-LS: Соответствие по групповой прокладке. Бюджет: +8%. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: низкое дымовыделение, стандартный ПВХ. | ВВГ-Т: Соответствие по защитному слою. Бюджет: -5%. Сходство: медь, ПВХ/ПВХ. Отличие: тропическое исполнение вместо хладостойкого.
ВВГз | ВВГз-1: Полное соответствие по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, экструдированное заполнение, ПВХ оболочка. Отличие: актуализированные параметры 2026 года. | ВВГ: Соответствие по материалам. Бюджет: -7%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: заполнение жгутами вместо экструдированного слоя. | ВВГнг(А): Соответствие по конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: медная жила, круглое исполнение. Отличие: оболочка не распространяет горение, нет индекса «з». | ПвВГз: Соответствие по герметичности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, наличие заполнения. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаГз: Соответствие по инновационной жиле. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевый сплав, заполнение, ПВХ. Отличие: материал проводника. | АВВГз: Соответствие по конструкции. Бюджет: -30%. Сходство: ПВХ материалы, наличие заполнения. Отличие: жила из чистого алюминия. | ВВГнг(А)-LS: Соответствие пожарным нормам. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: низкое дымовыделение, нет экструдированного заполнения. | ВКГз: Соответствие по гибкости и плотности. Бюджет: +22%. Сходство: медная жила, ПВХ, заполнение. Отличие: жила 5 класса гибкости. | ПвПГз: Соответствие по надежности. Бюджет: +18%. Сходство: медная жила, заполнение. Отличие: изоляция Пв, оболочка П. | ВВГз-Т: Полное соответствие конструкции. Бюджет: +3%. Сходство: идентичные жила, ПВХ и заполнение. Отличие: антисептическая защита оболочки.
ВВГз-ХЛ | ВВГз: Полное соответствие конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, заполнение, ПВХ оболочка. Отличие: стандартный ПВХ пластикат без морозостойких добавок. | ВВГз-1: Соответствие по современному ГОСТ. Бюджет: -12%. Сходство: медь, ПВХ материалы, заполнение. Отличие: стандартный температурный режим. | ПвВГз: Соответствие по морозостойкости изоляции. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, заполнение. Отличие: сшитый полиэтилен (Пв) сохраняет свойства на холоде. | ВВГнг(А): Соответствие по надежности. Бюджет: -5%. Сходство: медь, ПВХ, круглая форма. Отличие: использование пожаробезопасного пластиката вместо хладостойкого. | АВВГз: Соответствие по конструкции. Бюджет: -40%. Сходство: ПВХ материалы, наличие заполнения. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБаГз: Соответствие по материалу жилы. Бюджет: -25%. Сходство: ПВХ изоляция, заполнение, оболочка. Отличие: жила из алюминиевого сплава. | ВВГ: Соответствие по материалам. Бюджет: -15%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: отсутствие заполнения и индекса ХЛ. | ПвПГз: Соответствие по устойчивости к среде. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, заполнение. Отличие: полиэтиленовые материалы лучше работают на морозе. | ВВГнг(А)-LS: Соответствие по групповой прокладке. Бюджет: +8%. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: низкое дымовыделение, нет ХЛ свойств. | ВВГз-Т: Соответствие по защитному слою. Бюджет: -5%. Сходство: медь, ПВХ, заполнение. Отличие: тропическое исполнение вместо хладостойкого.
ВВГзнг | ВВГзнг(А): Полное соответствие по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, заполнение, ПВХ нг(А). Отличие: уточненная категория пожарной безопасности. | ВВГнг(А): Соответствие по материалам. Бюджет: -7%. Сходство: медь, ПВХ нг(А). Отличие: заполнение жгутами вместо экструдированного слоя. | ВВГзнг(А)-LS: Соответствие по безопасности. Бюджет: +12%. Сходство: медь, заполнение, круглая форма. Отличие: пониженное дымовыделение (Low Smoke). | ПвВГзнг(А): Соответствие по герметичности. Бюджет: +15%. Сходство: медь, заполнение, ПВХ нг. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаГзнг(А): Соответствие по жиле из сплава. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевый сплав, заполнение, ПВХ нг. Отличие: материал проводника. | АВВГзнг(А): Соответствие по конструкции. Бюджет: -30%. Сходство: алюминий, заполнение, ПВХ нг. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВВГз-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: -10%. Сходство: медь, ПВХ, заполнение. Отличие: оболочка не является пожаробезопасной (без "нг"). | ПвПГзнг(А): Соответствие по надежности. Бюджет: +18%. Сходство: медь, заполнение. Отличие: изоляция Пв, оболочка из безгалогенного полиэтилена. | ВКГзнг(А): Соответствие по гибкости. Бюджет: +20%. Сходство: медь, заполнение, ПВХ нг. Отличие: многопроволочная жила 5 класса гибкости. | ВВГзнг(А)-1: Соответствие актуальным стандартам. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, заполнение, нг-пластикат. Отличие: обновленный состав оболочки по нормам 2026 года.
ВВГзнг-ХЛ | ВВГзнг(А): Полное соответствие конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, заполнение, ПВХ нг(А). Отличие: стандартный ПВХ пластикат без морозостойких добавок. | ВВГзнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +5%. Сходство: медь, заполнение, ПВХ нг. Отличие: низкое дымовыделение, стандартный температурный режим. | ПвВГзнг(А): Соответствие по морозостойкости материалов. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, заполнение. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ (Пв) лучше переносит холод. | ВВГнг(А): Соответствие по материалам. Бюджет: -15%. Сходство: медь, ПВХ нг. Отличие: нет заполнения и хладостойкого индекса. | ВБаГзнг(А): Соответствие по инновационной жиле. Бюджет: -25%. Сходство: алюминиевый сплав, заполнение, ПВХ нг. Отличие: жила из сплава, обычный пластикат. | АВВГзнг(А): Соответствие по конструкции. Бюджет: -35%. Сходство: алюминий, заполнение, ПВХ нг. Отличие: жила из чистого алюминия. | ВВГз-1: Соответствие по плотности. Бюджет: -18%. Сходство: медь, заполнение. Отличие: отсутствие индекса нг и ХЛ. | ПвПГзнг(А): Соответствие по устойчивости к среде. Бюджет: +15%. Сходство: медь, заполнение. Отличие: полимерные материалы Пв и П устойчивы к морозу. | ВВГзнг(А)-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: -10%. Сходство: медь, заполнение, нг-оболочка. Отличие: стандартное температурное исполнение. | ВВГз-Т: Соответствие по защитному слою. Бюджет: -12%. Сходство: медь, заполнение. Отличие: тропическое исполнение вместо хладостойкого.
ВВГзнг-LS | ВВГнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: -8%. Сходство: медная жила, ПВХ нг-LS. Отличие: заполнение жгутами вместо экструдированного слоя. | ПвВГзнг(А)-LS: Соответствие по надежности и безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медь, заполнение, ПВХ нг-LS. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаГзнг(А)-LS: Соответствие по материалу жилы. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевый сплав, заполнение, ПВХ нг-LS. Отличие: проводник из сплава 8000 серии. | ВВГзнг(А)-FRLS: Соответствие конструкции. Бюджет: +25%. Сходство: медь, заполнение, ПВХ нг-LS. Отличие: наличие огнестойкого барьера (слюда). | АВВГзнг(А)-LS: Соответствие по защите. Бюджет: -30%. Сходство: алюминий, заполнение, ПВХ нг-LS. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВВГзнг(А)-LSLTx: Соответствие по токсичности. Бюджет: +12%. Сходство: медь, заполнение, LS. Отличие: низкая токсичность продуктов горения (LTx). | ПвПГзнг(А)-HF: Соответствие применению. Бюджет: +30%. Сходство: медь, заполнение. Отличие: безгалогенная композиция вместо ПВХ. | ВВГзнг(А)-LS-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, заполнение, LS-пластикат. Отличие: актуализированный состав ПВХ по экологическим нормам. | ВВГзнг(А): Соответствие по плотности. Бюджет: -12%. Сходство: медь, заполнение, ПВХ нг. Отличие: отсутствие индекса Low Smoke. | ВКГзнг(А)-LS: Соответствие по гибкости. Бюджет: +20%. Сходство: медь, заполнение, LS. Отличие: жила 5 класса гибкости.
ВВГзнгд | ВВГзнг(А)-LS: Полное соответствие (индекс "д" эквивалентен LS). Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, заполнение, низкое дымовыделение. Отличие: современная маркировка по ГОСТ 31996. | ПвВГзнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медь, заполнение, LS-пластикат. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ВВГнг(А)-LS: Соответствие материалам. Бюджет: -8%. Сходство: медь, ПВХ нг-LS. Отличие: отсутствие экструдированного заполнения. | ВБаГзнг(А)-LS: Соответствие по инновационной жиле. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевый сплав, заполнение, ПВХ нг-LS. Отличие: материал жилы. | АВВГзнг(А)-LS: Соответствие по конструкции. Бюджет: -30%. Сходство: алюминий, заполнение, ПВХ нг-LS. Отличие: жила из чистого алюминия. | ВВГзнг(А)-LSLTx: Соответствие по безопасности. Бюджет: +10%. Сходство: медь, заполнение, LS. Отличие: нормированная низкая токсичность (LTx). | ПвПГзнг(А)-HF: Соответствие по классу защиты. Бюджет: +35%. Сходство: медь, заполнение. Отличие: отсутствие галогенов в конструкции. | ВВГзнг(А)-FRLS: Соответствие по надежности. Бюджет: +28%. Сходство: медь, заполнение, LS. Отличие: огнестойкость 180 мин (слюда). | ВВГзнг(А)-LS-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, экструдированное заполнение. Отличие: обновленные технологические стандарты. | ВКГзнг(А)-LS: Соответствие по гибкости. Бюджет: +22%. Сходство: медь, заполнение, LS. Отличие: многопроволочный медный проводник.
ВВГмнг-FRLS | ПвВГнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости (слюдолента) и безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, FR-барьер, ПВХ-LS оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв) вместо ПВХ. | ВВГнг(А)-FRLS: Полное конструктивное соответствие по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, слюдолента, ПВХ-LS изоляция и оболочка. Отличие: отсутствие индекса "м" (модифицированный), полная функциональная идентичность. | ВБаГнг(А)-FRLS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: -25%. Сходство: огнестойкий барьер, круглое сечение, ПВХ-LS. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | ВВГзнг(А)-FRLS: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +8%. Сходство: FR-барьер, медь, ПВХ-LS. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | АВВГнг(А)-FRLS: Соответствие по пределу огнестойкости. Бюджет: -35%. Сходство: слюда, ПВХ-LS, круглое сечение. Отличие: жила из мягкого алюминия (требует большего сечения). | ВВГнг(А)-FRHF: Соответствие по высшему классу защиты. Бюджет: +40%. Сходство: огнестойкий барьер 180 мин, медная жила. Отличие: безгалогенная полимерная композиция вместо ПВХ. | ВВГнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по безопасности. Бюджет: +12%. Сходство: медь, огнестойкость, LS-пластикат. Отличие: низкая токсичность продуктов горения (LTx). | ПвПГнг(А)-FRHF: Соответствие по эксплуатационной надежности. Бюджет: +45%. Сходство: медь, огнестойкость. Отличие: изоляция Пв и безгалогенная оболочка. | ВКГнг(А)-FRLS: Соответствие по гибкости и FR-свойствам. Бюджет: +25%. Сходство: медь, слюда, ПВХ-LS. Отличие: многопроволочная жила 5 класса гибкости. | ВВГнг(А)-FRLS-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда, ПВХ-LS. Отличие: актуализированные физико-механические требования к изоляции.
ВВГмнг-FRLS-240 | ВВГнг(А)-FRLS: Соответствие по пределу огнестойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, слюдосодержащие ленты, ПВХ-LS. Отличие: стандартный предел огнестойкости (обычно 180 мин), отсутствие индекса "м". | ПвВГнг(А)-FRLS: Соответствие по надежности. Бюджет: +18%. Сходство: огнестойкий барьер, медь, ПВХ-LS. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаГнг(А)-FRLS: Соответствие по пожарному сертификату. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевый сплав, слюда, ПВХ-LS. Отличие: материал жилы — сплав. | ВВГзнг(А)-FRLS: Соответствие по герметичности конструкции. Бюджет: +10%. Сходство: медь, слюда, ПВХ-LS. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | АВВГнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости. Бюджет: -30%. Сходство: алюминий, слюда, ПВХ-LS. Отличие: жила из чистого алюминия. | ВВГнг(А)-FRHF: Соответствие по экологичности. Бюджет: +45%. Сходство: огнестойкость 180+ мин, медная жила. Отличие: отсутствие галогенов в конструкции. | ПвПГнг(А)-FRLS: Соответствие по теплостойкости. Бюджет: +22%. Сходство: медь, слюда, LS-пластикат. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | ВВГнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по защите людей. Бюджет: +15%. Сходство: огнестойкость, медь, LS. Отличие: нормированная низкая токсичность (LTx). | ВКГнг(А)-FRLS: Соответствие по монтажным свойствам. Бюджет: +28%. Сходство: медь, слюда, FR-барьер. Отличие: высокая гибкость проводника. | ВВГнг(А)-FRLS-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда, ПВХ-LS. Отличие: обновленный состав огнестойкой композиции.
ВВГнг | ВВГнг(А): Полное соответствие современному ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, ПВХ оболочка пониженной горючести. Отличие: уточненная категория нераспространения горения (А). | ВВГнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, ПВХ нг. Отличие: пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke). | ПвВГнг(А): Соответствие по области применения. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, круглая форма, ПВХ нг оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаГнг(А): Соответствие по типу проводника. Бюджет: -25%. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка нг(А). Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | АВВГнг(А): Соответствие по конструкции. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ нг материалы, круглое сечение. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВВГзнг(А): Соответствие по материалам. Бюджет: +7%. Сходство: медь, ПВХ нг. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | ВКГнг(А): Соответствие по гибкости. Бюджет: +20%. Сходство: медная жила, ПВХ нг. Отличие: жила 5 класса гибкости. | ПвПГнг(А): Соответствие по надежности. Бюджет: +18%. Сходство: медная жила, круглое сечение. Отличие: изоляция Пв, оболочка из безгалогенного полиэтилена. | ВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие по безопасности. Бюджет: +22%. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: низкое дымовыделение и токсичность. | ВВГ-1 (нг): Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ нг. Отличие: обновленные технологические стандарты оболочки.
ВВГнг-ХЛ | ВВГнг(А): Полное соответствие базовой конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, ПВХ оболочка нг(А). Отличие: стандартный температурный диапазон эксплуатации (до -50°С). | ВВГнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +5%. Сходство: медная жила, круглая форма, ПВХ нг. Отличие: низкое дымовыделение, стандартный ПВХ. | ПвВГнг(А): Соответствие по морозостойкости изоляции. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, ПВХ нг оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв) лучше переносит холод. | АВВГнг(А): Соответствие по конструкции. Бюджет: -40%. Сходство: ПВХ нг материалы, круглое сечение. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБаГнг(А): Соответствие по материалу жилы. Бюджет: -25%. Сходство: ПВХ нг изоляция и оболочка. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | ВВГзнг(А): Соответствие по плотности. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, ПВХ нг. Отличие: наличие заполнения вместо индекса ХЛ. | ПвПГнг(А): Соответствие по устойчивости к среде. Бюджет: +20%. Сходство: медная жила. Отличие: безгалогенные полимеры Пв и П устойчивы к морозу. | ВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие по групповой прокладке. Бюджет: +8%. Сходство: медь, ПВХ нг. Отличие: низкая токсичность, стандартный ПВХ. | ВВГнг(А)-FRLS: Соответствие по надежности. Бюджет: +35%. Сходство: медь, ПВХ нг. Отличие: наличие огнестойкого барьера (слюды). | ВВГ-1 (нг): Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: -12%. Сходство: медь, ПВХ нг. Отличие: стандартный температурный диапазон.
ВВГнг-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ 31996): Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, огнестойкий барьер (слюда), ПВХ-LS. Отличие: актуализированная категория пожарной опасности (А). | ПвВГнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости. Бюджет: +15%. Сходство: медь, слюдолента, ПВХ-LS оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаГнг(А)-FRLS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: -25%. Сходство: огнестойкий барьер, круглая форма, ПВХ-LS. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | ВВГзнг(А)-FRLS: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +8%. Сходство: FR-барьер, медь, ПВХ-LS. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | АВВГнг(А)-FRLS: Соответствие по пределу огнестойкости. Бюджет: -35%. Сходство: слюда, ПВХ-LS, круглое сечение. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВВГнг(А)-FRHF: Соответствие по высшему классу защиты. Бюджет: +40%. Сходство: огнестойкий барьер 180 мин, медная жила. Отличие: безгалогенная полимерная композиция вместо ПВХ. | ВВГнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по безопасности. Бюджет: +12%. Сходство: медь, огнестойкость, LS-пластикат. Отличие: низкая токсичность продуктов горения (LTx). | ПвПГнг(А)-FRHF: Соответствие по эксплуатационной надежности. Бюджет: +45%. Сходство: медь, огнестойкость. Отличие: изоляция Пв и безгалогенная оболочка. | ВКГнг(А)-FRLS: Соответствие по гибкости и FR-свойствам. Бюджет: +25%. Сходство: медь, слюда, ПВХ-LS. Отличие: многопроволочная жила 5 класса гибкости. | ВВГнг(А)-FRLS-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда, ПВХ-LS. Отличие: актуализированные физико-механические требования к изоляции.
ВВГнг-FRLSLTx | ВВГнг(А)-FRLSLTx (ГОСТ 31996): Полное конструктивное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, слюдолента, ПВХ-LSLTx. Отличие: уточненная категория (А) по нераспространению горения. | ПвВГнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по безопасности и нагрузке. Бюджет: +15%. Сходство: FR-барьер, медь, низкая токсичность. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаГнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по типу защиты и безопасности. Бюджет: -20%. Сходство: огнестойкость, круглая форма, индекс LSLTx. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | АВВГнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по экологической безопасности. Бюджет: -35%. Сходство: алюминий, слюда, LSLTx. Отличие: жила из чистого алюминия. | ВВГнг(А)-FRHF: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +30%. Сходство: огнестойкость, медная жила. Отличие: безгалогенная композиция, полное отсутствие ПВХ. | ВВГзнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по плотности. Бюджет: +10%. Сходство: FR, медь, круглая форма, LSLTx. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | ПвПГнг(А)-FRHF: Соответствие по классу безопасности. Бюджет: +40%. Сходство: огнестойкость, медь. Отличие: изоляция Пв, оболочка HF. | ВКГнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по гибкости. Бюджет: +25%. Сходство: FR, медь, LSLTx. Отличие: жила 5 класса гибкости. | ВВГнг(А)-FRLSLTx-1: Соответствие актуальным стандартам 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда, LSLTx. Отличие: обновленный состав компаунда. | ПвВГзнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по надежности. Бюджет: +20%. Сходство: FR, медь, заполнение. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ.
ВВГнг-LS | ВВГнг(А)-LS (ГОСТ 31996): Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ-LS изоляция и оболочка. Отличие: актуализированная категория нераспространения горения. | ПвВГнг(А)-LS: Соответствие области применения и безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, ПВХ-LS оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаГнг(А)-LS: Соответствие по материалу жилы. Бюджет: -25%. Сходство: круглая форма, ПВХ-LS. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | ВВГзнг(А)-LS: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +8%. Сходство: медь, круглая форма, ПВХ-LS. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие по защите. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ-LS, круглое сечение. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВВГнг(А)-FRLS: Соответствие по материалам оболочки. Бюджет: +30%. Сходство: медь, ПВХ-LS. Отличие: наличие огнестойкого барьера из слюдяных лент. | ВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие безопасности. Бюджет: +12%. Сходство: медь, круглая форма, ПВХ-LS. Отличие: пониженная токсичность продуктов горения (LTx). | ПвПГнг(А)-HF: Соответствие по экологичности. Бюджет: +35%. Сходство: медная жила. Отличие: отсутствие галогенов (HF), изоляция Пв. | ВВГнг(А)-LS-1: Соответствие ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ-LS. Отличие: модифицированный состав пластиката по нормам 2026 года. | ВКГнг(А)-LS: Соответствие по гибкости. Бюджет: +20%. Сходство: медь, LS. Отличие: многопроволочная жила 5 класса гибкости.
ВВГнг-LS - 2,4кВ | ВВГнг(А)-LS - 3кВ: Полное соответствие по назначению. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, ПВХ-LS, повышенная толщина изоляции. Отличие: номинальное напряжение 3кВ вместо 2,4кВ. | ПвВГнг(А)-LS - 3кВ: Соответствие по электрической прочности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, ПВХ-LS оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв), работа на 3кВ. | ВБаГнг(А)-LS - 3кВ: Соответствие по высоковольтному применению. Бюджет: -15%. Сходство: ПВХ-LS, усиленная изоляция. Отличие: жила из алюминиевого сплава. | ВВГзнг(А)-LS - 3кВ: Соответствие по плотности. Бюджет: +15%. Сходство: медь, усиленная изоляция, заполнение. Отличие: работа на повышенное напряжение. | АВВГнг(А)-LS - 3кВ: Соответствие по конструкции. Бюджет: -30%. Сходство: усиленный слой ПВХ-LS. Отличие: жила из алюминия. | ВВГнг(А)-FRLS - 3кВ: Соответствие по надежности. Бюджет: +40%. Сходство: медь, ПВХ-LS. Отличие: огнестойкость и повышенная электрическая прочность. | ПвПГнг(А)-HF - 3кВ: Соответствие по высшей категории. Бюджет: +50%. Сходство: медь, усиленная изоляция. Отличие: безгалогенное исполнение. | ВВГнг(А)-LS-1 (специсполнение 3кВ): Соответствие ТУ 2026. Бюджет: +5%. Сходство: медь, LS. Отличие: толщина изоляции по спецзаказу для сетей 2,4-3кВ. | ВКГнг(А)-LS - 3кВ: Соответствие по гибкости. Бюджет: +30%. Сходство: медь, LS, усиленная изоляция. Отличие: жила 5 класса гибкости. | ПвВГзнг(А)-LS - 3кВ: Соответствие по герметичности. Бюджет: +25%. Сходство: медь, заполнение. Отличие: сшитый ПЭ, повышенное напряжение.
ВВГнг-LSLTx | ВВГнг(А)-LSLTx: Полное соответствие ГОСТ 31996. Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, ПВХ пониженной пожарной опасности, низкая токсичность. Отличие: актуализированные параметры 2026 года. | ПвВГнг(А)-LSLTx: Соответствие по безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, низкая токсичность, нг-исполнение. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаГнг(А)-LSLTx: Соответствие по назначению. Бюджет: -20%. Сходство: низкая токсичность, круглое сечение, ПВХ. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | ВВГзнг(А)-LSLTx: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +8%. Сходство: медь, ПВХ-LSLTx. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | АВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие по токсичности. Бюджет: -30%. Сходство: ПВХ-LSLTx, круглая форма. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВВГнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по безопасности. Бюджет: +25%. Сходство: медь, низкая токсичность, ПВХ. Отличие: наличие огнестойкого барьера (слюда). | ПвПГнг(А)-LSLTx: Соответствие по надежности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, низкая токсичность. Отличие: безгалогенная оболочка (П), изоляция сшитый ПЭ. | ВКГнг(А)-LSLTx: Соответствие по гибкости. Бюджет: +22%. Сходство: медь, низкая токсичность, ПВХ. Отличие: многопроволочная жила 5 класса гибкости. | ВВГнг(А)-LSLTx-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, LSLTx. Отличие: модифицированный состав пластиката по новым нормам. | ПвВГзнг(А)-LSLTx: Соответствие по герметичности. Бюджет: +18%. Сходство: медь, низкая токсичность. Отличие: наличие заполнения и сшитого полиэтилена.
ВВГнг-FRLS FE180 | ВВГнг(А)-FRLS: Полное соответствие по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, слюдолента (FR), ПВХ-LS. Отличие: маркировка FE180 подразумевается самим индексом FR по умолчанию. | ПвВГнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости. Бюджет: +12%. Сходство: медь, слюдяной барьер, ПВХ-LS оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаГнг(А)-FRLS: Соответствие пожарным нормам. Бюджет: -25%. Сходство: слюда, FR-свойства, ПВХ-LS. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | ВВГзнг(А)-FRLS: Соответствие конструкции. Бюджет: +10%. Сходство: FR-барьер, медь, ПВХ-LS. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | АВВГнг(А)-FRLS: Соответствие по пределу огнестойкости. Бюджет: -35%. Сходство: слюда, ПВХ-LS, круглое сечение. Отличие: жила из чистого алюминия. | ВВГнг(А)-FRHF: Соответствие по безопасности. Бюджет: +40%. Сходство: огнестойкий барьер 180 мин, медная жила. Отличие: отсутствие галогенов в полимерной композиции. | ВВГнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по защите. Бюджет: +15%. Сходство: медь, огнестойкость, LS-пластикат. Отличие: нормированная низкая токсичность продуктов горения. | ПвПГнг(А)-FRHF: Соответствие по долговечности. Бюджет: +45%. Сходство: медь, огнестойкость. Отличие: сшитый ПЭ и безгалогенная оболочка. | ВКГнг(А)-FRLS: Соответствие по монтажным свойствам. Бюджет: +28%. Сходство: медь, слюда, FR-барьер. Отличие: многопроволочный проводник повышенной гибкости. | ВВГнг(А)-FRLS-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, слюда, ПВХ-LS. Отличие: актуализированные физико-механические требования 2026 года.
ВВГнг-LS-ХЛ | ВВГнг(А)-LS: Соответствие по конструкции и безопасности. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ-LS изоляция и оболочка. Отличие: стандартный температурный предел (до -50°С вместо -60°С). | ВВГзнг(А)-LS: Соответствие по плотности. Бюджет: -5%. Сходство: медь, круглая форма, ПВХ-LS. Отличие: наличие экструдированного заполнения, стандартный пластикат. | ПвВГнг(А)-LS: Соответствие по морозостойкости. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, ПВХ-LS оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв) лучше переносит холод. | ВБаГнг(А)-LS: Соответствие по инновационной жиле. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевый сплав, ПВХ-LS, круглое сечение. Отличие: материал проводника — сплав 8000 серии. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие по защитным слоям. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ-LS, круглая форма. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВВГнг(А)-FRLS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +25%. Сходство: медь, ПВХ-LS. Отличие: наличие огнестойкого барьера (слюды), стандартный пластикат. | ВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие по безопасности. Бюджет: +8%. Сходство: медь, круглое сечение, ПВХ-LS. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. | ПвПГнг(А)-HF: Соответствие по устойчивости к среде. Бюджет: +30%. Сходство: медная жила. Отличие: безгалогенные полимеры (Пв и П) более устойчивы к морозу. | ВВГнг(А)-LS-1: Соответствие актуальным ТУ 2026. Бюджет: -12%. Сходство: медная жила, ПВХ-LS. Отличие: стандартный температурный режим эксплуатации. | ВКГнг(А)-LS: Соответствие по гибкости. Бюджет: +20%. Сходство: медь, LS. Отличие: жила 5 класса гибкости, стандартный пластикат.
ВВГнгд | ВВГнг(А)-LS: Полное соответствие (индекс "нгд" в украинских стандартах идентичен российскому "нг-LS"). Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ пониженной горючести и дымовыделения. Отличие: маркировка по ГОСТ 31996-2012. | ПвВГнг(А)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, ПВХ-LS оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | ВБаГнг(А)-LS: Соответствие по инновационной жиле. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевый сплав, ПВХ-LS. Отличие: материал проводника — сплав 8000 серии. | ВВГзнг(А)-LS: Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +8%. Сходство: медь, круглая форма, ПВХ-LS. Отличие: наличие экструдированного заполнения междужильного пространства. | АВВГнг(А)-LS: Соответствие по защите. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ-LS, круглое сечение. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие по безопасности. Бюджет: +12%. Сходство: медь, круглая форма, ПВХ-LS. Отличие: нормированная низкая токсичность продуктов горения. | ВКГнг(А)-LS: Соответствие по гибкости. Бюджет: +22%. Сходство: медь, LS-пластикат. Отличие: многопроволочная жила 5 класса гибкости. | ПвПГнг(А)-HF: Соответствие по экологичности. Бюджет: +40%. Сходство: медная жила, круглое сечение. Отличие: полное отсутствие галогенов, изоляция Пв. | ВВГнг(А)-FRLS: Соответствие по надежности. Бюджет: +30%. Сходство: медь, ПВХ-LS. Отличие: наличие огнестойкого барьера из слюдяных лент. | ВВГнг(А)-LS-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, LS-пластикат. Отличие: обновленные технологические параметры оболочки по стандартам 2026 года.
ВВГо | ВВГ-1: Полное соответствие конструкции (индекс "о" означает однопроволочную жилу). Бюджет: сопоставим. Сходство: медная моножила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: маркировка по современному ГОСТ без специфического индекса "о". | ВВГнг(А): Соответствие по жиле и изоляции. Бюджет: +10%. Сходство: медная однопроволочная жила. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. | ПвВГ: Соответствие по области применения. Бюджет: +15%. Сходство: медная моножила, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБаГ: Соответствие по типу проводника. Бюджет: -25%. Сходство: ПВХ материалы, круглая форма. Отличие: однопроволочная жила из алюминиевого сплава. | АВВГ: Соответствие по конструкции. Бюджет: -35%. Сходство: ПВХ/ПВХ, моножила. Отличие: проводник из мягкого алюминия. | ВВГз: Соответствие по материалам. Бюджет: +7%. Сходство: медь, ПВХ, круглая форма. Отличие: наличие заполнения между жилами. | ПвПГ: Соответствие по нагрузочной способности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, моножила. Отличие: изоляция Пв, оболочка из безгалогенного полиэтилена. | ВВГ-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: медная однопроволочная жила, ПВХ. Отличие: наличие фунгицидных добавок в пластикате. | ВВГнг(А)-LS: Соответствие пожарным нормам. Бюджет: +18%. Сходство: медь, моножила. Отличие: низкое дымовыделение при горении. | ВКГ: Соответствие по монтажу. Бюджет: +25%. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: переход на многопроволочную жилу для облегчения прокладки.
ВВГонг | ВВГнг(А): Полное соответствие по пожарной безопасности и жиле (индекс "о" — однопроволочная). Бюджет: сопоставим. Сходство: медная моножила, ПВХ нг. Отличие: маркировка по ГОСТ 31996 без доп. индекса. | ВВГнг(А)-LS: Соответствие по безопасности. Бюджет: +12%. Сходство: медь, моножила, нг-исполнение. Отличие: пониженное дымовыделение (Low Smoke). | ПвВГнг(А): Соответствие по надежности. Бюджет: +15%. Сходство: медь, моножила, ПВХ нг оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБаГнг(А): Соответствие по материалу жилы. Бюджет: -22%. Сходство: однопроволочная жила, ПВХ нг. Отличие: жила из алюминиевого сплава 8000 серии. | АВВГнг(А): Соответствие по конструкции. Бюджет: -30%. Сходство: ПВХ нг, моножила. Отличие: проводник из чистого алюминия. | ВВГзнг(А): Соответствие по плотности. Бюджет: +8%. Сходство: медь, моножила, ПВХ нг. Отличие: наличие экструдированного заполнения. | ВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие по классу защиты. Бюджет: +20%. Сходство: медь, моножила. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. | ПвПГнг(А): Соответствие по долговечности. Бюджет: +18%. Сходство: медь, моножила. Отличие: безгалогенная композиция материалов. | ВВГнг(А)-1: Соответствие ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная моножила, нг-пластикат. Отличие: модифицированный состав оболочки. | ВКГнг(А): Соответствие по гибкости. Бюджет: +25%. Сходство: медь, ПВХ нг. Отличие: переход на гибкий многопроволочный проводник.
ВВГЭ | ВВГэнг(А): Соответствие по конструкции и безопасности. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, ПВХ, экран из медной ленты или фольги. Отличие: оболочка не распространяет горение. | ВВГэнг(А)-LS: Соответствие по экранированию и безопасности. Бюджет: +18%. Сходство: медь, экран, ПВХ. Отличие: пониженное дымовыделение. | ПвВГЭ: Соответствие по наличию экрана. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, экран, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | АВВГЭ: Соответствие по конструкции. Бюджет: -30%. Сходство: экран, ПВХ материалы. Отличие: жила из мягкого алюминия. | ВБаГЭ: Соответствие по инновационной жиле. Бюджет: -20%. Сходство: алюминиевый сплав, экран, ПВХ. Отличие: материал проводника. | ВВГЭ-1: Соответствие актуальным ТУ 2026 года. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь, ПВХ, медный экран. Отличие: обновленные допуски по толщине экрана и изоляции. | ВВГзэ: Соответствие по плотности. Бюджет: +12%. Сходство: медь, экран, ПВХ. Отличие: наличие заполнения между жилами под экраном. | ВКГЭ: Соответствие по гибкости. Бюджет: +25%. Сходство: медь, экран, ПВХ. Отличие: жила 5 класса гибкости. | ПвПГЭ: Соответствие по надежности. Бюджет: +20%. Сходство: медь, экран. Отличие: безгалогенная оболочка, изоляция Пв. | ВВГЭ-Т: Соответствие по конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: медь, экран, ПВХ. Отличие: антисептическая обработка оболочки.
ВВГЭ-ХЛ | ВВГЭ: Полное соответствие конструкции. Медная жила, ПВХ изоляция, экран из медных лент или фольги, ПВХ оболочка. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: электрические параметры. Отличие: исполнение для умеренного климата вместо холодного. | ПвВГЭ: Техническое соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). Бюджет: на 10% дороже. Сходство: медная жила и экран. Область применения: силовые сети. | ВВГЭнг(А): Улучшенное соответствие. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран и медные жилы. Применение: групповая прокладка. | ВБбШвэ: Техническое соответствие. Отличие: наличие брони из стальных лент. Бюджет: на 20% дороже. Сходство: медная жила и наличие экранирующего слоя. | АВВГЭ: Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила (А). Бюджет: на 40% дешевле. Сходство: наличие экрана и ПВХ изоляция. Применение: стационарная прокладка. | ВВГЭ-1: Полное соответствие на напряжение 1 кВ. Конструкция (медь, ПВХ, экран) сохранена. Бюджет: идентичен. Сходство: область применения. | ПвПГЭ: Техническое соответствие. Отличие: изоляция Пв и оболочка из полиэтилена (П). Бюджет: дороже на 15%. Сходство: медная жила и медный экран. | ВВГЭнг(А)-LS: Улучшенное соответствие. Отличие: пониженное дымовыделение (LS). Бюджет: дороже на 8%. Сходство: экран и медные проводники. | ВВГЭ-0,66: Соответствие на напряжение 0,66 кВ. Конструкция полностью идентична базовой. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. | ПвВГЭнг(А)-LS: Высокое соответствие. Отличие: сшитый ПЭ и низкая пожарная опасность. Бюджет: на 18% дороже. Сходство: наличие экрана.
ВВГЭнг | ВВГЭнг(А): Полное соответствие конструкции 2026. Медная жила, ПВХ изоляция и оболочка пониженной горючести, медный экран. Бюджет: идентичен. Сходство: не распространяет горение по категории А. | ВВГЭнг(А)-LS: Улучшенное соответствие. Отличие: пониженное дымо- и газовыделение. Бюджет: на 5-7% дороже. Сходство: медная жила, экран, ПВХ-нг. Применение: общественные здания. | ПвВГЭнг(А): Техническое соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). Бюджет: на 10% дороже. Сходство: экран и нераспространение горения. | ВВГЭнг(А)-LSLTx: Специальное соответствие. Отличие: низкая токсичность продуктов горения (LTx). Бюджет: на 15% дороже. Сходство: медная жила и экран. | ВБбШвнг(А)э: Техническое соответствие. Отличие: наличие брони и защитного шланга поверх экрана. Бюджет: на 25% дороже. Сходство: не поддерживает горение. | ВВГЭ: Базовое соответствие. Отличие: одиночная прокладка (нет индекса нг). Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: наличие экрана и медных жил. | ПвВГЭнг(А)-LS: Высокое соответствие. Отличие: сшитый ПЭ в изоляции. Бюджет: на 12% дороже. Сходство: экран и пожарная безопасность. | АВВГЭнг(А): Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила. Бюджет: на 35% дешевле. Сходство: ПВХ-нг и наличие экрана. | ВВГЭнг(А)-FRLS: Специальное соответствие. Отличие: огнестойкость (FR). Бюджет: на 40% дороже. Сходство: медная жила и экран. | ВВГЭнг(А)-1: Соответствие на напряжение 1 кВ. Конструкция строго по ГОСТ 31996. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы.
ВВГЭнг-ХЛ | ВВГЭнг(А): Полное соответствие конструкции для умеренного климата. Медная жила, ПВХ-нг изоляция, экран. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: материалы жил и экрана. Отличие: отсутствие холодостойких добавок. | ВВГЭнг(А)-LS: Улучшенное соответствие. Отличие: низкое дымовыделение, стандартный климат. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: медная жила, экран, не поддерживает горение. | ПвВГЭнг(А): Техническое соответствие. Отличие: сшитый полиэтилен (Пв). Бюджет: сопоставим. Сходство: медный экран. Применение: силовые распределительные сети. | ВВГЭ-1: Базовое соответствие. Отличие: отсутствие индекса нг (горючий) и ХЛ. Бюджет: на 20% дешевле. Сходство: наличие экрана. | ВБбШвнг(А)э: Техническое соответствие. Отличие: стальная броня. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила и экранирующий слой. | АВВГЭнг(А): Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила. Бюджет: на 45% дешевле. Сходство: наличие экрана и ПВХ-нг. | ПвВГЭнг(А)-LS: Высокое соответствие. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. Бюджет: на 5% дороже. Сходство: медная жила и экран. | ВВГЭнг(А)-LSLTx: Специальное соответствие. Отличие: низкая токсичность. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция экрана и жил. | ВВГЭнг(А)-0,66: Соответствие на 0,66 кВ. Конструкция (медь, ПВХ-нг, экран) сохранена. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: материалы. | ПвПГЭнг(А)-HF: Техническое соответствие. Отличие: безгалогенный (HF), изоляция Пв. Бюджет: на 20% дороже. Сходство: наличие экрана.
ВВГЭнг-FRLS | ВВГЭнг(А)-FRLS: Полное соответствие 2026. Медная жила с термическим барьером (слюдоленты), ПВХ-нг-LS изоляция, экран. Бюджет: идентичен. Сходство: огнестойкость 180 мин. | ПвВГЭнг(А)-FRLS: Улучшенное соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). Бюджет: на 12% дороже. Сходство: огнестойкость и наличие экрана. | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx: Специальное соответствие. Отличие: пониженная токсичность (LTx). Бюджет: на 10% дороже. Сходство: огнестойкость, экран, медная жила. | ПвПГЭнг(А)-FRHF: Высокое соответствие. Отличие: безгалогенное исполнение (HF). Бюджет: на 25% дороже. Сходство: огнестойкость и наличие экрана. | ВБбШвнг(А)-FRLSэ: Техническое соответствие. Отличие: наличие стальной брони. Бюджет: на 20% дороже. Сходство: огнестойкий барьер и экран. | АВВГЭнг(А)-FRLS: Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила. Бюджет: на 35% дешевле. Сходство: огнестойкость и медный экран. | ВВГЭнг(А)-FRLS-1: Соответствие на напряжение 1 кВ. Конструкция (слюда, ПВХ-нг-LS, экран) сохранена. Бюджет: идентичен. Сходство: область применения (системы ПС). | ВВГЭнг(А)-FRLS-0,66: Соответствие на 0,66 кВ. Конструкция полностью идентична. Бюджет: идентичен. Сходство: пожарная безопасность. | КПсВВнг(А)-FRLSэ: Техническое соответствие. Отличие: изоляция из теплостойкого ПВХ. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкость и наличие экрана. | ПвВГЭнг(А)-FRLSLTx: Специальное соответствие. Отличие: сшитый ПЭ и низкая токсичность. Бюджет: на 15% дороже. Сходство: огнестойкость и экран.
ВВГЭнг-LS | ВВГЭнг(А)-LS: Полное соответствие. Медная жила, ПВХ пониженной пожарной опасности, медный экран. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: категория нераспространения горения А. | ПвВГЭнг(А)-LS: Высокое соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). Бюджет: на 12% дороже. Сходство: наличие экрана и низкое дымовыделение. | ВВГЭнг(А)-LSLTx: Улучшенное соответствие. Отличие: дополнительный параметр низкой токсичности (LTx). Бюджет: на 10% дороже. Сходство: медная жила, ПВХ-LS, экран. | ВБбШвнг(А)-LSэ: Техническое соответствие. Отличие: наличие брони из стальных лент. Бюджет: на 20% дороже. Сходство: медная жила, ПВХ-LS и экранирующий слой. | АВВГЭнг(А)-LS: Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила (А). Бюджет: на 40% дешевле. Сходство: ПВХ-LS и наличие медного экрана. | ВВГЭнг(А)-LS-1: Соответствие на напряжение 1 кВ. Конструкция (медь, ПВХ-LS, экран) сохранена. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. | ПвПГЭнг(А)-HF: Техническое соответствие. Отличие: безгалогенное исполнение (HF), ПЭ оболочка. Бюджет: на 15% дороже. Сходство: медная жила и экран. | ВВГЭнг(А)-FRLS: Специальное соответствие. Отличие: огнестойкое исполнение (FR). Бюджет: на 35% дороже. Сходство: экран и низкое дымовыделение. | ВВГЭнг(А)-LS-0,66: Соответствие на напряжение 0,66 кВ. Конструкция идентична. Бюджет: идентичен. Сходство: область применения. | ПвВГЭнг(А)-LSLTx: Высокое соответствие. Отличие: сшитый ПЭ и низкая токсичность. Бюджет: на 18% дороже. Сходство: наличие экрана.
ВВГЭнг-FRLSLTx | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Медная жила со слюдосодержащей лентой (FR), ПВХ пониженной токсичности, экран. Бюджет: идентичен. Сходство: все параметры. Отличие: ГОСТ 31996-2012. | ПвВГЭнг(А)-FRLSLTx: Улучшенное соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). Бюджет: на 15% дороже. Сходство: огнестойкость, экран, низкая токсичность. | ВВГЭнг(А)-FRLS: Базовое соответствие. Отличие: отсутствует норма по токсичности (только LS). Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: огнестойкость и экран. | ПвПГЭнг(А)-FRHF: Высокое соответствие. Отличие: безгалогенное исполнение (HF). Бюджет: на 25% дороже. Сходство: огнестойкость и наличие экрана. | ВБбШвнг(А)-FRLSLTxэ: Техническое соответствие. Отличие: наличие стальной брони. Бюджет: на 22% дороже. Сходство: огнестойкость, экран и токсичность. | АВВГЭнг(А)-FRLSLTx: Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила. Бюджет: на 35% дешевле. Сходство: огнестойкость и медный экран. | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1: Соответствие на 1 кВ. Конструкция (слюда, ПВХ-LSLTx, экран) сохранена. Бюджет: идентичен. Сходство: область применения. | ПвВГЭнг(А)-FRLS: Техническое соответствие. Отличие: сшитый ПЭ, без нормы по токсичности. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкость и экран. | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66: Соответствие на 0,66 кВ. Конструкция идентична. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. | КПсВВнг(А)-FRLSLTxэ: Техническое соответствие. Отличие: изоляция из теплостойкого ПВХ. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкость и экран.
ВВГЭнг-LS-ХЛ | ВВГЭнг(А)-LS: Полное соответствие конструкции (общепром). Медная жила, ПВХ-LS, медный экран. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: экран и пожарная безопасность. Отличие: исполнение для умеренного климата вместо ХЛ. | ПвВГЭнг(А)-LS: Техническое соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: наличие экрана. Применение: силовые сети. | ВВГЭнг(А)-LSLTx: Улучшенное соответствие. Отличие: низкая токсичность (LTx), стандартный климат. Бюджет: на 5% дешевле. Сходство: медная жила и экран. | ВБбШвнг(А)-LSэ: Техническое соответствие. Отличие: стальная броня. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПВХ-LS и экран. | АВВГЭнг(А)-LS: Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила. Бюджет: на 45% дешевле. Сходство: наличие экрана и ПВХ-LS. | ВВГЭнг(А)-LS-1: Базовое соответствие. Отличие: напряжение 1 кВ, стандартный климат. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: экран. | ПвВГЭнг(А)-LSLTx: Высокое соответствие. Отличие: сшитый ПЭ и низкая токсичность. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана. | ВВГЭнг(А)-FRLS: Специальное соответствие. Отличие: огнестойкость (FR). Бюджет: на 20% дороже. Сходство: медный экран и низкое дымовыделение. | ВВГЭнг(А)-LS-0,66: Соответствие на 0,66 кВ. Конструкция (медь, ПВХ-LS, экран) сохранена. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: материалы. | ПвПГЭнг(А)-HF: Техническое соответствие. Отличие: безгалогенный (HF), стандартный климат. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана.
ВВГЭнг-LSLTx | ВВГЭнг(А)-LSLTx: Полное соответствие. Силовой медный кабель, ПВХ изоляция и оболочка с низким дымовыделением и токсичностью, наличие медного экрана. Бюджет: идентичен. Сходство: все параметры. Отличие: категория пожарной безопасности А. | ПвВГЭнг(А)-LSLTx: Улучшенное соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). Позволяет выдерживать большие токовые нагрузки. Бюджет: на 10-12% дороже. Сходство: наличие экрана и низкая токсичность. | ВВГЭнг(А)-LS: Базовое соответствие. Отличие: отсутствует нормирование по токсичности (только дым). Бюджет: на 7-10% дешевле. Сходство: медная жила и экран. | ВБбШвнг(А)-LSLTxэ: Техническое соответствие. Отличие: наличие брони из стальных лент. Применяется при риске механических повреждений. Бюджет: на 20% дороже. Сходство: низкая токсичность и экран. | АВВГЭнг(А)-LSLTx: Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила (А). Бюджет: на 40% дешевле. Сходство: наличие экрана и ПВХ-LSLTx. | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx: Специальное соответствие. Отличие: огнестойкое исполнение (FR) со слюдосодержащими лентами. Бюджет: на 30% дороже. Сходство: экран и токсичность. | ВВГЭнг(А)-LSLTx-1: Полное соответствие на напряжение 1 кВ. Конструкция (медь, экран, ПВХ) сохранена. Бюджет: идентичен. Сходство: область применения. | ПвПГЭнг(А)-HF: Техническое соответствие. Отличие: безгалогенное исполнение (HF), оболочка из полимера. Бюджет: на 15% дороже. Сходство: медная жила и экран. | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0.66: Соответствие на напряжение 0.66 кВ. Конструкция идентична. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. | КПсВВнг(А)-LSLTxэ: Техническое соответствие. Отличие: изоляция из теплостойкого полимерного состава. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и токсичность.
ВВзБГ | ВВзБГ-1: Полное соответствие. Силовой медный кабель с ПВХ изоляцией, заполнением (з), броней (Б) и без наружного покрова (Г). Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: стандарт 2026 года. | ВБг: Техническое соответствие. Отличие: отсутствие специального заполнения (з) между жилами. Бюджет: на 5% дешевле. Сходство: медная жила и голая броня. | ПвБГ: Улучшенное соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). Бюджет: на 10% дороже. Сходство: броня без наружного шланга. | ВБбШвг: Техническое соответствие. Отличие: броня защищена тонким слоем лака/краски, без шланга. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы жил. | АВВзБГ: Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила. Бюджет: на 45% дешевле. Сходство: наличие заполнения и брони. | ВВзБГ-0.66: Полное соответствие на 0.66 кВ. Конструкция строго по оригиналу. Бюджет: идентичен. Сходство: область применения в помещениях. | ВБбГ: Техническое соответствие. Отличие: тип брони (ленты). Сходство: медные жилы и отсутствие наружного шланга. Бюджет: сопоставим. | ВВзБ: Базовое соответствие. Отличие: индекс Г подразумевает отсутствие покровов поверх брони, что здесь идентично. Бюджет: идентичен. | ПвБбГ: Техническое соответствие. Отличие: сшитый ПЭ. Применяется в кабельных сооружениях. Бюджет: на 8% дороже. Сходство: голая броня. | ВВзБГнг(А): Улучшенное соответствие. Отличие: оболочка не поддерживает горение. Бюджет: на 5% дороже. Сходство: конструкция с заполнением.
ВВСГ | ВВСГ-1: Полное соответствие. Медный кабель, ПВХ изоляция, секторные жилы (С), свинцовая оболочка (заменяет в ряде ТУ внешнюю защиту), голый (Г). Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. | ВВГ: Базовое соответствие. Отличие: жилы круглой формы вместо секторных. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: медная жила и ПВХ. | ВВГ-1: Техническое соответствие. Медный силовой кабель без брони. Бюджет: дешевле на 7%. Сходство: область применения в сухих помещениях. | АВВСГ: Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила. Бюджет: на 40% дешевле. Сходство: форма жил и отсутствие брони. | ВВСГнг(А): Улучшенное соответствие. Отличие: оболочка не поддерживает горение. Бюджет: на 5% дороже. Сходство: секторная форма жил. | ВВГз: Техническое соответствие. Отличие: наличие заполнения между жилами. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы и ПВХ. | ПвВГ: Улучшенное соответствие. Отличие: сшитый полиэтилен в изоляции. Бюджет: на 10% дороже. Сходство: отсутствие брони. | ВВСГ-0.66: Полное соответствие на 0.66 кВ. Конструкция идентична. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. | ВВГнг(А)-LS: Техническое соответствие. Отличие: низкое дымовыделение. Бюджет: на 12% дороже. Сходство: медные жилы. | АВВГ: Базовое соответствие. Отличие: алюминий и круглая жила. Бюджет: значительно дешевле. Сходство: применение.
ВКбШв | ВКбШв-1: Полное соответствие. Силовой медный кабель, ПВХ изоляция, броня из стальных круглых проволок (К), ПВХ шланг. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. | ПвКбШв: Улучшенное соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. Бюджет: на 12% дороже. Сходство: проволочная броня для вертикальных трасс. | ВКбШвнг(А): Высокое соответствие. Отличие: не распространяет горение. Бюджет: на 5% дороже. Сходство: проволочная броня и медные жилы. | АВКбШв: Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила. Бюджет: на 35% дешевле. Сходство: выдерживает растягивающие нагрузки. | ВКбШвнг(А)-LS: Улучшенное соответствие. Отличие: низкое дымовыделение. Бюджет: на 15% дороже. Сходство: проволочная броня. | ВКбШв-0.66: Полное соответствие на 0.66 кВ. Конструкция сохранена. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. | ПвКШп: Техническое соответствие. Отличие: оболочка из полиэтилена (П) вместо ПВХ. Бюджет: на 10% дороже. Сходство: проволочная броня. | ВКбШвнг(А)-LSLTx: Специальное соответствие. Отличие: низкая токсичность. Бюджет: на 20% дороже. Сходство: конструкция брони. | ВКбШв-П: Техническое соответствие (не плоский). Отличие: индекс завода по усиленной оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: медь и проволока. | ПвКбШп: Высокое соответствие. Отличие: сшитый ПЭ и ПЭ шланг. Бюджет: на 15% дороже. Сходство: проволочная броня.
ВКбШв-ХЛ | ВКбШв: Полное соответствие конструкции. Силовой медный кабель с ПВХ изоляцией, броней из стальных круглых проволок и ПВХ шлангом. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: медь, проволочная броня. Отличие: исполнение для умеренного климата. | ВКбШвнг(А): Улучшенное соответствие. Отличие: оболочка из негорючего ПВХ. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: круглая проволочная броня, медь. Применение: групповая прокладка. | ПвКбШв: Техническое соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. Бюджет: сопоставим. Сходство: выдерживает растягивающие нагрузки. | ВБбШв: Базовое соответствие. Отличие: броня из стальных лент вместо проволок. Бюджет: на 20% дешевле. Сходство: медная жила, ПВХ. | ВКбШв-1: Полное соответствие на напряжение 1 кВ. Конструкция (медь, проволока, ПВХ) сохранена. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: область применения. | АВКбШв: Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила. Бюджет: на 45% дешевле. Сходство: проволочная броня. Применение: стационарная прокладка. | ВКбШвнг(А)-LS: Улучшенное соответствие. Отличие: пониженное дымовыделение. Бюджет: на 5% дешевле. Сходство: медная жила и проволочный панцирь. | ПвКбШп: Техническое соответствие. Отличие: оболочка из полиэтилена (П). Бюджет: сопоставим. Сходство: проволочная броня. | ВКбШв-0.66: Соответствие на напряжение 0.66 кВ. Конструкция полностью идентична базовой. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: материалы. | ВКбШв (мод. 2026): Полное соответствие. Актуальный аналог текущего года по ГОСТ 31996. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: конструкция.
ВКбШвнг | ВКбШвнг(А): Полное соответствие. Медная жила, ПВХ изоляция, броня из круглых проволок, оболочка ПВХ пониженной горючести. Бюджет: идентичен. Сходство: не распространяет горение по кат. А. | ВКбШвнг(А)-LS: Улучшенное соответствие. Отличие: пониженное дымовыделение (LS). Бюджет: на 7% дороже. Сходство: медная жила, проволочная броня. | ПвКбШвнг(А): Техническое соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. Бюджет: на 10% дороже. Сходство: выдерживает растяжение. | ВКбШвнг(А)-LSLTx: Специальное соответствие. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. Бюджет: на 15% дороже. Сходство: конструкция защиты. | ВБбШвнг(А): Базовое соответствие. Отличие: ленточная броня. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: медная жила, ПВХ-нг. | ВКбШвнг(А)-1: Соответствие на напряжение 1 кВ. Конструкция строго по ГОСТ. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы и назначение. | АВКбШвнг(А): Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила. Бюджет: на 40% дешевле. Сходство: проволочная броня и ПВХ-нг. | ПвКбШвнг(А)-LS: Высокое соответствие. Отличие: сшитый ПЭ и низкое дымовыделение. Бюджет: на 12% дороже. Сходство: наличие проволок в броне. | ВКбШвнг(А)-FRLS: Специальное соответствие. Отличие: огнестойкое исполнение. Бюджет: на 35% дороже. Сходство: медная жила и проволочная броня. | ВКбШвнг(А)-0.66: Соответствие на напряжение 0.66 кВ. Параметры конструкции сохранены. Бюджет: идентичен. Сходство: гибкость при монтаже.
ВКбШвнг-ХЛ | ВКбШвнг(А): Полное соответствие конструкции (общепром). Медная жила, ПВХ-нг, проволочная броня. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: механическая прочность. Отличие: умеренное климатическое исполнение. | ВКбШвнг(А)-LS: Улучшенное соответствие. Отличие: низкое дымовыделение, стандартный климат. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: медная жила, экран/броня. | ПвКбШвнг(А): Техническое соответствие. Отличие: сшитый ПЭ. Бюджет: на 5% дешевле. Сходство: проволочная броня. Применение: вертикальные трассы. | ВКбШв-1: Базовое соответствие. Отличие: отсутствие индекса нг и ХЛ. Бюджет: на 25% дешевле. Сходство: проволочная броня. | ВБбШвнг(А): Техническое соответствие. Отличие: ленточная броня вместо проволочной. Бюджет: на 20% дешевле. Сходство: медь, ПВХ-нг. | АВКбШвнг(А): Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила. Бюджет: на 45% дешевле. Сходство: проволочная броня и ПВХ-нг. | ПвКбШвнг(А)-LS: Высокое соответствие. Отличие: сшитый ПЭ. Бюджет: сопоставим. Сходство: выдерживает растягивающие нагрузки. | ВКбШвнг(А)-LSLTx: Специальное соответствие. Отличие: низкая токсичность. Бюджет: на 5% дешевле. Сходство: конструкция брони. | ВКбШвнг(А)-0.66: Соответствие на 0.66 кВ. Конструкция (медь, ПВХ-нг, проволока) сохранена. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: материалы. | ПвКбШпнг(А): Техническое соответствие. Отличие: оболочка из полиэтилена. Бюджет: на 5% дороже. Сходство: проволочная броня.
ВКбШнг-LS | ВКбШвнг(А)-LS: Полное соответствие. Медная жила, ПВХ с низким дымовыделением, броня из круглых стальных проволок, ПВХ шланг. Бюджет: идентичен. Сходство: конструкция. Отличие: индекс "в" (винил) в названии шланга. | ПвКбШвнг(А)-LS: Улучшенное соответствие. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. Бюджет: на 12% дороже. Сходство: проволочная броня и низкое дымовыделение. | ВКбШвнг(А)-LSLTx: Улучшенное соответствие. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. Бюджет: на 10% дороже. Сходство: медная жила, ПВХ-LS, проволока. | ВБбШвнг(А)-LS: Базовое соответствие. Отличие: ленточная броня. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: медная жила, ПВХ-LS. | АВКбШвнг(А)-LS: Бюджетное соответствие. Отличие: алюминиевая жила. Бюджет: на 40% дешевле. Сходство: проволочная броня и ПВХ-LS. | ВКбШвнг(А)-LS-1: Соответствие на напряжение 1 кВ. Конструкция (медь, ПВХ-LS, проволока) сохранена. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы. | ПвКбШпнг(А)-HF: Техническое соответствие. Отличие: безгалогенное исполнение, ПЭ оболочка. Бюджет: на 18% дороже. Сходство: медная жила и проволочная броня. | ВКбШвнг(А)-FRLS: Специальное соответствие. Отличие: огнестойкое исполнение. Бюджет: на 30% дороже. Сходство: проволочная броня и низкое дымовыделение. | ВКбШвнг(А)-LS-0.66: Соответствие на напряжение 0.66 кВ. Конструкция идентична. Бюджет: идентичен. Сходство: область применения. | ПвКбШвнг(А)-LSLTx: Высокое соответствие. Отличие: сшитый ПЭ и низкая токсичность. Бюджет: на 15% дороже. Сходство: проволочная броня.
ВКОДДнг-HF | Замена 1 | Замена 2 | Замена 3 | Замена 4 | Замена 5 | Замена 6 | Замена 7 | Замена 8 | Замена 9 | Замена 10
ВКОДнг-HF | ППГнг(А)-HF: Полное соответствие по материалам (безгалогенный), бюджет сопоставимый, отличие в отсутствии брони. | ПвПГнг(А)-HF: Сходство в оболочке, отличие — изоляция из сшитого полиэтилена, выше нагрузочная способность, бюджет выше. | АППГнг(А)-HF: Сходство по материалам, отличие — алюминиевая жила, бюджет значительно ниже. | ППГЭнг(А)-HF: Сходство в материалах, наличие экрана, лучшая защита от помех, бюджет выше. | ПвПГЭнг(А)-HF: Сшитый ПЭ и экран, повышенная надежность, бюджет выше. | ППГнг(А)-FRHF: Огнестойкий аналог, схож по материалам, бюджет выше из-за слюдосодержащих лент. | ПвВГнг(А)-LS: Сходство в конструкции, отличие — наличие галогенов (LS вместо HF), бюджет ниже. | ВБШвнг(А)-HF: Сходство по безгалогенности, наличие стальной брони, бюджет выше. | ПвБПнг(А)-HF: Сшитый ПЭ и броня, высокая механическая прочность, бюджет выше. | ППГнг(А)-HF-ХЛ: (Исключено по условию) -> ППГнг(А)-HF (ГОСТ 31996): Стандартное исполнение, полное соответствие конструкции, бюджет базовый.
ВКОрнг-HF | ППГнг(А)-HF: Полное соответствие по материалам и области применения, бюджет сопоставимый. | ПвПГнг(А)-HF: Сходство по безгалогенности, отличие — изоляция из сшитого ПЭ, выше термостойкость, бюджет выше. | ППГЭнг(А)-HF: Сходство по материалам, отличие — наличие медного экрана, бюджет выше. | АПвПГнг(А)-HF: Алюминиевая жила, сшитый ПЭ, безгалогенный, бюджет ниже. | ППГнг(А)-FRHF: Добавлена огнестойкость, конструкция идентична по оболочке, бюджет выше. | ПвПГЭнг(А)-HF: Сшитый ПЭ с экраном, высокая электромагнитная совместимость, бюджет выше. | ПвБПнг(А)-HF: Бронированный аналог без галогенов, защита от грызунов, бюджет выше. | ВБШвнг(А)-HF: Броня в виде лент, безгалогенная оболочка, бюджет выше. | АППГнг(А)-HF: Бюджетный вариант с алюминиевой жилой, полная химическая идентичность оболочки. | ПвПГнг(А)-FRHF: Огнестойкий со сшитым ПЭ, максимальная надежность, бюджет выше.
ВКОСнг-HF | ППГнг(А)-HF: Базовая замена, безгалогенный полимер, бюджет сопоставимый, сходство в конструкции жил. | ПвПГнг(А)-HF: Улучшенная изоляция (сшитый ПЭ), аналогичная оболочка, бюджет чуть выше. | ППГЭнг(А)-HF: Наличие общего экрана, сходство по химическому составу, бюджет выше. | ПвПГЭнг(А)-HF: Комбинация сшитого ПЭ и экрана, высокая защита, бюджет выше. | АППГнг(А)-HF: Алюминиевая жила, схожая область применения, бюджет ниже. | ППГнг(А)-FRHF: Огнестойкое исполнение, аналогичные материалы оболочки, бюджет выше. | ПвПГнг(А)-FRHF: Огнестойкий со сшитым ПЭ, повышенная надежность, бюджет выше. | ВБШвнг(А)-HF: Бронированный (ленты), безгалогенный, высокая прочность, бюджет выше. | ПвБПнг(А)-HF: Сшитый ПЭ и броня, для жестких условий прокладки, бюджет выше. | АПвПГнг(А)-HF: Алюминий и сшитый ПЭ, безгалогенный, бюджет экономичный.
ВКОСрнг-HF | ППГнг(А)-HF: Полное соответствие по безгалогенным свойствам, бюджет сопоставимый, конструкция по ГОСТ. | ПвПГнг(А)-HF: Сшитый ПЭ в изоляции, идентичная оболочка, бюджет выше. | ППГЭнг(А)-HF: Наличие экрана для защиты от наводок, материалы HF, бюджет выше. | ПвПГЭнг(А)-HF: Экран и сшитый ПЭ, профессиональный аналог, бюджет выше. | ППГнг(А)-FRHF: Огнестойкий (FR), безгалогенный, бюджет выше, конструкция усилена слюдой. | АППГнг(А)-HF: Экономичная замена с алюминиевой жилой, материалы оболочки идентичны. | ВБШвнг(А)-HF: Защитная броня, материалы без галогенов, бюджет выше. | ПвБПнг(А)-HF: Сшитый ПЭ, стальная броня, безгалогенный, бюджет выше. | АПвПГнг(А)-HF: Сшитый ПЭ, алюминиевая жила, безгалогенный, бюджет ниже. | ПвПГнг(А)-FRHF: Огнестойкий, сшитый ПЭ, высокая термостойкость, бюджет выше.
ВКОССнг-HF | ППГнг(А)-HF: Полное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, безгалогенная композиция. Отличие: стандартный ГОСТ 31996. | ПвПГнг(А)-HF: Высокое соответствие, бюджет выше. Сходство: материалы HF. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ, выше токовая нагрузка. | ППГЭнг(А)-HF: Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, HF-состав. Отличие: наличие медного экрана. | ПвПГЭнг(А)-HF: Высокое соответствие, бюджет выше. Сходство: безгалогенный. Отличие: сшитый ПЭ и наличие экрана. | ППГнг(А)-FRHF: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: безгалогенный. Отличие: наличие слюдосодержащей ленты (огнестойкость). | ПвПГнг(А)-FRHF: Максимальное соответствие безопасности, бюджет выше. Сходство: медная жила. Отличие: огнестойкость и сшитый ПЭ. | ВБШвнг(А)-HF: Бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: состав оболочки HF. Отличие: наличие стальной брони. | ПвБПнг(А)-HF: Усиленное соответствие, бюджет выше. Сходство: безгалогенный. Отличие: броня и изоляция из сшитого ПЭ. | АППГнг(А)-HF: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: алюминиевая жила. | АПвПГнг(А)-HF: Экономичное функциональное соответствие, бюджет ниже. Сходство: безгалогенный. Отличие: алюминий и сшитый ПЭ.
ВКПАП-10 | ППГнг(А)-HF: Полное соответствие конструкции, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, HF-композиция. Отличие: общепромышленный ГОСТ. | ПвПГнг(А)-HF: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: безгалогенный. Отличие: сшитый ПЭ (более высокая температура жилы). | ППГЭнг(А)-HF: Защищенное соответствие, бюджет выше. Сходство: материалы HF. Отличие: медный экран от помех. | ПвПГЭнг(А)-HF: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: HF-материалы. Отличие: экран и сшитый полиэтилен. | ППГнг(А)-FRHF: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, HF. Отличие: сохраняет работоспособность при пожаре. | ПвПГнг(А)-FRHF: Премиальное соответствие, бюджет выше. Сходство: безгалогенный. Отличие: сшитый ПЭ + огнестойкий барьер. | ВБШвнг(А)-HF: Защищенное соответствие, бюджет выше. Сходство: HF-оболочка. Отличие: стальная броня под оболочкой. | ПвБПнг(А)-HF: Тяжелое исполнение, бюджет выше. Сходство: отсутствие галогенов. Отличие: сшитый ПЭ и бронирование. | АППГнг(А)-HF: Бюджетная замена, бюджет ниже. Сходство: материалы изоляции/оболочки. Отличие: алюминиевая токопроводящая жила. | АПвПГнг(А)-HF: Смешанное соответствие, бюджет ниже. Сходство: HF-состав. Отличие: алюминий, изоляция Пв.
ВКПАПБ-10 | АПвП-10: Полное соответствие конструкции, бюджет аналогичный. Сходство: алюминий, сшитый ПЭ, оболочка ПЭ. Отличие: стандартная марка по ГОСТ. | АПвПу-10: Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ, алюминий. Отличие: усиленная оболочка из полиэтилена. | АПвПг-10: Герметизированное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ, сшитый ПЭ. Отличие: наличие герметизирующих лент (влагостойкость). | АПвПуг-10: Усиленное герметичное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ. Отличие: усиленная оболочка и продольная герметизация. | АПвП2г-10: Двойное герметичное соответствие, бюджет выше. Сходство: алюминий. Отличие: двойная герметизация (поперечная и продольная). | АПвПу2г-10: Максимальное соответствие для грунта, бюджет выше. Сходство: 10кВ. Отличие: усиленная оболочка и двойная герметизация. | АПвВнг(А)-LS-10: Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ, алюминий. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. | АПвПнг(А)-HF-10: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ, алюминий. Отличие: оболочка не выделяет коррозионно-активных газов. | АПвБП-10: Бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ, сшитый ПЭ. Отличие: наличие брони из стальных лент. | АПвБПу-10: Усиленное бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: алюминий. Отличие: броня и усиленная ПЭ оболочка.
ВКПАПБГ-10 | АПвБП-10: Полное соответствие конструкции, бюджет сопоставимый. Сходство: сшитый ПЭ, стальная броня, ПЭ оболочка. Отличие: ГОСТ исполнение. | АПвБПу-10: Усиленное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ, броня лентами. Отличие: увеличенная толщина защитной оболочки. | АПвБПг-10: Влагозащищенное соответствие, бюджет выше. Сходство: сшитый ПЭ, алюминий. Отличие: наличие водонабухающих лент герметизации. | АПвБП2г-10: Повышенная влагостойкость, бюджет выше. Сходство: броня, 10кВ. Отличие: двойная герметизация (продольная и поперечная). | АПвБПуг-10: Максимальная защита в грунте, бюджет выше. Сходство: алюминий, сшитый ПЭ. Отличие: усиленная оболочка и герметизация. | АПвВБбШв-10: Пожаробезопасное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: броня, алюминий. Отличие: оболочка из ПВХ (вместо полиэтилена). | АПвКпП-10: Стойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: ПЭ изоляция и оболочка. Отличие: броня из стальных оцинкованных проволок. | АПвКпПу-10: Усиленное проволочное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ, алюминий. Отличие: проволочная броня и усиленный ПЭ. | АПвПнг(А)-HF-10: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: сшитый ПЭ. Отличие: отсутствие брони, безгалогенная оболочка. | АПвБВнг(А)-LS-10: Групповая прокладка, бюджет выше. Сходство: бронированный, 10кВ. Отличие: ПВХ оболочка с низким дымовыделением.
ВКПАПБШп-10 | АПвБПг-10: Полное техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: герметизация (Г), броня лентами. Отличие: заводская маркировка по ГОСТ. | АПвБПуг-10: Усиленное герметичное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ, алюминий, герметик. Отличие: утолщенный полиэтиленовый шланг. | АПвБП2г-10: Двойная герметизация, бюджет выше. Сходство: броня, алюминий. Отличие: алюмополимерная лента в качестве барьера. | АПвБПу2г-10: Максимальная герметичность, бюджет выше. Сходство: ПЭ изоляция, броня. Отличие: усиленная оболочка и двойной слой герметика. | АПвПг-10: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: герметизация, 10кВ. Отличие: отсутствие брони. | АПвКпПг-10: Высокая механическая прочность, бюджет выше. Сходство: герметизация, ПЭ. Отличие: проволочная стальная броня. | АПвКпПуг-10: Усиленное проволочное герметичное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ. Отличие: броня проволоками и усиленный шланг. | АПвБВнг(А)-LS-10: Пожаробезопасная альтернатива, бюджет сопоставимый. Сходство: броня, алюминий. Отличие: ПВХ материал без индекса Г. | АПвПнг(А)-HF-10: Экологичное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ, алюминий. Отличие: отсутствие галогенов и брони. | АПвБПу-10: Механическое соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, ПЭ. Отличие: отсутствие герметизирующих лент.
ВКПАПКШп-10 | АПвБШп-10: Прямое соответствие конструкции, бюджет аналогичный. Сходство: алюминий, броня, защитный шланг ПЭ. Отличие: стандартная отраслевая маркировка. | АПвБШв-10: Эксплуатационное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: 10кВ, броня лентами. Отличие: наружный шланг из ПВХ вместо ПЭ. | АПвБПу-10: Усиленное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ, сшитый ПЭ, броня. Отличие: тип защитной оболочки (Пу вместо Шп). | АПвБШп(г)-10: Герметизированное соответствие, бюджет выше. Сходство: конструкция Шп. Отличие: наличие водонабухающих элементов. | АПвКпШп-10: Стойкое к растяжению соответствие, бюджет выше. Сходство: ПЭ шланг, алюминий. Отличие: броня из круглых стальных проволок. | АПвБВнг(А)-LS-10: Противопожарное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: броня, 10кВ. Отличие: ПВХ пониженной пожарной опасности. | АПвБШвнг(А)-LS-10: Защищенное пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, шланг. Отличие: негорючий ПВХ материал. | АПвБП-10: Конструктивное сходство, бюджет аналогичный. Сходство: броня, ПЭ. Отличие: технология наложения наружной оболочки. | АПвКпПу-10: Усиленное проволочное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ, ПЭ. Отличие: проволочная броня вместо ленточной. | АПвПнг(А)-HF-10: Безгалогенная альтернатива, бюджет выше. Сходство: изоляция сшитый ПЭ. Отличие: отсутствие брони и защитного шланга.
ВКПАПСтШп-10 | АПвБШп-10: Полное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: алюминий, броня стальными лентами (Ст), шланг ПЭ. Отличие: ГОСТ 31996. | АПвБПу-10: Усиленное соответствие, бюджет выше. Сходство: сшитый ПЭ, ленточная броня. Отличие: усиленная оболочка (Пу) вместо шланга (Шп). | АПвБШв-10: Эксплуатационное соответствие, бюджет ниже. Сходство: алюминий, стальная броня. Отличие: защитный шланг из ПВХ пластиката. | АПвБШп(г)-10: Герметизированное соответствие, бюджет выше. Сходство: конструкция со шлангом ПЭ. Отличие: наличие водонабухающих лент герметизации. | АПвБПуг-10: Максимальная защита, бюджет выше. Сходство: броня лентами. Отличие: усиленная оболочка и продольная герметизация экрана. | АПвКпШп-10: Механическое соответствие, бюджет выше. Сходство: алюминий, шланг ПЭ. Отличие: броня из стальных круглых проволок. | АПвБШвнг(А)-LS-10: Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: бронированный. Отличие: ПВХ оболочка с низким дымовыделением. | АПвБП-10: Базовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: сшитый ПЭ, броня лентами. Отличие: тип наружного полиэтиленового покрытия. | АПвБП2г-10: Повышенная влагозащита, бюджет выше. Сходство: стальная броня. Отличие: наличие алюмополимерной ленты (поперечная герметизация). | АПвКпПу-10: Особо прочное соответствие, бюджет выше. Сходство: алюминий, 10кВ. Отличие: проволочная броня и усиленная оболочка.
ВКПАПт-10 | АПвПу-10: Полное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: алюминий, сшитый ПЭ, усиленная ПЭ оболочка. Отличие: ГОСТ-маркировка. | АПвП-10: Базовое соответствие, бюджет ниже. Сходство: 10кВ, сшитый ПЭ. Отличие: стандартная толщина оболочки. | АПвПуг-10: Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: усиленная оболочка. Отличие: наличие герметизации от влаги. | АПвПг-10: Влагозащищенное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: сшитый ПЭ. Отличие: добавлена герметизация, оболочка стандарт. | АПвП2г-10: Повышенное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ. Отличие: двойная герметизация (лента+нить). | АПвБП-10: Бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: сшитый ПЭ, ПЭ оболочка. Отличие: наличие стальных лент. | АПвБПу-10: Максимальное соответствие для грунта, бюджет выше. Сходство: усиленная оболочка. Отличие: наличие брони. | АПвВнг(А)-LS-10: Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ, алюминий. Отличие: ПВХ оболочка с низким дымом. | АПвПнг(А)-HF-10: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: 10кВ, сшитый ПЭ. Отличие: оболочка не содержит галогенов. | АПвКпПу-10: Особо прочное соответствие, бюджет выше. Сходство: усиленная оболочка. Отличие: проволочная броня.
ВКПАПут-10 | ВБШв: Полное соответствие конструкции, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, броня, ПВХ шланг. Отличие: общепромышленный ГОСТ. | ВБбШв: Техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, бронированный лентами. Отличие: старый тип маркировки брони. | ВБШвнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: конструкция с броней. Отличие: оболочка не поддерживает горение. | ВБШвнг(А)-LS: Высокое соответствие безопасности, бюджет выше. Сходство: броня, медь. Отличие: низкое дымовыделение (LS). | АВБШв: Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: конструкция брони и шланга. Отличие: алюминиевая жила. | ПвБШв: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: бронированный медный. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | ВБШвнг(А)-FRLS: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, ПВХ. Отличие: наличие огнестойкого барьера. | ВБШвнг(А)-LSLTX: Специальное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, шланг. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. | ПвБШп: Влагостойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, медь. Отличие: защитный шланг из полиэтилена. | ВБбШвз: Заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня лентами. Отличие: наличие внутреннего заполнения промежутков.
ВКШв | ВБШв (исполнение УХЛ1): Соответствие по назначению, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, броня лентами. Отличие: стандартный пластикат. | ВБШв-ХЛ (заводской аналог): Прямое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, броня. Отличие: сертифицирован под низкие температуры. | ПвБШв-ХЛ: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: бронированный. Отличие: сшитый ПЭ позволяет работать при больших нагрузках. | ВБШвнг(А)-ХЛ: Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, медь. Отличие: не горит, стоек к холоду. | ВБШвнг(А)-LS-ХЛ: Максимальное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, медь. Отличие: без дыма, стоек к морозу. | АВБШв-ХЛ: Экономичное решение, бюджет ниже. Сходство: конструкция брони. Отличие: алюминиевая жила. | ПвБШп: Атмосферостойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: броня. Отличие: ПЭ оболочка (естественная стойкость к холоду). | ВБбШв-ХЛ: Техническое соответствие по старым ТУ, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, бронированный. Отличие: тип брони Бб. | ПвКпШв-ХЛ: Усиленное механическое соответствие, бюджет выше. Сходство: наличие брони. Отличие: броня из проволок. | ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ: Огнестойкое северное решение, бюджет выше. Сходство: броня. Отличие: сохраняет ток при пожаре и морозе.
ВКШв-ХЛ | ПВТТ-1: Соответствие по назначению, бюджет сопоставимый. Сходство: термостойкая изоляция. Отличие: заводские ТУ. | ПВТФ: Техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: теплостойкость. Отличие: фторопластовые элементы конструкции. | КМТВ: Функциональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, изоляция для температур. Отличие: наличие ПВХ оболочки. | КМТГ: Высокотемпературное соответствие, бюджет выше. Сходство: теплостойкий. Отличие: отсутствие горючих элементов. | КМТТ: Прямое конструктивное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, теплостойкий. Отличие: допуски по сечению. | РКГМ: Монтажное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: гибкость и термостойкость. Отличие: кремнийорганическая изоляция. | ПРКА: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: термостойкость. Отличие: только изоляция без доп. защиты. | ПВКВ: Силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, высокая температура. Отличие: двухслойная изоляция. | ПНСВ: Нагревательное соответствие (при применении для тепла), бюджет ниже. Сходство: термостойкость. Отличие: стальная или сталемедная жила. | ПАЛО: Профессиональное теплостойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь. Отличие: лакированная оплетка.
ВМТТ | КВВГ: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция. Отличие: отсутствие специфических требований ВНМ. | КВВГнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный контрольный кабель. Отличие: негорючая оболочка. | КВВГнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный, многожильный. Отличие: низкое дымовыделение. | КВВГз: Заполненное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: заполнение для герметичности. | КВВГэ: Экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный. Отличие: защита от помех (экран). | АКВВГ: Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: многожильный контрольный. Отличие: алюминиевая жила. | КВБШв: Бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: стальная броня под оболочкой. | КВВГнг(А)-FRLS: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: контрольный. Отличие: работает в огне. | КПСнг(А)-FRLS: Сигнальное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, многожильный. Отличие: пары жил. | МКШ: Монтажное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: гибкая медная жила, ПВХ. Отличие: наличие экрана в базе.
ВНМ | КВВГ: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: общепромышленный ГОСТ 1508. | КВВГнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: многожильный медный. Отличие: оболочка не поддерживает горение. | КВВГнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: медные жилы. Отличие: пониженное дымовыделение при горении. | КВВГз: Заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный, ПВХ. Отличие: наличие внутреннего заполнения между жилами. | АКВВГ: Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: количество жил и конструкция. Отличие: алюминиевая токопроводящая жила. | КГВВ: Гибкое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медные жилы, ПВХ. Отличие: повышенный класс гибкости (для подвижного монтажа). | КВВГЭ: Экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: контрольный медный. Отличие: наличие медного или алюминиевого экрана. | КВБШв: Бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медные жилы. Отличие: защита стальными лентами под оболочкой. | КПСнг(А)-FRLS: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: медный, многожильный. Отличие: сохранение работоспособности в огне. | МКШ: Монтажное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: более тонкая изоляция и оболочка для монтажа аппаратуры.
ВНМЭ | КВВГЭ: Полное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция, общий экран. Отличие: ГОСТ 1508. | КВВГЭнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: наличие экрана. Отличие: оболочка не поддерживает горение. | КВВГЭнг(А)-LS: Высокое соответствие безопасности, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: пониженное дымовыделение. | КВКбШвэ: Бронированное экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: контрольный. Отличие: наличие брони и экрана. | МКЭШ: Монтажное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная луженая жила (опционально), экран. Отличие: класс гибкости жилы выше. | КГВЭнг(А)-LS: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медные жилы. Отличие: повышенная гибкость кабеля. | КУЭШв: Управленческое соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран. Отличие: специализированная изоляция жил. | КВВГЭнг(А)-FRLS: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран. Отличие: наличие слюдосодержащей ленты. | АКВВГЭ: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: конструкция с экраном. Отличие: алюминиевые жилы. | КУПЭВ: Полевое монтажное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, экран. Отличие: комбинированная изоляция.
ВНМЭШ | КВВГЭнг(А)-LS: Высокое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ. Отличие: отсутствие шахтного допуска в базе. | КВВГэзнг(А)-LS: Заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: наличие экрана. Отличие: внутреннее заполнение промежутков (з). | КВБбШвнг(А)-LS: Бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: защита жил. Отличие: экран заменен стальной броней. | КГВЭнг(А): Гибкое монтажное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный экран. Отличие: жила 4 или 5 класса гибкости. | КУПЭВ-П: Экранированное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный экран в оплетке. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил. | КВВГЭнг(А)-LSLTX: Токсикологическое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. | МКЭКШв: Бронированное монтажное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: броня из стальных проволок. | КПвЭнг(А)-HF: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ, без галогенов. | КУЭШвнг(А)-LS: Управленческое соответствие, бюджет выше. Сходство: наличие экрана. Отличие: специализированный кабель управления. | МКЭШв: Монтажное соответствие в шланге, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, ПВХ оболочка. Отличие: общепромышленное назначение.
ВНО | ВВГ: Базовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: одножильное исполнение по ГОСТ. | ВВГнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: оболочка пониженной горючести. | ВВГнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: 0.66/1кВ, медь. Отличие: низкое дымовыделение. | ПвВ: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | ПвВнг(А)-LS: Максимальное соответствие, бюджет выше. Сходство: 1кВ. Отличие: сшитый ПЭ и негорючая оболочка. | АВВГ: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: конструкция. Отличие: алюминиевая жила. | ВБШв: Бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: стальная ленточная броня. | ПуВ: Проводное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция. Отличие: отсутствие наружной оболочки (только изоляция). | ПвП: Атмосферостойкое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: 1кВ, медь. Отличие: оболочка из полиэтилена. | ВВГз: Заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: наличие экструдированного заполнения.
ВП | ВПП: Полное соответствие для водопогружных систем, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, полиэтилен. Отличие: ГОСТ 26445. | ВПВ: Техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: водопогружной, медь. Отличие: оболочка из ПВХ пластиката. | КВВ: Кабельное соответствие для воды, бюджет выше. Сходство: медная жила, водостойкость. Отличие: многожильная конструкция. | ВПС: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медная жила, ПЭ изоляция. Отличие: для меньших глубин. | КГ: Универсальное гибкое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила. Отличие: резиновая изоляция и оболочка. | ПвП: Высоковольтное соответствие (если ВП на 10кВ), бюджет выше. Сходство: сшитый ПЭ, оболочка ПЭ. Отличие: наличие экрана. | АВПП: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: конструкция. Отличие: алюминиевая токопроводящая жила. | ПВС: Бытовое соответствие для насосов, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, ПВХ. Отличие: низкая стойкость к давлению воды. | КГ-ХЛ: (Исключено по ТЗ) -> КГ (ГОСТ 24334): Гибкое исполнение, бюджет аналогичный. Сходство: медь. Отличие: резиновый состав. | ПвВ: Силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: медный, изоляция сшитый ПЭ. Отличие: ПВХ оболочка.
ВПбШв | ВБШв: Полное конструктивное соответствие по ГОСТ 31996, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, ленточная броня, ПВХ шланг. Отличие: отраслевой стандарт. | ВБбШв: Техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, броня Бб, ПВХ. Отличие: маркировка по старым ТУ. | ВБШвнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: конструкция с броней. Отличие: оболочка пониженной горючести. | ПвБШв: Улучшенное термостойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: медный, бронированный. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | ВБШвнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня лентами. Отличие: низкое дымо- и газовыделение. | ПвБШп: Атмосферостойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, броня. Отличие: защитный шланг из полиэтилена. | ВБШвнг(А)-FRLS: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: бронированный шланг. Отличие: наличие огнестойкого барьера (слюда). | АВБШв: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: конструкция брони и шланга. Отличие: алюминиевая жила. | ВБШвнг(А)-LSLTX: Специальное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня Б. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. | ВБШвз: Заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, броня. Отличие: наличие внутреннего заполнения межжильного пространства.
ВПбШвз | ВБШвз: Полное соответствие (з — заполнение), бюджет аналогичный. Сходство: наличие внутреннего заполнения, броня лентами. Отличие: стандарт ГОСТ. | ВБбШвз: Техническое соответствие по ТУ, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, заполнение, ПВХ. Отличие: старая маркировка брони. | ВБШвзнг(А): Пожаробезопасное заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: заполнение, броня. Отличие: негорючая оболочка. | ВБШвзнг(А)-LS: Безопасное заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, броня, заполнение. Отличие: пониженное выделение дыма. | ПвБШвз: Термостойкое заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, броня Б, заполнение. Отличие: сшитый полиэтилен. | ВБШв: Облегченное соответствие (без заполнения), бюджет ниже. Сходство: броня, ПВХ шланг. Отличие: отсутствие экструдированного заполнения. | АВБШвз: Экономичное заполненное соответствие, бюджет ниже. Сходство: конструкция с заполнением. Отличие: алюминиевая токопроводящая жила. | ВБШвзнг(А)-FRLS: Огнестойкое заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: заполнение, броня. Отличие: сохраняет ток при пожаре. | ПвБШп(з): Влагостойкое заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, заполнение. Отличие: наружный шланг из полиэтилена. | ВБШвзнг(А)-LSLTX: Специальное заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня Б, заполнение. Отличие: пониженная токсичность газов.
ВПбШнг | ВБШвнг(А): Полное соответствие (нг — не распространяющий горение), бюджет сопоставимый. Сходство: медь, броня, негорючий ПВХ шланг. Отличие: ГОСТ 31996. | ВБбШвнг(А): Техническое соответствие по ТУ, бюджет аналогичный. Сходство: медный, бронированный, негорючий. Отличие: устаревшая маркировка брони. | ВБШвнг(А)-LS: Улучшенное безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: негорючесть, броня. Отличие: дополнительное свойство Low Smoke. | ПвБШвнг(А): Термостойкое негорючее соответствие, бюджет выше. Сходство: медный, броня, нг-свойства. Отличие: изоляция сшитый ПЭ. | ВБШвнг(А)-FRLS: Огнестойкое негорючее соответствие, бюджет выше. Сходство: конструкция с броней. Отличие: наличие слюдяного барьера. | АВБШвнг(А): Экономичное негорючее соответствие, бюджет ниже. Сходство: конструкция брони Б, нг-оболочка. Отличие: алюминиевая жила. | ВБШвнг(А)-LSLTX: Высокобезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня лентами. Отличие: пониженная токсичность продуктов горения. | ПвБШвнг(А)-LS: Премиальное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, броня. Отличие: сшитый ПЭ и низкое дымовыделение. | ВБШвзнг(А): Заполненное негорючее соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, негорючий ПВХ. Отличие: наличие внутреннего заполнения (з). | ВБШвнг(А)-HF: Безгалогенное негорючее соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, броня. Отличие: полное отсутствие галогенов в составе.
ВПВ | ВПП: Высокое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: водопогружной, медная жила. Отличие: изоляция и оболочка из полиэтилена (в оригинале оболочка ПВХ). | КВВ: Полное соответствие по материалам, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция и оболочка, водостойкость. Отличие: многожильное исполнение по ГОСТ. | КГ: Техническое соответствие для подвижного присоединения, бюджет сопоставимый. Сходство: высокая гибкость, медная жила. Отличие: изоляция и оболочка из резины. | ВПВ-1: Прямое соответствие по ТУ, бюджет аналогичный. Сходство: конструкция и материалы идентичны. Отличие: обновленные технические условия производителя. | КВПВ: Силовое соответствие для водной среды, бюджет выше. Сходство: медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: усиленная конструкция для глубоководных насосов. | ПВС: Бытовое соответствие для кратковременного погружения, бюджет ниже. Сходство: медный, ПВХ. Отличие: не предназначен для постоянного высокого давления воды. | КГВВ: Гибкое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, ПВХ пластикат. Отличие: повышенный класс гибкости, общепромышленное назначение. | ВПС: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: водопогружной, медный. Отличие: упрощенная изоляция, для колодцев малой глубины. | АВПВ: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: конструкция и оболочка ПВХ. Отличие: алюминиевая токопроводящая жила. | КГ-т: Термостойкое соответствие для горячей воды, бюджет выше. Сходство: медный, водостойкий. Отличие: резиновая изоляция повышенной теплостойкости.
ВПп | ВПП: Полное конструктивное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, полиэтиленовая изоляция и оболочка. Отличие: стандартная ГОСТ-маркировка. | ВПС: Техническое соответствие, бюджет ниже. Сходство: материалы ПЭ, медная жила. Отличие: однослойная изоляция, меньший срок службы. | ВПп-1: Прямое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: конструкция идентична. Отличие: модификация по конкретным заводским ТУ. | КВВ-ПТ: Высокое соответствие для скважин, бюджет выше. Сходство: водостойкий ПЭ. Отличие: повышенная прочность на разрыв. | ПвП: Силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, оболочка из ПЭ. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена, выше токовая нагрузка. | АВПП: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: ПЭ изоляция и оболочка. Отличие: алюминиевая жила вместо медной. | ВППУ: Усиленное соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, ПЭ материалы. Отличие: увеличенная толщина защитной оболочки. | ВПп-660: Базовое соответствие на напряжение 0.66кВ, бюджет сопоставимый. Сходство: конструкция ПЭ. Отличие: нормированное напряжение. | КГ: Функциональная замена для временных работ, бюджет аналогичный. Сходство: медный. Отличие: резиновая изоляция, ниже стойкость к диффузии воды. | ПвВ: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный, сшитый ПЭ. Отличие: наружная оболочка из ПВХ пластиката.
ВППУ | ВПП: Базовое соответствие, бюджет ниже. Сходство: медная жила, полиэтилен. Отличие: стандартная толщина оболочки (без усиления У). | ВППу: Прямое соответствие конструкции, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, усиленный ПЭ шланг. Отличие: заводская маркировка. | КВПВ: Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, водостойкость. Отличие: оболочка из высокопрочного ПВХ. | ПвП: Силовое соответствие для тяжелых условий, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, ПЭ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | АВППу: Экономичное усиленное соответствие, бюджет ниже. Сходство: усиленная оболочка ПЭ. Отличие: алюминиевая жила. | ВПП-1: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: водопогружной медный. Отличие: стандартная изоляция ПЭ. | КВВ: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, водостойкий. Отличие: многожильный, ПВХ оболочка. | ВПС: Бюджетное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: материалы ПЭ. Отличие: отсутствие усиления и меньшая глубина погружения. | ПвПу: Усиленное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, усиленная оболочка ПЭ. Отличие: изоляция сшитый ПЭ. | КГ: Гибкое соответствие, бюджет ниже. Сходство: медный. Отличие: резина, меньшая стойкость к механическим повреждениям в скважине.
ВПФ | КВПФ: Прямое конструктивное соответствие (фторопласт), бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, фторопластовая изоляция. Отличие: ТУ производителя. | ВПФ-660: Соответствие по напряжению, бюджет аналогичный. Сходство: фторопласт (Ф), медь. Отличие: строго нормированные параметры по ГОСТ. | ВПФ-1: Техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: конструкция идентична. Отличие: модифицированные жилы повышенной гибкости. | ПВФ: Монтажное теплостойкое соответствие, бюджет ниже. Сходство: медный, фторопластовая изоляция. Отличие: только изоляция, без защитной оболочки. | МГТФ: Высокотемпературное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, фторопласт. Отличие: многопроволочная жила сверхвысокой гибкости. | КМТФ: Кабельное соответствие для агрессивных сред, бюджет выше. Сходство: фторопластовая защита. Отличие: наличие общей оболочки для группы жил. | ПВТФ: Теплостойкое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: фторопласт. Отличие: специализирован для водопогружных нагревателей. | РКГМ: Термостойкое функциональное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медный, стойкость к температуре. Отличие: кремнийорганическая изоляция вместо фторопласта. | ВПП: Облегченное соответствие (если не важна химстойкость), бюджет значительно ниже. Сходство: водопогружной, медный. Отличие: полиэтилен вместо фторопласта. | ПвВ: Силовое соответствие, бюджет ниже. Сходство: медная жила. Отличие: сшитый полиэтилен и ПВХ, ниже химическая стойкость.
ВПФу | ВППу: Полное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, усиленная полиэтиленовая оболочка (у). Отличие: ГОСТ-исполнение. | ВПП: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: водопогружной, медь, полиэтилен. Отличие: стандартная толщина оболочки без усиления. | КВПВ: Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, водостойкость. Отличие: оболочка из высокопрочного ПВХ. | ПвП: Силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: медный, ПЭ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв). | АВППу: Экономичное усиленное соответствие, бюджет ниже. Сходство: усиленная оболочка ПЭ. Отличие: алюминиевая жила. | ВПп: Базовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: материалы ПЭ, медь. Отличие: отсутствие индекса усиления «у». | КВВ: Кабельное соответствие для воды, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, водостойкость. Отличие: многожильная конструкция, ПВХ оболочка. | ВПС: Бюджетное соответствие, бюджет ниже. Сходство: материалы ПЭ, водопогружной. Отличие: упрощенная изоляция для малых глубин. | ПвПу: Усиленное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: усиленная оболочка ПЭ. Отличие: сшитый ПЭ, выше токовая нагрузка. | КГ: Гибкое соответствие для временных работ, бюджет ниже. Сходство: медный. Отличие: резиновая изоляция и оболочка.
ВРБ | ВБбШв: Полное соответствие по конструкции брони, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, броня стальными лентами. Отличие: ПВХ изоляция вместо резины (Р). | ВБШв: Прямое соответствие по ГОСТ 31996, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, броня Б, ПВХ оболочка. Отличие: современная изоляция из ПВХ пластиката. | ПвБШв: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный, бронированный. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ВБбШнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня лентами. Отличие: оболочка не поддерживает горение. | АВРБ: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: резиновая изоляция и броня. Отличие: алюминиевая токопроводящая жила. | КРБ: Техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: резиновая изоляция (Р), броня. Отличие: заводские ТУ на контрольное назначение. | ВБШвнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, медь. Отличие: низкое дымовыделение, ПВХ изоляция. | ПвБП: Атмосферостойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, броня. Отличие: изоляция Пв, оболочка ПЭ. | ВБШвнг(А)-FRLS: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: броня. Отличие: наличие слюдяного барьера для работы в огне. | АВБШв: Бюджетная замена, бюджет ниже. Сходство: конструкция брони Б. Отличие: алюминий и ПВХ материалы.
ВРБГ | ВБбШв: Базовое соответствие (Г — без защитного покрова поверх брони), бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, ленточная броня. Отличие: ПВХ изоляция. | ВБГ: Прямое соответствие по материалам, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, броня стальными лентами, без наружного шланга. Отличие: ПВХ изоляция. | АВРБГ: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: резиновая изоляция, броня лентами. Отличие: алюминиевая жила. | ПвБГ: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня без внешнего покрова. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | ВБГнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня без покрова (Г). Отличие: оболочка пониженной горючести. | ВБШв: Защищенное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, броня. Отличие: наличие внешнего ПВХ шланга. | КРБГ: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: резина, броня без покрова. Отличие: специализированные ТУ. | АВБГ: Бюджетное промышленное соответствие, бюджет ниже. Сходство: броня лентами. Отличие: алюминий, ПВХ изоляция. | ВБГнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: бронированный открытый. Отличие: низкое дымовыделение. | ПвБГнг(А)-HF: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня лентами. Отличие: полное отсутствие галогенов.
ВРБГз | ВБШвз: Полное соответствие по заполнению (з), бюджет сопоставимый. Сходство: заполнение межжильного пространства, броня. Отличие: ПВХ изоляция вместо резины. | ВБбШвз: Техническое соответствие по ТУ, бюджет аналогичный. Сходство: медь, броня, заполнение. Отличие: маркировка брони Бб. | АВРБГз: Экономичное заполненное соответствие, бюджет ниже. Сходство: резина, заполнение, броня. Отличие: алюминиевая жила. | ВБШвзнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: заполнение, броня. Отличие: негорючая оболочка. | ВБШвзнг(А)-LS: Безопасное заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: заполнение, медь, броня. Отличие: низкий дым. | ПвБШвз: Улучшенное термостойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: заполнение, броня. Отличие: изоляция сшитый ПЭ. | ВБШв: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, броня. Отличие: отсутствие внутреннего заполнения. | АВБШвз: Бюджетная замена с заполнением, бюджет ниже. Сходство: конструкция с заполнением. Отличие: алюминий. | ВБШвзнг(А)-FRLS: Огнестойкое заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, заполнение. Отличие: сохраняет ток в огне. | ПвБШп(з): Влагостойкое заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, заполнение. Отличие: наружный шланг из полиэтилена.
ВРБз | ВБШвз: Полное соответствие по заполнению, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, броня лентами, наличие заполнения. Отличие: изоляция ПВХ вместо резины. | ВБбШвз: Техническое соответствие по ТУ, бюджет аналогичный. Сходство: медь, броня, заполнение (з). Отличие: устаревшая маркировка брони Бб. | ПвБШвз: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, заполнение. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ, выше токовые нагрузки. | ВБШвзнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, заполнение. Отличие: ПВХ оболочка пониженной горючести. | ВБШвзнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, броня, заполнение. Отличие: низкое дымовыделение. | АВБШвз: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: конструкция с заполнением и броней. Отличие: алюминиевая жила. | ВБШвзнг(А)-FRLS: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, заполнение. Отличие: наличие слюдосодержащих лент. | ПвБШп(з): Влагостойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: заполнение, броня. Отличие: шланг из полиэтилена. | ВБШвзнг(А)-LSLTX: Специальное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, заполнение. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. | ВБШв: Базовое соответствие (без заполнения), бюджет ниже. Сходство: медь, броня Б. Отличие: отсутствие внутреннего заполнения.
ВРГ | ВВГ: Полное соответствие по областям применения, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция ПВХ вместо резины. | ВВГнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: оболочка не поддерживает горение. | ПвВ: Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ (термостойкость). | АВВГ: Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: общепромышленная конструкция. Отличие: алюминиевая жила. | КГ: Гибкое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, резиновая изоляция и оболочка. Отличие: выше класс гибкости. | ВВГнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный кабель. Отличие: низкое дымовыделение (LS). | ПвП: Атмосферостойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: медный кабель. Отличие: оболочка из полиэтилена (высокая влагостойкость). | ВВГз: Заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, ПВХ материалы. Отличие: наличие внутреннего заполнения промежутков. | ВВГнг(А)-LSLTX: Специальное соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила. Отличие: пониженная токсичность при пожаре. | NYM (производства РФ): Качественное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, наличие заполнения. Отличие: спецификация по немецкому стандарту.
ВРГз | ВВГз: Полное конструктивное соответствие (з), бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, наличие заполнения. Отличие: изоляция ПВХ вместо резины. | ВВГзнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: заполнение, медь. Отличие: негорючая ПВХ композиция. | ВВГзнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: наличие заполнения (з). Отличие: низкое дымовыделение. | ПвВз: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: заполнение промежутков. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | АВВГз: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: конструкция с заполнением. Отличие: алюминиевая токопроводящая жила. | ВВГзнг(А)-FRLS: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, заполнение. Отличие: сохраняет работоспособность в огне. | ВВГзнг(А)-LSLTX: Социальное соответствие, бюджет выше. Сходство: заполнение (з). Отличие: низкая токсичность продуктов горения. | ВВГ: Базовое соответствие (без заполнения), бюджет ниже. Сходство: медь, ПВХ материалы. Отличие: отсутствие экструдированного заполнения. | ПвПз: Влагостойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: заполнение. Отличие: наружная оболочка из полиэтилена. | КГ-з: Гибкое заполненное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: резиновые материалы. Отличие: высокая гибкость жилы.
ВРГнг-FRHF | ППГнг(А)-FRHF: Прямое соответствие по безопасности, бюджет сопоставимый. Сходство: огнестойкий (FR), безгалогенный (HF). Отличие: изоляция полимерная вместо резины. | ПвПГнг(А)-FRHF: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: FRHF свойства. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ, выше токовая нагрузка. | ППГЭнг(А)-FRHF: Экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: FRHF. Отличие: наличие медного экрана от помех. | АППГнг(А)-FRHF: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: безгалогенный, огнестойкий. Отличие: алюминиевая жила. | ПвПГЭнг(А)-FRHF: Максимальное соответствие, бюджет выше. Сходство: FRHF. Отличие: сшитый ПЭ и наличие экрана. | ППГнг(А)-HF: Облегченное соответствие (без FR), бюджет ниже. Сходство: безгалогенный. Отличие: отсутствие огнестойкого барьера. | ВБШвнг(А)-FRHF: Бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: FRHF. Отличие: наличие стальной ленточной брони. | ПвБПнг(А)-FRHF: Усиленное соответствие, бюджет выше. Сходство: FRHF свойства. Отличие: броня и сшитый полиэтилен. | ППГнг(А)-LSLTX: Альтернативное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, безопасность. Отличие: содержит галогены, но низкой токсичности. | ППГнг(А)-FRLS: Бюджетное огнестойкое соответствие, бюджет ниже. Сходство: огнестойкость. Отличие: содержит галогены (LS вместо HF).
ВРГнг-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS: Полное соответствие по безопасности, бюджет сопоставимый. Сходство: огнестойкий (FR), низкое дымовыделение (LS). Отличие: ПВХ изоляция вместо резины. | ПвВнг(А)-FRLS: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: FRLS свойства. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | ВВГзнг(А)-FRLS: Заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: FRLS, наличие заполнения. Отличие: ПВХ материалы. | АВВГнг(А)-FRLS: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: огнестойкий, медленно горит. Отличие: алюминиевая жила. | ВВГЭнг(А)-FRLS: Экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: FRLS. Отличие: наличие медного экрана. | ВВГнг(А)-LSLTX: Социальное соответствие (без FR), бюджет сопоставимый. Сходство: медь, LS. Отличие: отсутствие огнестойкого барьера. | ВБШвнг(А)-FRLS: Бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: FRLS свойства. Отличие: наличие стальной брони. | ПвБШвнг(А)-FRLS: Максимальное механическое соответствие, бюджет выше. Сходство: FRLS. Отличие: броня и сшитый ПЭ. | ППГнг(А)-FRLS: Безгалогенное сходство, бюджет выше. Сходство: огнестойкий, медь. Отличие: отсутствие ПВХ (полимерная композиция). | ВВГнг(А)-LS: Базовое соответствие (без FR), бюджет ниже. Сходство: медная жила, низкий дым. Отличие: не является огнестойким.
ВСЭК | ВЭК (Аналог по ТУ; бюджет равный; сходство: медная жила, экран; отличие: марка пластиката) | МЭК (Полное соответствие; бюджет ниже; сходство: гибкость, назначение; отличие: допуски по диаметру) | КЭВ (Применяется для межприборного монтажа; бюджет выше; сходство: экран, изоляция; отличие: шаг скрутки) | МКЭШ (Универсальная замена; бюджет ниже; сходство: наличие экрана; отличие: толщина оболочки) | ШВЭВ (Соединительный кабель; бюджет равный; сходство: экран, ПВХ; отличие: количество проволок в жиле) | КМВЭВ (Для систем управления; бюджет выше; сходство: медный экран; отличие: цвет оболочки) | КУВЭ (Малогабаритный монтажный; бюджет ниже; сходство: гибкость; отличие: отсутствие внешней оболочки ПВХ в базе) | КВВГЭ (Контрольный с экраном; бюджет ниже; сходство: экран; отличие: меньшая гибкость) | МКШ (Монтажный без экрана - упрощенный; бюджет ниже; сходство: ПВХ изоляция; отличие: нет защиты от помех) | ПВЭК (Силовой гибкий с экраном; бюджет выше; сходство: медные жилы; отличие: класс гибкости жилы)
ВСЭК-1 | ВЭК-1 (Отечественный стандарт; бюджет равный; сходство: конструкция 1-й группы; отличие: завод-изготовитель) | МЭК-1 (Монтажный экран; бюджет ниже; сходство: частотный диапазон; отличие: сопротивление изоляции) | КМВЭВ-1 (Модернизированный; бюджет выше; сходство: волновое сопротивление; отличие: материал заполнения) | ШВЭВ 3х0.12 (Бытовой сегмент; бюджет ниже; сходство: экранировка; отличие: механическая прочность) | МКЭШ 0.35 (Универсальный; бюджет ниже; сходство: экранирование; отличие: наружный диаметр) | КУВЭ 1 (Управленческий; бюджет выше; сходство: медный экран; отличие: рабочая температура) | КВВГЭ 4х0.75 (Промышленный; бюджет ниже; сходство: экранирование; отличие: радиус изгиба) | МКШ 0.5 (Монтажный; бюджет ниже; сходство: изоляция; отличие: отсутствие экрана) | РПШЭ (Резиновая изоляция с экраном; бюджет выше; сходство: гибкость; отличие: материал оболочки) | ГЕРДА-КВК (Специализированный; бюджет выше; сходство: защита от помех; отличие: бронирование в сериях)
ВЧС-160 | РК 50-7-11 (Радиочастотный коаксиал; бюджет ниже; сходство: волновое сопротивление; отличие: диаметр по диэлектрику) | РК 75-7-11 (Телевизионный стандарт; бюджет ниже; сходство: коаксиальная структура; отличие: импеданс) | РК 50-4-11 (Уменьшенный диаметр; бюджет ниже; сходство: передача ВЧ; отличие: затухание выше) | РК 50-9-11 (Увеличенный диаметр; бюджет выше; сходство: материалы; отличие: меньшие потери) | РК 50-2-11 (Миниатюрный; бюджет ниже; сходство: фторопласт/ПЭ; отличие: габариты) | РК 75-4-11 (Для видеосигналов; бюджет ниже; сходство: конструкция; отличие: волновое сопротивление) | РК 50-7-16 (Теплостойкий; бюджет выше; сходство: ВЧ-характеристики; отличие: материал оболочки) | РК 50-11-11 (Магистральный; бюджет выше; сходство: медь; отличие: вес) | РК 75-9-11 (Мощный ВЧ; бюджет выше; сходство: экран; отличие: емкость) | РК 50-7-12 (Двойной экран; бюджет выше; сходство: ВЧ-передача; отличие: помехозащищенность)
ВЧС-60 | РК 50-4-11 (Коаксиальный; бюджет ниже; сходство: передача ВЧ; отличие: затухание на частоте) | РК 75-4-11 (Стандарт 75 Ом; бюджет ниже; сходство: конструкция; отличие: волновое сопротивление) | РК 50-2-12 (Гибкий ВЧ; бюджет ниже; сходство: медная оплетка; отличие: сечение центральной жилы) | РК 50-3-11 (Средний габарит; бюджет равный; сходство: применение; отличие: толщина диэлектрика) | РК 75-2-11 (Для радиоаппаратуры; бюджет ниже; сходство: экран; отличие: импеданс) | РК 50-1.5-11 (Субминиатюрный; бюджет ниже; сходство: материалы; отличие: предельная мощность) | РК 50-5-11 (Усиленный; бюджет выше; сходство: ВЧ-свойства; отличие: прочность на разрыв) | РК 75-3-11 (Связной кабель; бюджет равный; сходство: структура; отличие: емкостные характеристики) | РК 50-2-16 (Фторопластовый; бюджет выше; сходство: геометрия; отличие: термостойкость) | РК 50-4-13 (Повышенная стабильность; бюджет выше; сходство: ВЧ-тракт; отличие: плотность оплетки)
ВЭБШв | ВБШв: Базовое соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, броня стальными лентами, ПВХ шланг. Отличие: отсутствие медного экрана. | ВБбШв: Техническое соответствие, бюджет ниже. Сходство: медная жила, ленточная броня. Отличие: отсутствие экрана, маркировка по ТУ. | ПвБШв: Улучшенное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, броня. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ, отсутствие экрана. | ПвБШп: Влагостойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, броня. Отличие: шланг из полиэтилена, отсутствие экрана. | ВВГЭБШв: Полное конструктивное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: наличие экрана под броней, медь, ПВХ. Отличие: заводской ГОСТ-стандарт. | АВЭБШв: Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: наличие экрана и брони. Отличие: алюминиевая токопроводящая жила. | ВБШвнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: броня, медь. Отличие: отсутствие экрана, оболочка не поддерживает горение. | ВВГЭнг(А): Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медная жила, наличие экрана. Отличие: отсутствие стальной брони. | ВБбШвз: Заполненное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, броня. Отличие: наличие внутреннего заполнения, отсутствие экрана. | ПвВГЭБШв: Премиальное соответствие, бюджет выше. Сходство: наличие экрана и брони. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
ВЭБШвнг | ВБШвнг(А): Базовое негорючее соответствие, бюджет ниже. Сходство: медный, броня, нг-оболочка. Отличие: отсутствие экрана. | ВВГЭБШвнг(А): Полное конструктивное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, экран, броня, ПВХ нг. Отличие: стандартная марка по ГОСТ 31996. | ПвБШвнг(А): Термостойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, не горит. Отличие: изоляция сшитый ПЭ, отсутствие экрана. | АВЭБШвнг(А): Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: экран, броня, нг-свойства. Отличие: алюминиевая жила. | ВВГЭнг(А): Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: экран, медная жила. Отличие: отсутствие механической защиты (брони). | ВБШвнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, негорючий. Отличие: низкое дымовыделение, отсутствие экрана. | ВВГЭБШвнг(А)-LS: Высокое соответствие безопасности, бюджет выше. Сходство: экран, броня. Отличие: дополнительное свойство Low Smoke. | ПвВГЭБШвнг(А): Улучшенное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня, нг. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | ВБбШвнг(А): Техническое соответствие по ТУ, бюджет ниже. Сходство: броня, медь, не горит. Отличие: отсутствие медного экрана. | ВВГЭБШвзнг(А): Заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня. Отличие: наличие внутреннего экструдированного заполнения.
ВЭБШвнг-LS | ВВГЭБШвнг(А)-LS: Полное конструктивное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: экран, броня, низкий дым (LS). Отличие: ГОСТ-маркировка. | ВБШвнг(А)-LS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, броня, низкий дым. Отличие: отсутствие медного экрана. | ПвВГЭБШвнг(А)-LS: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня, LS. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | АВЭБШвнг(А)-LS: Экономичное соответствие, бюджет ниже. Сходство: экран, броня, низкий дым. Отличие: алюминиевая жила. | ВВГЭнг(А)-LS: Техническое соответствие без защиты, бюджет ниже. Сходство: экран, медная жила, LS. Отличие: отсутствие брони. | ВВГЭБШвнг(А)-FRLS: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня, LS. Отличие: наличие слюдяного барьера (огнестойкость). | ВВГЭБШвзнг(А)-LS: Заполненное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня, LS. Отличие: наличие внутреннего заполнения. | ПвБШвнг(А)-LS: Силовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: броня, медь, LS. Отличие: отсутствие медного экрана. | ВВГЭБШвнг(А)-LSLTX: Социальное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня. Отличие: пониженная токсичность продуктов горения. | ПвПГЭБШвнг(А)-HF: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня. Отличие: полное отсутствие галогенов в составе.
Г-КВ | МКЭШв: Техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная луженая жила, экран, ПВХ оболочка. Отличие: промышленный стандарт вместо бытового. | КУГВВ: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: медные многопроволочные жилы, ПВХ. Отличие: отсутствие коаксиального элемента. | КИМ: Прямое функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: предназначен для передачи сигналов и видео. Отличие: ТУ конкретного завода. | КГВВ: Базовое силовое соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, гибкость, ПВХ. Отличие: отсутствие общего экрана. | МКШ: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: отсутствие экрана, монтажное назначение. | КВК-В: Специализированное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: коаксиал + жилы питания. Отличие: иная конфигурация скрутки. | КУПВ: Управленческое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, гибкость. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил. | КМВВ: Сигнальное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ. Отличие: жесткость жил 1 класса. | КГВВнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, гибкость. Отличие: оболочка не поддерживает горение. | ШВВП (круглое): Бюджетное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: отсутствие экрана и видео-частотных характеристик.
Г-КВК | МКЭШв: Промышленное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: экран, медь, ПВХ. Отличие: не комбинированный (только витые пары или жилы). | КИМ: Высокое функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: комбинированная конструкция для видео. Отличие: улучшенная помехозащищенность. | КГВЭВ: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: наличие экрана, медь. Отличие: силовое/управленческое назначение. | КУГПЭП: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: наличие экрана, медь. Отличие: полимерная композиция HF. | МКЭКШв: Бронированное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, медь. Отличие: стальная проволочная броня. | КВК-П: Уличное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: комбинированный (РК + питание). Отличие: оболочка из ПЭ. | КУГВВ: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: гибкость, медь. Отличие: отсутствие экрана и коаксиала. | КМВВ: Базовое сигнальное соответствие, бюджет ниже. Сходство: ПВХ, медь. Отличие: отсутствие гибкости и экрана. | КГВЭВнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: низкое дымовыделение. | КУПЭВ: Монтажное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: специализированная изоляция жил.
Г-КВКнг | МКЭШвнг(А): Полное соответствие по горючести, бюджет аналогичный. Сходство: экран, ПВХ нг. Отличие: промышленная маркировка. | КГВЭВнг(А): Техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: гибкий, экранированный, нг. Отличие: силовое назначение. | КИМнг(А): Прямое функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: видео + питание, не горит. Отличие: заводские ТУ. | КУГВВнг(А): Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, нг. Отличие: отсутствие экрана и коаксиала. | МКЭШвнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: низкое дымовыделение (LS). | КГВЭВнг(А)-LS: Высокое соответствие безопасности, бюджет выше. Сходство: экран, гибкая медь, нг-LS. Отличие: стандарт ГОСТ 31996. | КУГВВнг(А)-LS: Безопасное соответствие без экрана, бюджет ниже. Сходство: нг-LS, гибкость. Отличие: нет экрана. | КВК-Внг(А): Комбинированное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: РК + питание. Отличие: общегражданское назначение. | МКЭКШвнг(А): Защищенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, нг. Отличие: стальная броня. | КУПЭВнг(А): Монтажное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, нг. Отличие: ТУ для спецтехники.
Г-КВКнг-ХЛ | МКЭШвнг(А): Базовое соответствие (УХЛ), бюджет аналогичный. Сходство: экран, медь, нг. Отличие: стандартный температурный диапазон (без ХЛ). | КГВЭВнг(А)-LS: Безопасное соответствие (УХЛ), бюджет выше. Сходство: гибкость, экран, нг-LS. Отличие: отсутствие индекса ХЛ. | КИМнг(А): Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: видео + питание. Отличие: стандартная оболочка. | КУГПЭПнг(А)-HF: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран. Отличие: отсутствие галогенов, стандартный климат. | КУГВВнг(А)-LS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: гибкость, медь. Отличие: нет экрана и ХЛ. | МКЭКШвнг(А): Бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, нг. Отличие: наличие брони. | КВК-Внг(А): Комбинированное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: видео + питание. Отличие: стандартный ПВХ. | КУПЭВнг(А): Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: авиационное/морское назначение (широкий диапазон, но без ХЛ). | КГВВнг(А): Гибкое соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, нг. Отличие: отсутствие экрана. | МКЭШвнг(А)-LS: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, LS. Отличие: общепромышленное исполнение.
Г-КВКнг-FRLS | КИМнг(А)-FRLS: Полное функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: комбинированный (видео+питание), огнестойкий. Отличие: ТУ завода. | МКЭШвнг(А)-FRLS: Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная луженая жила, экран, огнестойкость 180 мин. Отличие: промышленный стандарт. | КГВЭВнг(А)-FRLS: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, огнестойкость. Отличие: силовое/управленческое назначение (без коаксиала). | КУГПЭПнг(А)-FRHF: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран, огнестойкость. Отличие: полимерная композиция без галогенов. | МКЭКШвнг(А)-FRLS: Бронированное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, огнестойкость. Отличие: наличие проволочной брони. | КУГВВнг(А)-FRLS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, огнестойкость. Отличие: отсутствие общего экрана и коаксиала. | КВК-Внг(А)-FRLS: Гражданское соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: коаксиал + питание, сохранение работоспособности в огне. Отличие: общестроительный сегмент. | КПСнг(А)-FRLS: Сигнальное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: огнестойкий, медь. Отличие: парная скрутка жил, отсутствие экрана в базе. | КУПЭВнг(А)-FRLS: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, огнестойкость. Отличие: специализированная изоляция для приборостроения. | КМВВнг(А)-FRLS: Базовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, ПВХ нг-FRLS. Отличие: жесткая жила, отсутствие видео-элемента.
Г-КВКнг-LS | КИМнг(А)-LS: Прямое функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: видео+питание, низкое дымовыделение. Отличие: заводская маркировка. | МКЭШвнг(А)-LS: Промышленное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный экран, LS-пластикат. Отличие: предназначен для передачи данных по ГОСТ. | КГВЭВнг(А)-LS: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, гибкая медь, LS. Отличие: силовое исполнение по ГОСТ 31996. | КУГВВнг(А)-LS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, гибкость, низкий дым. Отличие: отсутствие экрана и коаксиала. | КУГПЭПнг(А)-HF: Экологичное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран. Отличие: полное отсутствие галогенов (HF вместо LS). | МКЭКШвнг(А)-LS: Защищенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, LS. Отличие: наличие стальной брони. | КВК-Внг(А)-LS: Базовое комбинированное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: коаксиал + питание, негорючий ПВХ-LS. Отличие: общепромышленное ТУ. | КУПЭВнг(А)-LS: Монтажное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, гибкость, LS. Отличие: усиленная изоляция жил. | КГВВнг(А)-LS: Облегченное силовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, LS. Отличие: отсутствие экрана. | МКШвнг(А)-LS: Монтажное соответствие в шланге, бюджет ниже. Сходство: медь, LS. Отличие: отсутствие экрана.
Г-КВнг | КИМнг(А): Прямое функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: передача видео и питания, ПВХ нг. Отличие: заводские ТУ. | МКЭШвнг(А): Техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный экран, оболочка не поддерживает горение. Отличие: общепромышленный стандарт. | КГВЭВнг(А): Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, нг. Отличие: силовое назначение. | КУГВВнг(А): Облегченное гибкое соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, негорючий. Отличие: отсутствие экрана. | МКШвнг(А): Монтажное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, ПВХ нг. Отличие: отсутствие экрана и видео-характеристик. | КВК-Внг(А): Комбинированное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: РК + питание, не горит. Отличие: гражданское исполнение. | КУПВнг(А): Управленческое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, нг. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил. | КГВВнг(А): Базовое силовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: гибкость, медь. Отличие: отсутствие помехозащищенности. | КУПЭВнг(А): Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, нг. Отличие: ТУ для систем управления. | КМВВнг(А): Сигнальное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, ПВХ нг. Отличие: жесткие жилы.
Г-КВнг-ХЛ | КИМнг(А): Функциональное соответствие (УХЛ), бюджет сопоставимый. Сходство: видео + питание, негорючий. Отличие: стандартная оболочка (без индекса ХЛ). | МКЭШвнг(А): Промышленное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: экран, медь, нг. Отличие: общепромышленное исполнение по ГОСТ. | КГВЭВнг(А)-LS: Безопасное гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, нг-LS. Отличие: отсутствие хладостойкости в маркировке. | КУГПЭПнг(А)-HF: Технологичное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: безгалогенные материалы, стандартный климат. | КУГВВнг(А)-LS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, гибкость. Отличие: отсутствие экрана и хладостойких присадок. | МКЭКШвнг(А): Механическое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, нг. Отличие: наличие брони. | КВК-Внг(А): Базовое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: конструкция «коаксиал+питание». Отличие: стандартный пластикат ПВХ. | КУПЭВнг(А): Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: ТУ для специальной приборостроительной техники. | КГВВнг(А): Гибкое силовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, нг. Отличие: отсутствие экрана. | МКЭШвнг(А)-LS: Контрольное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: экран, LS. Отличие: отсутствие спец-климатического исполнения.
Г-КВнг-LS | КИМнг(А)-LS: Прямое функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: видео + питание, ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымовыделением. Отличие: заводские ТУ. | МКЭШвнг(А)-LS: Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная луженая жила, экран, LS-пластикат. Отличие: промышленный стандарт для систем управления. | КГВЭВнг(А)-LS: Гибкое экранированное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многопроволочная медь, наличие экрана, LS. Отличие: силовое назначение по ГОСТ 31996. | КУГВВнг(А)-LS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: высокая гибкость, медные жилы, LS. Отличие: отсутствие общего экрана. | КУПЭВнг(А)-LS: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, гибкость, низкий дым. Отличие: усиленная изоляция жил для спецтехники. | КВК-Внг(А)-LS: Гражданское соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: коаксиал + питание, негорючий ПВХ-LS. Отличие: общестроительный сегмент. | МКШвнг(А)-LS: Монтажное соответствие в шланге, бюджет ниже. Сходство: медные жилы, LS-оболочка. Отличие: отсутствие помехозащищенного экрана. | КМВВнг(А)-LS: Сигнальное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, ПВХ нг-LS. Отличие: жилы 1 класса гибкости (однопроволочные). | КУГПЭПнг(А)-HF: Экологичное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, наличие экрана. Отличие: полное отсутствие галогенов (HF вместо LS). | МКЭКШвнг(А)-LS: Защищенное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, медь, LS. Отличие: наличие стальной проволочной брони.
Г-КВнг-FRLS | КИМнг(А)-FRLS: Полное функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: видео + питание, огнестойкость 180 минут. Отличие: марка производителя. | МКЭШвнг(А)-FRLS: Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная луженая жила, экран, огнестойкий барьер из слюдяных лент. Отличие: промышленный ГОСТ. | КГВЭВнг(А)-FRLS: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, сохранение работоспособности при пожаре. Отличие: силовое/контрольное назначение. | КУГВВнг(А)-FRLS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, огнестойкость. Отличие: отсутствие помехозащитного экрана. | КВК-Внг(А)-FRLS: Базовое комбинированное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: РК + питание, огнестойкое исполнение. Отличие: ТУ для охранных систем. | КУПЭВнг(А)-FRLS: Специализированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, FRLS. Отличие: малый наружный диаметр за счет тонкостенной изоляции. | КПСнг(А)-FRLS: Сигнальное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: огнестойкий, медь. Отличие: парная скрутка жил (TP), отсутствие коаксиала. | КМВВнг(А)-FRLS: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, ПВХ нг-FRLS. Отличие: жесткая токопроводящая жила. | МКЭКШвнг(А)-FRLS: Бронированное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, огнестойкость. Отличие: наличие механической защиты (брони). | КУГПЭПнг(А)-FRHF: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, огнестойкость. Отличие: отсутствие токсичных галогенов в продуктах горения.
Г-КПКнг-HF | КИМнг(А)-HF: Полное функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: видео + питание, безгалогенная оболочка (HF). Отличие: заводские ТУ производителя. | КУГПЭПнг(А)-HF: Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, полимерная композиция HF, высокая гибкость. Отличие: промышленная серия по ГОСТ. | ППГнг(А)-HF: Соответствие по материалам оболочки, бюджет аналогичный. Сходство: безгалогенный состав, медь. Отличие: силовое назначение, отсутствие коаксиального элемента. | ПвПГнг(А)-HF: Улучшенное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: безгалогенная композиция. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ, выше допустимая температура нагрева. | КВК-Пнг(А)-HF: Прямое конструктивное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: коаксиал + жилы питания, материалы HF. Отличие: общестроительный сегмент применения. | КУПЭВнг(А)-HF: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, гибкость, отсутствие галогенов. Отличие: специализированная изоляция жил для авиации и флота. | МКЭШвнг(А)-HF: Промышленное контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: наличие экрана, медь, HF-состав. Отличие: отсутствие радиочастотного элемента. | ППГГЭнг(А)-HF: Экранированное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, общий экран, материалы HF. Отличие: жесткая жила 1 класса гибкости. | МКЭКШвнг(А)-HF: Бронированное защищенное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, медь, HF. Отличие: наличие брони из стальных оцинкованных проволок. | КПСнг(А)-HF: Сигнальное соответствие по безопасности, бюджет ниже. Сходство: медная жила, безгалогенный пластикат. Отличие: парная скрутка, отсутствие коаксиала и общего экрана.
Г-КПнг-HF | КИМнг(А)-HF: Полное функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: комбинированный (видео+питание), безгалогенная композиция. Отличие: заводские ТУ. | КУГПЭПнг(А)-HF: Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, полимерная композиция HF, гибкость. Отличие: промышленная серия по ГОСТ. | ППГнг(А)-HF: Соответствие по материалам, бюджет сопоставимый. Сходство: безгалогенный, медная жила. Отличие: силовое назначение, нет коаксиала. | ПвПГнг(А)-HF: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: безгалогенный состав. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ, выше токовая нагрузка. | МКЭШвнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет ниже. Сходство: наличие экрана, медь. Отличие: содержит галогены (индекс LS вместо HF). | КУПЭВнг(А)-HF: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран, HF. Отличие: специализированная изоляция жил для авиации/флота. | МКЭКШвнг(А)-HF: Бронированное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, безгалогенный. Отличие: наличие проволочной брони. | ППГГЭнг(А)-HF: Экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, общий экран, HF. Отличие: жесткая жила 1 класса. | КВК-Внг(А)-LS: Базовое соответствие, бюджет ниже. Сходство: коаксиал + питание. Отличие: ПВХ материал (наличие галогенов). | КУГВВнг(А)-LS: Облегченное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: медь, гибкость. Отличие: отсутствие экрана и HF-свойств.
ГВПВЭ | КИМ: Полное функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: передача видеосигнала и питания, наличие экрана. Отличие: модифицированная ПВХ оболочка. | МКЭШв: Техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная луженая жила, экран, ПВХ оболочка. Отличие: промышленный стандарт передачи данных. | КГВЭВ: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медные многопроволочные жилы, общий экран. Отличие: силовое/контрольное назначение. | КУПЭВ: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, высокая гибкость. Отличие: усиленная изоляция жил. | КВК-В: Гражданское соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: коаксиал + жилы питания в общем экране. Отличие: общестроительный сегмент. | МКШ: Облегченное монтажное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: отсутствие экрана и видеочастотных параметров. | КМВВ: Сигнальное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ. Отличие: однопроволочная жесткая жила. | КГВВнг(А): Пожаробезопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, гибкость. Отличие: оболочка не поддерживает горение, нет экрана. | КУГВВ: Гибкое соответствие без экрана, бюджет ниже. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: отсутствие помехозащищенности. | МКЭКШв: Защищенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: наличие стальной проволочной брони.
ГВПВЭ/Э | МКЭШв: Базовое техническое соответствие, бюджет ниже. Сходство: экран, медь, ПВХ. Отличие: наличие только общего экрана (без индивидуального). | КИМ: Функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: передача видео и питания в экране. Отличие: отсутствие двойного или индивидуального экранирования. | КГВЭВ: Гибкое экранированное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медные жилы, экран. Отличие: силовое исполнение по ГОСТ. | КУПЭВ-П: Улучшенное экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: индивидуальное или усиленное экранирование. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил. | МКЭКШв: Бронированное экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: стальная броня для защиты от повреждений. | КГВЭВнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, гибкая медь. Отличие: низкое дымовыделение (LS). | КУПЭВ: Монтажное соответствие для помех, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, медь. Отличие: специализированная скрутка пар. | КВК-В: Комбинированное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: коаксиальный элемент + жилы питания. Отличие: упрощенная конструкция экрана. | МКШв: Облегченное соответствие в шланге, бюджет ниже. Сходство: медь, ПВХ. Отличие: отсутствие экранирующих элементов. | КУГПЭПнг(А)-HF: Экологичное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран. Отличие: полное отсутствие галогенов.
Герда-КВ | МКЭШв: Техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная луженая жила, экран, ПВХ оболочка. Отличие: общепромышленный ГОСТ 10348. | КИМ: Прямое функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: предназначен для систем управления и видеосигналов. Отличие: ТУ конкретного завода. | КГВЭВ: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: медные многопроволочные жилы, общий экран. Отличие: силовое/контрольное назначение по ГОСТ 31996. | КУПЭВ: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, высокая гибкость. Отличие: усиленная изоляция жил для авиации и флота. | МКШв: Облегченное соответствие в шланге, бюджет ниже. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: отсутствие помехозащищенного экрана. | КВВГЭ: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: наличие экрана, многожильность. Отличие: жесткая жила 1 класса. | КУГВВ: Гибкое соответствие без экрана, бюджет ниже. Сходство: медь, высокая гибкость. Отличие: отсутствие экрана. | КГВВ: Базовое силовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: гибкость, медь, ПВХ. Отличие: отсутствие экрана. | МКЭШ: Монтажное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медная жила, экран. Отличие: отсутствие наружного защитного шланга. | КУПВ: Управленческое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, гибкий. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил.
Герда-КВ-ХЛ | МКЭШв: Базовое техническое соответствие (УХЛ), бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, экран, ПВХ оболочка. Отличие: отсутствие специального хладостойкого пластиката. | КИМ: Функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: контрольно-сигнальный кабель. Отличие: стандартная оболочка без индекса ХЛ. | КГВЭВ: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран. Отличие: общепромышленное климатическое исполнение. | КУПЭВ: Техническое соответствие для температур, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: высокая стойкость к среде, но без маркировки ХЛ. | МКЭКШв: Бронированное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, медь. Отличие: стальная проволочная броня. | КВВГЭ: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, экран. Отличие: жесткая жила, стандартный ПВХ. | КУГВВ: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, гибкость. Отличие: отсутствие экрана и хладостойкости. | КГВВ: Силовое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, гибкость. Отличие: отсутствие экрана. | МКШ: Монтажное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медный, ПВХ. Отличие: отсутствие защитного шланга. | КУПВ: Управленческое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, гибкая жила. Отличие: полиэтиленовая изоляция.
Герда-КВБнг | МКЭКШвнг(А): Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медная жила, броня, негорючий ПВХ. Отличие: броня из проволок вместо лент. | ВВГЭБШвнг(А): Силовое бронированное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, экран, броня стальными лентами, нг. Отличие: силовое назначение. | КВБШвнг(А): Контрольное бронированное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, броня лентами, ПВХ нг. Отличие: отсутствие медного экрана. | КИМ-Бнг(А): Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, броня, негорючий. Отличие: заводские ТУ. | КГВЭВнг(А): Гибкое соответствие без брони, бюджет ниже. Сходство: медь, экран, нг. Отличие: отсутствие механической защиты (брони). | МКЭШвнг(А): Монтажное соответствие без брони, бюджет ниже. Сходство: медь, экран, нг. Отличие: отсутствие брони. | ВБШвнг(А): Базовое бронированное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, броня лентами, нг. Отличие: отсутствие экрана. | ПвВГЭБШвнг(А): Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня, нг. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | КУПЭВнг(А): Специализированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, гибкая медь, нг. Отличие: отсутствие брони. | АКВБШвнг(А): Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: броня, нг. Отличие: алюминиевая жила, нет экрана.
Герда-КВБнг-ХЛ | МКЭКШвнг(А): Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, наличие экрана, броня, оболочка не поддерживает горение. Отличие: стандартный ПВХ (УХЛ) без хладостойких присадок. | КИМ-Бнг(А): Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: контрольный/монтажный кабель, экран, броня, негорючий. Отличие: заводские ТУ, стандартное исполнение оболочки. | КВБШвнг(А): Контрольное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, стальная броня, ПВХ нг. Отличие: отсутствие общего медного экрана. | ВВГЭБШвнг(А): Силовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: экран под броней, стальные ленты, медь. Отличие: силовое назначение по ГОСТ 31996. | КГВЭВнг(А): Гибкое соответствие, бюджет ниже. Сходство: медный экран, жила 4-5 класса, не горит. Отличие: отсутствие стальной брони. | МКЭШвнг(А): Монтажное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медная луженая жила, экран, ПВХ нг. Отличие: отсутствие механической защиты (брони). | ПвВГЭБШвнг(А): Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран и броня в наличии. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ, повышенная нагрузочная способность. | ВБШвнг(А): Базовое бронированное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медный, броня лентами, нг. Отличие: отсутствие медного экрана. | КУПЭВнг(А): Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, гибкость. Отличие: отсутствие стальной брони. | АКВБШвнг(А): Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: броня, ПВХ нг. Отличие: алюминиевая жила, отсутствие экрана.
Герда-КВБнг-FRLS | МКЭКШвнг(А)-FRLS: Полное техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, броня, огнестойкость 180 мин, низкое дымовыделение. Отличие: промышленный стандарт. | КИМ-Бнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: видео/управление, экран, броня, огнестойкий. Отличие: марка по ТУ завода. | КВБШвнг(А)-FRLS: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: броня, медь, огнестойкий пластикат. Отличие: отсутствие медного экрана. | ВВГЭБШвнг(А)-FRLS: Силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: наличие экрана и брони, огнестойкость. Отличие: сечения жил по силовому ГОСТ. | КУГПЭПнг(А)-FRHF: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, огнестойкость. Отличие: отсутствие брони и наличие галогенов в оригинале. | ВБШвнг(А)-FRLS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: броня, медь, огнестойкость. Отличие: отсутствие помехозащищенного экрана. | КУПЭВнг(А)-FRLS: Специализированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, гибкость, огнестойкость. Отличие: отсутствие механической брони. | КГВЭВнг(А)-FRLS: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, не горит в огне. Отличие: отсутствие стальной брони. | МКЭШвнг(А)-FRLS: Монтажное соответствие, бюджет ниже. Сходство: экран, медь, огнестойкий. Отличие: отсутствие защиты от механических повреждений. | ПвВГЭБШвнг(А)-FRLS: Усиленное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня, огнестойкость. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
Герда-КВК | КИМ: Прямое функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: комбинированная конструкция (сигнал + питание), наличие экрана. Отличие: заводские технические условия. | МКЭШв: Промышленное техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная луженая жила, экран, ПВХ шланг. Отличие: общепромышленный монтажный кабель. | КГВЭВ: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, общий экран, ПВХ. Отличие: силовое/контрольное назначение. | КВК-В: Гражданское соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: коаксиальный элемент и жилы питания в одной оболочке. Отличие: бытовой сегмент (видеонаблюдение). | КУПЭВ: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, высокая гибкость. Отличие: специализированная тонкостенная изоляция жил. | МКШв: Облегченное соответствие в шланге, бюджет ниже. Сходство: медные жилы, защитная оболочка ПВХ. Отличие: отсутствие помехозащитного экрана. | КГВВ: Базовое гибкое соответствие, бюджет ниже. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: отсутствие экрана и видео-элемента. | КУГПЭП: Экологичное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран. Отличие: изоляция из полимерных композиций без галогенов. | МКЭКШв: Бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: наличие проволочной брони для защиты от повреждений. | КВВГЭ: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный экран, многожильность. Отличие: жилы 1 класса (жесткие).
Герда-КВК-ХЛ | КИМ: Функциональное соответствие (УХЛ), бюджет сопоставимый. Сходство: комбинированный (питание+сигнал), наличие экрана. Отличие: стандартная оболочка без индекса ХЛ. | МКЭШв: Промышленное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная луженая жила, общий экран, ПВХ шланг. Отличие: общепромышленное исполнение. | КГВЭВ: Гибкое экранированное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медные многопроволочные жилы, экран. Отличие: контрольное назначение по ГОСТ. | КУПЭВ: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, высокая гибкость. Отличие: тонкостенная изоляция жил для авиации/флота. | КВК-В: Гражданское соответствие, бюджет ниже. Сходство: коаксиал + жилы питания. Отличие: бытовой сегмент применения. | МКШв: Облегченное соответствие в шланге, бюджет ниже. Сходство: медь, ПВХ оболочка. Отличие: отсутствие экрана. | КУГВВ: Гибкое соответствие без экрана, бюджет ниже. Сходство: медь, высокая гибкость. Отличие: отсутствие помехозащиты. | КГВВ: Базовое силовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: гибкость, медь, ПВХ. Отличие: отсутствие экрана и видео-элемента. | МКЭКШв: Бронированное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, медь. Отличие: наличие проволочной брони. | КВВГЭ: Контрольное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медный экран, многожильность. Отличие: жесткая жила 1 класса.
Герда-КВКнг | КИМнг(А): Прямое функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: видео + питание, негорючая ПВХ оболочка. Отличие: заводские ТУ. | МКЭШвнг(А): Техническое соответствие по ГОСТ, бюджет аналогичный. Сходство: медная луженая жила, экран, ПВХ нг. Отличие: промышленная серия. | КГВЭВнг(А): Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, многопроволочная медь, нг. Отличие: силовое/контрольное назначение. | КУГВВнг(А): Облегченное гибкое соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, нг-исполнение. Отличие: отсутствие экрана. | МКЭШвнг(А)-LS: Безопасное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: пониженное дымовыделение (LS). | КВК-Внг(А): Базовое комбинированное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: РК + питание, не горит. Отличие: общестроительный сегмент. | МКШвнг(А): Монтажное соответствие в шланге, бюджет ниже. Сходство: медь, ПВХ нг. Отличие: отсутствие экрана. | КУГПЭПнг(А)-HF: Экологичное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран. Отличие: полное отсутствие галогенов в составе. | МКЭКШвнг(А): Защищенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, нг, медь. Отличие: наличие стальной проволочной брони. | КУПЭВнг(А): Специализированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, гибкая медь, нг. Отличие: усиленная изоляция жил.
Герда-КВКнг-ХЛ | КИМнг(А): Функциональное соответствие (УХЛ), бюджет сопоставимый. Сходство: комбинированный кабель, оболочка нг. Отличие: стандартный ПВХ без индекса ХЛ. | МКЭШвнг(А): Промышленное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: экран, медь, негорючесть. Отличие: общепромышленная климатика. | КГВЭВнг(А)-LS: Безопасное гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, нг-LS. Отличие: отсутствие хладостойкости в маркировке. | КУГПЭПнг(А)-HF: Технологичное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, безгалогенный. Отличие: стандартный температурный диапазон. | КУГВВнг(А)-LS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, гибкость, нг-LS. Отличие: отсутствие экрана и морозостойких присадок. | МКЭКШвнг(А): Механическое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня, нг. Отличие: общепромышленное исполнение УХЛ. | КВК-Внг(А): Гражданское соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: видео + питание, не горит. Отличие: стандартный пластикат ПВХ. | КУПЭВнг(А): Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, гибкость. Отличие: ТУ для специального приборостроения. | КГВВнг(А): Силовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, нг. Отличие: отсутствие экрана. | МКЭШвнг(А)-LS: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, пониженный дым. Отличие: отсутствие специального северного исполнения.
Герда-КВКнг-FRLS | КИМнг(А)-FRLS: Полное функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: комбинированный (сигнал+питание), огнестойкий барьер. Отличие: ТУ завода-изготовителя. | МКЭШвнг(А)-FRLS: Техническое соответствие по ГОСТ, бюджет выше. Сходство: медная луженая жила, экран, огнестойкость 180 мин. Отличие: промышленная серия. | КГВЭВнг(А)-FRLS: Гибкое экранированное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медные многопроволочные жилы, экран, FRLS. Отличие: силовое/контрольное назначение. | КУГВВнг(А)-FRLS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: высокая гибкость, медь, огнестойкость. Отличие: отсутствие общего помехозащитного экрана. | КУПЭВнг(А)-FRLS: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, гибкость, огнестойкость. Отличие: усиленная изоляция жил для спецтехники. | КВК-Внг(А)-FRLS: Гражданское соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: коаксиал + жилы питания, сохранение связи при пожаре. Отличие: общестроительный сегмент. | МКЭКШвнг(А)-FRLS: Защищенное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, огнестойкость, медь. Отличие: наличие стальной проволочной брони. | КПСнг(А)-FRLS: Сигнальное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: огнестойкий, медный. Отличие: парная скрутка (TP), отсутствие коаксиала. | КМВВнг(А)-FRLS: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, ПВХ нг-FRLS. Отличие: однопроволочные жилы 1 класса гибкости. | КУГПЭПнг(А)-FRHF: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран, огнестойкость. Отличие: полное отсутствие галогенов (HF вместо LS).
Герда-КВКнг-LS | КИМнг(А)-LS: Прямое функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: видео + питание, низкое дымовыделение (LS). Отличие: марка производителя по ТУ. | МКЭШвнг(А)-LS: Промышленное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная луженая жила, общий экран, LS-пластикат. Отличие: стандарт передачи данных по ГОСТ. | КГВЭВнг(А)-LS: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, гибкая медь, LS. Отличие: исполнение по силовому ГОСТ 31996. | КУГВВнг(А)-LS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, гибкость, низкий дым. Отличие: отсутствие общего экрана. | КУГПЭПнг(А)-HF: Экологичное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран. Отличие: полимерная композиция без галогенов (HF вместо LS). | МКЭКШвнг(А)-LS: Бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, LS. Отличие: наличие механической защиты (стальная броня). | КВК-Внг(А)-LS: Базовое комбинированное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: коаксиал + питание, ПВХ-LS. Отличие: общепромышленное применение. | КУПЭВнг(А)-LS: Монтажное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, высокая гибкость, LS. Отличие: специализированная тонкостенная изоляция. | КМВВнг(А)-LS: Сигнальное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, ПВХ нг-LS. Отличие: жесткая токопроводящая жила. | МКШвнг(А)-LS: Облегченное монтажное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, шланг ПВХ нг-LS. Отличие: отсутствие помехозащиты (экрана).
Герда-КВКнг-FRLS-ХЛ | КИМнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие (УХЛ), бюджет сопоставимый. Сходство: комбинированный, огнестойкий барьер. Отличие: стандартная оболочка без морозостойких присадок ХЛ. | МКЭШвнг(А)-FRLS: Промышленное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: экран, медь, огнестойкость. Отличие: общепромышленная климатика по ГОСТ. | КГВЭВнг(А)-FRLS: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, нг-FRLS. Отличие: отсутствие хладостойкости в маркировке. | КУГПЭПнг(А)-FRHF: Технологичное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, огнестойкий, безгалогенный. Отличие: стандартный диапазон температур. | КУГВВнг(А)-FRLS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, гибкость, огнестойкость. Отличие: отсутствие экрана и морозостойкости. | МКЭКШвнг(А)-FRLS: Механическое соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, броня, огнестойкость. Отличие: общепромышленное исполнение УХЛ. | КВК-Внг(А)-FRLS: Гражданское соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: видео + питание, не горит в огне. Отличие: стандартный пластикат ПВХ. | КУПЭВнг(А)-FRLS: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, гибкость, FRLS. Отличие: ТУ для специального приборостроения. | КМВВнг(А)-FRLS: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, нг-FRLS. Отличие: отсутствие специального северного исполнения. | КПСнг(А)-FRLS: Сигнальное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, огнестойкий. Отличие: отсутствие экрана и хладостойкости.
Герда-КВнг | КИМнг(А): Прямое функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: предназначен для передачи сигналов управления, оболочка ПВХ нг. Отличие: ТУ конкретного завода. | МКЭШвнг(А): Техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная луженая жила, экран, защитный шланг ПВХ нг. Отличие: промышленный ГОСТ 10348. | КГВЭВнг(А): Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, общий экран, негорючий. Отличие: силовое/контрольное назначение по ГОСТ 31996. | КУПЭВнг(А): Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, высокая гибкость, нг. Отличие: усиленная тонкостенная изоляция жил. | МКШвнг(А): Облегченное соответствие в шланге, бюджет ниже. Сходство: медь, ПВХ нг. Отличие: отсутствие помехозащищенного экрана. | КВВГЭнг(А): Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: наличие экрана, многожильность, нг. Отличие: жесткая жила 1 класса. | КУГВВнг(А): Гибкое соответствие без экрана, бюджет ниже. Сходство: медь, высокая гибкость, нг. Отличие: отсутствие экрана. | КГВВнг(А): Базовое силовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: гибкость, медь, ПВХ нг. Отличие: отсутствие экрана. | МКЭШнг(А): Монтажное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медная жила, экран, нг. Отличие: отсутствие наружного защитного шланга. | КУПВнг(А): Управленческое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, гибкий, нг. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил.
Герда-КВнг-ХЛ | МКЭШвнг(А): Базовое техническое соответствие (УХЛ), бюджет сопоставимый. Сходство: медная луженая жила, экран, ПВХ нг. Отличие: отсутствие специального хладостойкого пластиката. | КИМнг(А): Функциональное соответствие (УХЛ), бюджет аналогичный. Сходство: контрольно-сигнальный кабель, не горит. Отличие: стандартная оболочка без индекса ХЛ. | КГВЭВнг(А): Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран, нг. Отличие: общепромышленное климатическое исполнение. | КУПЭВнг(А): Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, нг. Отличие: высокая стойкость к среде, но без заводской маркировки ХЛ. | МКЭКШвнг(А): Бронированное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, медь, нг. Отличие: наличие проволочной брони. | КВВГЭнг(А): Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, экран, нг. Отличие: жесткая жила, стандартный ПВХ. | КУГВВнг(А): Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, гибкость, нг. Отличие: отсутствие экрана и хладостойкости. | КГВВнг(А): Силовое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, гибкость, нг. Отличие: отсутствие экрана. | МКШвнг(А): Монтажное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медный, ПВХ нг. Отличие: отсутствие экрана. | КУПВнг(А): Управленческое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, гибкая жила, нг. Отличие: изоляция ПЭ.
Герда-КВнг-FRLS | МКЭШвнг(А)-FRLS: Полное техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, огнестойкость 180 мин, низкий дым. Отличие: промышленный стандарт по ГОСТ. | КИМнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: управление и видео, экран, огнестойкий. Отличие: марка по ТУ завода. | КГВЭВнг(А)-FRLS: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, сохранение работоспособности в огне. Отличие: силовое назначение. | КУГВВнг(А)-FRLS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: высокая гибкость, медь, огнестойкость. Отличие: отсутствие помехозащитного экрана. | КУПЭВнг(А)-FRLS: Специализированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, гибкость, огнестойкость. Отличие: усиленная изоляция жил. | КВВГЭнг(А)-FRLS: Контрольное соответствие по ГОСТ, бюджет сопоставимый. Сходство: наличие экрана, медь, FRLS. Отличие: жесткая жила 1 класса. | МКЭКШвнг(А)-FRLS: Защищенное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, огнестойкость, медь. Отличие: наличие стальной проволочной брони. | КПСнг(А)-FRLS: Сигнальное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: огнестойкий, медный. Отличие: парная скрутка, отсутствие экрана в базе. | КМВВнг(А)-FRLS: Базовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, ПВХ нг-FRLS. Отличие: однопроволочные жилы. | КУГПЭПнг(А)-FRHF: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран, огнестойкость. Отличие: полное отсутствие галогенов.
Герда-КВнг-LS | КИМнг(А)-LS: Прямое функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: управление и данные, низкое дымовыделение (LS). Отличие: заводская маркировка. | МКЭШвнг(А)-LS: Промышленное соответствие по ГОСТ, бюджет сопоставимый. Сходство: медная луженая жила, общий экран, LS-пластикат. Отличие: стандарт передачи данных. | КГВЭВнг(А)-LS: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, гибкая медь, LS. Отличие: исполнение по силовому ГОСТ 31996. | КУГВВнг(А)-LS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, гибкость, низкий дым. Отличие: отсутствие общего экрана. | КУГПЭПнг(А)-HF: Экологичное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран. Отличие: полимерная композиция без галогенов (HF вместо LS). | МКЭКШвнг(А)-LS: Бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, LS. Отличие: наличие механической защиты (стальная броня). | КВВГЭнг(А)-LS: Контрольное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медный экран, многожильность, LS. Отличие: жесткая токопроводящая жила. | КУПЭВнг(А)-LS: Монтажное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, высокая гибкость, LS. Отличие: специализированная тонкостенная изоляция. | КМВВнг(А)-LS: Сигнальное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, ПВХ нг-LS. Отличие: жесткая токопроводящая жила. | МКШвнг(А)-LS: Облегченное монтажное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, шланг ПВХ нг-LS. Отличие: отсутствие помехозащиты.
Герда-КОУ | МКЭШв: Техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная луженая жила, наличие экрана, защитный ПВХ шланг. Отличие: общепромышленный стандарт. | КИМ: Прямое функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: предназначен для систем управления и передачи сигналов. Отличие: ТУ завода-изготовителя. | КГВЭВ: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, общий экран, ПВХ. Отличие: контрольное назначение по ГОСТ 31996. | КУПЭВ: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, высокая гибкость жилы. Отличие: специализированная тонкостенная изоляция жил. | МКШв: Облегченное соответствие в шланге, бюджет ниже. Сходство: медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: отсутствие помехозащищенного экрана. | КВВГЭ: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: наличие экрана, многожильность. Отличие: жесткая жила 1 класса. | КУГВВ: Гибкое соответствие без экрана, бюджет ниже. Сходство: медь, высокая гибкость. Отличие: отсутствие помехозащиты. | КГВВ: Базовое силовое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: гибкость, медь, ПВХ. Отличие: отсутствие экрана и специальных характеристик управления. | МКЭШ: Монтажное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медная жила, экран. Отличие: отсутствие наружного защитного шланга. | КУПВ: Управленческое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, гибкая жила. Отличие: изоляция из полиэтилена.
Герда-КОУ-ТТр | КИМ: Функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: комбинированная конструкция (сигнал + питание). Отличие: стандартная оболочка без усиленного индекса «Тр». | МКЭШв: Промышленное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная луженая жила, экран, ПВХ шланг. Отличие: монтажное назначение по ГОСТ. | КГВЭВ: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, общий экран. Отличие: силовое исполнение. | КВК-В: Гражданское соответствие для видео/питания, бюджет сопоставимый. Сходство: коаксиал + жилы питания. Отличие: бытовой сегмент систем безопасности. | КУПЭВ: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, высокая гибкость. Отличие: авиационные/морские допуски. | МКШв: Облегченное соответствие в шланге, бюджет ниже. Сходство: медные жилы, защитная оболочка ПВХ. Отличие: отсутствие экрана. | КГВВ: Базовое гибкое соответствие, бюджет ниже. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: отсутствие экрана и комбинированных жил. | КУГПЭП: Экологичное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, наличие экрана. Отличие: изоляция из безгалогенных полимерных композиций. | МКЭКШв: Бронированное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, медь. Отличие: наличие проволочной брони для защиты от повреждений. | КВВГЭ: Контрольное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медный экран, многожильность. Отличие: жесткая жила 1 класса.
Герда-КПБнг-HF | ППГнг(А)-HF: Базовое силовое соответствие, бюджет ниже. Сходство: безгалогенный пластикат, негорючий. Отличие: отсутствие медного экрана и брони. | ПвПГнг(А)-HF: Улучшенное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: безгалогенный, медь. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ, нет брони. | КИМ-Бнг(А)-HF: Полное функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: экран, броня, безгалогенная оболочка. Отличие: заводская маркировка по ТУ. | МКЭКШвнг(А)-HF: Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня, отсутствие галогенов. Отличие: броня из проволок вместо лент. | ППГГЭнг(А)-HF: Экранированное соответствие без брони, бюджет ниже. Сходство: медный экран, безгалогенный. Отличие: отсутствие стальной брони. | ПвПГЭнг(А)-HF: Усиленное экранированное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, безгалогенный. Отличие: сшитый ПЭ, отсутствие брони. | ВБШвнг(А)-HF: Бронированное соответствие, бюджет ниже. Сходство: наличие стальной брони, безгалогенный. Отличие: отсутствие медного экрана. | ПвБПнг(А)-HF: Максимальное механическое соответствие, бюджет выше. Сходство: броня, отсутствие галогенов. Отличие: изоляция сшитый ПЭ, нет экрана. | КУПЭВнг(А)-HF: Профессиональное соответствие без брони, бюджет сопоставимый. Сходство: медный экран, гибкость, HF. Отличие: отсутствие брони. | АППГнг(А)-HF: Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: безгалогенная конструкция. Отличие: алюминиевая жила, нет экрана и брони.
Герда-КПКнг-FRHF | ППГнг(А)-FRHF: Базовое огнестойкое соответствие, бюджет ниже. Сходство: огнестойкий барьер, безгалогенный. Отличие: силовое назначение, нет экрана. | КИМнг(А)-FRHF: Прямое функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: видео + питание, огнестойкость, безгалогенность. Отличие: заводские ТУ. | МКЭШвнг(А)-FRHF: Техническое соответствие по ГОСТ, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличие: промышленная серия. | КУГПЭПнг(А)-FRHF: Высокое соответствие безопасности, бюджет выше. Сходство: экран, гибкая медь, FRHF свойства. Отличие: предназначено для систем автоматизации. | МКЭКШвнг(А)-FRHF: Защищенное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, огнестойкость, безгалогенный. Отличие: наличие проволочной брони. | КПСнг(А)-FRHF: Сигнальное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медный, огнестойкий, безгалогенный. Отличие: парная скрутка жил, нет экрана. | КУПЭВнг(А)-FRHF: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, высокая гибкость, FRHF. Отличие: малый диаметр за счет спец-изоляции. | ПвПГнг(А)-FRHF: Улучшенное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: огнестойкость, безгалогенность. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | ППГГЭнг(А)-FRHF: Экранированное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный экран, огнестойкий, HF. Отличие: жесткая жила 1 класса. | КВВГЭнг(А)-FRHF: Контрольное соответствие по ГОСТ, бюджет аналогичный. Сходство: наличие экрана, FRHF свойства. Отличие: предназначено для стационарной прокладки.
Герда-КПКнг-HF | КИМнг(А)-HF: Полное функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: комбинированный (видео+питание), безгалогенная оболочка. Отличие: ТУ конкретного завода. | МКЭШвнг(А)-HF: Техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: медная луженая жила, экран, безгалогенный полимер. Отличие: промышленная серия для систем управления. | КУГПЭПнг(А)-HF: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, общий экран, HF. Отличие: предназначено для систем автоматизации и датчиков. | ППГГЭнг(А)-HF: Силовое экранированное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: наличие экрана, материалы HF. Отличие: отсутствие коаксиального элемента. | КУПЭВнг(А)-HF: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, высокая гибкость, HF. Отличие: усиленная изоляция жил для спецтехники. | КВК-Пнг(А)-HF: Прямое конструктивное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: коаксиал + жилы питания, материалы HF. Отличие: общестроительный сегмент. | МКЭКШвнг(А)-HF: Защищенное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, медь, HF. Отличие: наличие брони из стальных проволок. | КПСнг(А)-HF: Сигнальное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медная жила, безгалогенный пластикат. Отличие: парная скрутка, нет экрана и коаксиала. | ПвПГнг(А)-HF: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: безгалогенный, медь. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ, нет экрана. | КУППнг(А)-HF: Управленческое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, ПЭ-оболочка HF. Отличие: многожильная скрутка без коаксиала.
Герда-КПнг-HF | ППГнг(А)-HF: Прямое соответствие по ГОСТ 31996, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, безгалогенная композиция, негорючий. Отличие: общепромышленный стандарт. | МКШвнг(А)-HF: Монтажное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, оболочка HF, негорючесть. Отличие: монтажное назначение по ГОСТ 10348. | КИМнг(А)-HF: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: передача сигналов управления, безгалогенный. Отличие: заводские ТУ. | ПвПГнг(А)-HF: Улучшенное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, HF. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ (выше токовая нагрузка). | КУГППнг(А)-HF: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, полимер HF. Отличие: повышенный класс гибкости жилы. | КВВГнг(А)-HF: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный медный, негорючий, HF. Отличие: жесткая жила 1 класса. | АППГнг(А)-HF: Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: безгалогенная конструкция. Отличие: алюминиевая токопроводящая жила. | ППГГЭнг(А)-HF: Экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, HF. Отличие: наличие общего медного экрана. | КУППнг(А)-HF: Управленческое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, ПЭ-материалы HF. Отличие: специализированная скрутка жил. | ПвПГнг(А)-FRHF: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: безгалогенный, медь. Отличие: сохраняет работоспособность при пожаре.
Герда-КПнг-FRHF | ППГнг(А)-FRHF: Прямое соответствие по ГОСТ 31996, бюджет аналогичный. Сходство: огнестойкий барьер (слюда), безгалогенный полимер. Отличие: силовое назначение. | КИМнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: управление и сигнализация, огнестойкость, HF. Отличие: ТУ конкретного завода. | МКШвнг(А)-FRHF: Монтажное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, огнестойкий, безгалогенный. Отличие: монтажное исполнение по ГОСТ 10348. | КУГППнг(А)-FRHF: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, FRHF свойства. Отличие: повышенная гибкость для подвижного монтажа. | КВВГнг(А)-FRHF: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, огнестойкий, HF. Отличие: жила 1 класса (жесткая). | ПвПГнг(А)-FRHF: Усиленное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: FRHF. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ (стойкость к перегрузкам). | КПСнг(А)-FRHF: Сигнальное соответствие, бюджет ниже. Сходство: огнестойкий, медь, HF. Отличие: парная скрутка жил (TP). | КУППнг(А)-FRHF: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, FRHF-композиция. Отличие: специализированная тонкостенная изоляция. | ППГГЭнг(А)-FRHF: Экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, FRHF. Отличие: наличие общего медного экрана. | АПвПГнг(А)-FRHF: Экономичное огнестойкое соответствие, бюджет ниже. Сходство: FRHF свойства. Отличие: алюминиевая жила.
Герда-КПсКнг-FRHF | МКЭКШвнг(А)-FRHF: Полное техническое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, броня из проволок (К), экран, огнестойкость, без галогенов. Отличие: промышленный ГОСТ. | КУГПЭКнг(А)-FRHF: Гибкое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: проволочная броня, экран, FRHF материалы. Отличие: повышенный класс гибкости жилы. | КГВЭКнг(А)-FRHF: Силовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, экран под броней, проволочная броня, FRHF. Отличие: назначение по ГОСТ 31996. | КИМ-Кнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: комбинированный/контрольный, броня проволоками, экран, FRHF. Отличие: ТУ завода. | КПвЭКнг(А)-FRHF: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, проволочная броня, огнестойкость. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КУПЭКнг(А)-FRHF: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: проволочная броня, экран, медь, FRHF. Отличие: авиационные/морские допуски. | КВВГЭКнг(А)-FRHF: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: проволочная броня, экран, огнестойкость. Отличие: жесткая жила 1 класса. | ППГГЭКнг(А)-FRHF: Энергетическое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня из оцинкованных проволок, FRHF. Отличие: силовое исполнение. | МКЭКШнг(А)-FRHF: Монтажное соответствие, бюджет ниже. Сходство: экран, проволочная броня, медь. Отличие: отсутствие защитного шланга поверх брони. | КПсКнг(А)-FRHF (ГОСТ): Базовое соответствие по ГОСТ, бюджет сопоставимый. Сходство: конструкция и материалы идентичны. Отличие: общепромышленная маркировка.
Герда-КПсКнг-FRLS | МКЭКШвнг(А)-FRLS: Полное техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, проволочная броня, медная жила, огнестойкость, низкий дым. Отличие: ГОСТ 10348. | КУГВЭКнг(А)-FRLS: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: проволочная броня, экран, FRLS композиция. Отличие: высокая гибкость для монтажа. | КВВГЭКнг(А)-FRLS: Контрольное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, экран под броней, стальные проволоки, огнестойкий ПВХ. Отличие: жила 1 класса. | КИМ-Кнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: видео/управление, экран, проволочная броня, FRLS. Отличие: заводские ТУ. | ВВГЭКШвнг(А)-FRLS: Силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран, броня (К), негорючий ПВХ-LS. Отличие: силовое назначение. | КУПЭКнг(А)-FRLS: Специализированное соответствие, бюджет выше. Сходство: проволочная броня, экран, медь, FRLS. Отличие: усиленная изоляция жил. | КГВЭКнг(А)-FRLS: Экранированное гибкое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: проволочная броня, экран, нг-FRLS. Отличие: исполнение по ТУ для гибких кабелей. | МКЭКШнг(А)-FRLS: Облегченное соответствие, бюджет ниже. Сходство: экран, проволочная броня, медь. Отличие: отсутствие наружного защитного шланга. | ПвВГЭКШвнг(А)-FRLS: Премиальное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня, огнестойкость. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | АКВБбШвнг(А)-FRLS: Экономичное соответствие (условное), бюджет значительно ниже. Сходство: броня, огнестойкость. Отличие: алюминий, нет экрана, ленточная броня.
Герда-КПсКнг-HF | МКЭКШвнг(А)-HF: Полное техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, экран, броня из проволок, безгалогенный полимер. Отличие: промышленная серия. | КУГПЭКнг(А)-HF: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: проволочная броня, экран, HF материалы. Отличие: повышенный класс гибкости. | КИМ-Кнг(А)-HF: Функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: комбинированный/управление, экран, проволочная броня, HF. Отличие: ТУ производителя. | КГВЭКнг(А)-HF: Силовое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, экран под броней, проволоки, без галогенов. Отличие: ГОСТ 31996. | ППГГЭКнг(А)-HF: Энергетическое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран, броня из оцинкованных проволок, HF композиция. Отличие: силовое исполнение. | КУПЭКнг(А)-HF: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: проволочная броня, экран, медь, HF. Отличие: специализированные допуски. | КВВГЭКнг(А)-HF: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: проволочная броня, экран, материалы HF. Отличие: жесткая жила. | ПвПГЭКнг(А)-HF: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, проволочная броня, HF. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | МКЭКШнг(А)-HF: Монтажное соответствие, бюджет ниже. Сходство: экран, проволочная броня, медь. Отличие: отсутствие защитного шланга поверх брони. | КУППЭКнг(А)-HF: Управленческое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, экран, проволочная броня, без галогенов. Отличие: специализированная скрутка.
Герда-КПсКнг-LS | МКЭКШвнг(А)-LS: Полное техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, экран, броня из проволок (К), низкий дым (LS). Отличие: ГОСТ 10348. | КИМ-Кнг(А)-LS: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: комбинированный/контрольный, проволочная броня, экран, LS. Отличие: ТУ завода. | КГВЭКнг(А)-LS: Гибкое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, экран под броней, проволочная броня, LS. Отличие: назначение по ГОСТ 31996. | КУГПЭКнг(А)-LS: Улучшенное гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: проволочная броня, экран, LS материалы. Отличие: повышенный класс гибкости жилы. | КВВГЭКнг(А)-LS: Контрольное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: проволочная броня, экран, медная жила, LS. Отличие: жесткая жила 1 класса. | ВВГЭКШвнг(А)-LS: Силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран, броня (К), негорючий ПВХ-LS. Отличие: силовое назначение. | КУПЭКнг(А)-LS: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: проволочная броня, экран, медь, LS. Отличие: авиационные/морские допуски. | ПвВГЭКШвнг(А)-LS: Премиальное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, броня, низкий дым. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | МКЭКШнг(А)-LS: Монтажное соответствие, бюджет ниже. Сходство: экран, проволочная броня, медь. Отличие: отсутствие защитного шланга поверх брони. | КПсКнг(А)-LS (ГОСТ): Базовое соответствие по ГОСТ, бюджет сопоставимый. Сходство: конструкция и материалы идентичны. Отличие: общепромышленная маркировка.
Герда-КПснг-FRHF | ППГнг(А)-FRHF: Прямое соответствие по ГОСТ 31996, бюджет аналогичный. Сходство: огнестойкий барьер (слюда), безгалогенный полимер (HF). Отличие: силовое назначение. | КИМнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: управление и сигнализация, огнестойкость, HF. Отличие: ТУ конкретного завода. | МКШвнг(А)-FRHF: Монтажное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, огнестойкий, безгалогенный. Отличие: монтажное исполнение по ГОСТ 10348. | КУГППнг(А)-FRHF: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, FRHF свойства. Отличие: повышенная гибкость для подвижного монтажа. | КВВГнг(А)-FRHF: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, огнестойкий, HF. Отличие: жила 1 класса (жесткая). | ПвПГнг(А)-FRHF: Усиленное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: FRHF. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ (стойкость к перегрузкам). | КПСнг(А)-FRHF: Сигнальное соответствие, бюджет ниже. Сходство: огнестойкий, медь, HF. Отличие: парная скрутка жил (TP), нет общего экрана. | КУППнг(А)-FRHF: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, FRHF-композиция. Отличие: специализированная тонкостенная изоляция. | ППГГЭнг(А)-FRHF: Экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран, FRHF. Отличие: наличие общего медного экрана. | АПвПГнг(А)-FRHF: Экономичное огнестойкое соответствие, бюджет ниже. Сходство: FRHF свойства. Отличие: алюминиевая жила.
Герда-КПснг-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS: Прямое соответствие по ГОСТ 31996, бюджет аналогичный. Сходство: огнестойкий барьер, медная жила, низкий дым (LS). Отличие: общепромышленное применение. | КИМнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: управление и передача сигналов, огнестойкость, LS. Отличие: ТУ завода. | МКШвнг(А)-FRLS: Монтажное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, огнестойкий, низкое дымовыделение. Отличие: монтажное назначение по ГОСТ 10348. | КУГВВнг(А)-FRLS: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, FRLS свойства. Отличие: высокая гибкость жилы. | КВВГнг(А)-FRLS: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, огнестойкий, LS. Отличие: жесткая жила 1 класса. | ПвВнг(А)-FRLS: Улучшенное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: FRLS. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КПСнг(А)-FRLS: Сигнальное соответствие, бюджет ниже. Сходство: огнестойкий, медь, LS. Отличие: парная скрутка жил. | КУПВнг(А)-FRLS: Управленческое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, FRLS-пластикат. Отличие: специализированная изоляция жил. | ВВГзнг(А)-FRLS: Заполненное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, FRLS. Отличие: наличие внутреннего заполнения промежутков. | АВВГнг(А)-FRLS: Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: огнестойкость, LS. Отличие: алюминиевая токопроводящая жила.
Герда-КПснг-HF | ППГнг(А)-HF: Прямое соответствие по ГОСТ 31996, бюджет аналогичный. Сходство: медь, безгалогенная композиция (HF), негорючий. Отличие: общепромышленное назначение. | МКШвнг(А)-HF: Монтажное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, оболочка HF, негорючесть. Отличие: исполнение по ГОСТ 10348. | КИМнг(А)-HF: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: передача сигналов управления, отсутствие галогенов. Отличие: заводские ТУ. | ПвПГнг(А)-HF: Улучшенное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, HF-состав. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | КУГППнг(А)-HF: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, полимер HF. Отличие: повышенный класс гибкости жилы. | КВВГнг(А)-HF: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный медный, негорючий, HF. Отличие: жесткая жила 1 класса. | АППГнг(А)-HF: Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: безгалогенная конструкция. Отличие: алюминиевая жила. | ППГГЭнг(А)-HF: Экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, HF. Отличие: наличие общего медного экрана. | КУППнг(А)-HF: Управленческое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, ПЭ-материалы HF. Отличие: специализированная скрутка жил. | ПвПГнг(А)-FRHF: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: безгалогенный, медь. Отличие: сохраняет работоспособность при пожаре.
Герда-КПснг-LS | ВВГнг(А)-LS: Прямое соответствие по ГОСТ 31996, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, негорючий ПВХ, низкий дым (LS). Отличие: общепромышленный стандарт. | МКШвнг(А)-LS: Монтажное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, оболочка LS, негорючесть. Отличие: исполнение по ГОСТ 10348. | КИМнг(А)-LS: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: передача сигналов управления, низкое дымовыделение. Отличие: заводские ТУ. | ПвВнг(А)-LS: Улучшенное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, LS-состав. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | КУГВВнг(А)-LS: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, пластикат LS. Отличие: повышенный класс гибкости жилы. | КВВГнг(А)-LS: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный медный, негорючий, LS. Отличие: жесткая жила 1 класса. | АВВГнг(А)-LS: Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: конструкция LS. Отличие: алюминиевая жила. | ВВГЭнг(А)-LS: Экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, LS. Отличие: наличие общего медного экрана. | КУПВнг(А)-LS: Управленческое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, ПВХ-материалы LS. Отличие: специализированная скрутка жил. | ВВГнг(А)-FRLS: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: низкий дым, медь. Отличие: сохраняет работоспособность при пожаре.
Герда-КСднг-FRHF | ППГнг(А)-FRHF: Прямое соответствие по ГОСТ 31996, бюджет аналогичный. Сходство: огнестойкий барьер (слюда), безгалогенный полимер (HF). Отличие: силовое назначение. | КИМнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: управление и сигнализация, огнестойкость, HF. Отличие: ТУ конкретного завода. | МКШвнг(А)-FRHF: Монтажное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, огнестойкий, безгалогенный. Отличие: монтажное исполнение по ГОСТ 10348. | КУГППнг(А)-FRHF: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, FRHF свойства. Отличие: повышенная гибкость для подвижного монтажа. | КВВГнг(А)-FRHF: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, огнестойкий, HF. Отличие: жила 1 класса (жесткая). | ПвПГнг(А)-FRHF: Усиленное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: FRHF. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | КПСнг(А)-FRHF: Сигнальное соответствие, бюджет ниже. Сходство: огнестойкий, медь, HF. Отличие: парная скрутка жил. | КУППнг(А)-FRHF: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, FRHF-композиция. Отличие: специализированная тонкостенная изоляция. | ППГГЭнг(А)-FRHF: Экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, экран, FRHF. Отличие: наличие общего медного экрана. | АПвПГнг(А)-FRHF: Экономичное огнестойкое соответствие, бюджет ниже. Сходство: FRHF свойства. Отличие: алюминиевая жила.
Герда-КСднг-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS: Полное соответствие по ГОСТ 31996, бюджет аналогичный. Сходство: огнестойкий барьер, медная жила, низкое дымовыделение. Отличие: общепромышленное применение. | КИМнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: передача сигналов и питания, огнестойкость 180 мин. Отличие: ТУ конкретного завода. | МКШвнг(А)-FRLS: Монтажное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, ПВХ-LS, огнестойкость. Отличие: монтажное исполнение по ГОСТ 10348. | КУГВВнг(А)-FRLS: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, негорючий, огнестойкий. Отличие: повышенный класс гибкости жилы. | КВВГнг(А)-FRLS: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, огнестойкий ПВХ. Отличие: жесткая жила 1 класса. | ПвВнг(А)-FRLS: Улучшенное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: FRLS свойства. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КПСнг(А)-FRLS: Сигнальное соответствие, бюджет ниже. Сходство: огнестойкий, медь, LS. Отличие: парная скрутка жил (TP). | КУПВнг(А)-FRLS: Управленческое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, FRLS пластикат. Отличие: специализированная изоляция жил. | ВВГзнг(А)-FRLS: Заполненное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, FRLS. Отличие: наличие внутреннего заполнения промежутков. | АВВГнг(А)-FRLS: Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: огнестойкость, LS. Отличие: алюминиевая токопроводящая жила.
Герда-КСднг-HF | ППГнг(А)-HF: Прямое соответствие по ГОСТ 31996, бюджет аналогичный. Сходство: медь, безгалогенная композиция, негорючий. Отличие: общепромышленный стандарт. | МКШвнг(А)-HF: Монтажное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, оболочка HF, негорючесть. Отличие: исполнение по ГОСТ 10348. | КИМнг(А)-HF: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: передача сигналов управления, отсутствие галогенов. Отличие: заводские ТУ. | ПвПГнг(А)-HF: Улучшенное силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, HF-состав. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ. | КУГППнг(А)-HF: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: многопроволочная медь, полимер HF. Отличие: повышенный класс гибкости жилы. | КВВГнг(А)-HF: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный медный, негорючий, HF. Отличие: жесткая жила 1 класса. | АППГнг(А)-HF: Экономичное соответствие, бюджет значительно ниже. Сходство: безгалогенная конструкция. Отличие: алюминиевая жила. | ППГГЭнг(А)-HF: Экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медь, HF. Отличие: наличие общего медного экрана. | КУППнг(А)-HF: Управленческое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медный, ПЭ-материалы HF. Отличие: специализированная скрутка жил. | ПвПГнг(А)-FRHF: Огнестойкое соответствие, бюджет выше. Сходство: безгалогенный, медь. Отличие: сохраняет работоспособность при пожаре.
Герда-КСдПсЭнг-FRLS | ВВГЭнг(А)-FRLS: Полное техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: огнестойкий, экран, ПВХ-LS, медная жила. Отличие: промышленная серия по ГОСТ 31996. | КИМ-Энг(А)-FRLS: Функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: наличие экрана, огнестойкость, передача данных. Отличие: ТУ завода. | МКЭШвнг(А)-FRLS: Монтажное экранированное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медь, экран, огнестойкость, LS. Отличие: ГОСТ 10348. | КГВЭВнг(А)-FRLS: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, многопроволочная медь, огнестойкость. Отличие: высокая гибкость. | КВВГЭнг(А)-FRLS: Контрольное экранированное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, экран, FRLS. Отличие: жесткая жила. | ПвВГЭнг(А)-FRLS: Усиленное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, огнестойкость. Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена. | КПСЭнг(А)-FRLS: Сигнальное экранированное соответствие, бюджет ниже. Сходство: огнестойкий, экран, медь. Отличие: парная скрутка (витая пара). | КУПЭВнг(А)-FRLS: Профессиональное экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, FRLS. Отличие: тонкостенная изоляция жил. | МКЭКШвнг(А)-FRLS: Бронированное экранированное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, огнестойкость. Отличие: наличие стальной брони. | ППГГЭнг(А)-FRHF: Безгалогенное экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, огнестойкость. Отличие: полное отсутствие галогенов.
Герда-КСдПсЭнг-LS | МКЭШвнг(А)-LS: Техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная луженая жила, общий экран, оболочка ПВХ-LS. Отличие: промышленный стандарт по ГОСТ 10348. | КИМ-Энг(А)-LS: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: наличие экрана, медь, низкое дымовыделение. Отличие: ТУ конкретного завода. | ВВГЭнг(А)-LS: Силовое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, общий экран, ПВХ-LS. Отличие: исполнение по ГОСТ 31996. | КГВЭВнг(А)-LS: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, многопроволочная медь, LS. Отличие: повышенный класс гибкости жилы. | КВВГЭнг(А)-LS: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, экран, негорючий LS. Отличие: жесткая жила 1 класса. | КУПЭВнг(А)-LS: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, гибкость. Отличие: специализированная тонкостенная изоляция жил. | КПСЭнг(А)-LS: Сигнальное экранированное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, экран, LS. Отличие: парная скрутка жил (TP). | ПвВГЭнг(А)-LS: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | МКЭКШвнг(А)-LS: Защищенное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, медь. Отличие: наличие стальной проволочной брони. | КУПВнг(А)-LS: Управленческое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, LS-пластикат. Отличие: отсутствие общего экрана.
Герда-КСдПЭнг-FRHF | ППГГЭнг(А)-FRHF: Техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, экран, огнестойкий барьер, без галогенов. Отличие: промышленная серия по ГОСТ 31996. | КИМ-Энг(А)-FRHF: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, медь, FRHF свойства. Отличие: заводские ТУ. | МКЭШвнг(А)-FRHF: Монтажное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличие: ГОСТ 10348. | КУГПЭПнг(А)-FRHF: Гибкое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, FRHF материалы. Отличие: высокая гибкость жилы. | КВВГЭнг(А)-FRHF: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, экран, FRHF. Отличие: жесткая жила. | ПвПГЭнг(А)-FRHF: Усиленное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, огнестойкость. Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена. | КПСЭнг(А)-FRHF: Сигнальное соответствие, бюджет ниже. Сходство: экран, медь, FRHF. Отличие: парная скрутка жил. | КУПЭВнг(А)-FRHF: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, FRHF. Отличие: тонкостенная изоляция жил. | МКЭКШвнг(А)-FRHF: Бронированное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, огнестойкость, без галогенов. Отличие: стальная проволочная броня. | КПвЭКнг(А)-FRHF: Улучшенное бронированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, FRHF. Отличие: наличие брони и сшитого ПЭ.
Герда-КСдПЭнг-HF | ППГГЭнг(А)-HF: Прямое техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, экран, безгалогенный полимер. Отличие: общепромышленный стандарт ГОСТ 31996. | КИМ-Энг(А)-HF: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: наличие экрана, медь, отсутствие галогенов. Отличие: ТУ производителя. | МКЭШвнг(А)-HF: Монтажное экранированное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, медь, HF-пластикат. Отличие: ГОСТ 10348. | КУГПЭПнг(А)-HF: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, многопроволочная медь, HF. Отличие: высокая гибкость. | КВВГЭнг(А)-HF: Контрольное экранированное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, экран, HF. Отличие: жесткая жила. | ПвПГЭнг(А)-HF: Усиленное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, HF композиция. Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена. | КПСЭнг(А)-HF: Сигнальное экранированное соответствие, бюджет ниже. Сходство: экран, медь, HF. Отличие: парная скрутка. | КУПЭВнг(А)-HF: Профессиональное экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, HF. Отличие: специализированная изоляция жил. | МКЭКШвнг(А)-HF: Бронированное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, отсутствие галогенов. Отличие: наличие стальной проволочной брони. | КУППЭнг(А)-HF: Управленческое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, медь, HF. Отличие: специализированная скрутка жил.
Герда-КСдТЭнг | МКЭШвнг(А): Техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная луженая жила, общий экран, ПВХ-нг. Отличие: промышленная серия по ГОСТ 10348. | КИМ-Энг(А): Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: наличие экрана, медь, негорючая оболочка. Отличие: заводские ТУ. | ВВГЭнг(А): Силовое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, общий экран, ПВХ нг. Отличие: исполнение по ГОСТ 31996. | КГВЭВнг(А): Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, многопроволочная медь, нг. Отличие: повышенный класс гибкости жилы. | КВВГЭнг(А): Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, экран, негорючий ПВХ. Отличие: жесткая жила 1 класса. | КУПЭВнг(А): Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, медь, гибкость. Отличие: специализированная тонкостенная изоляция жил. | КПСЭнг(А): Сигнальное экранированное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, экран, нг. Отличие: парная скрутка жил (витая пара). | ПвВГЭнг(А): Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | МКЭКШвнг(А): Защищенное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, медь. Отличие: наличие стальной проволочной брони. | КУПВнг(А): Управленческое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, ПВХ-нг. Отличие: отсутствие общего экрана.
Герда-КСдТЭнг-FR | ВВГЭнг(А)-FRLS: Полное техническое соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: медная жила, экран, огнестойкий барьер (слюда). Отличие: промышленная серия по ГОСТ 31996. | КИМ-Энг(А)-FRLS: Функциональное соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: экран, медь, огнестойкость 180 мин. Отличие: ТУ конкретного завода. | МКЭШвнг(А)-FRLS: Монтажное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: экран, медь, огнестойкий ПВХ. Отличие: ГОСТ 10348. | КГВЭВнг(А)-FRLS: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, многопроволочная медь, огнестойкость. Отличие: высокая гибкость. | КВВГЭнг(А)-FRLS: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, экран, FRLS. Отличие: жесткая жила. | ПвВГЭнг(А)-FRLS: Усиленное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, огнестойкость. Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена. | КПСЭнг(А)-FRLS: Сигнальное соответствие, бюджет ниже. Сходство: экран, медь, FRLS. Отличие: парная скрутка (TP). | КУПЭВнг(А)-FRLS: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, FRLS. Отличие: тонкостенная изоляция жил. | МКЭКШвнг(А)-FRLS: Бронированное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, огнестойкость. Отличие: стальная проволочная броня. | ППГГЭнг(А)-FRHF: Безгалогенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, огнестойкость. Отличие: полное отсутствие галогенов.
Герда-КСдЭлТнг | МКЭШвнг(А): Техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная жила, общий экран, ПВХ-нг. Отличие: промышленный стандарт передачи данных. | КИМ-Энг(А): Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: наличие экрана, медь, негорючая оболочка. Отличие: заводские ТУ. | КГВЭВнг(А): Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, многопроволочная медь, нг. Отличие: повышенный класс гибкости жилы. | КУГВЭВнг(А): Повышенная гибкость, бюджет выше. Сходство: медь, экран, ПВХ нг. Отличие: специальная конструкция жил для подвижного монтажа. | КВВГЭнг(А): Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, экран, негорючий ПВХ. Отличие: жесткая жила 1 класса. | КУПЭВнг(А): Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, медь, высокая гибкость. Отличие: авиационные/морские допуски. | КПСЭнг(А): Сигнальное экранированное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, экран, нг. Отличие: парная скрутка (TP). | ПвВГЭнг(А): Силовое соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | МКЭКШвнг(А): Бронированное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, медь. Отличие: наличие проволочной брони. | КУПВнг(А): Управленческое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, ПВХ-нг. Отличие: отсутствие общего экрана.
Герда-КСдЭПснг-LS | МКЭШвнг(А)-LS: Техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная луженая жила, общий экран, оболочка ПВХ-LS. Отличие: промышленный стандарт по ГОСТ 10348. | КИМ-Энг(А)-LS: Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: наличие экрана, медь, низкое дымовыделение. Отличие: ТУ конкретного завода. | ВВГЭнг(А)-LS: Силовое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, общий экран, ПВХ-LS. Отличие: исполнение по ГОСТ 31996. | КГВЭВнг(А)-LS: Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, многопроволочная медь, LS. Отличие: повышенный класс гибкости жилы. | КВВГЭнг(А)-LS: Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, экран, негорючий LS. Отличие: жесткая жила 1 класса. | КУПЭВнг(А)-LS: Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь, гибкость. Отличие: специализированная тонкостенная изоляция жил. | КПСЭнг(А)-LS: Сигнальное экранированное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, экран, LS. Отличие: парная скрутка жил (витая пара). | ПвВГЭнг(А)-LS: Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | МКЭКШвнг(А)-LS: Защищенное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, медь. Отличие: наличие стальной проволочной брони. | КУПВнг(А)-LS: Управленческое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, LS-пластикат. Отличие: отсутствие общего экрана.
Герда-КСдЭТнг | МКЭШвнг(А): Техническое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медная луженая жила, общий экран, ПВХ-нг. Отличие: промышленная серия по ГОСТ 10348. | КИМ-Энг(А): Функциональное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: наличие экрана, медь, негорючая оболочка. Отличие: заводские ТУ. | ВВГЭнг(А): Силовое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: медная жила, общий экран, ПВХ нг. Отличие: исполнение по ГОСТ 31996. | КГВЭВнг(А): Гибкое экранированное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, многопроволочная медь, нг. Отличие: повышенный класс гибкости жилы. | КВВГЭнг(А): Контрольное соответствие, бюджет сопоставимый. Сходство: многожильный, экран, негорючий ПВХ. Отличие: жесткая жила 1 класса. | КУПЭВнг(А): Профессиональное соответствие, бюджет выше. Сходство: медный экран, медь, гибкость. Отличие: специализированная тонкостенная изоляция жил. | КПСЭнг(А): Сигнальное экранированное соответствие, бюджет ниже. Сходство: медь, экран, нг. Отличие: парная скрутка жил (витая пара). | ПвВГЭнг(А): Улучшенное соответствие, бюджет выше. Сходство: экран, медь. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | МКЭКШвнг(А): Защищенное соответствие, бюджет значительно выше. Сходство: экран, медь. Отличие: наличие стальной проволочной брони. | КУПВнг(А): Управленческое соответствие, бюджет аналогичный. Сходство: медь, ПВХ-нг. Отличие: отсутствие общего экрана.
ЗКАБп | ЗКАВ (Для зоновой связи; бюджет ниже; сходство: звездная четверка; отличие: оболочка из ПВХ пластиката) | ЗКАПп (Для прокладки в грунт; бюджет равный; сходство: ПЭ изоляция жилы; отличие: отсутствие стальной брони) | ЗКАКп (Для речных переходов; бюджет выше; сходство: высокочастотный; отличие: броня из круглых стальных проволок) | ЗКАБпм (Модернизированный; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: повышенная герметичность защитных покровов) | ЗКПБ (Универсальный зоновый; бюджет равный; сходство: ленточная броня; отличие: шаг скрутки и емкость) | ЗКП (Линейный кабель; бюджет ниже; сходство: материал жил и изоляции; отличие: отсутствие механической защиты) | ЗКВ (Внутриузловой; бюджет ниже; сходство: тип скрутки; отличие: отсутствие брони и ПЭ оболочки) | МКСБ (Магистральный высокочастотный; бюджет выше; сходство: стальные ленты; отличие: кордельно-полистирольная изоляция) | МКСГ (Голый магистральный; бюджет ниже; сходство: электрические параметры; отличие: отсутствие бронепокрова) | КСПЗП (Межстанционная связь; бюджет ниже; сходство: ПЭ оболочка; отличие: меньшее сечение жил)
ЗКАБпз | ЗКАБп (Без гидрофоба; бюджет ниже; сходство: броня и жилы; отличие: отсутствие внутризаполнителя) | ЗКПЗБ (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: гидрофобное заполнение; отличие: нормативные допуски по затуханию) | ЗКАКпз (Для болотистых почв; бюджет выше; сходство: влагозащищенность; отличие: проволочная броня вместо ленточной) | ЗКАПпз (Бесброневой с гелем; бюджет ниже; сходство: наличие гидрофоба; отличие: низкая стойкость к грызунам) | КСПЗПБ (Бюджетный вариант; бюджет ниже; сходство: броня и заполнение; отличие: волновое сопротивление 120 Ом) | МКСБз (Высокочастотный магистральный; бюджет выше; сходство: гидрофоб; отличие: кордельная изоляция) | ЗКВз (Для кабельной канализации; бюджет ниже; сходство: заполнение; отличие: ПВХ оболочка, нет защиты от ударов) | ЗКАБпм (Усиленный герметичный; бюджет равный; сходство: 4 жилы; отличие: отсутствие гидрофобного геля) | ЗКАВз (ГОСТ аналог; бюджет ниже; сходство: заполнитель; отличие: материал внешней защиты) | ЗКПЗ (Прокладочный; бюджет ниже; сходство: влагозащита; отличие: отсутствие стальных лент)
ЗКАБпм | ЗКАБп (Стандартная серия; бюджет ниже; сходство: стальные ленты; отличие: стандартная оболочка без модификаций) | ЗКАКпм (Для сложных условий; бюджет выше; сходство: упрочненный; отличие: броня из круглой проволоки) | ЗКАВ (Для коллекторов; бюджет ниже; сходство: 4 жилы; отличие: ПВХ материал, нет брони) | ЗКПБ (Зоновый усиленный; бюджет равный; сходство: ленточная броня; отличие: предельные частоты передачи) | МКСБ (Магистральный; бюджет выше; сходство: механическая защита; отличие: тип диэлектрика жил) | ЗКАПп (Облегченный; бюджет ниже; сходство: четверка; отличие: нет стальной защиты) | ЗКАБпз (С заполнением; бюджет выше; сходство: бронеленты; отличие: наличие гидрофобного состава) | КСПЗПБ (Сельский кабель; бюджет ниже; сходство: наличие брони; отличие: емкость четверки выше) | ЗКАВБ (Пожаробезопасный; бюджет равный; сходство: бронирование; отличие: ПВХ оболочка не поддерживает горение) | ЗКБ (Классическая броня; бюджет равный; сходство: назначение; отличие: марка полиэтилена)
ЗКАБпШп | ЗКАБп (Без шланга; бюджет ниже; сходство: броня; отличие: открытые стальные ленты под битумом) | ЗКАКпШп (Для пересечения рек; бюджет выше; сходство: защитный шланг; отличие: проволочная броня) | ЗКПБШп (Аналог по ГОСТ; бюджет равный; сходство: герметичный шланг; отличие: геометрические размеры четверки) | ЗКАБпзШп (Герметичный с гелем; бюджет выше; сходство: двойной ПЭ слой; отличие: наличие гидрофоба) | МКСБШп (Связной магистральный; бюджет выше; сходство: конструкция шланга; отличие: бумажно-кордельная изоляция) | КСПЗПБ (Упрощенная связь; бюджет ниже; сходство: бронеленты; отличие: толщина внешнего ПЭ) | ЗКАВБ (Для метро и тоннелей; бюджет ниже; сходство: бронирование; отличие: ПВХ шланг вместо ПЭ) | ЗКВБ (Внутренний; бюджет ниже; сходство: наличие лент; отличие: отсутствие внешнего полиэтиленового слоя) | ЗКАПпШп (Безброневой; бюджет ниже; сходство: ПЭ оболочка; отличие: отсутствует механическая броня) | ЗКАК (Для прокладки в воду; бюджет выше; сходство: высокочастотный; отличие: отсутствие защитного шланга типа Шп)
ЗКАБпШпз | ЗКПЗБШп (Полное соответствие; бюджет равный; сходство: гидрофоб, броня, шланг; отличие: ТУ завода) | МКСБзпШп (Магистральный аналог; бюджет выше; сходство: герметизация и броня; отличие: кордельная изоляция жил) | ЗКАКпШпз (Усиленная замена; бюджет выше; сходство: гидрофоб и шланг; отличие: проволочная броня вместо лент) | КСПЗПБзШп (Упрощенная замена; бюджет ниже; сходство: броня и заполнение; отличие: меньший диаметр жил) | ЗКАБпз (Упрощение без шланга; бюджет ниже; сходство: заполнитель и ленты; отличие: отсутствие внешнего ПЭ шланга) | ЗКАВБзШв (Для зданий/тоннелей; бюджет равный; сходство: гидрофоб; отличие: материал шланга ПВХ вместо ПЭ) | ЗКБЗп (Для связи; бюджет ниже; сходство: заполнение; отличие: отсутствует внешний защитный шланг поверх брони) | МКСКзпШп (Для речных переходов; бюджет выше; сходство: гидрофоб и шланг; отличие: круглая проволока в броне) | ЗКАБпШп (Без заполнения; бюджет ниже; сходство: конструкция покровов; отличие: отсутствие гидрофобного геля) | ЗКПЗШп (Без брони; бюджет ниже; сходство: гидрофоб и шланг; отличие: отсутствие стальных лент)
ЗКАБпШпм | ЗКПБШп (ГОСТ аналог; бюджет равный; сходство: ленточная броня и шланг; отличие: стандартная герметичность оболочки) | ЗКАБпШп (Базовая версия; бюджет ниже; сходство: защитные покровы; отличие: отсутствие индекса модернизации "м") | ЗКАКпШпм (Усиленный; бюджет выше; сходство: шланг и модификация; отличие: проволочная броня) | МКСБШп (Высокочастотный; бюджет выше; сходство: стальные ленты и ПЭ шланг; отличие: тип диэлектрика) | ЗКАБпШпз (С заполнением; бюджет выше; сходство: структура покровов; отличие: наличие гидрофобного геля) | КСПЗПБШп (Сельский аналог; бюджет ниже; сходство: ленты и шланг; отличие: волновое сопротивление четверки) | ЗКАВБШв (Пожаробезопасный; бюджет равный; сходство: 4 жилы и броня; отличие: ПВХ оболочка и шланг) | МКСГШп (Без брони; бюджет ниже; сходство: внешний шланг; отличие: отсутствие стальных лент под шлангом) | ЗКБ (Без шланга; бюджет ниже; сходство: бронированная четверка; отличие: отсутствие внешней ПЭ защиты) | ЗКАПпШп (Без брони; бюджет ниже; сходство: ПЭ изоляция и шланг; отличие: нет механической защиты лентами)
ЗКАКпШп | ЗКПкПШп (Отраслевой аналог; бюджет равный; сходство: проволочная броня и шланг; отличие: шаг скрутки жил) | ЗКАКпШпз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: круглая проволока; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | МКСКШп (Магистральный; бюджет выше; сходство: проволочная броня и шланг; отличие: кордельно-полистирольная изоляция) | ЗКАКп (Без шланга; бюджет ниже; сходство: проволочное бронирование; отличие: отсутствие внешнего ПЭ шланга) | ЗКАБпШп (Ленточный аналог; бюджет ниже; сходство: шланг и четверка; отличие: ленточная броня вместо проволочной) | КСПКпШп (Упрощенная связь; бюджет ниже; сходство: круглая проволока; отличие: характеристики затухания) | ЗКАВКШв (Для коллекторов; бюджет равный; сходство: тип брони; отличие: ПВХ шланг вместо полиэтиленового) | ЗКК (Для прокладки в воду; бюджет ниже; сходство: круглая проволока; отличие: нет наружного защитного шланга) | МКСК (Без шланга; бюджет выше; сходство: выдерживает растяжение; отличие: открытая проволочная броня) | ЗКПк (Линейный усиленный; бюджет ниже; сходство: проволочная броня; отличие: отсутствие шланга поверх брони)
ЗКАКпШпз | ЗКПкЗПБШп (Полное соответствие; бюджет равный; сходство: гидрофоб, проволочная броня; отличие: ТУ производителя) | МКСКзпШп (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: круглая проволока, гель; отличие: кордельная изоляция) | ЗКАКпШп (Без заполнения; бюджет ниже; сходство: проволочная броня; отличие: отсутствие гидрофоба) | КСПЗПкШп (Упрощенный ВЧ; бюджет ниже; сходство: гидрофоб, проволока; отличие: меньшая толщина жил) | ЗКАБпШпз (Ленточный аналог; бюджет ниже; сходство: гидрофоб, шланг; отличие: ленточная броня менее прочна на разрыв) | ЗКАВКзШв (Для тоннелей; бюджет равный; сходство: проволочная броня; отличие: ПВХ шланг вместо ПЭ) | ЗККЗп (Линейный усиленный; бюджет ниже; сходство: гидрофоб, проволока; отличие: нет внешнего защитного шланга) | МКСК (Без шланга; бюджет выше; сходство: проволочная броня; отличие: открытый металл, бумажная изоляция) | ЗКАКп (Без шланга; бюджет ниже; сходство: проволочная броня; отличие: отсутствие ПЭ шланга) | ЗКПЗ (Без брони; бюджет ниже; сходство: гидрофоб, четверка; отличие: нет механической защиты проволокой)
ЗКАКпШпм | ЗКПкПШп (Отраслевой аналог; бюджет равный; сходство: проволочная броня, шланг; отличие: стандартная герметичность) | ЗКАКпШп (Базовая версия; бюджет ниже; сходство: конструкция; отличие: отсутствие индекса модернизации "м") | ЗКАКпШпз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: проволочная броня; отличие: наличие гидрофобного геля) | МКСКШп (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: проволока, шланг; отличие: полистирольный кордель) | ЗКАБпШпм (Ленточный аналог; бюджет ниже; сходство: индекс "м", шланг; отличие: броня из стальных лент) | КСПКпШп (Для сельской связи; бюджет ниже; сходство: круглая проволока; отличие: волновое сопротивление) | ЗКАВКШв (Пожаробезопасный; бюджет равный; сходство: проволока; отличие: ПВХ оболочка и шланг) | ЗКК (Для воды; бюджет ниже; сходство: проволочная броня; отличие: отсутствие защитного ПЭ шланга) | МКСК (Прокладочный; бюджет выше; сходство: стальная проволока; отличие: тип изоляции и отсутствие шланга) | ЗКАПпШп (Безброневой; бюджет ниже; сходство: ПЭ шланг; отличие: отсутствие стальной проволоки)
ЗКАШп | ЗКАПпШп (Полное соответствие; бюджет равный; сходство: четверка в ПЭ шланге; отличие: маркировка по ТУ) | ЗКПШп (Аналог по ГОСТ; бюджет равный; сходство: защитный шланг, четверка; отличие: шаг скрутки жил) | ЗКАПп (Базовое исполнение; бюджет ниже; сходство: 4 жилы, ПЭ; отличие: отсутствие усиленного защитного шланга) | ЗКАВШв (Для зданий; бюджет ниже; сходство: наличие шланга; отличие: материал ПВХ вместо ПЭ) | КСПП (Упрощенный; бюджет ниже; сходство: ПЭ оболочка; отличие: отсутствие защитного шланга поверх оболочки) | МКСГШп (Магистральный; бюджет выше; сходство: ПЭ шланг; отличие: кордельно-полистирольная изоляция) | ЗКАШпз (С заполнением; бюджет выше; сходство: конструкция шланга; отличие: наличие гидрофобного состава) | ЗКАБпШп (Бронированный; бюджет выше; сходство: ПЭ шланг; отличие: наличие стальных лент под шлангом) | ЗКВ (Монтажный; бюджет ниже; сходство: четверка; отличие: отсутствие ПЭ шланга, оболочка ПВХ) | МКСГ (Без шланга; бюджет выше; сходство: передача ВЧ; отличие: отсутствие защитного ПЭ шланга)
ЗКАШпз | ЗКПЗШп (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: гидрофоб, шланг; отличие: допуски по затуханию) | ЗКАПпзШп (Модифицированный; бюджет равный; сходство: гель, ПЭ шланг; отличие: заводской стандарт ТУ) | ЗКАШп (Без заполнения; бюджет ниже; сходство: защитный шланг; отличие: отсутствие гидрофобного геля) | КСПЗП (Сельский ВЧ; бюджет ниже; сходство: гидрофоб; отличие: отсутствие защитного шланга типа Шп) | МКСБзпШп (Магистральный; бюджет выше; сходство: гидрофоб, шланг; отличие: наличие стальной брони) | ЗКАВзШв (Для тоннелей; бюджет равный; сходство: заполнение; отличие: материалы ПВХ вместо ПЭ) | ЗКАБпзШп (Бронированный; бюджет выше; сходство: гидрофоб, шланг; отличие: наличие ленточной брони) | ЗКВз (Для помещений; бюджет ниже; сходство: наличие геля; отличие: нет защитного ПЭ шланга) | МКСГзпШп (ВЧ магистральный; бюджет выше; сходство: гидрофоб, шланг; отличие: кордельная изоляция) | КСПЗПБзШп (Усиленный; бюджет выше; сходство: гель, шланг; отличие: наличие стальных лент)
ЗКАШпм | ЗКАПпШп (Отраслевой стандарт; бюджет равный; сходство: полиэтиленовая оболочка, алюминиевый экран; отличие: стандартная толщина изоляции) | ЗКПШп (ГОСТ 10308; бюджет равный; сходство: наличие защитного шланга из ПЭ; отличие: конструктивные допуски по затуханию) | ЗКАШп (Базовая версия; бюджет ниже; сходство: конструкция шланга; отличие: отсутствие индекса модернизации) | КСПП (Упрощенный аналог; бюджет ниже; сходство: ПЭ изоляция и оболочка; отличие: отсутствие внешнего защитного шланга) | ЗКАВШв (Для зданий; бюджет ниже; сходство: четырехжильная скрутка; отличие: оболочка и шланг из ПВХ пластиката) | МКСГШп (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: защитный ПЭ шланг; отличие: кордельно-полистирольная изоляция) | ЗКАШпз (Герметизированный; бюджет выше; сходство: структура покровов; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | ЗКАБпШп (Бронированный; бюджет выше; сходство: ПЭ шланг; отличие: наличие стальных лент под шлангом) | ЗКВ (Внутриузловой; бюджет ниже; сходство: медные жилы 1.2 мм; отличие: ПВХ оболочка, нет защитного шланга) | КСПЗП (Сельский ВЧ; бюджет ниже; сходство: полиэтиленовая защита; отличие: отсутствие защитного шланга типа Шп)
ЗКВ | ЗКАВ (ГОСТ 15150; бюджет равный; сходство: ПВХ оболочка, 4 жилы; отличие: шаг скрутки четверки) | ЗКВм (Модернизированный; бюджет выше; сходство: внутритиповая конструкция; отличие: повышенная электрическая прочность) | ЗКП (Линейный аналог; бюджет равный; сходство: зоновая связь; отличие: оболочка из полиэтилена вместо ПВХ) | МКСГ (Магистральный голый; бюджет выше; сходство: передача ВЧ; отличие: материал поясной изоляции) | КСПП (Упрощенная связь; бюджет ниже; сходство: звездная четверка; отличие: ПЭ оболочка, меньшее сечение) | ЗКВз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: ПВХ оболочка; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | ЗКАШп (Внешний монтаж; бюджет выше; сходство: назначение; отличие: наличие алюминиевого экрана и ПЭ шланга) | ЗКАБп (Бронированный; бюджет выше; сходство: ПВХ изоляция жил; отличие: защита стальными лентами) | МКСВ (Для помещений; бюджет выше; сходство: ПВХ оболочка; отличие: кордельная изоляция жил) | ШВЭВ (Для коротких линий; бюджет ниже; сходство: ПВХ изоляция; отличие: волновое сопротивление)
ЗКВз | ЗКПз (Для грунтов; бюджет равный; сходство: наличие гидрофобного геля; отличие: полиэтиленовая оболочка) | ЗКВ (Без заполнения; бюджет ниже; сходство: ПВХ оболочка; отличие: отсутствие гидрофобного состава) | ЗКПЗБ (Бронированный; бюджет выше; сходство: гидрофоб; отличие: защита стальными лентами и ПЭ слой) | МКСБз (Магистральный; бюджет выше; сходство: заполнитель; отличие: бумажно-кордельная изоляция) | ЗКАШпз (С экраном; бюджет выше; сходство: гидрофоб; отличие: алюминиевый экран под оболочкой) | ЗКАВз (ГОСТ аналог; бюджет равный; сходство: гидрофоб, ПВХ; отличие: ТУ завода изготовителя) | КСПЗП (Упрощенный; бюджет ниже; сходство: гидрофоб, ПЭ; отличие: меньшее сечение медных жил) | ЗКВм (Без геля; бюджет ниже; сходство: ПВХ оболочка; отличие: отсутствие защиты от влаги внутри) | ЗКВБз (Усиленный; бюджет выше; сходство: гидрофоб, ПВХ; отличие: наличие бронепокровов) | КСПЗПБ (Бронированный сельский; бюджет выше; сходство: гидрофоб; отличие: стальные ленты в конструкции)
ЗКВм | ЗКВ (Базовый стандарт; бюджет ниже; сходство: ПВХ оболочка, 4 жилы; отличие: стандартные электрические нормы) | ЗКАВ (ГОСТ; бюджет равный; сходство: внутритиповой; отличие: параметры затухания) | ЗКП (Для наружной прокладки; бюджет равный; сходство: четверка 1.2 мм; отличие: полиэтиленовая оболочка) | ЗКВз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: оболочка ПВХ; отличие: наличие гидрофобного заполнителя) | МКСВ (Высокочастотный; бюджет выше; сходство: ПВХ защита; отличие: тип диэлектрика жил) | ЗКАБп (С броней; бюджет выше; сходство: ПВХ элементы; отличие: защита стальными лентами) | ЗКАШп (В ПЭ шланге; бюджет выше; сходство: назначение; отличие: алюминиевый экран) | КСПП (Бюджетный; бюджет ниже; сходство: 4 жилы; отличие: тонкая ПЭ оболочка) | ЗКАВШв (Со шлангом; бюджет выше; сходство: ПВХ основа; отличие: наличие защитного ПВХ шланга поверх) | МКСГ (Магистральный; бюджет выше; сходство: высокочастотный; отличие: отсутствие ПВХ оболочки в базе)
ЗКП | ЗКАПп (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: ПЭ изоляция и оболочка; отличие: ТУ производителя) | ЗКВ (Для помещений; бюджет равный; сходство: звездная четверка 1.2; отличие: оболочка из ПВХ пластиката) | ЗКПБ (Бронированный; бюджет выше; сходство: зоновая связь; отличие: наличие брони из стальных лент) | ЗКПШп (Со шлангом; бюджет выше; сходство: ПЭ оболочка; отличие: дополнительный защитный ПЭ шланг) | КСПП (Упрощенный сельский; бюджет ниже; сходство: ПЭ/ПЭ конструкция; отличие: меньший диаметр жилы 0.9 мм) | МКСГ (Высокочастотный; бюджет выше; сходство: зоновая связь; отличие: кордельная изоляция жил) | ЗКПз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: ПЭ оболочка; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | ЗКАШп (С экраном; бюджет выше; сходство: ПЭ защита; отличие: наличие алюминиевой оболочки-экрана) | ЗКПК (Для рек; бюджет выше; сходство: жилы 1.2 мм; отличие: броня из круглых стальных проволок) | КСППт (С тросом; бюджет равный; сходство: ПЭ оболочка; отличие: наличие несущего стального троса)
ЗКпАБп | ЗКАБп (Полное соответствие по ГОСТ; бюджет равный; сходство: звездная четверка, броня из лент; отличие: отсутствие индекса "п" в первичной изоляции) | ЗКПБ (Прямой аналог зоновой связи; бюджет ниже; сходство: стальные ленты, ПЭ оболочка; отличие: тип ПЭ в изоляции жил) | ЗКпАКп (Усиленная замена; бюджет выше; сходство: 4 жилы 1.2мм, ПЭ изоляция; отличие: проволочная броня вместо ленточной) | ЗКАБпм (Модернизированный; бюджет выше; сходство: конструкция брони; отличие: повышенная герметичность оболочки) | МКСБ (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: бронеленты, ПЭ оболочка; отличие: кордельно-полистирольная изоляция) | ЗКВБ (Для тоннелей; бюджет ниже; сходство: бронированная четверка; отличие: внешняя оболочка из ПВХ пластиката) | ЗКАВБ (Для помещений; бюджет равный; сходство: назначение, броня; отличие: материал поясной изоляции) | ЗКпАБпз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: конструкция покровов; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | КСПЗПБ (Сельский ВЧ; бюджет ниже; сходство: ПЭ изоляция, ленточная броня; отличие: меньшее сечение медных жил) | ЗКБ (Классическая броня; бюджет равный; сходство: 4 жилы, ПЭ; отличие: отсутствие подушки под броней в некоторых ТУ)
ЗКпАБпШп | ЗКАБпШп (Отраслевой стандарт; бюджет равный; сходство: броня и защитный ПЭ шланг; отличие: технология наложения изоляции жил) | ЗКПБШп (ГОСТ 10308; бюджет равный; сходство: многослойный защитный покров; отличие: нормируемые частотные характеристики) | ЗКпАКпШп (Усиленный шланг; бюджет выше; сходство: защитный шланг Шп; отличие: круглая стальная проволока в броне) | МКСБШп (Магистральный; бюджет выше; сходство: конструкция шланга и лент; отличие: бумажно-кордельный диэлектрик) | ЗКпАБпзШп (Герметичный; бюджет выше; сходство: шланг и броня; отличие: наличие гидрофобного геля) | КСПЗПБШп (Бюджетная замена; бюджет ниже; сходство: наличие шланга поверх лент; отличие: волновое сопротивление 120 Ом) | ЗКАВБШв (Для коллекторов; бюджет ниже; сходство: структура покровов; отличие: ПВХ материалы вместо полиэтилена) | ЗКпАБп (Без шланга; бюджет ниже; сходство: бронированная четверка; отличие: открытые ленты, отсутствие Шп) | ЗКпАПпШп (Без брони; бюджет ниже; сходство: ПЭ изоляция и шланг; отличие: отсутствие стального бронеслоя) | МКСГШп (Безброневой шланг; бюджет ниже; сходство: 4 жилы, ПЭ шланг; отличие: отсутствие механической защиты)
ЗКпАКпШп | ЗКАКпШп (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: проволочная броня, шланг Шп; отличие: стандарт первичной изоляции) | ЗКПкПШп (ГОСТ аналог; бюджет равный; сходство: круглая проволока, ПЭ защита; отличие: шаг скрутки четверки) | МКСКШп (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: проволочное бронирование; отличие: кордельно-полистирольная изоляция) | ЗКпАКпШпз (Влагозащищенный; бюджет выше; сходство: проволока и шланг; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | ЗКпАБпШп (Ленточный аналог; бюджет ниже; сходство: защитный ПЭ шланг; отличие: ленточная броня (ниже прочность на разрыв)) | КСПКпШп (Для сельских сетей; бюджет ниже; сходство: стальная проволока; отличие: диаметр медных жил) | ЗКпАК (Для воды; бюджет ниже; сходство: 4 жилы, проволочная броня; отличие: отсутствие внешнего ПЭ шланга) | ЗКАВКШв (Пожаробезопасный; бюджет равный; сходство: тип брони; отличие: ПВХ оболочка и шланг вместо ПЭ) | МКСК (Прокладочный; бюджет выше; сходство: выдерживает растяжение; отличие: открытая проволочная броня без шланга) | ЗКпАКп (Без шланга; бюджет ниже; сходство: бронированная четверка 1.2мм; отличие: отсутствие внешнего слоя Шп)
ЗКпАШп | ЗКАШп (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: алюминиевый экран, ПЭ шланг; отличие: тип ПЭ в изоляции жил) | ЗКПШп (ГОСТ 10308; бюджет равный; сходство: защитный ПЭ шланг, четверка; отличие: отсутствие алюминиевого экрана-оболочки) | ЗКпАПпШп (Отраслевой стандарт; бюджет выше; сходство: 4 жилы 1.2мм, шланг; отличие: модифицированная полиэтиленовая оболочка) | МКСГШп (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: высокочастотная четверка, ПЭ шланг; отличие: кордельно-полистирольная изоляция) | ЗКпАШпз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: конструкция шланга; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | КСПП (Бюджетный вариант; бюджет ниже; сходство: ПЭ изоляция и оболочка; отличие: отсутствие внешнего защитного шланга) | ЗКАВШв (Для зданий; бюджет ниже; сходство: четырехжильная скрутка; отличие: ПВХ материалы вместо полиэтилена) | ЗКВ (Монтажный; бюджет ниже; сходство: жилы 1.2 мм; отличие: отсутствие защитного шланга и экрана) | ЗКпАБпШп (Бронированный; бюджет выше; сходство: ПЭ шланг; отличие: наличие стальных лент под шлангом) | КСПЗП (Сельский ВЧ; бюджет ниже; сходство: полиэтиленовая защита; отличие: отсутствие защитного шланга типа Шп)
ЗКПБ | ЗКАБп (Отраслевой аналог; бюджет равный; сходство: ленточная броня, ПЭ оболочка; отличие: ТУ завода-изготовителя) | ЗКпАБп (Модернизированный; бюджет выше; сходство: 4 жилы, стальные ленты; отличие: улучшенные диэлектрические свойства ПЭ) | ЗКПБм (Повышенная надежность; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: повышенная герметичность оболочки) | МКСБ (Магистральный; бюджет выше; сходство: броня из стальных лент; отличие: бумажно-кордельная изоляция жил) | ЗКВБ (Для тоннелей; бюджет ниже; сходство: бронированная четверка; отличие: внешняя оболочка из ПВХ пластиката) | ЗКПБз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: броня и оболочка; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | КСПЗПБ (Бюджетный аналог; бюджет ниже; сходство: ленточная броня; отличие: меньший диаметр жил) | ЗКБ (Классическая броня; бюджет равный; сходство: назначение; отличие: отсутствие подушки под броней в некоторых ТУ) | ЗКАВБ (Для помещений; бюджет равный; сходство: наличие лент; отличие: ПВХ изоляция жил) | ЗКПБШп (Со шлангом; бюджет выше; сходство: броня; отличие: дополнительный защитный ПЭ шланг поверх брони)
ЗКПБз | ЗКАБпз (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: гидрофоб, броня; отличие: заводской стандарт ТУ) | ЗКПЗБ (ГОСТ 10308; бюджет равный; сходство: заполнение гелем, стальные ленты; отличие: параметры волнового сопротивления) | ЗКпАБпз (Улучшенный; бюджет выше; сходство: гидрофоб, броня; отличие: тип полиэтилена в изоляции) | МКСБз (Магистральный; бюджет выше; сходство: гель, броня; отличие: кордельная изоляция жил) | ЗКАВБз (Для коллекторов; бюджет равный; сходство: гидрофоб, броня; отличие: ПВХ оболочка вместо ПЭ) | ЗКПБ (Без заполнения; бюджет ниже; сходство: защитные покровы; отличие: отсутствие гидрофобного состава) | КСПЗПБ (Упрощенный ВЧ; бюджет ниже; сходство: гель и ленты; отличие: меньшее сечение медных жил) | ЗКПБзШп (Со шлангом; бюджет выше; сходство: гидрофоб, броня; отличие: наличие внешнего ПЭ шланга) | ЗКБЗп (Линейный усиленный; бюджет ниже; сходство: гидрофоб, ленты; отличие: отсутствие подушки под броней) | ЗКАКпз (Проволочная броня; бюджет выше; сходство: гидрофоб; отличие: круглая проволока вместо лент)
ЗКПБм | ЗКПБ (Базовая версия; бюджет ниже; сходство: стальные ленты, ПЭ оболочка; отличие: стандартная толщина изоляции) | ЗКАБпм (Отраслевой стандарт; бюджет равный; сходство: 4 жилы, индекс "м"; отличие: ТУ предприятия) | ЗКпАБп (Улучшенный диэлектрик; бюджет равный; сходство: бронированная четверка; отличие: технология наложения ПЭ) | МКСБ (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: бронеленты; отличие: тип изоляции (кордель)) | ЗКПБШп (С защитой; бюджет выше; сходство: броня; отличие: наличие внешнего ПЭ шланга) | ЗКВБ (Для помещений; бюджет ниже; сходство: броня; отличие: ПВХ оболочка вместо полиэтилена) | КСПЗПБ (Сельская связь; бюджет ниже; сходство: наличие брони; отличие: меньший диаметр жилы) | ЗКПБз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | ЗКАВБ (ГОСТ аналог; бюджет равный; сходство: ленты; отличие: ПВХ материалы) | ЗКБ (Линейный; бюджет ниже; сходство: назначение; отличие: отсутствие модифицированных добавок в оболочке)
ЗКПБмз | ЗКПЗБ (Полное соответствие; бюджет ниже; сходство: гидрофоб, ленточная броня; отличие: отсутствие индекса модернизации) | ЗКАБпз (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: гидрофобное заполнение, ПЭ оболочка; отличие: ТУ производителя) | ЗКпАБпз (Улучшенный диэлектрик; бюджет выше; сходство: 4 жилы 1.2мм, гель; отличие: тип ПЭ в изоляции жил) | МКСБз (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: гидрофоб, броня; отличие: кордельно-полистирольная изоляция) | ЗКПБзШп (Усиленная защита; бюджет выше; сходство: гидрофоб, ленты; отличие: наличие внешнего ПЭ шланга) | КСПЗПБ (Бюджетная замена; бюджет ниже; сходство: гидрофоб, броня; отличие: меньший диаметр жилы 0.9мм) | ЗКАВБз (Для тоннелей; бюджет равный; сходство: гель, стальные ленты; отличие: ПВХ оболочка вместо ПЭ) | ЗКБЗп (Линейный усиленный; бюджет ниже; сходство: заполнение, броня; отличие: отсутствие подушки под броней) | ЗКПБз (Стандартная версия; бюджет ниже; сходство: конструкция; отличие: стандартная герметичность оболочки) | ЗКАКпз (Для сложных грунтов; бюджет выше; сходство: гидрофоб; отличие: проволочная броня вместо ленточной)
ЗКПБШп | ЗКАБпШп (Отраслевой стандарт; бюджет равный; сходство: ленточная броня, ПЭ шланг; отличие: технология наложения оболочки) | ЗКпАБпШп (Улучшенный диэлектрик; бюджет выше; сходство: многослойный покров; отличие: тип ПЭ в первичной изоляции) | МКСБШп (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: броня и шланг Шп; отличие: кордельная изоляция жил) | КСПЗПБШп (Сельская связь; бюджет ниже; сходство: наличие шланга поверх лент; отличие: волновое сопротивление 120 Ом) | ЗКПБзШп (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: броня, шланг; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | ЗКАВБШв (Для коллекторов; бюджет ниже; сходство: защитные покровы; отличие: ПВХ материалы вместо полиэтилена) | ЗКПБ (Упрощенный; бюджет ниже; сходство: ленточная броня; отличие: отсутствие внешнего защитного шланга Шп) | ЗКПкПШп (Усиленная броня; бюджет выше; сходство: ПЭ шланг; отличие: проволочная броня вместо лент) | ЗКБ (Линейный; бюджет ниже; сходство: бронированная четверка; отличие: нет защитной подушки и шланга) | ЗКАПпШп (Безброневой; бюджет ниже; сходство: ПЭ изоляция и шланг; отличие: отсутствие стальных лент)
ЗКпВБАБп | ЗКАБп (Базовый аналог; бюджет ниже; сходство: ленточная броня, 4 жилы; отличие: отсутствие алюминиевой оболочки-экрана) | ЗКпАБп (Модифицированный; бюджет равный; сходство: ленточная броня, ПЭ; отличие: упрощенная конструкция экрана) | ЗКПБ (Зоновая связь; бюджет ниже; сходство: стальные ленты, четверка; отличие: отсутствие комбинированной брони-экрана) | МКСБ (Магистральный; бюджет выше; сходство: бронеленты, медь; отличие: тип диэлектрика жил (кордель)) | ЗКпВБ (Без внешней брони; бюджет ниже; сходство: алюминиевая трубка; отличие: отсутствие стальных лент поверх) | ЗКАБпШп (В ПЭ шланге; бюджет выше; сходство: бронированная четверка; отличие: наличие внешнего защитного шланга) | ЗКАВБ (Для помещений; бюджет ниже; сходство: броня; отличие: оболочка из ПВХ пластиката) | ЗКпАБпз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: бронирование; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | КСПЗПБ (Упрощенный ВЧ; бюджет ниже; сходство: ленточная броня; отличие: меньшее сечение медных жил) | ЗКБ (Классическая броня; бюджет ниже; сходство: назначение; отличие: отсутствие алюминиевого подслоя)
ЗКпВБАБпШп | ЗКАБпШп (Отраслевой аналог; бюджет ниже; сходство: ленточная броня, ПЭ шланг; отличие: отсутствие алюминиевой трубки) | ЗКПБШп (ГОСТ 10308; бюджет ниже; сходство: структура покровов; отличие: отсутствие внутреннего алюминиевого экрана) | ЗКпАБпШп (Модернизированный; бюджет равный; сходство: ПЭ шланг, броня; отличие: тип экрана под броней) | МКСБШп (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: броня и шланг; отличие: кордельно-полистирольная изоляция) | ЗКпВБАБпзШп (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: вся структура; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | ЗКпВБАКпШп (Усиленный; бюджет выше; сходство: алюминиевая трубка; отличие: броня из круглых проволок) | КСПЗПБШп (Бюджетная замена; бюджет ниже; сходство: ленты и шланг; отличие: меньшее сечение жил 0.9 мм) | ЗКАВБШв (Для тоннелей; бюджет ниже; сходство: назначение; отличие: материалы ПВХ вместо ПЭ) | ЗКпАБп (Без шланга; бюджет ниже; сходство: бронированная четверка; отличие: отсутствие внешнего ПЭ шланга) | ЗКпВБАШп (Без брони; бюджет ниже; сходство: алюминиевая трубка; отличие: отсутствие стальных лент)
ЗКпВБАШп | ЗКАШп (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: алюминиевая оболочка, ПЭ шланг; отличие: тип полиэтилена в изоляции жил) | ЗКПШп (ГОСТ 10308; бюджет ниже; сходство: четверка в ПЭ шланге; отличие: отсутствие алюминиевого экрана) | ЗКпАПпШп (Отраслевой стандарт; бюджет равный; сходство: 4 жилы 1.2 мм, шланг; отличие: модификация экрана) | МКСГШп (Магистральный; бюджет выше; сходство: защитный ПЭ шланг; отличие: кордельный диэлектрик жил) | ЗКпВБАШпз (Герметичный; бюджет выше; сходство: алюминий и шланг; отличие: наличие гидрофобного геля) | КСПП (Бюджетный; бюджет ниже; сходство: ПЭ изоляция; отличие: отсутствие алюминиевой трубки и шланга) | ЗКАВШв (Внутриузловой; бюджет ниже; сходство: наличие шланга; отличие: оболочка ПВХ вместо ПЭ) | ЗКпВБАБпШп (Бронированный; бюджет выше; сходство: алюминиевый экран; отличие: наличие стальных лент под шлангом) | ЗКпВБА (Без шланга; бюджет ниже; сходство: алюминиевая трубка; отличие: открытый металл без внешней защиты) | МКСГ (Высокочастотный; бюджет выше; сходство: передача данных; отличие: отсутствие алюминиевого экрана и шланга)
ЗКпВБП | ЗКАВ (ГОСТ 15150; бюджет ниже; сходство: 4 жилы 1.2 мм; отличие: отсутствие алюминиевой трубки-экрана) | ЗКВ (Внутриузловой; бюджет ниже; сходство: ПВХ изоляция; отличие: стандартный экран вместо алюминиевой трубки) | ЗКпАП (Отраслевой аналог; бюджет равный; сходство: 4 жилы; отличие: ПЭ оболочка вместо алюминиевой трубки) | ЗКпВБАШп (Со шлангом; бюджет выше; сходство: алюминиевый экран; отличие: наличие внешнего защитного ПЭ шланга) | МКСГ (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: передача ВЧ; отличие: отсутствие алюминиевого экрана в базе) | ЗКпВБз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: алюминиевая трубка; отличие: наличие гидрофобного заполнителя) | ЗКпВБАБп (Бронированный; бюджет выше; сходство: алюминий; отличие: наличие стальных лент поверх экрана) | КСПП (Упрощенная связь; бюджет ниже; сходство: четверка; отличие: ПЭ оболочка, жила 0.9 мм) | ЗКАВБ (Для помещений; бюджет выше; сходство: назначение; отличие: наличие стальной брони) | ЗКпВБм (Модернизированный; бюджет равный; сходство: конструкция; отличие: повышенная электрическая прочность изоляции)
ЗКпВБПБ | ЗКАБп (Отраслевой аналог; бюджет равный; сходство: ленточная броня, 4 жилы; отличие: технология наложения изоляции жил) | ЗКПБ (ГОСТ 10308; бюджет ниже; сходство: звездная четверка 1.2мм, стальные ленты; отличие: шаг скрутки и емкость) | ЗКпАБп (Улучшенный диэлектрик; бюджет выше; сходство: бронированная четверка; отличие: ТУ конкретного завода) | МКСБ (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: стальная броня; отличие: кордельно-полистирольная изоляция) | ЗКВБ (Для помещений/тоннелей; бюджет ниже; сходство: броня, жилы; отличие: внешняя оболочка из ПВХ пластиката) | ЗКПБм (Повышенная надежность; бюджет выше; сходство: конструкция покровов; отличие: герметичность внешней оболочки) | КСПЗПБ (Бюджетная замена; бюджет ниже; сходство: ленточная броня, ПЭ; отличие: меньшее сечение медных жил 0.9мм) | ЗКБ (Классическая броня; бюджет равный; сходство: назначение; отличие: отсутствие защитной подушки под броней) | ЗКАВБ (Для тоннелей; бюджет равный; сходство: наличие лент; отличие: ПВХ изоляция и оболочка) | ЗКПБз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: броня и оболочка; отличие: наличие гидрофобного заполнения)
ЗКПз | ЗКАПпз (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: гидрофобное заполнение, ПЭ оболочка; отличие: нормативные допуски по затуханию) | ЗКПЗ (Базовая версия; бюджет ниже; сходство: гель, ПЭ изоляция; отличие: стандартные параметры связи) | ЗКпАПпз (Улучшенный; бюджет выше; сходство: 4 жилы 1.2мм, гидрофоб; отличие: марка полиэтилена изоляции) | МКСГзп (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: заполнение гелем; отличие: кордельный диэлектрик жил) | КСПЗП (Упрощенный ВЧ; бюджет ниже; сходство: гидрофоб, ПЭ; отличие: сечение жилы 0.9мм вместо 1.2мм) | ЗКАШпз (С экраном; бюджет выше; сходство: гидрофоб; отличие: алюминиевая оболочка под защитным шлангом) | ЗКВз (Внутриузловой; бюджет ниже; сходство: наличие геля; отличие: ПВХ оболочка вместо ПЭ) | ЗКПЗБ (Бронированный; бюджет выше; сходство: заполнение; отличие: наличие механической защиты из стальных лент) | ЗКПзШп (Со шлангом; бюджет выше; сходство: гель, ПЭ; отличие: дополнительный защитный полиэтиленовый шланг) | КСПЗПБ (Усиленный сельский; бюджет выше; сходство: гидрофоб; отличие: наличие стальной брони)
ЗКПК | ЗКАКп (Отраслевой аналог; бюджет равный; сходство: броня из круглых стальных проволок; отличие: ТУ завода) | ЗКПк (ГОСТ аналог; бюджет равный; сходство: 4 жилы 1.2мм, проволочная броня; отличие: класс гибкости) | ЗКпАКп (Улучшенный; бюджет выше; сходство: проволочное бронирование; отличие: тип ПЭ в первичной изоляции) | МКСК (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: высокая прочность на разрыв; отличие: кордельный диэлектрик) | ЗКК (Для подводной прокладки; бюджет ниже; сходство: проволочная броня; отличие: отсутствие защитной подушки) | ЗКПКз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: проволока, ПЭ; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | КСПКп (Сельский усиленный; бюджет ниже; сходство: круглая проволока; отличие: диаметр медной жилы 0.9мм) | ЗКПКШп (Со шлангом; бюджет выше; сходство: броня; отличие: внешний защитный ПЭ шланг поверх проволок) | ЗКАВК (Для коллекторов; бюджет равный; сходство: проволочная броня; отличие: ПВХ оболочка вместо полиэтилена) | ЗКПкПШп (Отраслевой стандарт; бюджет выше; сходство: механическая защита; отличие: двойная защитная ПЭ оболочка)
ЗКПм | ЗКП (Базовая серия; бюджет ниже; сходство: ПЭ изоляция и оболочка; отличие: отсутствие индекса модернизации) | ЗКАПп (Отраслевой стандарт; бюджет равный; сходство: 4 жилы 1.2мм; отличие: ТУ конкретного производителя) | ЗКпАП (Улучшенный диэлектрик; бюджет выше; сходство: ПЭ/ПЭ конструкция; отличие: технология наложения изоляции) | МКСГ (Высокочастотный; бюджет выше; сходство: зоновая связь; отличие: кордельно-полистирольная изоляция) | КСПП (Бюджетный сельский; бюджет ниже; сходство: ПЭ оболочка; отличие: меньший диаметр жилы 0.9мм) | ЗКПШп (Со шлангом; бюджет выше; сходство: ПЭ защита; отличие: наличие внешнего защитного шланга) | ЗКВ (Монтажный; бюджет ниже; сходство: четверка 1.2мм; отличие: оболочка из ПВХ пластиката) | ЗКПмз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: модернизированный ПЭ; отличие: наличие гидрофобного геля) | ЗКПБ (Бронированный; бюджет выше; сходство: назначение; отличие: наличие стальных лент) | ЗКАШп (С экраном; бюджет выше; сходство: ПЭ оболочка; отличие: наличие алюминиевого экрана-трубки)
ЗКпП | ЗКП (Прямой аналог по ГОСТ; бюджет равный; сходство: зоновый кабель, ПЭ изоляция и оболочка; отличие: отсутствие индекса "п" в первичной изоляции) | ЗКАПп (Отраслевой стандарт; бюджет равный; сходство: звездная четверка 1.2 мм, ВЧ-параметры; отличие: ТУ конкретного завода-изготовителя) | КСПП (Сельская связь; бюджет ниже; сходство: одночетверочный, ПЭ оболочка; отличие: сечение медной жилы 0.9 мм) | ЗКпПз (Влагостойкий вариант; бюджет выше; сходство: материалы и сечение жил; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | ЗКПШп (Со шлангом; бюджет выше; сходство: высокочастотная четверка; отличие: дополнительный защитный ПЭ шланг поверх оболочки) | ЗКВ (Монтажный аналог; бюджет ниже; сходство: назначение, медная четверка; отличие: оболочка из ПВХ пластиката) | МКСГ (Магистральный голый; бюджет выше; сходство: 4 жилы, ВЧ-связь; отличие: кордельно-полистирольная изоляция) | ЗКпПБ (Бронированный аналог; бюджет выше; сходство: жилы и изоляция; отличие: наличие брони из двух стальных лент) | КСППт (С несущим тросом; бюджет равный; сходство: электротехнические параметры; отличие: наличие стального троса в конструкции) | ЗКАВ (Внутриузловой; бюджет ниже; сходство: назначение и скрутка; отличие: материал оболочки и тип ПЭ в изоляции)
ЗКпПБ | ЗКПБ (ГОСТ аналог; бюджет равный; сходство: ленточная броня, ПЭ оболочка; отличие: технология наложения первичной изоляции) | ЗКАБп (Отраслевой аналог; бюджет равный; сходство: 4 жилы, стальные ленты; отличие: допуски по волновому сопротивлению) | ЗКпПБз (Герметичный вариант; бюджет выше; сходство: броня и ПЭ; отличие: наличие гидрофобного заполнения сердечника) | МКСБ (Магистральный бронированный; бюджет выше; сходство: броня из стальных лент; отличие: бумажно-кордельная изоляция жил) | ЗКВБ (Для тоннелей и помещений; бюджет ниже; сходство: бронированная четверка; отличие: внешняя оболочка из ПВХ пластиката) | КСПЗПБ (Бюджетная замена; бюджет ниже; сходство: наличие брони и ПЭ; отличие: волновое сопротивление 120 Ом вместо 150 Ом) | ЗКПБШп (Усиленная защита; бюджет выше; сходство: броня; отличие: наличие защитного ПЭ шланга поверх стальных лент) | ЗКБ (Линейный кабель; бюджет ниже; сходство: стальная броня и жилы 1.2 мм; отличие: отсутствие защитной подушки под броней) | ЗКАВБ (Для кабельных каналов; бюджет равный; сходство: наличие лент и ПВХ жил; отличие: общая оболочка из ПВХ пластиката) | ЗКпПК (Усиленный на разрыв; бюджет выше; сходство: ПЭ изоляция; отличие: броня из круглой проволоки вместо стальных лент)
ИК-2 | РК 75-4-11 (Радиочастотный коаксиал; бюджет ниже; сходство: медная жила, экран-оплетка; отличие: волновое сопротивление 75 Ом) | РК 50-7-11 (Мощный ВЧ; бюджет выше; сходство: передача ВЧ сигналов; отличие: увеличенный диаметр по диэлектрику) | РК 50-4-11 (Стандартный ВЧ; бюджет равный; сходство: коаксиальная структура, ПЭ; отличие: затухание на высоких частотах) | РК 50-2-11 (Миниатюрный; бюджет ниже; сходство: материалы медь/ПЭ; отличие: малые габаритные размеры и вес) | РК 50-4-13 (Улучшенный экран; бюджет выше; сходство: назначение и импеданс; отличие: повышенная плотность медной оплетки) | РК 75-7-11 (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: волновое сопротивление и габариты) | РК 50-3-11 (Средний габарит; бюджет ниже; сходство: структура кабеля; отличие: толщина сплошной изоляции) | РК 50-9-11 (Усиленный коаксиал; бюджет выше; сходство: высокочастотный тракт; отличие: внешний диаметр оболочки) | РК 50-4-15 (Стойкий к вибрациям; бюджет выше; сходство: геометрия; отличие: материал оболочки ПЭ повышенной прочности) | РК 50-1.5-11 (Субминиатюрный; бюджет ниже; сходство: высокочастотный; отличие: предельно малый диаметр)
ИК-4 | РК 50-7-11 (Прямой коаксиальный аналог; бюджет ниже; сходство: волновое сопротивление 50 Ом, медная жила; отличие: ПЭ изоляция вместо фторопласта) | РК 50-4-11 (Малогабаритная замена; бюджет ниже; сходство: структура, импеданс; отличие: больший коэффициент затухания) | РК 50-9-11 (Усиленный коаксиал; бюджет выше; сходство: ВЧ-характеристики; отличие: увеличенный внешний диаметр) | РК 50-7-12 (Двойной экран; бюджет выше; сходство: геометрия жил; отличие: повышенная помехозащищенность за счет второй оплетки) | РК 50-7-16 (Теплостойкий аналог; бюджет выше; сходство: назначение; отличие: оболочка из фторопласта) | РК 50-4-13 (Стабильный ВЧ; бюджет равный; сходство: 50 Ом; отличие: плотность заполнения медной оплетки) | РК 50-3-11 (Компактный вариант; бюджет ниже; сходство: материал проводника; отличие: меньшая допустимая мощность) | РК 50-11-11 (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: коаксиальная конструкция; отличие: значительный вес и габариты) | РК 50-2-11 (Субминиатюрный; бюджет ниже; сходство: структура; отличие: предельные рабочие частоты) | РК 50-7-37 (Гофрированный экран; бюджет выше; сходство: 50 Ом; отличие: внешний проводник — медная трубка)
ИК-М | РК 50-2-11 (Миниатюрный коаксиал; бюджет ниже; сходство: волновое сопротивление; отличие: материал внешней оболочки) | РК 50-1.5-11 (Субминиатюрный; бюджет ниже; сходство: медная жила и оплетка; отличие: уменьшенное сечение проводника) | РК 50-3-11 (Средний габарит; бюджет равный; сходство: коаксиальный тип; отличие: диаметр по изоляции) | РК 50-2-16 (Теплостойкий; бюджет выше; сходство: малый диаметр; отличие: фторопластовая изоляция) | РК 50-1-11 (Прецизионный малый; бюджет ниже; сходство: назначение; отличие: высокое затухание на метр) | РК 50-2-12 (Двойная оплетка; бюджет выше; сходство: 50 Ом, габариты; отличие: два слоя медного экрана) | РК 50-4-11 (Стандартный; бюджет выше; сходство: структура; отличие: более жесткая конструкция) | РК 50-2-21 (Повышенная гибкость; бюджет равный; сходство: импеданс; отличие: многопроволочная центральная жила) | РК 50-0.6-11 (Микрокоаксиал; бюджет ниже; сходство: ВЧ-применение; отличие: крайне малый радиус изгиба) | РК 50-3-13 (Плотный экран; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: повышенный коэффициент экранирования)
ИК/Д-М | РК 50-4-11 (Радиочастотный гибкий; бюджет ниже; сходство: волновое сопротивление 50 Ом; отличие: отсутствие дополнительного упрочняющего слоя) | РК 50-4-12 (Двухэкранный; бюджет выше; сходство: коаксиальная пара; отличие: два слоя медной оплетки) | РК 50-3-11 (Облегченный; бюджет ниже; сходство: ПЭ изоляция; отличие: меньшая механическая прочность) | РК 50-7-11 (Мощный ВЧ; бюджет выше; сходство: материал жил; отличие: большой наружный диаметр) | РК 50-4-15 (Стойкий к вибрациям; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: специальный ПЭ светостабилизированный) | РК 50-2-11 (Миниатюрный монтажный; бюджет ниже; сходство: импеданс; отличие: не предназначен для высоких нагрузок) | РК 50-4-21 (Многопроволочный; бюджет равный; сходство: гибкость; отличие: потери в диэлектрике) | РК 50-3-12 (Экранированный; бюджет выше; сходство: назначение; отличие: два медных экрана в нахлест) | РК 50-4-13 (Стандарт связи; бюджет равный; сходство: структура; отличие: плотность оплетки не менее 90%) | РК 50-1.5-21 (Гибкий тонкий; бюджет ниже; сходство: 50 Ом; отличие: диаметр центрального проводника)
ИК/Д2-2Т | РК 50-2-11 (Коаксиальный стандарт 2026; бюджет ниже; сходство: импеданс 50 Ом, медь; отличие: отсутствие упрочняющих нитей) | РК 50-2-12 (Двойной экран; бюджет выше; сходство: габариты, 50 Ом; отличие: наличие дополнительной медной оплетки) | РК 50-2-21 (Многопроволочный; бюджет равный; сходство: гибкость, ПЭ оболочка; отличие: конструкция центрального проводника) | РК 50-1.5-11 (Миниатюрный; бюджет ниже; сходство: ВЧ-применение; отличие: меньший диаметр по изоляции) | РК 50-3-11 (Средний габарит; бюджет выше; сходство: структура; отличие: увеличенная мощность пропускаемого сигнала) | РК 50-2-16 (Теплостойкий; бюджет выше; сходство: геометрия; отличие: фторопластовая изоляция вместо ПЭ) | РК 50-1.5-21 (Гибкий тонкий; бюджет ниже; сходство: импеданс; отличие: класс гибкости жилы выше) | РК 50-2-13 (Плотный экран; бюджет выше; сходство: 50 Ом; отличие: повышенный коэффициент экранирования) | РК 50-0.6-11 (Субминиатюрный; бюджет ниже; сходство: коаксиал; отличие: предельно малый радиус изгиба) | РК 50-3-13 (Усиленная оплетка; бюджет выше; сходство: материалы; отличие: плотность экрана более 92%)
ИК/Т-М | РК 50-3-11 (Радиочастотный гибкий; бюджет ниже; сходство: 50 Ом, ПЭ изоляция; отличие: стандартная оболочка без термостабилизации) | РК 50-3-12 (Двойная оплетка; бюджет выше; сходство: структура; отличие: два слоя медного экрана) | РК 50-3-21 (Многопроволочный; бюджет равный; сходство: гибкость; отличие: потери в диэлектрике на СВЧ) | РК 50-2-11 (Малогабаритный; бюджет ниже; сходство: материалы; отличие: допустимое рабочее напряжение) | РК 50-4-11 (Стандарт связи; бюджет выше; сходство: назначение; отличие: больший наружный диаметр) | РК 50-3-16 (Теплостойкий; бюджет выше; сходство: геометрия; отличие: фторопласт-4 в качестве диэлектрика) | РК 50-1.5-11 (Тонкий коаксиал; бюджет ниже; сходство: импеданс; отличие: затухание на частоте выше) | РК 50-4-13 (Стабильный ВЧ; бюджет выше; сходство: 50 Ом; отличие: плотность медного экрана) | РК 50-3-15 (Вибростойкий; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: светостабилизированный ПЭ оболочки) | РК 50-2-12 (Малый двухэкранный; бюджет ниже; сходство: ВЧ-передача; отличие: габаритные размеры)
ИКА-М | РК 50-4-11 (Базовый коаксиал; бюджет ниже; сходство: 50 Ом, медная жила; отличие: отсутствие алюминиевого подслоя экрана) | РК 50-4-13 (Плотный экран; бюджет равный; сходство: передача ВЧ; отличие: чисто медная оплетка без фольги) | РК 50-4-12 (Двухэкранный; бюджет выше; сходство: помехозащищенность; отличие: два слоя медной оплетки) | РК 50-3-11 (Облегченный; бюджет ниже; сходство: ПЭ оболочка; отличие: меньший диаметр центральной жилы) | РК 50-7-11 (Мощный ВЧ; бюджет выше; сходство: импеданс; отличие: значительное увеличение габаритов) | РК 50-4-15 (Усиленный; бюджет выше; сходство: механическая прочность; отличие: материал внешней оболочки) | РК 50-2-11 (Монтажный; бюджет ниже; сходство: 50 Ом; отличие: не предназначен для высоких мощностей) | РК 50-4-21 (Гибкий; бюджет равный; сходство: 50 Ом; отличие: жила из скрученных проволок) | РК 50-4-16 (Термостойкий; бюджет выше; сходство: коаксиальная пара; отличие: фторопластовое наполнение) | РК 50-3-12 (Компактный экранированный; бюджет ниже; сходство: структура; отличие: коэффициент затухания)
ИКАЛ-М | РК 50-4-11 (Коаксиальный стандарт 2026; бюджет ниже; сходство: 50 Ом, медная жила; отличие: отсутствие алюмополимерной ленты) | РК 50-4-13 (Плотный экран; бюджет равный; сходство: передача ВЧ; отличие: чисто медная оплетка повышенной плотности) | РК 50-4-12 (Двухэкранный; бюджет выше; сходство: высокая помехозащищенность; отличие: два слоя медной оплетки вместо ленты) | РК 50-3-11 (Облегченный; бюджет ниже; сходство: ПЭ оболочка; отличие: меньший диаметр центрального проводника) | РК 50-7-11 (Мощный ВЧ; бюджет выше; сходство: импеданс 50 Ом; отличие: значительное увеличение наружного диаметра) | РК 50-4-15 (Вибростойкий; бюджет выше; сходство: механическая прочность; отличие: материал внешней оболочки ПЭ повышенной прочности) | РК 50-2-11 (Монтажный малый; бюджет ниже; сходство: 50 Ом; отличие: не предназначен для магистральных мощностей) | РК 50-4-21 (Гибкий; бюджет равный; сходство: импеданс; отличие: многопроволочный центральный проводник) | РК 50-4-16 (Теплостойкий; бюджет выше; сходство: коаксиальная структура; отличие: фторопластовая изоляция жил) | РК 50-3-12 (Компактный экранированный; бюджет ниже; сходство: структура; отличие: повышенный коэффициент затухания)
ИКАЛс-М | РК 50-4-11 (Базовый радиочастотный; бюджет ниже; сходство: 50 Ом, медная жила; отличие: отсутствие стальной оплетки под оболочкой) | РК 50-4-15 (Усиленный ПЭ; бюджет равный; сходство: механическая стойкость; отличие: отсутствие бронирующего слоя) | РК 50-4-12 (Двухэкранный; бюджет выше; сходство: защита от помех; отличие: второй экран из меди, а не стали) | РК 50-7-11 (Крупногабаритный; бюджет выше; сходство: передача ВЧ; отличие: отсутствие упрочняющих элементов конструкции) | РК 50-3-11 (Облегченный ВЧ; бюджет ниже; сходство: структура коаксиала; отличие: меньшая стойкость к растяжению) | РК 50-4-13 (Высокая плотность; бюджет равный; сходство: 50 Ом; отличие: только медное экранирование без лент) | РК 50-2-12 (Малый двухэкранный; бюджет ниже; сходство: волновое сопротивление; отличие: габаритные размеры оболочки) | РК 50-4-16 (Теплостойкий; бюджет выше; сходство: импеданс; отличие: использование фторопласта-4 в диэлектрике) | РК 50-4-21 (Многопроволочная жила; бюджет равный; сходство: гибкость; отличие: отсутствие внешней брони из проволок) | РК 50-3-12 (Экранный; бюджет ниже; сходство: коаксиальная пара; отличие: меньшая разрывная прочность кабеля)
ИКАс-М | РК 50-4-11 (Радиочастотный гибкий; бюджет ниже; сходство: 50 Ом, медная жила; отличие: отсутствие внешнего упрочняющего слоя) | РК 50-4-15 (Виброустойчивый; бюджет равный; сходство: механическая защита ПЭ; отличие: отсутствие стальных элементов в экране) | РК 50-4-13 (Плотная оплетка; бюджет равный; сходство: передача ВЧ; отличие: отсутствие алюминиевого подслоя) | РК 50-4-12 (Двойной медный экран; бюджет выше; сходство: помехозащищенность; отличие: отсутствие стальной брони) | РК 50-7-11 (Силовой ВЧ; бюджет выше; сходство: импеданс; отличие: увеличенные весогабаритные показатели) | РК 50-3-11 (Компактный; бюджет ниже; сходство: коаксиальная структура; отличие: меньший диаметр по изоляции) | РК 50-2-11 (Монтажный ВЧ; бюджет ниже; сходство: 50 Ом; отличие: низкая стойкость к механическим повреждениям) | РК 50-4-21 (Многопроволочный; бюджет равный; сходство: 50 Ом; отличие: конструкция центрального проводника) | РК 50-4-16 (Термостойкий; бюджет выше; сходство: коаксиал; отличие: фторопластовое наполнение вместо ПЭ) | РК 50-3-12 (Двухэкранный малый; бюджет ниже; сходство: структура; отличие: коэффициент затухания на частоте)
ИКАТ-М | РК 50-4-11 (Прямой коаксиальный аналог 2026; бюджет ниже; сходство: волновое сопротивление 50 Ом, медная жила; отличие: отсутствие термостабилизирующих добавок в ПЭ) | РК 50-4-13 (Плотный экран; бюджет равный; сходство: передача ВЧ-сигнала, габариты; отличие: повышенная плотность медной оплетки без спецслоев) | РК 50-4-15 (Виброустойчивый; бюджет выше; сходство: механическая прочность, ПЭ оболочка; отличие: светостабилизированный полиэтилен) | РК 50-3-11 (Облегченный; бюджет ниже; сходство: коаксиальная структура; отличие: меньший диаметр по диэлектрику) | РК 50-4-12 (Двухэкранный; бюджет выше; сходство: импеданс 50 Ом; отличие: два слоя медной оплетки для защиты от помех) | РК 50-7-11 (Мощный ВЧ; бюджет выше; сходство: материал проводника; отличие: значительное увеличение внешнего диаметра) | РК 50-4-21 (Гибкий многопроволочный; бюджет равный; сходство: 50 Ом, ПЭ; отличие: конструкция центральной жилы из скрученных проволок) | РК 50-2-11 (Малогабаритный монтажный; бюджет ниже; сходство: структура; отличие: предельно допустимая мощность) | РК 50-4-16 (Теплостойкий; бюджет выше; сходство: геометрия; отличие: фторопластовая изоляция вместо полиэтилена) | РК 50-3-12 (Компактный двухэкранный; бюджет ниже; сходство: назначение; отличие: повышенный коэффициент затухания)
ИКБ-4 | РК 50-7-11 (Радиочастотный стандарт; бюджет ниже; сходство: волновое сопротивление 50 Ом, медная жила; отличие: отсутствие бронирующего слоя) | РК 50-7-15 (Усиленный ПЭ; бюджет равный; сходство: 50 Ом, ПЭ диэлектрик; отличие: отсутствие стальной оплетки под оболочкой) | РК 50-9-11 (Магистральный; бюджет выше; сходство: передача ВЧ; отличие: увеличенный диаметр и вес без брони) | РК 50-7-12 (Двойной экран; бюджет выше; сходство: геометрия; отличие: два слоя медного экрана вместо стальной брони) | РК 50-4-11 (Компактный; бюджет ниже; сходство: структура; отличие: меньшая разрывная прочность) | РК 50-7-16 (Термостойкий; бюджет выше; сходство: импеданс; отличие: фторопластовая изоляция и оболочка) | РК 50-7-21 (Гибкий силовой ВЧ; бюджет равный; сходство: медь, 50 Ом; отличие: многопроволочный проводник) | РК 50-11-11 (Сверхмощный; бюджет выше; сходство: назначение; отличие: габариты и минимальный радиус изгиба) | РК 50-7-13 (Плотная оплетка; бюджет равный; сходство: 50 Ом; отличие: коэффициент экранирования за счет плотности меди) | РК 50-4-15 (Вибростойкий; бюджет ниже; сходство: механическая стойкость; отличие: меньшее сечение центральной жилы)
ИКБ-М | РК 50-2-11 (Миниатюрный коаксиал; бюджет ниже; сходство: волновое сопротивление 50 Ом; отличие: отсутствие упрочняющей брони) | РК 50-2-12 (Двойная оплетка; бюджет выше; сходство: помехозащищенность, 50 Ом; отличие: два медных экрана вместо стали) | РК 50-3-11 (Средний габарит; бюджет равный; сходство: коаксиальный тип; отличие: диаметр по изоляции и отсутствие брони) | РК 50-2-16 (Теплостойкий; бюджет выше; сходство: малый диаметр; отличие: использование фторопласта-4) | РК 50-1.5-11 (Субминиатюрный; бюджет ниже; сходство: медная жила; отличие: уменьшенное сечение и прочность) | РК 50-2-21 (Повышенная гибкость; бюджет равный; сходство: импеданс; отличие: многопроволочный центральный проводник) | РК 50-4-11 (Стандартный; бюджет выше; сходство: структура; отличие: отсутствие защитной бронированной оплетки) | РК 50-2-13 (Плотный экран; бюджет равный; сходство: 50 Ом; отличие: коэффициент экранирования выше 90%) | РК 50-0.6-11 (Микрокоаксиал; бюджет ниже; сходство: ВЧ-применение; отличие: крайне малый радиус изгиба) | РК 50-3-12 (Экранированный малый; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: два слоя медного экрана)
ИКБ2-М | РК 50-4-11 (Радиочастотный гибкий; бюджет ниже; сходство: волновое сопротивление 50 Ом; отличие: отсутствие бронированного стального слоя) | РК 50-4-12 (Двухэкранный; бюджет выше; сходство: защита от наводок; отличие: два медных экрана в конструкции) | РК 50-3-11 (Облегченный; бюджет ниже; сходство: ПЭ изоляция; отличие: меньшая механическая прочность на разрыв) | РК 50-7-11 (Мощный ВЧ; бюджет выше; сходство: материал жил; отличие: большой наружный диаметр без брони) | РК 50-4-15 (Стойкий к вибрациям; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: светостабилизированный ПЭ оболочки) | РК 50-2-11 (Монтажный малый; бюджет ниже; сходство: импеданс; отличие: низкая допустимая мощность) | РК 50-4-21 (Многопроволочный; бюджет равный; сходство: класс гибкости; отличие: отсутствие стальной оплетки) | РК 50-3-12 (Компактный экранированный; бюджет ниже; сходство: структура; отличие: два медных экрана повышенной плотности) | РК 50-4-13 (Стандарт 2026; бюджет равный; сходство: структура; отличие: плотность оплетки не менее 92%) | РК 50-1.5-21 (Гибкий тонкий; бюджет ниже; сходство: 50 Ом; отличие: значительно меньший диаметр оболочки)
ИКБ2Н-М | ИКБ2-М (Базовая версия; бюджет ниже; сходство: двойная проволочная броня; отличие: оболочка из стандартного ПЭ) | ТОС (Магистральный бронированный; бюджет равный; сходство: стальные проволоки; отличие: центральная трубка вместо модулей) | ОКБ (Классический грунтовый; бюджет ниже; сходство: конструкция модулей; отличие: шаг скрутки брони) | ДПС (Универсальный для грунта; бюджет равный; сходство: два слоя проволок; отличие: тип ПЭ в оболочке) | ОКК-0,22 (Для канализации; бюджет ниже; сходство: проволочная броня; отличие: меньшая разрывная прочность) | ДПО (Многомодульный; бюджет ниже; сходство: количество волокон; отличие: один слой брони) | ОКГ (Для обычных грунтов; бюджет ниже; сходство: тип диэлектрика; отличие: ленточная броня в ряде ТУ) | ИКБ-М (Облегченный; бюджет ниже; сходство: серия производителя; отличие: один слой проволочной брони) | ОПС (Для специальных грунтов; бюджет выше; сходство: броня; отличие: усиленное центральное звено) | ТОБ (Для переходов; бюджет выше; сходство: проволочный повив; отличие: стальная трубка в сердечнике)
ИКБ2нг-HF-М | ИКБ2-М (Базовая версия; бюджет ниже; сходство: двойная броня; отличие: горючая ПЭ оболочка) | ОКБнг-HF (Прямой ГОСТ аналог; бюджет равный; сходство: безгалогенный, броня; отличие: заводские ТУ) | ДПСнг-HF (Для сложных грунтов; бюджет равный; сходство: 2 слоя проволок, LSZH; отличие: материал заполнения модулей) | ТОСнг-HF (Центральная трубка; бюджет ниже; сходство: не поддерживает горение; отличие: конструкция сердечника) | ОККнг-HF (В канализацию; бюджет ниже; сходство: безгалогенный; отличие: только один слой проволок) | ИКБнг-HF-М (Облегченный; бюджет ниже; сходство: серия ИКБ; отличие: один слой стальной брони) | ОКСнг-HF (Самонесущий бронированный; бюджет выше; сходство: материалы оболочки; отличие: наличие троса) | ДППнг-HF (Для эстакад; бюджет равный; сходство: безгалогенный; отличие: меньшая стойкость к мерзлотным деформациям) | ОКБ-Т-нг-HF (С ленточной броней; бюджет ниже; сходство: индекс HF; отличие: ленточная броня вместо проволочной) | ОПСнг-HF (Пожаробезопасный; бюджет выше; сходство: броня; отличие: усиленная оболочка модулей)
ИКБН-М | ИКБ-М (Базовый аналог; бюджет ниже; сходство: 1 слой проволок; отличие: горючая оболочка) | ОКБнг (ГОСТ аналог; бюджет равный; сходство: нг-исполнение, броня; отличие: ТУ предприятия) | ДПСнг (Для грунтов; бюджет равный; сходство: стальные проволоки, нг; отличие: шаг скрутки оптических модулей) | ТОСнг (Центральная трубка; бюджет ниже; сходство: не горит; отличие: модули отсутствуют, волокна в одной трубке) | ОККнг (В канализацию; бюджет ниже; сходство: бронированный, нг; отличие: радиус изгиба выше) | ИКБ2Н-М (Усиленный; бюджет выше; сходство: негорючий; отличие: два слоя проволочной брони) | ОКГнг (С ленточной броней; бюджет ниже; сходство: индекс нг; отличие: стальная гофрированная лента) | ДПОнг (Облегченный; бюджет ниже; сходство: пожаробезопасность; отличие: уменьшенная толщина стальных проволок) | ОКБ-М (Отраслевой; бюджет равный; сходство: броня; отличие: марка используемого ПВХ пластиката) | ОПСнг (Для зданий/грунта; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: повышенная химическая стойкость)
ИКБнг-HF-М | ОКБнг(А)-HF (ГОСТ аналог; бюджет равный; сходство: проволочная броня, LSZH оболочка; отличие: шаг скрутки модулей) | ДПСнг(А)-HF (Отраслевой стандарт; бюджет равный; сходство: стальные проволоки, безгалогенный; отличие: допуски по диаметру оболочки) | ТОСнг(А)-HF (Центральная трубка; бюджет ниже; сходство: проволочная броня, негорючий; отличие: отсутствие межмодульного заполнения) | ИКБ2нг-HF-М (Усиленный; бюджет выше; сходство: серия производителя, LSZH; отличие: два слоя проволочной брони) | ОККнг(А)-HF (Для канализации; бюджет ниже; сходство: безгалогенный, бронированный; отличие: меньшее допустимое растягивающее усилие) | ДПОнг(А)-HF (Облегченный; бюджет ниже; сходство: пожаробезопасность; отличие: отсутствие гидрофобного заполнения межмодульного пространства) | ОКСнг(А)-HF (Самонесущий бронированный; бюджет выше; сходство: материалы оболочки; отличие: наличие встроенного силового элемента) | ОКБ-Т-нг(А)-HF (С ленточной броней; бюджет ниже; сходство: безгалогенный; отличие: броня из стальной ленты вместо проволок) | ИКБ-М (Горючий аналог; бюджет ниже; сходство: конструкция брони; отличие: оболочка из стандартного полиэтилена) | ОПСнг(А)-HF (Для сложных грунтов; бюджет выше; сходство: конструкция, LSZH; отличие: усиленные оптические модули)
ИКВА | ИК-М (Базовая версия; бюджет ниже; сходство: коаксиальная структура; отличие: отсутствие упрочняющих арамидных нитей) | РК 50-2-11 (Стандарт 2026; бюджет ниже; сходство: волновое сопротивление 50 Ом; отличие: меньшая разрывная прочность) | РК 50-2-12 (Двойной экран; бюджет выше; сходство: габариты; отличие: два слоя медной оплетки без арамида) | РК 50-2-16 (Теплостойкий; бюджет выше; сходство: диаметр жилы; отличие: фторопластовая изоляция вместо ПЭ) | РК 50-2-21 (Гибкий; бюджет равный; сходство: импеданс; отличие: многопроволочный центральный проводник) | РК 50-1.5-11 (Миниатюрный; бюджет ниже; сходство: коаксиал; отличие: меньшее сечение и отсутствие усиления) | ИКБ-М (Бронированный; бюджет выше; сходство: ВЧ-характеристики; отличие: стальная оплетка вместо арамида) | РК 50-2-13 (Плотный экран; бюджет равный; сходство: 50 Ом; отличие: коэффициент экранирования за счет плотности меди) | РК 50-3-11 (Средний габарит; бюджет выше; сходство: структура; отличие: увеличенный наружный диаметр) | РК 50-0.6-11 (Микрокоаксиал; бюджет ниже; сходство: применение; отличие: предельно малый радиус изгиба)
ИКД2Тнг-HF-О | ОКДнг(А)-HF (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: диэлектрический, негорючий; отличие: ТУ завода) | ДПОнг(А)-HF (Многомодульный; бюджет равный; сходство: LSZH оболочка, нет металла; отличие: конструкция сердечника) | ТОДнг(А)-HF (Одномодульный; бюджет ниже; сходство: безгалогенный; отличие: волокна в одной центральной трубке) | ОКЗнг(А)-HF (Внутриобъектовый; бюджет ниже; сходство: диэлектрик, негорючий; отличие: меньшая стойкость к растяжению) | ОКнг(А)-HF-С (Усиленный; бюджет выше; сходство: негорючий; отличие: наличие стеклопластиковых прутков в оболочке) | ОККнг(А)-HF (Для канализации; бюджет равный; сходство: безгалогенный; отличие: наличие гидрофобного заполнения) | ИКД-М (Горючий аналог; бюджет ниже; сходство: структура модулей; отличие: полиэтиленовая оболочка) | ОКБ-Д-нг(А)-HF (Бронированный лентой; бюджет выше; сходство: безгалогенный; отличие: диэлектрическая броня из стеклонитей) | ДПКнг(А)-HF (Для эстакад; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: усиленный силовой элемент) | ОПДнг(А)-HF (Специальный; бюджет выше; сходство: LSZH; отличие: материал трубок модулей)
ИКД3нг-HF-О | ОКДнг(А)-HF (Полное соответствие; бюджет равный; сходство: диэлектрический, негорючий; отличие: ТУ завода-изготовителя) | ТОДнг(А)-HF (Бюджетный аналог; бюджет ниже; сходство: безгалогенный, малый вес; отличие: волокна в одной центральной трубке) | ДПОнг(А)-HF (Магистральный; бюджет равный; сходство: LSZH оболочка; отличие: многомодульная конструкция сердечника) | ОКНГ(А)-HF-С (Усиленный; бюджет выше; сходство: негорючий, диэлектрик; отличие: наличие упрочняющих стеклопластиковых прутков в оболочке) | ОККнг(А)-HF (Для канализации; бюджет равный; сходство: безгалогенный; отличие: наличие гидрофобного заполнения межмодульного пространства) | ИКД-М (Стандартный; бюджет ниже; сходство: структура модулей; отличие: горючая оболочка из полиэтилена) | ОКБ-Д-нг(А)-HF (Бронированный; бюджет выше; сходство: безгалогенный, диэлектрик; отличие: наличие брони из стеклонитей) | ДПКнг(А)-HF (Промышленный; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: усиленный центральный силовой элемент) | ОПДнг(А)-HF (Специализированный; бюджет выше; сходство: LSZH-материалы; отличие: повышенная химическая стойкость модулей) | ОКЗнг(А)-HF (Внутриобъектовый; бюджет ниже; сходство: негорючий; отличие: отсутствие защиты от растяжения при наружной прокладке)
ИКМ | ИК-М (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: магистральный оптический, многомодульный; отличие: заводские ТУ) | ОКМ (ГОСТ аналог; бюджет ниже; сходство: назначение, конструкция; отличие: шаг скрутки оптических модулей) | ДПС (Грунтовый; бюджет выше; сходство: скрутка вокруг ЦСЭ; отличие: наличие стальной проволочной брони) | ОКК (Для канализации; бюджет равный; сходство: многомодульный; отличие: наличие гофрированной стальной ленты) | ТОС (Одномодульный; бюджет ниже; сходство: назначение; отличие: центральная трубка вместо скрутки модулей) | ИКБ-М (Бронированный; бюджет выше; сходство: модульная структура; отличие: броня из стальных проволок) | ДПО (Для труб; бюджет ниже; сходство: диэлектрический; отличие: облегченная внешняя оболочка) | ОКГ (Линейный; бюджет ниже; сходство: передача ВЧ; отличие: ленточная броня в базовой модификации) | ОКС (Самонесущий; бюджет выше; сходство: конструкция модулей; отличие: встроенный стальной трос) | ОКЗ (Внутренний; бюджет ниже; сходство: оптическая среда; отличие: отсутствие гидрофобного заполнителя)
ИКН-М | ИКСН-М (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: для канализации, негорючий; отличие: ТУ предприятия) | ОККнг(А) (ГОСТ стандарт; бюджет равный; сходство: броня из стальной ленты, нг; отличие: тип ПВХ пластиката) | ДПЛнг(А) (Модернизированный; бюджет выше; сходство: ленточная броня; отличие: повышенная стойкость к изгибам) | ТОСнг(А) (Центральная трубка; бюджет ниже; сходство: не поддерживает горение; отличие: отсутствие межмодульной скрутки) | ОККМнг(А) (Многомодульный; бюджет равный; сходство: конструкция; отличие: повышенная плотность волокон) | ИКБнг-М (Проволочный; бюджет выше; сходство: негорючий; отличие: проволочная броня вместо ленточной) | ОКГнг(А) (Облегченный; бюджет ниже; сходство: ленточная защита; отличие: уменьшенная толщина внешней оболочки) | ДПОнг(А) (Диэлектрический; бюджет ниже; сходство: пожаробезопасность; отличие: отсутствие стальной брони) | ОКК-0,22нг(А) (Отраслевой; бюджет равный; сходство: назначение; отличие: шаг гофрирования ленты) | ОПЛнг(А) (Специальный; бюджет выше; сходство: броня; отличие: наличие алюмополимерной ленты под броней)
ИКнг-HF-М | ОКнг(А)-HF (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: негорючий, безгалогенный; отличие: допуски по затуханию волокна) | ДПОнг(А)-HF (ГОСТ стандарт; бюджет равный; сходство: многомодульный, LSZH; отличие: материал заполнения сердечника) | ТОСнг(А)-HF (Одномодульный; бюджет ниже; сходство: безгалогенный; отличие: конструкция "волокна в трубке") | ОККнг(А)-HF (Бронированный; бюджет выше; сходство: индекс HF; отличие: наличие стальной ленты) | ИКнг-LS-М (Малодымный; бюджет ниже; сходство: пожаробезопасность; отличие: наличие галогенов в ПВХ-LS) | ОКНГ(А)-HF-С (Усиленный; бюджет выше; сходство: LSZH-материалы; отличие: наличие двух периферийных стеклопластиковых прутков) | ДПКнг(А)-HF (Промышленный; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: усиленный силовой элемент) | ОПДнг(А)-HF (Специальный; бюджет выше; сходство: безгалогенный; отличие: повышенная термостойкость) | ОКЗнг(А)-HF (Внутренний; бюджет ниже; сходство: оболочка; отличие: отсутствие защиты от ультрафиолета) | ОККМнг(А)-HF (Уплотненный; бюджет равный; сходство: структура; отличие: уменьшенный диаметр оптических модулей)
ИКС-М | ОКС (Прямой аналог по ГОСТ; бюджет равный; сходство: самонесущий, многомодульный; отличие: ТУ завода) | ДПТ (Отраслевой стандарт; бюджет выше; сходство: арамидные нити, ЦСЭ; отличие: допустимое растягивающее усилие) | ОКЛЖ (Магистральный; бюджет выше; сходство: диэлектрический, подвесной; отличие: форма оптических модулей) | ИКС-Д (Облегченный; бюджет ниже; сходство: диэлектрик, ЦСЭ; отличие: отсутствие внешней защитной оболочки модулей) | ОКК-С (Для спецприменения; бюджет выше; сходство: самонесущий; отличие: тип используемого арамида) | ДПО (Для труб и подвеса; бюджет ниже; сходство: модульная скрутка; отличие: меньшая стойкость к растяжению) | ОКМ (Линейный; бюджет ниже; сходство: конструкция модулей; отличие: отсутствие силовых арамидных нитей) | ОКЦ (Одномодульный; бюджет ниже; сходство: самонесущий; отличие: центральная трубка вместо модулей) | ДПТс (Усиленный; бюджет выше; сходство: диэлектрический; отличие: наличие стеклопластиковых стержней) | ИКСН-М (Негорючий; бюджет выше; сходство: конструкция модулей; отличие: оболочка из НГ-пластиката)
ИКСЛ-М | ОКК (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: стальная гофролента, модули; отличие: шаг скрутки модулей) | ДПЛ (ГОСТ 31943; бюджет равный; сходство: ленточная броня, ПЭ оболочка; отличие: параметры гидрофобного заполнения) | ОКСТЦ (Одномодульный; бюджет ниже; сходство: ленточная броня; отличие: центральная трубка вместо скрутки) | ИКСЛ-Д (Облегченный; бюджет ниже; сходство: гофролента; отличие: отсутствие промежуточной оболочки) | ОКГ (Для грунта/канализации; бюджет ниже; сходство: стальная лента; отличие: толщина защитного шланга) | ДПС (Проволочный аналог; бюджет выше; сходство: магистральный; отличие: проволочная броня вместо ленточной) | ОККМ (Многоволоконный; бюджет выше; сходство: броня из ленты; отличие: количество волокон в модуле) | ТПО (Бюджетный; бюджет ниже; сходство: стальная защита; отличие: отсутствие центрального силового элемента) | ИКСЛз-М (Герметичный; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: усиленное гидрофобное заполнение) | ОКБ-Т (Для траншей; бюджет ниже; сходство: гофролента; отличие: марка полиэтилена оболочки)
ИКСЛН-М | ОККнг (Прямой аналог; бюджет равный; сходство: гофролента, негорючий; отличие: ТУ предприятия) | ДПЛнг (Отраслевой стандарт; бюджет равный; сходство: ленточная броня, нг-оболочка; отличие: дымовыделение при горении) | ИКСЛнг-HF (Безгалогенный; бюджет выше; сходство: конструкция брони; отличие: HF-оболочка вместо ПВХ) | ТОСнг (Центральная трубка; бюджет ниже; сходство: негорючий, броня; отличие: отсутствие межмодульной скрутки) | ОККМнг (Уплотненный; бюджет выше; сходство: стальная лента; отличие: количество оптических модулей) | ИКСЛН-Д (Облегченный нг; бюджет ниже; сходство: ленточная броня; отличие: отсутствие подушки под броней) | ОКГнг (Линейный нг; бюджет ниже; сходство: назначение; отличие: допустимое сдавливающее усилие) | ДПОнг (Диэлектрический нг; бюджет ниже; сходство: пожаробезопасность; отличие: отсутствие стальной ленты) | ОКСТЦнг (Бюджетный нг; бюджет ниже; сходство: гофролента; отличие: одномодульная конструкция) | ОПЛнг (Специальный; бюджет выше; сходство: броня; отличие: наличие алюмополимерной ленты)
ИКСЛнг-HF-М | ОККнг(А)-HF (ГОСТ аналог 2026; бюджет равный; сходство: стальная гофролента, LSZH; отличие: шаг скрутки модулей) | ДПЛнг(А)-HF (Отраслевой стандарт; бюджет равный; сходство: безгалогенный, броня; отличие: марка гидрофобного геля) | ТОСнг(А)-HF (Центральная трубка; бюджет ниже; сходство: ленточная броня, LSZH; отличие: отсутствие межмодульной скрутки) | ИКСЛН-М (Бюджетный аналог; бюджет ниже; сходство: конструкция модулей и брони; отличие: оболочка ПВХ вместо безгалогенной) | ОККМнг(А)-HF (Уплотненный; бюджет выше; сходство: броня, негорючий; отличие: увеличенное количество волокон в модуле) | ИКСЛнг-LS-М (Малодымный; бюджет ниже; сходство: ленточная броня; отличие: оболочка из ПВХ-LS вместо HF) | ДППнг(А)-HF (Для эстакад; бюджет выше; сходство: безгалогенный; отличие: усиленная двойная оболочка поверх ленты) | ОКГнг(А)-HF (Линейный; бюджет ниже; сходство: назначение и материалы; отличие: меньшее допустимое растягивающее усилие) | ОКСТЦнг(А)-HF (Бюджетный; бюджет ниже; сходство: гофролента, LSZH; отличие: одномодульная конструкция) | ОПЛнг(А)-HF (Специальный; бюджет выше; сходство: безгалогенный; отличие: наличие алюмополимерной ленты под броней)
ИКСН-М | ОКСнг(А) (ГОСТ стандарт; бюджет равный; сходство: самонесущий, негорючий; отличие: ТУ завода) | ДПТнг(А) (Отраслевой стандарт; бюджет выше; сходство: арамидные нити, ПВХ; отличие: класс пожарной опасности по ПРГП) | ИКС-М (Горючий аналог; бюджет ниже; сходство: конструкция с арамидом; отличие: оболочка из полиэтилена) | ИКСнг-HF-М (Безгалогенный; бюджет выше; сходство: самонесущий; отличие: отсутствие галогенов в оболочке) | ОКЛЖнг(А) (Магистральный; бюджет выше; сходство: диэлектрический, негорючий; отличие: форма оптических трубок) | ДПОнг(А) (Облегченный; бюджет ниже; сходство: диэлектрик, ПВХ; отличие: отсутствие силовых арамидных нитей) | ОКЦнг(А) (Одномодульный; бюджет ниже; сходство: негорючий; отличие: центральная трубка вместо модульной скрутки) | ИКСН-Д (Облегченный нг; бюджет ниже; сходство: самонесущий; отличие: отсутствие внутренней оболочки) | ДПТснг(А) (Усиленный; бюджет выше; сходство: диэлектрический; отличие: наличие стеклопластиковых стержней) | ОКК-Снг(А) (Для спецприменения; бюджет выше; сходство: самонесущий; отличие: марка используемого арамида)
ИКСнг-HF-М | ОКСнг(А)-HF (Прямой аналог 2026; бюджет равный; сходство: самонесущий, безгалогенный; отличие: допуски по затуханию) | ДПТнг(А)-HF (Отраслевой стандарт; бюджет выше; сходство: арамидные нити, LSZH; отличие: шаг скрутки силовых элементов) | ИКСН-М (Бюджетный аналог; бюджет ниже; сходство: самонесущий, негорючий; отличие: оболочка из ПВХ-LS вместо HF) | ТОДнг(А)-HF (Одномодульный; бюджет ниже; сходство: безгалогенный, диэлектрик; отличие: волокна в одной центральной трубке) | ОКЛЖнг(А)-HF (Высокочастотный; бюджет выше; сходство: самонесущий, LSZH; отличие: материал заполнения модулей) | ДПОнг(А)-HF (Магистральный; бюджет ниже; сходство: диэлектрик, LSZH; отличие: меньшая стойкость к растяжению) | ОКНГ(А)-HF-С (Усиленный; бюджет выше; сходство: безгалогенный; отличие: наличие двух периферийных стеклопрутков) | ДПКнг(А)-HF (Промышленный; бюджет выше; сходство: конструкция модулей; отличие: усиленный центральный силовой элемент) | ОПДнг(А)-HF (Специальный; бюджет выше; сходство: безгалогенный; отличие: повышенная термостойкость модулей) | ОККМнг(А)-HF (Уплотненный; бюджет равный; сходство: структура LSZH; отличие: уменьшенный диаметр оптических трубок)
ИКТ3нг-HF-О | ОКТнг(А)-HF (ГОСТ аналог 2026; бюджет равный; сходство: центральная трубка, безгалогенный; отличие: шаг скрутки волокон в трубке) | ТОДнг(А)-HF (Отраслевой стандарт; бюджет ниже; сходство: диэлектрический, LSZH; отличие: материал силовых нитей в оболочке) | ДПОнг(А)-HF (Многомодульный; бюджет выше; сходство: безгалогенный; отличие: конструкция сердечника со скруткой модулей) | ОКнг(А)-HF (Универсальный; бюджет равный; сходство: негорючий, диэлектрик; отличие: ТУ конкретного завода) | ОККнг(А)-HF (Для канализации; бюджет выше; сходство: LSZH; отличие: наличие стальной гофрированной ленты) | ИКД3нг-HF-О (Облегченный; бюджет ниже; сходство: серия ИК; отличие: отсутствие упрочняющего арамидного повива) | ДПКнг(А)-HF (Усиленный; бюджет выше; сходство: безгалогенный; отличие: наличие стеклопластиковых прутков в оболочке) | ОКЗнг(А)-HF (Внутриобъектовый; бюджет ниже; сходство: негорючий; отличие: меньшая стойкость к растягивающим усилиям) | ОПДнг(А)-HF (Специальный; бюджет выше; сходство: безгалогенный; отличие: повышенная химическая стойкость модулей) | ОКНГ(А)-HF-С (Магистральный; бюджет выше; сходство: диэлектрик; отличие: наличие внешнего силового элемента)
ИКШ-16 | РК 50-7-11 (Коаксиальный стандарт 2026; бюджет ниже; сходство: 50 Ом, медная жила; отличие: ПЭ изоляция вместо фторопластовой) | РК 50-7-12 (Двойной экран; бюджет выше; сходство: габариты; отличие: два слоя медной оплетки для защиты от наводок) | РК 50-4-11 (Малогабаритный; бюджет ниже; сходство: волновое сопротивление; отличие: больший коэффициент затухания) | РК 50-9-11 (Мощный ВЧ; бюджет выше; сходство: передача сигнала; отличие: увеличенный диаметр по диэлектрику) | РК 50-7-16 (Теплостойкий; бюджет равный; сходство: импеданс; отличие: оболочка из фторопласта-4) | РК 50-4-13 (Плотная оплетка; бюджет равный; сходство: структура; отличие: плотность экрана не менее 90%) | РК 50-7-15 (Вибростойкий; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: светостабилизированный ПЭ оболочки) | РК 50-7-21 (Гибкий; бюджет равный; сходство: 50 Ом; отличие: многопроволочный центральный проводник) | РК 50-11-11 (Магистральный; бюджет выше; сходство: коаксиал; отличие: значительный вес и габариты) | РК 50-3-11 (Средний габарит; бюджет ниже; сходство: материалы; отличие: толщина сплошной изоляции)
ИКШ-24 | РК 50-9-11 (Радиочастотный магистральный; бюджет ниже; сходство: 50 Ом, медный проводник; отличие: ПЭ диэлектрик вместо пористого) | РК 50-12-11 (Усиленный; бюджет выше; сходство: волновое сопротивление; отличие: увеличенный наружный диаметр) | РК 50-7-11 (Стандарт связи; бюджет ниже; сходство: структура; отличие: меньшее сечение центральной жилы) | РК 50-9-12 (Двухэкранный; бюджет выше; сходство: импеданс; отличие: повышенный коэффициент экранирования) | РК 50-9-15 (Виброустойчивый; бюджет равный; сходство: материалы; отличие: повышенная плотность ПЭ оболочки) | РК 50-11-11 (Крупногабаритный; бюджет выше; сходство: передача ВЧ; отличие: затухание на частоте ниже) | РК 50-9-21 (Гибкий многопроволочный; бюджет равный; сходство: 50 Ом; отличие: класс гибкости жилы) | РК 50-9-13 (Стабильный; бюджет равный; сходство: конструкция; отличие: точность волнового сопротивления ±1 Ом) | РК 50-7-16 (Термостойкий малый; бюджет выше; сходство: ВЧ-характеристики; отличие: габаритные размеры) | РК 50-4-11 (Компактный; бюджет ниже; сходство: коаксиальная пара; отличие: не предназначен для высоких мощностей)
ИКШ-30 | РК 50-11-11 (Прямой аналог по ГОСТ 11326; бюджет ниже; сходство: волновое сопротивление 50 Ом, медная жила; отличие: сплошная изоляция вместо пористой) | РК 50-12-11 (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: передача большой мощности; отличие: увеличенный диаметр по диэлектрику) | РК 50-9-11 (Среднегабаритный коаксиал; бюджет ниже; сходство: структура медь/ПЭ; отличие: больший коэффициент затухания) | РК 50-11-13 (Улучшенный экран; бюджет равный; сходство: габариты; отличие: повышенная плотность медной оплетки) | РК 50-17-11 (Сверхмощный; бюджет выше; сходство: коаксиальная конструкция; отличие: значительный вес и радиус изгиба) | РК 50-7-11 (Стандарт связи; бюджет ниже; сходство: 50 Ом; отличие: меньшая допустимая пиковая мощность) | РК 50-11-15 (Вибростойкий; бюджет выше; сходство: материалы; отличие: светостабилизированная оболочка ПЭ) | РК 50-11-21 (Гибкий; бюджет равный; сходство: импеданс; отличие: многопроволочный центральный проводник) | РК 50-9-12 (Двойной экран; бюджет выше; сходство: ВЧ-характеристики; отличие: два слоя медной оплетки) | РК 50-11-16 (Теплостойкий; бюджет выше; сходство: коаксиал; отличие: фторопластовая изоляция вместо полиэтилена)
ИС | МКШ (Монтажный кабель; бюджет ниже; сходство: медная жила, ПВХ изоляция; отличие: отсутствие скрутки в пары в базовом исполнении) | КВВГ (Контрольный кабель; бюджет ниже; сходство: количество жил, ПВХ; отличие: меньшая гибкость проводников) | МКЭШ (Экранированный аналог; бюджет выше; сходство: назначение для систем связи; отличие: наличие медной оплетки) | КМВВ (Для систем управления; бюджет равный; сходство: медные жилы, ПВХ; отличие: шаг скрутки жил) | КУВВ (Универсальный соединительный; бюджет равный; сходство: гибкость; отличие: марка ПВХ пластиката) | КУПВ (Управленческий; бюджет выше; сходство: многожильная структура; отличие: повышенная стойкость к изгибам) | КПВВ (Связной; бюджет равный; сходство: 4-10 жил; отличие: толщина внешней оболочки) | ГЕРДА-КВ (Промышленный; бюджет выше; сходство: область применения; отличие: усиленные механические свойства) | МКШнг (Пожаробезопасный; бюджет выше; сходство: структура; отличие: оболочка не поддерживает горение) | КУГВВ (Особо гибкий; бюджет выше; сходство: ПВХ изоляция; отличие: класс гибкости жилы не ниже 5)
ИСЭ | МКЭШ (Монтажный экранированный; бюджет ниже; сходство: наличие медной оплетки, ПВХ; отличие: волновое сопротивление) | КУВЭВ (Соединительный с экраном; бюджет равный; сходство: защита от помех, гибкость; отличие: ТУ предприятия) | КМВЭВ (Управленческий экран; бюджет равный; сходство: структура, ПВХ; отличие: емкостные характеристики) | КУПЭВ (Повышенная надежность; бюджет выше; сходство: экран, медь; отличие: шаг повива пар) | КВВГЭ (Контрольный экранированный; бюджет ниже; сходство: стационарная прокладка; отличие: жесткость жил) | ШВЭВ (Комбинированный; бюджет ниже; сходство: наличие экрана под ПВХ; отличие: количество жил в сечении) | МКЭШнг (Негорючий экран; бюджет выше; сходство: конструкция; отличие: оболочка пониженной горючести) | КУГВЭВ (Гибкий экран; бюджет выше; сходство: экранировка; отличие: класс жилы и радиус изгиба) | ГЕРДА-КВЭ (Специализированный; бюджет выше; сходство: назначение; отличие: двойная изоляция жил) | КПВЭВ (Связной экранированный; бюджет равный; сходство: ПВХ элементы; отличие: материал разделительного слоя)
КАБСп | ЗКАБп (Зоновый бронированный; бюджет равный; сходство: звездная четверка, броня из лент; отличие: параметры ПЭ изоляции) | ЗКПБ (ГОСТ 10308; бюджет равный; сходство: 4 жилы 1.2 мм, стальные ленты; отличие: нормы по затуханию) | МКСБ (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: бронеленты, медь; отличие: кордельно-полистирольная изоляция) | ЗКпАБп (Улучшенный диэлектрик; бюджет выше; сходство: бронированная четверка; отличие: технология наложения ПЭ) | КСПЗПБ (Бюджетный сельский; бюджет ниже; сходство: ленточная броня; отличие: сечение жилы 0.9 мм) | ЗКВБ (Для тоннелей; бюджет ниже; сходство: броня; отличие: оболочка из ПВХ вместо полиэтилена) | ЗКБ (Линейный бронированный; бюджет ниже; сходство: назначение; отличие: отсутствие подушки под броней) | ЗКПБм (Модернизированный; бюджет выше; сходство: стальные ленты; отличие: повышенная герметичность оболочки) | ЗКАВБ (Пожаробезопасный; бюджет равный; сходство: 4 жилы, ленты; отличие: материалы ПВХ пластиката) | ЗКПБз (Влагостойкий; бюджет выше; сходство: конструкция покровов; отличие: наличие гидрофобного заполнения)
КАВ | ЗКАВ (ГОСТ аналог; бюджет ниже; сходство: зоновая связь, ПВХ оболочка; отличие: параметры волнового сопротивления) | ЗКВ (Внутриузловой; бюджет равный; сходство: 4 жилы 1.2 мм, ПВХ; отличие: шаг скрутки четверки) | МКСВ (Магистральный ВЧ; бюджет выше; сходство: оболочка ПВХ; отличие: кордельно-полистирольная изоляция жил) | ЗКВм (Модернизированный; бюджет выше; сходство: структура 1х4, ПВХ; отличие: повышенная электрическая прочность) | МКШ (Монтажный универсальный; бюджет ниже; сходство: медные жилы, ПВХ; отличие: отсутствие нормирования на высоких частотах) | КУВВ (Соединительный; бюджет равный; сходство: гибкость жил; отличие: толщина внешней изоляции) | КМВВ (Для систем управления; бюджет выше; сходство: ПВХ изоляция; отличие: цветовая маркировка жил) | ШВЭВ (Экранированный соединительный; бюджет ниже; сходство: назначение; отличие: наличие медного экрана под оболочкой) | КПВВ (Связной ПВХ; бюджет равный; сходство: медная четверка; отличие: материал поясной изоляции) | КВВГ (Контрольный; бюджет ниже; сходство: ПВХ материалы; отличие: монолитная жила, низкая гибкость)
КАВнг-LS | ЗКАВнг(А)-LS (Прямой аналог 2026; бюджет равный; сходство: негорючий, малодымный; отличие: ТУ завода-изготовителя) | ЗКВнг(А)-LS (Внутриобъектовый; бюджет равный; сходство: 4 жилы, Low Smoke; отличие: допуски по затуханию сигнала) | МКСВнг(А)-LS (Магистральный; бюджет выше; сходство: негорючий ПВХ; отличие: тип диэлектрика (кордель)) | МКШнг(А)-LS (Монтажный; бюджет ниже; сходство: ПВХ-LS материалы; отличие: не предназначен для ВЧ-связи) | КМВВнг(А)-LS (Управленческий; бюджет равный; сходство: негорючий; отличие: шаг повива жил в группе) | КУВВнг(А)-LS (Гибкий негорючий; бюджет выше; сходство: структура; отличие: класс гибкости медной жилы) | КПВВнг(А)-LS (Связной LS; бюджет равный; сходство: 4 жилы; отличие: материал разделительного слоя) | ГЕРДА-КВнг(А)-LS (Промышленный; бюджет выше; сходство: назначение; отличие: усиленные механические свойства оболочки) | КВВГнг(А)-LS (Контрольный; бюджет ниже; сходство: материалы; отличие: отсутствие скрутки в высокочастотную четверку) | МКЭШнг(А)-LS (Экранированный; бюджет выше; сходство: ПВХ-LS; отличие: наличие общего экрана из медных проволок)
КАВП | ЗКАПп (Отраслевой стандарт; бюджет равный; сходство: ПЭ изоляция и оболочка; отличие: отсутствие индекса модернизации) | ЗКП (ГОСТ 10308; бюджет ниже; сходство: зоновая связь, ПЭ; отличие: нормы волнового сопротивления) | КСПП (Бюджетный сельский; бюджет ниже; сходство: 4 жилы, ПЭ; отличие: диаметр жилы 0.9 мм вместо 1.2 мм) | ЗКпП (Модернизированный; бюджет выше; сходство: структура 1х4; отличие: технология наложения пористого ПЭ) | МКСГ (Магистральный; бюджет выше; сходство: высокочастотный; отличие: кордельная изоляция жил) | ЗКПм (Повышенная надежность; бюджет выше; сходство: ПЭ оболочка; отличие: герметичность исполнения) | КСППт (С тросом; бюджет равный; сходство: материалы; отличие: наличие несущего стального троса) | ЗКАШп (Экранированный; бюджет выше; сходство: ПЭ защита; отличие: наличие алюминиевого экрана под оболочкой) | ЗКпАП (Улучшенный диэлектрик; бюджет выше; сходство: ПЭ/ПЭ; отличие: тип используемого полиэтилена высокого давления) | ЗКАВ (Внутриузловой; бюджет ниже; сходство: назначение; отличие: ПВХ оболочка вместо полиэтиленовой)
КАП | КСПЗП (Полное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: заполнение, экран; Отличие: шаг скрутки) | КЦППэпЗ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: емкость, заполнение; Отличие: толщина оболочки) | ПРПпЗэп (Частичное соответствие; Бюджет: -25%; Сходство: гидрофоб, экран; Отличие: упрощенная жила) | ТППэпЗ (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: структура пар; Отличие: многопарность) | КПЗП (Полное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: материалы; Отличие: ТУ завода) | КСПпЗП (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: диэлектрик; Отличие: физическое вспенивание) | ТПЗП (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: назначение; Отличие: маркировка жил) | КМЗП (Среднее соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: гидрофоб; Отличие: модуль упругости) | ПКЗП (Базовое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: оболочка; Отличие: коэффициент затухания) | КТЗП (Частичное соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: изоляция; Отличие: температурный предел)
КАП-HF | КСПЗП (Полное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: ПЭ-оболочка, экран; Отличие: волновое сопротивление) | КЦППЗ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: гидрофоб, жила; Отличие: шаг повива) | ТППэпЗ (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: экран из фольги; Отличие: количество пар) | ППЗП (Среднее соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: герметизация; Отличие: тип экрана) | КПЗП (Полное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: конструкция; Отличие: радиус изгиба) | КСПпЗП (Высокое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: среда передачи; Отличие: пористая изоляция) | ТПЗП (Среднее соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: заполнение; Отличие: допуски по диаметру) | КМЗП (Базовое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: материалы; Отличие: механическая прочность) | ПКЗП (Частичное соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: экран; Отличие: емкостная асимметрия) | КТЗП (Базовое соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: жила; Отличие: электрическая прочность)
КАПз | КСПЗПБ (Полное соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: бронеленты, экран; Отличие: толщина брони) | КЦППЗБ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: защита от грызунов; Отличие: шаг скрутки) | ТППэпЗБ (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: гидрофоб, сталь; Отличие: групповая скрутка) | ППЗПБ (Среднее соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: броня; Отличие: тип ПЭ в оболочке) | КПЗПБ (Полное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: конструкция; Отличие: ТУ производителя) | КСПпЗПБ (Высокое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: защита; Отличие: вспененная изоляция) | ТПЗПБ (Среднее соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: заполнение; Отличие: маркировка слоев) | КМЗПБ (Базовое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: бронепокров; Отличие: усилие на разрыв) | ПКЗПБ (Частичное соответствие; Бюджет: -14%; Сходство: экран под броней; Отличие: испытательное напряжение) | КТЗПБ (Базовое соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: гидроизоляция; Отличие: тип антикоррозийного покрытия)
КАПЗоп | КСПЭВ (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: медная жила, ПЭ-изоляция, экран; Отличие: состав оболочки ПВХ) | КИПЭВ (Полное соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: волновое сопротивление, экран; Отличие: точность шага скрутки) | КМВЭВ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: парная скрутка, экран-фольга; Отличие: толщина изоляции) | КВЭВ (Среднее соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: ПВХ-оболочка, экран; Отличие: ПВХ-изоляция жил) | КПсЭВ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: полимерная изоляция, фольга; Отличие: сшивка полимера) | КСиПЭВ (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: сигнальное назначение, экран; Отличие: цветовая маркировка) | РЭВЭ (Среднее соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: экран, жила; Отличие: отсутствие парной скрутки) | МКЭШ (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медная жила, экран; Отличие: луженая оплетка вместо фольги) | КУВЭВ (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: область управления; Отличие: класс гибкости жилы) | КСПВГ (Частичное соответствие; Бюджет: -25%; Сходство: ПЭ-изоляция; Отличие: многопроволочная жила)
КАПЗП | КСПВ (Полное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медная жила, ПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка; Отличие: ТУ завода) | КВВ (Среднее соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: ПВХ-оболочка; Отличие: изоляция жил из ПВХ) | КМВВ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: парная скрутка; Отличие: номинальное напряжение) | КПсВ (Высокое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: ПЭ-изоляция; Отличие: температурный индекс) | КСиВ (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: системы сигнализации; Отличие: шаг скрутки) | КЦПВ (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: назначение для связи; Отличие: толщина изоляции) | КУВ (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: область управления; Отличие: класс жилы) | МКШ (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: ПВХ-оболочка, парная скрутка; Отличие: луженая жила) | РЭВ (Среднее соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: медная жила; Отличие: шаг повива) | КСПВГ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: диэлектрик; Отличие: гибкая жила)
КАПЗПБ | Analog2: КСПЗПБ: соответствие 100% (высокочастотный связи, гидрофобное заполнение, броня); бюджет аналогичен; сходство — полная идентичность по ТУ 16.К71-061-89, отличие — допускается использование для высокоскоростной передачи данных.; Analog3: ЗКПБ: соответствие 95% (зоновый кабель с броней); бюджет на 5-10% выше; сходство — аналогичная защита от грызунов и влаги, отличие — увеличенная толщина изоляции и дальность прокладки.; Analog4: КСППБ: соответствие 90% (без гидрофобного заполнения); бюджет на 10% ниже; сходство — бронированный кабель связи, отличие — отсутствие влагостойкого геля (только для сухих грунтов).; Analog5: ТЗПБ: соответствие 85% (телефонный звездной скрутки); бюджет на 15% выше; сходство — броня и защита от помех, отличие — бумажно-кордельная изоляция вместо полиэтилена.
КАПФЭВ | Analog2: МКЭШ: соответствие 95% (монтажный комбинированный экранированный); бюджет на 5% ниже; сходство — экран и ПВХ оболочка, отличие — более гибкая жила по ГОСТ 10348-80.; Analog3: КуВВЭ: соответствие 100% (монтажный гибкий в экране); бюджет аналогичен; сходство — круглое сечение и ПВХ-изоляция по ТУ завода-изготовителя, отличие — улучшенная стойкость к изгибам.; Analog4: КВВГЭ: соответствие 90% (контрольный экранированный); бюджет на 10% выше; сходство — наличие общего экрана и круглая форма, отличие — большее сечение жил и отсутствие «монтажной» гибкости.; Analog5: –
КАСВ | Analog2: КСПВ: соответствие 95% (кабель систем передачи в ПВХ); бюджет на 10% ниже; сходство — назначение для сигнализации, отличие — жила часто однопроволочная (моножила).; Analog3: КПСВВ: соответствие 100% (кабель противопожарный в ПВХ); бюджет на 5-10% выше; сходство — парная скрутка и круглое сечение, отличие — сертифицирован для систем пожарной защиты (ФЗ-123).; Analog4: КСВВ: соответствие 100% (кабель связи в ПВХ оболочке); бюджет аналогичен; сходство — круглое исполнение и идентичные материалы, отличие — стандартизация по ТУ конкретных заводов (например, Паритет).; Analog5: –
КАСГЭфЭфВ | КИПЭВ (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: двойной экран, ПЭ-изоляция; Отличие: тип ПВХ оболочки) | КМВЭВ (Полное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: общий экран, ПВХ-пластикат; Отличие: коэффициент затухания) | МКЭЭШ (Высокое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: двойное экранирование; Отличие: луженая медь) | КСПЭВ (Среднее соответствие; Бюджет: -25%; Сходство: ПЭ-изоляция, фольга; Отличие: один слой экрана) | КУВЭЭВ (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: двойная защита; Отличие: гибкость жилы) | КСиПЭфВ (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: экран-фольга, назначение; Отличие: шаг парной скрутки) | КПсЭфВ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: материалы; Отличие: сшитый диэлектрик) | ТППэп (Базовое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: экран, жила; Отличие: отсутствие индивидуальных экранов) | КВЭЭВ (Среднее соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: двойной экран; Отличие: ПВХ-изоляция) | КМВЭфВ (Высокое соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: конструкция; Отличие: номинальная емкость)
КАСГЭфЭфВнг-LS | КИПЭВнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: двойной экран, нг-LS; Отличие: термический барьер) | МКЭШВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: нг-LS, экран; Отличие: луженая жила) | КМВЭЭВнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: конструкция, материалы; Отличие: ТУ производителя) | КВКЭВнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: ПВХ-оболочка, экран; Отличие: ПВХ-изоляция жил) | КПсЭВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: полимерная изоляция, фольга; Отличие: сшивка диэлектрика) | КСиПЭВнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: сигнальное назначение, экран; Отличие: цветовая маркировка) | ППГЭЭВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: двойной экран, медь; Отличие: многопроволочная жила) | МКЭКШВнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: экран; Отличие: наличие бронирования) | СПЭВнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: нг-LS; Отличие: количество пар) | КГВВнг(А)-LS (Частичное соответствие; Бюджет: -25%; Сходство: нг-LS; Отличие: отсутствие экранов и парной скрутки)
КАСГЭфЭфКнг-HF | КИПЭВнг(А)-FRHF (Полное соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: безгалогенность, двойной экран; Отличие: тип внутренней оболочки) | МКЭШВнг(А)-HF (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: нг-HF, экран; Отличие: луженая жила) | КМВЭЭВнг(А)-HF (Полное соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: конструкция, материалы; Отличие: допуски по диаметру) | КВКЭВнг(А)-HF (Среднее соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: безгалогенная оболочка; Отличие: ПВХ-изоляция жил) | КПсЭВнг(А)-HF (Высокое соответствие; Бюджет: -6%; Сходство: полимерная изоляция, фольга; Отличие: сшивка диэлектрика) | КСиПЭВнг(А)-HF (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: сигнальное назначение, экран; Отличие: ТУ производителя) | ППГЭЭВнг(А)-HF (Высокое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: двойной экран, медь; Отличие: многопроволочная жила) | МКЭКШВнг(А)-HF (Базовое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: экран; Отличие: наличие бронирования) | СПЭВнг(А)-HF (Среднее соответствие; Бюджет: -22%; Сходство: нг-HF; Отличие: количество пар) | КГВВнг(А)-HF (Частичное соответствие; Бюджет: -28%; Сходство: нг-HF; Отличие: отсутствие экранов и парной скрутки)
КАСГЭфЭфнг-HF | КИПЭВнг(А)-FRHF (Полное соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: безгалогенность, двойной экран; Отличие: наличие термобарьера) | МКЭШВнг(А)-HF (Высокое соответствие; Бюджет: +7%; Сходство: нг-HF, экран; Отличие: луженая жила) | КМВЭЭВнг(А)-HF (Полное соответствие; Бюджет: -4%; Сходство: конструкция, материалы; Отличие: шаг повива) | КВКЭВнг(А)-HF (Среднее соответствие; Бюджет: -19%; Сходство: безгалогенная оболочка; Отличие: ПВХ-изоляция жил) | КПсЭВнг(А)-HF (Высокое соответствие; Бюджет: -7%; Сходство: полимерная изоляция, фольга; Отличие: сшивка диэлектрика) | КСиПЭВнг(А)-HF (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: сигнальное назначение, экран; Отличие: цветовая маркировка) | ППГЭЭВнг(А)-HF (Высокое соответствие; Бюджет: +17%; Сходство: двойной экран, медь; Отличие: многопроволочная жила) | МКЭКШВнг(А)-HF (Базовое соответствие; Бюджет: +19%; Сходство: экран; Отличие: наличие бронирования) | СПЭВнг(А)-HF (Среднее соответствие; Бюджет: -21%; Сходство: нг-HF; Отличие: количество пар) | КГВВнг(А)-HF (Частичное соответствие; Бюджет: -27%; Сходство: нг-HF; Отличие: отсутствие экранов и парной скрутки)
КАЦПЗП | КСПЗП (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: медная жила, ПЭ-изоляция, заполнение; Отличие: шаг скрутки пар) | КЦППЗ (Полное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: водоблокация, оболочка; Отличие: ТУ производителя) | ТППэпЗ (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: гидрофоб, экран; Отличие: многопарная структура) | КПЗП (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: материалы жил и изоляции; Отличие: толщина внешней оболочки) | ТПЗП (Среднее соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: назначение для сельской связи; Отличие: цветовая кодировка жил) | КМЗП (Базовое соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: заполнение; Отличие: модуль упругости пластиката) | ППЗП (Среднее соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: ПЭ-изоляция; Отличие: тип используемого экрана) | КСПпЗП (Высокое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: среда передачи; Отличие: пористая изоляция) | ПКЗП (Частичное соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: наличие гидрофоба; Отличие: коэффициент затухания) | КТЗП (Базовое соответствие; Бюджет: -22%; Сходство: герметизация; Отличие: температурный диапазон монтажа)
КАЭфВ | КСПЭВ (Полное соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медная жила, ПЭ-изоляция, экран-фольга; Отличие: ПВХ оболочка стандартного типа) | КМВЭВ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: экранированная пара; Отличие: толщина изоляции жилы) | КИПЭВ (Высокое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: парная скрутка, экран; Отличие: точность волнового сопротивления) | КСиПЭВ (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: сигнальное назначение; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | КУВЭВ (Среднее соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: экран, оболочка; Отличие: класс гибкости токопроводящей жилы) | МКЭШ (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: область применения; Отличие: тип экрана - оплетка вместо фольги) | РЭВЭ (Среднее соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: экран, материалы; Отличие: отсутствие шага скрутки пар) | КПсЭВ (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: фольгированный экран; Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена) | КСПВГ (Частичное соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: ПЭ-изоляция; Отличие: многопроволочная структура жилы) | КТВЭВ (Базовое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: ПВХ-пластикат оболочки; Отличие: емкостные характеристики)
КАЭфВнг-LS | КСПЭВнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: фольга, нг-LS; Отличие: волновые характеристики) | КИПЭВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: экран, низкое дымовыделение; Отличие: шаг повива пар) | КМВЭВнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: конструкция и материалы; Отличие: маркировка жил) | МКЭШВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: нг-LS, экран; Отличие: луженая медная проволока) | КСиПЭВнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: сигнальное применение; Отличие: ТУ производителя) | КУВЭВнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: область контроля; Отличие: гибкость медной жилы) | КПсЭВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: фольгированный экран; Отличие: сшитый полимер изоляции) | ППГЭВнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: экран, нг-LS; Отличие: ПВХ-изоляция жил) | КВКЭВнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: ПВХ-оболочка; Отличие: электрическая емкость) | СПЭВнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: ПЭ-изоляция; Отличие: геометрия скрутки)
КАЭфП | КСППЭ (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: ПЭ-изоляция, ПЭ-оболочка, экран-фольга; Отличие: шаг скрутки) | КЦППэп (Полное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: конструкция и материалы; Отличие: ТУ завода) | ТППэп (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: экран, ПЭ-оболочка; Отличие: количество пар в пучке) | КППЭ (Высокое соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: диэлектрик и внешняя защита; Отличие: толщина фольги) | ТПппП (Среднее соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: ПЭ-изоляция; Отличие: тип экрана — алюминиевая лента) | КСиППЭ (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: область связи, материалы; Отличие: цветовая маркировка) | ПКПЭ (Базовое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медная жила, экран; Отличие: волновое сопротивление) | КСПпПэп (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: экран, оболочка; Отличие: пористая изоляция) | МКШпЭ (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: парная скрутка, ПЭ-оболочка; Отличие: луженая жила) | КТППЭ (Частичное соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: ПЭ/ПЭ конструкция; Отличие: предельное напряжение)
КАЭфП-HF | КИПпЭп-HF (Полное соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: безгалогенная оболочка, экран; Отличие: волновое сопротивление) | КМПвЭп-HF (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: HF-материалы, фольга; Отличие: класс гибкости жилы) | КПсПЭ-HF (Полное соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: конструкция, отсутствие галогенов; Отличие: ТУ производителя) | КСиПпП-HF (Высокое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: назначение, безопасность; Отличие: структура экрана) | ТППэп-HF (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: оболочка, экран; Отличие: емкостные характеристики) | МКЭШп-HF (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: безгалогенность; Отличие: оплетка вместо фольги) | ППГЭ-HF (Среднее соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: медная жила, экран; Отличие: отсутствие парной скрутки) | КВКпЭ-HF (Базовое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: ПЭ-изоляция; Отличие: толщина внешней изоляции) | СПпЭ-HF (Среднее соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: нг-HF свойства; Отличие: геометрия скрутки) | КГпВЭ-HF (Частичное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: экран; Отличие: гибкая жила)
КВАЗЭП | КСПЗП (Полное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: гидрофоб, экран, ПЭ-оболочка; Отличие: волновое сопротивление) | КЦППЗ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: заполнение, материалы; Отличие: шаг повива) | ТППэпЗ (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: гидрофобный заполнитель; Отличие: многопарность) | КПЗП (Полное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: конструкция; Отличие: допуски по диаметру жилы) | ТПЗП (Среднее соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: ПЭ-изоляция, экран; Отличие: тип заполнения) | КМЗП (Базовое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: материалы; Отличие: механическая прочность оболочки) | ПКЗП (Среднее соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: гидроизоляция; Отличие: емкость пары) | КСПпЗП (Высокое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: герметизация; Отличие: пористая изоляция) | КТЗП (Базовое соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: жила, оболочка; Отличие: температурный диапазон) | ППЗП (Частичное соответствие; Бюджет: -25%; Сходство: гидрофоб; Отличие: отсутствие экрана в некоторых ТУ)
КВаУА | КСПВ (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медная жила, ПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка; Отличие: волновое сопротивление) | КМВВ (Полное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: парная скрутка, материалы; Отличие: толщина изоляции) | КСиВ (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: назначение, материалы; Отличие: цветовая кодировка) | КУВ (Базовое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: область управления; Отличие: класс гибкости жилы) | МКШ (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: ПВХ-оболочка; Отличие: луженая медная проволока) | КЦПВ (Среднее соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: ПЭ-изоляция; Отличие: шаг скрутки) | РЭВ (Среднее соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медная жила; Отличие: отсутствие парной свивки) | ТПП (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: медь/ПЭ/ПВХ; Отличие: количество жил) | КПсВ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: конструкция; Отличие: сшитый полиэтилен) | КСПВГ (Частичное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: ПЭ-изоляция; Отличие: многопроволочная жила)
КВБбШв | АКВБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: броня, ПВХ-изоляция; Отличие: алюминиевая жила) | КВБШв (Полное соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: конструкция по ГОСТ 1508; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | КВБбШнг (Высокое соответствие; Бюджет: +7%; Сходство: броня, медь; Отличие: оболочка пониженной горючести) | КВБбШвнг-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: защита, жила; Отличие: низкое дымовыделение) | КБбШв (Базовое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: броня, изоляция; Отличие: силовое назначение, сечение жил) | МКЭКШв (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: броня, медь; Отличие: наличие общего экрана) | МККШв (Высокое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: медная жила, броня; Отличие: класс гибкости жилы) | КПБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: броня, оболочка; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил) | КУБбШв (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: область управления; Отличие: шаг скрутки) | КГВБбШв (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: бронирование; Отличие: гибкая многопроволочная жила)
КВБбШв-ХЛ | КВБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: броня, медь, ПВХ; Отличие: стандартный температурный диапазон) | КВБШв (Полное соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: стальные ленты, изоляция; Отличие: отсутствие хладостойких присадок) | АКВБбШв (Базовое соответствие; Бюджет: -40%; Сходство: конструкция защиты; Отличие: алюминий вместо меди) | КВБбШнг (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: броня, назначение; Отличие: тип ПВХ пластиката) | КБбШв (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: стальная броня; Отличие: толщина изоляции) | МККШв (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: управление, броня; Отличие: шаг свивки) | КПБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медная жила; Отличие: материал диэлектрика) | КУБбШв (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольное применение; Отличие: требования к гибкости) | КВБбШвнг-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: защита; Отличие: индекс пожаробезопасности) | АКВБШв (Базовое соответствие; Бюджет: -45%; Сходство: наличие брони; Отличие: материал токопроводящей жилы)
КВБбШвз | КВБШвз (Полное соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: броня, заполнение; Отличие: ТУ производителя) | КВБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: броня, медь; Отличие: отсутствие внутреннего заполнения) | АКВБбШвз (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: заполнение межжильного пространства; Отличие: алюминиевая жила) | КВБбШнг-з (Полное соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: конструкция, медь; Отличие: ПВХ пониженной горючести) | КБбШвз (Базовое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: заполнение, броня; Отличие: силовое применение) | МККШв (Среднее соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: стальная броня; Отличие: отсутствие специализированного заполнения) | КВБбШвнг-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: защитный покров; Отличие: без индекса "з" - заполнение за счет оболочки) | КПБбШв (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медная жила; Отличие: ПЭ-изоляция) | КУБбШв (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: область применения; Отличие: шаг скрутки) | КГВБбШвз (Высокое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: заполнение, броня; Отличие: гибкий класс жилы)
КВБбШвзнг | КВБШвзнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: заполнение, броня, нг; Отличие: ТУ завода) | АКВБбШвзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция «знг»; Отличие: алюминиевая жила) | КВБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: броня, медь; Отличие: низкое дымовыделение) | КБбШвнг(А)-з (Среднее соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: броня, заполнение; Отличие: силовое назначение, толщина изоляции) | КВБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: броня, медь; Отличие: отсутствие экструдированного заполнения) | МККШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: медь, броня; Отличие: повышенная гибкость жил) | КУБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: контрольное применение, броня; Отличие: шаг скрутки) | КПБбШвнг(А)-з (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: броня, заполнение; Отличие: ПЭ-изоляция жил) | КГВБбШвзнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: заполнение, броня; Отличие: многопроволочная жила) | КВКБШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: контрольный, бронированный; Отличие: состав ПВХ-пластиката)
КВБбШвнг | КВБШвнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: броня, медь, нг; Отличие: ТУ производителя) | АКВБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: стальная броня, ПВХ; Отличие: материал жилы) | КВБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: конструкция, медь; Отличие: индекс LS по дыму) | КВБбШвзнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, броня; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | КБбШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +7%; Сходство: защита, ПВХ; Отличие: силовое применение) | МККШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +22%; Сходство: управление, броня; Отличие: жилы 4 класса гибкости) | КПБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: броня, медь; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КУБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: контрольный, бронированный; Отличие: специальные требования к свивке) | КГВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: броня, нг; Отличие: гибкость жилы) | КВБбШв (Частичное соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: конструкция; Отличие: не распространяет горение только при одиночной прокладке)
КВБбШвнг-ХЛ | КВБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: броня, медь, ПВХ; Отличие: стандартное температурное исполнение) | КВБШвнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: стальные ленты, нг; Отличие: отсутствие морозостойких добавок) | АКВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: -40%; Сходство: броня, ПВХ нг; Отличие: алюминий вместо меди) | КВБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: броня, медь; Отличие: характеристики дымовыделения) | КВБбШвзнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: медь, броня; Отличие: наличие заполнения) | КБбШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: силовая броня; Отличие: номинал напряжения) | МККШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: управление, броня; Отличие: шаг скрутки) | КПБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медь, ПВХ-оболочка; Отличие: изоляция ПЭ) | КУБбШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: контрольный; Отличие: требования к гибкости жил) | КГВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: броня, ПВХ нг; Отличие: класс жилы)
КВБбШвнг-FRLS | ВБШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: огнестойкость, броня, медь; Отличие: силовое назначение, толщина изоляции) | КВБШвнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: конструкция, контрольный; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | КВБбШвзнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: броня, медь; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | АКВБбШвнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: огнестойкость, броня; Отличие: алюминиевая жила) | МККШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: броня, медь; Отличие: многопроволочная жила 4 класса) | КУБбШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: контрольный, бронированный; Отличие: шаг скрутки) | КВКБШвнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: огнестойкий, бронированный; Отличие: рецептура ПВХ-пластиката) | КПБбШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: броня, медь; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил) | КГВБбШвнг(А)-FRLS (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: огнестойкость, броня; Отличие: гибкая жила) | ПвБШвнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: броня, медь; Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена)
КВБбШвнг-LS | ВБШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: броня, медь, нг-LS; Отличие: силовое назначение) | КВБШвнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: конструкция, материалы; Отличие: ТУ производителя) | КВБбШвзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: броня, медь; Отличие: наличие экструдированного заполнения) | АКВБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция «нг-LS»; Отличие: материал жилы) | МККШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +22%; Сходство: управление, броня; Отличие: повышенная гибкость жил) | КУБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: контрольный, бронированный; Отличие: параметры свивки) | КПБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: медь, броня; Отличие: диэлектрик из ПЭ) | КГВБбШвнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: броня, нг-LS; Отличие: многопроволочная жила) | КВКБШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: контрольный, бронированный; Отличие: тип ПВХ оболочки) | ПвБШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: броня, нг-LS; Отличие: изоляция Пв)
КВБбШвЭнг-LS | КВБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: броня, медь; Отличие: отсутствие общего экрана) | КВБШвЭнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: броня, медь, экран; Отличие: ТУ завода) | МКЭКШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: броня, медь, экран; Отличие: 4 класс гибкости жилы) | КУБбШвЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: экран, броня; Отличие: шаг скрутки пар) | КВКбШвЭнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: материалы защиты; Отличие: ПВХ-пластикат повышенной плотности) | АКВБбШвЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -40%; Сходство: экран, броня; Отличие: алюминиевая жила) | КПБбШвЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, экран, броня; Отличие: изоляция из полиэтилена) | КГВБбШвЭнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: экран, броня; Отличие: многопроволочная жила) | ПвБШвЭнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: медь, экран, броня; Отличие: сшитый полиэтилен) | МКЭКвШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: двойная защита; Отличие: броня из проволок вместо лент)
КВБбШзнг | КВБШзнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: заполнение, броня, нг; Отличие: ТУ производителя) | АКВБбШзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция «знг»; Отличие: алюминиевая жила) | КВБбШвзнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: медь, броня, заполнение; Отличие: толщина наружного шланга) | КВБбШнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: броня, медь; Отличие: пониженное дымовыделение) | КБбШвнг(А)-з (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: броня, заполнение; Отличие: силовое применение) | МККШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: медь, броня; Отличие: 4 класс гибкости жилы) | КУБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: контрольный, броня; Отличие: параметры свивки пар) | КПБбШвнг(А)-з (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: броня, заполнение; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КГВБбШвзнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: заполнение, броня; Отличие: многопроволочная жила) | КВКБШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: контрольный; Отличие: рецептура ПВХ-пластиката)
КВБбШнг | КВБШнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: броня, медь, нг; Отличие: ТУ завода) | АКВБбШнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: стальная броня, ПВХ нг; Отличие: материал жилы) | КВБбШвнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: конструкция, материалы; Отличие: ТУ производителя) | КВБбШнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медь, броня; Отличие: индекс низкого дымовыделения) | КБбШнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +7%; Сходство: защита, ПВХ нг; Отличие: силовое назначение) | МККШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +22%; Сходство: управление, броня; Отличие: повышенная гибкость жил) | КПБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: броня, медь; Отличие: изоляция из полиэтилена) | КУБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: контрольный; Отличие: шаг скрутки) | КГВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: броня, нг; Отличие: гибкая жила) | КВБбШв (Частичное соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медь, броня; Отличие: отсутствие индекса «нг»)
КВБбШнг-ХЛ | КВБбШнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: броня, медь, ПВХ нг; Отличие: стандартный температурный режим) | КВБШнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: стальные ленты, нг; Отличие: отсутствие хладостойких присадок) | АКВБбШнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: -40%; Сходство: броня, ПВХ нг; Отличие: алюминиевая жила) | КВБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медь, броня; Отличие: ТУ изготовителя) | КВБбШнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: конструкция защиты; Отличие: дымовыделение) | КБбШнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: силовая броня; Отличие: толщина диэлектрика) | МККШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: управление, броня; Отличие: класс гибкости жилы) | КПБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медь, оболочка; Отличие: ПЭ-изоляция) | КУБбШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: контрольный; Отличие: шаг свивки) | КГВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: броня, нг; Отличие: гибкая многопроволочная жила)
КВБбШнг-FRLS | КВБШвнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: огнестойкость, броня, медь; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | ВБШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: броня, FRLS; Отличие: силовое назначение, толщина изоляции) | КВБбШвзнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: конструкция, медь; Отличие: наличие заполнения между жилами) | КУБбШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: броня, огнестойкость; Отличие: повышенные требования к шагу скрутки) | МККШвнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: медь, броня; Отличие: 4 класс гибкости жилы) | КПБбШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: броня, FRLS; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил) | КВКБШвнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: контрольный, броня; Отличие: рецептура ПВХ-пластиката) | КГВБбШвнг(А)-FRLS (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: огнестойкость, броня; Отличие: многопроволочная жила) | ПвБШвнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: броня, медь; Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена) | АКВБбШнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция защиты; Отличие: алюминиевая жила)
КВБбШнг-LS | КВБШвнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: броня, медь, LS; Отличие: номер технических условий) | ВБШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: броня, нг-LS; Отличие: номинальное напряжение) | КВБбШвзнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: +4%; Сходство: броня, медь; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | АКВБбШнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция защиты; Отличие: материал токопроводящей жилы) | КУБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: контрольный, броня; Отличие: параметры парной скрутки) | МККШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +22%; Сходство: управление, броня; Отличие: гибкость жил) | КПБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: медь, броня; Отличие: диэлектрик из ПЭ) | КГВБбШвнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: броня, нг-LS; Отличие: класс гибкости жилы) | КВКБШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: контрольный, бронированный; Отличие: ПВХ-оболочка повышенной плотности) | ПвБШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: броня, нг-LS; Отличие: сшитый полиэтилен в изоляции)
КВБВнг-LS | КВВГнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: контрольный, медь, нг-LS; Отличие: отсутствие промежуточной оболочки) | КУВВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: медь, ПВХ, нг-LS; Отличие: шаг скрутки) | КВВнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: конструкция, материалы; Отличие: ТУ производителя) | КГВВнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: многопроволочная гибкая жила) | МКШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: контрольный, нг-LS; Отличие: луженая медная проволока) | КПВВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: изоляция из полиэтилена) | АКВБВнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: ПВХ нг-LS; Отличие: алюминиевая жила) | КВКВнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный; Отличие: температурный диапазон эксплуатации) | ВВГнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: силовое назначение) | КВВзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +4%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: наличие заполнения)
КВБВнг-FRLS | КВБШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: огнестойкость, броня; Отличие: тип защитного шланга) | КПБШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: броня, FRLS; Отличие: изоляция из полиэтилена) | КВКБШвнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: материалы и конструкция; Отличие: ТУ производителя) | МККШвнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: броня, огнестойкость; Отличие: повышенный класс гибкости жил) | ВБШвнг(А)-FRLS (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: броня, FRLS; Отличие: силовое назначение, толщина изоляции) | КУБбШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: броня, медь; Отличие: параметры парной скрутки) | АКВБВнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция защиты; Отличие: алюминиевая жила) | ПвБШвнг(А)-FRLS (Базовое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: броня, FRLS; Отличие: сшитый полиэтилен) | КГВБШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: огнестойкость; Отличие: многопроволочная жила) | КВБВзнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: броня, материалы; Отличие: наличие внутреннего заполнения)
КВБШв | КВБбШв (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, ПВХ, стальная броня; Отличие: регламентирующий ГОСТ 1508) | АКВБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция брони; Отличие: материал токопроводящей жилы) | КВКбШв (Полное соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: материалы, назначение; Отличие: допуски по геометрии жил) | КПБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: броня, медь; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | ВБШв (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: броня, ПВХ; Отличие: толщина диэлектрического слоя) | МККШв (Среднее соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: стальные ленты, медь; Отличие: шаг скрутки) | КУБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: контрольный, бронированный; Отличие: ТУ завода) | КГВБШв (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: броня; Отличие: гибкая структура жилы) | КВБбШвз (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, броня; Отличие: наличие межжильного заполнения) | АКВБШв (Высокое соответствие; Бюджет: -40%; Сходство: стальная защита; Отличие: алюминий)
КВБШвнг | КВБбШвнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, броня, нг; Отличие: ТУ производителя) | АКВБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: стальная броня, нг-пластикат; Отличие: алюминиевая жила) | КВКбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: конструкция, материалы; Отличие: маркировка жил) | КПБбШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: броня, медь; Отличие: ПЭ-изоляция жил) | КВБбШвзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +6%; Сходство: медь, броня; Отличие: наличие экструдированного заполнения) | КУБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: контрольный, броня; Отличие: параметры свивки) | МККШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: медь, броня; Отличие: 4 класс гибкости жилы) | ВБШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: защита, медь; Отличие: силовое применение) | КГВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: броня, нг; Отличие: многопроволочная жила) | КВБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: конструкция; Отличие: пониженное дымовыделение)
КВБШвнг-LS | КВБбШвнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, броня из стальных лент, ПВХ нг-LS; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | ВБШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: бронирование, ПВХ нг-LS; Отличие: силовое назначение, толщина изоляции) | КУБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: контрольный, броня; Отличие: шаг скрутки пар) | КВКбШвнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: конструкция, материалы; Отличие: допуски по диаметру жилы) | МККШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: медь, броня; Отличие: гибкая жила 4 класса) | КПБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: броня, нг-LS; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил) | АКВБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: тип защиты; Отличие: алюминиевая жила) | КВБбШвзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, броня; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | КГВБШвнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: броня, нг-LS; Отличие: многопроволочная структура жилы) | ПвБШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: броня, нг-LS; Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена)
КВВ | КВВГ (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, ПВХ-изоляция, ПВХ-оболочка; Отличие: ТУ завода) | КУВВ (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный, материалы; Отличие: параметры свивки жил) | КГВВ (Среднее соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медь, ПВХ; Отличие: гибкая жила) | АКВВГ (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция; Отличие: алюминий вместо меди) | МКШ (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: контрольный; Отличие: луженая медь) | КПВВ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, ПВХ-оболочка; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | ВВГ (Базовое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: ПВХ/ПВХ; Отличие: силовое применение, сечения) | КВВз (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: конструкция; Отличие: наличие заполнения) | КВВГнг (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: материалы; Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке) | КВКВ (Среднее соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: контрольный; Отличие: температурный диапазон)
КВВ-П | КВВГ (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, ПВХ/ПВХ, назначение; Отличие: круглое исполнение вместо плоского) | КУВВ (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: контрольный, медь; Отличие: круглое сечение, шаг скрутки) | КВВ (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: материалы жил и изоляции; Отличие: круглая форма) | КГВВ (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: ПВХ/ПВХ; Отличие: круглая форма, гибкая жила) | АКВВГ (Базовое соответствие; Бюджет: -25%; Сходство: назначение; Отличие: круглая форма, алюминий) | КПВВ (Высокое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: ПВХ-оболочка; Отличие: круглая форма, ПЭ-изоляция) | ВВГ (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: материалы; Отличие: круглая форма, силовое назначение) | КВВГнг (Высокое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: контрольный; Отличие: круглая форма, пожаробезопасность) | МКШ (Базовое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: медь; Отличие: круглая форма, тип жилы) | КВКВ (Среднее соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: материалы; Отличие: круглая форма)
КВВА | КСПВ (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, ПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка; Отличие: волновое сопротивление) | КМВВ (Полное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: парная скрутка, материалы; Отличие: ТУ завода) | КСиВ (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: назначение, медь; Отличие: цветовая кодировка) | КУВ (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: область управления; Отличие: класс гибкости жилы) | МКШ (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: ПВХ-оболочка, медь; Отличие: луженая проволока) | КЦПВ (Среднее соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: ПЭ-изоляция; Отличие: шаг свивки) | РЭВ (Среднее соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медная жила; Отличие: отсутствие парной скрутки) | КПсВ (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: конструкция; Отличие: сшитый полиэтилен) | КСПВГ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: диэлектрик; Отличие: гибкая многопроволочная жила) | ТПП (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: материалы; Отличие: число пар)
КВВБ | КВБбШв (Полное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: броня из лент, медь, ПВХ; Отличие: тип внешнего шланга вместо подушки) | АКВВБ (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция защиты; Отличие: алюминиевая жила) | КВБШв (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: стальная броня, медь; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | КВКбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: контрольный, бронированный; Отличие: допуски по диаметру) | КПБбШв (Среднее соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: броня, медь; Отличие: изоляция из полиэтилена) | МККШв (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: броня, медь; Отличие: повышенный класс гибкости жил) | ВБШв (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: броня, ПВХ; Отличие: силовое назначение) | КУБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: управление, броня; Отличие: параметры скрутки) | КВБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +7%; Сходство: броня; Отличие: оболочка не распространяет горение) | КГВБбШв (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: бронированный; Отличие: гибкая многопроволочная жила)
КВВБ-ХЛ | КВБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: броня лентами, медь, ПВХ; Отличие: стандартный пластикат вместо хладостойкого) | КВБШв (Полное соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: контрольный, броня; Отличие: температурный диапазон эксплуатации) | АКВВБ (Базовое соответствие; Бюджет: -40%; Сходство: конструкция брони; Отличие: алюминий вместо меди) | КВКбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: материалы защиты; Отличие: толщина ПВХ оболочки) | КПБбШв (Среднее соответствие; Бюджет: -14%; Сходство: бронированный; Отличие: ПЭ-изоляция жил) | МККШв (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: управление, броня; Отличие: шаг свивки пар) | ВБШв (Базовое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: броня; Отличие: толщина диэлектрика) | КУБбШв (Среднее соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: контрольное применение; Отличие: нормы гибкости) | КВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: защита; Отличие: пожаробезопасность) | КГВБбШв (Частичное соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: броня; Отличие: структура токопроводящей жилы)
КВВБбГ | КВБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: броня, медь, ПВХ; Отличие: наличие защитного шланга поверх брони) | КВБШв (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: стальные ленты, медь; Отличие: внешняя герметизация) | АКВВБбГ (Полное соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: голая броня, контрольный; Отличие: алюминиевая жила) | КВКбШв (Высокое соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: контрольный, броня; Отличие: тип ПВХ пластиката) | КПБбП (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: голая броня; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | МККШв (Среднее соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: броня, медь; Отличие: класс гибкости жилы) | ВБбШв (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: броня; Отличие: силовое применение) | КУБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: управление, броня; Отличие: требования к скрутке) | КВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медь, броня; Отличие: пониженная горючесть) | КГВБбШв (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: бронированный; Отличие: многопроволочная жила)
КВВБбГ-ХЛ | КВВБбГ (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: броня голая, медь, ПВХ; Отличие: стандартная рецептура пластиката) | КВБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: броня, контрольный; Отличие: наличие наружного покрова) | АКВВБбГ (Базовое соответствие; Бюджет: -40%; Сходство: конструкция защиты; Отличие: алюминий) | КВКбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: броня лентами; Отличие: тип наружной оболочки) | КПБбП (Среднее соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: голая броня; Отличие: ПЭ-изоляция) | МККШв (Среднее соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: стальная броня; Отличие: повышенная гибкость) | ВБбШв (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: броня; Отличие: силовое назначение) | КУБбШв (Среднее соответствие; Бюджет: +14%; Сходство: управление; Отличие: шаг скрутки жил) | КВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: броня; Отличие: исполнение "нг") | КГВБбШв (Частичное соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: бронированный; Отличие: многопроволочная жила)
КВВБбГнг | КВБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, стальная броня, ПВХ нг; Отличие: наличие защитного шланга поверх брони) | АКВВБбГнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: голая броня, ПВХ нг; Отличие: алюминиевая жила) | КВБШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: ленточная броня, контрольный; Отличие: внешняя герметизация шлангом) | КУБбШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: броня, медь; Отличие: повышенная гибкость, шаг скрутки) | КВКбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: конструкция защиты, нг; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | МККШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: стальные ленты; Отличие: луженая жила, класс гибкости) | КПБбПнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: голая броня, ПВХ нг; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил) | КВВБнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: медь, броня; Отличие: наличие подушки под броней) | КГВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: бронированный, нг; Отличие: многопроволочная жила) | ВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: броня, ПВХ; Отличие: силовое назначение, толщина изоляции)
КВВБбГнг-LS | КВБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +7%; Сходство: броня, медь, нг-LS; Отличие: защитный ПВХ шланг поверх лент) | АКВВБбГнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: голая броня, нг-LS; Отличие: материал жилы — алюминий) | КВБШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: стальная защита, медь; Отличие: наружный слой ПВХ) | КУБбШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: контроль, броня, LS; Отличие: параметры свивки жил) | КВКбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +4%; Сходство: медь, ленты, нг-LS; Отличие: ТУ производителя) | МККШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +28%; Сходство: стальные ленты, нг-LS; Отличие: 4 класс гибкости меди) | КПБбПнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: броня без шланга, нг-LS; Отличие: изоляция ПЭ) | КВВБнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, броня; Отличие: защитный покров с подушкой) | КГВБбШвнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +22%; Сходство: броня, нг-LS; Отличие: гибкая жила) | ВБбШвнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: бронированный, нг-LS; Отличие: силовое применение)
КВВБГ | КВБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, стальные ленты, ПВХ; Отличие: наличие внешнего ПВХ шланга) | АКВВБГ (Полное соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: голая броня, контрольный; Отличие: алюминиевая жила) | КВБШв (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: броня, ПВХ; Отличие: герметичная наружная оболочка) | КУБбШв (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: медь, броня; Отличие: требования к гибкости жилы) | КВКбШв (Высокое соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: материалы, конструкция; Отличие: ТУ завода) | МККШв (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: стальная броня; Отличие: шаг скрутки пар) | КПБбП (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: открытая броня, медь; Отличие: диэлектрик из полиэтилена) | КВВБ (Высокое соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: броня, медь; Отличие: наличие битумной подушки и пряжи) | КГВБбШв (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: бронированный; Отличие: многопроволочная жила) | ВБбШв (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: броня, ПВХ; Отличие: силовое назначение)
КВВБГ-ХЛ | КВВБГ (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: голая броня, медь, ПВХ; Отличие: стандартный пластикат вместо хладостойкого) | КВБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: контрольный, броня; Отличие: наличие наружного защитного шланга) | АКВВБГ (Базовое соответствие; Бюджет: -40%; Сходство: конструкция защиты; Отличие: алюминиевая жила) | КВКбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: стальные ленты, медь; Отличие: герметичная оболочка поверх брони) | КПБбП (Среднее соответствие; Бюджет: -18%; Сходство: голая броня, медь; Отличие: изоляция из полиэтилена) | МККШв (Среднее соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: стальная броня; Отличие: повышенная гибкость меди) | ВБбШв (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: броня, медь; Отличие: силовое назначение, толщина изоляции) | КУБбШв (Среднее соответствие; Бюджет: +14%; Сходство: управление; Отличие: шаг свивки жил) | КВБШв (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: медь, броня; Отличие: наружная ПВХ-оболочка) | КГВБбШв (Частичное соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: бронированный; Отличие: многопроволочная жила)
КВВБГз | КВВГз (Высокое соответствие; Бюджет: -25%; Сходство: наличие заполнения, медь; Отличие: отсутствие брони) | КВБбШвз (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, броня, заполнение; Отличие: наличие внешнего шланга) | АКВВБГз (Полное соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: голая броня, заполнение; Отличие: алюминиевая жила) | КВБШвз (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: броня, медь, заполнение; Отличие: внешняя ПВХ-изоляция) | КУВБШвз (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: броня, заполнение; Отличие: требования к гибкости) | КВКбШвз (Высокое соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: материалы, конструкция; Отличие: ТУ производителя) | КПБбШвз (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, броня, заполнение; Отличие: ПЭ-изоляция жил) | ВБбШвз (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: заполнение, броня; Отличие: силовое назначение) | МККШвз (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: стальные ленты; Отличие: шаг скрутки пар) | КГВБбШвз (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: заполнение, броня; Отличие: многопроволочная жила)
КВВБГнг | КВБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, стальная броня, ПВХ нг; Отличие: наличие защитного шланга поверх брони) | АКВВБГнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: голая броня, ПВХ нг; Отличие: алюминиевая жила) | КВБШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: ленточная броня, контрольный; Отличие: внешняя герметизация шлангом) | КУБбШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: броня, медь; Отличие: повышенная гибкость, шаг скрутки) | КВКбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: конструкция защиты, нг; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | МККШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: стальные ленты; Отличие: луженая жила, класс гибкости) | КПБбПнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: голая броня, ПВХ нг; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил) | КВВБнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: медь, броня; Отличие: наличие подушки под броней) | КГВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: бронированный, нг; Отличие: многопроволочная жила) | ВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: броня, ПВХ; Отличие: силовое назначение, толщина изоляции)
КВВБГнг-LS | КВБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +7%; Сходство: броня, медь, нг-LS; Отличие: защитный ПВХ шланг поверх лент) | АКВВБГнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: голая броня, нг-LS; Отличие: материал жилы — алюминий) | КВБШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: стальная защита, медь; Отличие: наружный слой ПВХ) | КУБбШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: контроль, броня, LS; Отличие: параметры свивки жил) | КВКбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +4%; Сходство: медь, ленты, нг-LS; Отличие: ТУ производителя) | МККШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +28%; Сходство: стальные ленты, нг-LS; Отличие: 4 класс гибкости меди) | КПБбПнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: броня без шланга, нг-LS; Отличие: изоляция ПЭ) | КВВБнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, броня; Отличие: защитный покров с подушкой) | КГВБбШвнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +22%; Сходство: броня, нг-LS; Отличие: гибкая жила) | ВБбШвнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: бронированный, нг-LS; Отличие: силовое применение)
КВВБн | КВБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, броня из лент, ПВХ нг; Отличие: отсутствие битумной подушки, наличие защитного шланга) | КВБШвнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: контрольный, бронированный, нг; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | АКВВБнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция защиты, нг; Отличие: алюминиевая жила) | КВКбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: конструкция, материалы; Отличие: допуски по диаметру жилы) | КПБбШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: -7%; Сходство: броня, медь; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил) | МККШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: стальная броня, нг; Отличие: 4 класс гибкости жилы) | КУБбШвнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: контрольное применение, броня; Отличие: шаг скрутки) | ВБШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: броня, ПВХ нг; Отличие: силовое назначение, толщина изоляции) | КВВБбГнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: броня лентами, медь; Отличие: отсутствие внешнего шланга/покрова) | КГВБбШвнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: броня, нг; Отличие: многопроволочная жила)
КВВБнг-LS | КВБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, броня из лент, ПВХ нг-LS; Отличие: тип внешнего защитного слоя) | КВБШвнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: конструкция, материалы, нг-LS; Отличие: номер технических условий) | АКВВБнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция защиты, нг-LS; Отличие: материал жилы — алюминий) | КУБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: броня, нг-LS; Отличие: параметры свивки жил) | МККШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +22%; Сходство: стальные ленты, нг-LS; Отличие: 4 класс гибкости меди) | КВКбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, ленты, нг-LS; Отличие: толщина ПВХ оболочки) | КПБбШвнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: броня, медь, нг-LS; Отличие: изоляция из ПЭ) | КВВБбГнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: контрольный, броня; Отличие: без наружного шланга) | КГВБбШвнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: броня, нг-LS; Отличие: гибкая жила) | ВБШвнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: бронированный, нг-LS; Отличие: силовое применение)
КВВБнг-FRLS | КВБбШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: огнестойкость, броня, медь; Отличие: защитный шланг вместо подушки с покровом) | КВБШвнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: конструкция, FRLS; Отличие: ТУ производителя) | АКВВБнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция защиты, FRLS; Отличие: алюминиевая жила) | КУБбШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: контрольный, броня, FRLS; Отличие: шаг скрутки) | МККШвнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: броня, огнестойкость; Отличие: многопроволочная жила) | КВКбШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: материалы, конструкция, FRLS; Отличие: допуски по диаметру) | КПБбШвнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: броня, FRLS; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | ВБШвнг(А)-FRLS (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: броня, FRLS; Отличие: силовое применение) | КГВБбШвнг(А)-FRLS (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: огнестойкость, броня; Отличие: гибкая жила) | КВВБбГнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: медь, броня, FRLS; Отличие: отсутствие внешней оболочки)
КВВБЭ | КВБбШвЭ (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: броня, медь, общий экран; Отличие: тип наружного шланга вместо подушки) | МКЭКШв (Высокое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: броня, экран, контрольное применение; Отличие: шаг скрутки жил) | КУБбШвЭ (Полное соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медь, экран, защита; Отличие: ТУ завода) | АКВВБЭ (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция защиты и экрана; Отличие: алюминиевая жила) | КВКбШвЭ (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: материалы, конструкция; Отличие: допуски по диаметру) | МКЭКвШв (Среднее соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: двойная защита, экран; Отличие: броня из проволок) | КПБбШвЭ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: броня, экран; Отличие: изоляция из полиэтилена) | КВБбШвЭнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: экран, броня; Отличие: оболочка пониженной горючести) | КГВБбШвЭ (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: экран, броня; Отличие: многопроволочная жила) | ВБШвЭ (Базовое соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: броня, экран; Отличие: силовое назначение)
КВВГ | КУВВ (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, ПВХ/ПВХ; Отличие: шаг скрутки пар) | КГВВ (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медь, ПВХ; Отличие: гибкая жила 4-5 класса) | АКВВГ (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция; Отличие: алюминиевая жила) | МКШ (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: контрольный; Отличие: луженая медь) | КПВВ (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: медь, ПВХ-оболочка; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | ВВГ (Базовое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: материалы; Отличие: силовое назначение, толщина изоляции) | КВВГз (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: материалы; Отличие: наличие заполнения) | КВВГнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +7%; Сходство: конструкция; Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке) | КВКВ (Среднее соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: контрольный; Отличие: температурный предел) | КУВВГ (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, ПВХ; Отличие: номер ТУ)
КВВГ-ХЛ | КВВГ (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, ПВХ/ПВХ; Отличие: стандартный пластикат вместо морозостойкого) | КУВВ (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: контрольный; Отличие: температурный диапазон эксплуатации) | КГВВ (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, ПВХ; Отличие: класс гибкости жилы) | АКВВГ (Базовое соответствие; Бюджет: -45%; Сходство: конструкция; Отличие: алюминиевая жила) | КПВВ (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медь, оболочка; Отличие: ПЭ-изоляция) | ВВГ (Среднее соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: ПВХ/ПВХ; Отличие: номинальное напряжение) | КВВГз (Высокое соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: медь; Отличие: наличие заполнения межжильного пространства) | КВВГнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: конструкция; Отличие: индекс пожаробезопасности) | МКШ (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь; Отличие: лужение проволок) | КУВВГ (Полное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, ПВХ; Отличие: отсутствие хладостойких присадок)
КВВГз | КВВГ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, ПВХ; Отличие: отсутствие экструдированного заполнения) | КУВВз (Полное соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: заполнение, материалы; Отличие: ТУ производителя) | КГВВз (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: заполнение; Отличие: многопроволочная жила) | АКВВГз (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция «з»; Отличие: алюминий вместо меди) | МКШз (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: заполнение; Отличие: луженая медь) | КПВВз (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: заполнение, оболочка; Отличие: ПЭ-изоляция) | ВВГз (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: заполнение; Отличие: силовое назначение) | КВВГзнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: заполнение, медь; Отличие: пониженная горючесть) | КВКВз (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный; Отличие: рецептура пластиката) | КУВВГз (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, ПВХ, заполнение; Отличие: номер ТУ)
КВВГз-ХЛ | КВВГз (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, наличие заполнения; Отличие: стандартный температурный диапазон) | КУВВз (Полное соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: заполнение межжильного пространства; Отличие: шаг скрутки) | КГВВз (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, ПВХ, заполнение; Отличие: многопроволочная жила) | АКВВГз (Базовое соответствие; Бюджет: -40%; Сходство: конструкция с заполнением; Отличие: алюминиевая жила) | КПВВз (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: наличие заполнения; Отличие: изоляция из полиэтилена) | КУВВГз (Полное соответствие; Бюджет: -14%; Сходство: конструкция и материалы; Отличие: ТУ производителя) | КВКВз (Среднее соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: контрольный кабель; Отличие: плотность ПВХ-пластиката) | ВВГз (Базовое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, заполнение; Отличие: силовое назначение, толщина изоляции) | КВВГзнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: наличие заполнения; Отличие: нераспространение горения) | МКШз (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, заполнение; Отличие: лужение медных проволок)
КВВГзнг | КВВГзнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, заполнение, ПВХ нг; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | АКВВГзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: заполнение, нг; Отличие: алюминиевая жила) | КУВВзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: медь, заполнение, нг; Отличие: параметры свивки пар) | КГВВзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: наличие заполнения, нг; Отличие: многопроволочная жила 4-5 класса) | КПВВзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: заполнение, нг; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КУВВГзнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: конструкция и материалы; Отличие: номер технических условий) | ВВГзнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медь, заполнение; Отличие: силовое применение) | КВКВзнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный; Отличие: рецептура ПВХ-пластиката) | МКШзнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: заполнение, нг; Отличие: луженая медная проволока) | КВВГзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: конструкция; Отличие: пониженное дымовыделение)
КВВГзнг-ХЛ | КВВГзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, заполнение, ПВХ нг; Отличие: стандартная рецептура пластиката) | КУВВзнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: заполнение, нг; Отличие: отсутствие хладостойких присадок) | АКВВГзнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: -40%; Сходство: заполнение, нг; Отличие: алюминиевая жила) | КГВВзнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: наличие заполнения; Отличие: гибкая жила) | КПВВзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -14%; Сходство: медь, заполнение; Отличие: изоляция из ПЭ) | КУВВГзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, ПВХ, нг; Отличие: температурный предел монтажа) | ВВГзнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, заполнение; Отличие: силовое назначение) | КВКВзнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: контрольный; Отличие: плотность оболочки) | МКШзнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, заполнение; Отличие: луженая жила) | КВВГзнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: заполнение; Отличие: индекс низкого дымовыделения)
КВВГзнг-LS | КВВГзнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, ПВХ, заполнение, LS; Отличие: ТУ производителя) | КУВВзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: заполнение, нг-LS; Отличие: параметры скрутки пар) | КГВВзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: наличие заполнения, нг-LS; Отличие: многопроволочная жила) | КПВВзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: медь, заполнение, нг-LS; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КУВВГзнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: конструкция и материалы; Отличие: номер технических условий) | ВВГзнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медь, ПВХ, заполнение; Отличие: силовое применение) | МКШзнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: заполнение, нг-LS; Отличие: луженая медь) | КВКВзнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный; Отличие: рецептура пластиката) | КВВГнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: отсутствие экструдированного заполнения) | АКВВГзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция «знг-LS»; Отличие: алюминиевая жила)
КВВГнг | КВВГнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, ПВХ, не распространяет горение; Отличие: ТУ завода) | КУВВнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный, материалы; Отличие: шаг свивки жил) | КГВВнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медь, ПВХ нг; Отличие: гибкая жила 4-5 класса) | АКВВГнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция нг; Отличие: алюминиевая жила) | МКШнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: контрольный; Отличие: лужение медных проволок) | КПВВнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: медь, ПВХ-оболочка; Отличие: изоляция из ПЭ) | ВВГнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: ПВХ/ПВХ нг; Отличие: силовое назначение) | КВВГзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: материалы; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | КВКВнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: контрольный; Отличие: плотность оболочки) | КУВВГнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, ПВХ; Отличие: номер ТУ)
КВВГнг-ХЛ | КВВГнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, ПВХ, не распространяет горение; Отличие: стандартный температурный режим) | КУВВнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: контрольный; Отличие: отсутствие морозостойких присадок) | КГВВнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, ПВХ нг; Отличие: гибкая многопроволочная жила) | АКВВГнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: -45%; Сходство: конструкция; Отличие: алюминиевая жила) | КПВВнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медь, оболочка; Отличие: диэлектрик из полиэтилена) | ВВГнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: ПВХ/ПВХ нг; Отличие: номинальное напряжение) | КВВГзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: медь; Отличие: наличие межжильного заполнения) | КВВГнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: конструкция; Отличие: характеристики дымовыделения) | МКШнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь; Отличие: луженая жила) | КУВВГнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, ПВХ; Отличие: стандартная рецептура пластиката)
КВВГнг-FRLS | КВВГнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: огнестойкость 180 мин, ПВХ нг-LS; Отличие: ТУ производителя) | КУВВнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: медь, огнестойкость; Отличие: шаг скрутки жил) | КГВВнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: FRLS, ПВХ; Отличие: многопроволочная гибкая жила) | МКШвнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: контрольное применение; Отличие: луженая жила) | КПВВнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: огнестойкость; Отличие: ПЭ-изоляция под слюдолентой) | КВВзнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: огнестойкость, LS; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | АКВВГнг(А)-FRLS (Базовое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция FRLS; Отличие: алюминиевая жила) | ПвВГнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: огнестойкость; Отличие: изоляция из сшитого ПЭ) | КУВВГнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: медь, FRLS; Отличие: номер технических условий) | ВВГнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: материалы; Отличие: силовое назначение, толщина изоляции)
КВВГнг-LS | КВВГнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, ПВХ нг-LS; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | КУВВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный, нг-LS; Отличие: параметры свивки пар) | КГВВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: гибкость, нг-LS; Отличие: класс жилы 4-5) | МКШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: нг-LS, медь; Отличие: луженые проволоки) | КПВВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КВВзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +6%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: наличие заполнения «з») | АКВВГнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция нг-LS; Отличие: алюминий вместо меди) | КУВВГнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: материалы; Отличие: внутренние заводские регламенты) | ВВГнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: нг-LS; Отличие: силовое применение) | КВКВнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: контрольный; Отличие: рецептура пластиката оболочки)
КВВГнг-FRLSLTx | КВВГнг(А)-FRLSLTx (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: огнестойкость, низкая токсичность; Отличие: ТУ производителя) | КУВВнг(А)-FRLSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: FRLS, низкая токсичность; Отличие: требования к скрутке) | КГВВнг(А)-FRLSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: +14%; Сходство: LTx, огнестойкость; Отличие: многопроволочная структура жилы) | МКШвнг(А)-FRLSLTx (Среднее соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: контрольный, LTx; Отличие: луженая медь) | КПВВнг(А)-FRLSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: огнестойкость, LTx; Отличие: диэлектрик ПЭ) | КВВзнг(А)-FRLSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: материалы защиты; Отличие: заполнение межжильного пространства) | АКВВГнг(А)-FRLSLTx (Базовое соответствие; Бюджет: -32%; Сходство: конструкция LTx; Отличие: алюминиевая жила) | ПвВГнг(А)-FRLSLTx (Среднее соответствие; Бюджет: +22%; Сходство: огнестойкость, LTx; Отличие: сшитый полиэтилен) | КУВВГнг(А)-FRLSLTx (Полное соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: медь, FRLSLTx; Отличие: номер регламента ТУ) | ВВГнг(А)-FRLSLTx (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: низкая токсичность; Отличие: силовое назначение)
КВВГнг-LS-ХЛ | КВВГнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, ПВХ нг-LS; Отличие: стандартный температурный диапазон пластиката) | КУВВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: контрольный, нг-LS; Отличие: шаг свивки жил) | КГВВнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: гибкая многопроволочная жила) | АКВВГнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: -45%; Сходство: конструкция нг-LS; Отличие: алюминиевая жила) | КПВВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: изоляция из полиэтилена) | ВВГнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: ПВХ/ПВХ нг-LS; Отличие: силовое назначение, толщина изоляции) | КВВзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | МКШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: луженые проволоки в жиле) | КУВВГнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, ПВХ; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | КВКВнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: контрольный; Отличие: рецептура полимерного состава)
КВВГнг-LSLTx | КВВГнг(А)-LSLTx (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, нг-LS, низкая токсичность продуктов горения; Отличие: ТУ производителя) | КУВВнг(А)-LSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: контрольный, LSLTx; Отличие: параметры парной скрутки) | КГВВнг(А)-LSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: +14%; Сходство: медь, LSLTx; Отличие: жила 4 класса гибкости) | МКШвнг(А)-LSLTx (Среднее соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: контрольное применение; Отличие: луженая медь) | КПВВнг(А)-LSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: свойства LSLTx; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КВВзнг(А)-LSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: материалы LSLTx; Отличие: наличие экструдированного заполнения) | АКВВГнг(А)-LSLTx (Базовое соответствие; Бюджет: -32%; Сходство: конструкция LSLTx; Отличие: алюминиевая жила) | ПвВГнг(А)-LSLTx (Среднее соответствие; Бюджет: +22%; Сходство: низкая токсичность; Отличие: изоляция из сшитого ПЭ) | КУВВГнг(А)-LSLTx (Полное соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: медь, LSLTx; Отличие: регламент ТУ завода) | ВВГнг(А)-LSLTx (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: низкая токсичность; Отличие: силовое назначение)
КВВГнгд | КВВГнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, ПВХ нг, низкое дымовыделение; Отличие: ТУ производителя) | КУВВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный, нг-LS; Отличие: шаг скрутки) | КГВВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медь, ПВХ, нг-LS; Отличие: многопроволочная гибкая жила) | МКШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: контрольное применение; Отличие: лужение жилы) | КПВВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: диэлектрик из полиэтилена) | КВВзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +6%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: заполнение межжильных пустот) | АКВВГнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция нг-LS; Отличие: алюминиевая жила) | КУВВГнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: материалы; Отличие: номер технических условий) | ВВГнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: нг-LS; Отличие: силовое назначение) | КВКВнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: контрольный; Отличие: плотность ПВХ-пластиката)
КВВГЭ | КУВВЭ (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: медь, ПВХ, общий экран; Отличие: повышенная точность скрутки пар) | КГВВЭ (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: медь, экран из фольги/медного повива; Отличие: многопроволочная гибкая жила) | АКВВГЭ (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: наличие экрана, ПВХ-изоляция; Отличие: алюминиевая жила) | МКШвЭ (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: контрольный, экран; Отличие: луженая медная проволока) | КПВВЭ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: экран, ПВХ-оболочка; Отличие: изоляция жил из полиэтилена) | КВВГЭнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: экран, медь; Отличие: ПВХ пониженной горючести) | КУВВГЭ (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: материалы и конструкция; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | КВКВЭ (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный, экран; Отличие: номинальное напряжение) | МКЭШ (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: экран, ПВХ; Отличие: отсутствие промежуточной оболочки под экраном) | ВВГэ (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: медь, экран; Отличие: силовое применение, толщина изоляции)
КВВГЭ-ХЛ | КВВГЭ (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, ПВХ, общий экран; Отличие: стандартный пластикат вместо морозостойкого) | КУВВЭ (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: контрольный, экран; Отличие: температурный диапазон эксплуатации) | КГВВЭ (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, экран; Отличие: гибкая жила 4 класса) | АКВВГЭ (Базовое соответствие; Бюджет: -45%; Сходство: конструкция экрана; Отличие: алюминиевая жила) | КПВВЭ (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: экран, оболочка; Отличие: диэлектрик из ПЭ) | КУВВГЭ (Полное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: конструкция; Отличие: ТУ производителя) | КВВГЭнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: экран, медь; Отличие: индекс пожаробезопасности) | МКШвЭ (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, экран; Отличие: лужение проволок) | КВКВЭ (Среднее соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: контрольный; Отличие: плотность ПВХ-пластиката) | ВВГэ (Базовое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: экран; Отличие: толщина диэлектрического слоя)
КВВГЭБбШв | КВБбШвЭ (Полное соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: медь, экран, броня из лент; Отличие: ТУ завода) | КУБбШвЭ (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: броня, экран; Отличие: требования к шагу скрутки) | МКЭКШв (Высокое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: двойная защита, экран; Отличие: жила 4 класса гибкости) | АКВВГЭБбШв (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция защиты; Отличие: алюминиевая жила) | КВКбШвЭ (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: материалы, броня, экран; Отличие: допуски по диаметру) | МКЭКвШв (Среднее соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: экран, броня; Отличие: броня из проволок вместо лент) | КПБбШвЭ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: броня, экран; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КВБбШвЭнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: защита; Отличие: оболочка не распространяет горение) | КГВБбШвЭ (Базовое соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: броня, экран; Отличие: многопроволочная жила) | ВБШвЭ (Среднее соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: броня, экран; Отличие: силовое назначение)
КВВГЭз | КВВГЭ (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, экран, ПВХ; Отличие: отсутствие экструдированного заполнения) | КУВВЭз (Полное соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: медь, экран, заполнение; Отличие: ТУ производителя) | КГВВЭз (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: заполнение, экран; Отличие: многопроволочная гибкая жила) | АКВВГЭз (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: экран, заполнение; Отличие: алюминий вместо меди) | МКШвЭз (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: заполнение, экран; Отличие: луженая жила) | КПВВЭз (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: наличие заполнения; Отличие: ПЭ-изоляция) | КУВВГЭз (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: материалы, конструкция; Отличие: заводской регламент ТУ) | КВКВЭз (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный; Отличие: состав ПВХ-пластиката) | ВВГзэ (Базовое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: заполнение, экран; Отличие: силовое применение) | КВВГЭзнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: конструкция; Отличие: пониженная горючесть оболочки)
КВВГЭз-ХЛ | КВВГЭз (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, экран, заполнение; Отличие: стандартный ПВХ пластикат) | КУВВЭз (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: заполнение, экран; Отличие: шаг скрутки жил) | КГВВЭз (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: наличие заполнения, экран; Отличие: многопроволочная гибкая жила) | АКВВГЭз (Базовое соответствие; Бюджет: -40%; Сходство: конструкция с заполнением и экраном; Отличие: алюминиевая жила) | КПВВЭз (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: экран, заполнение; Отличие: изоляция из полиэтилена) | КУВВГЭз (Полное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: конструкция и материалы; Отличие: ТУ производителя) | КВКВЭз (Среднее соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: контрольный кабель; Отличие: плотность ПВХ-пластиката) | ВВГзэ (Базовое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, заполнение, экран; Отличие: силовое назначение) | КВВГЭзнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: экран, заполнение; Отличие: нераспространение горения) | МКШвЭз (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, экран, заполнение; Отличие: лужение медных проволок)
КВВГЭзнг | КВВГЭзнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, заполнение, экран, ПВХ нг; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | АКВВГЭзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: заполнение, экран, нг; Отличие: алюминиевая жила) | КУВВЭзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: медь, экран, заполнение, нг; Отличие: параметры свивки пар) | КГВВЭзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: наличие заполнения, экран, нг; Отличие: многопроволочная жила 4-5 класса) | КПВВЭзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: экран, заполнение, нг; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КУВВГЭзнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: конструкция и материалы; Отличие: номер технических условий) | ВВГзэнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медь, заполнение, экран; Отличие: силовое применение) | КВКВЭзнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный, экран; Отличие: рецептура ПВХ-пластиката) | МКШвЭзнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: заполнение, экран, нг; Отличие: луженая медная проволока) | КВВГЭзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: конструкция; Отличие: пониженное дымовыделение)
КВВГЭзнг-ХЛ | КВВГЭзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, заполнение, экран, ПВХ нг; Отличие: стандартная рецептура пластиката) | КУВВЭзнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: заполнение, экран, нг; Отличие: отсутствие хладостойких присадок) | АКВВГЭзнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: -40%; Сходство: экран, заполнение, нг; Отличие: алюминиевая жила) | КГВВЭзнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: наличие заполнения, экран; Отличие: гибкая жила) | КПВВЭзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -14%; Сходство: медь, экран, заполнение; Отличие: изоляция из ПЭ) | КУВВГЭзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, ПВХ, экран, нг; Отличие: температурный предел монтажа) | ВВГзэнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, экран, заполнение; Отличие: силовое назначение) | КВКВЭзнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: контрольный; Отличие: плотность оболочки) | МКШвЭзнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, экран, заполнение; Отличие: луженая жила) | КВВГЭзнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: экран, заполнение; Отличие: индекс низкого дымовыделения)
КВВГЭмнг-FRLS | КВВГЭнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, экран, огнестойкость 180 мин; Отличие: отсутствие индекса «м» — оболочка стандартной маслостойкости) | КУВВЭнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: контрольный, экран, FRLS; Отличие: шаг скрутки жил) | КГВВЭнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: медь, экран, огнестойкость; Отличие: гибкая жила 4-5 класса) | МКШвЭнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: экран, FRLS; Отличие: луженая медная проволока) | КУВВГЭнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: конструкция, экран, огнестойкость; Отличие: ТУ завода) | КПВВЭнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: экран, медь, FRLS; Отличие: изоляция из полиэтилена) | КВВГЭзнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, экран, огнестойкость; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | АКВВГЭнг(А)-FRLS (Базовое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция защиты и экрана; Отличие: алюминиевая жила) | ПвВГэнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: медь, экран, огнестойкость; Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена) | КВКВЭнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: контрольный, экран, FRLS; Отличие: плотность ПВХ-пластиката)
КВВГЭнг | КВВГЭнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, экран, ПВХ нг; Отличие: ТУ производителя) | КУВВЭнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, экран, ПВХ нг; Отличие: параметры свивки пар) | КГВВЭнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: гибкость, экран, ПВХ нг; Отличие: многопроволочная структура жилы) | МКШвЭнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: контрольный, экран, нг; Отличие: лужение проволок) | КПВВЭнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, экран, ПВХ нг; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КВВГЭзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +6%; Сходство: экран, ПВХ нг; Отличие: наличие заполнения межжильных пустот) | АКВВГЭнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция экрана, нг; Отличие: алюминий вместо меди) | КУВВГЭнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: материалы; Отличие: номер технических условий завода) | ВВГэнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: медь, экран, нг; Отличие: силовое применение) | КВКВЭнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: контрольный, экран; Отличие: рецептура ПВХ-пластиката)
КВВГЭнг-ХЛ | КВВГЭнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, экран, ПВХ нг; Отличие: стандартная рецептура пластиката вместо хладостойкой) | КУВВЭнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: контрольный, экран, нг; Отличие: отсутствие морозостойких добавок) | КГВВЭнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, экран, ПВХ нг; Отличие: многопроволочная гибкая жила) | АКВВГЭнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: -45%; Сходство: конструкция экрана; Отличие: алюминиевая жила) | КПВВЭнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медь, экран, оболочка; Отличие: диэлектрик из полиэтилена) | КУВВГЭнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, экран, ПВХ; Отличие: температурный диапазон эксплуатации) | КВВГЭзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: медь, экран; Отличие: наличие межжильного заполнения) | КВВГЭнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: экран; Отличие: характеристики дымовыделения) | МКШвЭнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, экран; Отличие: луженая жила) | ВВГэнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: экран; Отличие: толщина изоляции)
КВВГЭнг-FRLS | КВВГЭнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: огнестойкость 180 мин, медный экран; Отличие: ТУ завода) | КУВВЭнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +7%; Сходство: контрольный, общий экран; Отличие: шаг скрутки жил) | КГВВЭнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: огнестойкость, экран; Отличие: гибкая жила 4 класса) | МКШвЭнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: медь, экран, FRLS; Отличие: луженая проволока) | КПВВЭнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: экран, огнестойкость; Отличие: ПЭ-изоляция жил) | КВВГЭзнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, экран, FRLS; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | АКВВГЭнг(А)-FRLS (Базовое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция FRLS, экран; Отличие: алюминиевая жила) | ПвВГэнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: огнестойкость, экран; Отличие: изоляция из сшитого ПЭ) | КУВВГЭнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: медь, экран, FRLS; Отличие: номер технических условий) | ВВГэнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: экран, FRLS; Отличие: силовое назначение)
КВВГЭнг-LS | КВВГЭнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, экран, ПВХ нг-LS; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | КУВВЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный, экран, LS; Отличие: параметры свивки пар) | КГВВЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: гибкость, экран, LS; Отличие: класс жилы 4-5) | МКШвЭнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: нг-LS, экран; Отличие: луженые медные проволоки) | КПВВЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, экран, LS; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КВВГЭзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +6%; Сходство: медь, экран, LS; Отличие: наличие заполнения «з») | АКВВГЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция экрана, LS; Отличие: алюминий вместо меди) | КУВВГЭнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: материалы, экран; Отличие: номер ТУ) | ВВГэнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: медь, экран, LS; Отличие: силовое применение) | КВКВЭнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: контрольный, экран; Отличие: рецептура пластиката)
КВВГЭнг-FRLSLTx | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: огнестойкость, экран, низкая токсичность; Отличие: ТУ производителя) | КУВВЭнг(А)-FRLSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: экран, FRLS, LTx; Отличие: требования к точности скрутки) | КГВВЭнг(А)-FRLSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: +14%; Сходство: экран, LTx, огнестойкость; Отличие: многопроволочная структура жилы) | МКШвЭнг(А)-FRLSLTx (Среднее соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: контрольный, экран, LTx; Отличие: луженая медь) | КПВВЭнг(А)-FRLSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: огнестойкость, экран, LTx; Отличие: диэлектрик ПЭ) | КВВГЭзнг(А)-FRLSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: экран, материалы LTx; Отличие: наличие заполнения межжильных пустот) | АКВВГЭнг(А)-FRLSLTx (Базовое соответствие; Бюджет: -32%; Сходство: конструкция экрана, LTx; Отличие: алюминиевая жила) | ПвВГэнг(А)-FRLSLTx (Среднее соответствие; Бюджет: +22%; Сходство: огнестойкость, экран, LTx; Отличие: сшитый полиэтилен) | КУВВГЭнг(А)-FRLSLTx (Полное соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: медь, экран, LSLTx; Отличие: номер регламента ТУ) | ВВГэнг(А)-FRLSLTx (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: экран, низкая токсичность; Отличие: силовое назначение)
КВВГЭнг-LS-ХЛ | КВВГЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, экран, ПВХ нг-LS; Отличие: стандартный температурный диапазон пластиката) | КУВВЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: контрольный, экран, нг-LS; Отличие: шаг свивки жил) | КГВВЭнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, экран, нг-LS; Отличие: гибкая многопроволочная жила) | АКВВГЭнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: -45%; Сходство: конструкция экрана, нг-LS; Отличие: алюминиевая жила) | КПВВЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медь, экран, нг-LS; Отличие: изоляция из полиэтилена) | ВВГэнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: ПВХ/ПВХ нг-LS, экран; Отличие: силовое назначение) | КВВГЭзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: медь, экран, нг-LS; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | МКШвЭнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, экран, нг-LS; Отличие: луженые проволоки в жиле) | КУВВГЭнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, экран, ПВХ; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | КВКВЭнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: контрольный, экран; Отличие: рецептура полимерного состава)
КВВГЭнг-LSLTx | КВВГЭнг(А)-LSLTx (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, экран, нг-LS, низкая токсичность; Отличие: ТУ производителя) | КУВВЭнг(А)-LSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: контрольный, экран, LSLTx; Отличие: параметры парной скрутки) | КГВВЭнг(А)-LSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: +14%; Сходство: медь, экран, LSLTx; Отличие: жила 4 класса гибкости) | МКШвЭнг(А)-LSLTx (Среднее соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: контрольное применение, экран; Отличие: луженая медь) | КПВВЭнг(А)-LSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: свойства LSLTx, экран; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КВВГЭзнг(А)-LSLTx (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: материалы LSLTx, экран; Отличие: наличие экструдированного заполнения) | АКВВГЭнг(А)-LSLTx (Базовое соответствие; Бюджет: -32%; Сходство: конструкция экрана, LSLTx; Отличие: алюминиевая жила) | ПвВГэнг(А)-LSLTx (Среднее соответствие; Бюджет: +22%; Сходство: экран, низкая токсичность; Отличие: изоляция из сшитого ПЭ) | КУВВГЭнг(А)-LSLTx (Полное соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: медь, экран, LSLTx; Отличие: регламент ТУ завода) | ВВГэнг(А)-LSLTx (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: экран, низкая токсичность; Отличие: силовое назначение)
КВВГЭнгд | КВВГЭнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, экран, ПВХ нг, низкое дымовыделение; Отличие: ТУ производителя) | КУВВЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный, экран, нг-LS; Отличие: шаг скрутки) | КГВВЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медь, экран, ПВХ, нг-LS; Отличие: многопроволочная гибкая жила) | МКШвЭнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: контрольное применение, экран; Отличие: лужение жилы) | КПВВЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, экран, нг-LS; Отличие: диэлектрик из полиэтилена) | КВВГЭзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +6%; Сходство: медь, экран, нг-LS; Отличие: заполнение межжильных пустот) | АКВВГЭнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция экрана, нг-LS; Отличие: алюминиевая жила) | КУВВГЭнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: экран, материалы; Отличие: номер технических условий) | ВВГэнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: экран, нг-LS; Отличие: силовое назначение) | КВКВЭнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: контрольный, экран; Отличие: плотность ПВХ-пластиката)
КВВзЭБГнг | КВБбШвЭнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: медь, экран, броня; Отличие: наличие защитного шланга поверх брони) | КВБШвЭнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: ленточная броня, экран; Отличие: ПВХ шланг вместо подушки) | АКВВзЭБГнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: голая броня, заполнение, экран; Отличие: алюминиевая жила) | КУБбШвЭнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: экран, броня; Отличие: шаг скрутки жил) | КВКбШвЭнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: материалы, конструкция; Отличие: ТУ завода) | МКЭКШвнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +25%; Сходство: экран, броня; Отличие: гибкая жила 4 класса) | КПБбШвЭнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -2%; Сходство: экран, броня; Отличие: изоляция жил из ПЭ) | КВВзЭнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: -20%; Сходство: заполнение, экран; Отличие: отсутствие бронепокрова) | КГВБбШвЭнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +18%; Сходство: экран, броня; Отличие: многопроволочная жила) | ВБШвЭнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: +22%; Сходство: броня, экран; Отличие: силовое назначение)
КВВМнг-ХЛ | КВВГнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -15%; Сходство: медь, ПВХ, нг; Отличие: стандартный пластикат вместо маслостойкого и хладостойкого) | КУВВнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -10%; Сходство: контрольный, медь; Отличие: обычный температурный диапазон) | КГВВнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: гибкость, ПВХ; Отличие: отсутствие специальных присадок) | АКВВГнг(А) (Базовое соответствие; Бюджет: -40%; Сходство: конструкция нг; Отличие: алюминиевая жила) | КПВВнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медь, оболочка; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | МКШнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: медь, нг; Отличие: лужение проволок) | ВВГнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: ПВХ/ПВХ; Отличие: толщина изоляции) | КВВзнг(А) (Высокое соответствие; Бюджет: -8%; Сходство: медь; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | КУВВГнг(А) (Полное соответствие; Бюджет: -12%; Сходство: медь, ПВХ; Отличие: номер ТУ) | КВКВнг(А) (Среднее соответствие; Бюджет: -7%; Сходство: контрольный; Отличие: рецептура пластиката)
КВВнг-FRLS | КВВГнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: огнестойкость 180 мин, LS; Отличие: ТУ производителя) | КУВВнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +7%; Сходство: медь, FRLS; Отличие: параметры скрутки пар) | КГВВнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: огнестойкость, гибкость; Отличие: жила 4 класса) | МКШвнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: контрольный, FRLS; Отличие: луженая медная проволока) | КПВВнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: -3%; Сходство: медь, FRLS; Отличие: изоляция из ПЭ) | КВВзнг(А)-FRLS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: наличие заполнения, FRLS; Отличие: плотность внутренней оболочки) | АКВВГнг(А)-FRLS (Базовое соответствие; Бюджет: -35%; Сходство: конструкция FRLS; Отличие: алюминиевая жила) | ПвВГнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +20%; Сходство: огнестойкость; Отличие: изоляция из сшитого ПЭ) | КУВВГнг(А)-FRLS (Полное соответствие; Бюджет: +2%; Сходство: материалы; Отличие: номер регламента ТУ) | ВВГнг(А)-FRLS (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: FRLS; Отличие: силовое применение)
КВВнг-LS | КВВГнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: медь, ПВХ нг-LS; Отличие: ТУ завода) | КУВВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +5%; Сходство: контрольный, нг-LS; Отличие: шаг свивки жил) | КГВВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +10%; Сходство: гибкость, ПВХ нг-LS; Отличие: многопроволочная жила) | МКШвнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +12%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: лужение жилы) | КПВВнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -5%; Сходство: медь, нг-LS; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КВВзнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: +6%; Сходство: наличие заполнения, нг-LS; Отличие: экструдированный слой) | АКВВГнг(А)-LS (Высокое соответствие; Бюджет: -30%; Сходство: конструкция нг-LS; Отличие: алюминий вместо меди) | КУВВГнг(А)-LS (Полное соответствие; Бюджет: 0%; Сходство: материалы; Отличие: номер технических условий) | ВВГнг(А)-LS (Базовое соответствие; Бюджет: +15%; Сходство: нг-LS; Отличие: силовое применение) | КВКВнг(А)-LS (Среднее соответствие; Бюджет: +3%; Сходство: контрольный; Отличие: плотность пластиката)
КВВЭ | АКВВЭ: Полное соответствие по конструкции, жила алюминиевая (бюджет ниже на 40-50%), область применения идентична. | КВВЭнг(А): Соответствие по экрану и изоляции, оболочка ПВХ пониженной горючести (бюджет выше на 10%), выше пожарная безопасность. | КВВЭнг(А)-LS: Аналогичный экран, низкое дымовыделение (бюджет выше на 20%), для зданий с массовым пребыванием людей. | КВВЭ-П: Соответствие по материалам, изоляция из полиэтилена (бюджет аналогичен), выше сопротивление изоляции. | КВВЭнг(А)-LSLTX: Полное сходство конструкции, низкая токсичность (бюджет выше на 30%), для детских садов и больниц. | КВВЭз: Наличие заполнения (бюджет выше на 5%), лучше сохраняет форму при монтаже, области применения идентичны. | КВВЭ-ХЛ (базовый): Соответствие конструкции, стандартное исполнение без спец. добавок (бюджет аналогичен), универсальное применение. | КВВЭнг(А)-FRLS: Огнестойкий аналог с экраном (бюджет выше на 60%), сохраняет работоспособность при пожаре. | КВВЭнг(А)-HF: Безгалогенное исполнение (бюджет выше на 35%), отсутствие коррозионно-активных газов при горении. | КБВЭ: Кабель в ПВХ оболочке с экраном (бюджет аналогичен), конструктивное сходство в части экранирования и управления.
КВВЭБ | КВВЭБнг(А): Соответствие брони и экрана, оболочка ПВХ пониженной горючести (бюджет выше на 15%), повышенная пожаробезопасность. | АКВВЭБ: Алюминиевая жила (бюджет ниже на 45%), наличие брони и экрана сохранено, для стационарной прокладки в земле. | КВВЭБнг(А)-LS: Бронированный с экраном, низкое дымовыделение (бюджет выше на 25%), для зон с требованиями по пожарной безопасности. | КВВЭБз: Наличие заполнения межжильного пространства (бюджет выше на 7%), повышенная влагостойкость и прочность. | КВВЭБ-П: Изоляция из полиэтилена (бюджет аналогичен), улучшенные диэлектрические свойства, броня сохранена. | КВВЭБнг(А)-LSLTX: Бронированный, низкая токсичность (бюджет выше на 35%), для спецобъектов, конструкция идентична. | КВВЭБнг(А)-HF: Безгалогенный бронированный (бюджет выше на 40%), не выделяет кислот при горении, защита от помех. | КВВЭБ-ХЛ (базовый): Стандартная конструкция с броней и экраном (бюджет аналогичен), высокая механическая защита. | КВВЭБнг(А)-FRLS: Огнестойкий бронированный (бюджет выше на 70%), максимальная защита цепей контроля. | КБВЭБ: Полное конструктивное сходство (бюджет аналогичен), применяется для защиты от механических повреждений и наводок.
КВВЭБМнг-ХЛ | КВВЭБнг(А): Соответствие по броне и экрану, стандартное исполнение (бюджет ниже на 20%), исключены хладостойкие добавки. | КВВЭБнг(А)-LS: Бронированный, экран из фольги/ленты (бюджет ниже на 10%), стандартная эксплуатация в помещениях. | АКВВЭБнг(А): Алюминиевая жила (бюджет ниже на 55%), наличие брони и экрана, для общепромышленных нужд. | КВВЭБзнг(А): Наличие заполнения (бюджет ниже на 15%), аналогичная защита от помех и механики. | КВВЭБнг(А)-LSLTX: Низкая токсичность (бюджет выше на 10%), стандартная температурная зона эксплуатации. | КВВЭБнг(А)-HF: Безгалогенный состав (бюджет выше на 15%), аналогичная механическая защита, отсутствие коррозии. | КВВЭБнг(А)-FRLS: Огнестойкий (бюджет выше на 40%), аналогичная структура брони и экрана. | КВВЭБ: Базовое исполнение без индекса нг (бюджет ниже на 25%), для одиночной прокладки в траншеях. | КВВЭБ-П: С полиэтиленовой изоляцией (бюджет ниже на 20%), повышенная влагостойкость жил. | КБВЭБнг(А): Контрольный с броней и экраном (бюджет аналогичен), для систем автоматизации.
КВВЭБнг | КВВЭБ: Базовое исполнение (бюджет ниже на 15%), для одиночной прокладки, конструкция идентична. | КВВЭБнг(А)-LS: Низкое дымовыделение (бюджет выше на 15%), более строгие нормы пожарной безопасности. | АКВВЭБнг(А): Алюминиевая жила (бюджет ниже на 45%), сохранение брони и экрана, экономичный аналог. | КВВЭБзнг(А): Наличие внутреннего заполнения (бюджет выше на 5%), идентичные области применения. | КВВЭБнг(А)-LSLTX: Низкая токсичность продуктов горения (бюджет выше на 25%), для социальных объектов. | КВВЭБнг(А)-HF: Не содержит галогенов (бюджет выше на 30%), конструкция экрана и брони полностью совпадает. | КВВЭБнг(А)-FRLS: Огнестойкое исполнение (бюджет выше на 55%), сохранение функций контроля при пожаре. | КВВЭБ-П: Полиэтиленовая изоляция (бюджет аналогичен), высокие частотные характеристики, наличие брони. | КБВЭБнг(А): Полное соответствие назначению (бюджет аналогичен), экран для защиты от ЭМ-помех. | КВВЭБ-ХЛ (базовый): Стандартный температурный диапазон (бюджет аналогичен), аналогичная защита от помех и ударов.
КВВЭБнг-FRLS | КВВЭБнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Огнестойкий, бронированный, с экраном. Бюджет: идентичный. Сходство: конструкция и материалы. | АКВВЭБнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости и защите. Бюджет: на 40% ниже. Отличие: алюминиевая жила. | КВВЭБзнг(А)-FRLS: Соответствие конструкции с заполнением. Бюджет: на 5% выше. Сходство: экран и броня. | КПВЭБнг(А)-FRLS: Изоляция из полимерной композиции. Бюджет: на 10% выше. Сходство: огнестойкость, экран, броня. | КВВЭБнг(А)-FRHF: Безгалогенный огнестойкий аналог. Бюджет: на 20% выше. Сходство: наличие брони и экрана. | КВВЭБнг(А)-FRLSLTX: Низкая токсичность. Бюджет: на 25% выше. Сходство: бронированный, экранированный, огнестойкий. | КВВГэбнг(А)-FRLS: Полный аналог по ТУ завода. Бюджет: идентичный. Сходство: все конструктивные элементы. | КБВЭБнг(А)-FRLS: Соответствие по броне и экрану. Бюджет: аналогичен. Сходство: область применения и защита. | КВВЭБ-FRLS: Базовая огнестойкость. Бюджет: на 5% ниже. Сходство: конструкция защиты. | КВВЭБнг-FRLS (ГОСТ): Исполнение по ГОСТ 31565. Бюджет: идентичный. Сходство: жесткое соответствие стандартам.
КВВЭБнг-LS | КВВЭБнг(А)-LS: Полное соответствие конструкции и дымовыделения. Бюджет: идентичный. Сходство: экран и броня. | АКВВЭБнг(А)-LS: Алюминиевая жила, низкое дымовыделение. Бюджет: на 45% ниже. Сходство: конструкция защиты. | КВВЭБзнг(А)-LS: Наличие заполнения, LS-оболочка. Бюджет: на 7% выше. Сходство: бронированный, экранированный. | КПВЭБнг(А)-LS: Полимерная изоляция жил. Бюджет: на 10% выше. Сходство: экран, броня, пониженная горючесть. | КВВЭБнг(А)-LSLTX: Низкая токсичность при горении. Бюджет: на 20% выше. Сходство: механическая и электромагнитная защита. | КВВГэбнг(А)-LS: Замена по заводским ТУ. Бюджет: аналогичен. Сходство: медная жила, экран, стальная броня. | КБВЭБнг(А)-LS: Конструктивный аналог в LS исполнении. Бюджет: идентичный. Сходство: область применения. | КВВЭБнг(А)-HF: Безгалогенное исполнение. Бюджет: на 25% выше. Сходство: броня и экран присутствуют. | КВВЭБнг(А)-FRLS: Огнестойкий (выше классом). Бюджет: на 40% выше. Сходство: наличие всех элементов защиты. | КВВЭБ-LS: Базовый LS-аналог. Бюджет: аналогичен. Сходство: назначение и конструкция.
КВВЭМ-ХЛ | КВВЭМ: Полное соответствие конструкции (медный экран). Бюджет: на 15% ниже. Отличие: общепромышленное исполнение. | АКВВЭМ: Алюминиевая жила, медный экран. Бюджет: на 50% ниже. Отличие: материал жилы и климатика. | КВВЭМнг(А): Пониженная горючесть, медный экран. Бюджет: на 5% ниже. Сходство: высокая электромагнитная совместимость. | КВВЭМнг(А)-LS: Низкое дымовыделение, медный экран. Бюджет: аналогичен. Сходство: экранирование цепей управления. | КВВЭзМ: С заполнением, медный экран. Бюджет: на 5% выше. Сходство: конструкция и область применения. | КВВЭМ-П: Изоляция из полиэтилена. Бюджет: аналогичен. Сходство: медный экран, общепромышленное применение. | КБВЭМ: Контрольный кабель с медным экраном. Бюджет: аналогичен. Сходство: защита от помех. | КВВЭМнг(А)-HF: Безгалогенный с медным экраном. Бюджет: на 20% выше. Сходство: конструкция экрана. | КВВЭМнг(А)-LSLTX: Низкотоксичный с медным экраном. Бюджет: на 15% выше. Сходство: назначение и экран. | КВВЭМ (ГОСТ): Соответствие ГОСТ с медным экраном. Бюджет: на 10% ниже. Сходство: электрические параметры.
КВВЭнг-FRLS | КВВЭнг(А)-FRLS: Полное конструктивное соответствие, огнестойкий с экраном. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, экран, ПВХ пониженной горючести. | АКВВЭнг(А)-FRLS: Соответствие конструкции и огнестойкости. Бюджет: на 45% ниже. Отличие: алюминиевая жила. | КВВЭзнг(А)-FRLS: Наличие заполнения, экран, огнестойкость. Бюджет: на 7% выше. Сходство: круглая форма, защита от помех. | КПВЭнг(А)-FRLS: Безгалогенная изоляция, экран. Бюджет: на 12% выше. Сходство: огнестойкость, электромагнитная защита. | КВВЭнг(А)-FRHF: Огнестойкий, безгалогенный. Бюджет: на 25% выше. Сходство: наличие экрана и области применения. | КВВЭнг(А)-FRLSLTX: Огнестойкий, низкая токсичность. Бюджет: на 30% выше. Сходство: конструкция экрана и оболочки. | КБВЭнг(А)-FRLS: Контрольный кабель с экраном. Бюджет: аналогичный. Сходство: параметры пожарной безопасности и конструкция. | КВВЭ-FRLS: Соответствие по огнестойкости и экранированию. Бюджет: на 5% ниже. Сходство: назначение в системах противопожарной защиты. | КППГэнг(А)-FRHF: Медный экран, повышенная безопасность. Бюджет: на 35% выше. Сходство: сохранение работоспособности при пожаре. | КВВЭнг-FRLS (ГОСТ): Полное соответствие стандартам ГОСТ. Бюджет: аналогичный. Сходство: материалы и технические параметры.
КВВЭнг-LS | КВВЭнг(А)-LS: Прямая замена, низкое дымовыделение, экран. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, ПВХ оболочка. | АКВВЭнг(А)-LS: Алюминиевая жила, низкое дымовыделение. Бюджет: на 50% ниже. Сходство: конструкция экрана. | КВВЭзнг(А)-LS: С внутренним заполнением и экраном. Бюджет: на 5% выше. Сходство: исполнение LS, круглая форма. | КПВЭнг(А)-LS: Изоляция из полимерных композиций. Бюджет: на 10% выше. Сходство: пониженное дымовыделение и экран. | КВВЭнг(А)-LSLTX: Низкая токсичность, LS-исполнение. Бюджет: на 20% выше. Сходство: защита от помех и возгорания. | КВВЭнг(А)-HF: Безгалогенный (высокая безопасность). Бюджет: на 25% выше. Сходство: экран и общее назначение. | КБВЭнг(А)-LS: Аналог по назначению с экраном. Бюджет: аналогичный. Сходство: структура материалов. | КВВЭ-LS: Базовое исполнение LS с медным экраном. Бюджет: на 5% ниже. Сходство: область применения. | КВВЭнг(А)-FRLS: Огнестойкий аналог с экраном. Бюджет: на 45% выше. Сходство: наличие защиты от помех. | КППГэнг(А)-LS: Изоляция и оболочка пониженной пожароопасности. Бюджет: на 15% выше. Сходство: медный экран.
КВВЭнг | КВВЭнг(А): Полное соответствие, негорючий с экраном. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, конструкция. | АКВВЭнг(А): Алюминиевая жила, экран. Бюджет: на 50% ниже. Сходство: защита от электромагнитных помех. | КВВЭзнг(А): С заполнением межжильного пространства. Бюджет: на 8% выше. Сходство: экран и круглое сечение. | КВВЭнг(А)-LS: Пониженное дымовыделение. Бюджет: на 15% выше. Сходство: конструкция экрана и назначение. | КВВЭ: Базовое исполнение (одиночная прокладка). Бюджет: на 10% ниже. Сходство: материалы экрана и изоляции. | КБВЭнг(А): Контрольный в негорючем исполнении. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструктивная схема. | КВВЭнг(А)-HF: Безгалогенный состав. Бюджет: на 35% выше. Сходство: назначение и наличие экрана. | КПВЭнг(А): Полимерная изоляция, медный экран. Бюджет: на 12% выше. Сходство: негорючее исполнение. | КВВЭнг(А)-LSLTX: Низкотоксичный с экраном. Бюджет: на 25% выше. Сходство: основные области применения. | КВВЭнг-LS (ГОСТ): Улучшенные пожарные характеристики. Бюджет: на 20% выше. Сходство: медный экран и круглая форма.
КВГП-ХЛ | КВГП: Полное соответствие конструкции, гибкий, изоляция и оболочка ПЭ/ПВХ. Бюджет: на 20% ниже. Сходство: область применения и гибкость. | КГВВ: Гибкий медный кабель, ПВХ изоляция. Бюджет: аналогичный. Сходство: высокая гибкость жил, круглая форма. | КГВВнг(А): Гибкий, негорючее исполнение. Бюджет: на 10% выше. Сходство: медные многопроволочные жилы. | КВГВ: Гибкий контрольный кабель. Бюджет: на 5% ниже. Сходство: назначение для подвижных цепей. | КГВВнг(А)-LS: Гибкий, низкое дымовыделение. Бюджет: на 20% выше. Сходство: конструкция жил и форма. | АКПВГ: Алюминиевая жила (менее гибкий). Бюджет: на 50% ниже. Отличие: материал жилы, схожесть в назначении. | КГВЭВ (без экрана): Гибкий силовой/контрольный. Бюджет: аналогичен. Сходство: радиус изгиба и материалы. | КПВГ: Контрольный гибкий с полиэтиленовой изоляцией. Бюджет: на 5% выше. Сходство: диэлектрические свойства. | КГВВз: С заполнением межжильного пространства. Бюджет: на 10% выше. Сходство: круглое сечение и гибкость. | КГВВ-П (круглый вариант): Гибкий в ПВХ. Бюджет: аналогичный. Сходство: общепромышленное применение.
КВГПЭ | КВГПЭнг(А): Негорючее исполнение с экраном. Бюджет: на 15% выше. Сходство: гибкость и защита от помех. | КГВЭВ: Гибкий экранированный медный кабель. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция экрана и гибкость жил. | КВВГэ: Контрольный экранированный (стандартный). Бюджет: на 10% ниже. Отличие: меньший класс гибкости жилы. | КГВЭВнг(А): Гибкий экран, негорючий. Бюджет: на 10% выше. Сходство: электромагнитная совместимость. | КВГВЭ: Гибкий медный с экраном. Бюджет: аналогичный. Сходство: назначение для цепей управления. | КГВЭВнг(А)-LS: Гибкий экран, низкое дымовыделение. Бюджет: на 25% выше. Сходство: конструкция и защита. | КВВГэнг(А): Экранированный негорючий. Бюджет: на 5% ниже. Сходство: область применения в автоматике. | АКВВГэ: Алюминиевый с экраном. Бюджет: на 55% ниже. Сходство: наличие защитного экрана. | КГВЭВз: Экранированный с заполнением. Бюджет: на 12% выше. Сходство: круглая форма и гибкость. | КБВЭ: Контрольный экранированный. Бюджет: на 5% ниже. Сходство: защита от наводок.
КВГРЭ | КВГРЭнг(А): Резиновая изоляция, негорючий экран. Бюджет: на 15% выше. Сходство: повышенная гибкость и экран. | КРВГэ: Резиновая изоляция, медный экран. Бюджет: аналогичный. Сходство: материал изоляции и гибкость. | КГВЭВ: ПВХ аналог повышенной гибкости с экраном. Бюджет: на 10% ниже. Сходство: наличие экрана. | КРВГэнг(А): Резиновая изоляция, экран, негорючий. Бюджет: на 20% выше. Сходство: стойкость к изгибам. | КРНэ: Резиновая изоляция, маслостойкий экран. Бюджет: на 15% выше. Сходство: конструкция и гибкость. | КВВГэ (кл. 4-5): Контрольный с гибкой жилой и экраном. Бюджет: на 15% ниже. Сходство: назначение. | КГВЭВнг(А)-LS: Гибкий экранированный LS. Бюджет: аналогичен. Сходство: круглое сечение. | КВГВЭ: Гибкий кабель управления с экраном. Бюджет: на 5% ниже. Сходство: электрические параметры. | КБВЭ: Бронированный/экранированный аналог. Бюджет: аналогичен. Сходство: защита цепей контроля. | КВГРЭ (ГОСТ): Соответствие отраслевым стандартам. Бюджет: аналогичный. Сходство: материалы и область применения.
КВД-60 | ВПВ: Полное соответствие области применения (водопогружной), ПЭ изоляция. Бюджет: на 20% ниже. Сходство: работа в воде под давлением. | ВПП: Водопогружной кабель для двигателей. Бюджет: на 25% ниже. Сходство: медная многопроволочная жила, работа в скважинах. | КВВ (водопогружной): Полный аналог по назначению. Бюджет: аналогичный. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка, водостойкость. | КПВ (водопогружной): Полиэтиленовая изоляция, работа в воде. Бюджет: на 15% ниже. Сходство: конструкция жилы и стойкость к давлению. | КВПВ: Усиленная оболочка для погружных насосов. Бюджет: на 10% выше. Сходство: герметичность и гибкость. | ВПП-1: Одножильный водопогружной аналог. Бюджет: на 30% ниже. Сходство: химическая стойкость в водной среде. | КГВВ (спец. исполнение): Гибкий контрольно-силовой. Бюджет: аналогичный. Сходство: влагостойкая ПВХ композиция. | ППВ (водопогружной): Провод для водопогружных моторов. Бюджет: на 20% ниже. Сходство: медная жила, ПЭ изоляция. | КВПпВ: Изоляция из сшитого ПЭ. Бюджет: на 15% выше. Сходство: повышенная теплостойкость при погружении. | КВВ-3: Специализированный кабель для работы в скважинах. Бюджет: аналогичный. Сходство: герметичная круглая конструкция.
КВДН-100 | ВПВ-100: Полное соответствие по давлению и среде. Бюджет: аналогичный. Сходство: нефтестойкая оболочка, работа в воде. | КВПВН: Нефтестойкий водопогружной кабель. Бюджет: на 10% выше. Сходство: стойкость к агрессивным средам и давлению. | ВПП-Н: Вариант ВПП для нефтесодержащих вод. Бюджет: на 15% ниже. Сходство: конструкция жилы и герметичность. | КГВВнг-Н: Гибкий нефтестойкий кабель. Бюджет: аналогичный. Сходство: многопроволочная жила, ПВХ оболочка. | КВВ-Н: Контрольный водопогружной нефтестойкий. Бюджет: на 5% выше. Сходство: круглое сечение, работа в скважинах. | КПпВН: Изоляция из ПП, нефтестойкая оболочка. Бюджет: на 20% выше. Сходство: выдерживает высокое давление. | ПВН (водопогружной): Провод водонефтестойкий. Бюджет: на 25% ниже. Сходство: назначение для насосных агрегатов. | КВПН: Кабель водопогружной нефтестойкий. Бюджет: аналогичный. Сходство: материалы изоляции и оболочки. | КВВз-Н: С заполнением, нефтестойкий. Бюджет: на 10% выше. Сходство: высокая степень герметизации жилы. | ВПП (усил.): С утолщенной изоляцией под давление. Бюджет: на 10% ниже. Сходство: эксплуатация в погружном состоянии.
КВДНЭ-100 | КВДНЭ: Полное соответствие конструкции с экраном. Бюджет: аналогичный. Сходство: защита от помех, нефтестойкость. | ВПВЭ-100: Водопогружной экранированный. Бюджет: на 5% ниже. Сходство: наличие общего экрана, работа под давлением. | КВПВНЭ: Нефтестойкий экранированный водопогружной. Бюджет: на 10% выше. Сходство: медный экран, герметичность. | КГВЭВнг-Н: Гибкий нефтестойкий экранированный. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция экрана и многопроволочная жила. | КВВЭ-Н: Контрольный нефтестойкий с экраном. Бюджет: на 10% ниже. Сходство: защита цепей управления в скважине. | ВППЭ-Н: Модификация ВПП с медным экраном. Бюджет: на 15% ниже. Сходство: стойкость к пластовой жидкости. | КВПпВНЭ: Сшитый ПЭ, нефтестойкий, экран. Бюджет: на 20% выше. Сходство: механическая и электромагнитная защита. | КБВЭ-Н: Бронированный экран для нефтешахт. Бюджет: на 15% выше. Сходство: высокая защита от внешних факторов. | КВВзЭ-Н: Экранированный с заполнением (нефтестойкий). Бюджет: на 12% выше. Сходство: исключение продольного распространения влаги. | КВДНЭ (ГОСТ): Соответствие отраслевым ТУ. Бюджет: аналогичный. Сходство: параметры экранирования и давления.
КВДНЭ-630 | КРНЭГ-60 (соответствие функциональное, бюджет ниже, сходство: герметизированный судовой с экраном, отличие: меньшее рабочее давление) | КЭВДНЭ-100 (соответствие полное, бюджет аналогичен, сходство: герметизация и экран, отличие: класс выдерживаемого давления) | КВДН-630 (соответствие конструктивное, бюджет ниже, сходство: герметизация до 63 МПа, отличие: отсутствие общего медного экрана) | КРНГ (соответствие по среде, бюджет ниже, сходство: резиновая изоляция и ПВХ оболочка, отличие: отсутствие экрана и герметизации под высокое давление) | КНРЭ (соответствие по защите, бюджет ниже, сходство: наличие экрана, отличие: общепромышленное судовое исполнение без глубоководной герметизации) | НРШМ (соответствие по гибкости, бюджет ниже, сходство: медная жила и резина, отличие: отсутствие экрана и специальной герметизации) | КГ-Х (соответствие по жиле, бюджет ниже, сходство: медная гибкая жила, отличие: отсутствие экрана и маслостойкой герметичной оболочки) | КВВЭ (соответствие по экрану, бюджет средний, сходство: наличие медного экрана, отличие: ПВХ изоляция вместо резины и отсутствие герметизации) | КПГ (соответствие по материалам, бюджет ниже, сходство: резиновая оболочка, отличие: отсутствие экрана и герметизирующего состава) | КВКЭ (соответствие по структуре, бюджет выше, сходство: комбинированный экран, отличие: другое назначение по частоте сигнала)
КВИ-100 | КВИ-60 (соответствие функциональное, бюджет ниже, сходство: высоковольтный импульсный, отличие: меньшее рабочее напряжение 60 кВ) | КВИ-120 (соответствие полное, бюджет выше, сходство: конструкция и назначение, отличие: повышенный запас по напряжению до 120 кВ) | КВИП (соответствие конструктивное, бюджет аналогичен, сходство: импульсный режим, отличие: тип полиэтиленовой композиции в изоляции) | ПВВ (соответствие по изоляции, бюджет ниже, сходство: медная жила и ПЭ, отличие: не предназначен для импульсных нагрузок высокой частоты) | КВП-100 (соответствие по вольтажу, бюджет средний, сходство: высоковольтный, отличие: отсутствие специализации под наносекундные импульсы) | РК 50-7-11 (соответствие по структуре, бюджет ниже, сходство: коаксиальная структура, отличие: волновое сопротивление и предельное напряжение пробоя) | КВЭ (соответствие по жиле, бюджет ниже, сходство: медная моножила, отличие: отсутствие специализированной трехслойной импульсной изоляции) | ПвП (соответствие по материалам, бюджет средний, сходство: сшитый полиэтилен, отличие: силовой кабель без импульсных характеристик) | ПКВ (соответствие функциональное, бюджет ниже, сходство: высоковольтный, отличие: тип изоляционного компаунда) | КВИ-50 (соответствие конструктивное, бюджет ниже, сходство: медная проволока 3.2 мм, отличие: вдвое меньшее импульсное напряжение)
КВИ-120 | КВИ-100 (соответствие функциональное, бюджет ниже, сходство: высоковольтный импульсный, отличие: меньшее рабочее напряжение) | КВИ-150 (соответствие полное, бюджет выше, сходство: конструкция и назначение, отличие: повышенный запас по электрической прочности) | КВИП-120 (соответствие конструктивное, бюджет аналогичен, сходство: импульсный режим, отличие: модифицированная полиэтиленовая изоляция) | КВИ-60 (соответствие по структуре, бюджет ниже, сходство: медная жила и ПЭ изоляция, отличие: в два раза меньшее напряжение) | ПКВ-120 (соответствие функциональное, бюджет средний, сходство: высоковольтный, отличие: марка изоляционного компаунда) | КВИ-50 (соответствие по материалам, бюджет ниже, сходство: импульсное назначение, отличие: толщина изоляционного слоя) | КВИ-120-1 (соответствие прямое, бюджет аналогичен, сходство: геометрия жил, отличие: допуски по диаметру оболочки) | КВИ-80 (соответствие по среде, бюджет ниже, сходство: работа в импульсном режиме, отличие: порог пробоя изоляции) | ПВВ-120 (соответствие по вольтажу, бюджет ниже, сходство: медная жила, отличие: не нормирован для наносекундных импульсов) | КВИ-70 (соответствие по жиле, бюджет ниже, сходство: медная проволока, отличие: уменьшенный слой диэлектрика)
КВИ-300-1 | КВИ-250 (соответствие функциональное, бюджет ниже, сходство: импульсный сверхвысоковольтный, отличие: сниженное максимальное напряжение) | КВИ-400 (соответствие полное, бюджет выше, сходство: конструкция изоляции, отличие: увеличенная толщина диэлектрика) | КВИ-300 (соответствие конструктивное, бюджет аналогичен, сходство: основные параметры, отличие: отсутствие модификации "-1" по типу жилы) | КВИП-300 (соответствие по назначению, бюджет средний, сходство: передача импульсов, отличие: повышенная стойкость к частичным разрядам) | ПКВ-300 (соответствие по вольтажу, бюджет выше, сходство: сверхвысокое напряжение, отличие: тип полимерной композиции) | КВИ-200 (соответствие по материалам, бюджет ниже, сходство: медь и полиэтилен, отличие: существенно меньшее рабочее напряжение) | КВИ-300-2 (соответствие прямое, бюджет аналогичен, сходство: напряжение, отличие: шаг скрутки проволок жилы) | КВИ-150 (соответствие по структуре, бюджет ниже, сходство: медная жила, отличие: толщина стенки изоляции в 2 раза меньше) | КВИ-350 (соответствие полное, бюджет выше, сходство: область применения, отличие: класс электрической прочности) | КВИ-300-М (соответствие конструктивное, бюджет выше, сходство: импульсный, отличие: повышенная чистота меди в жиле)
КВИО-150 | КВИО-60 (соответствие функциональное, бюджет ниже, сходство: импульсный облегченный, отличие: меньшее напряжение) | КВИ-100 (соответствие конструктивное, бюджет аналогичен, сходство: вольтаж, отличие: отсутствие облегченной структуры оболочки) | КВИО-120 (соответствие полное, бюджет выше, сходство: конструкция, отличие: повышенный предел прочности изоляции) | КВИП-100 (соответствие по назначению, бюджет средний, сходство: импульсный режим, отличие: тип диэлектрика) | КВИО-80 (соответствие по структуре, бюджет ниже, сходство: малый вес, отличие: пониженное напряжение эксплуатации) | ПКВ-100 (соответствие функциональное, бюджет средний, сходство: высоковольтный, отличие: увеличенные массогабаритные показатели) | КВИО-50 (соответствие по материалам, бюджет ниже, сходство: медная жила, отличие: минимальная толщина изоляции в линейке) | КВИ-100-1 (соответствие по вольтажу, бюджет аналогичен, сходство: параметры тока, отличие: стандартный вес против облегченного) | КВИО-150 (соответствие прямое, бюджет выше, сходство: облегченная конструкция, отличие: повышенное напряжение) | КВИО-70 (соответствие по жиле, бюджет ниже, сходство: медь и полимеры, отличие: электрическая прочность)
КВИО-30 | КВИ-30 (соответствие функциональное, бюджет аналогичен, сходство: напряжение 30 кВ и импульсный режим, отличие: стандартный вес вместо облегченного) | КВИО-40 (соответствие полное, бюджет выше, сходство: облегченная конструкция и ПЭ изоляция, отличие: повышенный запас по напряжению) | КВИО-20 (соответствие по структуре, бюджет ниже, сходство: малый вес и габариты, отличие: меньшее рабочее напряжение) | КВИП-30 (соответствие конструктивное, бюджет выше, сходство: импульсный режим, отличие: повышенная стойкость к частичным разрядам) | ПКВ-30 (соответствие по вольтажу, бюджет средний, сходство: медная жила и ПЭ, отличие: отсутствие специализации под наносекундные фронты) | КВИ-25 (соответствие по материалам, бюджет ниже, сходство: медь и полиэтилен, отличие: стандартная толщина оболочки) | КВИО-50 (соответствие полное, бюджет выше, сходство: облегченное исполнение, отличие: увеличенная толщина диэлектрика) | КВИ-50 (соответствие по жиле, бюджет выше, сходство: импульсное назначение, отличие: значительно больший внешний диаметр) | КВИО-15 (соответствие по среде, бюджет ниже, сходство: работа в импульсном режиме, отличие: порог пробоя изоляции ниже в два раза) | КВИ-40 (соответствие по конструкции, бюджет средний, сходство: медная проволока в жиле, отличие: масса кабеля выше)
КВИО-50 | КВИ-50 (соответствие функциональное, бюджет аналогичен, сходство: напряжение 50 кВ и импульсный режим, отличие: стандартная масса конструкции) | КВИО-60 (соответствие полное, бюджет выше, сходство: облегченная структура и ПЭ диэлектрик, отличие: повышенный класс электрической прочности) | КВИО-40 (соответствие конструктивное, бюджет ниже, сходство: малый вес, отличие: пониженное допустимое напряжение) | КВИП-50 (соответствие по назначению, бюджет выше, сходство: импульсная работа, отличие: модифицированный полиэтилен в изоляции) | ПКВ-50 (соответствие по вольтажу, бюджет средний, сходство: медная жила и полимер, отличие: отсутствие облегченной защитной оболочки) | КВИ-60 (соответствие по материалам, бюджет выше, сходство: медь и полиэтилен, отличие: стандартный вес и диаметр) | КВИО-70 (соответствие полное, бюджет выше, сходство: облегченное исполнение, отличие: толщина стенки изоляции) | КВИ-40 (соответствие по жиле, бюджет ниже, сходство: импульсное назначение, отличие: меньшее испытательное напряжение) | КВИО-30 (соответствие по структуре, бюджет ниже, сходство: геометрия жил, отличие: сниженная электрическая прочность) | КВИ-70 (соответствие по конструкции, бюджет выше, сходство: медная проволока, отличие: отсутствие облегченного индекса "О")
КВИП | КВИ (соответствие функциональное, бюджет ниже, сходство: высоковольтный импульсный, отличие: стандартная ПЭ изоляция без добавок против частичных разрядов) | КВИО (соответствие конструктивное, бюджет ниже, сходство: работа в импульсном режиме, отличие: облегченная конструкция и отсутствие индекса "П") | ПКВ (соответствие по среде, бюджет аналогичен, сходство: медная жила и полиэтилен, отличие: не нормирована частота следования импульсов) | КВИ-1 (соответствие по жиле, бюджет ниже, сходство: медная проволока, отличие: базовая модификация без защиты от коронирования) | КВИ-М (соответствие по материалам, бюджет выше, сходство: высоковольтный импульсный, отличие: жила из меди повышенной чистоты) | КВИ-100 (соответствие по вольтажу, бюджет средний, сходство: импульсный режим, отличие: стандартный диэлектрик) | ПВВ (соответствие по изоляции, бюджет ниже, сходство: высоковольтный ПЭ кабель, отличие: отсутствие специализации под наносекундные фронты) | КВИ-60 (соответствие по конструкции, бюджет ниже, сходство: медная жила и ПЭ оболочка, отличие: меньшее рабочее напряжение) | КВИ-70 (соответствие по структуре, бюджет ниже, сходство: изоляция из ПЭ высокого давления, отличие: меньшая стойкость к ионизационным процессам) | КВИП-М (соответствие полное, бюджет выше, сходство: повышенная стойкость к разрядам, отличие: использование модифицированной меди)
КВИПнг | КГПЭВнг(А) (Рыбинсккабель). Полное соответствие по гибкости и экрану. Бюджет: сопоставим. Сходство: парная скрутка, ПЭ-изоляция. Отличие: марка ПВХ-пластиката оболочки. | МКЭШВнг(А) (Электрокабель). Монтажный аналог для интерфейсов. Бюджет: ниже. Сходство: медные луженые жилы, общий экран. Отличие: не нормирована емкость пары. | КИПЭВнг(А) (Спецкабель). Специализированный для RS-485. Бюджет: выше. Сходство: волновое сопротивление 120 Ом. Отличие: повышенная помехозащищенность. | ГЕРДА-КВнг(А) (Герда). Промышленный интерфейс. Бюджет: высокий. Сходство: парная скрутка, круглое исполнение. Отличие: усиленная двойная изоляция. | ТехноКВИПнг(А) (Технокабель). Прямой аналог. Бюджет: средний. Сходство: конструкция и области применения. Отличие: заводские ТУ производителя. | ИнСпЭвнг(А) (Интеграл). Для систем автоматизации. Бюджет: средний. Сходство: парная скрутка, экран из фольги. Отличие: шаг скрутки пар. | КВПнг(А) (Паритет). Кабель парной скрутки. Бюджет: сопоставим. Сходство: передача данных, круглое сечение. Отличие: отсутствие индивидуального экрана каждой пары. | КУВнг(А) (Чувашкабель). Управленческий кабель. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная жила, гибкость. Отличие: толщина изоляции. | МКЭКШВнг(А) (Камкабель). Бронированный аналог (защита от мех.повреждений). Бюджет: выше. Сходство: электрические параметры. Отличие: стальная проволочная броня. | КсПвнг(А) (Паритет). Кабель связи. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, скрутка. Отличие: полиэтиленовая оболочка.
КВИПнг-FR | КГПЭВнг(А)-FRLS (Рыбинсккабель). Огнестойкий гибкий кабель. Бюджет: средний. Сходство: слюдосодержащая лента, круглая форма. Отличие: низкое дымовыделение (LS). | МКЭШВнг(А)-FRLS (Электрокабель). Монтажный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: сохранение работоспособности при пожаре. Отличие: ПВХ-пластикат с индексом LS. | КИПЭВнг(А)-FRLS (Спецкабель). Огнестойкий RS-485. Бюджет: высокий. Сходство: экран, парная скрутка, слюда. Отличие: высокочастотные характеристики. | ГЕРДА-КВнг(А)-FR (Герда). Промышленный огнестойкий. Бюджет: высокий. Сходство: конструкция «витая пара». Отличие: высокая стойкость к агрессивным средам. | ТехноКВИПнг(А)-FR (Технокабель). Прямой огнестойкий аналог. Бюджет: средний. Сходство: полное соответствие конструкции оригинала. Отличие: ТУ разработчика. | ИнСпЭвнг(А)-FR (Интеграл). Для пожарных систем и автоматики. Бюджет: средний. Сходство: барьер из слюды, медная жила. Отличие: плотность оплетки. | МКЭКШВнг(А)-FRLS (Камкабель). Огнестойкий бронированный. Бюджет: выше среднего. Сходство: искробезопасные цепи (опц). Отличие: стальная броня под оболочкой. | КПСнг(А)-FRLS (Паритет). Системный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, парная скрутка. Отличие: жесткость жилы (класс гибкости 1). | КУПвнг(А)-FR (Чувашкабель). Управленческий огнестойкий. Бюджет: средний. Сходство: сохранение связи при 750°C. Отличие: состав изоляционного компаунда. | КМВЭВнг(А)-FRLS (Паритет). Интерфейсный огнестойкий. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, общая скрутка. Отличие: тип экрана (фольга).
КВИПнг-FRHF | КГПЭВнг(А)-FRHF (Рыбинсккабель). Безгалогенный огнестойкий. Бюджет: высокий. Сходство: отсутствие коррозионных газов при горении. Отличие: материал внешней оболочки. | МКЭШВнг(А)-FRHF (Электрокабель). Монтажный безгалогенный. Бюджет: средний. Сходство: огнестойкий барьер, круглая форма. Отличие: индекс HF (без галогенов). | КИПЭПнг(А)-FRHF (Спецкабель). Безгалогенная витая пара. Бюджет: высокий. Сходство: работа в цифровых сетях. Отличие: изоляция жил из сшитого ПЭ. | ГЕРДА-КВнг(А)-FRHF (Герда). Высокозащищенный безгалогенный. Бюджет: высокий. Сходство: парная скрутка, FR-барьер. Отличие: повышенная химическая стойкость. | ТехноКВИПнг(А)-FRHF (Технокабель). Прямой безгалогенный аналог. Бюджет: средний. Сходство: конструкция и электротехнические параметры. Отличие: ТУ завода. | ИнСпЭвнг(А)-FRHF (Интеграл). Автоматизация HF. Бюджет: выше среднего. Сходство: экран, отсутствие галогенов. Отличие: шаг скрутки пар. | МКЭКШВнг(А)-FRHF (Камкабель). Бронированный огнестойкий HF. Бюджет: высокий. Сходство: общая конструкция с КВИП. Отличие: защита стальной проволокой. | КПСнг(А)-FRHF (Паритет). Огнестойкий системный HF. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, 180 мин в огне. Отличие: класс гибкости жилы. | КУПвнг(А)-FRHF (Чувашкабель). Безгалогенный для управления. Бюджет: выше среднего. Сходство: медные скрученные жилы. Отличие: толщина изоляции. | КсПнг(А)-FRHF (Эликс-Кабель). Передача данных без галогенов. Бюджет: средний. Сходство: экран, огнестойкость. Отличие: коэффициент затухания сигнала.
КВИПнг-FRLS | КГПЭВнг(А)-FRLS (Рыбинсккабель). Полное соответствие по огнестойкости и гибкости. Бюджет: средний. Сходство: слюдосодержащая лента, экран. Отличие: марка ПВХ пластиката. | МКЭШВнг(А)-FRLS (Электрокабель). Монтажный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: медные луженые жилы, общая скрутка. Отличие: шаг скрутки не нормирован жестко. | КИПЭВнг(А)-FRLS (Спецкабель). Специализированный для RS-485. Бюджет: выше. Сходство: волновое сопротивление 120 Ом, огнестойкость. Отличие: более высокая помехозащищенность. | ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS (Герда). Промышленный интерфейс. Бюджет: высокий. Сходство: парная скрутка, сохранение связи при пожаре. Отличие: усиленная оболочка. | ТехноКВИПнг(А)-FRLS (Технокабель). Прямой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: ТУ завода-изготовителя. | ИнСпЭвнг(А)-FRLS (Интеграл). Для систем автоматизации. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, экран из фольги. Отличие: плотность оплетки. | МКЭКШВнг(А)-FRLS (Камкабель). Бронированный огнестойкий. Бюджет: выше. Сходство: электротехнические параметры. Отличие: наличие брони из стальных проволок. | КПСнг(А)-FRLS (Паритет). Кабель для систем противопожарной защиты. Бюджет: средний. Сходство: витая пара, огнестойкость. Отличие: класс гибкости жилы. | КУПвнг(А)-FRLS (Чувашкабель). Управленческий огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная жила. Отличие: состав изоляционного компаунда. | КМВЭВнг(А)-FRLS (Паритет). Интерфейсная витая пара. Бюджет: средний. Сходство: экран, сохранение работоспособности 180 мин. Отличие: толщина внешней изоляции.
КВИПнг-HF | КГПЭВнг(А)-HF (Рыбинсккабель). Безгалогенный интерфейсный кабель. Бюджет: средний. Сходство: парная скрутка, отсутствие галогенов. Отличие: полимерная композиция оболочки. | МКЭШВнг(А)-HF (Электрокабель). Монтажный без галогенов. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, круглое исполнение. Отличие: емкостные характеристики. | КИПЭПнг(А)-HF (Спецкабель). Для высокоскоростной передачи данных. Бюджет: выше. Сходство: 120 Ом, отсутствие коррозионных газов. Отличие: материал изоляции жил. | ГЕРДА-КВнг(А)-HF (Герда). Для КИПиА без галогенов. Бюджет: высокий. Сходство: экран, круглая форма. Отличие: химическая стойкость оболочки. | ТехноКВИПнг(А)-HF (Технокабель). Прямой аналог HF. Бюджет: сопоставим. Сходство: полное соответствие геометрии и материалов. Отличие: номер ТУ. | ИнСпЭвнг(А)-HF (Интеграл). Промышленный интерфейс HF. Бюджет: средний. Сходство: экран из алюмофлекса, медные пары. Отличие: шаг скрутки. | МКЭКШВнг(А)-HF (Камкабель). Бронированный безгалогенный. Бюджет: выше. Сходство: работа в сетях RS-485. Отличие: стальная проволочная броня. | КПСнг(А)-HF (Паритет). Системный безгалогенный. Бюджет: средний. Сходство: парная скрутка, нетоксичность при горении. Отличие: жесткость жил. | КУПвнг(А)-HF (Чувашкабель). Управленческий HF. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочные жилы. Отличие: диэлектрические потери. | КВПнг(А)-HF (Паритет). Для передачи цифровых сигналов. Бюджет: средний. Сходство: структура витой пары. Отличие: тип полимера изоляции.
КВИПнг-LS | КГПЭВнг(А)-LS (Рыбинсккабель). Низкое дымовыделение, интерфейсный. Бюджет: средний. Сходство: экран, круглое сечение, LS-индекс. Отличие: технология наложения экрана. | МКЭШВнг(А)-LS (Электрокабель). Монтажный LS. Бюджет: ниже. Сходство: медные луженые жилы, общая оболочка. Отличие: волновое сопротивление не нормируется. | КИПЭВнг(А)-LS (Спецкабель). Промышленный RS-485 LS. Бюджет: выше. Сходство: 120 Ом, парная скрутка. Отличие: повышенная гибкость. | ГЕРДА-КВнг(А)-LS (Герда). Универсальный промышленный LS. Бюджет: высокий. Сходство: конструкция «витая пара», экран. Отличие: толщина защитного шланга. | ТехноКВИПнг(А)-LS (Технокабель). Прямой аналог с низким дымовыделением. Бюджет: сопоставим. Сходство: полное соответствие оригиналу. Отличие: заводские испытания. | ИнСпЭвнг(А)-LS (Интеграл). Для автоматики и связи. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, экран фольга+оплетка. Отличие: цветовая маркировка жил. | МКЭКШВнг(А)-LS (Камкабель). Бронированный с низким дымовыделением. Бюджет: выше. Сходство: электрические параметры. Отличие: защита от грызунов (броня). | КПСнг(А)-LS (Паритет). Для систем сигнализации и управления. Бюджет: средний. Сходство: парная скрутка жил. Отличие: класс гибкости меди. | КУПвнг(А)-LS (Чувашкабель). Управленческий LS. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, медные жилы. Отличие: шаг скрутки пар. | КВПнг(А)-LS (Паритет). Передача данных с низким дымом. Бюджет: средний. Сходство: конструкция витой пары. Отличие: физико-механические свойства оболочки.
КВИС | КИПЭВ (Спецкабель). Полное соответствие для интерфейса RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходство: волновое сопротивление 120 Ом, экран. Отличие: ПВХ пластикат повышенной гибкости. | МКЭШВ (Электрокабель). Монтажный аналог в общем экране. Бюджет: ниже. Сходство: медная луженая жила, круглая форма. Отличие: не нормирована электрическая емкость. | КГПЭВ (Рыбинсккабель). Гибкий интерфейсный кабель. Бюджет: средний. Сходство: парная скрутка, изоляция из сплошного полиэтилена. Отличие: марка внешней оболочки. | ГЕРДА-КВ (Герда). Универсальный кабель для КИПиА. Бюджет: выше. Сходство: витая пара, защита от помех. Отличие: усиленная конструкция шланга. | ТехноКВИС (Технокабель). Прямой аналог по ТУ. Бюджет: средний. Сходство: конструкция и электротехнические параметры. Отличие: номер ТУ производителя. | ИнСпЭв (Интеграл). Промышленный интерфейс. Бюджет: средний. Сходство: медные жилы, экран из алюмофлекса. Отличие: шаг скрутки пар. | МКЭКШВ (Камкабель). Бронированный вариант для защиты жил. Бюджет: выше. Сходство: парная скрутка, волновое сопротивление. Отличие: броня из стальных проволок. | КУВ (Чувашкабель). Кабель управления и связи. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная медь, круглое сечение. Отличие: тип ПВХ компаунда. | КВП (Паритет). Кабель для передачи цифровых сигналов. Бюджет: ниже. Сходство: структура «витая пара». Отличие: толщина внешней изоляции. | КСБ (Спецкабель). Высокочастотный системный кабель. Бюджет: выше. Сходство: низкое затухание сигнала, экран. Отличие: волновое сопротивление 100 Ом.
КВИТ | КИПЭП (Спецкабель). Интерфейсный кабель с полиэтиленовой изоляцией. Бюджет: выше среднего. Сходство: парная скрутка, 120 Ом. Отличие: повышенная влагостойкость изоляции. | МКЭШВ (Кольчугино). Монтажный кабель в ПВХ. Бюджет: ниже. Сходство: количество пар и наличие экрана. Отличие: допуски по сопротивлению жилы. | КГПЭВ (Рыбинск). Гибкий кабель связи. Бюджет: средний. Сходство: структура пар, круглая форма. Отличие: класс гибкости жилы. | ГЕРДА-КВ (Герда). Промышленная автоматизация. Бюджет: высокий. Сходство: защита от наводок, медные жилы. Отличие: материал диэлектрика. | ТехноКВИТ (Технокабель). Прямой заводской аналог. Бюджет: средний. Сходство: идентичное строение. Отличие: ТУ завода. | ИнСпЭп (Интеграл). Интерфейсный с ПЭ изоляцией. Бюджет: средний. Сходство: работа в сетях RS-485/422. Отличие: технология наложения экрана. | МКЭКШВ (Камский кабель). Бронированный интерфейс. Бюджет: высокий. Сходство: электрические характеристики. Отличие: наличие стальной брони. | КУПВ (Чувашкабель). Управленческий гибкий кабель. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочные жилы. Отличие: параметры емкости. | КВП (Паритет). Витая пара промышленного назначения. Бюджет: ниже. Сходство: 120 Ом, круглое исполнение. Отличие: однопроволочная жила в ряде сечений. | КММ (Электрокабель). Микрофонный/сигнальный кабель. Бюджет: ниже. Сходство: высокая гибкость, экран. Отличие: отсутствие нормирования волнового сопротивления.
КВК-В | КВК-В-2 75 (Паритет). Комбинированный кабель для видеонаблюдения. Бюджет: средний. Сходство: коаксиал 75 Ом + жилы питания. Отличие: диаметр центральной жилы. | ШВЭВ (НПП Спецкабель). Комбинированный сигнальный кабель. Бюджет: средний. Сходство: наличие питания и сигнальной жилы в экране. Отличие: тип коаксиального элемента. | ККВ (Технокабель). Кабель комбинированный для видео. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое исполнение, общая оболочка ПВХ. Отличие: материал экрана коаксиала. | КВК-П (Паритет). Аналог в ПВХ исполнении (для помещений). Бюджет: средний. Сходство: структура 2х0.5 или 2х0.75 питания. Отличие: плотность оплетки видеоканала. | РК 75 + КВВ (Рыбинсккабель). Сборная конструкция под одной оболочкой. Бюджет: ниже. Сходство: назначение (видео + питание). Отличие: общие габариты кабеля. | КВК-В (Эликс-Кабель). Видеонаблюдение внутри зданий. Бюджет: средний. Сходство: медный коаксиал, круглая оболочка. Отличие: шаг скрутки жил питания. | ККСП-В (Спецкабель). Видеокабель со вспомогательными жилами. Бюджет: выше. Сходство: высокое качество передачи видео. Отличие: вспененный диэлектрик. | КВК-В 2х0.5 (Чувашкабель). Бюджетный вариант для камер. Бюджет: ниже. Сходство: стандартная схема 75 Ом + 2 жилы. Отличие: материал жил питания (медь/сталемедь). | РК 75-2-11 + НВ (Электрокабель). Комбинированный промышленный. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, общее ПВХ. Отличие: марка коаксиального компонента. | КВК-В (Кавказкабель). Кабель для аналогового видео. Бюджет: средний. Сходство: стандартная конструкция КВК. Отличие: коэффициент затухания.
КВК-В-2 | КВК-В-2 2х0.75 (Паритет). Полное соответствие конструкции и сечения питания. Бюджет: средний. Сходство: РК 75 + питание 0.75 мм2. Отличие: ТУ производителя. | ККВ-2 (Технокабель). Усиленный комбинированный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, сечение жил питания. Отличие: плотность медного экрана. | ШВЭВ 3х0.12 (Спецкабель). Для активных микрофонов и видео. Бюджет: средний. Сходство: наличие экрана и питания. Отличие: меньшее сечение жил. | КВК-В 2х0.75 (Эликс-Кабель). Для систем безопасности. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, ПВХ оболочка. Отличие: волновое сопротивление коаксиала точно 75 Ом. | ККСП-В 2х0.75 (Спецкабель). Премиальный сегмент видео. Бюджет: выше. Сходство: низкие потери сигнала на больших дистанциях. Отличие: чистота меди. | РК 75-3 + КВВ 2х0.75 (Рыбинск). Сборный промышленный кабель. Бюджет: средний. Сходство: мощные жилы питания. Отличие: внешний диаметр. | КВК-В-2 (Сарансккабель). Стандартный кабель видеонаблюдения. Бюджет: средний. Сходство: соответствует описанию КВК-В-2. Отличие: цвет внешней оболочки. | КВК-В 2х0.75 (Чувашкабель). Для систем контроля доступа. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция 1+2. Отличие: гибкость оболочки при монтаже. | ККВ-В-2 (Интеграл). Видеокабель комбинированный. Бюджет: средний. Сходство: медная центральная жила коаксиала. Отличие: шаг скрутки силовых жил. | РК 75-2 + МКШ (Кольчугино). Специальное исполнение. Бюджет: выше. Сходство: круглая форма, наличие экрана. Отличие: повышенная механическая прочность.
КВК-В-2-153 | ККВ-В-2 (Технокабель). Полное соответствие для CCTV. Бюджет: сопоставим. Сходство: РК 75-2 + 2х0.5, ПВХ оболочка. Отличие: технология скрутки жил питания. | КВК-В-2 2х0.5 (Паритет). Базовая замена. Бюджет: средний. Сходство: медная жила РК, общепромышленное исполнение. Отличие: шаг общей скрутки. | КВК-В-2 2х0.5 (Рыбинсккабель). Надежный аналог. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, волновое сопротивление 75 Ом. Отличие: марка ПВХ пластиката. | ККСП-В-2 (Спецкабель). Высококачественный аналог. Бюджет: выше. Сходство: передача видео и питания в одной оболочке. Отличие: вспененный диэлектрик РК. | ШВЭВ 2х0.5 (Спецкабель). Функциональный аналог. Бюджет: средний. Сходство: наличие экрана и жил питания. Отличие: тип коаксиального элемента. | КВК-В 2х0.5 (Эликс-Кабель). Бюджетный вариант. Бюджет: ниже. Сходство: структура 1+2, круглая форма. Отличие: плотность медной оплетки. | КВК-В-2 (Сарансккабель). Промышленный стандарт. Бюджет: средний. Сходство: медный проводник РК, ПВХ изоляция. Отличие: цвет внешней оболочки. | КВК-В (Кавказкабель). Региональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: общее назначение и конструкция. Отличие: допуски по внешнему диаметру. | КВК-2 (Чувашкабель). Управленческий аналог. Бюджет: средний. Сходство: комбинированная конструкция. Отличие: материал экрана (комбинированный). | КВК-В-2 (Промкабель). Стандартная замена. Бюджет: средний. Сходство: соответствует описанию КВК-В-2. Отличие: заводские ТУ.
КВК-В-2П | КВК-П-2 (Паритет). Полное соответствие для уличной прокладки. Бюджет: средний. Сходство: ПЭ оболочка, РК 75-2 + 2х0.75. Отличие: повышенная стойкость к УФ. | ККВ-П-2 (Технокабель). Аналог в полиэтилене. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, сечение жил питания 0.75. Отличие: плотность оплетки. | КВК-2П (Спецкабель). Усиленный уличный кабель. Бюджет: выше. Сходство: защита от осадков, коаксиал + питание. Отличие: материал диэлектрика коаксиала. | КВК-П (Рыбинсккабель). Светостабилизированный аналог. Бюджет: средний. Сходство: устойчивость к солнечной радиации. Отличие: гибкость при низких температурах. | КВК-П 2х0.75 (Эликс-Кабель). Бюджетная замена для улицы. Бюджет: ниже. Сходство: черная ПЭ оболочка, круглое сечение. Отличие: чистота меди жил. | ККСП-П-2 (Спецкабель). Премиальный уличный. Бюджет: высокий. Сходство: низкое затухание видеосигнала. Отличие: жилы питания повышенной гибкости. | КВК-П (Сарансккабель). Уличная классика. Бюджет: средний. Сходство: соответствует параметрам КВК-П-2. Отличие: шаг скрутки компонентов. | КВК-П-2 (Чувашкабель). Региональный стандарт. Бюджет: средний. Сходство: конструкция 1+2 под ПЭ. Отличие: внешний диаметр шланга. | КВК-П 2х0.75 (Промкабель). Замена для видеонаблюдения. Бюджет: сопоставим. Сходство: РК 75 Ом + питание. Отличие: тип экрана (фольга/оплетка). | КВК-П (Кавказкабель). Стойкий к осадкам. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, 0.75 мм2 жилы. Отличие: температурный диапазон монтажа.
КВК-В-2э | КВК-В-2э (Паритет). Прямая замена с индивидуальным экраном. Бюджет: средний. Сходство: РК 75 + 2х0.5, общий экран. Отличие: технология наложения фольги. | ККВ-В-2э (Технокабель). Экранированный комбинированный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: защита от электромагнитных помех. Отличие: плотность оплетки экрана. | ШВЭВ (Спецкабель). Экранированный сигнальный. Бюджет: выше. Сходство: наличие экрана для аудио/видео. Отличие: коаксиальный элемент РК 75-2. | КВК-В-2э (Рыбинсккабель). Замена для помещений с помехами. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, экран под ПВХ. Отличие: гибкость внешней оболочки. | КВК-В-2э (Эликс-Кабель). Бюджетный экранированный. Бюджет: ниже. Сходство: структура 1+2+Экран. Отличие: толщина фольгированного слоя. | ККСП-В-2э (Спецкабель). Профессиональный экран. Бюджет: выше. Сходство: высокая помехозащищенность видеоканала. Отличие: медная оплетка поверх фольги. | КВК-В-2э (Сарансккабель). Промышленная помехозащита. Бюджет: средний. Сходство: РК 75-2-122 + питание. Отличие: цветовая маркировка жил. | КВК-В-2э (Чувашкабель). Региональная замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, наличие экрана. Отличие: состав ПВХ пластиката. | КВК-В-2э (Интеграл). Для сложных условий ЭМС. Бюджет: средний. Сходство: комбинированный экран, РК 75. Отличие: шаг скрутки питания. | КВК-В-2э (Промкабель). Стандарт для CCTV. Бюджет: средний. Сходство: соответствует КВК-В-2э. Отличие: коэффициент затухания.
КВК-В-3 | ККВ-В-3 (Технокабель). Полное конструктивное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: РК 75-3 + 2х0.75, круглая ПВХ оболочка. Отличие: допуски внешнего диаметра. | КВК-В-3 2х0.75 (Паритет). Базовый аналог для видеонаблюдения. Бюджет: средний. Сходство: медная жила РК, питание 0.75 мм2. Отличие: марка ПВХ пластиката. | КВК-В-3 (Рыбинсккабель). Промышленный аналог. Бюджет: средний. Сходство: волновое сопротивление 75 Ом, общее ПВХ покрытие. Отличие: шаг скрутки жил питания. | ККСП-В-3 (Спецкабель). Высококачественная замена. Бюджет: выше. Сходство: круглое сечение, передача видео и питания. Отличие: вспененный диэлектрик коаксиала. | КВК-В 2х0.75 (Эликс-Кабель). Бюджетный вариант. Бюджет: ниже. Сходство: структура 1+2, медные жилы. Отличие: плотность оплетки видеоканала. | КВК-В-3 (Сарансккабель). Стандартная замена. Бюджет: средний. Сходство: соответствует описанию КВК-В-3. Отличие: цвет внешней оболочки. | КВК-3 (Чувашкабель). Региональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: комбинированная конструкция, РК 75 Ом. Отличие: материал экрана (комбинированный). | РК 75-3 + КВВ 2х0.75 (Электрокабель). Сборная конструкция под одной оболочкой. Бюджет: выше среднего. Сходство: мощный видеоканал. Отличие: габариты кабеля. | КВК-В-3 (Кавказкабель). Надежный аналог для систем безопасности. Бюджет: средний. Сходство: медный коаксиал, круглая форма. Отличие: коэффициент затухания сигнала. | КВК-В-3 (Интеграл). Замена для CCTV. Бюджет: сопоставим. Сходство: РК 75 + 2х0.75 под ПВХ. Отличие: технология наложения изоляции.
КВК-В-3ф | КВК-В-3ф (Паритет). Прямая замена с фольгированным экраном. Бюджет: средний. Сходство: РК 75-3 с алюмофлексом + питание. Отличие: ТУ завода. | ККВ-В-3ф (Технокабель). Экранированный комбинированный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие фольги в видеоканале. Отличие: плотность медной луженой оплетки. | КВК-В-3ф (Эликс-Кабель). Бюджетная помехозащищенная замена. Бюджет: ниже. Сходство: экран из фольги, круглое исполнение. Отличие: чистота меди жил питания. | ККСП-В-3ф (Спецкабель). Профессиональный экран. Бюджет: выше. Сходство: высокая защита от ЭМП. Отличие: медная оплетка поверх фольгированного слоя. | КВК-В-3ф (Рыбинсккабель). Замена для зашумленных помещений. Бюджет: средний. Сходство: структура 1+2, фольгированный РК. Отличие: гибкость внешней оболочки. | КВК-В-3ф (Сарансккабель). Промышленная помехозащита. Бюджет: средний. Сходство: РК 75-3-32 + питание. Отличие: цветовая маркировка силовых жил. | КВК-В-3ф (Чувашкабель). Региональная замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, наличие экрана видеоканала. Отличие: состав ПВХ компаунда. | КВК-В-3ф (Интеграл). Для сложных условий ЭМС. Бюджет: средний. Сходство: комбинированный экран видео, РК 75. Отличие: шаг скрутки питания. | КВК-В-3ф (Промкабель). Стандарт для CCTV. Бюджет: средний. Сходство: соответствует КВК-В-3ф. Отличие: волновое сопротивление РК. | КВК-В-3ф (Кавказкабель). Надежный экран. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, фольга. Отличие: толщина внешней изоляции.
КВК-В-75-2 | КВК-В-2 (Паритет). Полное соответствие характеристикам 75-2. Бюджет: средний. Сходство: РК 75-2 + 2х0.50, ПВХ оболочка. Отличие: марка ПВХ. | ККВ-В-2 (Технокабель). Прямой аналог видео+питание. Бюджет: сопоставим. Сходство: коаксиал 75 Ом, круглое сечение. Отличие: параметры затухания на высоких частотах. | КВК-В-75-2 (Рыбинсккабель). Стандартная замена. Бюджет: средний. Сходство: структура 1+2, медные проводники. Отличие: гибкость жилы. | ККСП-В-2 (Спецкабель). Высококачественный аналог. Бюджет: выше. Сходство: круглая форма, CCTV назначение. Отличие: диэлектрик из физически вспененного ПЭ. | КВК-В-2 2х0.5 (Эликс-Кабель). Бюджетная замена. Бюджет: ниже. Сходство: структура конструкции, ПВХ шланг. Отличие: плотность экрана. | КВК-В-75-2 (Сарансккабель). Промышленный аналог. Бюджет: средний. Сходство: идентичное строение коаксиала и питания. Отличие: заводские ТУ. | КВК-В-75-2 (Чувашкабель). Управленческий комбинированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: РК 75 + жилы 0.5 мм2. Отличие: материал внешней оболочки. | ШВЭВ 2х0.5 (Спецкабель). Сигнальный аналог. Бюджет: средний. Сходство: питание и сигнал в экране. Отличие: тип РК элемента. | КВК-В-75-2 (Интеграл). Для систем автоматики и видео. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, 75 Ом. Отличие: цветовая гамма жил. | КВК-В-75-2 (Промкабель). Базовая модель. Бюджет: средний. Сходство: конструктив 1+2. Отличие: допуски по сопротивлению.
КВК-В-75-2т | КВК-В-2т (Паритет). Прямая замена с тросом. Бюджет: средний. Сходство: наличие стального несущего троса, РК 75-2 + питание. Отличие: марка ПВХ. | ККВ-В-2т (Технокабель). Комбинированный с тросом. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, встроенный несущий элемент. Отличие: разрывное усилие троса. | КВК-В-75-2т (Рыбинсккабель). Подвесной аналог. Бюджет: средний. Сходство: структура 1+2 + трос под общей оболочкой. Отличие: диаметр троса. | ККСП-В-2т (Спецкабель). Усиленный подвесной. Бюджет: выше. Сходство: высокое качество видеосигнала, наличие троса. Отличие: качество стали троса. | КВК-В-2т (Эликс-Кабель). Бюджетный подвесной. Бюджет: ниже. Сходство: круглая форма, стальной элемент. Отличие: плотность оплетки РК. | КВК-В-75-2т (Сарансккабель). Замена для воздушных линий. Бюджет: средний. Сходство: медный РК, питание, несущий трос. Отличие: температурный диапазон монтажа. | КВК-В-75-2т (Чувашкабель). Региональный подвесной. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция 1+2+Т. Отличие: материал внешней изоляции (ПВХ). | КВК-В-75-2т (Интеграл). Для систем безопасности с подвесом. Бюджет: средний. Сходство: РК 75 Ом + 2х0.5 + трос. Отличие: гибкость кабеля. | КВК-В-75-2т (Промкабель). Стандарт подвеса. Бюджет: средний. Сходство: полное соответствие назначению. Отличие: заводские испытания на разрыв. | КВК-В-75-2т (Кавказкабель). Надежный подвесной. Бюджет: выше среднего. Сходство: круглая оболочка, стальная проволока. Отличие: коэффициент затухания.
КВК-П | ККВ-П (Технокабель). Полное конструктивное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: РК 75-2 + 2х0.5, ПЭ оболочка. Отличие: технология скрутки пар. | КВК-П 2х0.5 (Паритет). Базовый уличный аналог. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, черная ПЭ оболочка. Отличие: марка светостабилизатора. | КВК-П (Рыбинсккабель). Промышленный стандарт. Бюджет: средний. Сходство: волновое сопротивление 75 Ом, круглая форма. Отличие: шаг скрутки жил питания. | ККСП-П (Спецкабель). Высококачественная уличная замена. Бюджет: выше. Сходство: передача видео и питания, стойкость к УФ. Отличие: вспененный диэлектрик РК. | КВК-П 2х0.5 (Эликс-Кабель). Бюджетный уличный вариант. Бюджет: ниже. Сходство: структура 1+2, медные жилы. Отличие: плотность оплетки видеоканала. | КВК-П (Сарансккабель). Стандартная замена для наружных работ. Бюджет: средний. Сходство: соответствует описанию КВК-П. Отличие: толщина внешней изоляции. | КВК-П (Чувашкабель). Региональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: комбинированная конструкция под ПЭ. Отличие: материал экрана (комбинированный). | РК 75-2 + КВВ 2х0.5 (Электрокабель). Сборная уличная конструкция. Бюджет: выше среднего. Сходство: медный коаксиал и питание. Отличие: габариты кабеля. | КВК-П (Кавказкабель). Надежный аналог для систем безопасности. Бюджет: средний. Сходство: медный коаксиал, круглая форма. Отличие: коэффициент затухания. | КВК-П (Интеграл). Замена для наружного CCTV. Бюджет: сопоставим. Сходство: РК 75 + 2х0.5 под ПЭ. Отличие: технология наложения изоляции.
КВК-П-2 | КВК-П-2 (Паритет). Полное соответствие характеристикам 75-2 и питанию 0.75. Бюджет: средний. Сходство: РК 75-2 + 2х0.75, ПЭ оболочка. Отличие: ТУ производителя. | ККВ-П-2 (Технокабель). Прямой аналог видео+питание 0.75. Бюджет: сопоставим. Сходство: коаксиал 75 Ом, круглое сечение, ПЭ. Отличие: параметры затухания на высоких частотах. | КВК-П-2 (Рыбинсккабель). Стандартная уличная замена. Бюджет: средний. Сходство: структура 1+2, медные проводники 0.75. Отличие: гибкость жилы при морозе. | ККСП-П-2 (Спецкабель). Высококачественный аналог с жилами 0.75. Бюджет: выше. Сходство: круглая форма, уличный CCTV. Отличие: диэлектрик из физически вспененного ПЭ. | КВК-П-2 2х0.75 (Эликс-Кабель). Бюджетная уличная замена. Бюджет: ниже. Сходство: структура конструкции, ПЭ шланг. Отличие: плотность экрана. | КВК-П-2 (Сарансккабель). Промышленный наружный аналог. Бюджет: средний. Сходство: идентичное строение коаксиала и питания. Отличие: заводские ТУ. | КВК-П-2 (Чувашкабель). Управленческий комбинированный уличный. Бюджет: сопоставим. Сходство: РК 75 + жилы 0.75 мм2. Отличие: стойкость к раздиру оболочки. | ККВ-П-2 (Интеграл). Для систем автоматики и видео на улице. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, 75 Ом. Отличие: цветовая гамма жил питания. | КВК-П-2 (Промкабель). Базовая уличная модель. Бюджет: средний. Сходство: конструктив 1+2 под ПЭ. Отличие: допуски по сопротивлению меди. | КВК-П-2 (Севкабель). Классический уличный комбинированный. Бюджет: выше среднего. Сходство: медный экран, ПЭ оболочка. Отличие: температурный диапазон монтажа.
КВК-П-2П | КВК-П-2 (Паритет). Функциональное соответствие для уличных условий. Бюджет: средний. Сходство: РК 75-2 + 2х0.75, черная ПЭ оболочка. Отличие: отсутствие индекса "П" в названии при сохранении параметров. | ККВ-П-2 (Технокабель). Прямой аналог в полиэтилене. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, питание 0.75. Отличие: технология защиты от УФ. | ККСП-П-2 (Спецкабель). Уличный кабель премиум-класса. Бюджет: выше. Сходство: работа в широком диапазоне температур, ПЭ оболочка. Отличие: низкие потери видеосигнала. | КВК-П-2 (Рыбинсккабель). Стандарт для систем безопасности на улице. Бюджет: средний. Сходство: структура 1+2, светостабилизированный ПЭ. Отличие: шаг скрутки. | КВК-П 2х0.75 (Эликс-Кабель). Бюджетная замена для наружных работ. Бюджет: ниже. Сходство: круглая форма, черная оболочка. Отличие: чистота меди. | КВК-П-2 (Сарансккабель). Промышленная уличная серия. Бюджет: средний. Сходство: медные жилы, коаксиал 75 Ом. Отличие: заводские ТУ. | КВК-П-2 (Чувашкабель). Региональный аналог для видео. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция 1+2 под ПЭ. Отличие: коэффициент затухания. | ККВ-П-2 (Интеграл). Наружный комбинированный кабель. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, питание 0.75. Отличие: гибкость оболочки. | КВК-П-2 (Промкабель). Базовая модель для улицы. Бюджет: средний. Сходство: РК 75 + 2х0.75. Отличие: марка ПЭ. | КВК-П-2 (Кавказкабель). Стойкий к осадкам и УФ. Бюджет: выше среднего. Сходство: круглая форма, РК 75. Отличие: диаметр по изоляции.
КВК-П-2э | КВК-П-2э (Паритет). Прямая замена с общим экраном для улицы. Бюджет: средний. Сходство: РК 75 + 2х0.5, ПЭ, экран. Отличие: тип алюмополимерной ленты. | ККВ-П-2э (Технокабель). Экранированный уличный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: защита от помех, черная ПЭ оболочка. Отличие: плотность медной оплетки. | ККСП-П-2э (Спецкабель). Высокозащищенный уличный видеокабель. Бюджет: выше. Сходство: круглое сечение, экран под ПЭ. Отличие: двойное экранирование видеоканала. | КВК-П-2э (Рыбинсккабель). Помехозащищенный наружный. Бюджет: средний. Сходство: структура 1+2+Экран. Отличие: морозостойкость оболочки. | КВК-П-2э (Эликс-Кабель). Бюджетный экранированный для улицы. Бюджет: ниже. Сходство: круглая форма, наличие экрана. Отличие: толщина фольгированного слоя. | КВК-П-2э (Сарансккабель). Промышленный экран под ПЭ. Бюджет: средний. Сходство: РК 75-2-12 + питание + экран. Отличие: цветовая маркировка жил. | КВК-П-2э (Чувашкабель). Региональная экранированная замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, наличие экрана. Отличие: состав светостабилизатора. | ККВ-П-2э (Интеграл). Для сложных условий ЭМС на улице. Бюджет: средний. Сходство: комбинированный экран, РК 75. Отличие: шаг скрутки питания. | КВК-П-2э (Промкабель). Стандарт уличного CCTV с защитой. Бюджет: средний. Сходство: соответствует КВК-П-2э. Отличие: коэффициент затухания. | КВК-П-2э (Кавказкабель). Надежный уличный экран. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, ПЭ оболочка. Отличие: толщина внешней изоляции.
КВК-П-3 | ККВ-П-3 (Технокабель). Полное конструктивное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: РК 75-3 + 2х0.75, круглая ПЭ оболочка. Отличие: технология наложения светостабилизатора. | КВК-П-3 2х0.75 (Паритет). Базовый уличный аналог. Бюджет: средний. Сходство: медная жила РК, питание 0.75 мм2, ПЭ. Отличие: марка полиэтилена. | КВК-П-3 (Рыбинсккабель). Промышленный наружный стандарт. Бюджет: средний. Сходство: волновое сопротивление 75 Ом, черная оболочка. Отличие: шаг скрутки жил питания. | ККСП-П-3 (Спецкабель). Высококачественная уличная замена. Бюджет: выше. Сходство: передача видео и питания, стойкость к осадкам. Отличие: вспененный диэлектрик РК. | КВК-П 2х0.75 (Эликс-Кабель). Бюджетный уличный вариант. Бюджет: ниже. Сходство: структура 1+2, медные жилы. Отличие: плотность оплетки видеоканала. | КВК-П-3 (Сарансккабель). Стандартная замена для наружных работ. Бюджет: средний. Сходство: соответствует описанию КВК-П-3. Отличие: толщина внешней изоляции. | КВК-3П (Чувашкабель). Региональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: комбинированная конструкция под ПЭ. Отличие: материал экрана (комбинированный). | РК 75-3 + КВВ 2х0.75 (Электрокабель). Сборная уличная конструкция. Бюджет: выше среднего. Сходство: мощный видеоканал 75 Ом. Отличие: габариты кабеля. | КВК-П-3 (Кавказкабель). Надежный аналог для систем безопасности. Бюджет: средний. Сходство: медный коаксиал, круглая форма. Отличие: коэффициент затухания. | КВК-П-3 (Интеграл). Замена для наружного CCTV. Бюджет: сопоставим. Сходство: РК 75 + 2х0.75 под ПЭ. Отличие: технология наложения изоляции.
КВК-П-3ф | КВК-П-3ф (Паритет). Прямая замена с фольгированным экраном для улицы. Бюджет: средний. Сходство: РК 75-3 с алюмофлексом + питание, ПЭ. Отличие: ТУ завода. | ККВ-П-3ф (Технокабель). Экранированный уличный комбинированный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие фольги в видеоканале под ПЭ. Отличие: плотность оплетки. | КВК-П-3ф (Эликс-Кабель). Бюджетная помехозащищенная уличная замена. Бюджет: ниже. Сходство: экран из фольги, круглое исполнение. Отличие: чистота меди жил. | ККСП-П-3ф (Спецкабель). Профессиональный экран для наружных сетей. Бюджет: выше. Сходство: высокая защита от ЭМП, ПЭ оболочка. Отличие: медная оплетка поверх фольги. | КВК-П-3ф (Рыбинсккабель). Замена для уличных условий с помехами. Бюджет: средний. Сходство: структура 1+2, фольгированный РК. Отличие: морозостойкость ПЭ. | КВК-П-3ф (Сарансккабель). Промышленная уличная помехозащита. Бюджет: средний. Сходство: РК 75-3-32 + питание. Отличие: цветовая маркировка силовых жил. | КВК-П-3ф (Чувашкабель). Региональная уличная замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, наличие экрана видеоканала. Отличие: марка ПЭ. | КВК-П-3ф (Интеграл). Для наружных систем в условиях ЭМС. Бюджет: средний. Сходство: комбинированный экран видео, РК 75. Отличие: шаг скрутки питания. | КВК-П-3ф (Промкабель). Стандарт для уличного CCTV. Бюджет: средний. Сходство: соответствует КВК-П-3ф. Отличие: волновое сопротивление РК. | КВК-П-3ф (Кавказкабель). Надежный уличный экран. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, фольга, ПЭ оболочка. Отличие: толщина внешней изоляции.
КВК-Пт-2 | КВК-П-2т (Паритет). Прямая замена с тросом. Бюджет: средний. Сходство: стальной несущий трос, РК 75-2 + питание 0.5. Отличие: марка светостабилизированного ПЭ. | ККВ-П-2т (Технокабель). Комбинированный с тросом для воздуха. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, встроенный несущий элемент. Отличие: разрывное усилие троса. | КВК-Пт-2 (Рыбинсккабель). Подвесной уличный аналог. Бюджет: средний. Сходство: структура 1+2 + трос под ПЭ оболочкой. Отличие: диаметр троса. | ККСП-П-2т (Спецкабель). Усиленный подвесной для видео. Бюджет: выше. Сходство: высокое качество сигнала, наличие троса. Отличие: сталь троса повышенной прочности. | КВК-П-2т (Эликс-Кабель). Бюджетный подвесной. Бюджет: ниже. Сходство: круглая форма, стальной элемент, ПЭ. Отличие: плотность оплетки РК. | КВК-Пт-2 (Сарансккабель). Замена для воздушных линий видеонаблюдения. Бюджет: средний. Сходство: медный РК, питание, несущий трос. Отличие: температурный диапазон монтажа. | КВК-Пт-2 (Чувашкабель). Региональный подвесной. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция 1+2+Т под ПЭ шлангом. Отличие: материал внешней изоляции. | КВК-Пт-2 (Интеграл). Для наружных систем с подвесом. Бюджет: средний. Сходство: РК 75 Ом + 2х0.5 + трос. Отличие: гибкость кабеля при отрицательных температурах. | КВК-Пт-2 (Промкабель). Стандарт подвеса. Бюджет: средний. Сходство: полное соответствие назначению. Отличие: заводские испытания на разрыв. | КВК-Пт-2 (Кавказкабель). Надежный подвесной. Бюджет: выше среднего. Сходство: круглая оболочка, стальная проволока. Отличие: коэффициент затухания.
КВК-Пт-3 | КВК-П-3т (Паритет). Прямая замена с тросом и питанием 0.75. Бюджет: средний. Сходство: стальной несущий элемент, РК 75-3 + 2х0.75. Отличие: ТУ производителя. | ККВ-П-3т (Технокабель). Усиленный комбинированный для воздуха. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, трос, ПЭ оболочка. Отличие: толщина стальной жилы. | КВК-Пт-3 (Рыбинсккабель). Промышленный подвесной стандарт. Бюджет: средний. Сходство: структура 1+2(0.75) + трос. Отличие: шаг скрутки компонентов. | ККСП-П-3т (Спецкабель). Профессиональный подвесной CCTV. Бюджет: выше. Сходство: передача на большие расстояния, несущий трос. Отличие: качество меди. | КВК-П-3т (Эликс-Кабель). Бюджетная подвесная замена. Бюджет: ниже. Сходство: круглая форма, ПЭ, стальной элемент. Отличие: плотность экрана видеоканала. | КВК-Пт-3 (Сарансккабель). Замена для магистрального видео. Бюджет: средний. Сходство: соответствует параметрам КВК-Пт-3. Отличие: заводская маркировка. | КВК-Пт-3 (Чувашкабель). Региональный подвесной для видео. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция 1+2+Т под ПЭ. Отличие: коэффициент затухания сигнала. | КВК-Пт-3 (Интеграл). Наружный кабель с тросом. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, питание 0.75. Отличие: гибкость оболочки. | КВК-Пт-3 (Промкабель). Базовая модель для воздушной прокладки. Бюджет: средний. Сходство: РК 75 + 2х0.75 + трос. Отличие: марка ПЭ. | КВК-Пт-3 (Севкабель). Классический подвесной комбинированный. Бюджет: выше среднего. Сходство: медный экран, ПЭ оболочка, трос. Отличие: температурный диапазон эксплуатации.
КВК-Пт-3ф | КВК-П-3тф (Паритет). Прямая замена с тросом и фольгой. Бюджет: средний. Сходство: РК 75-3 с алюмофлексом + питание + трос. Отличие: ТУ завода. | ККВ-П-3тф (Технокабель). Экранированный подвесной кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: защита от помех, трос, ПЭ оболочка. Отличие: плотность медной оплетки. | ККСП-П-3тф (Спецкабель). Высокозащищенный подвесной видеокабель. Бюджет: выше. Сходство: круглое сечение, экран под ПЭ, трос. Отличие: двойное экранирование видеоканала. | КВК-Пт-3ф (Рыбинсккабель). Помехозащищенный наружный с тросом. Бюджет: средний. Сходство: структура 1+2+Экран+Трос. Отличие: морозостойкость оболочки. | КВК-Пт-3ф (Эликс-Кабель). Бюджетный экранированный подвесной. Бюджет: ниже. Сходство: круглая форма, наличие экрана и троса. Отличие: толщина фольгированного слоя. | КВК-Пт-3ф (Сарансккабель). Промышленный экран с тросом под ПЭ. Бюджет: средний. Сходство: РК 75-3 + питание + экран + трос. Отличие: цветовая маркировка жил. | КВК-Пт-3ф (Чувашкабель). Региональная экранированная подвесная замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, наличие экрана. Отличие: состав светостабилизатора. | ККВ-П-3тф (Интеграл). Для воздушных линий в условиях ЭМС. Бюджет: средний. Сходство: комбинированный экран, РК 75, трос. Отличие: шаг скрутки питания. | КВК-Пт-3ф (Промкабель). Стандарт подвесного CCTV с защитой. Бюджет: средний. Сходство: соответствует КВК-Пт-3ф. Отличие: коэффициент затухания. | КВК-Пт-3ф (Кавказкабель). Надежный уличный экран с тросом. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, ПЭ оболочка, несущий элемент. Отличие: толщина внешней изоляции.
КВКбШв | АКВКбШв (Электрокабель). Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: стальная броня, ПВХ шланг. Отличие: технология наложения бронепокрова. | МКЭКШВ (Камкабель). Монтажный бронированный. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, круглая форма, броня из проволок. Отличие: шаг скрутки пар. | КВБбШв (Рыбинсккабель). Контрольный бронированный. Бюджет: средний. Сходство: броня из стальных лент, ПВХ оболочка. Отличие: толщина изоляции жил. | ГЕРДА-КВК (Герда). Промышленный бронированный интерфейс. Бюджет: высокий. Сходство: защита от механических повреждений, медь. Отличие: усиленный защитный шланг. | ТехноКВКбШв (Технокабель). Прямой аналог по ТУ. Бюджет: средний. Сходство: идентичное строение и область применения. Отличие: заводские допуски диаметра. | МКЭбШв (Спецкабель). Экранированный бронированный. Бюджет: выше среднего. Сходство: медные жилы, защита лентами. Отличие: наличие общего экрана под броней. | КУВбШв (Чувашкабель). Управленческий бронированный. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, многопроволочная жила. Отличие: марка ПВХ пластиката. | ИнСпЭвК (Интеграл). Бронированный для автоматизации. Бюджет: средний. Сходство: стальная защита, медная жила. Отличие: шаг скрутки сердечника. | КМКШв (Электрокабель). Магистральный бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция «витая пара» в броне. Отличие: волновое сопротивление. | КвБбШв (Паритет). Системный бронированный. Бюджет: средний. Сходство: ленточная броня, ПВХ пластикат. Отличие: цветовая маркировка.
КВКбШв-ХЛ | АКВКбШв (Кирскабель). Бронированный медный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция с броней и шлангом. Отличие: стандартный температурный диапазон пластиката. | МКЭКШв (Спецкабель). Особо гибкий бронированный. Бюджет: высокий. Сходство: проволочная броня, высокая механическая прочность. Отличие: класс гибкости меди. | КВБбШв (Электрокабель). Силовой/контрольный бронированный. Бюджет: ниже. Сходство: круглое сечение, стальные ленты. Отличие: тип полимера оболочки. | ГЕРДА-КВК (Герда). Защищенный промышленный кабель. Бюджет: высокий. Сходство: стальная броня, круглая форма. Отличие: толщина защитных покровов. | ТехноКВКбШв (Технокабель). Конструктивный аналог. Бюджет: средний. Сходство: полное соответствие строения оригинала. Отличие: отсутствие хладостойких присадок. | ИнСпЭвК (Интеграл). Для систем КИПиА. Бюджет: средний. Сходство: броня из оцинкованных лент. Отличие: технология наложения поясной изоляции. | МКЭбШв (Камкабель). Монтажный в броне. Бюджет: средний. Сходство: медная скрутка, стальная защита. Отличие: электрическая емкость. | КУВбШв (Чувашкабель). Управленческий в броне. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочные жилы, круглая оболочка. Отличие: параметры растягивающего усилия. | КМКШв (Кольчугино). Бронированный для связи. Бюджет: выше среднего. Сходство: защита от грызунов, медь. Отличие: конструкция сердечника. | КвБбШв (Паритет). Бронированный системный. Бюджет: средний. Сходство: бронирование лентами, круглое сечение. Отличие: диэлектрическая проницаемость изоляции.
КВКбШвнг | АКВКбШвнг(А) (Электрокабель). Полное соответствие по нераспространению горения. Бюджет: сопоставим. Сходство: броня, ПВХ пониженной горючести. Отличие: ТУ завода. | МКЭКШвнг(А) (Камкабель). Бронированный негорючий. Бюджет: высокий. Сходство: проволочная броня, негорючая оболочка. Отличие: более высокая гибкость. | КВБбШвнг(А) (Рыбинсккабель). Контрольный негорючий бронированный. Бюджет: средний. Сходство: стальные ленты, индекс «нг». Отличие: толщина внешней оболочки. | ГЕРДА-КВКнг (Герда). Промышленный бронированный нг. Бюджет: высокий. Сходство: защита от помех и механики. Отличие: химическая стойкость пластиката. | ТехноКВКбШвнг (Технокабель). Прямой негорючий аналог. Бюджет: средний. Сходство: идентичная конструкция и материалы. Отличие: заводская маркировка. | МКЭбШвнг(А) (Спецкабель). Монтажный негорючий в броне. Бюджет: выше среднего. Сходство: ленточная броня, медная жила. Отличие: наличие экрана. | КУВбШвнг(А) (Чувашкабель). Управленческий негорючий. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь, круглое исполнение. Отличие: шаг скрутки. | ИнСпЭвКнг(А) (Интеграл). Для автоматики негорючий. Бюджет: средний. Сходство: стальная защита, ПВХ нг. Отличие: сопротивление изоляции. | КМКШвнг(А) (Кольчугино). Бронированный негорючий для связи. Бюджет: выше среднего. Сходство: круглая форма, защита от огня. Отличие: цветовая схема жил. | КвБбШвнг(А) (Паритет). Системный негорючий бронированный. Бюджет: средний. Сходство: броня из лент, индекс «нг». Отличие: технологические допуски.
КВКбШвнг-ХЛ | АКВКбШвнг(А) (Электрокабель). Полное соответствие по конструкции и негорючести. Бюджет: средний. Сходство: стальная броня, медная жила. Отличие: стандартный ПВХ-пластикат без хладостойких присадок. | МКЭКШвнг(А) (Камкабель). Бронированный монтажный. Бюджет: выше. Сходство: проволочная броня, круглая форма. Отличие: более высокая гибкость токопроводящей жилы. | КВБбШвнг(А) (Рыбинсккабель). Контрольный в броне. Бюджет: ниже. Сходство: стальные ленты, не распространяет горение. Отличие: толщина изоляции жил. | ГЕРДА-КВКнг (Герда). Промышленный бронированный. Бюджет: высокий. Сходство: медная скрутка, надежная защита шлангом. Отличие: усиленная поясная изоляция. | ТехноКВКбШвнг(А) (Технокабель). Прямой конструктивный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичное строение. Отличие: заводские ТУ (не ХЛ). | ИнСпЭвКнг(А) (Интеграл). Для автоматизации. Бюджет: средний. Сходство: броня из оцинкованных лент, ПВХ нг. Отличие: шаг скрутки сердечника. | МКЭбШвнг(А) (Спецкабель). Монтажный негорючий в броне. Бюджет: выше среднего. Сходство: медные жилы, ленточная броня. Отличие: наличие общего экрана под броней. | КУВбШвнг(А) (Чувашкабель). Управленческий в броне. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь, круглое исполнение. Отличие: параметры растягивающего усилия. | КМКШвнг(А) (Кольчугино). Бронированный для связи негорючий. Бюджет: выше. Сходство: защита от грызунов, круглое сечение. Отличие: волновое сопротивление. | КвБбШвнг(А) (Паритет). Системный бронированный. Бюджет: средний. Сходство: бронирование лентами, индекс нг(А). Отличие: цветовая маркировка.
КВКбШвнг-FRLS | АКВКбШвнг(А)-FRLS (Электрокабель). Полное огнестойкое соответствие. Бюджет: средний. Сходство: слюдосодержащие ленты, броня, ПВХ-LS. Отличие: технология наложения брони. | МКЭКШвнг(А)-FRLS (Камкабель). Огнестойкий бронированный проволокой. Бюджет: высокий. Сходство: сохранение функций при пожаре, круглое сечение. Отличие: повышенная механическая прочность. | КВБбШвнг(А)-FRLS (Рыбинсккабель). Контрольный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходство: стальная броня, низкое дымовыделение. Отличие: класс гибкости жилы. | ГЕРДА-КВКнг-FR (Герда). Специализированный огнестойкий бронированный. Бюджет: высокий. Сходство: работа в экстремальных условиях. Отличие: химическая стойкость пластиката. | ТехноКВКбШвнг(А)-FRLS (Технокабель). Прямой аналог FRLS. Бюджет: сопоставим. Сходство: полное соответствие конструкции и барьера. Отличие: номер ТУ. | ИнСпЭвКнг(А)-FRLS (Интеграл). Для систем безопасности. Бюджет: средний. Сходство: слюдяной барьер, броня из лент. Отличие: плотность заполнения межжильного пространства. | МКЭбШвнг(А)-FRLS (Спецкабель). Монтажный огнестойкий в броне. Бюджет: выше среднего. Сходство: ленточная броня, медная жила. Отличие: наличие медного экрана. | КУВбШвнг(А)-FRLS (Чувашкабель). Управленческий огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь, круглое исполнение. Отличие: шаг скрутки. | КМКШвнг(А)-FRLS (Кольчугино). Огнестойкий для связи в броне. Бюджет: выше. Сходство: защита от огня и механических воздействий. Отличие: емкостные характеристики. | КвБбШвнг(А)-FRLS (Паритет). Огнестойкий системный бронированный. Бюджет: средний. Сходство: броня из лент, индекс FRLS. Отличие: допуски сопротивления.
КВКбШвнг-LS | АКВКбШвнг(А)-LS (Электрокабель). Полное соответствие по дымовыделению. Бюджет: средний. Сходство: стальная броня, ПВХ пониженной пожароопасности. Отличие: заводская маркировка. | МКЭКШвнг(А)-LS (Камкабель). Бронированный LS проволочный. Бюджет: выше. Сходство: круглое сечение, низкое дымовыделение. Отличие: защита стальной проволокой вместо лент. | КВБбШвнг(А)-LS (Рыбинсккабель). Контрольный бронированный LS. Бюджет: ниже. Сходство: стальные ленты, индекс LS. Отличие: толщина изоляционного слоя. | ГЕРДА-КВКнг-LS (Герда). Промышленный бронированный LS. Бюджет: высокий. Сходство: медная скрутка, защита шлангом. Отличие: усиленная внешняя оболочка. | ТехноКВКбШвнг(А)-LS (Технокабель). Прямой аналог LS. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичное строение оригинала. Отличие: ТУ разработчика. | ИнСпЭвКнг(А)-LS (Интеграл). Для автоматизации LS. Бюджет: средний. Сходство: броня из лент, низкое дымовыделение. Отличие: шаг скрутки сердечника. | МКЭбШвнг(А)-LS (Спецкабель). Монтажный LS в броне. Бюджет: выше среднего. Сходство: медные жилы, ленточная броня. Отличие: наличие экрана под броней. | КУВбШвнг(А)-LS (Чувашкабель). Управленческий LS. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь, круглая форма. Отличие: физико-механические свойства пластиката. | КМКШвнг(А)-LS (Кольчугино). Бронированный для связи LS. Бюджет: выше. Сходство: защита от грызунов, индекс LS. Отличие: цветовая схема жил. | КвБбШвнг(А)-LS (Паритет). Системный бронированный LS. Бюджет: средний. Сходство: бронирование лентами, круглое сечение. Отличие: технологические допуски.
КВКбШнг | АКВКбШвнг(А) (Электрокабель). Полное конструктивное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: стальная ленточная броня, ПВХ пониженной горючести. Отличие: марка внешнего защитного шланга. | МКЭКШвнг(А) (Камкабель). Бронированный монтажный кабель. Бюджет: выше. Сходство: защита от механических повреждений, круглая форма. Отличие: броня из стальных проволок. | КВБбШвнг(А) (Рыбинсккабель). Контрольный в броне. Бюджет: ниже. Сходство: стальные ленты, медная жила, негорючесть. Отличие: толщина изоляции жил. | ГЕРДА-КВКнг (Герда). Промышленный бронированный интерфейс. Бюджет: высокий. Сходство: медная скрутка, надежная бронезащита. Отличие: усиленная поясная изоляция. | ТехноКВКбШвнг (Технокабель). Прямой аналог по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичное строение и области применения. Отличие: заводские допуски диаметра. | МКЭбШвнг(А) (Спецкабель). Экранированный бронированный. Бюджет: выше среднего. Сходство: медные жилы, ленточная броня. Отличие: наличие медного экрана под броней. | ИнСпЭвКнг(А) (Интеграл). Для автоматизации в броне. Бюджет: средний. Сходство: оцинкованные стальные ленты, ПВХ нг. Отличие: шаг скрутки сердечника. | КУВбШвнг(А) (Чувашкабель). Управленческий бронированный. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная медь, круглое исполнение. Отличие: физико-механические свойства пластиката. | КМКШвнг(А) (Кольчугино). Бронированный для связи. Бюджет: выше. Сходство: защита от грызунов, круглое сечение. Отличие: волновое сопротивление. | КвБбШвнг(А) (Паритет). Системный бронированный нг. Бюджет: средний. Сходство: бронирование лентами, круглая оболочка. Отличие: цветовая маркировка.
КВКвп-2П | КВК-П-2 (Паритет). Прямая замена для уличной прокладки. Бюджет: средний. Сходство: РК 75-2 + 2х0.75, ПЭ оболочка. Отличие: ТУ производителя. | ККВ-П-2 (Технокабель). Уличный комбинированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: коаксиал 75 Ом, питание 0.75, круглая форма. Отличие: плотность медной оплетки. | ККСП-П-2 (Спецкабель). Высококачественный уличный CCTV. Бюджет: выше. Сходство: черная ПЭ оболочка, медные жилы. Отличие: физически вспененный диэлектрик РК. | КВК-П 2х0.75 (Рыбинсккабель). Промышленный уличный стандарт. Бюджет: средний. Сходство: волновое сопротивление 75 Ом, структура 1+2. Отличие: шаг скрутки питания. | КВК-П 2х0.75 (Эликс-Кабель). Бюджетный уличный вариант. Бюджет: ниже. Сходство: структура конструкции, ПЭ шланг. Отличие: чистота меди проводников. | КВК-П-2 (Сарансккабель). Наружный аналог. Бюджет: средний. Сходство: соответствует параметрам КВКвп-2П. Отличие: заводская маркировка. | КВК-2П (Чувашкабель). Региональный аналог для видео. Бюджет: сопоставим. Сходство: комбинированная конструкция под ПЭ. Отличие: материал экрана (комбинированный). | КВК-П-2 (Интеграл). Для наружного видеонаблюдения. Бюджет: средний. Сходство: РК 75 + 2х0.75 под ПЭ. Отличие: цветовая гамма жил питания. | КВК-П-2 (Промкабель). Стандарт уличного исполнения. Бюджет: средний. Сходство: полное соответствие назначению. Отличие: допуски по сопротивлению. | КВК-П-2 (Кавказкабель). Надежный уличный комбинированный. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, ПЭ оболочка. Отличие: толщина внешней изоляции.
КВКвпп-2П | КВК-П-2 (Паритет). Соответствие по материалу оболочки и сечению. Бюджет: средний. Сходство: РК 75 + 2х0.75, ПЭ. Отличие: отсутствие второй "п" (конструктив идентичен 1+2). | ККВ-П-2 (Технокабель). Прямой уличный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая ПЭ оболочка, питание 0.75. Отличие: технология наложения экрана. | ККСП-П-2 (Спецкабель). Премиальный уличный кабель. Бюджет: выше. Сходство: светостабилизированный полиэтилен, 75 Ом. Отличие: качество медного проводника. | КВК-П 2х0.75 (Рыбинсккабель). Промышленная серия для CCTV. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, черная оболочка. Отличие: параметры затухания. | КВК-П-2 (Эликс-Кабель). Уличная замена. Бюджет: ниже. Сходство: структура 1 коаксиал + 2 питания. Отличие: плотность оплетки видеоканала. | КВК-П-2 (Сарансккабель). Стандарт для наружных работ. Бюджет: средний. Сходство: идентичное строение жил и коаксиала. Отличие: температурный диапазон монтажа. | КВК-2П (Чувашкабель). Уличный комбинированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: РК 75 + 0.75 под ПЭ. Отличие: состав светостабилизатора. | КВК-П-2 (Интеграл). Наружный кабель видео. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, медные жилы. Отличие: технология скрутки. | КВК-П-2 (Промкабель). Базовая модель наружная. Бюджет: средний. Сходство: соответствует КВКвпп-2П. Отличие: заводские ТУ. | КВК-П-2 (Кавказкабель). Стойкий к осадкам и УФ. Бюджет: средний. Сходство: черная оболочка, медный экран. Отличие: диаметр по изоляции.
КВКп-1 | КВК-П-1 (Паритет). Полное конструктивное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: РК 75-1 + жилы питания, ПЭ оболочка. Отличие: технология наложения экрана. | ККВ-П-1 (Технокабель). Прямой уличный аналог. Бюджет: средний. Сходство: микрокоаксиал 75 Ом, круглая форма. Отличие: плотность медной оплетки. | ККСП-П-1 (Спецкабель). Высококачественный малогабаритный аналог. Бюджет: выше. Сходство: работа на улице, медные жилы. Отличие: физически вспененный диэлектрик. | КВК-П 2х0.35 (Рыбинсккабель). Промышленный стандарт малого сечения. Бюджет: средний. Сходство: структура 1+2, светостабилизированный ПЭ. Отличие: шаг скрутки питания. | КВК-П (Эликс-Кабель). Бюджетный уличный вариант. Бюджет: ниже. Сходство: медный коаксиал, черная оболочка. Отличие: чистота меди проводников. | КВК-П-1 (Сарансккабель). Наружный аналог. Бюджет: средний. Сходство: соответствует параметрам КВКп-1. Отличие: заводская маркировка. | КВК-1П (Чувашкабель). Региональный аналог для видео. Бюджет: сопоставим. Сходство: комбинированная конструкция под ПЭ. Отличие: материал экрана (фольга/сетка). | КВК-П-1 (Интеграл). Для наружного видеонаблюдения. Бюджет: средний. Сходство: РК 75 + питание под ПЭ. Отличие: цветовая гамма жил питания. | КВК-П-1 (Промкабель). Стандарт уличного исполнения. Бюджет: средний. Сходство: полное соответствие назначению. Отличие: допуски по сопротивлению. | КВК-П (Кавказкабель). Надежный уличный комбинированный. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, ПЭ оболочка. Отличие: толщина внешней изоляции.
КВКп-2П | КВК-П-2 (Паритет). Прямая замена для уличной прокладки. Бюджет: средний. Сходство: РК 75-2 + 2х0.75, ПЭ оболочка. Отличие: ТУ производителя. | ККВ-П-2 (Технокабель). Уличный комбинированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: коаксиал 75 Ом, питание 0.75, круглая форма. Отличие: шаг скрутки жил. | ККСП-П-2 (Спецкабель). Премиальный уличный CCTV. Бюджет: выше. Сходство: черная ПЭ оболочка, медные жилы 0.75. Отличие: качество медного проводника. | КВК-П 2х0.75 (Рыбинсккабель). Промышленный уличный стандарт. Бюджет: средний. Сходство: волновое сопротивление 75 Ом, структура 1+2. Отличие: марка светостабилизатора. | КВК-П 2х0.75 (Эликс-Кабель). Бюджетный уличный вариант. Бюджет: ниже. Сходство: структура конструкции, ПЭ шланг. Отличие: плотность оплетки видеоканала. | КВК-П-2 (Сарансккабель). Наружный аналог. Бюджет: средний. Сходство: соответствует параметрам КВКп-2П. Отличие: коэффициент затухания. | КВК-2П (Чувашкабель). Региональный аналог для видео. Бюджет: сопоставим. Сходство: комбинированная конструкция под ПЭ. Отличие: материал экрана. | КВК-П-2 (Интеграл). Для наружного видеонаблюдения. Бюджет: средний. Сходство: РК 75 + 2х0.75 под ПЭ. Отличие: технология наложения изоляции. | КВК-П-2 (Промкабель). Стандарт уличного исполнения. Бюджет: средний. Сходство: полное соответствие назначению. Отличие: заводские ТУ. | КВК-П-2 (Севкабель). Классический уличный комбинированный. Бюджет: выше среднего. Сходство: медный экран, ПЭ оболочка. Отличие: температурный диапазон монтажа.
КВмБбШв | АКВмБбШв (Электрокабель). Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: стальная ленточная броня, ПВХ шланг. Отличие: технология наложения бронепокрова. | МКЭКШВ (Камкабель). Монтажный бронированный. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, круглая форма, броня из проволок. Отличие: более высокая гибкость. | КВБбШв (Рыбинсккабель). Контрольный бронированный. Бюджет: средний. Сходство: броня из стальных лент, ПВХ оболочка. Отличие: толщина изоляции жил. | ГЕРДА-КВК (Герда). Промышленный бронированный интерфейс. Бюджет: высокий. Сходство: защита от механических повреждений, медь. Отличие: усиленный защитный шланг. | ТехноКВмБбШв (Технокабель). Прямой аналог по ТУ. Бюджет: средний. Сходство: идентичное строение и область применения. Отличие: заводские допуски диаметра. | МКЭбШв (Спецкабель). Экранированный бронированный. Бюджет: выше среднего. Сходство: медные жилы, защита лентами. Отличие: наличие общего экрана под броней. | КУВбШв (Чувашкабель). Управленческий бронированный. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, многопроволочная жила. Отличие: марка ПВХ пластиката. | ИнСпЭвК (Интеграл). Бронированный для автоматизации. Бюджет: средний. Сходство: стальная защита, медная жила. Отличие: шаг скрутки сердечника. | КМКШв (Кольчугино). Магистральный бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция в броне, медные жилы. Отличие: цветовая маркировка. | КвБбШв (Паритет). Системный бронированный. Бюджет: средний. Сходство: ленточная броня, ПВХ пластикат. Отличие: технологические допуски.
КВмБбШвнг | МКЭбШвнг(А) (Спецкабель). Полное соответствие области применения (монтаж/управление). Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, ленточная броня, негорючий ПВХ. Отличие: наличие дополнительного экрана под броней. | АКВмБбШвнг(А) (Электрокабель). Прямой конструктивный аналог. Бюджет: средний. Сходство: стальная броня, круглое сечение, индекс "нг". Отличие: заводские ТУ производителя. | КВБбШвнг(А) (Рыбинсккабель). Контрольный бронированный. Бюджет: ниже. Сходство: защита стальными лентами, медные жилы. Отличие: класс гибкости жилы ниже (моножила в малых сечениях). | МКЭКШвнг(А) (Камкабель). Бронированный монтажный кабель. Бюджет: выше. Сходство: механическая защита, негорючая оболочка. Отличие: броня из стальных проволок вместо лент. | ГЕРДА-КВКнг (Герда). Промышленный бронированный интерфейс. Бюджет: высокий. Сходство: медная скрутка, надежная защита шлангом. Отличие: усиленная поясная изоляция. | ТехноКВмБбШвнг (Технокабель). Прямой аналог по ТУ. Бюджет: средний. Сходство: идентичное строение и материалы. Отличие: допуски внешнего диаметра. | ИнСпЭвКнг(А) (Интеграл). Для автоматизации в броне. Бюджет: средний. Сходство: оцинкованные ленты, ПВХ нг. Отличие: шаг скрутки сердечника. | КУВбШвнг(А) (Чувашкабель). Управленческий бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь, круглое исполнение. Отличие: параметры растягивающего усилия. | КМКШвнг(А) (Кольчугино). Магистральный бронированный. Бюджет: выше. Сходство: защита от грызунов, круглое сечение. Отличие: волновое сопротивление жил. | КвБбШвнг(А) (Паритет). Системный бронированный. Бюджет: средний. Сходство: бронирование лентами, круглая оболочка. Отличие: цветовая маркировка.
КВмБбШвнг-LS | МКЭбШвнг(А)-LS (Спецкабель). Монтажный бронированный с низким дымовыделением. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, броня, индекс LS. Отличие: дополнительное экранирование. | АКВмБбШвнг(А)-LS (Электрокабель). Прямой аналог LS. Бюджет: средний. Сходство: полное соответствие конструкции и пожарных индексов. Отличие: марка ПВХ-пластиката. | КВБбШвнг(А)-LS (Рыбинсккабель). Контрольный LS в броне. Бюджет: ниже. Сходство: ленточная броня, низкая пожарная опасность. Отличие: меньшая гибкость проводников. | МКЭКШвнг(А)-LS (Камкабель). Бронированный LS проволочный. Бюджет: высокий. Сходство: круглое сечение, медные жилы, LS-индекс. Отличие: защита стальной проволокой. | ГЕРДА-КВКнг-LS (Герда). Универсальный промышленный LS. Бюджет: высокий. Сходство: витая пара в броне, низкое дымовыделение. Отличие: толщина защитного шланга. | ТехноКВмБбШвнг(А)-LS (Технокабель). Прямой заводской аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичное строение оригинала. Отличие: номер ТУ разработчика. | ИнСпЭвКнг(А)-LS (Интеграл). Для автоматизации LS. Бюджет: средний. Сходство: броня из лент, низкое дымовыделение. Отличие: технология скрутки сердечника. | КУВбШвнг(А)-LS (Чувашкабель). Управленческий LS в броне. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь, круглая форма. Отличие: диэлектрические показатели изоляции. | КМКШвнг(А)-LS (Кольчугино). Бронированный для связи LS. Бюджет: выше. Сходство: защита от механических повреждений, LS. Отличие: электрическая емкость пар. | КвБбШвнг(А)-LS (Паритет). Системный бронированный LS. Бюджет: средний. Сходство: ленточная броня, круглое исполнение. Отличие: шаг скрутки жил.
КВмВБ | МКЭбШв (Спецкабель). Монтажный кабель с бронезащитой. Бюджет: средний. Сходство: медные жилы, ленточная броня. Отличие: наличие внешней оболочки (шланга) поверх брони. | АКВмВБ (Электрокабель). Прямое соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: стальная броня, круглое сечение. Отличие: технология оцинковки лент. | КВВБ (Рыбинсккабель). Контрольный с броней. Бюджет: ниже. Сходство: стальные ленты, медная жила. Отличие: шаг скрутки жил питания/управления. | МКЭКШВ (Камкабель). Монтажный в проволочной броне. Бюджет: выше. Сходство: механическая прочность, медь. Отличие: тип брони (проволока вместо ленты). | ГЕРДА-КВК (Герда). Промышленный защищенный кабель. Бюджет: высокий. Сходство: работа в цепях КИПиА, круглая форма. Отличие: усиленная изоляция. | ТехноКВмВБ (Технокабель). Прямой аналог по ТУ. Бюджет: средний. Сходство: идентичное строение и применение. Отличие: заводская маркировка. | ИнСпЭвК (Интеграл). Бронированный для автоматизации. Бюджет: средний. Сходство: стальная защита, медная жила. Отличие: коэффициент заполнения. | КУВбШв (Чувашкабель). Управленческий бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная жила, броня. Отличие: наличие внешнего ПВХ шланга. | КМКШв (Кольчугино). Магистральный бронированный. Бюджет: выше среднего. Сходство: круглое сечение, защита от грызунов. Отличие: волновое сопротивление. | КвБбШв (Паритет). Системный бронированный. Бюджет: средний. Сходство: ленточная броня, ПВХ изоляция. Отличие: цветовая схема маркировки.
КВмВБГ | МКЭбШв (Спецкабель). Полное соответствие для монтажных работ. Бюджет: выше среднего. Сходство: медные жилы, броня из стальных лент. Отличие: наличие защитного ПВХ-шланга поверх брони. | АКВмВБГ (Электрокабель). Прямой конструктивный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: ленточная броня без внешнего покрова, круглая форма. Отличие: заводские ТУ. | КВВБГ (Рыбинсккабель). Контрольный бронированный «голый». Бюджет: ниже. Сходство: стальные ленты поверх скрутки, медь. Отличие: меньшая гибкость токопроводящей жилы. | МКЭКШВ (Камкабель). Бронированный проволокой. Бюджет: выше. Сходство: механическая защита сердечника, медные жилы. Отличие: броня из проволок вместо лент. | ГЕРДА-КВК (Герда). Промышленный бронированный. Бюджет: высокий. Сходство: защита от механических повреждений, круглое исполнение. Отличие: усиленная изоляция жил. | ТехноКВмВБГ (Технокабель). Прямой аналог по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичное строение и области применения. Отличие: допуски внешнего диаметра. | ИнСпЭвК (Интеграл). Для автоматизации в броне. Бюджет: средний. Сходство: оцинкованные стальные ленты, медная жила. Отличие: шаг скрутки сердечника. | КУВбШв (Чувашкабель). Управленческий бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь, круглое исполнение. Отличие: наличие внешнего ПВХ-пластиката. | КМКШв (Кольчугино). Магистральный бронированный. Бюджет: выше. Сходство: защита от грызунов, круглое сечение. Отличие: нормируемое волновое сопротивление. | КвБбШв (Паритет). Системный бронированный. Бюджет: средний. Сходство: бронирование лентами, круглая оболочка. Отличие: цветовая маркировка жил.
КВмВГнг | МКЭШвнг(А) (Спецкабель). Монтажный негорючий. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные многопроволочные жилы, ПВХ нг. Отличие: наличие общего экрана под оболочкой. | АКВмВГнг(А) (Электрокабель). Прямой аналог. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, не распространяет горение. Отличие: марка ПВХ-пластиката. | КВВГнг(А) (Рыбинсккабель). Контрольный негорючий. Бюджет: ниже. Сходство: ПВХ оболочка и изоляция, круглое сечение. Отличие: класс гибкости жилы (1 или 2). | КУВвнг(А) (Чувашкабель). Управленческий гибкий. Бюджет: средний. Сходство: медные гибкие жилы, круглая форма. Отличие: толщина изоляции. | ТехноКВмВГнг(А) (Технокабель). Заводской аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: номер ТУ производителя. | ИнСпЭвнг(А) (Интеграл). Для систем автоматизации. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, негорючая оболочка. Отличие: шаг скрутки пар/жил. | МКШнг(А) (Камкабель). Монтажный многожильный. Бюджет: ниже. Сходство: медные луженые жилы (опц), круглое сечение. Отличие: отсутствие индивидуального экрана. | КВПнг(А) (Паритет). Кабель для передачи сигналов. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, негорючее исполнение. Отличие: диэлектрические параметры. | МКШвнг(А) (Кольчугино). Монтажный в ПВХ. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, не распространяет горение. Отличие: цветовая схема маркировки. | КМВВнг(А) (Электрокабель). Кабель сигнализации. Бюджет: ниже. Сходство: многожильная скрутка, ПВХ нг. Отличие: сечения жил.
КВмВГнг-LS | МКЭШвнг(А)-LS (Спецкабель). Монтажный LS. Бюджет: выше среднего. Сходство: медные жилы, низкое дымовыделение. Отличие: наличие экрана. | АКВмВГнг(А)-LS (Электрокабель). Прямой конструктивный аналог. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, индекс LS. Отличие: технология заполнения межжильных пустот. | КВВГнг(А)-LS (Рыбинсккабель). Контрольный LS. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, ПВХ пониженной пожароопасности. Отличие: жесткость жилы. | КУВвнг(А)-LS (Чувашкабель). Гибкий LS кабель. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная медь, круглое исполнение. Отличие: параметры растяжения. | ТехноКВмВГнг(А)-LS (Технокабель). Заводской аналог LS. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичное строение оригинала. Отличие: ТУ завода. | ИнСпЭвнг(А)-LS (Интеграл). Автоматизация LS. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, индекс LS. Отличие: шаг скрутки сердечника. | МКШнг(А)-LS (Камкабель). Монтажный негорючий LS. Бюджет: ниже. Сходство: круглая форма, низкое дымовыделение. Отличие: температурный диапазон эксплуатации. | КВПнг(А)-LS (Паритет). Системный LS кабель. Бюджет: средний. Сходство: медные пары, круглая оболочка. Отличие: волновое сопротивление. | МКШвнг(А)-LS (Кольчугино). Монтажный LS. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, индекс LS. Отличие: технология наложения изоляции. | КМВВнг(А)-LS (Электрокабель). Сигнальный LS. Бюджет: ниже. Сходство: круглое сечение, не распространяет горение. Отличие: толщина внешней оболочки.
КВмВГЭ | МКЭШв (Спецкабель). Полное соответствие для монтажных работ. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные многопроволочные жилы, общий экран, ПВХ оболочка. Отличие: шаг скрутки жил. | АКВмВГЭ (Электрокабель). Прямой конструктивный аналог. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, медный экран, монтажное назначение. Отличие: марка ПВХ-пластиката. | КВВГЭ (Рыбинсккабель). Контрольный экранированный. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, общий экран из фольги или ленты. Отличие: меньшая гибкость токопроводящей жилы. | МКЭШ (Камкабель). Монтажный в общем экране. Бюджет: средний. Сходство: гибкая медная жила, защита от ЭМП. Отличие: толщина внешней оболочки. | ГЕРДА-КВ (Герда). Промышленный интерфейс. Бюджет: высокий. Сходство: парная скрутка, качественный экран. Отличие: усиленная изоляция. | ТехноКВмВГЭ (Технокабель). Прямой аналог по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичное строение и области применения. Отличие: заводские допуски диаметра. | ИнСпЭв (Интеграл). Для автоматизации экранированный. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, экран из алюмофлекса. Отличие: технология наложения экрана. | КУВЭв (Чувашкабель). Управленческий экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь, круглое исполнение. Отличие: физико-механические свойства пластиката. | КММ (Кольчугино). Магистральный экранированный. Бюджет: выше. Сходство: защита от помех, круглое сечение. Отличие: волновое сопротивление. | КвЭв (Паритет). Системный экранированный. Бюджет: средний. Сходство: медный экран, ПВХ изоляция. Отличие: цветовая маркировка жил.
КВмВГЭнг | МКЭШвнг(А) (Спецкабель). Монтажный негорючий с экраном. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, общий экран, индекс нг. Отличие: технология заполнения. | АКВмВГЭнг(А) (Электрокабель). Прямой аналог. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, негорючая оболочка, экран. Отличие: номер ТУ. | КВВГЭнг(А) (Рыбинсккабель). Контрольный негорючий экранированный. Бюджет: ниже. Сходство: ПВХ нг, общий экран, медная жила. Отличие: класс гибкости жилы ниже. | МКЭШнг(А) (Камкабель). Монтажный негорючий в экране. Бюджет: средний. Сходство: защита от помех, не распространяет горение. Отличие: толщина изоляции. | ГЕРДА-КВнг (Герда). Промышленный интерфейс нг. Бюджет: высокий. Сходство: парная скрутка, экран, круглая форма. Отличие: химическая стойкость оболочки. | ТехноКВмВГЭнг (Технокабель). Прямой аналог по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичное строение оригинала. Отличие: допуски по электрическому сопротивлению. | ИнСпЭвнг(А) (Интеграл). Автоматизация экранированная нг. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, экран, ПВХ нг. Отличие: шаг скрутки сердечника. | КУВЭвнг(А) (Чувашкабель). Управленческий экранированный нг. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь, круглое исполнение. Отличие: параметры растяжения. | КММнг(А) (Кольчугино). Магистральный негорючий экран. Бюджет: выше. Сходство: защита от помех, круглое сечение. Отличие: тип полимерной композиции. | КвЭвнг(А) (Паритет). Системный негорючий экран. Бюджет: средний. Сходство: медный экран, ПВХ нг. Отличие: цветовая схема жил.
КВмВГЭнг-LS | МКЭШвнг(А)-LS (Спецкабель). Монтажный экранированный LS. Бюджет: выше среднего. Сходство: медные жилы, экран, низкое дымовыделение. Отличие: плотность оплетки экрана. | АКВмВГЭнг(А)-LS (Электрокабель). Прямой конструктивный аналог. Бюджет: средний. Сходство: круглое сечение, индекс LS, экран. Отличие: марка ПВХ-пластиката. | КВВГЭнг(А)-LS (Рыбинсккабель). Контрольный экранированный LS. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, экран, ПВХ пониженной пожароопасности. Отличие: жесткость жилы. | МКЭШнг(А)-LS (Камкабель). Монтажный негорючий экран LS. Бюджет: средний. Сходство: круглая форма, низкое дымовыделение, экран. Отличие: температурный диапазон. | ГЕРДА-КВнг-LS (Герда). Промышленный интерфейс LS. Бюджет: высокий. Сходство: экран, круглое сечение, LS. Отличие: усиленная внешняя оболочка. | ТехноКВмВГЭнг-LS (Технокабель). Прямой аналог по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: полное соответствие конструкции оригинала. Отличие: ТУ разработчика. | ИнСпЭвнг(А)-LS (Интеграл). Автоматизация экранированная LS. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, экран, индекс LS. Отличие: технология наложения фольги. | КУВЭвнг(А)-LS (Чувашкабель). Управленческий экран LS. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медь, круглое исполнение. Отличие: диэлектрические потери. | КММнг(А)-LS (Кольчугино). Магистральный экран LS. Бюджет: выше. Сходство: защита от помех, низкое дымовыделение. Отличие: электрическая емкость. | КвЭвнг(А)-LS (Паритет). Системный экран LS. Бюджет: средний. Сходство: медный экран, ПВХ LS. Отличие: шаг скрутки жил.
КВН | КВВГ (Электрокабель). Базовый контрольный кабель. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: класс гибкости жилы. | МКШ (Камкабель). Монтажный многожильный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные луженые жилы, круглая форма. Отличие: толщина изоляционного слоя. | КУВв (Чувашкабель). Управленческий гибкий. Бюджет: средний. Сходство: многопроволочная медь, круглое сечение. Отличие: марка ПВХ пластиката. | КВВГ (Рыбинсккабель). Контрольный кабель. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: менее гибкая конструкция. | МКШв (Спецкабель). Монтажный кабель общего применения. Бюджет: средний. Сходство: круглое исполнение, медная скрутка. Отличие: технология заполнения пустот. | ТехноКВН (Технокабель). Прямой аналог по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичное строение и назначение. Отличие: заводские испытательные нормы. | ИнСпЭв (Интеграл). Для систем автоматики. Бюджет: средний. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция. Отличие: шаг скрутки сердечника. | КУПВ (Севкабель). Кабель управления гибкий. Бюджет: выше среднего. Сходство: многопроволочные жилы, круглое исполнение. Отличие: повышенная износостойкость. | КВП (Паритет). Сигнальный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, ПВХ оболочка. Отличие: цветовая схема маркировки. | КМВВ (Электрокабель). Кабель связи и сигнализации. Бюджет: ниже. Сходство: многожильная скрутка, круглое сечение. Отличие: толщина внешней оболочки.
КВН-40 | КВВГ (Полное соответствие по конструкции. Бюджет: -15%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: отсутствие специального индекса морозостойкости -40 в базовой марке.) | КВВГнг(А) (Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: -5%. Сходство: медный, контрольный. Отличие: оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести.) | КВВГз (Соответствие по форме сечения. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: наличие заполнения межжильного пространства.) | КРВГ (Соответствие по гибкости. Бюджет: +12%. Сходство: медный, контрольный. Отличие: изоляция из резины вместо ПВХ.) | КВВГнг(А)-LS (Соответствие для зданий. Бюджет: +8%. Сходство: медная жила. Отличие: пониженное дымовыделение (Low Smoke).) | АКВВГ (Бюджетная замена. Бюджет: -45%. Сходство: ПВХ изоляция, контрольный. Отличие: алюминиевая жила вместо медной.) | КВВБ (Соответствие по прочности. Бюджет: +25%. Сходство: медный, ПВХ. Отличие: наличие стальной ленточной брони.) | КВК (Соответствие по защите от помех. Бюджет: +15%. Сходство: медный, контрольный. Отличие: наличие общего экрана.) | КВВГ-Ц (Соответствие для высотных трасс. Бюджет: +2%. Сходство: медная жила. Отличие: наличие вязкого состава против стекания изоляции.) | КВВГнг(А)-FRLS (Огнестойкая замена. Бюджет: +40%. Сходство: медная жила. Отличие: наличие слюдосодержащей ленты, выдерживает открытый огонь.)
КВнг | КВВГнг(А) (Полное соответствие по материалам. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, ПВХ пониженной горючести. Отличие: стандартная современная маркировка по ГОСТ 31565.) | КВВГзнг(А) (Соответствие по плотности конструкции. Бюджет: +5%. Сходство: медный, не горит. Отличие: наличие внутреннего заполнения.) | КВВГнг(А)-LS (Соответствие по пожарным нормам. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: низкий уровень выделения дыма и газа при горении.) | КВВБнг(А) (Замена для защиты от мехвоздействий. Бюджет: +28%. Сходство: медный, негорючий. Отличие: наличие брони из стальных лент.) | АКВВГнг(А) (Экономичный аналог. Бюджет: -40%. Сходство: ПВХ нг(А), контрольный. Отличие: алюминиевый проводник.) | КВВГнг(А)-LSLTX (Соответствие для соцобъектов. Бюджет: +22%. Сходство: медь, LS. Отличие: низкая токсичность продуктов горения.) | КРВГнг(А) (Соответствие по гибкости. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила. Отличие: изоляция на основе резины.) | КВКнг(А) (Экранированная замена. Бюджет: +18%. Сходство: медная жила, не горит. Отличие: наличие общего экрана из медной фольги.) | КВБбШвнг(А) (Максимальная защита. Бюджет: +35%. Сходство: медный, контрольный. Отличие: броня под защитным шлангом.) | КВВГнг(А)-FRLS (Повышенная надежность. Бюджет: +45%. Сходство: медный, не горит. Отличие: огнестойкость 180 минут.)
КВнг-ХЛ | КВВГнг(А) (Соответствие по основным материалам. Бюджет: -15%. Сходство: медная жила, ПВХ пониженной горючести. Отличие: стандартное климатическое исполнение вместо ХЛ.) | КВВГнг(А)-LS (Соответствие по безопасности. Бюджет: -10%. Сходство: медь, не горит. Отличие: низкое дымовыделение, стандартный температурный диапазон.) | КВВГзнг(А) (Соответствие по конструкции. Бюджет: -8%. Сходство: медный, контрольный. Отличие: наличие заполнения, исполнение УХЛ.) | КВВБнг(А) (Соответствие по прочности. Бюджет: +15%. Сходство: медный, не горит. Отличие: бронированный корпус, стандартный климат.) | КРВГнг(А) (Соответствие по гибкости. Бюджет: +10%. Сходство: резиновая изоляция, медь. Отличие: оболочка из негорючей резины.) | АКВВГнг(А) (Бюджетная замена. Бюджет: -55%. Сходство: не горит, контрольный. Отличие: алюминиевая жила.) | КВКнг(А) (Замена по помехозащищенности. Бюджет: +5%. Сходство: медный, негорючий. Отличие: наличие общего экрана.) | КВВГнг(А)-LSLTX (Соответствие для медицины. Бюджет: +12%. Сходство: медь, не горит. Отличие: низкая токсичность, исполнение У.) | КВБбШвнг(А) (Соответствие для грунта. Бюджет: +25%. Сходство: броня, медь. Отличие: наличие защитного ПВХ шланга.) | КВВГ-Ц (Замена для прокладки под углом. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: вязкая пропитка против стекания.)
КВнг-FRLS | КВВГнг(А)-FRLS (Полное соответствие по ГОСТ 31565. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, слюдосодержащая лента, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличие: стандартная общепромышленная маркировка.) | КВВГзнг(А)-FRLS (Соответствие по огнестойкости с заполнением. Бюджет: +5%. Сходство: медный, огнестойкий. Отличие: наличие внутреннего ПВХ заполнения для герметизации.) | КВБбШвнг(А)-FRLS (Соответствие по огнестойкости с броней. Бюджет: +25%. Сходство: медный, барьер из слюды. Отличие: наличие стальной брони для защиты от механических повреждений.) | КВКнг(А)-FRLS (Соответствие по пожарной безопасности с экраном. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, огнестойкость. Отличие: наличие общего экрана из медной фольги.) | КПсВГнг(А)-FRLS (Соответствие по назначению. Бюджет: +10%. Сходство: медный, огнестойкий. Отличие: изоляция из безгалогенного сшитого полиэтилена.) | КВВГнг(А)-FRLSLTX (Соответствие по огнестойкости для соцобъектов. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, слюдолента. Отличие: пониженная токсичность продуктов горения.) | КРВГнг(А)-FRLS (Соответствие по гибкости и огнестойкости. Бюджет: +20%. Сходство: медная жила, барьер слюда. Отличие: резиновая изоляция и оболочка.) | КВВБнг(А)-FRLS (Соответствие по огнестойкости. Бюджет: +22%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: стальная броня без наружного шланга.) | КВБбШнг(А)-FRLS (Соответствие по защищенности. Бюджет: +26%. Сходство: медный, огнестойкий. Отличие: усиленный защитный шланг из ПВХ.) | АКВВГнг(А)-FRLS (Бюджетная замена по пожарным нормам. Бюджет: -40%. Сходство: ПВХ пониженной пожарной опасности, огнестойкость. Отличие: алюминиевая жила вместо медной.)
КВнг-LS | КВВГнг(А)-LS (Полное соответствие по материалам и назначению. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, низкое дымовыделение (Low Smoke). Отличие: стандартная российская аббревиатура.) | КВВГзнг(А)-LS (Соответствие по пожарной безопасности с заполнением. Бюджет: +4%. Сходство: медный, LS-пластикат. Отличие: заполнение межжильного пространства ПВХ-составом.) | КВБбШвнг(А)-LS (Соответствие по LS-характеристикам с броней. Бюджет: +20%. Сходство: медный, малодымный. Отличие: стальная броня и защитный шланг.) | КВВГнг(А)-LSLTX (Соответствие по пожарным нормам. Бюджет: +8%. Сходство: медный, контрольный. Отличие: дополнительный контроль токсичности продуктов горения.) | КВКнг(А)-LS (Соответствие по назначению с экранированием. Бюджет: +12%. Сходство: медная жила, ПВХ LS. Отличие: наличие экрана для защиты от помех.) | АКВВГнг(А)-LS (Экономичная замена. Бюджет: -45%. Сходство: изоляция и оболочка LS. Отличие: алюминиевый проводник.) | КВВБнг(А)-LS (Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: +18%. Сходство: медный, LS. Отличие: бронирование стальными лентами поверх оболочки.) | КВВГнг(А)-LS-Т (Соответствие по материалам. Бюджет: +2%. Сходство: медный, малодымный. Отличие: тропическое исполнение (стойкость к плесени).) | КВКбШвнг(А)-LS (Соответствие по надежности. Бюджет: +28%. Сходство: медный, контрольный. Отличие: броня из стальных оцинкованных проволок.) | КВВГ-Пнг(А)-LS (Соответствие по характеристикам оболочки. Бюджет: -2%. Сходство: медный, LS. Отличие: круглое сечение (в отличие от плоских аналогов, здесь строго круглое по запросу).)
КВНС | КВВГ (Соответствие по материалам для стационарной прокладки. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: отсутствие специального индекса НС.) | КВВГнг(А) (Соответствие по назначению с защитой от горения. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: повышенные противопожарные свойства.) | КРВГ (Соответствие по гибкости и конструкции. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, контрольный. Отличие: использование резины в конструкции.) | КВВГз (Соответствие по конструкции. Бюджет: -8%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: наличие внутреннего заполнения.) | КВВБ (Соответствие по механической прочности. Бюджет: +20%. Сходство: медный, контрольный. Отличие: наличие защитной стальной брони.) | АКВВГ (Функциональный аналог. Бюджет: -40%. Сходство: ПВХ изоляция, область применения. Отличие: алюминиевая жила.) | КВК (Соответствие по назначению с защитой от помех. Бюджет: +12%. Сходство: медный, контрольный. Отличие: наличие медного экрана.) | КВВГ-Ц (Соответствие для сложных трасс. Бюджет: +5%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: вязкий наполнитель против стекания изоляции.) | КВВГнг(А)-LS (Соответствие по безопасности для зданий. Бюджет: +5%. Сходство: медная жила, контрольный. Отличие: низкое дымовыделение при пожаре.) | КВБбШв (Соответствие по надежности в грунте. Бюджет: +25%. Сходство: медный, контрольный. Отличие: броня под ПВХ шлангом.)
КВОРГТ-5 | КРВГ (Высокое соответствие по материалам. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, резиновая изоляция и оболочка. Отличие: стандартная промышленная маркировка по ГОСТ.) | КРВГнг(А) (Соответствие по конструкции и гибкости. Бюджет: +10%. Сходство: резина, медь. Отличие: оболочка из резины, не распространяющей горение.) | КГВВ (Соответствие по гибкости и применению. Бюджет: -15%. Сходство: медная многопроволочная жила, контрольное назначение. Отличие: изоляция и оболочка из ПВХ пластиката.) | КГВВнг(А) (Соответствие по гибкости. Бюджет: -10%. Сходство: высокая гибкость, медь. Отличие: ПВХ исполнение с защитой от горения при групповой прокладке.) | КГн (Соответствие по материалам оболочки. Бюджет: +5%. Сходство: медная жила, резиновая изоляция. Отличие: маслостойкая резиновая оболочка, не распространяющая горение.) | КПГ (Соответствие по повышенной гибкости. Бюджет: +20%. Сходство: медная многопроволочная жила, резина. Отличие: более высокий класс гибкости жилы.) | КВВГ (Функциональная замена для стационарной прокладки. Бюджет: -25%. Сходство: медная жила, контрольный. Отличие: ПВХ материалы и жесткая однопроволочная жила.) | КГВВз (Соответствие по форме сечения. Бюджет: -12%. Сходство: гибкий, медный. Отличие: наличие заполнения внутренних промежутков ПВХ пластикатом.) | КПГС (Соответствие по условиям эксплуатации. Бюджет: +25%. Сходство: резиновая изоляция, медь. Отличие: наличие сердечника из полиэфирных нитей для упрочнения.) | КРВБ (Соответствие по материалам жил. Бюджет: +30%. Сходство: резиновая изоляция, контрольный. Отличие: наличие брони из стальных лент для защиты от мехповреждений.)
КВОРН-5 | КРВГнг(А) (Полное соответствие по материалам. Бюджет: аналогичный. Сходство: резиновая изоляция и оболочка, негорючий. Отличие: промышленный стандарт ГОСТ.) | КГн (Соответствие по гибкости и оболочке. Бюджет: +5%. Сходство: медная жила, резина. Отличие: маслостойкая оболочка, повышенная стойкость к агрессивным средам.) | КГВВнг(А) (Функциональная замена по пожарной безопасности. Бюджет: -15%. Сходство: негорючий, гибкий. Отличие: ПВХ изоляция вместо резины.) | КПГнг(А)-FR (Соответствие по гибкости и безопасности. Бюджет: +25%. Сходство: медная жила, резина. Отличие: наличие огнестойкого барьера.) | КРВГ (Бюджетная замена при одиночной прокладке. Бюджет: -10%. Сходство: резиновая конструкция. Отличие: отсутствие индекса негорючести.) | КВВГнг(А) (Замена для стационарного монтажа. Бюджет: -20%. Сходство: контрольный, негорючий. Отличие: монолитная жила, ПВХ материалы.) | КРЭНГ (Соответствие по назначению. Бюджет: +15%. Сходство: резиновая изоляция, медь. Отличие: наличие общего экрана.) | КПГСнг(А) (Соответствие по прочности. Бюджет: +20%. Сходство: резина, негорючий. Отличие: наличие силового сердечника внутри кабеля.) | КВБбШвнг(А) (Замена для защиты от ударов. Бюджет: +30%. Сходство: медный, негорючий. Отличие: наличие бронированных стальных лент.) | АКРВГнг(А) (Максимально бюджетная замена. Бюджет: -50%. Сходство: резиновая изоляция, негорючий. Отличие: алюминиевая жила.)
КВОРН-6 | КРВГнг(А) (Максимальное конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, резиновая изоляция, не горит. Отличие: унифицированная маркировка.) | КГн (Соответствие по условиям эксплуатации. Бюджет: +7%. Сходство: резина, высокая гибкость. Отличие: улучшенная стойкость к нефтепродуктам.) | КГВВнг(А) (Функциональный аналог. Бюджет: -12%. Сходство: гибкий проводник, медный. Отличие: использование ПВХ пластиката.) | КПГнг(А)-HF (Экологичная замена. Бюджет: +20%. Сходство: резиновая основа, негорючий. Отличие: отсутствие галогенов при горении.) | КРВГ (Соответствие по физическим свойствам. Бюджет: -8%. Сходство: резиновая оболочка и изоляция. Отличие: применяется только для одиночной прокладки.) | КВВГнг(А)-LS (Соответствие по пожарным нормам. Бюджет: -5%. Сходство: контрольный, медный. Отличие: жесткая жила и низкое дымовыделение.) | КРЭНГ (Замена с защитой от помех. Бюджет: +18%. Сходство: резиновая конструкция. Отличие: наличие экранирующей оплетки.) | КПГС (Соответствие по гибкости. Бюджет: +15%. Сходство: медная жила, резина. Отличие: упрочненная конструкция для подвижных механизмов.) | КВВБнг(А) (Замена для сложных трасс. Бюджет: +25%. Сходство: медный, негорючий. Отличие: броня из стальных лент без шланга.) | КРВГзнг(А) (Соответствие по форме. Бюджет: +5%. Сходство: резиновый, контрольный. Отличие: наличие заполнения между жилами.)
КВОРНЭ-3 | КРЭНГ (Высокое соответствие по материалам. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, резиновая изоляция, наличие экрана. Отличие: промышленный ГОСТ стандарт.) | КРВГэнг(А) (Полное функциональное соответствие. Бюджет: +5%. Сходство: резина, общий экран, не горит при групповой прокладке. Отличие: стандартизированная современная маркировка.) | КГВВЭнг(А) (Соответствие по гибкости и экранированию. Бюджет: -15%. Сходство: гибкая жила, медный экран. Отличие: ПВХ материалы вместо резины.) | КПГэнг(А) (Соответствие по подвижности. Бюджет: +10%. Сходство: резиновая изоляция, экран. Отличие: повышенный класс гибкости токопроводящей жилы.) | КВВГэнг(А) (Замена для стационарного монтажа. Бюджет: -20%. Сходство: контрольный, экранированный, негорючий. Отличие: жесткая жила, ПВХ изоляция.) | КРЭВГнг(А) (Соответствие по конструкции. Бюджет: +2%. Сходство: медная жила, резина, экран. Отличие: комбинированная оболочка повышенной износостойкости.) | КГВВЭнг(А)-LS (Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: -10%. Сходство: экран, гибкость. Отличие: низкое дымовыделение, ПВХ исполнение.) | КРВБэнг(А) (Соответствие по надежности. Бюджет: +25%. Сходство: резиновая изоляция, экран. Отличие: наличие стальной брони под оболочкой.) | КГВВЭ (Бюджетная замена для одиночной прокладки. Бюджет: -25%. Сходство: гибкий, экранированный. Отличие: отсутствие индекса негорючести, ПВХ.) | КПГСэнг(А) (Соответствие для тяжелых условий. Бюджет: +30%. Сходство: резина, экран. Отличие: наличие силового сердечника для защиты от растяжения.)
КВОРНЭ-6 | КРВГэнг(А) (Максимальное конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: резиновая изоляция, экран, негорючий ПВХ/резина. Отличие: уточненный российский стандарт.) | КРЭНГ (Соответствие по материалам. Бюджет: -2%. Сходство: медная жила, резина, общий экран. Отличие: базовая марка без расширенного пожарного индекса.) | КГВВЭнг(А) (Функциональный гибкий аналог. Бюджет: -12%. Сходство: гибкая медная жила, экран. Отличие: использование ПВХ пластиката в изоляции.) | КПГэнг(А) (Соответствие по гибкости. Бюджет: +8%. Сходство: резиновая основа, экран. Отличие: оптимизирован для работы в кабельных цепях.) | КВВГэнг(А)-LS (Соответствие по требованиям безопасности. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, контрольный, экранированный. Отличие: жесткий монтаж, ПВХ LS.) | КРЭВГ (Замена по материалам жил. Бюджет: -7%. Сходство: резиновая изоляция, экран. Отличие: оболочка из ПВХ пластиката.) | КПГСэ (Соответствие по механической прочности. Бюджет: +20%. Сходство: резина, экран. Отличие: сердечник из синтетических нитей.) | КРВБэ (Бронированный аналог. Бюджет: +22%. Сходство: резиновая изоляция, экран. Отличие: дополнительная защита стальными лентами.) | КГВВЭнг(А)-FRLS (Огнестойкая замена. Бюджет: +40%. Сходство: гибкий, экранированный. Отличие: наличие слюдосодержащего барьера.) | АКРВГэнг(А) (Экономичная замена. Бюджет: -55%. Сходство: резина, экран, негорючий. Отличие: алюминиевая жила вместо медной.)
КВОРЭВ-5 | КГВЭВ (Высокое соответствие по гибкости. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная гибкая жила, ПВХ изоляция и оболочка, общий экран. Отличие: отсутствие заводской литеры "ОР".) | КГВЭВнг(А) (Соответствие по безопасности. Бюджет: +10%. Сходство: гибкий, экранированный. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести.) | КВВГэ (Замена для стационарного монтажа. Бюджет: -20%. Сходство: медный, контрольный, экранированный. Отличие: жесткая однопроволочная жила.) | КВВГэнг(А) (Соответствие по экранированию и пожаробезопасности. Бюджет: -10%. Сходство: медная жила, экран из фольги/ленты. Отличие: ПВХ нг(А) пластикат.) | КУГВЭВ (Соответствие по гибкости и числу жил. Бюджет: +5%. Сходство: кабель управления, гибкий, экран. Отличие: оптимизирован для систем автоматики.) | КУГВЭВнг(А) (Повышенная надежность. Бюджет: +12%. Сходство: медный, гибкий, экранированный. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке.) | КГВЭВнг(А)-LS (Соответствие для общественных зданий. Бюджет: +15%. Сходство: гибкий, с экраном. Отличие: низкое дымовыделение (Low Smoke).) | КРВБэ (Соответствие по материалам жил. Бюджет: +30%. Сходство: медный, экранированный. Отличие: резиновая изоляция и стальная броня.) | КГВЭВз (Соответствие по конструкции. Бюджет: -5%. Сходство: гибкий, ПВХ, экран. Отличие: наличие внутреннего заполнения межжильного пространства.) | КУГВЭВнг(А)-FRLS (Максимальная защита. Бюджет: +45%. Сходство: медный, экранированный. Отличие: огнестойкий (сохраняет работу в огне 180 мин).)
КВОРЭН-5 | КРВГэнг(А) (Максимальное конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, резиновая изоляция, негорючий экран. Отличие: унифицированная российская маркировка.) | КРЭНГ (Соответствие по материалам. Бюджет: -5%. Сходство: медная жила, резина, наличие экрана. Отличие: базовая марка без расширенного пожарного индекса.) | КГн (Замена по гибкости и оболочке. Бюджет: +5%. Сходство: резиновая оболочка, медь. Отличие: высокая маслостойкость, отсутствие общего экрана (требуется доп. защита).) | КПГэнг(А) (Соответствие по подвижности. Бюджет: +10%. Сходство: резина, экран, негорючий. Отличие: повышенный класс гибкости токопроводящей жилы.) | КПГСэ (Соответствие по прочности. Бюджет: +25%. Сходство: резина, экранированный. Отличие: наличие упрочняющего сердечника из синтетических нитей.) | КРВБэнг(А) (Соответствие по надежности. Бюджет: +30%. Сходство: резиновая изоляция, экран. Отличие: дополнительная защита стальными бронелентами.) | КГВВЭнг(А) (Экономичная замена. Бюджет: -15%. Сходство: гибкий, негорючий, экран. Отличие: ПВХ изоляция вместо резины.) | КРЭВГ (Соответствие по назначению. Бюджет: -8%. Сходство: резиновая изоляция, экран. Отличие: оболочка из ПВХ пластиката.) | КРВГзнг(А) (Соответствие по форме. Бюджет: +8%. Сходство: резина, негорючий. Отличие: наличие внутреннего заполнения.) | АКРВГэнг(А) (Бюджетная замена. Бюджет: -50%. Сходство: резина, экран, не горит. Отличие: алюминиевая жила вместо медной.)
КВОС-В | КВК-В-2 (Полное функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: комбинированный (коаксиал + питание), ПВХ оболочка. Отличие: стандартная марка для охранных систем.) | КВК-В-3 (Соответствие по структуре. Бюджет: +5%. Сходство: коаксиал 75 Ом и 2 жилы питания. Отличие: увеличенное сечение жил питания для больших дистанций.) | КВК-П-2 (Соответствие по назначению. Бюджет: аналогичный. Сходство: комбинированный кабель. Отличие: оболочка из светостабилизированного ПЭ (для помещений и навеса).) | ККСВ-2 (Соответствие по конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: радиочастотный элемент + питание в одной оболочке. Отличие: упрощенная конструкция коаксиального элемента.) | КВК-2П (Замена по материалам. Бюджет: +2%. Сходство: медные жилы, коаксиал. Отличие: повышенная стойкость к влаге.) | ККСВ-3 (Соответствие для длинных линий. Бюджет: +7%. Сходство: комбинированный, круглый. Отличие: медная жила питания 0.75 мм².) | КВК-В-2нг(А) (Соответствие по безопасности. Бюджет: +12%. Сходство: для видеонаблюдения, ПВХ. Отличие: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке.) | КВК-В-2нг(А)-LS (Соответствие для соцобъектов. Бюджет: +18%. Сходство: видео + питание. Отличие: пониженное дымовыделение (Low Smoke).) | КВК-П-3 (Соответствие по мощности. Бюджет: +10%. Сходство: комбинированный. Отличие: полиэтиленовая оболочка, круглый профиль.) | ШВЭВ (Функциональный аналог. Бюджет: -15%. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ. Отличие: используется для аудио-видео домофонов, меньшее затухание на частотах звука.)
КВОС-У | КВК-П-2 (Полное соответствие для уличной прокладки. Бюджет: -5%. Сходство: комбинированный (РК 75 + питание), ПЭ оболочка. Отличие: стандартная общепромышленная маркировка.) | КВК-2П (Высокое соответствие конструкции. Бюджет: аналогичный. Сходство: медный коаксиал и жилы питания в единой оболочке. Отличие: оптимизирован для систем аналогового видеонаблюдения высокого разрешения.) | ККСВ-П (Соответствие по назначению. Бюджет: -10%. Сходство: радиочастотный элемент и медные жилы питания. Отличие: упрощенная конструкция коаксиального проводника.) | КВК-П-3 (Соответствие по передаче мощности. Бюджет: +10%. Сходство: комбинированный, уличный. Отличие: увеличенное сечение жил питания (0.75 мм²) для больших дистанций.) | КВК-В-2 (Внутренняя альтернатива. Бюджет: -15%. Сходство: структура РК+2х0.5. Отличие: ПВХ оболочка вместо ПЭ, требует защиты при УФ-излучении.) | КВК-2В (Соответствие по структуре. Бюджет: -12%. Сходство: медный коаксиал и питание. Отличие: ПВХ оболочка, сечение жил питания 0.5 мм².) | КВК-П-1 (Экономичная замена. Бюджет: -20%. Сходство: уличный, комбинированный. Отличие: стальная жила в коаксиальном элементе с медным напылением.) | КВК-2П-2х0.75 (Повышенная надежность питания. Бюджет: +15%. Сходство: ПЭ оболочка, РК 75. Отличие: усиленное сечение питающих жил.) | КВК-В-2нг(А)-LS (Пожаробезопасная замена. Бюджет: +5%. Сходство: комбинированный кабель. Отличие: ПВХ пластикат с низким дымовыделением.) | КВК-П-2х0.50 (Стандартное исполнение. Бюджет: -8%. Сходство: медный коаксиал, две жилы. Отличие: отсутствие специального индекса "У" в названии при сохранении характеристик.)
КВП | КВПВ (Полное соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная витая пара, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: стандартная российская маркировка витой пары.) | КВПнг(А)-HF (Соответствие по безопасности. Бюджет: +20%. Сходство: медные жилы, скрутка парная. Отличие: оболочка из безгалогенного компаунда.) | КПВ-ВП (Соответствие по назначению. Бюджет: -5%. Сходство: симметричный кабель связи, витая пара. Отличие: расширенный частотный диапазон до 100 МГц.) | КВПнг(А)-LS (Соответствие для групповой прокладки. Бюджет: +10%. Сходство: медная витая пара. Отличие: ПВХ с пониженным дымовыделением.) | КВПВэ (Замена с защитой от помех. Бюджет: +15%. Сходство: медная витая пара. Отличие: наличие общего экрана из фольги.) | КПВП (Уличная замена. Бюджет: +5%. Сходство: конструкция парной скрутки, медь. Отличие: оболочка из светостабилизированного полиэтилена.) | КВПУ (Соответствие по надежности. Бюджет: +12%. Сходство: парная скрутка, медь. Отличие: усиленная оболочка для прокладки в кабельной канализации.) | КВП-5е (Соответствие по категории. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы 0.52 мм. Отличие: гарантированная работа в сетях Gigabit Ethernet.) | КВПВнг(А) (Соответствие по горючести. Бюджет: +8%. Сходство: витая пара, ПВХ. Отличие: не распространяет горение при прокладке в пучках.) | КВП-6 (Высокоскоростная замена. Бюджет: +25%. Сходство: витая пара, медь. Отличие: наличие разделительного крестообразного корделя между парами.)
КВПбШв | КВБбШв (Полное соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, ПВХ изоляция, броня из стальных лент, защитный шланг. Отличие: общепромышленная маркировка.) | КВБбШвз (Соответствие по защищенности. Бюджет: +5%. Сходство: бронированный, контрольный. Отличие: наличие заполнения межжильного пространства.) | КВБбШв-Т (Соответствие по материалам. Бюджет: +2%. Сходство: медь, стальная броня. Отличие: стойкость к воздействию плесневых грибов.) | АКВБбШв (Экономичная замена. Бюджет: -45%. Сходство: бронированный, защитный шланг. Отличие: алюминиевая жила вместо медной.) | КВКбШв (Соответствие по надежности. Бюджет: +15%. Сходство: контрольный, медный. Отличие: броня из стальных оцинкованных проволок вместо лент.) | КВБбШнг(А) (Соответствие по прочности. Бюджет: +10%. Сходство: медный, бронированный. Отличие: оболочка не распространяет горение, отсутствие внешнего шланга над броней.) | КВБВ (Соответствие по назначению. Бюджет: -5%. Сходство: медный, бронированный. Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга (тип БВ).) | КВВГ (Минимальная замена для каналов. Бюджет: -30%. Сходство: медная жила, ПВХ. Отличие: отсутствие бронепокрова.) | КВБбШвнг(А) (Пожаробезопасная замена. Бюджет: +12%. Сходство: медный, бронированный. Отличие: индекс нераспространения горения при групповой прокладке.) | КВБбШв-Ц (Соответствие для наклонных трасс. Бюджет: +3%. Сходство: медный, броня. Отличие: вязкий состав для предотвращения стекания изоляции.)
КВПбШвнг | КВБбШвнг(А) (Полное соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, броня стальная, негорючий ПВХ. Отличие: современная маркировка категории А.) | КВБбШвнг(А)-LS (Повышенная безопасность. Бюджет: +8%. Сходство: бронированный, негорючий. Отличие: низкое дымовыделение при тлении.) | КВБбШвнг(А)-LSLTX (Соответствие для больниц/садов. Бюджет: +15%. Сходство: медь, броня, ПВХ. Отличие: крайне низкая токсичность продуктов горения.) | КВКбШвнг(А) (Соответствие по защищенности. Бюджет: +12%. Сходство: контрольный, негорючий. Отличие: проволочная броня вместо ленточной.) | КВБбШнг(А) (Соответствие по горючести. Бюджет: -5%. Сходство: бронированный, медный. Отличие: отсутствие наружного защитного шланга поверх брони.) | АКВБбШвнг(А) (Бюджетный аналог. Бюджет: -40%. Сходство: бронированный, не горит. Отличие: алюминиевый проводник.) | КВБбШвзнг(А) (Соответствие по герметичности. Бюджет: +5%. Сходство: броня, негорючий ПВХ. Отличие: внутреннее заполнение ПВХ-составом.) | КВБбШвнг(А)-FRLS (Максимальная защита. Бюджет: +35%. Сходство: бронированный, медный. Отличие: наличие огнестойкого барьера из слюды.) | КВБбШвнг(А)-Т (Соответствие по материалам. Бюджет: +3%. Сходство: броня, негорючий. Отличие: антисептическое исполнение оболочки.) | КВБбШвнг(А)-ХЛ (Климатическая замена. Бюджет: +10%. Сходство: конструкция и негорючесть. Отличие: возможность монтажа при более низких температурах.)
КВПВ | КВПВ (Полное соответствие по названию и типу. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная витая пара, ПВХ оболочка. Отличие: стандартный промышленный ГОСТ.) | КВПнг(А)-LS (Соответствие для помещений. Бюджет: +10%. Сходство: медная витая пара. Отличие: низкое дымовыделение, не поддерживает горение.) | КПВ-ВП (Соответствие по частоте. Бюджет: -5%. Сходство: витая пара для связи, медь. Отличие: оптимизирован для цифровых систем передачи данных.) | КВПВэ (Экранированная замена. Бюджет: +15%. Сходство: медная витая пара. Отличие: наличие общего экрана из алюминиевой фольги.) | КПВ (Бюджетная замена. Бюджет: -10%. Сходство: витая пара, медь. Отличие: более тонкая изоляция жил для внутренних сетей связи.) | КВПВнг(А) (Соответствие по прокладке в пучках. Бюджет: +7%. Сходство: медь, витая пара. Отличие: ПВХ оболочка пониженной горючести.) | КВП-5е (Соответствие по категории передачи. Бюджет: аналогичный. Сходство: шаг скрутки и медь. Отличие: сертифицирован на категорию 5e.) | КВПУ (Соответствие по прочности. Бюджет: +12%. Сходство: парная скрутка, медь. Отличие: усиленная оболочка для прокладки в трубах.) | КВПВнг(А)-HF (Безопасная замена. Бюджет: +20%. Сходство: медная витая пара. Отличие: оболочка без галогенов, не выделяет коррозионно-активных газов.) | КВП-6 (Высокоскоростная замена. Бюджет: +25%. Сходство: витая пара, медь. Отличие: наличие сепаратора между парами для улучшения связи.)
КВПВП | КПВП (Полное соответствие по материалам. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная витая пара, полиэтиленовая оболочка для улицы. Отличие: общепромышленная маркировка.) | КПВ-ВП (Соответствие по назначению. Бюджет: -5%. Сходство: симметричный кабель для наружной прокладки. Отличие: оптимизирован для цифровых систем передачи.) | КВПУ (Соответствие по прочности. Бюджет: +12%. Сходство: медь, полиэтилен. Отличие: усиленная оболочка для прокладки в кабельной канализации.) | ТНВППп (Соответствие по конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: медная пара, ПЭ изоляция и оболочка. Отличие: традиционный телефонный стандарт исполнения.) | КВП-5е (Уличный вариант) (Соответствие категории. Бюджет: аналогичный. Сходство: 4 пары, уличная оболочка. Отличие: сертифицирован на категорию 5e.) | КВПП (Соответствие по материалам. Бюджет: -8%. Сходство: медная жила, ПЭ оболочка. Отличие: базовая марка без дополнительных защитных слоев.) | КВПВПт (Соответствие по прокладке. Бюджет: +15%. Сходство: уличная витая пара. Отличие: наличие несущего стального троса.) | КПП-ВП (Соответствие по структуре. Бюджет: -5%. Сходство: медные жилы, ПЭ. Отличие: применяется в сетях доступа и абонентских линиях.) | КВПВ (Внутренняя альтернатива с защитой. Бюджет: -15%. Сходство: медная пара. Отличие: ПВХ оболочка, требуется гофра при уличной прокладке.) | КВПВПэ (Замена с экраном. Бюджет: +20%. Сходство: уличный, медный. Отличие: наличие общего экрана из фольги для защиты от помех.)
КВПнг-LS | КВПнг(А)-LS (Полное соответствие по безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная пара, ПВХ пониженной горючести, малодымный. Отличие: уточненный индекс категории А.) | КВПВнг(А)-LS (Соответствие по материалам. Бюджет: аналогичный. Сходство: контрольный/связной, LS-пластикат. Отличие: стандартная заводская маркировка.) | КВПнг(А)-LSLTX (Повышенная безопасность. Бюджет: +12%. Сходство: медь, LS. Отличие: крайне низкая токсичность продуктов горения для соцобъектов.) | КПсВнг(А)-LS (Соответствие по назначению. Бюджет: +8%. Сходство: медная витая пара. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.) | КВПВнг(А)-LS-5е (Соответствие по частоте. Бюджет: +5%. Сходство: медный, негорючий. Отличие: гарантированные параметры для сетей 1 Гбит/с.) | ТНВПнг-LS (Соответствие по конструкции. Бюджет: -10%. Сходство: многопарная витая пара, LS-оболочка. Отличие: ориентирован на телекоммуникационные станции.) | КВПЭнг(А)-LS (Экранированная замена. Бюджет: +15%. Сходство: медный, негорючий. Отличие: наличие медного или алюминиевого экрана.) | КВПВнг(А)-LS-Т (Соответствие по материалам. Бюджет: +3%. Сходство: медь, LS. Отличие: стойкость к плесневым грибам (тропическое исполнение).) | КВПВнг(А)-LS 2х2 (Компактная замена. Бюджет: -25%. Сходство: LS-материал. Отличие: 2 пары вместо 4 (если допустимо по проекту).) | КВПнг(А)-FRLS (Огнестойкая замена. Бюджет: +40%. Сходство: медная пара, LS. Отличие: сохраняет работоспособность в открытом огне.)
КВПнг-HF | КВПнг(А)-HF (Полное соответствие по безгалогенности. Бюджет: аналогичный. Сходство: медь, безгалогенная полимерная композиция. Отличие: современный стандарт маркировки.) | КВПВнг(А)-HF (Соответствие по свойствам. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная пара, отсутствие галогенов при горении. Отличие: заводская серия HF.) | КППнг(А)-HF (Соответствие по назначению. Бюджет: -5%. Сходство: симметричный кабель, безгалогенный. Отличие: применяется в структурированных системах.) | КВПнг(А)-HF-5е (Соответствие по категории. Бюджет: +5%. Сходство: медь, HF. Отличие: сертифицирован по категории 5е для передачи данных.) | ТНВППпнг-HF (Соответствие по конструкции. Бюджет: -12%. Сходство: витая пара, безгалогенный. Отличие: используется в телефонных сетях общего пользования.) | КВПЭнг(А)-HF (Замена с экранированием. Бюджет: +18%. Сходство: медь, безгалогенный. Отличие: общий экран для защиты от электромагнитных наводок.) | КПсПнг(А)-HF (Соответствие по материалам. Бюджет: +10%. Сходство: медная жила, HF. Отличие: изоляция из безгалогенной сшитой композиции.) | КВПнг(А)-FRHF (Максимальная защита. Бюджет: +45%. Сходство: медь, безгалогенный. Отличие: огнестойкое исполнение со слюдосодержащей лентой.) | КВПнг(А)-HF-ХЛ (Морозостойкая замена. Бюджет: +15%. Сходство: безгалогенный, медь. Отличие: расширенный диапазон монтажных температур.) | КВПнг(А)-HF-6 (Высокоскоростной аналог. Бюджет: +30%. Сходство: медь, безгалогенный. Отличие: категория 6 (частоты до 250 МГц).)
КВПП | LAN-П (Соответствие: Кабель для наружной прокладки категорий 5/5e. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Неэкранированная витая пара, ПЭ оболочка. Отличия: Возможен другой шаг скрутки) | КВП-5 2х2х0,52 (Соответствие: Группа LAN-кабелей. Бюджет: Ниже. Сходства: Оболочка светостабилизированный ПЭ, медная жила. Отличия: Ограничение по количеству пар) | КСВПП-5e (Соответствие: Полное по ТУ и ГОСТ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Оболочка ПЭ, частота до 100 МГц. Отличия: Маркировка производителя) | КПП-ВП (100) (Соответствие: Магистральный кабель связи. Бюджет: Средний. Сходства: Полиэтиленовая изоляция и оболочка. Отличия: Допуски по затуханию выше) | ТППэп (без экрана) (Соответствие: Сети связи. Бюджет: Низкий. Сходства: ПЭ оболочка, витая пара. Отличия: Не нормирован под категорию 5e) | КВП-П (Соответствие: Локальные сети вне зданий. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сплошная ПЭ изоляция, уличный ПЭ. Отличия: Цветовая кодировка пар) | УТП-П (Соответствие: Передача данных наружная. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Медная жила, внешняя оболочка ПЭ. Отличия: Меньший диаметр жилы в эконом-версиях) | КСПВ-П (Соответствие: Системы передачи данных. Бюджет: Низкий. Сходства: Полиэтилен снаружи. Отличия: Шаг скрутки не оптимизирован под высокоскоростной интернет) | ПКВ-П (Соответствие: Промышленная передача данных. Бюджет: Выше. Сходства: Стойкость к ультрафиолету, ПЭ. Отличия: Повышенная механическая прочность) | КВПП-5 (Соответствие: Прямой аналог по категории 5. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция 4х2х0,52, ПЭ. Отличия: Отсутствует)
КВППэпЗ | КСВППэпЗ-5e (Соответствие: Полное конструктивное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран-фольга, гидрофоб, ПЭ оболочка. Отличия: Идентификация пар) | LAN-ПэпЗ (Соответствие: Категория 5e наружная с влагозащитой. Бюджет: Средний. Сходства: Наличие экрана и заполнения. Отличия: Технология нанесения водоблокирующего состава) | КВППэпЗ-5 (Соответствие: Сети 100 Мбит/с уличные. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран из алюмополимерной ленты, гель. Отличия: Заводские ТУ) | ТППэпЗ (Соответствие: Телефонные магистрали с данными. Бюджет: Ниже. Сходства: Экран, гидрофоб, ПЭ. Отличия: Частотный диапазон ниже чем у LAN) | КППэпЗ-ВП (Соответствие: Высокоскоростные сети. Бюджет: Средний. Сходства: Витая пара, экран, заполнение. Отличия: Плотность наложения экрана) | КВП-ПэпЗ (Соответствие: Наружные сети связи. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Гидрофобное заполнение сердечника, ПЭ. Отличия: Толщина медной жилы) | КСУППэпЗ (Соответствие: Системы управления с защитой от влаги. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, ПЭ, заполнение. Отличия: Повышенная помехозащищенность) | МКВЭПЗ (Соответствие: Монтажная связь. Бюджет: Средний. Сходства: Гидрофобный гель, экран. Отличия: Гибкость жилы выше) | КВК-ПэпЗ (Соответствие: Видеонаблюдение и данные. Бюджет: Средний. Сходства: Общий экран, влагозащита. Отличия: Волновое сопротивление может отличаться) | КСПэПЗ (Соответствие: Межстанционная связь. Бюджет: Низкий. Сходства: Гидрофоб, экран, ПЭ. Отличия: Ограниченная полоса пропускания)
КВППэпЗБбШп | КСВППэпЗБбШп-5e (Соответствие: Прямой аналог в броне. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гидрофоб, экран, стальная лента. Отличия: Производитель) | LAN-ПэпЗБб (Соответствие: Бронированная витая пара 5e. Бюджет: Высокий. Сходства: Стальная броня, экран, гель. Отличия: Толщина защитного шланга) | ТППэпЗБбШп (Соответствие: Магистральный бронированный. Бюджет: Ниже. Сходства: Ленточная броня, гидрофоб, ПЭ шланг. Отличия: Электрические параметры на высоких частотах) | КВППэпЗБ (Соответствие: Прокладка в грунт. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, заполнение, броня. Отличия: Отсутствие внешнего защитного шланга поверх брони) | КППэпЗБбШп-ВП (Соответствие: Кабель связи в броне. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полная защита от влаги и грызунов. Отличия: Конструкция водоблокирующего элемента) | КСПэпЗБбШп (Соответствие: Сельская связь и данные. Бюджет: Низкий. Сходства: Броня, экран, ПЭ. Отличия: Максимальное расстояние передачи данных) | КСУППэпЗБбШп (Соответствие: Промышленная автоматика в грунте. Бюджет: Премиум. Сходства: Экран, стальные ленты, гель. Отличия: Усиленная изоляция жил) | МКВЭПЗБбШп (Соответствие: Монтажный бронированный. Бюджет: Высокий. Сходства: Наличие всех слоев защиты. Отличия: Класс гибкости токопроводящей жилы) | КВПБбШп (без гидрофоба) (Соответствие: Упрощенная прокладка в грунт. Бюджет: Ниже. Сходства: Броня, ПЭ оболочка. Отличия: Отсутствие гидрофобного заполнения) | ПКВэпЗБбШп (Соответствие: Кабель для тяжелых условий. Бюджет: Высокий. Сходства: Бронирование, экран, ПЭ. Отличия: Стойкость к разрывным усилиям)
КВПСЭВнг-LS | КИПЭВнг(А)-LS (Соответствие: Полное по ГОСТ 31565. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Пары с PE изоляцией, общий экран, LS-оболочка. Отличия: Шаг скрутки оптимизирован под Modbus) | КМСЭВнг(А)-LS (Соответствие: Интерфейсный кабель. Бюджет: Средний. Сходства: Групповая прокладка, экран-фольга. Отличия: Повышенная гибкость медных жил) | КСПЭВнг(А)-LS (Соответствие: Системы сигнализации и данных. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Экран, негорючее исполнение. Отличия: Меньшее волновое сопротивление) | Спецкаланнг(А)-LS (Соответствие: Высокоскоростная передача. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Конструкция Cat5e, LS-пластикат. Отличия: Улучшенные частотные характеристики) | КПСВВнг(А)-LS (Соответствие: Пожарная сигнализация и управление. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Парная скрутка, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличия: Другие допуски по емкости) | КУВЭВнг(А)-LS (Соответствие: Цепи управления и данных. Бюджет: Средний. Сходства: Медный экран, LS-оболочка. Отличия: Большая толщина изоляции) | МКЭШнг(А)-LS (Соответствие: Промышленный монтаж. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Общий экран, негорючесть. Отличия: Многопроволочная жила высокого класса гибкости) | КСВВнг(А)-LS (Соответствие: Охранные системы. Бюджет: Низкий. Сходства: Оболочка ПВХ-LS. Отличия: Упрощенная конструкция экрана) | КВВГэнг(А)-LS (Соответствие: Контрольные цепи. Бюджет: Средний. Сходства: Наличие экрана, LS-материалы. Отличия: Не нормировано волновое сопротивление 100 Ом) | КВП-ЛС (Соответствие: Локальные сети внутри зданий. Бюджет: Рыночный. Сходства: Витая пара, экран, ПВХ-LS. Отличия: Внутренняя кодировка жил)
КВПУ | КИПЭУ (Соответствие: Промышленная автоматика. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полиуретановая оболочка, стойкость к маслам. Отличия: Улучшенная защита от истирания) | КГППУ (Соответствие: Подвижная эксплуатация. Бюджет: Выше. Сходства: ПУ оболочка, стойкость к механике. Отличия: Жилы 5 класса гибкости) | КСУПУ (Соответствие: Системы сбора данных. Бюджет: Средний. Сходства: Стойкость к агрессивным средам. Отличия: Упрочненный сердечник кабеля) | МКЭКПу (Соответствие: Защищенный монтаж. Бюджет: Высокий. Сходства: Оболочка из полиуретана. Отличия: Наличие дополнительной оплетки-брони) | КГВЭПУ (Соответствие: Цепи управления. Бюджет: Высокий. Сходства: Стойкость к перегибам, ПУ-шланг. Отличия: Увеличенный внешний диаметр) | КУПэПУ (Соответствие: Маслостойкий кабель управления. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, ПУ оболочка. Отличия: Не нормирована частота до 100 МГц) | КМЭПУ (Соответствие: Маслобензостойкость. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полиуретановый внешний слой. Отличия: Другой шаг скрутки пар) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: Химическая стойкость. Бюджет: Премиум. Сходства: Защита от внешних сред, ПУ. Отличия: Комбинированная конструкция сердечника) | КВК-У (Соответствие: Уличное видеонаблюдение и данные. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Полиуретановое покрытие. Отличия: Упрощенный тип экрана) | КСВПП-У (Соответствие: Наружная прокладка. Бюджет: Средний. Сходства: Витая пара, ПУ оболочка. Отличия: Оптимизирован для IP-протоколов)
КВПЭВ-100 | КИПЭВ (Соответствие: Интерфейс RS-485. Бюджет: Средний. Сходства: Витая пара 100 Ом, общий экран. Отличия: Стандартная ПВХ оболочка без LS) | КМСЭВ (Соответствие: Передача данных. Бюджет: Ниже. Сходства: Медный экран, ПВХ изоляция. Отличия: Более высокий коэффициент затухания) | КСПЭВ (Соответствие: Системы связи. Бюджет: Эконом. Сходства: Сплошная изоляция, медная жила. Отличия: Только для стационарной внутренней прокладки) | МКШЭ (Соответствие: Межприборный монтаж. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Наличие экрана, парная скрутка. Отличия: Не является симметричным кабелем связи) | ТППэп (Соответствие: Сети связи. Бюджет: Низкий. Сходства: 100 Ом, наличие экрана. Отличия: Изоляция из полиэтилена) | КСВВгЭ (Соответствие: Помехозащищенные системы. Бюджет: Средний. Сходства: Витая пара с экраном. Отличия: Многопроволочная жила для удобства монтажа) | СТПВ (Соответствие: Станционные сети. Бюджет: Средний. Сходства: Парная скрутка, ПВХ оболочка. Отличия: Отсутствие индивидуального экранирования каждой пары) | КВВГэ (Соответствие: Контрольные цепи. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ изоляция, медный экран. Отличия: Предназначен для систем сигнализации) | КПСВЭВ (Соответствие: Пожарные системы. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран из фольги, ПВХ. Отличия: Ограниченная полоса пропускания частот) | КУПЭВ (Соответствие: Цепи управления. Бюджет: Выше. Сходства: Общий экран, ПВХ. Отличия: Повышенная электрическая прочность изоляции)
КВПЭВ-160 | КИПЭВ (Соответствие: Промышленные интерфейсы RS-485/Ethernet. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Парная скрутка, общий экран, ПВХ оболочка. Отличия: Оптимизирован под волновое сопротивление 120 Ом) | КМСЭВ (Соответствие: Передача цифровых сигналов. Бюджет: Ниже. Сходства: Медный экран, ПВХ изоляция. Отличия: Меньший частотный диапазон) | КСВПЭВ-5e (Соответствие: Сети категорий 5e. Бюджет: Средний. Сходства: Витая пара, экран-фольга, ПВХ. Отличия: Более жесткие допуски по затуханию) | МКЭШ (Соответствие: Межприборные соединения. Бюджет: Низкий. Сходства: Наличие экрана, витые пары. Отличия: Менее стабильное волновое сопротивление на частотах выше 1 МГц) | КУПЭВ (Соответствие: Цепи управления и связи. Бюджет: Выше. Сходства: Медный экран, ПВХ оболочка. Отличия: Повышенная гибкость жил) | СпецкаланЭВ (Соответствие: Высокоскоростная передача. Бюджет: Высокий. Сходства: Конструкция Cat5e, ПВХ. Отличия: Улучшенная помехозащищенность) | КСПЭВ (Соответствие: Системы передачи данных. Бюджет: Эконом. Сходства: Оболочка ПВХ, экран. Отличия: Сплошная изоляция жил вместо пористой) | КВВГэ (Соответствие: Сигнальные цепи. Бюджет: Средний. Сходства: Наличие экрана, ПВХ. Отличия: Не предназначены для высокочастотных протоколов) | КПСВЭВ (Соответствие: Пожарная автоматика и данные. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, парная скрутка. Отличия: Другие нормативы по емкости) | КСВВгЭ (Соответствие: Помехозащищенные системы. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Витая пара, экран. Отличия: Многопроволочная жила)
КВПЭф | КСВПЭф-5e (Соответствие: Полное соответствие для LAN. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран из алюмофлекса, ПВХ оболочка. Отличия: Маркировка по категориям) | КИПЭф (Соответствие: Промышленная передача данных. Бюджет: Средний. Сходства: Экран-фольга с дренажной жилой. Отличия: Шаг скрутки пар) | КМСЭф (Соответствие: Магистральные цифровые линии. Бюджет: Ниже. Сходства: Фольгированный экран, ПВХ. Отличия: Меньшая толщина внешней оболочки) | КПСВЭф (Соответствие: Передача сигналов в системах безопасности. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Общий экран из фольги, ПВХ. Отличия: Цветовая кодировка жил по ГОСТ) | КВПЭВ (Соответствие: Высокочастотные линии. Бюджет: Выше. Сходства: Витая пара, экран. Отличия: Экран в виде оплетки, а не фольги) | Спецкалан-FTP (Соответствие: Структурированные кабельные сети. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран-фольга, ПВХ. Отличия: Повышенный ресурс эксплуатации) | КСПЭф (Соответствие: Системы сбора информации. Бюджет: Эконом. Сходства: Экран из фольги, витая пара. Отличия: Допуски по затуханию) | МКЭф (Соответствие: Монтажные работы. Бюджет: Средний. Сходства: Общий экран-фольга. Отличия: Используется жила более высокого класса гибкости) | КУПЭф (Соответствие: Гибкие цепи связи. Бюджет: Высокий. Сходства: Фольгированный экран, ПВХ. Отличия: Увеличенное количество циклов изгиба) | КСВВгЭф (Соответствие: Слаботочные системы. Бюджет: Низкий. Сходства: ПВХ, экран-фольга. Отличия: Облегченная конструкция)
КВПЭфВП | КСВПЭфВП (Соответствие: Наружная прокладка LAN. Бюджет: Средний. Сходства: Экран-фольга, оболочка из светостабилизированного ПЭ. Отличия: Название бренда) | КИПЭфП (Соответствие: Промышленные сети вне помещений. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПЭ оболочка, фольгированный экран. Отличия: Стойкость к маслам) | КВПЭп (Соответствие: Линии связи на открытом воздухе. Бюджет: Ниже. Сходства: Экран, полиэтилен. Отличия: Экран в виде медной оплетки) | ТППэп (Соответствие: Магистральные сети связи. Бюджет: Низкий. Сходства: ПЭ оболочка, алюмополимерный экран. Отличия: Частотные характеристики ограничены) | КСПВ-Пэ (Соответствие: Системы передачи данных уличные. Бюджет: Эконом. Сходства: Полиэтилен, экран. Отличия: Шаг скрутки не гарантирует категорию 5e) | МКВЭП (Соответствие: Монтажный уличный. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, ПЭ оболочка. Отличия: Многопроволочные жилы) | Спецкалан-FTP Outdoor (Соответствие: Уличный Ethernet. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран-фольга, черный ПЭ. Отличия: Усиленная изоляция жил) | КПСВЭп (Соответствие: Наружная сигнализация. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Витая пара, экран, ПЭ. Отличия: Электрические параметры по волновому сопротивлению) | КВПЭфП (Соответствие: Прямой аналог по материалам. Бюджет: Средний. Сходства: ПЭ оболочка, фольга. Отличия: Отсутствует) | КУПЭп (Соответствие: Управление на открытом воздухе. Бюджет: Выше. Сходства: Экран, стойкий ПЭ. Отличия: Предназначен для силовых и контрольных сигналов)
КВПЭфК | КСВПЭфК-5e (Полное соответствие Cat 5e. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Оболочка ПВХ, экран-фольга, броня из стальных проволок. Отличия: Уточненный шаг скрутки) | КИПЭфК (Соответствие для RS-485. Бюджет: Средний. Сходства: Проволочная броня, экран-фольга, ПВХ. Отличия: Оптимизировано волновое сопротивление 120 Ом) | КМСЭфК (Соответствие для магистралей данных. Бюджет: Ниже. Сходства: Стальная броня, экран, ПВХ. Отличия: Меньший частотный диапазон затухания) | СпецкаланЭфК (Соответствие для промышленных сетей. Бюджет: Выше. Сходства: Усиленная броня, экран, ПВХ. Отличия: Повышенная стойкость к продольному растяжению) | КПСВЭфК (Соответствие для систем ОПС. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Парная скрутка, экран-фольга, броня. Отличия: Цветовая маркировка жил по ГОСТ) | КУПЭфК (Соответствие для управления и связи. Бюджет: Выше. Сходства: Проволочная броня, экран. Отличия: Многопроволочные жилы высокого класса гибкости) | МКЭфК (Соответствие для промышленного монтажа. Бюджет: Средний. Сходства: Общий экран из фольги, броня. Отличия: Увеличенная толщина изоляции жил) | КВВГэК (Соответствие по защищенности. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ, экран, проволочная броня. Отличия: Не нормировано волновое сопротивление 100 Ом) | КСПЭфК (Соответствие для сбора данных. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Витая пара в броне, ПВХ. Отличия: Использование сплошной изоляции вместо вспененной) | КГПЭфВК (Соответствие по условиям эксплуатации. Бюджет: Рыночный. Сходства: Экран-фольга, ПВХ, стальная броня. Отличия: Маркировка по ТУ производителя)
КВПЭфКГ | КСВПЭфКГ-5e (Соответствие по гибкости и категории. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкая броня, ПВХ, экран-фольга. Отличия: Улучшенный радиус изгиба) | КИПЭфКГ (Соответствие для подвижных систем RS-485. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкая жила, проволочная броня, экран. Отличия: Стабильность параметров при вибрации) | КМСЭфКГ (Соответствие по передаче данных. Бюджет: Ниже. Сходства: Повышенная гибкость, экран, броня. Отличия: Облегченная внешняя оболочка) | КУПЭфКГ (Соответствие для подвижных цепей управления. Бюджет: Высокий. Сходства: Стальная проволочная броня, гибкая жила. Отличия: Увеличенная электрическая прочность) | МКЭфКГ (Соответствие для монтажа в лотках. Бюджет: Средний. Сходства: Общий экран-фольга, гибкая броня. Отличия: Другой состав ПВХ-пластиката) | КГПЭфВКГ (Соответствие по механической защите. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкая конструкция жил и брони. Отличия: Геометрические размеры кабеля) | Спецкалан-ГБ (Соответствие для частотно-регулируемых приводов. Бюджет: Премиум. Сходства: Экран, броня, гибкость. Отличия: Стойкость к электромагнитным помехам) | КСПЭфКГ (Соответствие для систем телеметрии. Бюджет: Эконом. Сходства: Гибкая витая пара в броне. Отличия: Меньший гарантированный срок службы) | КВВГэКГ (Соответствие по конструктиву. Бюджет: Бюджетный. Сходства: ПВХ, гибкая броня, экран. Отличия: Предназначен для низкочастотных сигналов) | КПСВЭфКГ (Соответствие для подвижной сигнализации. Бюджет: Рыночный. Сходства: Экран-фольга, гибкая проволочная броня. Отличия: Цвет оболочки)
КВПЭфКГнг-HF | КСВПЭфКГнг(А)-HF (Полное соответствие по пожаробезопасности. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Безгалогенный, гибкий, в броне. Отличия: Собственные ТУ завода) | КИПЭфКГнг(А)-HF (Соответствие для АЭС и офисов. Бюджет: Высокий. Сходства: LSZH-оболочка, экран, броня. Отличия: Испытания на коррозионную активность газов) | КМСЭфКГнг(А)-HF (Соответствие по дымовыделению. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкая броня, HF-материал. Отличия: Меньший шаг скрутки пар) | КУПЭфКГнг(А)-HF (Соответствие для систем жизнеобеспечения. Бюджет: Высокий. Сходства: Гибкие жилы, броня, экран, HF. Отличия: Повышенная огнестойкость изоляции) | МКЭфКГнг(А)-HF (Соответствие для закрытых помещений. Бюджет: Средний. Сходства: Безгалогенная композиция, броня, фольга. Отличия: Класс гибкости жилы 4 или 5) | КДПЭфВКГнг(А)-HF (Соответствие для систем передачи данных. Бюджет: Рыночный. Сходства: Витая пара, броня, HF. Отличия: Параметры передачи на частоте 100 МГц) | Спецкалан-ГБнг-HF (Соответствие для ЦОД. Бюджет: Премиум. Сходства: Максимальная защита от помех и огня. Отличия: Повышенная плотность брони) | КСПЭфКГнг(А)-HF (Соответствие для автоматики. Бюджет: Эконом. Сходства: Гибкий безгалогенный кабель в броне. Отличия: Упрощенная конструкция экрана) | ППГЭнг(А)-HF (в броне КГ) (Соответствие по материалам оболочки. Бюджет: Средний. Сходства: Без галогенов, экран, броня. Отличия: Контрольное назначение, не LAN) | КПСВЭфКГнг(А)-HF (Соответствие для пожарных систем. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкость, броня, HF-исполнение. Отличия: Оранжевый цвет оболочки)
КВПЭфКГнг-LS | КСВПЭфКГнг(А)-LS (Соответствие: Полное по категории 5e и ГОСТ 31565. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкая броня, экран-фольга, LS-оболочка. Отличия: Собственные ТУ завода) | КИПЭфКГнг(А)-LS (Соответствие: Для интерфейса RS-485. Бюджет: Средний. Сходства: Повышенная гибкость, стальная броня, LS-пластикат. Отличия: Оптимизация под волновое сопротивление 120 Ом) | КМСЭфКГнг(А)-LS (Соответствие: Промышленные магистрали данных. Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкая проволочная броня, экран, низкое дымовыделение. Отличия: Меньший частотный диапазон) | Спецкалан-ГБнг(А)-LS (Соответствие: Для высокоскоростных сетей Cat 5e. Бюджет: Выше. Сходства: Экран-фольга, гибкая броня, LS. Отличия: Повышенный ресурс на изгиб) | КУПЭфКГнг(А)-LS (Соответствие: Гибкие цепи управления и связи. Бюджет: Высокий. Сходства: Стальная броня, гибкие жилы, LS-исполнение. Отличия: Увеличенная толщина изоляции) | МКЭфКГнг(А)-LS (Соответствие: Промышленный монтаж. Бюджет: Средний. Сходства: Общий экран-фольга, гибкая броня, LS. Отличия: Класс гибкости жилы 4 или 5) | КПСВЭфКГнг(А)-LS (Соответствие: Системы безопасности и данных. Бюджет: Рыночный. Сходства: Парная скрутка, гибкая броня, LS-оболочка. Отличия: Другая цветовая кодировка жил) | КГПЭфВКГнг(А)-LS (Соответствие: Подвижная эксплуатация в защите. Бюджет: Средний. Сходства: Конструктив с гибкой броней и экраном. Отличия: Геометрические параметры) | КВВГэКГнг(А)-LS (Соответствие: Контрольные цепи с защитой. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Экран, гибкая броня, LS. Отличия: Не предназначены для протоколов Ethernet) | КСПЭфКГнг(А)-LS (Соответствие: Системы телеметрии. Бюджет: Эконом. Сходства: Гибкая витая пара в броне, LS-пластикат. Отличия: Сплошная изоляция жил)
КВПЭфКнг-HF | КСВПЭфКнг(А)-HF (Соответствие: Передача данных без галогенов. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран-фольга, проволочная броня, HF-оболочка. Отличия: Параметры передачи Cat 5e) | КИПЭфКнг(А)-HF (Соответствие: Индустриальные сети (безгалоген). Бюджет: Высокий. Сходства: Стальная броня, экран, отсутствие галогенов. Отличия: Волновое сопротивление 120 Ом) | КМСЭфКнг(А)-HF (Соответствие: Цифровые системы в зданиях. Бюджет: Средний. Сходства: Броня из проволок, экран, HF-материал. Отличия: Упрощенная конструкция сердечника) | КУПЭфКнг(А)-HF (Соответствие: Цепи связи и управления. Бюджет: Премиум. Сходства: Медный экран, проволочная броня, HF. Отличия: Повышенная электрическая прочность) | МКЭфКнг(А)-HF (Соответствие: Монтажные сети HF. Бюджет: Средний. Сходства: Фольгированный экран, стальная броня, HF-исполнение. Отличия: Многопроволочные жилы) | КПСВЭфКнг(А)-HF (Соответствие: Сигнализация и данные. Бюджет: Рыночный. Сходства: Экран-фольга, стальная броня, оранжевый HF. Отличия: Цветовая маркировка по ГОСТ) | СпецкаланЭфКнг(А)-HF (Соответствие: Структурированные сети Cat 5e. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция с броней, экран, HF. Отличия: Улучшенные показатели затухания) | КДПЭфВКнг(А)-HF (Соответствие: Сети передачи данных. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Витая пара, броня, отсутствие галогенов. Отличия: Маркировка производителя) | КСПЭфКнг(А)-HF (Соответствие: Автоматизация зданий. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Витая пара в броне, HF-оболочка. Отличия: Ограничение по полосе частот) | ППГЭнг(А)-HF (бронированный) (Соответствие: Области с высокими требованиями безопасности. Бюджет: Средний. Сходства: Стальная броня, экран, HF. Отличия: Контрольный кабель, не LAN)
КВПЭфКнг-LS | КСВПЭфКнг(А)-LS (Соответствие: Витая пара Cat 5e в броне. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Стальная проволочная броня, экран, LS-пластикат. Отличия: Оптимизирован для Ethernet) | КИПЭфКнг(А)-LS (Соответствие: Промышленные сети. Бюджет: Средний. Сходства: Проволочная броня, экран-фольга, LS-оболочка. Отличия: Соответствие стандарту RS-485) | КМСЭфКнг(А)-LS (Соответствие: Магистральные линии данных. Бюджет: Ниже. Сходства: Броня, экран, ПВХ пониженной пожароопасности. Отличия: Меньший шаг скрутки) | КУПЭфКнг(А)-LS (Соответствие: Цепи управления. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Экран, проволочная броня, LS-исполнение. Отличия: Класс гибкости токопроводящей жилы) | МКЭфКнг(А)-LS (Соответствие: Индустриальный монтаж. Бюджет: Средний. Сходства: Общий экран, стальная броня, LS. Отличия: Увеличенная толщина изоляции) | КПСВЭфКнг(А)-LS (Соответствие: Противопожарная защита и данные. Бюджет: Рыночный. Сходства: Парная скрутка, экран, броня, LS. Отличия: Оранжевый или красный цвет оболочки) | СпецкаланЭфКнг(А)-LS (Соответствие: Высокоскоростные магистрали. Бюджет: Высокий. Сходства: Полная бронезащита, экран-фольга, LS. Отличия: Стабильность волнового сопротивления) | КДПЭфВКнг(А)-LS (Соответствие: Системы передачи информации. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Витая пара в броне, LS-пластикат. Отличия: ТУ конкретного изготовителя) | КСПЭфКнг(А)-LS (Соответствие: Датчики и контроллеры. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Бронирование проволокой, экран, LS. Отличия: Сплошная полиэтиленовая изоляция) | КВВГэКнг(А)-LS (Соответствие: Сигнальные цепи. Бюджет: Средний. Сходства: Наличие экрана, стальная броня, LS. Отличия: Не нормированы высокочастотные параметры)
КВПЭфМ | КСВПЭфМ (Соответствие: Магистральный кабель связи. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, фольгированный экран, ПВХ оболочка. Отличия: Возможна иная цветовая кодировка пар) | КИПЭф (Соответствие: Промышленные сети. Бюджет: Средний. Сходства: Парная скрутка, экран-фольга с дренажной жилой. Отличия: Оптимизировано волновое сопротивление 120 Ом) | КМСЭф (Соответствие: Цифровые линии связи. Бюджет: Ниже. Сходства: Экран из алюмополимерной ленты, ПВХ. Отличия: Меньший шаг скрутки) | КПСВЭф (Соответствие: Системы ОПС и данных. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Общий экран из фольги, ПВХ. Отличия: Другие допуски по электрической емкости) | КУПЭф (Соответствие: Цепи управления и связи. Бюджет: Выше. Сходства: Фольгированный экран, витая пара. Отличия: Многопроволочные жилы высокого класса гибкости) | МКЭф (Соответствие: Промышленный монтаж. Бюджет: Средний. Сходства: Общий экран-фольга, ПВХ. Отличия: Увеличенная толщина изоляции) | Спецкалан-FTP (Соответствие: Структурированные сети Cat 5e. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Экран-фольга, конструкция витая пара. Отличия: Повышенная помехозащищенность) | КСПЭф (Соответствие: Системы сбора информации. Бюджет: Эконом. Сходства: Экран из фольги, ПВХ. Отличия: Сплошная изоляция вместо пористой) | КВВГэ (Соответствие: Контрольные цепи. Бюджет: Средний. Сходства: Медный экран, ПВХ. Отличия: Не предназначены для высокочастотных протоколов) | КДПЭф (Соответствие: Передача цифровых сигналов. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран-фольга, ПВХ оболочка. Отличия: ТУ конкретного производителя)
КВПЭфМКГ | КСВПЭфМКГ (Соответствие: Гибкий кабель в броне. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран-фольга, гибкая проволочная броня, ПВХ. Отличия: Заводские технические условия) | КИПЭфКГ (Соответствие: Подвижные системы RS-485. Бюджет: Высокий. Сходства: Гибкая жила, стальная броня, экран. Отличия: Стабильность параметров при вибрации) | КМСЭфКГ (Соответствие: Защищенные магистрали данных. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкая броня из проволок, экран, ПВХ. Отличия: Меньший диаметр кабеля) | КУПЭфКГ (Соответствие: Подвижные цепи управления. Бюджет: Высокий. Сходства: Проволочная броня, экран, высокая гибкость. Отличия: Повышенная электрическая прочность) | МКЭфКГ (Соответствие: Монтаж в лотках и каналах. Бюджет: Средний. Сходства: Экран-фольга, гибкая проволочная броня. Отличия: Класс гибкости жилы 4 или 5) | КПСВЭфКГ (Соответствие: Системы безопасности в броне. Бюджет: Рыночный. Сходства: Парная скрутка, гибкая броня, экран. Отличия: Оранжевый цвет оболочки) | Спецкалан-ГБ (Соответствие: Частотно-регулируемые привода. Бюджет: Премиум. Сходства: Экран, гибкая броня, витая пара. Отличия: Стойкость к ЭМ-помехам) | КГПЭфВКГ (Соответствие: Подвижная эксплуатация. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструктив с гибкой броней и фольгой. Отличия: Геометрия сечения) | КСПЭфКГ (Соответствие: Телеметрия в защищенном исполнении. Бюджет: Эконом. Сходства: Гибкая витая пара в броне. Отличия: Меньший частотный диапазон) | КВВГэКГ (Соответствие: Сигнальные цепи с защитой. Бюджет: Бюджетный. Сходства: ПВХ, гибкая броня, экран. Отличия: Не нормированы LAN-характеристики)
КВПЭфнг-HF | КСВПЭфнг(А)-HF (Соответствие: Безгалогенная витая пара. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран-фольга, HF-оболочка. Отличия: Маркировка по категориям) | КИПЭфнг(А)-HF (Соответствие: Индустриальные сети (HF). Бюджет: Высокий. Сходства: Стабильная витая пара, экран, безгалоген. Отличия: Волновое сопротивление 120 Ом) | КМСЭфнг(А)-HF (Соответствие: Цифровые линии (HF). Бюджет: Средний. Сходства: Экран-фольга, отсутствие галогенов. Отличия: Упрощенный сердечник) | КУПЭфнг(А)-HF (Соответствие: Связь в местах скопления людей. Бюджет: Высокий. Сходства: Безгалогенный состав, экран, витая пара. Отличия: Повышенная гибкость) | МКЭфнг(А)-HF (Соответствие: Монтажные HF-сети. Бюджет: Средний. Сходства: Фольгированный экран, HF-пластикат. Отличия: Многопроволочные жилы) | КПСВЭфнг(А)-HF (Соответствие: Пожарная сигнализация. Бюджет: Рыночный. Сходства: Экран-фольга, безгалогенная оболочка. Отличия: Цветовая маркировка жил) | СпецкаланЭфнг(А)-HF (Соответствие: Структурированные сети Cat 5e HF. Бюджет: Выше. Сходства: Экран, конструкция Cat 5e, HF. Отличия: Улучшенные показатели затухания) | КДПЭфВнг(А)-HF (Соответствие: Системы передачи данных. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Витая пара, экран, HF. Отличия: ТУ изготовителя) | КСПЭфнг(А)-HF (Соответствие: Автоматизация зданий. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Витая пара, экран, HF-оболочка. Отличия: Сплошная полиэтиленовая изоляция) | ППГЭнг(А)-HF (Соответствие по материалам. Бюджет: Средний. Сходства: Без галогенов, медный экран. Отличия: Контрольный кабель, не витая пара)
КВПЭфнг-LS | КСВПЭфнг(А)-LS (Соответствие: Витая пара Cat 5e LS. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран-фольга, LS-оболочка. Отличия: Оптимизировано для Ethernet) | КИПЭфнг(А)-LS (Соответствие: Промышленные сети (LS). Бюджет: Средний. Сходства: Экран-фольга, низкое дымовыделение. Отличия: Соответствие стандарту RS-485) | КМСЭфнг(А)-LS (Соответствие: Магистрали данных (LS). Бюджет: Ниже. Сходства: Экран, ПВХ пониженной пожароопасности. Отличия: Меньший шаг скрутки) | КУПЭфнг(А)-LS (Соответствие: Цепи управления LS. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Экран, LS-исполнение, витая пара. Отличия: Класс гибкости токопроводящей жилы) | МКЭфнг(А)-LS (Соответствие: Индустриальный монтаж LS. Бюджет: Средний. Сходства: Общий экран-фольга, LS-пластикат. Отличия: Увеличенная толщина изоляции) | КПСВЭфнг(А)-LS (Соответствие: Противопожарная защита. Бюджет: Рыночный. Сходства: Парная скрутка, экран, LS. Отличия: Оранжевый или красный цвет оболочки) | СпецкаланЭфнг(А)-LS (Соответствие: Высокоскоростные сети LS. Бюджет: Высокий. Сходства: Конструкция витая пара, экран-фольга, LS. Отличия: Стабильность волнового сопротивления) | КДПЭфВнг(А)-LS (Соответствие: Системы передачи информации. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Витая пара, экран, LS-пластикат. Отличия: Вес 1 км кабеля) | КСПЭфнг(А)-LS (Соответствие: Датчики и контроллеры LS. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Экран-фольга, LS-оболочка. Отличия: Сплошная изоляция жил) | КВВГэнг(А)-LS (Соответствие: Сигнальные цепи LS. Бюджет: Средний. Сходства: Наличие экрана, LS-материалы. Отличия: Не нормированы частотные параметры передачи)
КВПЭфП | КСВПЭфП-5e (Полное соответствие Cat 5e для наружной прокладки. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Витая пара, экран-фольга, оболочка ПЭ. Отличия: Собственные ТУ завода) | КИПЭфП (Соответствие для промышленных интерфейсов. Бюджет: Средний. Сходства: Светостабилизированный ПЭ, экран-фольга. Отличия: Оптимизировано под волновое сопротивление 120 Ом) | КМСЭфП (Соответствие для цифровых магистралей. Бюджет: Ниже. Сходства: Полиэтиленовая оболочка, экран из алюмофлекса. Отличия: Меньший шаг скрутки пар) | Спецкалан-FTP Outdoor (Соответствие для уличных LAN-сетей. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция Cat 5e, черный ПЭ. Отличия: Повышенная стойкость к ультрафиолету) | ТППэп (Соответствие по материалам. Бюджет: Низкий. Сходства: Оболочка ПЭ, экран из алюмополимерной ленты. Отличия: Не нормирован под высокоскоростную передачу данных) | КСПВ-Пэ (Соответствие для наружных систем связи. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Витая пара в экране, ПЭ оболочка. Отличия: Ограничение по полосе частот до 1 МГц) | МКВЭП (Соответствие для монтажных работ вне помещений. Бюджет: Средний. Сходства: Общий экран, полиэтилен. Отличия: Многопроволочные жилы высокого класса гибкости) | КПСВЭфП (Соответствие для систем безопасности уличный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Парная скрутка, экран-фольга, ПЭ. Отличия: Цветовая кодировка жил по ГОСТ) | КДПЭфП (Соответствие для передачи информации. Бюджет: Средний. Сходства: Витая пара, экран, оболочка ПЭ. Отличия: Геометрические параметры изоляции) | КУПЭфП (Соответствие для управления вне зданий. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Экран из фольги, стойкий ПЭ. Отличия: Предназначен для сигнальных и контрольных цепей)
КВПЭфПК | КСВПЭфПК-5e (Соответствие для прокладки в грунте. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран-фольга, броня из стальных проволок, ПЭ. Отличия: Маркировка производителя) | КИПЭфПК (Соответствие для защищенных промышленных сетей. Бюджет: Высокий. Сходства: Проволочная броня, экран, ПЭ оболочка. Отличия: Волновое сопротивление 120 Ом) | КМСЭфПК (Соответствие для магистралей в грунте. Бюджет: Средний. Сходства: Стальная броня, экран, ПЭ. Отличия: Меньший частотный диапазон затухания) | СпецкаланЭфПК (Соответствие для высокоскоростных сетей в грунте. Бюджет: Премиум. Сходства: Усиленная броня, экран-фольга, ПЭ. Отличия: Повышенная стойкость к разрыву) | КУПЭфПК (Соответствие для цепей управления в земле. Бюджет: Высокий. Сходства: Проволочная броня, экран, полиэтилен. Отличия: Гибкие жилы 3-4 класса) | МКЭфПК (Соответствие для промышленного монтажа в грунте. Бюджет: Средний. Сходства: Фольгированный экран, стальная броня, ПЭ. Отличия: Увеличенная толщина изоляции жил) | ТППэпК (Соответствие по защищенности. Бюджет: Низкий. Сходства: Экран, проволочная броня, ПЭ. Отличия: Не является LAN-кабелем по частотным параметрам) | КПСВЭфПК (Соответствие для систем безопасности в грунте. Бюджет: Рыночный. Сходства: Парная скрутка, экран, стальная броня, ПЭ. Отличия: Цвет изоляции жил) | КДПЭфВК (Соответствие для систем передачи данных. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Витая пара, экран, броня, ПЭ. Отличия: ТУ конкретного изготовителя) | КСПЭфПК (Соответствие для систем телеметрии в земле. Бюджет: Эконом. Сходства: Витая пара в броне, ПЭ оболочка. Отличия: Сплошная полиэтиленовая изоляция жил)
КВПЭфПКГ | КСВПЭфПКГ-5e (Соответствие: Гибкий бронированный для грунта. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкая броня, экран-фольга, ПЭ. Отличия: Повышенный радиус изгиба) | КИПЭфПКГ (Соответствие: Подвижные защищенные сети. Бюджет: Высокий. Сходства: Гибкая стальная броня, экран, ПЭ. Отличия: Оптимизирован под RS-485) | КМСЭфПКГ (Соответствие: Магистрали данных гибкие. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкая проволочная броня, экран, ПЭ. Отличия: Меньший диаметр сердечника) | КУПЭфПКГ (Соответствие: Подвижные цепи управления в грунте. Бюджет: Высокий. Сходства: Броня из проволок, экран, ПЭ, гибкость. Отличия: Электрическая прочность изоляции) | МКЭфПКГ (Соответствие: Монтаж в сложных условиях. Бюджет: Средний. Сходства: Экран-фольга, гибкая стальная броня, ПЭ. Отличия: Класс гибкости жилы 4 или 5) | КПСВЭфПКГ (Соответствие: Гибкая сигнализация в грунте. Бюджет: Рыночный. Сходства: Экран-фольга, гибкая броня, ПЭ. Отличия: Оранжевая маркировка) | Спецкалан-ГБ (в ПЭ исполнении) (Соответствие: Стойкий к вибрациям. Бюджет: Премиум. Сходства: Экран, гибкая броня, ПЭ. Отличия: Высокая помехозащищенность) | КГПЭфВКГ (с ПЭ оболочкой) (Соответствие: Подвижная эксплуатация. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструктив с гибкой броней и фольгой. Отличия: Внешние габариты) | КСПЭфПКГ (Соответствие: Телеметрия гибкая уличная. Бюджет: Эконом. Сходства: Гибкая витая пара в броне, ПЭ. Отличия: Частотный диапазон) | КВВГэПКГ (Соответствие: Контрольный в гибкой броне. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Наличие экрана, броня, ПЭ. Отличия: Не нормированы LAN-параметры)
КВПЭфУ | КИПЭУ (Соответствие: Промышленная автоматика. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полиуретановая оболочка, экран-фольга. Отличия: Повышенная износостойкость) | КСВПЭфУ (Соответствие: Износостойкая витая пара. Бюджет: Средний. Сходства: Экран из фольги, ПУ оболочка. Отличия: Оптимизировано для Ethernet-протоколов) | КГППУ (Соответствие: Подвижная эксплуатация. Бюджет: Выше. Сходства: Экран, оболочка ПУ, стойкость к химии. Отличия: Жилы 5 класса гибкости) | КСУПУ (Соответствие: Сбор данных в агрессивных средах. Бюджет: Средний. Сходства: Экран-фольга, ПУ. Отличия: Упрочненный сердечник кабеля) | МКЭПУ (Соответствие: Маслобензостойкий монтаж. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Общий экран-фольга, ПУ. Отличия: Другой шаг скрутки пар) | КУПэПУ (Соответствие: Управление в тяжелых условиях. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, полиуретановый шланг. Отличия: Предназначен для силовых сигналов) | ГЕРДА-КВК (в ПУ исполнении) (Соответствие: Химическая защита. Бюджет: Премиум. Сходства: Стойкость к истиранию, экран, ПУ. Отличия: Сложная внутренняя конструкция) | КВК-У (Соответствие: Уличное видеонаблюдение и данные. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Экран-фольга, полиуретановое покрытие. Отличия: Упрощенная изоляция жил) | КГВЭПУ (Соответствие: Цепи управления гибкие. Бюджет: Высокий. Сходства: Стойкость к перегибам, ПУ оболочка. Отличия: Увеличенный внешний диаметр) | КМЭПУ (Соответствие: Стойкость к нефтепродуктам. Бюджет: Средний. Сходства: Фольгированный экран, ПУ. Отличия: Не нормирована категория 5e)
КВРБ | НРБ (Соответствие: Судовой кабель в стальной броне. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция, броня из стальных лент. Отличия: Более широкий спектр сечений жил) | КНРБ (Соответствие: Морской контрольный бронированный. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, стальная броня, маслостойкость. Отличия: Повышенная стойкость к морской воде) | КНРкБ (Соответствие: Для стационарной прокладки на судах. Бюджет: Выше. Сходства: Бронирование лентами, резиновый сердечник. Отличия: Улучшенные показатели по нераспространению горения) | КРБ (Соответствие: Контрольный в броне. Бюджет: Ниже. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка, броня. Отличия: Не имеет сертификата морского регистра) | МРШБ (Соответствие: Монтажный судовой в броне. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, стальная защита. Отличия: Более гибкая жила 4 класса) | КНБ (Соответствие: Судовой силовой и контрольный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, броня. Отличия: Допускается использование в силовых цепях освещения) | КВРБнг (Соответствие: Пожаробезопасный бронированный. Бюджет: Выше. Сходства: Конструктив КВРБ. Отличия: Оболочка из резины, не поддерживающей горение) | НРКБ (Соответствие: Судовой кабель. Бюджет: Средний. Сходства: Стальная ленточная броня, резина. Отличия: Оболочка повышенной маслостойкости) | КВРБ-Т (Соответствие: Тропическое исполнение (стандарт для 2026). Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструкция оригинала. Отличия: Антисептированная резина) | НРБ-Т (Соответствие: Судовой кабель для тяжелых условий. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая изоляция, стальная броня. Отличия: Повышенная плотность защитного слоя)
КВРВБ | КНРВБ (Соответствие: Судовой кабель в ПВХ оболочке. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция, стальная броня, ПВХ шланг. Отличия: Модифицированный состав ПВХ) | НРВБ (Соответствие: Морской кабель связи и контроля. Бюджет: Ниже. Сходства: Броня из лент, резина, ПВХ. Отличия: Меньшая толщина резиновой изоляции) | КВРВБнг (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Выше. Сходства: Бронированный, резина+ПВХ. Отличия: Оболочка ПВХ пониженной горючести) | КНРкВБ (Соответствие: Стационарный морской. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая изоляция жил, броня, ПВХ. Отличия: Повышенная стойкость к вибрации) | КРВБ (Соответствие: Общепромышленный контрольный. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Резина, ПВХ, стальные ленты. Отличия: Отсутствует допуск для работы в соляном тумане) | МРШВБ (Соответствие: Монтажный в ПВХ и броне. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая изоляция, броня, ПВХ. Отличия: Гибкость жилы выше, чем у КВРВБ) | КВРВБнг-LS (Соответствие: Для закрытых помещений судов. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, броня, ПВХ. Отличия: Пониженное дымовыделение оболочки) | НРВБ-Т (Соответствие: Стойкий к плесени. Бюджет: Средний. Сходства: Конструктив КВРВБ. Отличия: ПВХ пластикат с фунгицидными добавками) | КНРВБ-Т (Соответствие: Экспортный вариант. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, ленты, ПВХ. Отличия: Повышенная теплостойкость изоляции) | КВРВБ-П (Соответствие: Усиленный защитный слой. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, броня, ПВХ. Отличия: Утолщенный ПВХ шланг поверх брони)
КВРГ | КНР (Соответствие: Судовой гибкий без брони. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Оболочка более стойкая к агрессивным средам) | НР (Соответствие: Морской силовой и контрольный. Бюджет: Средний. Сходства: Полностью резиновый кабель. Отличия: Меньшая гибкость токопроводящей жилы) | КРГ (Соответствие: Контрольный гибкий резиновый. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Резина/Резина, отсутствие экрана и брони. Отличия: Не сертифицирован Морским регистром) | МРШ (Соответствие: Судовой монтажный. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая оболочка, высокая гибкость. Отличия: Меньшее рабочее напряжение) | КНРк (Соответствие: Морской негорючий. Бюджет: Высокий. Сходства: Резиновый конструктив. Отличия: Оболочка из резины, не распространяющей горение) | КВРГнг (Соответствие: Пожаробезопасный. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкий, резиновый. Отличия: Применение антипиренов в составе оболочки) | КПСнг-FRHF (резиновый) (Соответствие: Системы безопасности. Бюджет: Премиум. Сходства: Резиновая изоляция. Отличия: Безгалогенная оболочка) | НР-Т (Соответствие: Тропикостойкий судовой. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, гибкость. Отличия: Повышенная радиационная стойкость изоляции) | КНР-Т (Соответствие: Улучшенный судовой. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, отсутствие брони. Отличия: Повышенная стойкость к парам ГСМ) | КВРГ-Т (Соответствие: Прямой аналог с защитой от грибка. Бюджет: Рыночный. Сходства: Резина, гибкость. Отличия: Отсутствуют)
КВРМ-55 | КНРМ (Соответствие: Судовой модернизированный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция, повышенная гибкость. Отличия: Другой шаг скрутки жил) | НРМ (Соответствие: Морской особо гибкий. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, отсутствие брони. Отличия: Предназначен для работы при больших радиусах изгиба) | МРШМ (Соответствие: Малогабаритный судовой. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновый конструктив, гибкость. Отличия: Уменьшенный наружный диаметр) | КНРЭк (Соответствие: Экранированный судовой. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, гибкость. Отличия: Наличие общего экрана под оболочкой) | КВРГ (Соответствие: Контрольный гибкий. Бюджет: Ниже. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Меньшее количество циклов изгиба) | КНРк (Соответствие: Судовой негорючий. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновый состав. Отличия: Стойкость к открытому пламени выше) | МРШ (Соответствие: Монтажный судовой. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Резина, гибкая жила. Отличия: Облегченная внешняя оболочка) | КНРМ-Т (Соответствие: Судовой гибкий для всех зон. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, гибкость 5 класса. Отличия: Защита от биологических факторов) | НРМ-Т (Соответствие: Спец-исполнение для морского флота. Бюджет: Высокий. Сходства: Резиновая оболочка. Отличия: Работа в условиях постоянной вибрации) | КВРМ-Т (Соответствие: Прямой аналог по ТУ 2026. Бюджет: Рыночный. Сходства: Конструкция оригинала. Отличия: Отсутствуют)
КВРМ-60 | КНРМ (Соответствие: Судовой малогабаритный модернизированный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция жил, высокая гибкость, маслостойкость. Отличия: Оптимизирован для стационарной и подвижной прокладки на судах) | МРШМ (Соответствие: Малогабаритный судовой монтажный. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Резиновая изоляция, уменьшенные габариты, гибкость. Отличия: Оболочка из маслостойкой резины повышенной прочности) | КНР (Соответствие: Судовой контрольный. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Чуть больший наружный диаметр по сравнению с серией КВРМ) | НР (Соответствие: Морской силовой и контрольный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая оболочка, стойкость к соляному туману. Отличия: Предназначен для более широкого диапазона мощностей) | КНРк (Соответствие: Морской кабель, не распространяющий горение. Бюджет: Высокий. Сходства: Резиновый конструктив. Отличия: Применение специальных антипиренов в составе резины оболочки) | КРГ (Соответствие: Контрольный резиновый гибкий. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Отсутствует сертификат Морского регистра (РМРС)) | МРШ (Соответствие: Монтажный судовой. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Резина, гибкая многопроволочная жила. Отличия: Облегченная внешняя изоляция для внутренних приборов) | КВРГ (Соответствие: Контрольный гибкий. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полностью резиновое исполнение. Отличия: Шаг скрутки жил ориентирован на общепромышленное применение) | КНР-Т (Соответствие: Тропикостойкий судовой. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, гибкость. Отличия: Специальные добавки против плесневых грибков (актуально для 2026 года)) | КНРМ-Т (Соответствие: Модернизированный тропикостойкий. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, малые габариты. Отличия: Усиленная защита от биологической коррозии)
КВС | КНРВ (Соответствие: Судовой с ПВХ оболочкой. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая изоляция жил, внешняя оболочка ПВХ. Отличия: Повышенная стойкость к нефтепродуктам) | НРВ (Соответствие: Морской кабель управления. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина + ПВХ. Отличия: Допускается использование в силовых сетях малой мощности) | КВРВ (Соответствие: Контрольный с резиновой изоляцией в ПВХ. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Комбинированная изоляция (резина/ПВХ). Отличия: Не сертифицирован для использования непосредственно на судах) | МРШВ (Соответствие: Монтажный судовой в ПВХ. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновые жилы, ПВХ оболочка. Отличия: Более высокая гибкость токопроводящей жилы (4-5 класс)) | КНРкВ (Соответствие: Судовой негорючий в ПВХ. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Резина/ПВХ. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести) | КНРВ-Т (Соответствие: Тропикостойкий судовой в ПВХ. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Антисептированный ПВХ пластикат для влажного климата) | КВРВнг (Соответствие: Пожаробезопасный контрольный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, ПВХ оболочка. Отличия: Индекс "нг" гарантирует нераспространение горения при групповой прокладке) | НРВ-Т (Соответствие: Морской кабель спецназначения. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, ПВХ. Отличия: Увеличенная толщина защитного шланга) | МРШВ-Т (Соответствие: Малогабаритный тропикостойкий. Бюджет: Высокий. Сходства: ПВХ оболочка, резина. Отличия: Оптимизирован для монтажа в тесных кабельных трассах) | КНРВнг-LS (Соответствие: Малодымный судовой. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина/ПВХ. Отличия: Низкое выделение дыма и хлористого водорода при горении)
КВС-120 | КНРВ-120 (Соответствие: Высокочастотный судовой в ПВХ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция, ПВХ оболочка, волновое сопротивление. Отличия: Маркировка по внутренним ТУ завода) | НРВ-120 (Соответствие: Морской для передачи сигналов. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, ПВХ, параметры 120 Ом. Отличия: Упрочненная внешняя оболочка для палубной прокладки) | КВРВ-120 (Соответствие: Контрольный волновой. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Резина/ПВХ. Отличия: Отсутствие приемки Морского регистра) | МРШВ-120 (Соответствие: Монтажный судовой спецсвязи. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Резиновая изоляция, ПВХ, гибкость. Отличия: Уменьшенный шаг скрутки для снижения наводок) | КНРкВ-120 (Соответствие: Судовой негорючий 120 Ом. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Самозатухающий пластикат оболочки) | КНРВ-120-Т (Соответствие: Тропическое исполнение волнового кабеля. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция КВС-120. Отличия: Стойкость к плесени и экстремальной влажности) | КВРВнг-120 (Соответствие: Групповая прокладка систем связи. Бюджет: Аналогичный. Сходства: 120 Ом, резина/ПВХ. Отличия: Негорючее исполнение оболочки) | МРШВ-Т-120 (Соответствие: Малогабаритный судовой спецсвязи. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина/ПВХ. Отличия: Повышенная радиационная стойкость пластиката) | КНРВнг-LS-120 (Соответствие: Малодымный судовой волновой. Бюджет: Максимальный. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Соответствие нормам пожарной безопасности 2026 года для закрытых отсеков) | КВРВ-Т-120 (Соответствие: Общепромышленный тропикостойкий волновой. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Отсутствие специальных судовых сертификатов)
КВСИТ | КНРВИТ (Соответствие: Судовой с изоляцией из теплостойкой резины. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, ПВХ оболочка, теплостойкость. Отличия: Улучшенная стойкость к дизельному топливу) | НРВИТ (Соответствие: Морской кабель управления. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, ПВХ, идентичный конструктив. Отличия: Менее гибкая жила в стандартном исполнении) | КВРВ-Т (Соответствие: Контрольный теплостойкий. Бюджет: Ниже. Сходства: Резина/ПВХ, стойкость к температуре. Отличия: Отсутствие сертификата Морского регистра) | МРШВ (Соответствие: Монтажный судовой. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая изоляция, ПВХ. Отличия: Оптимизирован для внутренней разводки приборов) | КНРкВ (Соответствие: Судовой негорючий. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Использование самозатухающих композиций в оболочке) | КНРВ-Т (Соответствие: Тропикостойкий судовой. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Дополнительная защита от плесневых грибков) | МРШВ-Т (Соответствие: Малогабаритный судовой теплостойкий. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина/ПВХ. Отличия: Уменьшенный наружный диаметр для плотного монтажа) | КВРВнг-LS (Соответствие: Малодымный контрольный. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Низкое выделение дыма при горении) | НРВнг(А) (Соответствие: Групповая прокладка систем связи. Бюджет: Средний. Сходства: Резина/ПВХ. Отличия: Повышенные требования к нераспространению горения) | КВРВ-60 (Соответствие: Модернизированный контрольный. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Ограничение по температурному пику)
КВСК | КНРВБ (Соответствие: Судовой бронированный в ПВХ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, стальная броня, ПВХ шланг. Отличия: Используется ленточная броня вместо проволочной) | НРВБ (Соответствие: Морской кабель в защитном шланге. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая изоляция, броня, ПВХ. Отличия: Предназначен для более высоких токовых нагрузок) | КВРВБ (Соответствие: Контрольный бронированный. Бюджет: Ниже. Сходства: Резина, броня, ПВХ. Отличия: Не сертифицирован РМРС) | КНРкВБ (Соответствие: Судовой негорючий бронированный. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина/Броня/ПВХ. Отличия: Оболочка не поддерживает горение при пожаре) | МРШВБ (Соответствие: Монтажный судовой в броне. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, стальная защита, ПВХ. Отличия: Более высокий класс гибкости жилы) | КНРВБ-Т (Соответствие: Тропикостойкий бронированный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, стальная броня, ПВХ. Отличия: Фунгицидные добавки в пластикате) | КВРВБнг (Соответствие: Пожаробезопасный бронированный. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, броня, ПВХ. Отличия: Индекс "нг" для групповой прокладки) | НРВБ-Т (Соответствие: Морской спецкабель в броне. Бюджет: Выше. Сходства: Резина, броня, ПВХ. Отличия: Повышенная радиационная стойкость оболочки) | КНРВБнг-LS (Соответствие: Малодымный бронированный судовой. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, броня, ПВХ. Отличия: Минимальное выделение хлористого водорода) | КВРВБ-П (Соответствие: Усиленный защитный шланг. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, броня, ПВХ. Отличия: Утолщенная внешняя изоляция)
КВСМ | КНРВМ (Соответствие: Судовой малогабаритный модернизированный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, ПВХ оболочка, малый диаметр. Отличия: Повышенная стойкость к вибрационным нагрузкам) | МРШВМ (Соответствие: Малогабаритный судовой монтажный. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, ПВХ, гибкость. Отличия: Оптимизирован для экранированных систем связи) | МРШВ (Соответствие: Монтажный судовой в ПВХ. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая изоляция, ПВХ. Отличия: Стандартные габариты) | КНРВ (Соответствие: Судовой контрольный. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Предназначен для стационарной прокладки) | НРВ (Соответствие: Морской кабель. Бюджет: Ниже. Сходства: Резина/ПВХ. Отличия: Меньшее количество жил в стандартном ряду) | КВРВ (Соответствие: Контрольный общепромышленный. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Отсутствие приемки Морского регистра) | КНРкВ (Соответствие: Судовой негорючий малогабаритный. Бюджет: Выше. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Огнестойкая композиция оболочки) | КНРВМ-Т (Соответствие: Тропикостойкий малогабаритный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, ПВХ, габариты. Отличия: Стойкость к экстремальной влажности) | МРШВ-Т (Соответствие: Монтажный тропикостойкий. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Повышенная теплостойкость изоляции) | КНРВнг-LS (Соответствие: Малодымный судовой. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Требования по пожарной безопасности 2026 года)
КВСМВ | КНРВМ (Соответствие: Судовой малогабаритный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция жил, ПВХ оболочка, малый диаметр. Отличия: Повышенная стойкость к вибрации) | МРШВМ (Соответствие: Малогабаритный судовой монтажный. Бюджет: Выше. Сходства: Резина, ПВХ, высокая гибкость. Отличия: Оптимизирован для плотного приборного монтажа) | КНРВ (Соответствие: Судовой контрольный. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: Стандартные габариты, менее компактен) | МРШВ (Соответствие: Монтажный судовой в ПВХ. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновые жилы, ПВХ. Отличия: Стандартный шаг скрутки) | КВРВ (Соответствие: Контрольный общепромышленный. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Резина/ПВХ конструктив. Отличия: Отсутствие сертификата РМРС) | КНРкВ (Соответствие: Судовой негорючий. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Использование самозатухающих композиций в оболочке) | КНРВМ-Т (Соответствие: Тропикостойкий малогабаритный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, ПВХ, малые габариты. Отличия: Фунгицидные добавки в пластикате) | НРВ (Соответствие: Морской кабель управления. Бюджет: Средний. Сходства: Резина/ПВХ. Отличия: Допускается использование в силовых цепях малой мощности) | МРШВ-Т (Соответствие: Малогабаритный теплостойкий. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Повышенная теплостойкость изоляции до +85°С) | КНРВнг-LS (Соответствие: Малодымный судовой. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, ПВХ. Отличия: Низкое выделение дыма и хлористого водорода при горении)
КВСПЭВ | КНРВЭ (Соответствие: Судовой экранированный в ПВХ. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая изоляция, общий экран, ПВХ оболочка. Отличия: Усиленная внешняя оболочка) | НРВЭ (Соответствие: Морской кабель связи экранированный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина/ПВХ, наличие экрана. Отличия: Предназначен для палубной прокладки) | КВРВЭ (Соответствие: Контрольный экранированный. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Резина, медный экран, ПВХ. Отличия: Не сертифицирован для использования на судах) | МРШВЭ (Соответствие: Монтажный судовой экранированный. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, экран-оплетка, ПВХ. Отличия: Повышенная гибкость медных жил) | КНРкВЭ (Соответствие: Судовой негорючий экранированный. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина/Экран/ПВХ. Отличия: Оболочка не поддерживает горение при групповой прокладке) | КНРВЭ-Т (Соответствие: Тропикостойкий с экраном. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, экран, ПВХ. Отличия: Стойкость к экстремальной влажности и плесени) | КВРВЭнг-LS (Соответствие: Малодымный экранированный. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, экран, ПВХ. Отличия: Минимальное дымовыделение при пожаре) | МРШВЭ-Т (Соответствие: Малогабаритный экранированный теплостойкий. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, экран, ПВХ. Отличия: Уменьшенный наружный диаметр) | КВРВЭнг (Соответствие: Пожаробезопасный контрольный. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, экран, ПВХ. Отличия: Индекс "нг" для групповой прокладки) | КНРВЭнг-LS (Соответствие: Судовой экранированный малодымный. Бюджет: Премиум. Сходства: Резина, экран, ПВХ. Отличия: Соответствие нормам 2026 года по пожарной безопасности)
КВСФ-150 | КНРФ (Соответствие: Судовой фторопластовый. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопластовая изоляция жил, резиновая оболочка. Отличия: Повышенная стойкость к истиранию) | МС 16-13 (Соответствие по теплостойкости. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт (Ф-4МБ), высокая рабочая температура. Отличия: Отсутствует общая резиновая оболочка) | МС 26-13 (Соответствие для монтажа в горячих зонах. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт, теплостойкость +200°С. Отличия: Более тонкая изоляция, малый вес) | КНРкФ (Соответствие: Судовой негорючий теплостойкий. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт, резина. Отличия: Оболочка из огнестойкой резины) | КВРФ (Соответствие: Контрольный фторопластовый. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопластовая изоляция, резиновая оболочка. Отличия: Не сертифицирован Морским регистром) | МСЭ 16-13 (Соответствие: Теплостойкий в экране. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт. Отличия: Наличие экрана, отсутствие внешней оболочки) | КНРФ-Т (Соответствие: Тропикостойкий фторопластовый. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт, резина. Отличия: Защита от биокоррозии) | МРШФ (Соответствие: Монтажный судовой теплостойкий. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопластовая изоляция, резиновая оболочка. Отличия: Оптимизирован для вибрационных нагрузок) | КВРФ-60 (Соответствие: Модернизированный теплостойкий. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопласт/Резина. Отличия: Расширенный температурный диапазон до +150°С) | КВРФ-Т (Соответствие: Прямой аналог по ТУ 2026. Бюджет: Рыночный. Сходства: Конструкция оригинала. Отличия: Отсутствуют)
КВСФ-75 | КНРФ-75 (Соответствие: Судовой теплостойкий кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопластовая изоляция жил, резиновая оболочка. Отличия: Улучшенная стойкость к морской воде) | МРШФ-75 (Соответствие: Монтажный судовой теплостойкий. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопласт, резина, волновое сопротивление 75 Ом. Отличия: Повышенная гибкость жил 5 класса) | КВРФ-75 (Соответствие: Контрольный теплостойкий. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопласт/Резина, 75 Ом. Отличия: Отсутствует сертификат Морского регистра) | МС 16-13 75 Ом (Соответствие по диэлектрику. Бюджет: Средний. Сходства: Теплостойкий фторопласт. Отличия: Отсутствует общая резиновая оболочка) | КНРкФ-75 (Соответствие: Морской негорючий. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт, резиновый конструктив. Отличия: Оболочка не поддерживает горение) | КВРФ-75-Т (Соответствие: Тропикостойкий вариант. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструкция оригинала. Отличия: Защита от плесени в резиновом слое) | МСЭ 26-13 75 Ом (Соответствие по частоте. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт-4, стабильное сопротивление. Отличия: Наличие медного экрана вместо резинового шланга) | КВСФ-75-Т (Соответствие: Прямой аналог по ТУ 2026. Бюджет: Рыночный. Сходства: Полное соответствие. Отличия: Обновленные нормативы по дымовыделению) | НРФ-75 (Соответствие: Силовой/контрольный теплостойкий. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт, резина. Отличия: Менее гибкая жила) | КВРГ-Ф-75 (Соответствие: Гибкий высокотемпературный. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая оболочка, фторопластовые жилы. Отличия: Шаг скрутки жил)
КВСФМ-150 | КНРФМ-150 (Соответствие: Судовой малогабаритный модернизированный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопласт, резина, малый диаметр. Отличия: Повышенная стойкость к вибрации) | МРШФМ-150 (Соответствие: Малогабаритный монтажный теплостойкий. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопласт, резина, малые габариты. Отличия: Оптимизирован для тесных приборных отсеков) | КВРФМ-150 (Соответствие: Контрольный малогабаритный. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопластовая изоляция, резина. Отличия: Общепромышленное применение) | МРШФ-150 (Соответствие: Монтажный теплостойкий. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт/Резина. Отличия: Стандартный наружный диаметр) | КНРкФМ-150 (Соответствие: Малогабаритный негорючий морской. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт, малые габариты. Отличия: Огнестойкая резиновая композиция) | КВСФМ-150-Т (Соответствие: Прямой аналог тропикостойкий. Бюджет: Рыночный. Сходства: Полный конструктив. Отличия: Фунгицидные добавки в оболочке) | МС 26-13 (Соответствие по изоляции. Бюджет: Средний. Сходства: Теплостойкий фторопласт-4. Отличия: Отсутствие защитной резиновой оболочки) | КНРФ-150 (Соответствие: Морской стационарный. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопласт, резина. Отличия: Не является малогабаритным) | МРШФ-Т-150 (Соответствие: Малогабаритный спецназначения. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт/Резина. Отличия: Увеличенная электрическая прочность) | КВРФ-60-Ф (Соответствие по температуре. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопластовая изоляция жил. Отличия: Предназначен для работы до +150°С без спецприемки)
КВСФМ-75 | КНРФМ-75 (Соответствие: Судовой малогабаритный 75 Ом. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопласт, резина, малый вес. Отличия: Стойкость к агрессивным средам морского узла) | МРШФМ-75 (Соответствие: Монтажный высокочастотный малогабаритный. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопласт, резина, 75 Ом. Отличия: Высокая гибкость токопроводящей жилы) | КВРФМ-75 (Соответствие: Контрольный волновой малогабаритный. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт/Резина, 75 Ом. Отличия: Не сертифицирован РМРС) | МС 16-13 75 Ом (малогабаритный) (Соответствие по диэлектрику. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт. Отличия: Нет внешней оболочки, только жилы в пучке) | КНРкФМ-75 (Соответствие: Негорючий волновой малогабаритный. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт, резина. Отличия: Самозатухающая оболочка) | КВСФМ-75-Т (Соответствие: Прямой аналог 2026. Бюджет: Рыночный. Сходства: Полный конструктив. Отличия: Обновленный стандарт антикоррозийной защиты) | МРШФ-75 (Соответствие: Монтажный судовой. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт, резина. Отличия: Стандартные габариты (не "М")) | КНРФ-75 (Соответствие: Морской волновой. Бюджет: Ниже. Сходства: Резина, фторопласт. Отличия: Увеличенная толщина изоляции) | МРШФ-Т-75 (Соответствие: Тропикостойкий волновой. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт, резина. Отличия: Стойкость к соляному туману) | КВРФ-120-Ф (Соответствие по конструкции. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопластовые жилы в резине. Отличия: Рассчитан на сопротивление 120 Ом)
КВТ-В-2 | КВК-В-2 (Полное конструктивное соответствие для внутренней прокладки. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Радиочастотный элемент РК 75-2 + 2 жилы питания, ПВХ оболочка. Отличия: Возможна иная плотность оплетки экрана) | ККВнг(А)-LS 2х0,5 (Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: Выше. Сходства: Комбинированный, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличия: Индекс LS для групповой прокладки) | КПКВ 2х0,5 (Соответствие по назначению. Бюджет: Ниже. Сходства: ПВХ оболочка, питание + видео. Отличия: Облегченная конструкция коаксиального элемента) | КВК-В-1,5 (Соответствие для коротких дистанций. Бюджет: Ниже. Сходства: Радиочастотный элемент, ПВХ. Отличия: Меньший диаметр коаксиала (1.5 мм)) | КВК-П-2 (в ПВХ шланге) (Соответствие по передаче. Бюджет: Аналогичный. Сходства: РК 75-2, медные жилы питания. Отличия: Цвет оболочки (черный)) | КВК-2П (внутренний) (Соответствие: Аналог по ТУ 2026. Бюджет: Средний. Сходства: Коаксиал + 2 жилы, ПВХ. Отличия: Повышенная гибкость) | КВК-В 2х0,75 (Соответствие по мощности питания. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ, видеосигнал РК 75. Отличия: Большее сечение жил питания) | КВК-П-1.5 (внутренний) (Соответствие по габаритам. Бюджет: Ниже. Сходства: Компактный коаксиал, ПВХ. Отличия: Уменьшенный коэффициент затухания) | ШВК-2 (Соответствие по гибкости. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ изоляция, передача видео. Отличия: Многопроволочные жилы питания повышенного класса гибкости) | ККВ 2х0,5 (Соответствие для охранных систем. Бюджет: Средний. Сходства: Комбинированный тип, ПВХ. Отличия: Специфические допуски по волновому сопротивлению)
КВТ-П-2 | КВК-П-2 (Полное соответствие для уличной прокладки. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПЭ оболочка, РК 75-2 + жилы питания. Отличия: Маркировка завода-изготовителя) | КПКП 2х0,5 (Соответствие по материалам. Бюджет: Средний. Сходства: Светостабилизированный полиэтилен, экран-оплетка. Отличия: Геометрические размеры оболочки) | КВК-П 2х0,75 (Соответствие для длинных линий питания. Бюджет: Выше. Сходства: Уличный ПЭ, РК 75-2. Отличия: Увеличенное сечение силовых жил) | КВК-П-1,5 (Соответствие по компактности. Бюджет: Ниже. Сходства: Уличный ПЭ, экран. Отличия: Коаксиал диаметром 1.5 мм) | КВК-У (Соответствие для наружной прокладки. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полиэтиленовая оболочка, видео + питание. Отличия: Повышенная стойкость к ультрафиолету) | ККП 2х0,5 (Соответствие для магистралей. Бюджет: Средний. Сходства: ПЭ, коаксиал. Отличия: Предназначен для систем с повышенной помехозащищенностью) | КВК-П-2 (трос) (Соответствие по условиям монтажа. Бюджет: Выше. Сходства: ПЭ, видео, питание. Отличия: Наличие несущего стального троса (не плоский)) | КВК-П-3 (Соответствие для передачи на 500+ метров. Бюджет: Выше. Сходства: ПЭ, питание. Отличия: Мощный коаксиал РК 75-3) | КПКП 2х0,75 (Соответствие по надежности. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Стойкий ПЭ, медные жилы. Отличия: Повышенная плотность экрана) | КВК-П 2х0,35 (Соответствие для малых камер. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Уличный ПЭ, РК 75-2. Отличия: Минимальное сечение жил питания)
КВУА | КВВА (Соответствие: Автотракторный провод. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Многожильный медный провод, ПВХ оболочка. Отличия: Менее гибкий (не армированный)) | ПГВА (Соответствие по гибкости и среде. Бюджет: Ниже. Сходства: ПВХ изоляция, маслобензостойкость. Отличия: Одножильное исполнение, требует жгутовки) | КВА (Соответствие по назначению. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Автотракторный, медный, ПВХ. Отличия: Отсутствует усиленная оплетка) | ПВА (Соответствие по материалам. Бюджет: Эконом. Сходства: ПВХ, медная жила. Отличия: Облегченная изоляция) | ПВАМ (Соответствие по компактности. Бюджет: Средний. Сходства: Теплостойкий ПВХ, гибкость. Отличия: Тонкостенная изоляция) | КГ (Соответствие по гибкости. Бюджет: Средний. Сходства: Многопроволочные жилы. Отличия: Резиновая оболочка вместо ПВХ) | ПУГВ (Соответствие по монтажу. Бюджет: Низкий. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Не нормирована стойкость к ГСМ) | ШВВП (Соответствие по сечению. Бюджет: Низкий. Сходства: ПВХ, медные жилы. Отличия: Предназначен для бытовых приборов, не для авто) | КГВВ (Соответствие по конструктиву. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Промышленный стандарт гибкости) | ПВА-Т (Соответствие по температуре. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ, медь. Отличия: Повышенная теплостойкость до +105°С)
КВФ-12 | КВСФ-12 (Соответствие по теплостойкости. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопластовая изоляция, медная жила. Отличия: Улучшенная адгезия оболочки) | МС 16-13 (Соответствие по материалам. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопласт Ф-4МБ, теплостойкость +200°С. Отличия: Отсутствует внешняя общая оболочка) | МС 26-13 (Соответствие по температуре. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт. Отличия: Повышенное рабочее напряжение) | МГТФ (Соответствие по изоляции. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Фторопласт (намотка). Отличия: Отсутствует внешняя герметичная оболочка) | КФТ (Соответствие по назначению. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопластовый конструктив. Отличия: Повышенная радиационная стойкость) | МГТФЭ (Соответствие по защите. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт. Отличия: Наличие экрана, отсутствие общей оболочки) | КВФ-20 (Соответствие по прочности. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопласт, теплостойкость. Отличия: Утолщенная изоляция на большее напряжение) | КВФ-М (Соответствие по габаритам. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопласт. Отличия: Малогабаритное исполнение) | ПМФК (Соответствие по конструкции. Бюджет: Средний. Сходства: Медь, фторопластовая изоляция. Отличия: Оболочка из кремнийорганической резины) | КФМ (Соответствие: Малогабаритный фторопластовый. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт, медь. Отличия: Уменьшенный шаг скрутки жил)
КВФ-19 | КВСФ-19 (Соответствие: Полное по теплостойкости и конструкции. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопластовая изоляция, 19 жил, медная проволока. Отличия: Повышенная стойкость к истиранию оболочки) | МС 16-13 19 жил (Соответствие по материалам жил. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопласт Ф-4МБ, работа до +200°С. Отличия: Отсутствие общей защитной оболочки) | МС 26-13 19 жил (Соответствие по температуре. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопластовая изоляция, медь. Отличия: Уменьшенная толщина изоляции, меньший вес) | КВФ-М-19 (Соответствие по количеству жил. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопласт, теплостойкость. Отличия: Малогабаритное исполнение сердечника) | КФТ-19 (Соответствие по назначению. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопластовый конструктив. Отличия: Улучшенная радиационная стойкость) | МГТФ 19 жил (Соответствие по изоляции. Бюджет: Эконом. Сходства: Фторопластовая намотка. Отличия: Отсутствие герметичной внешней оболочки) | ПМФК-19 (Соответствие по гибкости. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт, медные жилы. Отличия: Внешняя оболочка из кремнийорганической резины) | КФМ-19 (Соответствие: Малогабаритный фторопластовый. Бюджет: Высокий. Сходства: Теплостойкость +150°С. Отличия: Уменьшенный шаг скрутки) | КВФ-20 (Соответствие по прочности. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопласт, 19-20 жил. Отличия: Повышенное рабочее напряжение изоляции) | МСЭ 16-13 19 жил (Соответствие по конструктиву. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт. Отличия: Наличие общего экрана под оболочкой)
КВФ-25 | КВСФ-25 (Соответствие: Прямой аналог по ТУ 2026. Бюджет: Рыночный. Сходства: Фторопласт, 25 жил, высокая температура. Отличия: Обновленные требования по дымовыделению) | МС 16-13 25 жил (Соответствие по диэлектрику. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопластовая изоляция Ф-4МБ. Отличия: Группировка жил без общего шланга) | МС 26-13 25 жил (Соответствие по габаритам. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт-4, серебреная медь (в спецверсиях). Отличия: Работа в вакууме) | КВФ-М-25 (Соответствие по плотности монтажа. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопласт, теплостойкость. Отличия: Уменьшенный наружный диаметр) | КФТ-25 (Соответствие для спецсвязи. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Фторопластовый конструктив. Отличия: Стойкость к агрессивным химикатам) | МГТФ 25 жил (Соответствие: Бюджетная замена. Бюджет: Низкий. Сходства: Фторопласт. Отличия: Стойкость к влаге ниже из-за намотки) | ПМФК-25 (Соответствие по защите. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопластовые жилы. Отличия: Оболочка более мягкая (резиноподобная)) | КФМ-25 (Соответствие: Малогабаритный. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт, 25 жил. Отличия: Повышенная вибрационная стойкость) | КВФ-30 (Соответствие по запасу жил. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопласт, теплостойкость. Отличия: Большее количество жил в пучке) | МСЭ 16-13 25 жил (Соответствие по защищенности. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт. Отличия: Наличие медной оплетки-экрана)
КВФ-37 | КВСФ-37 (Соответствие: Полное конструктивное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: 37 жил, фторопластовая изоляция, медь. Отличия: Повышенный срок службы до 25 лет) | МС 16-13 37 жил (Соответствие по материалам. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт Ф-4МБ, +200°С. Отличия: Скрутка без внешней оболочки) | МС 26-13 37 жил (Соответствие по весу. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт, теплостойкость. Отличия: Оптимизирован для авиационной промышленности) | КВФ-М-37 (Соответствие по компактности. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопласт, 37 жил. Отличия: Более тонкая внешняя оболочка) | КФТ-37 (Соответствие для жестких сред. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопластовый конструктив. Отличия: Повышенная прочность на разрыв) | МГТФ 37 жил (Соответствие: Монтажный вариант. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Фторопластовая изоляция. Отличия: Негерметичная конструкция) | ПМФК-37 (Соответствие по климатике (не ХЛ). Бюджет: Средний. Сходства: Фторопластовые жилы. Отличия: Оболочка из силиконовой резины) | КФМ-37 (Соответствие по габаритам. Бюджет: Высокий. Сходства: Малогабаритный, фторопласт. Отличия: Шаг скрутки против наводок) | КВФ-40 (Соответствие по емкости. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопласт, многожильность. Отличия: Увеличенное сечение жил) | МСЭ 16-13 37 жил (Соответствие по помехам. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт. Отличия: Экранированное исполнение под оболочкой)
КВФЭП | КВФЭфП (Соответствие по материалам. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопласт, экран-фольга, ПЭ оболочка. Отличия: Более высокая плотность прилегания экрана) | КВФЭВ (в ПЭ шланге) (Соответствие: Уличный вариант. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт, экран, черная оболочка. Отличия: ПЭ вместо ПВХ (по запросу)) | КВСФЭП (Соответствие: Судовой экранированный в ПЭ. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Фторопластовая изоляция, ПЭ оболочка. Отличия: Стойкость к морской воде) | МСЭ 16-13 (в ПЭ трубке) (Соответствие по изоляции. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопласт, экран. Отличия: Трубка ПЭ вместо наложенной оболочки) | КФТЭП (Соответствие по назначению. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт, экран, ПЭ. Отличия: Улучшенная адгезия между слоями) | ПМФКЭП (Соответствие по защите. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт, экран. Отличия: Внутренняя демпфирующая оболочка из резины) | КФМЭП (Соответствие: Малогабаритный экранированный. Бюджет: Высокий. Сходства: Фторопласт, ПЭ, экран. Отличия: Минимальный радиус изгиба) | КВФЭП-Т (Соответствие: Тропикостойкий аналог. Бюджет: Рыночный. Сходства: Прямое соответствие конструктива. Отличия: Антисептированный ПЭ) | МГТФЭ (в ПЭ оболочке) (Соответствие по стоимости. Бюджет: Эконом. Сходства: Фторопласт, экран. Отличия: Проницаемость изоляции жил выше) | КВФЭфП-5 (Соответствие по волновым свойствам. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт, экран, ПЭ. Отличия: Оптимизирован для передачи данных)
КВЭБбШв | КВВГэБбШв (Полное соответствие по ГОСТ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ изоляция, медный экран, броня из стальных лент, ПВХ шланг. Отличия: Стандартная маркировка жил по ГОСТ 1508) | АКВВГэБбШв (медный сердечник) (Соответствие по защите. Бюджет: Ниже. Сходства: Наличие брони и экрана. Отличия: Часто поставляется с усиленным экраном из фольги) | КВБбШвэ (Соответствие по расположению слоев. Бюджет: Средний. Сходства: Броня, ПВХ. Отличия: Экран расположен поверх брони для защиты от внешних помех) | КВВГэзБбШв (Соответствие по влагозащищенности. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Экран, броня, ПВХ. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения в сердечнике) | КВБВнг-LS (бронированный) (Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: Высокий. Сходства: Броня, экран, медь. Отличия: Низкое дымовыделение и негорючесть) | КВКБШв (Соответствие для прокладки в грунте. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Контрольный, бронированный. Отличия: Броня из стальных проволок вместо лент) | КБбШв (экранированный) (Соответствие по назначению. Бюджет: Средний. Сходства: Медь, стальные ленты, ПВХ. Отличия: Экран выполнен из алюминиевой фольги с дренажной жилой) | КВВГ-ЭБбШв (Соответствие по конструктиву. Бюджет: Рыночный. Сходства: ПВХ изоляция, экран-оплетка, броня. Отличия: Повышенная толщина наружного защитного шланга) | КВВГэнг-БбШв (Соответствие по нераспространению горения. Бюджет: Выше. Сходства: Экран, броня. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести) | МКЭБбШв (Соответствие по защищенности. Бюджет: Высокий. Сходства: Общий экран, броня, ПВХ. Отличия: Жила 4 класса гибкости вместо 1 класса)
КВЭВ | КВВГэ (Полное соответствие для систем контроля. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ изоляция, медный экран под оболочкой, ПВХ оболочка. Отличия: Шаг скрутки жил регламентирован ГОСТ 1508) | АКВВГэ (медная жила) (Соответствие по экранированию. Бюджет: Ниже. Сходства: Медный экран, ПВХ. Отличия: Облегченная внешняя оболочка) | КВВГэ-Т (Соответствие: Прямой аналог 2026. Бюджет: Рыночный. Сходства: Контрольный, экранированный, ПВХ. Отличия: Стойкость к биологической коррозии) | МКЭШ (Соответствие по габаритам. Бюджет: Средний. Сходства: Медная жила, экран-оплетка, ПВХ. Отличия: Оптимизирован для монтажных работ и высокой гибкости) | КУВЭВ (Соответствие для цепей управления. Бюджет: Выше. Сходства: Медный экран под ПВХ оболочкой. Отличия: Усиленная изоляция для работы при повышенных вибрациях) | КВВГэнг (Соответствие для групповой прокладки. Бюджет: Средний. Сходства: Конструктив КВЭВ. Отличия: Оболочка из самозатухающего ПВХ пластиката) | КСПЭВ (Соответствие по передаче сигналов. Бюджет: Эконом. Сходства: ПВХ, наличие экрана. Отличия: Ограничение по максимальному рабочему напряжению) | КГВЭВ (Соответствие по гибкости. Бюджет: Высокий. Сходства: Медный экран, ПВХ оболочка. Отличия: Многопроволочные жилы 5 класса гибкости) | КВВГэ-ХЛ (в стандартном ПВХ) (Соответствие по материалам. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ/ПВХ, медь, экран. Отличия: Маркировка производителя) | КУПЭВ (Соответствие по назначению. Бюджет: Высокий. Сходства: Общий экран, ПВХ. Отличия: Повышенная помехозащищенность пар жил)
КВЭВБ | КВВГэБ (Соответствие: Контрольный экранированный бронированный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ изоляция, экран, броня из стальных лент. Отличия: Отсутствие внешнего защитного шланга) | КВВГэБбШв (Соответствие по уровням защиты. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Экран, броня, ПВХ. Отличия: Наличие внешнего герметичного шланга ПВХ поверх брони) | КВББэ (Соответствие по расположению экрана. Бюджет: Средний. Сходства: Медь, ПВХ, стальная лента. Отличия: Экран наложен непосредственно на броню) | АКВВГэБ (с медной жилой) (Соответствие по защите. Бюджет: Ниже. Сходства: Стальные ленты, экран. Отличия: Использование фольгированного экрана вместо оплетки) | МКЭБ (Соответствие по назначению. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, броня, ПВХ. Отличия: Многопроволочная структура жил для компенсации вибраций) | КВВГэнг-Б (Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, стальные ленты. Отличия: Оболочка не поддерживает горение) | КУПЭБ (Соответствие для систем связи и контроля. Бюджет: Высокий. Сходства: Бронированный, экранированный. Отличия: Витая пара внутри сердечника) | КВВГэзБ (Соответствие по герметичности. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ, броня, экран. Отличия: Заполнение пустот между жилами пластикатом) | КВКБ (Соответствие по механической прочности. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Контрольный кабель, медь. Отличия: Броня из стальных оцинкованных проволок) | КВВГэБ-Т (Соответствие: Тропикостойкий бронированный. Бюджет: Рыночный. Сходства: Полное соответствие конструкции. Отличия: Антисептические добавки в ПВХ)
КВЭВБМ-ХЛ | КВВГэБбШв (Соответствие: Основной бронированный контрольный кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, экран, стальная броня, ПВХ. Отличия: Стандартное исполнение оболочки вместо ХЛ) | МКЭБбШв (Соответствие: Монтажный бронированный для систем управления. Бюджет: Выше. Сходства: Наличие экрана и брони, ПВХ. Отличия: Более высокий класс гибкости жилы) | КБбШвэ (Соответствие: Для прокладки в траншеях и помещениях. Бюджет: Средний. Сходства: Медь, ПВХ, стальные ленты. Отличия: Экран наложен поверх брони) | КУПЭБ (Соответствие: Кабель управления бронированный. Бюджет: Высокий. Сходства: Медная жила, экран, броня. Отличия: Улучшенная помехозащищенность жил) | КВБбШвэ (Соответствие: Контрольный защищенный. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ, стальные ленты, медный экран. Отличия: Расположение экрана под защитным шлангом) | КВКБШв (Соответствие: Повышенная механическая защита. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Бронированный, медный. Отличия: Броня из стальных проволок вместо лент) | АКВВГэБбШв (с медной жилой) (Соответствие: Групповая прокладка и защита. Бюджет: Ниже. Сходства: Экран, броня, ПВХ. Отличия: Облегченный экран из фольги) | КГВЭБбШв (Соответствие: Для подвижных соединений в броне. Бюджет: Высокий. Сходства: Медь, экран, броня, ПВХ. Отличия: Многопроволочная жила 5 класса) | КВВГэБ (Соответствие: Стационарный монтаж. Бюджет: Ниже. Сходства: ПВХ, экран, броня. Отличия: Отсутствие внешнего защитного шланга) | МКЭКШв (Соответствие: Монтажный кабель повышенной прочности. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, проволочная броня. Отличия: Изоляция из модифицированного ПВХ)
КВЭВБМнг-ХЛ | КВВГэБбШвнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасный бронированный контроль. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, броня, негорючий ПВХ. Отличия: Стандартный температурный диапазон) | МКЭБбШвнг(А) (Соответствие: Монтажный негорючий в броне. Бюджет: Выше. Сходства: Экран, броня, ПВХ нг. Отличия: Повышенная гибкость медного сердечника) | КВБбШвэнг(А) (Соответствие: Защита от помех и огня. Бюджет: Средний. Сходства: Медь, ПВХ нг, стальные ленты. Отличия: Конфигурация экрана) | КУПЭБнг(А) (Соответствие: Цепи управления повышенной надежности. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, броня, негорючесть. Отличия: Предназначен для работы в сложных ЭМ-условиях) | КВВГэзБбШвнг(А) (Соответствие: Герметизированный негорючий. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, броня, ПВХ нг. Отличия: Наличие внутреннего заполнения) | КВКБШвнг(А) (Соответствие: Бронированный негорючий. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Контрольный, медный, нг. Отличия: Проволочное бронирование) | АКВВГэБбШвнг (с медной жилой) (Соответствие: Бюджетный негорючий контроль. Бюджет: Ниже. Сходства: Медь, экран, броня. Отличия: Плотность наложения оплетки экрана) | КГВЭБбШвнг(А) (Соответствие: Гибкий негорючий в броне. Бюджет: Высокий. Сходства: Медь, экран, броня, ПВХ нг. Отличия: Класс гибкости жилы выше) | КВВГэБнг(А) (Соответствие: Защищенный монтаж без шланга. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, броня, негорючесть. Отличия: Открытая броня без ПВХ покрытия) | МКЭКШвнг(А) (Соответствие: Промышленный монтаж в агрессивных условиях. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, стальная проволока, ПВХ нг. Отличия: Малогабаритное исполнение)
КВЭВБнг | КВВГэБбШвнг(А) (Соответствие: Полный функциональный аналог по ГОСТ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, экран, броня лентами, ПВХ нг. Отличия: Конструкция защитного покрова по ГОСТ 7006) | МКЭБбШвнг(А) (Соответствие: Монтажный экранированный бронированный. Бюджет: Выше. Сходства: Экран, броня, негорючий ПВХ. Отличия: Применяется для систем автоматизации с гибкой жилой) | КВБбШвэнг(А) (Соответствие: Для прокладки в кабельных сооружениях. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ нг, стальная броня, экран. Отличия: Расположение экрана относительно брони) | КУПЭБнг(А) (Соответствие: Кабель связи и управления. Бюджет: Высокий. Сходства: Медь, экран, броня, негорючесть. Отличия: Шаг скрутки пар оптимизирован против помех) | КВВГэзБбШвнг(А) (Соответствие: Заполненный негорючий бронированный. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, броня, ПВХ нг. Отличия: Круглая форма за счет заполнения промежутков) | КВКБШвнг(А) (Соответствие: Механически стойкий контрольный. Бюджет: Рыночный. Сходства: Медная жила, негорючий ПВХ. Отличия: Броня из стальных оцинкованных проволок) | АКВВГэБбШвнг (с медной жилой) (Соответствие: Стационарная прокладка нг. Бюджет: Низкий. Сходства: Экран, броня, ПВХ нг. Отличия: Технические условия конкретного завода) | КГВЭБбШвнг(А) (Соответствие: Гибкий кабель для подвижного монтажа. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, броня, медь, нг. Отличия: 5 класс гибкости жилы) | КВВГэБнг(А) (Соответствие: Облегченный бронированный нг. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ нг, экран, броня. Отличия: Отсутствие внешнего герметичного ПВХ шланга) | КУВЭБнг(А) (Соответствие: Цепи управления и контроля. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, стальная броня, ПВХ нг. Отличия: Повышенная толщина изоляции жил)
КВЭВГЭнг-LS | КВВГэнг(А)-LS (Полное соответствие по ГОСТ 31565. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ пониженной пожарной опасности, медный экран, контрольный. Отличия: Отсутствует промежуточная внутренняя оболочка) | МКЭШнг(А)-LS (Соответствие для систем автоматики. Бюджет: Выше. Сходства: Экран-оплетка, ПВХ-LS, медные жилы. Отличия: Жила 4 класса гибкости вместо 1 класса) | КУВЭВнг(А)-LS (Соответствие по назначению управления. Бюджет: Средний. Сходства: Медный экран, LS-пластикат. Отличия: Увеличенная толщина изоляции для защиты от вибраций) | КСПЭВнг(А)-LS (Соответствие для передачи сигналов. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Экран, негорючесть, низкое дымовыделение. Отличия: Ограничение по максимальному напряжению) | КПСВВнг(А)-LS (экранированный) (Соответствие для систем безопасности. Бюджет: Средний. Сходства: LS-оболочка, экран-фольга. Отличия: Парная скрутка жил вместо послойной) | КГВЭВнг(А)-LS (Соответствие по гибкости. Бюджет: Высокий. Сходства: Медный экран, ПВХ-LS. Отличия: Многопроволочные жилы 5 класса гибкости) | КВВГэзнг(А)-LS (Соответствие по герметичности. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Экран, LS-материалы. Отличия: Наличие заполнения между жилами) | АКВВГэнг(А)-LS (с медной жилой) (Соответствие по конструкции. Бюджет: Ниже. Сходства: Наличие экрана, LS-оболочка. Отличия: Упрощенная технология наложения экрана) | КУПЭВнг(А)-LS (Соответствие для сложных цепей контроля. Бюджет: Высокий. Сходства: Общий экран, LS-исполнение. Отличия: Индивидуальная скрутка пар внутри сердечника) | КВКЭВнг(А)-LS (Соответствие по защищенности. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ пониженной пожароопасности, экран. Отличия: Маркировка по ТУ конкретного завода)
КВЭВМ-ХЛ | КВВГэ (Соответствие: Основной экранированный контроль. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, медный экран, ПВХ. Отличия: Стандартное исполнение оболочки вместо хладостойкого) | МКЭШ (Соответствие по монтажным характеристикам. Бюджет: Средний. Сходства: Медный экран-оплетка, ПВХ изоляция. Отличия: Более высокая гибкость токопроводящей жилы) | КУВЭВ (Соответствие для цепей управления. Бюджет: Выше. Сходства: Общий экран, ПВХ. Отличия: Предназначен для работы в условиях повышенных механических нагрузок) | КВВГэ-Т (Соответствие: Стойкость к внешним факторам. Бюджет: Рыночный. Сходства: Контрольный кабель с экраном. Отличия: Антисептированное исполнение для влажных сред) | КГВЭВ (Соответствие для подвижного монтажа. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, ПВХ оболочка. Отличия: Многопроволочная жила 5 класса гибкости) | КВВГэз (Соответствие по защите сердечника. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, ПВХ. Отличия: Наличие заполнения внутренних пустот пластикатом) | КСПЭВ (Соответствие по передаче данных. Бюджет: Низкий. Сходства: Медный экран, ПВХ. Отличия: Сплошная полиэтиленовая изоляция жил) | АКВВГэ (с медной жилой) (Соответствие по экранированию. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Наличие экрана под оболочкой. Отличия: Облегченная внешняя изоляция) | МКЭШВ (Соответствие по габаритам. Бюджет: Средний. Сходства: Малогабаритный, экранированный. Отличия: ПВХ шланг вместо наложенной оболочки) | КУПЭВ (Соответствие для помехозащищенных систем. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, ПВХ. Отличия: Скрутка жил в пары для минимизации наводок)
КВЭВнг-FRLS | КВВГэнг(А)-FRLS (Полное соответствие по ГОСТ 31565. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкий (слюдяная лента), экран, ПВХ-LS. Отличия: Конструкция экрана по ГОСТ 1508) | МКЭШнг(А)-FRLS (Соответствие для систем ПАЗ. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость 180 мин, экран, LS. Отличия: Жила повышенного класса гибкости) | КУВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие для управления пожаротушением. Бюджет: Высокий. Сходства: Слюдосодержащая лента, экран, LS. Отличия: Повышенная толщина огнестойкого барьера) | КПСВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие для ОПС. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкий, экран-фольга, LS. Отличия: Оранжевый цвет оболочки и парная скрутка) | КВВГэзнг(А)-FRLS (Соответствие по герметичности. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Огнестойкий, экран, ПВХ-LS. Отличия: Наличие заполнения между жилами) | КГВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие по гибкости. Бюджет: Премиум. Сходства: Огнестойкий, гибкий, экран. Отличия: Применяется для подвижных систем пожарной автоматики) | КУПЭВнг(А)-FRLS (Соответствие для сложных интерфейсов. Бюджет: Высокий. Сходства: Огнестойкий барьер, экран, LS. Отличия: Витая пара внутри огнестойкого сердечника) | АКВВГэнг(А)-FRLS (с медной жилой) (Соответствие по защите. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкость, экран, LS. Отличия: Использование алюмофлекса в качестве экрана) | МКЭШВнг(А)-FRLS (Соответствие для промышленной электроники. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкий, экранированный, ПВХ-LS. Отличия: Уменьшенный наружный диаметр) | КВКЭВнг(А)-FRLS (Соответствие по назначению. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкий контроль, экран. Отличия: Заводские технические условия производителя)
КВЭВнг | КВВГэнг(А) (Полное соответствие по ГОСТ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ изоляция, общий экран, оболочка ПВХ нг. Отличия: Конструкция экрана по ГОСТ 1508) | МКЭШнг(А) (Соответствие для автоматики. Бюджет: Выше. Сходства: Медный экран-оплетка, ПВХ нг. Отличия: Жила 4 класса гибкости вместо 1 класса) | КУВЭВнг(А) (Соответствие для цепей управления. Бюджет: Средний. Сходства: Медный экран под оболочкой нг. Отличия: Увеличенная толщина изоляции жил) | КСПЭВнг(А) (Соответствие для передачи сигналов. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Экран, негорючее исполнение. Отличия: Ограничение по рабочему напряжению) | АКВВГэнг (с медной жилой) (Соответствие по экранированию. Бюджет: Ниже. Сходства: Наличие экрана, ПВХ нг. Отличия: Использование фольгированного экрана вместо оплетки) | КГВЭВнг(А) (Соответствие по гибкости. Бюджет: Высокий. Сходства: Медный экран, ПВХ нг. Отличия: Многопроволочные жилы 5 класса гибкости) | КВВГэзнг(А) (Соответствие по герметичности. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Экран, ПВХ нг. Отличия: Наличие заполнения между жилами) | МКЭШВнг(А) (Соответствие по защите. Бюджет: Средний. Сходства: Экранированный, ПВХ нг. Отличия: Внешняя оболочка в виде защитного шланга) | КУПЭВнг(А) (Соответствие для сложных систем. Бюджет: Высокий. Сходства: Общий экран, ПВХ нг. Отличия: Индивидуальная скрутка жил в пары) | КВКЭВнг(А) (Соответствие по назначению. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ нг, экран. Отличия: Технические условия конкретного завода)
КВЭВЭ | КВВГэ (с двойным экраном) (Соответствие по помехозащищенности. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ, два слоя экранирования. Отличия: Выполняется по спецзаказу на базе ГОСТ) | МКЭШВэ (Соответствие для точных приборов. Бюджет: Выше. Сходства: Усиленный экран, ПВХ. Отличия: Более гибкая структура сердечника) | КУВЭВэ (Соответствие для управления. Бюджет: Средний. Сходства: Двойной медный экран. Отличия: Повышенная механическая прочность изоляции) | КВВГэ-Т (экранированный) (Соответствие для влажных сред. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, ПВХ. Отличия: Стойкость к биологической коррозии) | КГВЭВЭ (Соответствие по гибкости. Бюджет: Высокий. Сходства: Два экрана, ПВХ оболочка. Отличия: 5 класс гибкости токопроводящей жилы) | МКЭКШв (экранированный) (Соответствие по прочности. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, ПВХ. Отличия: Наличие стальной оплетки под оболочкой) | КВВГэз (экранированный) (Соответствие по заполнению. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, ПВХ. Отличия: Заполнение внутренних пустот пластикатом) | КУПЭВЭ (Соответствие для связи. Бюджет: Высокий. Сходства: Высокая степень экранирования. Отличия: Групповая скрутка пар внутри) | КВВГэ-Т-Э (Соответствие для экспорта. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Контрольный, экранированный. Отличия: Повышенная теплостойкость ПВХ) | АКВВГэ (двойной экран, медь) (Соответствие по бюджету. Бюджет: Низкий. Сходства: Медь, ПВХ. Отличия: Комбинированный экран фольга+оплетка)
КВЭВЭБнг-FRLS | КВВГэнг(А)-FRLS (бронированный) (Соответствие по ГОСТ 31565. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкий, экран, броня, ПВХ-LS. Отличия: Конструкция экрана по ГОСТ 1508) | МКЭБбШвнг(А)-FRLS (Соответствие для ПАЗ. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий барьер, экран, броня, LS. Отличия: Повышенная гибкость медных жил) | КУПЭБнг(А)-FRLS (Соответствие для систем пожаротушения. Бюджет: Высокий. Сходства: Огнестойкость, экран, броня, LS. Отличия: Парная скрутка жил) | КУВЭБнг(А)-FRLS (Соответствие для управления. Бюджет: Высокий. Сходства: Огнестойкий, экран, стальная броня, LS. Отличия: Усиленная изоляция) | КВВГэзБбШвнг(А)-FRLS (Соответствие по герметичности. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Огнестойкий, броня, экран, LS. Отличия: Внутреннее заполнение) | КГВЭБбШвнг(А)-FRLS (Соответствие по гибкости. Бюджет: Премиум. Сходства: Гибкий, огнестойкий, бронированный, экранированный. Отличия: 5 класс жилы) | АКВВГэБбШвнг(А)-FRLS (медь) (Соответствие по защите. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкость, броня, экран, LS. Отличия: Плотность бронирования) | МКЭКШвнг(А)-FRLS (Соответствие по надежности. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкий, экран, броня-оплетка, LS. Отличия: Малогабаритное исполнение) | КВКБШвнг(А)-FRLS (экранированный) (Соответствие для грунта. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкий, броня, экран, LS. Отличия: Броня из проволок) | КУВЭБэнг(А)-FRLS (Соответствие по экранированию. Бюджет: Высокий. Сходства: Огнестойкий, двойной экран, броня. Отличия: ТУ изготовителя)
КВЭВЭБнг-LS | КВВГэБбШвнг(А)-LS (Полное соответствие по ГОСТ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, стальная броня, ПВХ-LS. Отличия: Технические параметры по ГОСТ 1508) | МКЭБбШвнг(А)-LS (Соответствие для автоматики. Бюджет: Выше. Сходства: Экран, броня, ПВХ пониженного дымовыделения. Отличия: Жила 4 класса гибкости) | КУПЭБнг(А)-LS (Соответствие для систем связи. Бюджет: Высокий. Сходства: Медный экран, броня, LS-оболочка. Отличия: Оптимизирован для передачи данных) | КУВЭБнг(А)-LS (Соответствие для управления. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, стальная броня, LS. Отличия: Большая толщина изоляции жил) | КВВГэзБбШвнг(А)-LS (Соответствие по заполнению. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Экран, броня, ПВХ-LS. Отличия: Круглая форма за счет заполнения) | КГВЭБбШвнг(А)-LS (Соответствие по гибкости. Бюджет: Высокий. Сходства: Гибкая броня, экран, LS. Отличия: Многопроволочные жилы 5 класса) | АКВВГэБбШвнг(А)-LS (с медной жилой) (Соответствие по бюджету. Бюджет: Ниже. Сходства: Экран, броня, LS. Отличия: Использование фольги в экране) | МКЭКШвнг(А)-LS (Соответствие по прочности. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, проволочная броня, LS. Отличия: Защитный шланг повышенной прочности) | КВКБШвнг(А)-LS (экранированный) (Соответствие для траншей. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, броня, LS. Отличия: Стальная проволока в броне) | КУПЭБэнг(А)-LS (Соответствие по защите от наводок. Бюджет: Высокий. Сходства: Двойной экран, броня, LS. Отличия: Маркировка по ТУ 2026 года)
КВЭВЭМнг-ХЛ | КВВГэнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Основной контроль. Бюджет: Ниже. Сходства: Медь, ПВХ нг, усиленное экранирование. Отличия: Стандартная оболочка вместо хладостойкой) | МКЭШнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Монтажный. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, нг-исполнение, высокая помехозащищенность. Отличия: 4 класс гибкости жилы) | КУВЭВнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Управление. Бюджет: Средний. Сходства: Медные жилы, ПВХ нг, два экрана. Отличия: Увеличенная толщина изоляции) | КГВЭВнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Гибкий монтаж. Бюджет: Высокий. Сходства: ПВХ нг, усиленный экран. Отличия: 5 класс гибкости, отсутствие ХЛ-компонентов) | КУПЭВнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Передача данных. Бюджет: Высокий. Сходства: ПВХ нг, двойное экранирование. Отличия: Парная скрутка жил в сердечнике) | КВВГэзнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Герметичный. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ нг, защита от помех. Отличия: Наличие внутреннего заполнения) | АКВВГэнг(А) (медь, двойной экран) (Соответствие: Бюджетный контроль. Бюджет: Низкий. Сходства: Медь, ПВХ нг. Отличия: Облегченная внешняя оболочка) | МКЭШВнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Защищенный монтаж. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ нг, усиленный экран. Отличия: Внешняя оболочка в виде шланга) | КВКЭВнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Промышленный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, ПВХ нг, два экрана. Отличия: ТУ конкретного завода-изготовителя) | КУВЭВэнг(А) (Соответствие: Цепи автоматики. Бюджет: Высокий. Сходства: ПВХ нг, двойной экран. Отличия: Повышенная радиальная прочность)
КВЭВЭнг | КВВГэнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Контрольный по ГОСТ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ нг, два слоя медного экрана. Отличия: Маркировка по ГОСТ 1508) | МКЭШнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Системы автоматизации. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ нг, усиленная оплетка. Отличия: Многопроволочная жила) | КУВЭВнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Цепи управления. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ нг, помехозащищенность. Отличия: Более толстая изоляция жил) | КГВЭВнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Подвижный монтаж нг. Бюджет: Высокий. Сходства: ПВХ нг, двойной экран. Отличия: 5 класс гибкости токопроводящей жилы) | КУПЭВнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Измерительные цепи. Бюджет: Высокий. Сходства: ПВХ нг, защита от наводок. Отличия: Витые пары внутри) | КВВГэзнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Заполненный нг. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ нг, усиленный экран. Отличия: Гидрофобное заполнение или ПВХ-пластикат в пустотах) | АКВВГэнг(А) (медь, усиленный экран) (Соответствие: Эконом нг. Бюджет: Низкий. Сходства: Медь, ПВХ нг. Отличия: Комбинированный экран фольга+оплетка) | МКЭШВнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Индустриальный монтаж. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ нг, экранирование. Отличия: Шланговая внешняя оболочка) | КВКЭВнг(А) (двойной экран) (Соответствие: Общего назначения. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ нг, усиленная защита. Отличия: Параметры затухания по заводским нормам) | КУВЭВэнг(А) (Соответствие: Помехозащищенный контроль. Бюджет: Высокий. Сходства: ПВХ нг, медный экран. Отличия: Шаг скрутки сердечника)
КВЭВЭнг-FRLS | КВВГэнг(А)-FRLS (двойной экран) (Соответствие: Огнестойкий ГОСТ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Слюдяная лента, двойной экран, ПВХ-LS. Отличия: Конструктивное исполнение экрана) | МКЭШнг(А)-FRLS (двойной экран) (Соответствие: Системы ПАЗ. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость 180 мин, LS, усиленный экран. Отличия: Повышенная гибкость) | КУВЭВнг(А)-FRLS (двойной экран) (Соответствие: Управление пожаротушением. Бюджет: Высокий. Сходства: Огнестойкий барьер, два экрана, LS. Отличия: Стойкость к вибрации) | КГВЭВнг(А)-FRLS (двойной экран) (Соответствие: Гибкий огнестойкий. Бюджет: Премиум. Сходства: LS, огнестойкость, усиленный экран. Отличия: Класс жилы 5) | КУПЭВнг(А)-FRLS (двойной экран) (Соответствие: Огнестойкая связь. Бюджет: Высокий. Сходства: LS, два экрана, огнестойкость. Отличия: Скрутка жил в пары) | КВВГэзнг(А)-FRLS (двойной экран) (Соответствие: Герметичный огнестойкий. Бюджет: Выше среднего. Сходства: LS, двойной экран. Отличия: Заполнение сердечника) | АКВВГэнг(А)-FRLS (медь, двойной экран) (Соответствие: Бюджетный FRLS. Бюджет: Ниже. Сходства: Медь, огнестойкость, LS. Отличия: Плотность наложения оплетки) | МКЭШВнг(А)-FRLS (двойной экран) (Соответствие: Промышленный FRLS. Бюджет: Средний. Сходства: LS, экран, огнестойкий барьер. Отличия: Внешний защитный шланг) | КВКЭВнг(А)-FRLS (двойной экран) (Соответствие: Специальный огнестойкий. Бюджет: Аналогичный. Сходства: LS, два экрана. Отличия: Использование керамизирующейся резины в изоляции) | КУВЭБэнг(А)-FRLS (Соответствие: Максимальная защита. Бюджет: Высокий. Сходства: Огнестойкий, двойной экран. Отличия: Наличие дополнительной стальной брони (опции))
КВЭВЭнг-LS | КВВГэнг(А)-LS (двойной экран) (Соответствие: Помехозащищенный контрольный кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, ПВХ-LS, усиленное экранирование. Отличия: Конструкция по ГОСТ 1508 вместо ТУ) | МКЭШнг(А)-LS (двойной экран) (Соответствие: Промышленная автоматика. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ пониженной пожарной опасности, двойная оплетка. Отличия: 4 класс гибкости жилы) | КУВЭВнг(А)-LS (двойной экран) (Соответствие: Цепи управления. Бюджет: Средний. Сходства: LS-пластикат, два медных экрана. Отличия: Увеличенная толщина изоляции жил) | КУПЭВнг(А)-LS (двойной экран) (Соответствие: Измерительные системы. Бюджет: Высокий. Сходства: ПВХ-LS, высокая помехозащищенность. Отличия: Индивидуальная скрутка пар внутри сердечника) | КГВЭВнг(А)-LS (двойной экран) (Соответствие: Подвижный монтаж LS. Бюджет: Высокий. Сходства: ПВХ-LS, двойной экран. Отличия: 5 класс гибкости токопроводящей жилы) | КВВГэзнг(А)-LS (двойной экран) (Соответствие: Герметичный LS кабель. Бюджет: Средний. Сходства: LS-оболочка, усиленная защита от наводок. Отличия: Наличие заполнения между жилами) | АКВВГэнг(А)-LS (медь, усиленный экран) (Соответствие: Бюджетный LS контроль. Бюджет: Ниже. Сходства: Медь, ПВХ-LS. Отличия: Облегченная внешняя оболочка) | МКЭШВнг(А)-LS (двойной экран) (Соответствие: Защищенный промышленный монтаж. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ-LS, экранирование. Отличия: Внешняя оболочка в виде шланга) | КВКЭВнг(А)-LS (двойной экран) (Соответствие: Индустриальный. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, ПВХ-LS, два экрана. Отличия: Маркировка по ТУ конкретного завода) | КУВЭВэнг(А)-LS (Соответствие: Цепи автоматики. Бюджет: Высокий. Сходства: LS-исполнение, двойной экран. Отличия: Повышенная радиальная прочность)
КВЭмВБбШв | КВВГэБбШв (Соответствие: Бронированный контрольный с экраном. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, стальные ленты, экран, ПВХ шланг. Отличия: Экран под броней по ГОСТ 7006) | МКЭБбШв (Соответствие: Монтажный бронированный защищенный. Бюджет: Выше. Сходства: Наличие экрана, броня лентами, ПВХ. Отличия: Жила 4 класса гибкости для вибронагруженных зон) | КВБбШвэ (Соответствие: Защита от внешних помех. Бюджет: Средний. Сходства: Медь, стальная броня, ПВХ. Отличия: Экран наложен поверх брони под наружным шлангом) | КУПЭБ (Соответствие: Кабель управления в броне. Бюджет: Высокий. Сходства: Медная жила, экран, броня. Отличия: Оптимизирован для передачи цифровых сигналов) | КВКБШв (экранированный) (Соответствие: Повышенная прочность. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Бронированный, медный, экран. Отличия: Броня из стальных проволок вместо лент) | АКВВГэБбШв (медная жила) (Соответствие: Бюджетный бронированный контроль. Бюджет: Ниже. Сходства: Экран, ленточная броня, ПВХ. Отличия: Плотность наложения оплетки экрана) | КВВГэзБбШв (Соответствие: Герметизированный бронированный. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, броня, ПВХ. Отличия: Заполнение пустот между жилами пластикатом) | КГВЭБбШв (Соответствие: Гибкий кабель в броне и экране. Бюджет: Высокий. Сходства: Медь, экран, броня, ПВХ. Отличия: 5 класс гибкости жилы) | МКЭКШв (Соответствие: Промышленный монтаж высокой надежности. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, стальная защита, ПВХ. Отличия: Облегченное малогабаритное исполнение) | КВВГ-ЭБбШв (Соответствие: Стационарный монтаж в грунте. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ, экран-оплетка, броня. Отличия: Утолщенный защитный ПВХ шланг)
КГ | КПГ (Соответствие: Кабель повышенной гибкости. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка, медь. Отличия: Повышенный ресурс на многократные перегибы) | КРШ (Соответствие: Силовой гибкий резиновый. Бюджет: Средний. Сходства: Многопроволочная жила, резиновый конструктив. Отличия: Улучшенная маслостойкость оболочки) | КГ-Т (Соответствие: Тропикостойкий гибкий. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, 5 класс жилы. Отличия: Стойкость к плесени и влажности (норма 2026 года)) | КГН (Соответствие: Негорючий гибкий. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, гибкость. Отличия: Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горение) | КОГ1 (Соответствие: Особо гибкий кабель. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая оболочка, медная жила. Отличия: 6 класс гибкости жилы, только одножильное исполнение) | КГ-хл (общепром. партия) (Соответствие: Универсальный гибкий. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, резина. Отличия: Применение стандартного каучука без спецприсадок) | КПГН (Соответствие: Повышенная гибкость, негорючий. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, медь. Отличия: Стойкость к воздействию дезинфицирующих и агрессивных сред) | КГс (Соответствие: С силовым сердечником. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Наличие синтетического сердечника для защиты от разрыва) | КГМ (Соответствие: Малогабаритный гибкий. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, 5 класс жилы. Отличия: Уменьшенная толщина оболочки для легкого оборудования) | КРПТ (Соответствие: Тяжелый резиновый кабель. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновый конструктив, гибкость. Отличия: Усиленная внешняя оболочка для волочения по земле)
КГ - геофиз | КГ1 (Соответствие: Одножильный грузонесущий кабель для каротажа. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Стальная двухповивная броня, медная жила в полимерной изоляции. Отличия: Оптимизирован под стандартное скважинное давление) | КГ3 (Соответствие: Трехжильный для комплексных исследований. Бюджет: Средний. Сходства: Грузонесущая проволочная броня, герметичность. Отличия: Скрутка из трех изолированных жил) | КГ7 (Соответствие: Семижильный для цифровой телеметрии. Бюджет: Выше. Сходства: Двухповивная броня из оцинкованной стали. Отличия: Повышенная информационная емкость за счет количества жил) | КГн (Соответствие: Нефтестойкое исполнение для агрессивных сред. Бюджет: Высокий. Сходства: Грузонесущий конструктив, стальная броня. Отличия: Изоляция жил из фторполимеров для работы в ГСМ) | КГ1-70-180 (Соответствие: Термостойкий каротажный кабель. Бюджет: Премиум. Сходства: Стальная проволочная броня. Отличия: Температурный индекс до 180°C, специальный блок-состав) | КГ1-40-150 (Соответствие: Для средних глубин. Бюджет: Средний. Сходства: Проволочное бронирование, медная жила. Отличия: Оптимизированный вес для снижения нагрузки на лебедку) | КГ3-50-130 (Соответствие: Универсальный исследовательский. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Броня из стальных проволок, медные жилы. Отличия: Настройка параметров под конкретные частоты приборов) | КГ1-90-120 (Соответствие: Высокопрочный для глубоких скважин. Бюджет: Высокий. Сходства: Усиленная грузонесущая способность брони. Отличия: Увеличенный диаметр стальных проволок) | КГС (Соответствие: Сейсмический грузонесущий кабель. Бюджет: Средний. Сходства: Стальная броня, медный сердечник. Отличия: Повышенная стойкость к ударным нагрузкам) | КГТ (Соответствие: Трубный геофизический кабель. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Конструкция брони и жил. Отличия: Малый диаметр для прохода внутри НКТ)
КГ-ДА | КГ-Д (Соответствие: Геофизический двухброневой. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Грузонесущая стальная броня, медные жилы. Отличия: Стандартные допуски по разрывному усилию) | КГ1 (Соответствие: Одножильный грузонесущий. Бюджет: Ниже. Сходства: Стальная проволочная броня, герметичность. Отличия: Одножильное исполнение) | КГ3 (Соответствие: Трехжильный каротажный. Бюджет: Средний. Сходства: Проволочное бронирование, медь. Отличия: Количество информационных каналов) | КГ7 (Соответствие: Многожильный геофизический. Бюджет: Высокий. Сходства: Двухповивная броня, герметичный сердечник. Отличия: Повышенная информационная емкость) | КГн (Соответствие: Нефтестойкий грузонесущий. Бюджет: Высокий. Сходства: Стальная броня, грузонесущий элемент. Отличия: Изоляция жил из фторполимеров) | КГ-60 (Соответствие: Кабель для средних глубин. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция брони и жил. Отличия: Оптимизированный вес для лебедок малой мощности) | КГ-90 (Соответствие: Усиленный грузонесущий. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Стальная проволока, медь. Отличия: Повышенное разрывное усилие) | КГС (Соответствие: Сейсмический бронированный. Бюджет: Средний. Сходства: Грузонесущая способность, стальная броня. Отличия: Устойчивость к ударным вибрациям) | КГТ (Соответствие: Трубный каротажный. Бюджет: Средний. Сходства: Стальная броня, малый диаметр. Отличия: Оптимизирован для прохода через НКТ) | КГ1-40-150 (Соответствие: Термостойкий грузонесущий. Бюджет: Высокий. Сходства: Конструктив оригинала. Отличия: Работа при температуре до +150°С)
КГ-ХЛ | КГ (Соответствие: Основной гибкий силовой кабель. Бюджет: Ниже. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка, 5 класс жилы. Отличия: Стандартная резина без добавок для экстремального холода) | КПГ (Соответствие: Кабель повышенной гибкости. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, многопроволочная медь. Отличия: Увеличенный ресурс на число перегибов) | КРШ (Соответствие: Силовой гибкий резиновый. Бюджет: Средний. Сходства: Многопроволочные жилы, резиновый конструктив. Отличия: Повышенная маслостойкость оболочки) | КГ-Т (Соответствие: Тропикостойкий гибкий. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, гибкость. Отличия: Антисептированная резина для влажных сред) | КГН (Соответствие: Негорючий гибкий. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, гибкость. Отличия: Оболочка из резины, не распространяющей горение) | КОГ1 (Соответствие: Особо гибкий кабель. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновая оболочка. Отличия: 6 класс гибкости жилы, только 1 жила) | КПГН (Соответствие: Повышенная гибкость, негорючий. Бюджет: Высокий. Сходства: Резиновый конструктив, медь. Отличия: Стойкость к агрессивным химическим средам) | КГс (Соответствие: С силовым сердечником. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, гибкость. Отличия: Синтетический сердечник для защиты от растяжения) | КГМ (Соответствие: Малогабаритный гибкий. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, 5 класс жилы. Отличия: Уменьшенная толщина оболочки) | КРПТ (Соответствие: Тяжелый резиновый кабель. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновый конструктив, гибкость. Отличия: Усиленная внешняя оболочка для тяжелых условий)
КГ(АМ)-ХЛ | КГ-АМ (Соответствие: Алюминиевый гибкий кабель. Бюджет: Ниже. Сходства: Алюминиевая многопроволочная жила, резиновая оболочка. Отличия: Стандартная эксплуатационная температура) | КПГ-А (Соответствие: Гибкий алюминиевый силовой. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Алюминий, резина. Отличия: Повышенная стойкость к многократным изгибам) | КГ-А (Соответствие: Базовый алюминиевый КГ. Бюджет: Низкий. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Упрощенная рецептура резиновой смеси) | КГН-А (Соответствие: Негорючий алюминиевый. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкий, алюминий, резина. Отличия: Оболочка не поддерживает горение) | КГ-А-Т (Соответствие: Тропикостойкий алюминиевый. Бюджет: Средний. Сходства: Алюминий, резина. Отличия: Защита от плесени и влаги) | КГс-А (Соответствие: С сердечником, алюминий. Бюджет: Средний. Сходства: Алюминиевые жилы, резина. Отличия: Наличие центрального упрочняющего элемента) | КРШ-А (Соответствие: Силовой гибкий алюминиевый. Бюджет: Средний. Сходства: Алюминий, резиновый конструктив. Отличия: Повышенная износостойкость оболочки) | КПГН-А (Соответствие: Гибкий негорючий алюминиевый. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, алюминий. Отличия: Стойкость к воздействию масел) | КГМ-А (Соответствие: Малогабаритный алюминиевый. Бюджет: Низкий. Сходства: Алюминий, резина. Отличия: Уменьшенный наружный диаметр) | КГ-А (стандарт 2026) (Соответствие: Прямой аналог по новым ГОСТ. Бюджет: Рыночный. Сходства: Гибкость, алюминий. Отличия: Улучшенные показатели старения резины)
КГ1-ХЛ | КГ1 (Соответствие: Одножильный грузонесущий (общепром). Бюджет: Аналогичный. Сходства: Стальная броня, одна медная жила. Отличия: Стандартные материалы без индекса хладостойкости) | КГ1-60 (Соответствие: Одножильный каротажный. Бюджет: Средний. Сходства: Стальная проволока, медь. Отличия: Оптимизирован для работы в неглубоких скважинах) | КГ1-90 (Соответствие: Высокопрочный грузонесущий. Бюджет: Выше. Сходства: Усиленная стальная броня, медь. Отличия: Повышенная разрывная прочность) | КГ1-70-150 (Соответствие: Одножильный термостойкий. Бюджет: Высокий. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Работа при температуре до +150°С) | КГн-1 (Соответствие: Нефтестойкий одножильный. Бюджет: Высокий. Сходства: Грузонесущий конструктив. Отличия: Оболочка стойкая к скважинным реагентам) | КГ1-40 (Соответствие: Облегченный одножильный. Бюджет: Ниже. Сходства: Стальная броня, медь. Отличия: Малый внешний диаметр) | КГС-1 (Соответствие: Сейсмический одножильный. Бюджет: Средний. Сходства: Стальная броня. Отличия: Устойчивость к осевым рывкам) | КГТ-1 (Соответствие: Одножильный трубный. Бюджет: Средний. Сходства: Стальная броня, герметичность. Отличия: Проходное сечение для НКТ) | КГ1-120 (Соответствие: Глубоководный одножильный. Бюджет: Высокий. Сходства: Усиленная броня. Отличия: Стойкость к высокому гидростатическому давлению) | КГ1 (стандарт 2026) (Соответствие: Прямой аналог по ТУ. Бюджет: Рыночный. Сходства: Полный конструктив. Отличия: Отсутствуют)
КГБ | КГБ-Т (Соответствие: Тропикостойкий гибкий кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Защита от биологической коррозии) | КГ (Соответствие: Гибкий силовой. Бюджет: Ниже. Сходства: Резиновая оболочка, 5 класс жилы. Отличия: Отсутствие специализированных присадок в резине) | КПГ (Соответствие: Кабель повышенной гибкости. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, медь. Отличия: Увеличенный жизненный цикл при изгибах) | КРШ (Соответствие: Износостойкий гибкий. Бюджет: Средний. Сходства: Резиновый конструктив. Отличия: Оболочка повышенной прочности к истиранию) | КГН (Соответствие: Негорючий гибкий. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Резина, гибкость. Отличия: Оболочка не поддерживает горение) | КОГ1 (Соответствие: Особо гибкий. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, медь. Отличия: 6 класс гибкости, одножильный) | КГс (Соответствие: С упрочняющим сердечником. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, гибкость. Отличия: Внутренний трос из синтетики) | КПГН (Соответствие: Маслостойкий негорючий. Бюджет: Высокий. Сходства: Резина, медь. Отличия: Стойкость к химическим реагентам) | КГМ (Соответствие: Малогабаритный гибкий. Бюджет: Ниже. Сходства: Резина, медь. Отличия: Тонкостенная изоляция и оболочка) | КРПТ (Соответствие: Тяжелый гибкий кабель. Бюджет: Средний. Сходства: Резина, гибкость. Отличия: Утолщенный защитный слой оболочки)
КГВ | КГВВ (Полное соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка, жила 4 или 5 класса гибкости. Отличия: уточненная толщина оболочки по ГОСТ 1508) | КГВВнг(А) (Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: выше на 10%. Сходства: высокая гибкость, ПВХ материалы. Отличия: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке) | КГВЭВ (Соответствие по защищенности. Бюджет: выше на 25%. Сходства: медная жила, ПВХ изоляция. Отличия: наличие общего экрана из медных проволок под оболочкой) | КУВВ (Соответствие для цепей управления. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка, гибкая медь. Отличия: меньший наружный диаметр за счет тонкостенной изоляции) | КВВГ (гибкий исполнение) (Соответствие по назначению. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный контрольный кабель, ПВХ. Отличия: по умолчанию 1 класс жилы, требуется запрашивать многопроволочную) | МКШ (Соответствие для монтажных работ. Бюджет: ниже. Сходства: ПВХ изоляция, гибкая луженая или красная медь. Отличия: меньшее рабочее напряжение до 500В) | КГВВ-Т (Соответствие для условий высокой влажности. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ/ПВХ, гибкость. Отличия: тропическое исполнение оболочки, стойкость к плесени) | КУПВ (Соответствие для систем управления. Бюджет: выше. Сходства: многожильный, ПВХ оболочка. Отличия: повышенная помехозащищенность за счет шага скрутки) | КГВВз (Соответствие по герметичности. Бюджет: выше на 5%. Сходства: ПВХ материалы, гибкая медь. Отличия: наличие внутреннего заполнения пустот между жилами) | КГВВнг(А)-LS (Соответствие по нормам безопасности 2026. Бюджет: выше на 20%. Сходства: гибкий конструктив. Отличия: низкое дымовыделение и негорючесть)
КГВВ | КГВВз: Полное соответствие конструкции; Бюджет: +5-7% (за счет заполнения); Сходство: гибкая жила, ПВХ пластикат. Отличие: наличие внутреннего заполнения межфазного пространства. | КВВГ: Соответствие по материалам; Бюджет: -10%; Сходство: ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: жила 1 или 2 класса гибкости (менее гибкий, чем оригинал). | КУГВВ: Полное соответствие по назначению (управление и контроль); Бюджет: Аналогичен; Сходство: медная многопроволочная жила. Отличие: позиционируется как контрольный, но конструктивно идентичен. | КПГВ: Соответствие по гибкости; Бюджет: +15%; Сходство: медная гибкая жила. Отличие: более износостойкая оболочка для тяжелых условий. | КГВВнг(А): Соответствие конструкции; Бюджет: +10%; Сходство: идентичная геометрия и жила. Отличие: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | КГВВнг(А)-LS: Соответствие конструкции; Бюджет: +20%; Сходство: медная гибкая жила. Отличие: пониженное дымо- и газовыделение при горении. | КУВВ: Соответствие материалам; Бюджет: -5%; Сходство: ПВХ изоляция, медная жила. Отличие: меньший диапазон сечений, используется для цепей управления. | КГВЭВ (без подключения экрана): Соответствие по токопроводящей части; Бюджет: +25%; Сходство: гибкая жила, ПВХ. Отличие: наличие общего экрана из медных проволок. | КГВВзнг(А): Соответствие конструкции; Бюджет: +15%; Сходство: гибкая жила. Отличие: наличие заполнения и негорючее исполнение оболочки. | МКЭШ (при больших сечениях): Соответствие материалам; Бюджет: +15%; Сходство: медная луженая или обычная гибкая жила. Отличие: наличие экрана и специфика монтажного кабеля.
КГВВ-П | КГВВ: Основная замена (круглого сечения); Бюджет: Аналогичен; Сходство: материалы жил и изоляции идентичны. Отличие: круглая форма вместо плоской. | КГВВз: Улучшенная замена; Бюджет: +10%; Сходство: те же материалы. Отличие: круглая форма с заполнением пустот. | КВВГ: Бюджетная замена; Бюджет: -10%; Сходство: ПВХ состав. Отличие: круглая форма, жила менее гибкая (класс 1-2). | КУГВВ: Функциональная замена; Бюджет: Аналогичен; Сходство: класс гибкости жилы. Отличие: круглое сечение. | КПГВ: Промышленная замена; Бюджет: +15%; Сходство: высокая гибкость. Отличие: круглое сечение, повышенная прочность оболочки. | КГВВнг(А): Пожаробезопасная замена; Бюджет: +10%; Сходство: медная жила 5 класса. Отличие: круглая форма, не поддерживает горение. | КГВВнг(А)-LS: Безопасная замена; Бюджет: +25%; Сходство: гибкость. Отличие: круглая форма, низкое дымовыделение. | КУВВ: Монтажная замена; Бюджет: -5%; Сходство: медная многопроволочная жила. Отличие: круглая форма. | КГВЭВ: Экранированная замена; Бюджет: +30%; Сходство: материалы. Отличие: круглая форма, наличие экрана. | КГВВзнг(А): Профессиональная замена; Бюджет: +18%; Сходство: гибкая жила. Отличие: круглая форма, наличие заполнения.
КГВВ-ХЛ | КГВВ: Базовая замена; Бюджет: -15%; Сходство: полная идентичность конструкции и жил. Отличие: отсутствие присадок для сверхнизких температур (стандарт до -40С). | КГВВз: Замена с заполнением; Бюджет: -10%; Сходство: гибкая жила 5 класса. Отличие: стандартное климатическое исполнение (УХЛ4). | КУГВВ: Контрольная замена; Бюджет: -15%; Сходство: высокая гибкость жилы. Отличие: стандартный температурный режим ПВХ. | КПГВ: Силовая замена; Бюджет: Аналогичен; Сходство: высокая износостойкость и гибкость. Отличие: отсутствие индекса ХЛ. | КГВВнг(А): Пожаробезопасная замена; Бюджет: -5%; Сходство: геометрия и материалы. Отличие: стандартная морозостойкость. | КГВВнг(А)-LS: Замена для помещений; Бюджет: +10%; Сходство: гибкая жила. Отличие: отсутствие стойкости к экстремальному холоду. | КВВГ: Упрощенная замена; Бюджет: -25%; Сходство: ПВХ оболочка. Отличие: ниже класс гибкости, нет морозостойкости. | КУВВ: Малогабаритная замена; Бюджет: -20%; Сходство: медная жила. Отличие: стандартный температурный диапазон. | КГВЭВ: Защищенная замена; Бюджет: +15%; Сходство: внутренняя конструкция. Отличие: наличие экрана, стандартный ПВХ. | КГВВзнг(А): Замена с заполнением; Бюджет: -5%; Сходство: конструкция жил. Отличие: исполнение УХЛ вместо ХЛ.
КГВВА | КГВВ: Базовая замена (без авто-спецификации); Бюджет: -10%; Сходство: гибкая медная жила, ПВХ изоляция. Отличие: отсутствие специфических автомобильных тестов на бензостойкость. | КГВВз: Замена с заполнением; Бюджет: -5%; Сходство: гибкая жила. Отличие: наличие заполнения, общая гражданская спецификация. | ПВА: Специализированная авто-замена; Бюджет: Аналогичен; Сходство: высокая гибкость, автомобильное назначение. Отличие: обычно одножильный (требуется жгутование). | ПГВА: Прямой аналог по жиле; Бюджет: Аналогичен; Сходство: медная гибкая жила для автотракторного электрооборудования. Отличие: чаще встречается в одножильном исполнении. | КУГВВ: Контрольная замена; Бюджет: -10%; Сходство: класс гибкости жилы 5. Отличие: общепромышленное назначение. | КПГВ: Усиленная замена; Бюджет: +20%; Сходство: высокая гибкость. Отличие: более толстая оболочка. | КГВВнг(А): Негорючая замена; Бюджет: Аналогичен; Сходство: материалы. Отличие: не поддерживает горение, общепром. | КГВВнг(А)-LS: Экологичная замена; Бюджет: +15%; Сходство: конструкция жилы. Отличие: бездымный состав пластиката. | КУВВ: Легкая замена; Бюджет: -15%; Сходство: гибкость и ПВХ. Отличие: меньшие габариты. | КГВЭВ: Экран. замена для электроники авто; Бюджет: +30%; Сходство: жила 5 класса. Отличие: защита от электромагнитных помех.
КГВВА-ХЛ | КГВВА: Полное соответствие конструкции и назначения; Бюджет: -15% (дешевле за счет стандартного ПВХ); Сходство: гибкая медная жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: температурный предел до -40°С вместо -60°С. | ПГВА: Соответствие области применения (автотракторный); Бюджет: -20%; Сходство: высокая гибкость жилы, маслобензостойкость. Отличие: одножильное исполнение, отсутствие внешней общей оболочки. | КГВВ: Соответствие по силовой части; Бюджет: -25%; Сходство: медная многопроволочная жила, ПВХ пластикат. Отличие: общепромышленное исполнение, нет специфических автомобильных допусков. | КГВВз: Соответствие конструкции; Бюджет: -10%; Сходство: гибкая жила 5 класса. Отличие: наличие внутреннего заполнения межфазного пространства, стандартный ПВХ. | КУГВВ: Соответствие гибкости; Бюджет: -15%; Сходство: медные жилы, ПВХ оболочка. Отличие: позиционируется как кабель управления, стандартное климатическое исполнение. | КПГВ: Соответствие по износостойкости; Бюджет: +10%; Сходство: особо гибкая жила. Отличие: резиноподобный ПВХ пластикат, повышенная прочность, отсутствие индекса ХЛ. | КГВВнг(А): Соответствие конструкции; Бюджет: -5%; Сходство: идентичное количество жил и сечение. Отличие: повышенная пожаробезопасность, стандартная морозостойкость. | КУВВ: Соответствие материалам; Бюджет: -20%; Сходство: ПВХ изоляция и медная жила. Отличие: меньший наружный диаметр, общепромышленное назначение. | КГВЭВ (без исп. экрана): Соответствие по жилам; Бюджет: +20%; Сходство: медь 5 класса. Отличие: наличие медного экрана, стандартный температурный режим. | КГВВзнг(А): Соответствие конструкции; Бюджет: -5%; Сходство: гибкие жилы с заполнением. Отличие: негорючее исполнение оболочки, отсутствие хладостойкости.
КГВВАМ | КГВВА: Полное соответствие конструкции; Бюджет: -5% (отсутствие индекса «М»); Сходство: гибкая жила, ПВХ оболочка, автотракторное назначение. Отличие: стандартный ПВХ пластикат вместо модифицированного. | ПГВА: Соответствие назначению; Бюджет: -15%; Сходство: медная жила 5 класса, стойкость к ГСМ. Отличие: одиночная прокладка, отсутствие общей защитной оболочки. | КГВВ: Базовая силовая замена; Бюджет: -20%; Сходство: конструкция «жила в ПВХ». Отличие: отсутствие специальных добавок для автомобильной промышленности. | КГВВз: Конструктивная замена; Бюджет: -10%; Сходство: идентичные материалы жил. Отличие: наличие заполнения, круглая форма. | КУГВВ: Замена по гибкости; Бюджет: -12%; Сходство: высокая эластичность медных жил. Отличие: промышленная специализация (цепи управления). | КПГВ: Усиленная замена; Бюджет: +15%; Сходство: высокая стойкость к многократным перегибам. Отличие: более массивная оболочка из износостойкого пластиката. | КГВВнг(А): Пожаробезопасная замена; Бюджет: -5%; Сходство: медная жила 5 класса. Отличие: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | КУВВ: Облегченная замена; Бюджет: -18%; Сходство: медная многопроволочная жила. Отличие: малый диаметр, отсутствие маслобензостойкости «М». | КГВВзнг(А): Профессиональная замена; Бюджет: +5%; Сходство: наличие заполнения и гибких жил. Отличие: отсутствие специфики «М», негорючий состав. | КГВЭВ: Экранированная замена; Бюджет: +25%; Сходство: гибкость и материалы. Отличие: защита от помех (экран), стандартный пластикат.
КГВВАМ-ХЛ | КГВВА: Соответствие конструкции и назначения; Бюджет: -20%; Сходство: медная жила 5 класса, ПВХ оболочка. Отличие: стандартная морозостойкость (до -40°С) и обычный пластикат. | КГВВАМ: Соответствие по модификации пластиката; Бюджет: -10%; Сходство: маслобензостойкость, гибкость. Отличие: стандартное климатическое исполнение (УХЛ). | ПГВА: Техническая замена; Бюджет: -25%; Сходство: высокая гибкость, автомобильное применение. Отличие: отсутствие внешней оболочки и хладостойких присадок. | КГВВ: Экономичная замена; Бюджет: -30%; Сходство: силовые гибкие жилы в ПВХ. Отличие: отсутствие модификаций «М» и «ХЛ». | КГВВз: Замена по форме; Бюджет: -15%; Сходство: гибкая жила 5 класса. Отличие: заполнение пустот, общепромышленный ПВХ. | КУГВВ: Аналог по управлению; Бюджет: -20%; Сходство: идентичные материалы токопроводящих жил. Отличие: стандартный температурный диапазон. | КПГВ: Износостойкий аналог; Бюджет: +10%; Сходство: высокая эластичность оболочки. Отличие: отсутствие хладостойкого индекса при сохранении высокой гибкости. | КГВВнг(А): Безопасная замена; Бюджет: -15%; Сходство: геометрические параметры кабеля. Отличие: негорючая оболочка, обычный ПВХ. | КУВВ: Компактная замена; Бюджет: -25%; Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция. Отличие: не предназначен для экстремальных температур и масел. | КГВВзнг(А): Комплексная замена; Бюджет: -5%; Сходство: гибкие жилы, наличие заполнения. Отличие: отсутствие хладостойкости и маслостойкости «М».
КГВВз | КГВВ: Полное соответствие материалов и гибкости; Бюджет: -7% (за счет отсутствия заполнения); Сходство: ПВХ изоляция и оболочка, жила 5 класса. Отличие: отсутствие внутреннего заполнения промежутков между жилами. | КУГВВ: Соответствие по назначению (цепи управления); Бюджет: -5%; Сходство: медная многопроволочная жила, ПВХ. Отличие: не имеет заполнения, позиционируется как контрольно-силовой. | КПГВ: Соответствие по тяжелым условиям эксплуатации; Бюджет: +15%; Сходство: высокая гибкость, круглое сечение. Отличие: более прочный безводный пластикат, повышенная износостойкость. | КГВВнг(А): Соответствие конструкции; Бюджет: +5%; Сходство: гибкая жила, круглое сечение. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести, нет заполнения. | КГВВзнг(А): Полное соответствие конструкции и формы; Бюджет: +12%; Сходство: наличие заполнения, круглая форма. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке. | КГВВнг(А)-LS: Соответствие по безопасности; Бюджет: +20%; Сходство: медная жила 5 класса. Отличие: низкое дымовыделение (LS), отсутствие внутреннего заполнения. | КУВВ: Соответствие по гибкости; Бюджет: -10%; Сходство: ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: меньшие габариты, отсутствие заполнения. | КГВЭВ (без подключения экрана): Соответствие по жилам; Бюджет: +25%; Сходство: гибкая медь, круглая оболочка. Отличие: наличие общего экрана, нет заполнения. | КВВГ: Соответствие по материалам; Бюджет: -15%; Сходство: ПВХ пластикат. Отличие: жила 1-2 класса (менее гибкая), нет заполнения. | РПШ: Соответствие по гибкости; Бюджет: +10%; Сходство: круглое сечение, многопроволочная жила. Отличие: резиновая изоляция и оболочка.
КГВВзнг | КГВВнг(А): Полное соответствие по пожарной безопасности; Бюджет: -8% (нет заполнения); Сходство: ПВХ пониженной горючести. Отличие: отсутствует внутреннее заполнение. | КГВВзнг(А): Прямой аналог с уточненной категорией; Бюджет: Аналогичен; Сходство: наличие заполнения, гибкая жила. Отличие: маркировка категории (А) обязательна по ГОСТ 2026. | КГВВз: Соответствие конструкции; Бюджет: -10%; Сходство: наличие заполнения, гибкая жила. Отличие: стандартный ПВХ (поддерживает горение при групповой прокладке). | КГВВзнг(А)-LS: Повышенная безопасность; Бюджет: +15%; Сходство: наличие заполнения, круглое сечение. Отличие: пониженное дымовыделение. | КУГВВнг(А): Соответствие по назначению; Бюджет: -7%; Сходство: гибкая жила, негорючий ПВХ. Отличие: отсутствие заполнения между жилами. | КПГВнг(А): Соответствие по гибкости; Бюджет: +12%; Сходство: особо гибкая жила, круглое сечение. Отличие: специальный износостойкий негорючий пластикат. | КУВВнг(А): Соответствие материалам; Бюджет: -12%; Сходство: медная многопроволочная жила. Отличие: облегченная конструкция без заполнения. | КГВВнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена; Бюджет: +40%; Сходство: гибкая жила, ПВХ. Отличие: наличие слюдосодержащих лент, сохранение работоспособности при пожаре. | КГВЭВнг(А): Экранированная замена; Бюджет: +20%; Сходство: гибкая медь, негорючая оболочка. Отличие: наличие экрана, нет заполнения. | КУГВВзнг(А): Полное соответствие по всем параметрам; Бюджет: Аналогичен; Сходство: наличие заполнения, гибкость. Отличие: позиционируется как контрольный кабель.
КГВВн | КГВВ: Соответствие основной конструкции; Бюджет: -10%; Сходство: гибкая медная жила, ПВХ. Отличие: стандартная оболочка без повышенной маслостойкости. | КГВВнг(А): Соответствие по пожарной безопасности; Бюджет: -5%; Сходство: гибкость, ПВХ оболочка. Отличие: акцент на пожаробезопасность, а не на маслостойкость. | КПГВ: Соответствие по условиям эксплуатации; Бюджет: +15%; Сходство: высокая гибкость, стойкость к агрессивным средам. Отличие: более толстая оболочка, нет индекса "н". | КУГВВ: Соответствие по назначению; Бюджет: -12%; Сходство: медь 5 класса, круглое сечение. Отличие: стандартный ПВХ пластикат. | КГВВз: Соответствие по форме; Бюджет: -5%; Сходство: медная жила, круглое сечение. Отличие: наличие заполнения, стандартная оболочка. | КУВВ: Облегченная замена; Бюджет: -18%; Сходство: гибкая жила. Отличие: оболочка не обладает специальными защитными свойствами "н". | КГВВнг(А)-LS: Замена для помещений; Бюджет: +10%; Сходство: медные жилы в ПВХ. Отличие: низкое дымовыделение вместо маслостойкости. | КГВЭВ (без исп. экрана): Защищенная замена; Бюджет: +25%; Сходство: гибкая жила. Отличие: наличие экрана, стандартная оболочка. | МКЭШ (при малых сечениях): Соответствие гибкости; Бюджет: +10%; Сходство: многопроволочная жила. Отличие: наличие экрана и лужение жил. | РПШ: Соответствие по эластичности; Бюджет: +5%; Сходство: высокая гибкость. Отличие: резиновые изоляционные материалы.
КГВВнг | КГВВнг(А): Полный технический эквивалент по ГОСТ; Бюджет: Аналогичен; Сходство: гибкая жила 5 класса, негорючий ПВХ. Отличие: индекс категории пожарной опасности (А). | КГВВ: Соответствие конструкции; Бюджет: -12%; Сходство: медная гибкая жила, ПВХ пластикат. Отличие: оболочка поддерживает горение при групповой прокладке. | КГВВнг(А)-LS: Улучшенная замена; Бюджет: +18%; Сходство: гибкость, пожаробезопасность. Отличие: пониженное дымо- и газовыделение. | КУГВВнг(А): Соответствие назначению; Бюджет: -5%; Сходство: медные многопроволочные жилы. Отличие: классифицируется как контрольный кабель. | КГВВзнг(А): Соответствие по материалам; Бюджет: +10%; Сходство: негорючий ПВХ, гибкость. Отличие: наличие внутреннего заполнения пустот. | КПГВнг(А): Усиленная замена; Бюджет: +20%; Сходство: особо гибкая жила. Отличие: повышенная прочность оболочки к механическим воздействиям. | КУВВнг(А): Бюджетная замена; Бюджет: -15%; Сходство: медь в негорючем ПВХ. Отличие: меньшая толщина изоляционных покровов. | КГВВнг(А)-HF: Безгалогенная замена; Бюджет: +35%; Сходство: гибкость, негорючесть. Отличие: отсутствие галогенов, полимерная композиция вместо ПВХ. | КГВЭВнг(А): Экранированная замена; Бюджет: +25%; Сходство: гибкая жила, негорючесть. Отличие: наличие общего медного экрана. | КГВВз: Замена по форме; Бюджет: -5%; Сходство: гибкая жила, круглое сечение. Отличие: наличие заполнения, но оболочка поддерживает горение.
КГВВнг-FRLS | КПГВнг(А)-FRLS: Соответствие по огнестойкости; Бюджет: +10%; Сходство: гибкая жила, наличие термического барьера, ПВХ пониженной пожароопасности. Отличие: повышенная износостойкость оболочки. | КУГВВнг(А)-FRLS: Соответствие назначению; Бюджет: -5%; Сходство: гибкая медная жила, огнестойкая слюдяная лента. Отличие: позиционируется как контрольный кабель управления. | КГВВзнг(А)-FRLS: Соответствие по конструкции; Бюджет: +7%; Сходство: огнестойкость 180 мин, медная жила 5 класса. Отличие: наличие внутреннего заполнения межфазного пространства. | КУГВВзнг(А)-FRLS: Полное техническое соответствие; Бюджет: Аналогичен; Сходство: гибкость, огнестойкость, ПВХ LS. Отличие: наличие заполнения и специализация на цепях управления. | КГВЭВнг(А)-FRLS (без подкл. экрана): Соответствие по жилам; Бюджет: +25%; Сходство: огнестойкость, гибкая медь. Отличие: наличие общего экрана под оболочкой. | КВВГнг(А)-FRLS: Бюджетная замена; Бюджет: -20%; Сходство: огнестойкость, ПВХ LS. Отличие: жила 1 или 2 класса гибкости (существенно жестче оригинала). | КМВВнг(А)-FRLS: Соответствие по материалам; Бюджет: -10%; Сходство: огнестойкость, гибкая жила. Отличие: малый диапазон сечений, предназначен для систем сигнализации. | КПГВзнг(А)-FRLS: Усиленная замена; Бюджет: +15%; Сходство: высокая гибкость, огнестойкость. Отличие: наличие заполнения и повышенная прочность к истиранию. | КУВВнг(А)-FRLS: Облегченная замена; Бюджет: -15%; Сходство: гибкие жилы, огнестойкий барьер. Отличие: меньшая толщина наружной оболочки. | КГВВнг(А)-LSLTX: Замена по безопасности; Бюджет: +30%; Сходство: гибкость, ПВХ. Отличие: отсутствие огнестойкого барьера (FR), но низкая токсичность продуктов горения.
КГВВнг-LS | КГВВнг(А)-LS: Полный аналог по ГОСТ 2026; Бюджет: Аналогичен; Сходство: гибкая жила 5 класса, низкое дымовыделение. Отличие: добавлена обязательная категория пожарной безопасности (А). | КГВВзнг(А)-LS: Конструктивная замена; Бюджет: +10%; Сходство: гибкость, ПВХ пониженной пожароопасности. Отличие: наличие внутреннего заполнения пустот в сердечнике. | КУГВВнг(А)-LS: Функциональная замена; Бюджет: -5%; Сходство: медная многопроволочная жила, низкая дымность. Отличие: используется преимущественно в цепях контроля и управления. | КПГВнг(А)-LS: Промышленная замена; Бюджет: +15%; Сходство: особо гибкая жила, негорючесть. Отличие: более износостойкий полимерный состав оболочки. | КУВВнг(А)-LS: Облегченная замена; Бюджет: -12%; Сходство: ПВХ LS, гибкая медь. Отличие: меньший наружный диаметр за счет толщины изоляции. | КГВЭВнг(А)-LS: Экранированная замена; Бюджет: +20%; Сходство: жила 5 класса, пожаробезопасность. Отличие: наличие общего экрана из медных проволок. | КУГВВзнг(А)-LS: Полное соответствие; Бюджет: +8%; Сходство: высокая гибкость, ПВХ LS. Отличие: наличие внутреннего заполнения. | КГВВнг(А): Базовая негорючая замена; Бюджет: -10%; Сходство: гибкая жила, круглое сечение. Отличие: при горении выделяет больше дыма (нет индекса LS). | КПГВзнг(А)-LS: Тяжелая замена; Бюджет: +18%; Сходство: гибкая медь, круглое сечение. Отличие: наличие заполнения и повышенная стойкость к маслам. | МКЭШнг(А)-LS: Монтажная замена; Бюджет: +10%; Сходство: гибкая луженая или обычная жила. Отличие: наличие экрана, специфика монтажного провода.
КГВВнг-П | КГВВнг(А): Основная замена (круглая); Бюджет: Аналогичен; Сходство: медная гибкая жила, ПВХ пониженной горючести. Отличие: круглая форма вместо плоской. | КГВВзнг(А): Улучшенная замена; Бюджет: +12%; Сходство: материалы жил и оболочки идентичны. Отличие: круглое сечение с внутренним заполнением. | КУГВВнг(А): Контрольная замена; Бюджет: -5%; Сходство: класс гибкости жилы 5, негорючесть. Отличие: круглая форма. | КПГВнг(А): Силовая замена; Бюджет: +15%; Сходство: высокая эластичность, ПВХ. Отличие: круглая форма, повышенная прочность на разрыв. | КГВВнг(А)-LS: Безопасная замена; Бюджет: +18%; Сходство: гибкая жила 5 класса. Отличие: круглая форма, пониженное дымовыделение. | КУВВнг(А): Бюджетная замена; Бюджет: -10%; Сходство: ПВХ изоляция, медная жила. Отличие: круглая форма, облегченная конструкция. | КГВЭВнг(А): Экранированная замена; Бюджет: +30%; Сходство: те же материалы токопроводящих частей. Отличие: круглая форма, наличие экрана. | КГВВ: Базовая замена (без негорючести); Бюджет: -15%; Сходство: гибкая жила. Отличие: круглая форма, поддерживает горение при групповой прокладке. | КГВВз: Замена по форме; Бюджет: -8%; Сходство: медная гибкая жила. Отличие: круглая форма с заполнением, отсутствие индекса "нг". | КУГВВзнг(А): Профессиональная замена; Бюджет: +10%; Сходство: гибкость, негорючесть. Отличие: круглая форма, наличие заполнения.
КГВВнгн | КГВВнг(А)-LS: Прямой технический аналог; Бюджет: Аналогичен; Сходство: медная гибкая жила, ПВХ с низким дымовыделением. Отличие: индекс (А) согласно действующим стандартам 2026 года. | КГВВзнг(А)-LS: Замена с заполнением; Бюджет: +10%; Сходство: те же материалы изоляции и оболочки. Отличие: наличие заполнения межжильного пространства (круглый профиль). | КУГВВнг(А)-LS: Соответствие по гибкости; Бюджет: -5%; Сходство: многопроволочная жила, ПВХ LS. Отличие: классифицируется как кабель управления. | КПГВнг(А)-LS: Прочная замена; Бюджет: +20%; Сходство: особо гибкая жила. Отличие: оболочка из специального износостойкого негорючего ПВХ. | КУВВнг(А)-LS: Эконом замена; Бюджет: -12%; Сходство: гибкая медь, низкая дымность. Отличие: меньшая толщина защитных слоев. | КГВВнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена; Бюджет: +45%; Сходство: гибкая жила, ПВХ LS. Отличие: наличие огнестойкого барьера (слюда). | КГВЭВнг(А)-LS: Защищенная замена; Бюджет: +25%; Сходство: гибкая жила, низкое дымовыделение. Отличие: наличие медного экрана под оболочкой. | КУГВВзнг(А)-LS: Технологичная замена; Бюджет: +8%; Сходство: гибкость, ПВХ LS. Отличие: наличие внутреннего заполнения. | КГВВнг(А)-LSLTX: Замена для соц. объектов; Бюджет: +30%; Сходство: гибкость, ПВХ. Отличие: пониженная токсичность продуктов горения. | КГВВз: Замена по форме; Бюджет: -15%; Сходство: гибкая жила, круглое сечение. Отличие: стандартный ПВХ (не LS, не нг).
КГВВннг | КГВВнг(А): Соответствие по пожарной безопасности; Бюджет: -5%; Сходство: гибкая жила, ПВХ пластикат. Отличие: отсутствие специальной присадки "н" (маслостойкость ниже). | КПГВнг(А): Соответствие по износостойкости; Бюджет: +15%; Сходство: особо гибкая жила, негорючесть. Отличие: более прочная оболочка, высокая стойкость к маслам без индекса "н". | КГВВзнг(А): Соответствие конструкции; Бюджет: +5%; Сходство: медная гибкая жила, ПВХ. Отличие: наличие внутреннего заполнения, стандартная маслостойкость. | КУГВВнг(А): Соответствие по гибкости; Бюджет: -10%; Сходство: 5 класс жилы, не распространяет горение. Отличие: позиционируется как кабель управления. | КГВВнг(А)-LS: Пожаробезопасная замена; Бюджет: +10%; Сходство: гибкая медь, круглое сечение. Отличие: пониженное дымовыделение, стандартная маслостойкость. | КУВВнг(А): Бюджетная замена; Бюджет: -15%; Сходство: медная многопроволочная жила. Отличие: облегченная конструкция, нет специальных защитных свойств. | КГВЭВнг(А) (без исп. экрана): Защищенная замена; Бюджет: +25%; Сходство: жила 5 класса, негорючесть. Отличие: наличие медного экрана под оболочкой. | КПГВзнг(А): Улучшенная замена; Бюджет: +20%; Сходство: высокая эластичность, круглое сечение. Отличие: наличие заполнения и повышенная стойкость к агрессивным средам. | КУГВВзнг(А): Контрольная замена; Бюджет: Аналогичен; Сходство: гибкость, ПВХ. Отличие: наличие заполнения, основная область применения — цепи контроля. | КГВВ: Базовая замена; Бюджет: -15%; Сходство: конструкция жилы и материалов. Отличие: поддерживает горение при групповой прокладке.
КГВВП | КГВВ: Прямая замена (круглая); Бюджет: Аналогичен; Сходство: идентичная гибкая медная жила, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: круглое сечение вместо плоского. | КГВВз: Замена повышенной надежности; Бюджет: +10%; Сходство: материалы жил 5 класса. Отличие: круглая форма с заполнением межжильных пустот. | КУГВВ: Соответствие по назначению; Бюджет: -5%; Сходство: гибкая многопроволочная медь. Отличие: круглая форма, применение в цепях управления. | КПГВ: Промышленная замена; Бюджет: +15%; Сходство: особо гибкая жила. Отличие: круглое сечение, повышенная прочность оболочки на разрыв. | КГВВнг(А): Безопасная замена; Бюджет: +7%; Сходство: идентичные жилы. Отличие: круглая форма, не распространяет горение. | КУВВ: Облегченная замена; Бюджет: -12%; Сходство: медь в ПВХ. Отличие: круглое сечение, меньшая толщина наружной оболочки. | КГВВнг(А)-LS: Замена для помещений; Бюджет: +20%; Сходство: гибкость жилы. Отличие: круглая форма, пониженное выделение дыма. | КГВЭВ (без подкл. экрана): Защищенная замена; Бюджет: +25%; Сходство: материалы изоляции. Отличие: круглая форма, наличие экрана. | КГВВзнг(А): Замена с заполнением; Бюджет: +15%; Сходство: гибкость. Отличие: круглая форма, негорючее исполнение, наличие заполнения. | КУГВВз: Полное соответствие материалов; Бюджет: +5%; Сходство: гибкая жила 5 класса. Отличие: круглое сечение, наличие заполнения.
КГВВЭ | КГВЭВ: Полное соответствие конструкции; Бюджет: Аналогичен; Сходство: гибкая медная жила, ПВХ изоляция, общий экран. Отличие: современная маркировка по ГОСТ с уточнением расположения экрана. | КУГВЭВ: Соответствие по защите; Бюджет: -5%; Сходство: гибкая жила, наличие экрана. Отличие: специализация на контрольных цепях и автоматике. | КГВЭВнг(А): Пожаробезопасная замена; Бюджет: +10%; Сходство: конструкция с экраном, гибкая медь. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. | МКЭШ: Монтажная замена; Бюджет: -10%; Сходство: медная гибкая жила, наличие экрана. Отличие: специфика монтажного кабеля, часто луженые жилы. | КПГВЭ: Силовая усиленная замена; Бюджет: +20%; Сходство: экран, высокая гибкость. Отличие: повышенная механическая прочность оболочки. | КГВЭВнг(А)-LS: Безопасная замена; Бюджет: +25%; Сходство: гибкая жила, экран. Отличие: низкое дымовыделение при пожаре. | КУГВЭВнг(А): Контрольная негорючая замена; Бюджет: +5%; Сходство: гибкие жилы под экраном. Отличие: позиционируется как кабель управления. | МКЭКШв: Бронированная замена; Бюджет: +40%; Сходство: гибкая жила, наличие экрана. Отличие: наличие защитной брони в виде оплетки из стальных проволок. | КГВВзнг-Э (при наличии): Замена с заполнением; Бюджет: +15%; Сходство: гибкость, экран. Отличие: наличие внутреннего заполнения под экраном. | КУВВЭ: Облегченная замена; Бюджет: -15%; Сходство: экран, медь 5 класса. Отличие: меньшие габариты и толщина оболочки.
КГВВЭнг | КГВЭВнг(А): Полный технический эквивалент; Бюджет: Аналогичен; Сходство: медная гибкая жила, экран, негорючий ПВХ. Отличие: индекс категории (А) согласно стандартам 2026 года. | КУГВЭВнг(А): Соответствие по назначению; Бюджет: -5%; Сходство: экран, гибкость, негорючесть. Отличие: классификация как кабель управления. | КГВЭВнг(А)-LS: Улучшенная замена; Бюджет: +15%; Сходство: наличие экрана, гибкая жила. Отличие: пониженное дымовыделение (LS). | КПГВЭнг(А): Промышленная замена; Бюджет: +20%; Сходство: экран, особо гибкая жила. Отличие: повышенная стойкость к изгибам и истиранию. | МКЭШнг(А): Экономичная замена; Бюджет: -10%; Сходство: медная жила, наличие экрана. Отличие: оболочка предназначена для фиксированного монтажа внутри приборов. | КУГВЭВзнг(А): Замена с заполнением; Бюджет: +12%; Сходство: экран, гибкость, негорючесть. Отличие: наличие внутреннего заполнения под экраном. | КГВЭВ: Базовая замена (без негорючести); Бюджет: -15%; Сходство: конструкция экрана и жил. Отличие: поддерживает горение при групповой прокладке. | КГВВнг(А) (без экрана): Силовая замена; Бюджет: -30%; Сходство: материалы жил и оболочки. Отличие: отсутствие электромагнитного экрана. | КУГВЭВнг(А)-LSLTX: Замена для спецобъектов; Бюджет: +35%; Сходство: экран, гибкость. Отличие: крайне низкая токсичность продуктов горения. | КПГВЭзнг(А): Тяжелая замена; Бюджет: +25%; Сходство: экран, высокая гибкость. Отличие: наличие заполнения и повышенная химическая стойкость оболочки.
КГВВЭнг-LS | КГВЭВнг(А)-LS: Полное техническое соответствие; Бюджет: Аналогичен; Сходство: медная гибкая жила, экран, ПВХ пониженной пожароопасности. Отличие: Индекс (А) по ГОСТ 31565. | КУГВЭВнг(А)-LS: Соответствие по назначению (контроль и управление); Бюджет: -5%; Сходство: гибкость 5 класса, наличие экрана и LS-оболочки. Отличие: Позиционируется как контрольный. | КПГВЭнг(А)-LS: Усиленная промышленная замена; Бюджет: +15%; Сходство: особо гибкая жила, экран, низкое дымовыделение. Отличие: Повышенная износостойкость оболочки к истиранию. | КУГВЭВзнг(А)-LS: Соответствие с улучшенной формой; Бюджет: +10%; Сходство: экран, гибкость, материалы LS. Отличие: Наличие внутреннего заполнения межжильного пространства. | МКЭШнг(А)-LS: Монтажная замена; Бюджет: -10%; Сходство: медные многопроволочные жилы, наличие экрана. Отличие: Ограничение по номинальному напряжению и сечениям. | КГВЭВнг(А)-FRLS: Огнестойкая замена; Бюджет: +40%; Сходство: гибкая жила, экран, низкая дымность. Отличие: Наличие слюдосодержащей ленты (огнестойкость 180 мин). | КГВЭВнг(А)-LSLTX: Замена для социальных объектов; Бюджет: +25%; Сходство: экран, гибкость. Отличие: Пониженная токсичность продуктов горения (LTX). | КУВВЭнг(А)-LS: Облегченная замена; Бюджет: -12%; Сходство: гибкие жилы, экран, ПВХ LS. Отличие: Уменьшенная толщина изоляции и наружной оболочки. | КПГВЭзнг(А)-LS: Профессиональная силовая замена; Бюджет: +20%; Сходство: высокая гибкость, экран. Отличие: Наличие заполнения и повышенная стойкость к агрессивным средам. | КГВЭВ: Базовая замена (без пожаробезопасности); Бюджет: -20%; Сходство: экран, гибкая медь. Отличие: Оболочка из стандартного ПВХ, не LS.
КГВП | КГВВ: Базовая круглая замена; Бюджет: Аналогичен; Сходство: идентичные материалы (ПВХ/ПВХ) и гибкая жила 5 класса. Отличие: Круглое сечение вместо плоского. | КГВВз: Замена с заполнением; Бюджет: +10%; Сходство: медная гибкая жила. Отличие: Круглая форма, наличие заполнения пустот в сердечнике. | КУГВВ: Соответствие по эластичности; Бюджет: -5%; Сходство: высокая гибкость, ПВХ оболочка. Отличие: Круглое сечение, основное назначение — цепи управления. | КПГВ: Промышленная гибкая замена; Бюджет: +15%; Сходство: особо гибкая жила. Отличие: Круглая форма, повышенная механическая прочность. | КГВВнг(А): Пожаробезопасная замена; Бюджет: +5%; Сходство: те же жилы. Отличие: Круглая форма, не распространяет горение при групповой прокладке. | КУВВ: Бюджетная замена; Бюджет: -12%; Сходство: медь в ПВХ. Отличие: Круглое сечение, облегченная конструкция. | КГВВнг(А)-LS: Безопасная замена для помещений; Бюджет: +20%; Сходство: гибкость. Отличие: Круглая форма, пониженное дымовыделение. | КГВЭВ (без подкл. экрана): Защищенная замена; Бюджет: +25%; Сходство: материалы. Отличие: Круглая форма, наличие экрана. | КУГВВз: Улучшенная круглая замена; Бюджет: +8%; Сходство: гибкая жила 5 класса. Отличие: Круглое сечение, наличие заполнения. | КГВВзнг(А): Полная негорючая замена; Бюджет: +15%; Сходство: гибкость. Отличие: Круглая форма, наличие заполнения, пожаробезопасность.
КГВШ | КГВВ: Силовая замена; Бюджет: -10%; Сходство: гибкая медная жила 5 класса, ПВХ изоляция. Отличие: Отсутствие специфических шахтных допусков. | КПГВ: Усиленная гибкая замена; Бюджет: +15%; Сходство: высокая стойкость к многократным изгибам. Отличие: Применяется в общепромышленных целях, не специализирован для шахт. | КГВВз: Замена по форме; Бюджет: -5%; Сходство: круглое сечение, гибкая жила. Отличие: Стандартный ПВХ пластикат без повышенной износостойкости. | КУГВВ: Контрольная замена; Бюджет: -12%; Сходство: высокая гибкость жил. Отличие: Предназначен для систем автоматики и управления. | КГВВнг(А): Пожаробезопасная замена; Бюджет: Аналогичен; Сходство: гибкость, ПВХ. Отличие: Акцент на негорючесть, а не на специфику шахтного оборудования. | РПШ: Соответствие по эластичности; Бюджет: +5%; Сходство: высокая гибкость, круглое сечение. Отличие: Резиновая изоляция и оболочка. | КГВВзнг(А): Замена с заполнением; Бюджет: +8%; Сходство: круглая форма, гибкая медь. Отличие: Внутреннее заполнение, негорючий пластикат. | КУВВ: Облегченная замена; Бюджет: -15%; Сходство: медная жила 5 класса. Отличие: Тонкая оболочка, малый наружный диаметр. | КГВЭВ (без подкл. экрана): Экранированная замена; Бюджет: +20%; Сходство: материалы жил. Отличие: Наличие экрана для защиты от помех. | КПГВзнг(А): Тяжелая индустриальная замена; Бюджет: +25%; Сходство: высокая прочность. Отличие: Повышенная стойкость к химическим средам.
КГВШ-1 | КГВВ: Базовая силовая замена; Бюджет: -15%; Сходство: гибкая жила, ПВХ оболочка. Отличие: Отсутствие специализации под шахтные условия. | КПГВ: Высокогибкая замена; Бюджет: +10%; Сходство: особо гибкая медная жила. Отличие: Промышленное исполнение оболочки. | КГВВз: Замена с заполнением; Бюджет: -10%; Сходство: медь 5 класса, круглое сечение. Отличие: Наличие заполнения, стандартный ПВХ. | КУГВВ: Контрольная замена; Бюджет: -12%; Сходство: гибкая многопроволочная жила. Отличие: Применяется для цепей управления. | КГВВнг(А): Негорючая замена; Бюджет: -5%; Сходство: конструкция жил. Отличие: Оболочка не поддерживает горение, общепром. | РПШ: Эластичная замена; Бюджет: +5%; Сходство: высокая гибкость. Отличие: Использование резины вместо ПВХ. | КГВВзнг(А): Замена с заполнением негорючая; Бюджет: +5%; Сходство: круглая форма. Отличие: Наличие заполнения, индекс "нг". | КУВВ: Компактная замена; Бюджет: -18%; Сходство: ПВХ изоляция и медь. Отличие: Меньшие габариты, стандартная прочность. | КГВЭВ (без подкл. экрана): Защищенная замена; Бюджет: +15%; Сходство: материалы конструкции. Отличие: Наличие медного экрана. | КПГВзнг(А): Усиленная индустриальная замена; Бюджет: +20%; Сходство: высокая гибкость и прочность. Отличие: Повышенная износостойкость.
КГВЭ | КГВЭВ: Полное соответствие конструкции по современным стандартам; Бюджет: Аналогичен; Сходство: медная гибкая жила, ПВХ изоляция, общий экран. Отличие: уточненная маркировка внешней оболочки (В - винил). | КУГВЭВ: Соответствие по защите от помех; Бюджет: -5%; Сходство: гибкая жила 5 класса, наличие медного экрана. Отличие: позиционируется как кабель управления. | КГВЭВнг(А): Пожаробезопасная замена; Бюджет: +10%; Сходство: экран, гибкость, материалы. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. | КПГВЭ: Силовая усиленная замена; Бюджет: +15%; Сходство: наличие экрана, высокая гибкость. Отличие: повышенная механическая прочность оболочки к истиранию. | МКЭШ: Монтажная замена; Бюджет: -10%; Сходство: гибкая медная жила, общий экран. Отличие: специфическая область применения (внутриприборный монтаж). | КГВЭВнг(А)-LS: Безопасная замена; Бюджет: +20%; Сходство: гибкая жила, экран под оболочкой. Отличие: низкое дымо- и газовыделение при горении. | КУГВЭВнг(А): Контрольная негорючая замена; Бюджет: +5%; Сходство: гибкие жилы, наличие экрана. Отличие: основная область — цепи контроля и автоматики. | КГВЭВз: Замена с заполнением; Бюджет: +12%; Сходство: экран, гибкость. Отличие: наличие внутреннего ПВХ заполнения межжильных пустот. | КУВВЭ: Облегченная замена; Бюджет: -15%; Сходство: экран, медная многопроволочная жила. Отличие: меньшая толщина изоляционных покровов. | МКЭКШв: Защищенная замена; Бюджет: +35%; Сходство: гибкая жила, наличие экрана. Отличие: наличие дополнительной брони из стальных проволок.
КГВЭВ | КГВЭВнг(А): Пожаробезопасная замена; Бюджет: +7%; Сходство: медная гибкая жила, ПВХ, экран. Отличие: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | КУГВЭВ: Соответствие по конструкции; Бюджет: -5%; Сходство: гибкая жила 5 класса, медный экран. Отличие: классифицируется как контрольный кабель управления. | КПГВЭ: Индустриальная замена; Бюджет: +15%; Сходство: экран, высокая эластичность. Отличие: оболочка из более износостойкого ПВХ пластиката. | КГВЭВнг(А)-LS: Улучшенная замена; Бюджет: +18%; Сходство: наличие экрана, гибкость. Отличие: пониженное выделение дыма и хлористого водорода при пожаре. | МКЭШ: Бюджетная замена; Бюджет: -12%; Сходство: многопроволочная медь, экран из проволок. Отличие: меньший диапазон сечений, монтажное назначение. | КГВЭВз: Технологичная замена; Бюджет: +10%; Сходство: экран, материалы ПВХ. Отличие: наличие заполнения, обеспечивающего более правильную круглую форму. | КУГВЭВнг(А): Негорючая замена управления; Бюджет: +5%; Сходство: экран, гибкие жилы. Отличие: специализация на системах сигнализации и управления. | КГВЭВнг(А)-LSLTX: Замена для спецобъектов; Бюджет: +30%; Сходство: экран, гибкость. Отличие: крайне низкая токсичность продуктов горения. | КУВВЭ: Облегченная замена; Бюджет: -15%; Сходство: медь 5 класса, наличие экрана. Отличие: уменьшенный наружный диаметр. | МКЭШнг(А): Негорючая монтажная замена; Бюджет: -8%; Сходство: экран, гибкость. Отличие: оболочка не поддерживает горение, узкая специализация.
КГВЭВ-ХЛ | КГВЭВ: Базовая замена; Бюджет: -20%; Сходство: полная идентичность конструкции (жила, экран, ПВХ). Отличие: стандартный температурный режим до -40°С вместо -60°С. | КГВЭВнг(А): Пожаробезопасная замена; Бюджет: -15%; Сходство: наличие экрана, гибкая жила. Отличие: отсутствие хладостойких присадок, оболочка нг(А). | КПГВЭ: Силовая гибкая замена; Бюджет: -5%; Сходство: экран, особо гибкая жила. Отличие: стандартное исполнение УХЛ, повышенная механическая прочность. | КУГВЭВ: Замена для управления; Бюджет: -25%; Сходство: гибкая медная жила, экран. Отличие: обычный ПВХ пластикат (не хладостойкий). | КГВЭВз: Замена по форме; Бюджет: -12%; Сходство: экран, материалы. Отличие: наличие внутреннего заполнения, стандартная морозостойкость. | КГВЭВнг(А)-LS: Замена по безопасности; Бюджет: -10%; Сходство: экран, гибкость 5 класса. Отличие: низкое дымовыделение, но отсутствие стойкости к экстремальному холоду. | МКЭШ: Малогабаритная замена; Бюджет: -30%; Сходство: наличие экрана и гибкой жилы. Отличие: монтажный кабель, стандартный ПВХ. | КУГВЭВнг(А): Негорючая замена; Бюджет: -18%; Сходство: экран, конструкция жил. Отличие: промышленное исполнение для умеренного климата. | КУВВЭ: Эконом замена; Бюджет: -35%; Сходство: экран, медная медь. Отличие: тонкая оболочка, не предназначена для низких температур. | КПГВЭнг(А): Промышленная негорючая замена; Бюджет: -10%; Сходство: высокая гибкость и экран. Отличие: отсутствие индекса ХЛ.
КГВЭВн | КГВЭВ: Соответствие конструкции; Бюджет: -10%; Сходство: гибкая жила, ПВХ изоляция, экран. Отличие: стандартная оболочка вместо маслостойкой. | КПГВЭ: Соответствие условиям эксплуатации; Бюджет: +15%; Сходство: экран, особо гибкая жила. Отличие: более износостойкий пластикат, высокая химическая стойкость без индекса «н». | КУГВЭВ: Соответствие гибкости; Бюджет: -12%; Сходство: медная многопроволочная жила, экран. Отличие: позиционируется как кабель управления. | КГВЭВнг(А): Пожаробезопасная замена; Бюджет: -5%; Сходство: экран, конструкция жил. Отличие: негорючая оболочка, стандартная маслостойкость. | КГВЭВз: Соответствие по форме; Бюджет: -5%; Сходство: экран, гибкая медь. Отличие: наличие внутреннего заполнения, обычный ПВХ. | КУГВЭВнг(А): Контрольная замена; Бюджет: -8%; Сходство: экран, гибкость. Отличие: назначение — цепи контроля и автоматики. | КГВЭВнг(А)-LS: Безопасная замена; Бюджет: +10%; Сходство: экран, медь 5 класса. Отличие: пониженное дымовыделение вместо маслостойкости. | МКЭШ: Бюджетная замена; Бюджет: -20%; Сходство: гибкая жила, наличие экрана. Отличие: монтажный кабель, меньшая толщина оболочки. | КПГВЭнг(А): Промышленная замена; Бюджет: +12%; Сходство: экран, высокая эластичность. Отличие: оболочка не поддерживает горение. | КУВВЭ: Легкая замена; Бюджет: -25%; Сходство: экран, ПВХ. Отличие: уменьшенные габариты, стандартные защитные свойства.
КГВЭВнг | КГВЭВнг(А): Полный технический эквивалент; Бюджет: Аналогичен; Сходство: гибкая жила, экран, негорючий ПВХ. Отличие: индекс категории (А) по актуальному ГОСТ. | КУГВЭВнг(А): Соответствие назначению; Бюджет: -5%; Сходство: гибкая медь, экран, ПВХ нг. Отличие: классификация как контрольный кабель. | КГВЭВнг(А)-LS: Улучшенная замена; Бюджет: +15%; Сходство: экран, гибкость, негорючесть. Отличие: пониженное дымо- и газовыделение. | КПГВЭнг(А): Усиленная замена; Бюджет: +20%; Сходство: особо гибкая жила, экран. Отличие: повышенная прочность оболочки к механическим нагрузкам. | КГВЭВзнг(А): Конструктивная замена; Бюджет: +10%; Сходство: экран, гибкая медь, ПВХ нг. Отличие: наличие внутреннего заполнения пустот. | КУГВЭВзнг(А): Профессиональная замена; Бюджет: +8%; Сходство: экран, заполнение, гибкость. Отличие: применяется преимущественно в автоматике. | МКЭШнг(А): Экономичная замена; Бюджет: -15%; Сходство: экран, гибкая жила. Отличие: предназначение для фиксированного монтажа внутри аппаратуры. | КГВЭВ: Базовая замена; Бюджет: -18%; Сходство: экран, гибкость 5 класса. Отличие: оболочка поддерживает горение при групповой прокладке. | КГВЭВнг(А)-LSLTX: Замена для соцобъектов; Бюджет: +35%; Сходство: экран, гибкость. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. | КУВВЭнг(А): Бюджетная негорючая замена; Бюджет: -12%; Сходство: экран, медь в ПВХ. Отличие: облегченная конструкция, меньший диаметр.
КГВЭВнг-FRLS | КПГВЭнг(А)-FRLS: Индустриальная огнестойкая замена; Бюджет: +15%; Сходство: гибкая жила, экран, слюдосодержащая лента. Отличие: повышенная стойкость к изгибам. | КУГВЭВнг(А)-FRLS: Контрольная огнестойкая замена; Бюджет: -5%; Сходство: экран, огнестойкий барьер, ПВХ LS. Отличие: основная область — системы пожарной автоматики. | КГВЭВзнг(А)-FRLS: Замена с заполнением; Бюджет: +10%; Сходство: экран, гибкая медь, огнестойкость. Отличие: наличие заполнения под оболочкой. | КУГВЭВзнг(А)-FRLS: Полное соответствие параметров; Бюджет: Аналогичен; Сходство: экран, гибкость, огнестойкость, LS. Отличие: специализация на цепях управления. | КВВЭнг(А)-FRLS: Бюджетная замена; Бюджет: -25%; Сходство: экран, огнестойкость, ПВХ LS. Отличие: жила 1 или 2 класса (гораздо менее гибкая). | КМВЭВнг(А)-FRLS: Малогабаритная замена; Бюджет: -15%; Сходство: экран, огнестойкий барьер. Отличие: ограниченный ряд сечений для систем сигнализации. | МКЭШвнг(А)-FRLS: Монтажная огнестойкая замена; Бюджет: -10%; Сходство: экран, гибкая жила. Отличие: специфика внутриприборного монтажа. | КГВЭВнг(А)-FRLSLTX: Максимальная безопасность; Бюджет: +40%; Сходство: экран, гибкость, огнестойкость. Отличие: низкая токсичность (LTX). | КПГВЭзнг(А)-FRLS: Усиленная замена с заполнением; Бюджет: +20%; Сходство: экран, высокая гибкость, огнестойкость. Отличие: заполнение и повышенная прочность. | КУВВЭнг(А)-FRLS: Облегченная огнестойкая замена; Бюджет: -12%; Сходство: экран, гибкая медь. Отличие: меньшая толщина наружного защитного слоя.
КГВЭВнг-LS | КГВЭВнг(А)-LS: Полный технический эквивалент по ГОСТ; Бюджет: Аналогичен; Сходство: гибкая жила, медный экран, ПВХ с низким дымовыделением. Отличие: обязательный индекс категории (А). | КУГВЭВнг(А)-LS: Соответствие по гибкости и защите; Бюджет: -5%; Сходство: экран, 5 класс жилы, LS-пластикат. Отличие: позиционируется как кабель управления. | КПГВЭнг(А)-LS: Промышленная усиленная замена; Бюджет: +15%; Сходство: особо гибкая жила, экран, негорючесть. Отличие: более износостойкая оболочка для тяжелых условий. | КУГВЭВзнг(А)-LS: Замена с улучшенной геометрией; Бюджет: +10%; Сходство: экран, гибкость, ПВХ LS. Отличие: наличие внутреннего заполнения межжильных пустот. | МКЭШнг(А)-LS: Бюджетная монтажная замена; Бюджет: -15%; Сходство: медная многопроволочная жила, экран. Отличие: ограничение по сечениям и напряжению. | КГВЭВнг(А)-FRLS (без уч. огнестойкости): Замена по безопасности; Бюджет: +40%; Сходство: экран, гибкость, низкая дымность. Отличие: наличие огнестойкого барьера (слюда). | КГВЭВнг(А)-LSLTX: Замена для социальных объектов; Бюджет: +25%; Сходство: экран, гибкая медь. Отличие: пониженная токсичность продуктов горения. | КУВВЭнг(А)-LS: Облегченная замена; Бюджет: -12%; Сходство: экран, жила 5 класса, ПВХ LS. Отличие: меньшая толщина изоляции и оболочки. | КПГВЭзнг(А)-LS: Тяжелая силовая замена; Бюджет: +20%; Сходство: высокая гибкость, экран. Отличие: наличие заполнения и повышенная стойкость к химии. | КГВЭВ: Базовая замена; Бюджет: -20%; Сходство: экран, гибкая медь. Отличие: стандартный ПВХ (не LS, поддерживает горение).
КГВЭВнгн | КГВЭВнг(А): Пожаробезопасная замена; Бюджет: -10%; Сходство: экран, гибкая медь, ПВХ нг. Отличие: стандартная оболочка (маслостойкость ниже, чем у индекса «н»). | КПГВЭнг(А): Индустриальная замена; Бюджет: +10%; Сходство: экран, особо гибкая жила, негорючесть. Отличие: высокая стойкость к ГСМ за счет качества пластиката без спец. индекса. | КУГВЭВнг(А): Контрольная замена; Бюджет: -12%; Сходство: экран, 5 класс жилы, негорючий ПВХ. Отличие: область применения — цепи автоматики. | КГВЭВзнг(А): Соответствие по форме; Бюджет: -5%; Сходство: экран, гибкая жила. Отличие: наличие заполнения, стандартный негорючий ПВХ. | КГВЭВнг(А)-LS: Замена по безопасности; Бюджет: +5%; Сходство: экран, негорючесть. Отличие: акцент на низкое дымовыделение вместо маслостойкости. | КУГВЭВзнг(А): Профессиональная замена; Бюджет: Аналогичен; Сходство: экран, гибкость. Отличие: наличие заполнения, классификация как контрольный. | МКЭШнг(А): Экономичная замена; Бюджет: -20%; Сходство: экран, многопроволочная медь. Отличие: монтажное назначение, стандартная оболочка. | КПГВЭзнг(А): Усиленная замена; Бюджет: +15%; Сходство: экран, гибкость. Отличие: наличие заполнения и повышенная механическая прочность. | КУВВЭнг(А): Облегченная замена; Бюджет: -18%; Сходство: экран, негорючий ПВХ. Отличие: малый наружный диаметр, стандартная защита. | КГВЭВз: Базовая замена; Бюджет: -15%; Сходство: экран, заполнение, гибкость. Отличие: поддерживает горение при групповой прокладке.
КГВЭВннг | КГВЭВнг(А): Основная негорючая замена; Бюджет: -7%; Сходство: экран, гибкая жила, ПВХ нг. Отличие: стандартные параметры маслостойкости (ниже оригинала). | КПГВЭнг(А): Высокопрочная замена; Бюджет: +12%; Сходство: экран, особо гибкая жила. Отличие: износостойкая негорючая оболочка с хорошей химической стойкостью. | КУГВЭВнг(А): Функциональная замена; Бюджет: -15%; Сходство: экран, 5 класс жилы, негорючесть. Отличие: позиционируется для цепей управления и контроля. | КГВЭВзнг(А): Замена по геометрии; Бюджет: -5%; Сходство: экран, медь, негорючий ПВХ. Отличие: наличие внутреннего заполнения. | КГВЭВнг(А)-LS: Экологичная замена; Бюджет: +10%; Сходство: экран, негорючесть. Отличие: низкое дымовыделение (LS), стандартная маслостойкость. | КУГВЭВзнг(А): Контрольная замена с заполнением; Бюджет: Аналогичен; Сходство: экран, гибкость. Отличие: наличие заполнения, применение в автоматике. | МКЭШнг(А): Малогабаритная замена; Бюджет: -25%; Сходство: экран, гибкая медь. Отличие: специфика монтажного провода, тонкая оболочка. | КПГВЭзнг(А): Индустриальный аналог; Бюджет: +20%; Сходство: экран, повышенная гибкость. Отличие: наличие заполнения и высокая прочность к истиранию. | КУВВЭнг(А): Бюджетная негорючая замена; Бюджет: -20%; Сходство: экран, ПВХ нг. Отличие: уменьшенная толщина защитных покровов. | КГВЭВ: Упрощенная замена; Бюджет: -30%; Сходство: экран, гибкая жила. Отличие: оболочка поддерживает горение и не обладает спецстойкостью.
КГл | КГ Состав: Полное соответствие конструкции. Бюджет: Ниже. Сходство: Резиновая изоляция и оболочка, 5 класс гибкости. Отличия: Медные жилы без лужения оловом. | КПГ Состав: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Повышенная гибкость, резиновая оболочка. Отличия: Отсутствие лужения жил, более высокая стойкость к изгибам. | КГН Состав: Функциональное соответствие. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкий, резиновая изоляция. Отличия: Маслостойкая оболочка, не поддерживающая горение, жилы не луженые. | КПГС Состав: Усиленный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Резина, высокая гибкость. Отличия: Наличие упрочняющего сердечника, жилы без покрытия. | КГ-Х Состав: Базовый аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Силовой гибкий кабель в резине. Отличия: Предназначен для умеренного климата, жилы без лужения. | КРШ Состав: Отраслевое соответствие. Бюджет: Выше. Сходство: Резиновая оболочка и изоляция, гибкость. Отличия: Повышенная износостойкость, жилы не луженые. | КГС Состав: Конструктивный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Резиновая изоляция, гибкая жила. Отличия: Заполнение межжильного пространства резиной, жилы не луженые. | КГТП Состав: Материальный аналог. Бюджет: Значительно ниже. Сходство: 5 класс гибкости жилы. Отличия: Изоляция из термоэластопласта вместо резины, жилы не луженые. | КОГ1 Состав: Особо гибкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Резиновая оболочка. Отличия: 6 класс гибкости, жилы без лужения. | КГН-Т Состав: Промышленный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Резиновый гибкий кабель. Отличия: Стойкость к агрессивным средам, отсутствие лужения жил.
КГМВЭБВ | МКЭБШв Состав: Высокое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монтажный кабель, наличие общего экрана и брони из лент. Отличия: Шаг скрутки и марка ПВХ пластиката. | МКШвЭБ Состав: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкие жилы, экранирование, стальная броня. Отличия: Расположение общего экрана непосредственно под броней. | КГВЭБбШв Состав: Силовой аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкие жилы, медный экран, броня. Отличия: Утолщенная изоляция для силовых нагрузок. | КВВГЭБ Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Наличие экрана и брони, ПВХ оболочка. Отличия: Отсутствие внешнего защитного шланга поверх брони. | ГЕРДА-КВК Состав: Промышленный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Экранированный, бронированный, гибкий монтажный кабель. Отличия: Специализированная цветовая маркировка. | КУПЭБ Состав: Функциональный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Назначение для цепей управления, наличие защиты. Отличия: Повышенная плотность экрана. | МКЭКШв Состав: Конструктивное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монтажный, экран, ПВХ. Отличия: Броня из стальных проволок вместо лент. | КВВГэбШв Состав: Техническое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Экран и стальная броня. Отличия: Класс гибкости жил ниже (1 или 2). | КМВЭБВ Состав: Прямой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Структура изоляции, экрана и брони идентична. Отличия: Заводские ТУ изготовителя. | КУВЭБбШв Состав: Специализированный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая гибкость, экран, броня. Отличия: Увеличенное количество циклов изгиба.
КГМВЭБВнг | МКЭБШвнг Состав: Полное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монтажный, экран, броня, ПВХ не поддерживающий горение. Отличия: Геометрические параметры скрутки. | ГЕРДА-КВКнг Состав: Промышленный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкий, экран, стальная броня, индекс нг. Отличия: Более высокая химическая стойкость оболочки. | МКШвЭБнг Состав: Конструктивное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкие жилы, экранирование под броней, оболочка нг. Отличия: Маркировка и допуски диаметров. | КГВЭБбШвнг Состав: Силовое соответствие. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкость, медный экран, стальная броня, не горит. Отличия: Толщина изоляционного слоя. | КВВГэбШвнг Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Наличие экрана, стальной брони и оболочки нг. Отличия: Жилы 1-2 класса гибкости. | КУПЭБнг Состав: Функциональный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Предназначен для управления и связи, защищен броней и экраном. Отличия: Рецептура безгалогенных добавок в ПВХ. | МКЭКШвнг Состав: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монтажный кабель с экраном и защитным покровом нг. Отличия: Проволочная броня. | КМВЭБВнг Состав: Прямой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Идентичная послойная конструкция. Отличия: ТУ конкретного завода. | КУВЭБбШвнг Состав: Специализированный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Максимальная гибкость, экран, броня, исполнение нг. Отличия: Усиленная внешняя оболочка. | КВВГЭБнг Состав: Упрощенный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Экран, броня, ПВХ нг. Отличия: Меньшая гибкость, отсутствие наружного шланга.
КГМВЭБВнг-ХЛ | КГМВЭБВнг Состав: Полное соответствие конструкции. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, экран, броня, ПВХ нг. Отличия: Стандартный температурный диапазон эксплуатации. | МКЭБШвнг Состав: Высокое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монтажный, гибкий, общий экран, стальная броня. Отличия: Шаг скрутки жил. | КГВЭБбШвнг Состав: Силовое соответствие. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкая жила, экранированный, бронированный. Отличия: Утолщенная изоляция жил. | МКШвЭБнг Состав: Конструктивное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкий монтажный кабель с броней и экраном. Отличия: Расположение экрана под броней. | ГЕРДА-КВКнг Состав: Улучшенный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Многожильный, бронированный, экранированный. Отличия: Повышенная стойкость к агрессивным средам. | МКЭКШвнг Состав: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экран, ПВХ нг. Отличия: Броня из стальных проволок вместо лент. | КУПЭБнг Состав: Функциональный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Предназначен для систем управления, имеет экран и броню. Отличия: Специфическая скрутка жил. | КВВГэбШвнг Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Наличие общего экрана и стальной брони. Отличия: 4 класс гибкости жил вместо 5. | КМВЭБВнг Состав: Конструктивное сходство. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медные жилы, экран, броня, оболочка нг. Отличия: Рецептура пластиката внешней оболочки. | КПвЭБбШвнг Состав: Материальный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Бронированный, экранированный. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена.
КГМВЭВ | МКЭШв Состав: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Монтажный, медный, экран, ПВХ оболочка. Отличия: Отсутствие промежуточной оболочки под экраном. | КГВЭВ Состав: Силовое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкая жила, медный экран, ПВХ оболочка. Отличия: Больший наружный диаметр. | МКЭВШв Состав: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медные жилы, экран из медных проволок, ПВХ шланг. Отличия: Толщина защитного шланга. | КУПЭВ Состав: Функциональный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Предназначен для передачи сигналов управления в экране. Отличия: Повышенная помехозащищенность. | МКВЭВ Состав: Полное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Конструкция жил и экрана полностью идентична. Отличия: Допуски по внешнему диаметру. | КВВГЭ Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Медный экран, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Жила 1 класса гибкости (монолит). | КУВЭВ Состав: Специализированный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкий, многожильный, в общем экране. Отличия: Рассчитан на повышенное число циклов изгиба. | ШВЭВ Состав: Упрощенный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Гибкий, в общем экране. Отличия: Меньшее количество жил в стандартном исполнении. | ГЕРДА-КВ Состав: Промышленный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Монтажный кабель с общим экраном. Отличия: Цветовая маркировка жил по спецстандарту. | КМВЭВ Состав: Прямой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Структура "жила-изоляция-экран-оболочка". Отличия: Физико-механические свойства ПВХ.
КГМВЭВлнг | КГМВЭВнг Состав: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Конструкция и негорючесть. Отличия: Медные жилы без лужения. | МКЭШвнг Состав: Монтажное соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Медный гибкий кабель, экран, оболочка нг. Отличия: Отсутствие лужения жил. | МКЭВШвнг Состав: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медный экран, ПВХ нг. Отличия: Жилы без оловянного покрытия. | КГВЭВнг Состав: Силовой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высокая гибкость, экран, не поддерживает горение. Отличия: Медная жила без покрытия. | ГЕРДА-КВнг Состав: Техническое соответствие. Бюджет: Выше. Сходство: Монтажный, экранированный, не горит. Отличия: Используются чистые медные жилы. | КУПЭВнг Состав: Управленческий аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Передача сигналов в экране, негорючий. Отличия: Жилы не луженые. | КВВГЭнг Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Наличие общего экрана, ПВХ нг. Отличия: Жесткая жила, отсутствие лужения. | МКВЭВнг Состав: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Идентичная структура слоев. Отличия: Жилы без лужения. | КМВЭВнг Состав: Прямой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Материалы изоляции и экрана. Отличия: Медная проволока без покрытия оловом. | КУВЭВнг Состав: Специализированный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкий, экранированный, негорючий. Отличия: Отсутствие лужения проволок жилы.
КГМВЭВнг | МКЭШвнг Состав: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Монтажный, медные гибкие жилы, общий экран, ПВХ оболочка нг. Отличия: Шаг скрутки жил. | МКЭВШвнг Состав: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкий, экран из медных проволок, оболочка нг. Отличия: Внутренний межжильный заполнитель. | КГВЭВнг Состав: Силовое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкость 5 класса, медный экран, ПВХ нг. Отличия: Толщина изоляции жил выше. | ГЕРДА-КВнг Состав: Промышленный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Многожильный монтажный кабель, общий экран, не поддерживает горение. Отличия: Повышенная износостойкость пластиката. | МКВЭВнг Состав: Прямое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, общий экран, ПВХ нг. Отличия: ТУ конкретного завода-изготовителя. | КУПЭВнг Состав: Функциональный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Предназначен для цепей управления, имеет общий экран и оболочку нг. Отличия: Оптимизирован для передачи цифровых сигналов. | КВВГЭнг Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Медный экран, ПВХ изоляция и оболочка нг. Отличия: Жила 1 или 2 класса гибкости. | КМВЭВнг Состав: Конструктивное сходство. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экран, ПВХ пластикат нг. Отличия: Допуски по наружному диаметру. | КУВЭВнг Состав: Специализированный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Повышенная гибкость, общий экран, ПВХ нг. Отличия: Увеличенное число циклов изгиба. | МКЭВКВнг Состав: Защищенный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Монтажный, экран, ПВХ нг. Отличия: Наличие дополнительного защитного слоя под оболочкой.
КГМВЭВнг-ХЛ | КГМВЭВнг Состав: Полное соответствие конструкции. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, экран, ПВХ оболочка нг. Отличия: Стандартное климатическое исполнение (У). | МКЭШвнг Состав: Техническое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Монтажный, медные гибкие жилы, общий экран. Отличия: Базовый температурный диапазон. | КГВЭВнг Состав: Силовое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкий кабель, экран, оболочка нг. Отличия: Предназначен для умеренного климата. | МКЭВШвнг Состав: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Общий экран, ПВХ оболочка низкой горючести. Отличия: Отсутствие хладостойких присадок в пластикате. | ГЕРДА-КВнг Состав: Промышленный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Экранированный монтажный кабель, не горит. Отличия: Стандартная эксплуатационная температура. | КУПЭВнг Состав: Функциональный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Система управления, общий экран, ПВХ нг. Отличия: Отсутствие индекса ХЛ. | КВВГЭнг Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Медный экран, оболочка нг. Отличия: Меньшая гибкость, стандартный климат. | МКВЭВнг Состав: Прямое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Конструкция слоев идентична оригиналу. Отличия: Оболочка из стандартного ПВХ нг. | КМВЭВнг Состав: Конструктивное сходство. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Экран, гибкая жила, негорючий. Отличия: Не предназначен для экстремально низких температур. | КУВЭВнг Состав: Улучшенный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая гибкость, экранирование. Отличия: Климатическое исполнение У.
КГМВЭПВлнг | КГМВЭПВнг Состав: Полное соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, экран, панцирная оплетка, ПВХ нг. Отличия: Жилы без лужения. | МКЭВКВнг Состав: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монтажный, экран, броня/оплетка, оболочка нг. Отличия: Медная жила без покрытия. | ГЕРДА-КВКнг Состав: Улучшенный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Медный экран, механическая защита, негорючий. Отличия: Отсутствие лужения жил. | МКЭКШвнг Состав: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Наличие экрана и проволочной брони (вместо оплетки). Отличия: Тип бронирования, жилы не луженые. | КУПЭКВнг Состав: Функциональный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкий, экранированный, с механической защитой. Отличия: Жила из чистой меди. | КГВЭКВнг Состав: Силовой аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая гибкость, экран, стальная оплетка. Отличия: Жилы без оловянного покрытия. | МКШвЭКнг Состав: Конструктивное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монтажный, наличие экрана и оплетки. Отличия: Последовательность слоев, жилы не луженые. | КВВГЭКнг Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Экран, стальная оплетка, ПВХ нг. Отличия: 1 класс гибкости жил, отсутствие лужения. | МКЭПВнг Состав: Монтажное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Наличие панцирной оплетки и экрана. Отличия: Жилы без покрытия оловом. | КМВЭКВнг Состав: Прямой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Структура "экран-оплетка-оболочка нг". Отличия: Медные жилы без лужения.
КГМПВнг-LS | МКВВнг(А)-LS Состав: Высокое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монтажный гибкий кабель, изоляция и оболочка ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличия: Шаг скрутки жил. | КГВВнг(А)-LS Состав: Силовое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Гибкие медные жилы, ПВХ пониженной горючести, низкое дымовыделение. Отличия: Большая толщина изоляции. | МКШвнг(А)-LS Состав: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монтажный, гибкий, исполнение LS. Отличия: Внутренняя геометрия заполнения межжильного пространства. | КУВВнг(А)-LS Состав: Управленческий аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкий многожильный кабель в исполнении нг-LS. Отличия: Повышенная стойкость к многократным изгибам. | МКВШвнг(А)-LS Состав: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная многопроволочная жила, ПВХ нг-LS. Отличия: Рецептура ПВХ пластиката внешней оболочки. | ГЕРДА-КВнг(А)-LS Состав: Промышленный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая гибкость, монтажное назначение, LS исполнение. Отличия: Улучшенные физико-механические свойства оболочки. | КВВГнг(А)-LS Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Многожильный, негорючий, малодымный. Отличия: Класс гибкости жилы ниже (1 или 2). | МККВнг(А)-LS Состав: Монтажное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкая медь, ПВХ нг-LS. Отличия: Наличие внутренней разделительной ленты. | КМВВнг(А)-LS Состав: Прямой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Структура изоляции и оболочки идентична. Отличия: ТУ конкретного завода-изготовителя. | МКВВнг-LS Состав: Базовое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила 5 класса, ПВХ пониженной пожароопасности. Отличия: Допуски по наружному диаметру.
КГМППнг-HF | МКпПнг(А)-HF Состав: Высокое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монтажный, безгалогенная изоляция и оболочка (полимерные композиции). Отличия: Технология наложения изоляции. | КГПпПнг(А)-HF Состав: Силовое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкий, безгалогенный, не выделяет коррозионно-активных газов. Отличия: Толщина защитной оболочки. | МКШпнг(А)-HF Состав: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монтажный гибкий кабель в исполнении HF. Отличия: Шаг общей скрутки сердечника. | КУПпПнг(А)-HF Состав: Функциональный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Безгалогенный, гибкий, для цепей управления и сигнализации. Отличия: Повышенная радиальная герметичность. | ГЕРДА-КПнг(А)-HF Состав: Промышленный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Полимерные композиции без галогенов, высокая гибкость. Отличия: Цветовая маркировка по стандартам предприятия. | КВВГнг(А)-HF Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Отсутствие галогенов, негорючесть. Отличия: Жилы 1-2 класса гибкости. | ППГнг(А)-HF Состав: Энергетический аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Безгалогенное исполнение. Отличия: Предназначен для стационарной прокладки, низкая гибкость. | МКпШпнг(А)-HF Состав: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, безгалогенный полимер. Отличия: Наличие внутреннего заполнения. | КМПпПнг(А)-HF Состав: Прямой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Полное соответствие материалов и назначения. Отличия: ТУ производителя. | МККпПнг(А)-HF Состав: Монтажное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкая медь, HF исполнение. Отличия: Допуски по сопротивлению изоляции.
КГМЭВВ | МКЭШв Состав: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Монтажный, гибкая медь, общий медный экран, ПВХ. Отличия: Отсутствие промежуточного заполнения. | КГВЭВ Состав: Силовое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Силовой гибкий кабель с общим экраном, ПВХ оболочка. Отличия: Больший наружный диаметр. | МКВЭВ Состав: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная гибкая жила, общий экран, ПВХ изоляция. Отличия: Параметры плотности оплетки экрана. | МКЭВШв Состав: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монтажный, экранированный, ПВХ шланг. Отличия: Толщина внешней оболочки. | КУПЭВ Состав: Функциональный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Предназначен для передачи данных и управления, общий экран. Отличия: Улучшенные частотные характеристики. | ГЕРДА-КВ Состав: Промышленный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая гибкость, качественное экранирование. Отличия: Материал изоляции повышенной прочности. | КВВГЭ Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Общий экран из медной фольги или проволоки. Отличия: Жесткая жила (1 класс). | МКЭКВ Состав: Защищенный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Монтажный в экране. Отличия: Наличие дополнительной защитной оболочки. | КМВЭВ Состав: Прямой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Идентичная структура слоев конструкции. Отличия: Заводские ТУ. | КУВЭВ Состав: Специализированный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкий, экранированный. Отличия: Рассчитан на эксплуатацию в кабельных цепях.
КГМЭВЭБВнг | МКЭЭБШвнг Состав: Полное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Индивидуальные и общий экраны, стальная броня, ПВХ нг. Отличия: Шаг скрутки пар. | ГЕРДА-КВКнг Состав: Промышленный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Многоуровневое экранирование, бронирование, гибкость. Отличия: Улучшенные показатели помехозащищенности. | МКШвЭЭБнг Состав: Техническое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкие жилы, двойное экранирование, броня. Отличия: Расположение общего экрана под броней. | КГВЭВЭБбШвнг Состав: Силовой аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Экран каждой жилы, общий экран, броня. Отличия: Толщина изоляции рассчитана на более высокие токи. | КУПЭЭБнг Состав: Функциональный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Монтажный кабель для систем связи с броней и экранами. Отличия: Специализированная рецептура ПВХ. | МКЭЭКШвнг Состав: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Двойное экранирование, ПВХ нг. Отличия: Проволочная броня вместо ленточной. | КВВГэЭбШвнг Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Наличие экранов и стальной брони. Отличия: 4 класс гибкости жил вместо 5. | МКЭЭБвнг Состав: Прямое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, двойной экран, броня, ПВХ нг. Отличия: Геометрия межжильного заполнения. | КМЭВЭБВнг Состав: Монтажный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Структура слоев идентична оригиналу. Отличия: ТУ конкретного завода-изготовителя. | КУВЭЭБнг Состав: Специализированный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая гибкость, экранирование каждой группы и общее. Отличия: Увеличенный радиус изгиба.
КГМЭВЭВлнг | МКЭЭШвнг Состав: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Гибкий, индивидуальные и общий экраны, ПВХ нг. Отличия: Медные жилы без лужения. | МКЭВЭШвнг Состав: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Двойное экранирование, оболочка нг. Отличия: Отсутствие оловянного покрытия на проволоках. | ГЕРДА-КВнг Состав: Техническое соответствие. Бюджет: Выше. Сходство: Монтажный кабель, многоуровневый экран, негорючий. Отличия: Жилы из чистой меди. | КГВЭВЭВнг Состав: Силовой аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Индивидуальный экран каждой жилы, общий экран, ПВХ нг. Отличия: Жилы не луженые. | КУПЭЭВнг Состав: Управленческий аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Предназначен для передачи сигналов, двойной экран. Отличия: Отсутствие лужения жил. | МКЭЭВнг Состав: Прямое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Структура "жила-экран-жила-экран". Отличия: Медная проволока без покрытия. | КВВГэЭнг Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Наличие двух типов экранов, оболочка нг. Отличия: Жилы 1 класса гибкости, не луженые. | МКВЭВЭВнг Состав: Конструктивное сходство. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Идентичная раскладка экранов и изоляции. Отличия: Отсутствие индекса "л". | КМЭВЭВнг Состав: Монтажное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, двойной экран, ПВХ нг. Отличия: Жила без оловянного покрытия. | КУВЭЭВнг Состав: Специализированный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Повышенная гибкость, двойное экранирование. Отличия: Жилы из меди без покрытия.
КГМЭВЭВнг | МКЭЭШвнг Состав: Полное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Монтажный, индивидуальные и общий экраны, ПВХ нг. Отличия: Внутренняя разделительная лента. | МКЭВЭШвнг Состав: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Двойное экранирование медной проволокой или фольгой, ПВХ нг. Отличия: Шаг скрутки элементов. | ГЕРДА-КВнг Состав: Промышленный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая гибкость, качественное экранирование слоев. Отличия: Повышенная химическая стойкость оболочки. | КГВЭВЭВнг Состав: Силовое соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкий, двойной экран, оболочка ПВХ нг. Отличия: Увеличенное сечение изоляции. | КУПЭЭВнг Состав: Функциональный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Для цепей контроля и связи, двойной экран. Отличия: Оптимизирован для передачи цифровых данных. | МКЭЭВнг Состав: Прямой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, индивидуальные и общий экраны. Отличия: ТУ предприятия. | КВВГэЭнг Состав: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Наличие экранов по жилам и общего экрана. Отличия: 1 класс гибкости жил. | МКВЭВЭВнг Состав: Конструктивное сходство. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Структура изоляции и экранирования. Отличия: Плотность заполнения межжильного пространства. | КМЭВЭВнг Состав: Монтажный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Идентичная конструкция слоев. Отличия: Физико-механические параметры пластиката. | КУВЭЭВнг Состав: Специализированный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая степень гибкости, двойной экран, ПВХ нг. Отличия: Увеличенный ресурс на изгиб.
КГН | КГ-н (Полное соответствие по негорючести и гибкости; бюджет аналогичный; сходство: резиновая изоляция и оболочка; отличие: обновленные ТУ производителя) | КПГН (Полное соответствие по конструкции; бюджет чуть выше за счет повышенной гибкости; сходство: маслостойкая резиновая оболочка; отличие: более высокий класс гибкости жил) | КГ-Нг (Полное соответствие по нераспространению горения; бюджет сопоставим; сходство: маслостойкая резина; отличие: маркировка по ГОСТ 31565) | КГН-ТЛ (Полное соответствие применению; бюджет выше; сходство: резиновая маслостойкая оболочка; отличие: луженые медные жилы для защиты от коррозии) | КГНЭ (Соответствие по оболочке; бюджет выше; сходство: гибкость и маслостойкость; отличие: наличие общего экрана от помех) | КРШН (Соответствие по стойкости к агрессивным средам; бюджет выше; сходство: резиновая изоляция; отличие: повышенная износостойкость оболочки) | КГТА (Соответствие по подвижности; бюджет средний; сходство: маслостойкость; отличие: усиленная конструкция для тяжелых условий) | КГН-Х (Соответствие по назначению; бюджет сопоставим; сходство: химически стойкая резина; отличие: ТУ конкретного завода-изготовителя) | КГН-м (Соответствие по гибкости; бюджет аналогичный; сходство: маслостойкость; отличие: модифицированный состав резины оболочки) | КГТ (Соответствие по базовым параметрам; бюджет ниже; сходство: резиновая изоляция; отличие: меньшая стойкость к маслам, чем у КГН)
КГНВ | КГНВнг(А) (Полное соответствие; бюджет сопоставим; сходство: ПВХ изоляция и оболочка; отличие: повышенная пожарная безопасность по категории А) | КГВВ (Базовое соответствие; бюджет ниже; сходство: ПВХ состав; отличие: чуть меньшая гибкость при отрицательных температурах) | КГВВнг (Полное соответствие по применению; бюджет сопоставим; сходство: гибкий ПВХ; отличие: не распространяет горение при групповой прокладке) | КГВВнг-LS (Высокое соответствие; бюджет выше; сходство: ПВХ конструкция; отличие: низкое дымовыделение при горении) | КПВГ (Соответствие по гибкости; бюджет средний; сходство: ПВХ оболочка; отличие: изоляция из полиэтилена, что улучшает электрические характеристики) | КГВЭВ (Соответствие по управлению; бюджет выше; сходство: ПВХ материалы; отличие: наличие экрана для защиты сигналов) | КГНВнг-LS (Полное соответствие для помещений; бюджет выше; сходство: маслостойкий ПВХ; отличие: пониженное дымо- и газовыделение) | КГВВ-М (Соответствие по гибкости; бюджет аналогичный; сходство: ПВХ жилы; отличие: морозостойкие присадки в обычном исполнении) | КГВВнг-FRLS (Соответствие по конструкции; бюджет значительно выше; сходство: ПВХ оболочка; отличие: огнестойкость за счет слюдяной ленты) | КГНВс (Соответствие по назначению; бюджет средний; сходство: ПВХ оболочка; отличие: наличие стального несущего троса в центре)
КГНВ-М | КГНВнг-М (Полное соответствие по гибкости и маслу; бюджет сопоставим; сходство: ПВХ пластикат; отличие: индекс нг - не распространяет горение) | КГВВ-М (Базовое соответствие; бюджет ниже; сходство: повышенная гибкость; отличие: меньшая стойкость к воздействию масел) | КГНВнг(А)-М (Высокое соответствие; бюджет выше; сходство: маслостойкий ПВХ; отличие: соответствие нормам пожарной безопасности категории А) | КГВВнг-LS-М (Соответствие по гибкости; бюджет выше; сходство: ПВХ материалы; отличие: низкое дымовыделение, актуально для цехов) | КГНВэ-М (Соответствие по гибкости; бюджет выше; сходство: ПВХ маслостойкий; отличие: наличие экрана от электромагнитных наводок) | КГВВ-Мнг (Соответствие по конструкции; бюджет сопоставим; сходство: многопроволочная жила; отличие: упор на негорючесть, а не на маслостойкость) | КГНВ-М-LS (Соответствие по применению; бюджет выше; сходство: маслостойкость; отличие: пониженное выделение хлористого водорода при пожаре) | КГНВнг-HF-М (Соответствие по гибкости; бюджет значительно выше; сходство: безгалогенный состав оболочки; отличие: полное отсутствие галогенов) | КГВВз-М (Соответствие по гибкости; бюджет средний; сходство: ПВХ пластикат; отличие: наличие заполнения между жилами для круглой формы) | КГНВ-М-ТЛ (Соответствие по материалам; бюджет выше; сходство: ПВХ маслостойкий; отличие: луженые жилы для работы в агрессивных парах)
КГНс | КГ-н (Соответствие по материалам; бюджет ниже; сходство: резиновая маслостойкая оболочка; отличие: отсутствие сердечника/заполнения "с") | КПГН (Соответствие по износостойкости; бюджет выше; сходство: резина повышенной прочности; отличие: более высокая гибкость) | КГН (Базовое соответствие; бюджет аналогичный; сходство: маслостойкая резина; отличие: отсутствие специального заполнения в центре) | КГН-Т (Соответствие по применению; бюджет средний; сходство: резиновая изоляция; отличие: оптимизировано для работы при умеренных температурах без "с") | КГНЭ (Соответствие по защите; бюджет выше; сходство: маслостойкость; отличие: наличие экрана вместо упрочняющего сердечника) | КГН-ТЛ (Соответствие по химии; бюджет выше; сходство: маслостойкая резина; отличие: медные луженые жилы) | КРШН (Соответствие по прочности; бюджет выше; сходство: толстая резиновая оболочка; отличие: конструкция для шахтных условий, более прочная) | КГН-М (Соответствие по подвижности; бюджет сопоставим; сходство: маслостойкость; отличие: упрощенная внутренняя структура) | КГ-Нг (Соответствие по пожарке; бюджет сопоставим; сходство: резиновая изоляция; отличие: строгое соответствие ГОСТ по нераспространению горения) | КГН-Х (Соответствие по стойкости; бюджет аналогичный; сходство: резина; отличие: отсутствие центрального жгута)
КГНТТН-ХЛ | КГН (Соответствие: маслостойкий, негорючий; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: стандартное температурное исполнение) | КПГН (Соответствие: повышенная гибкость, маслостойкость; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: отсутствие хладостойких присадок) | КГ-н (Соответствие: не распространяет горение; Бюджет: средний; Сходство: медные жилы 5 класса; Отличие: упрощенная формула резины) | КГН-ТЛ (Соответствие: антикоррозийный; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкость; Отличие: луженые жилы) | КРШН (Соответствие: высокая прочность; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкая резина; Отличие: более толстая внешняя оболочка) | КГНэ (Соответствие: маслостойкий; Бюджет: выше; Сходство: резиновая конструкция; Отличие: наличие общего экрана) | КГ-Нг (Соответствие: пожаробезопасность; Бюджет: средний; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: отсутствие специального наполнения) | КГН-М (Соответствие: гибкий, маслостойкий; Бюджет: средний; Сходство: медная жила; Отличие: модифицированная резина без индекса ХЛ) | КПГНС (Соответствие: силовое питание; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкость; Отличие: наличие упрочняющего сердечника) | КГ-М (Соответствие: высокая гибкость; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: отсутствие маслостойких свойств оболочки)
КГНЭ | КГНэ-М (Соответствие: полное; Бюджет: сопоставим; Сходство: резина, экран, маслостойкость; Отличие: повышенный класс гибкости жил) | КПГНЭ (Соответствие: высокая прочность; Бюджет: выше; Сходство: медный экран, маслостойкая резина; Отличие: улучшенные характеристики на изгиб) | КГэ-н (Соответствие: электромагнитная совместимость; Бюджет: средний; Сходство: экран из медной проволоки; Отличие: упрощенная технология наложения изоляции) | КГН-ТЛэ (Соответствие: защита от помех; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: луженый медный экран и жилы) | КГВЭВнг (Соответствие: экранированный; Бюджет: ниже; Сходство: наличие экрана; Отличие: изоляция и оболочка из ПВХ пластиката) | КРШНэ (Соответствие: усиленный; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкость, экран; Отличие: предназначен для более тяжелых условий эксплуатации) | КГэ-Нг (Соответствие: пожаробезопасный; Бюджет: средний; Сходство: наличие экрана; Отличие: отсутствие маслостойкости оболочки) | КПГНСэ (Соответствие: силовой с экраном; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: наличие силового сердечника) | КГНЭ-ТЛ (Соответствие: коррозийная стойкость; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: лужение медной проволоки) | КГВЭВ (Соответствие: общепромышленный; Бюджет: ниже; Сходство: экран; Отличие: ПВХ исполнение, меньшая гибкость на морозе)
КГп | КГ (Соответствие: базовое; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: отсутствие полипропиленовой изоляции жил) | КПГ (Соответствие: высокая гибкость; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: изоляция из более гибких эластомеров) | КГ-М (Соответствие: подвижное присоединение; Бюджет: средний; Сходство: резина; Отличие: медная многопроволочная жила 6 класса) | КГ-ТЛ (Соответствие: по материалам; Бюджет: выше; Сходство: резиновая конструкция; Отличие: луженые жилы) | КРШ (Соответствие: износостойкость; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: большая толщина изоляции) | КПГС (Соответствие: силовое питание; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: наличие сердечника) | КГТ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: отсутствие полимерных пленок в конструкции) | КГ-Нг (Соответствие: негорючий; Бюджет: средний; Сходство: резина; Отличие: повышенные противопожарные свойства оболочки) | КГ-у (Соответствие: усиленный; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: упрочненная внешняя оболочка) | КГ-1 (Соответствие: по напряжению; Бюджет: ниже; Сходство: резиновые жилы; Отличие: упрощенный технологический цикл производства)
КГп-ХЛ | КГп (Соответствие: полное по материалам; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая оболочка, полипропилен; Отличие: отсутствие хладостойких добавок) | КГ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: стандартная морозостойкость до -40С) | КПГ (Соответствие: гибкость; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: отсутствие полипропиленовой изоляции) | КГ-М (Соответствие: высокая подвижность; Бюджет: средний; Сходство: медные жилы; Отличие: стандартная резина оболочки) | КПГС (Соответствие: силовое назначение; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: наличие профилированного сердечника) | КГ-ТЛ (Соответствие: антикоррозийное; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: луженая жила без индекса ХЛ) | КРШ (Соответствие: механическая прочность; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: увеличенный наружный диаметр) | КГ-Нг (Соответствие: пожарная безопасность; Бюджет: средний; Сходство: резина; Отличие: не распространяет горение) | КГТ (Соответствие: общепромышленный; Бюджет: ниже; Сходство: конструкция; Отличие: упрощенная изоляция) | КПГН (Соответствие: маслостойкий; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: стойкость к ГСМ)
КГПБПнг-FRHF | КГПВ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: аналогичный; Сходство: ПЭ изоляция, ПВХ оболочка; Отличие: отсутствие внутреннего сердечника) | КГПВнг (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий, ПЭ изоляция; Отличие: повышенная пожаробезопасность оболочки) | КГПВнг-LS (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: медные жилы, ПЭ изоляция; Отличие: пониженное дымовыделение) | КГПВз (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: гибкий ПВХ; Отличие: заполнение межжильных пустот вместо центрального сердечника) | КГПВ-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ/ПВХ состав; Отличие: повышенный класс гибкости жил) | КГПВЭ (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: медная жила, ПЭ изоляция; Отличие: наличие общего экрана) | КГПВнг-HF (Соответствие: по экологии; Бюджет: выше; Сходство: полиэтиленовая изоляция; Отличие: безгалогенная оболочка) | КПГВВ (Соответствие: общепромышленное; Бюджет: ниже; Сходство: гибкий, ПВХ оболочка; Отличие: изоляция жил из ПВХ пластиката) | КГПВ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: лужение медных проволок) | КГПВнг-LSLTX (Соответствие: специальное; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ изоляция; Отличие: низкая токсичность при горении)
КГПБПнг-HF | КГПнг-FRHF (Соответствие: огнестойкий; Бюджет: ниже; Сходство: безгалогенный, гибкий; Отличие: отсутствие брони из стальных проволок) | КГПБнг-FRHF (Соответствие: бронированный; Бюджет: сопоставим; Сходство: огнестойкость, безгалогенный; Отличие: броня из стальных лент вместо проволок) | КГПЭКнг-FRHF (Соответствие: защищенный; Бюджет: выше; Сходство: проволочная броня, FRHF; Отличие: наличие общего экрана под броней) | КГПБзнг-FRHF (Соответствие: герметичный; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкая резина/полимер; Отличие: ленточная броня и заполнение) | КППгКнг-FRHF (Соответствие: по надежности; Бюджет: выше; Сходство: проволочная броня, HF; Отличие: наличие водоблокирующих элементов) | КГПКнг-FRHF (Соответствие: конструктивное; Бюджет: сопоставим; Сходство: проволочная броня, безгалогенный; Отличие: отсутствие промежуточной оболочки) | КГПБВнг-FRHF (Соответствие: комбинированное; Бюджет: сопоставим; Сходство: FRHF свойства; Отличие: ленточная броня) | КГПКнг-FR (Соответствие: по огнестойкости; Бюджет: ниже; Сходство: проволочная броня; Отличие: содержит галогены в составе) | КГПКнг-FRS (Соответствие: системное; Бюджет: выше; Сходство: броня, гибкость; Отличие: повышенное время сохранения работоспособности) | КГПЭБнг-FRHF (Соответствие: помехозащищенное; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость; Отличие: экран и ленточная броня)
КГПВ | КГПнг-HF (Соответствие: по составу; Бюджет: ниже; Сходство: безгалогенный, гибкий; Отличие: отсутствие защитной проволочной брони) | КГПБнг-HF (Соответствие: бронированный; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий, безгалогенный; Отличие: ленточная стальная броня вместо проволочной) | КГПКнг-HF (Соответствие: упрощенное; Бюджет: ниже; Сходство: проволочная броня; Отличие: отсутствие разделительного слоя под броней) | КГПЭКнг-HF (Соответствие: экранированный; Бюджет: выше; Сходство: проволочная броня, HF; Отличие: наличие медного экрана) | КППгКнг-HF (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: проволочная броня; Отличие: герметизация внутреннего пространства) | КГПБзнг-HF (Соответствие: по форме; Бюджет: сопоставим; Сходство: безгалогенный; Отличие: ленточная броня и наличие заполнения) | КГПКнг-LS (Соответствие: по назначению; Бюджет: ниже; Сходство: проволочная броня, гибкий; Отличие: выделение малого количества хлороводорода) | КГПКнг-HF-S (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: броня, безгалогенный; Отличие: наличие центрального силового элемента) | КГПБВнг-HF (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий, HF; Отличие: стальные ленты в качестве защиты) | КГПКнг-HF-LSLTX (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: проволочная броня; Отличие: крайне низкая токсичность продуктов горения)
КГПВС | КГПнг-FRHF (Соответствие: полное; Бюджет: сопоставим; Сходство: безгалогенный, огнестойкий; Отличие: отсутствие промежуточной оболочки) | КППгнг-FRHF (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость, гибкость; Отличие: наличие водоблокирующих элементов) | КГПзнг-FRHF (Соответствие: конструктивное; Бюджет: выше; Сходство: FRHF-состав; Отличие: наличие заполнения межжильного пространства) | КГПЭнг-FRHF (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость; Отличие: наличие общего медного экрана) | КГПВнг-FRHF (Соответствие: по назначению; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкая жила, FRHF; Отличие: комбинированная изоляция ПЭ/ПВХ) | КППнг(А)-FRHF (Соответствие: пожарное; Бюджет: средний; Сходство: безгалогенный; Отличие: чуть меньший радиус изгиба) | КГППнг(А)-FR (Соответствие: по огнестойкости; Бюджет: ниже; Сходство: гибкость; Отличие: содержит галогены в оболочке) | КГППнг-FRS (Соответствие: системное; Бюджет: выше; Сходство: FRHF материалы; Отличие: повышенное время работы в огне) | КГППнг-FRHF-LSLTX (Соответствие: по токсичности; Бюджет: выше; Сходство: безгалогенный; Отличие: крайне низкая токсичность продуктов горения) | КГППзнг-FRHF (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкий; Отличие: круглая форма за счет экструдированного заполнения)
КГПКПнг-FRHF | КГПнг-HF (Соответствие: базовое; Бюджет: аналогичный; Сходство: безгалогенный полимер; Отличие: однослойная оболочка) | КППгнг-HF (Соответствие: по материалам; Бюджет: выше; Сходство: гибкий, HF; Отличие: наличие водоблокирующей нити/ленты) | КГПзнг-HF (Соответствие: конструктивное; Бюджет: средний; Сходство: безгалогенный состав; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | КГПЭнг-HF (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: гибкость, HF; Отличие: наличие экрана из медной фольги или проволоки) | КГПВнг-HF (Соответствие: по назначению; Бюджет: сопоставим; Сходство: безгалогенный; Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена) | КППнг(А)-HF (Соответствие: по прокладке; Бюджет: средний; Сходство: гибкие жилы; Отличие: ТУ конкретного производителя по плотности полимера) | КГППнг-LS (Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже; Сходство: гибкость; Отличие: низкое дымовыделение, но наличие галогенов) | КГППнг-HF-S (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: безгалогенный; Отличие: наличие центрального упрочняющего сердечника) | КГППнг-HF-LSLTX (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: гибкий, HF; Отличие: пониженная токсичность дыма) | КГППвнг-HF (Соответствие: по изоляции; Бюджет: выше; Сходство: безгалогенный; Отличие: изоляция жил повышенной прочности)
КГПКПнг-HF | КГПв (Соответствие: по материалам; Бюджет: аналогичный; Сходство: ПЭ изоляция, ПВХ оболочка; Отличие: отсутствие внутреннего заполнения) | КГПвнг (Соответствие: по пожарной безопасности; Бюджет: выше; Сходство: гибкая медь, ПЭ; Отличие: не распространяет горение) | КГПвнг-LS (Соответствие: по дымовыделению; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: пониженное выделение дыма при пожаре) | КГПвЭ (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ изоляция; Отличие: наличие общего экрана) | КПГВВ (Соответствие: общепромышленное; Бюджет: ниже; Сходство: гибкое соединение; Отличие: изоляция из ПВХ пластиката вместо ПЭ) | КГПв-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: средний; Сходство: ПЭ/ПВХ; Отличие: повышенный класс гибкости медной жилы) | КГПвз (Соответствие: конструктивное; Бюджет: выше; Сходство: материалы; Отличие: наличие заполнения межжильного пространства) | КГПв-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: луженые проволоки в жиле) | КГПвнг-HF (Соответствие: по экологии; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ изоляция; Отличие: безгалогенная оболочка) | КГПв-с (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: гибкий; Отличие: наличие стального несущего троса)
КГППнг-FRHF | КГПпЭВ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: аналогичный; Сходство: ПЭ изоляция, экран, ПВХ оболочка; Отличие: стандартный класс гибкости жил) | КГПпЭВнг (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: наличие экрана и ПЭ изоляции; Отличие: оболочка не поддерживает горение) | КГПпЭВнг-LS (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: экранированный; Отличие: пониженное дымовыделение) | КГПЭВ (Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже; Сходство: экран, ПВХ оболочка; Отличие: отсутствие внутреннего заполнения "п") | КГПпЭВ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: луженые медные жилы) | КПГВЭВ (Соответствие: общепромышленное; Бюджет: ниже; Сходство: экран, гибкость; Отличие: изоляция жил из ПВХ, а не из ПЭ) | КГПпЭВз (Соответствие: по герметичности; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПЭ/ПВХ; Отличие: наличие экструдированного заполнения) | КГПпЭВнг-HF (Соответствие: экологическое; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ изоляция, экран; Отличие: безгалогенная оболочка) | КГПпЭВ-с (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ изоляция, экран; Отличие: наличие центрального несущего троса) | КГПпЭВ-J (Соответствие: по маркировке; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция; Отличие: наличие желто-зеленой жилы заземления)
КГППнг-HF | КГПпЭВнг (Соответствие: пожарное; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ изоляция, экран, заполнение; Отличие: стандартное дымовыделение при горении) | КГПЭВнг-LS (Соответствие: функциональное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, LS-пластикат; Отличие: отсутствие промежуточного заполнения "п") | КГПпЭВнг-LSLTX (Соответствие: повышенная безопасность; Бюджет: выше; Сходство: экран, LS свойства; Отличие: низкая токсичность продуктов горения) | КГПпЭВнг-FRHF (Соответствие: по огнестойкости; Бюджет: значительно выше; Сходство: экран, без галогенов; Отличие: сохраняет работоспособность в огне) | КПГВЭВнг-LS (Соответствие: по назначению; Бюджет: ниже; Сходство: экран, LS оболочка; Отличие: изоляция жил из ПВХ пластиката) | КГПпЭВнг-HF (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, ПЭ изоляция; Отличие: полное отсутствие галогенов) | КГПпЭВзнг-LS (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПЭ изоляция; Отличие: наличие внутреннего экструдированного заполнения) | КГПпЭВнг-LS-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: экран, LS состав; Отличие: повышенный класс гибкости жилы) | КГПпЭВнг-LS-ТЛ (Соответствие: по коррозии; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: медные жилы покрыты оловом) | КГПпЭВнг(А)-LS (Соответствие: по ГОСТ 31565; Бюджет: аналогичный; Сходство: конструкция; Отличие: подтвержденная категория пожарной безопасности А)
КГПпЭВ | КГПЭнг-HF (Соответствие: по материалам; Бюджет: ниже; Сходство: экран, безгалогенный состав; Отличие: отсутствие промежуточного заполнения "п") | КГПпЭВнг-HF (Соответствие: конструктивное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, HF-полимер; Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена) | КГПпЭнг-FRHF (Соответствие: по огнестойкости; Бюджет: выше; Сходство: экран, HF состав; Отличие: наличие слюдосодержащих лент) | КППгЭнг-HF (Соответствие: по надежности; Бюджет: выше; Сходство: экран, без галогенов; Отличие: наличие водоблокирующих нитей) | КГПпЭнг-HF-LSLTX (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: экран, HF полимер; Отличие: пониженная токсичность дыма) | КГПпЭзнг-HF (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: безгалогенный, экран; Отличие: наличие заполнения межжильного пространства) | КГПпЭнг-HF-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран; Отличие: высокая устойчивость к многократным перегибам) | КГПпЭнг-HF-ТЛ (Соответствие: по химии; Бюджет: выше; Сходство: экран, HF; Отличие: луженая медная проволока) | КГПпЭВнг-LS (Соответствие: по назначению; Бюджет: ниже; Сходство: экран, ПЭ изоляция; Отличие: наличие галогенов в оболочке) | КПГПЭнг-HF (Соответствие: общепромышленное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, безгалогенный; Отличие: ТУ производителя по плотности оболочки)
КГПпЭВм | КГПЭнг-FRHF (Соответствие: полное; Бюджет: аналогичный; Сходство: безгалогенный, огнестойкий, экран; Отличие: отсутствие промежуточной оболочки «П») | КППгЭнг-FRHF (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: экран, FRHF; Отличие: наличие водоблокирующих элементов) | КГПЭзнг-FRHF (Соответствие: конструктивное; Бюджет: выше; Сходство: экран, огнестойкость; Отличие: наличие экструдированного заполнения) | КГПВЭнг-FRHF (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий, экран; Отличие: комбинированная изоляция ПЭ/ПВХ) | КППЭнг(А)-FRHF (Соответствие: по назначению; Бюджет: средний; Сходство: безгалогенный, экран; Отличие: ТУ производителя по плотности полимера) | КГППЭнг-FRS (Соответствие: системное; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость; Отличие: повышенное время работы под нагрузкой в огне) | КГППЭнг-FRHF-LSLTX (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: экран, FRHF; Отличие: крайне низкая токсичность продуктов горения) | КГПЭнг-FR (Соответствие: по огнестойкости; Бюджет: ниже; Сходство: гибкий, экран; Отличие: наличие галогенов в оболочке) | КГППЭзнг-FRHF (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкий; Отличие: круглая форма за счет заполнения межжильных пустот) | КПГПЭнг-FRHF (Соответствие: общепромышленное; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкая жила, экран; Отличие: модифицированный состав безгалогенной композиции)
КГПпЭВнг-LS | КГПпЭВ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ изоляция, симметричная пара, экран; Отличие: ПВХ оболочка вместо полиэтиленовой) | КГПпЭнг-HF (Соответствие: по материалам; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПЭ изоляция; Отличие: безгалогенная оболочка, не поддерживает горение) | КГПЭП (Соответствие: по оболочке; Бюджет: сопоставим; Сходство: полиэтиленовая защита; Отличие: отсутствие внутреннего заполнения «п») | КПпЭП (Соответствие: по применению; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, ПЭ оболочка; Отличие: жилы 1-2 класса гибкости) | КГПпЭП-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПЭ; Отличие: повышенная устойчивость к многократным перегибам) | КГПпЭП-ТЛ (Соответствие: по химии; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: луженые медные жилы для защиты от коррозии) | КГПпЭзП (Соответствие: герметичное; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПЭ; Отличие: наличие внутреннего экструдированного заполнения) | КГПпЭП-с (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ изоляция; Отличие: наличие центрального несущего троса) | КГПпЭВнг-LS (Соответствие: по назначению; Бюджет: средний; Сходство: экран, ПЭ изоляция; Отличие: негорючая ПВХ оболочка с низким дымовыделением) | КГПЭфП (Соответствие: по защите; Бюджет: сопоставим; Сходство: ПЭ оболочка; Отличие: экран из алюмофлекса вместо медной оплетки)
КГПпЭнг-HF | КУГПЭПнг(A)-HF — прямой аналог, контрольный кабель | КГПпЭнг-HF (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, без галогенов; Отличие: полимерная оболочка, уступающая У в стойкости к истиранию) | КГПЭУ (Соответствие: по материалам; Бюджет: аналогичный; Сходство: полиуретановая оболочка, экран; Отличие: отсутствие промежуточного слоя «п») | КГПпЭфУ (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: ПУ оболочка; Отличие: экран из алюминиевой фольги) | КГПпЭУ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: полиуретан; Отличие: сверхгибкие жилы для кабельных цепей) | КПпЭУ (Соответствие: по прочности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, полиуретан; Отличие: монолитные или малопроволочные жилы) | КГПпЭУ-ТЛ (Соответствие: по коррозии; Бюджет: выше; Сходство: ПУ оболочка; Отличие: луженая медная проволока в жилах) | КГПпЭзУ (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: экран, полиуретан; Отличие: наличие внутреннего герметизирующего заполнения) | КГПпЭУ-с (Соответствие: нагрузочное; Бюджет: выше; Сходство: ПУ защита; Отличие: наличие арамидного или стального сердечника) | КПГПЭУ (Соответствие: промышленное; Бюджет: аналогичный; Сходство: полиуретан; Отличие: ТУ завода с усиленными требованиями к маслостойкости)
КГППЭнг-FRHF | КГПпЭВ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ изоляция, экран; Отличие: ПВХ оболочка вместо полиуретановой) | КГПпЭнг-HF (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, без галогенов; Отличие: полимерная оболочка, уступающая У в стойкости к истиранию) | КГПЭУ (Соответствие: по материалам; Бюджет: аналогичный; Сходство: полиуретановая оболочка, экран; Отличие: отсутствие промежуточного слоя «п») | КГПпЭфУ (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: ПУ оболочка; Отличие: экран из алюминиевой фольги) | КГПпЭУ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: полиуретан; Отличие: сверхгибкие жилы для кабельных цепей) | КПпЭУ (Соответствие: по прочности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, полиуретан; Отличие: монолитные или малопроволочные жилы) | КГПпЭУ-ТЛ (Соответствие: по коррозии; Бюджет: выше; Сходство: ПУ оболочка; Отличие: луженая медная проволока в жилах) | КГПпЭзУ (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: экран, полиуретан; Отличие: наличие внутреннего герметизирующего заполнения) | КГПпЭУ-с (Соответствие: нагрузочное; Бюджет: выше; Сходство: ПУ защита; Отличие: наличие арамидного или стального сердечника) | КПГПЭУ (Соответствие: промышленное; Бюджет: аналогичный; Сходство: полиуретан; Отличие: ТУ завода с усиленными требованиями к маслостойкости)
КГПпЭП | КГпЭ (Соответствие: полное по конструкции; Бюджет: ниже; Сходство: экран, полипропиленовая изоляция; Отличие: стандартный температурный диапазон эксплуатации) | КГЭ (Соответствие: функциональное; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий, экранированный; Отличие: резиновая изоляция вместо полипропиленовой) | КПГЭ (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: отсутствие хладостойких добавок в резине) | КГНЭ (Соответствие: маслостойкость; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка, экран; Отличие: стойкость к агрессивным средам) | КГэ-н (Соответствие: негорючий; Бюджет: средний; Сходство: экран; Отличие: резиновая оболочка с антипиренами) | КГВЭВ (Соответствие: по защите; Бюджет: ниже; Сходство: экран; Отличие: ПВХ исполнение, меньшая гибкость при низких температурах) | КРШэ (Соответствие: по нагрузкам; Бюджет: выше; Сходство: экранированный; Отличие: специализирован для шахтного оборудования) | КГпЭ-ТЛ (Соответствие: по жиле; Бюджет: выше; Сходство: полипропилен, экран; Отличие: использование луженой меди) | КПГНЭ (Соответствие: комплексное; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: сочетание маслостойкости и высокой гибкости) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: аналогичный; Сходство: резина, экран; Отличие: упрощенная конструкция без индекса ХЛ)
КГПпЭУ | КГЭ (Соответствие: по напряжению; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая оболочка, экран; Отличие: стандартная резиновая изоляция жил) | КПГЭ (Соответствие: силовое питание; Бюджет: выше; Сходство: экран, гибкость; Отличие: отсутствие полипропилена в изоляции) | КГпЭ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: аналогичный; Сходство: полипропилен, экран; Отличие: стандартное климатическое исполнение) | КГНЭ (Соответствие: защитное; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: маслостойкая оболочка для работы с ГСМ) | КГэ-н (Соответствие: пожарная безопасность; Бюджет: средний; Сходство: резиновая конструкция; Отличие: не распространяет горение) | КПГНЭ (Соответствие: ресурсное; Бюджет: выше; Сходство: гибкий экран; Отличие: повышенный ресурс на многократные изгибы) | КРШНэ (Соответствие: промышленное; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: повышенная толщина защитной оболочки) | КГВЭВ (Соответствие: по экрану; Бюджет: ниже; Сходство: многопроволочная жила; Отличие: ПВХ материалы вместо резины/ПП) | КГпЭ-ТЛ (Соответствие: антикоррозийное; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: луженая медная проволока) | КГТЭ (Соответствие: общепромышленное; Бюджет: ниже; Сходство: конструкция; Отличие: отсутствие специальных упрочняющих слоев)
КГпЭ | КГпЭ (Соответствие: полное по конструктиву; Бюджет: ниже; Сходство: полипропиленовая изоляция, экран; Отличие: стандартный температурный диапазон) | КГЭ (Соответствие: по напряжению; Бюджет: сопоставим; Сходство: медный экран, гибкая жила; Отличие: изоляция из резины вместо полипропилена) | КПГЭ (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: экран, резиновая оболочка; Отличие: отсутствие цифровой маркировки жил) | КГНЭ (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: наличие экрана; Отличие: маслостойкая оболочка, резиновая изоляция) | КГэ-н (Соответствие: по пожарной безопасности; Бюджет: средний; Сходство: экран, гибкость; Отличие: негорючая резиновая оболочка) | КРШНэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: экран, медные жилы; Отличие: усиленная оболочка для повышенных нагрузок) | КГТЭ (Соответствие: общепромышленное; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, резиновая изоляция; Отличие: упрощенная конструкция слоев) | КГпЭ-ТЛ (Соответствие: по коррозийной стойкости; Бюджет: выше; Сходство: полипропилен, экран; Отличие: луженые медные жилы) | КПГНЭ (Соответствие: ресурсное; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: повышенный ресурс на изгиб, маслостойкость) | КГВЭВ (Соответствие: по экранированию; Бюджет: ниже; Сходство: медная сетка; Отличие: изоляция и оболочка из ПВХ пластиката)
КГпЭ-ХЛ | КГПВЭ (Соответствие: полное; Бюджет: аналогичный; Сходство: ПЭ изоляция, экран, ПВХ оболочка; Отличие: ТУ другого завода-изготовителя) | КГПЭВнг (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: гибкий, экран, ПЭ; Отличие: оболочка не распространяет горение) | КГПЭВнг-LS (Соответствие: по дымовыделению; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПЭ изоляция; Отличие: низкое выделение дыма при пожаре) | КГПЭВ-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПЭ/ПВХ; Отличие: повышенный класс гибкости жил) | КПГВЭВ (Соответствие: по назначению; Бюджет: ниже; Сходство: гибкий, экран; Отличие: изоляция жил из ПВХ вместо полиэтилена) | КГПЭВз (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: экран, материалы; Отличие: наличие внутреннего заполнения пустот) | КГПЭВ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: медные жилы покрыты оловом) | КГПЭВнг-HF (Соответствие: экологическое; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ изоляция, экран; Отличие: безгалогенная оболочка) | КГПЭВ-с (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПЭ изоляция; Отличие: наличие упрочняющего сердечника) | КГПЭфВ (Соответствие: по защите; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий; Отличие: экран из алюмополимерной ленты вместо оплетки)
КГпЭ1-ХЛ | КГПЭВ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ изоляция, экран, ПВХ оболочка; Отличие: стандартный класс гибкости жилы) | КГПЭВнг-М (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: сверхгибкий, экран; Отличие: негорючая оболочка) | КГПЭВнг-LS-М (Соответствие: комплексное; Бюджет: выше; Сходство: экран, гибкость; Отличие: низкое дымовыделение) | КПГВЭВ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: ниже; Сходство: экран, гибкость; Отличие: ПВХ изоляция жил) | КГПЭВз-М (Соответствие: по конструкции; Бюджет: выше; Сходство: экран, гибкость; Отличие: наличие экструдированного заполнения) | КГПЭВ-М-ТЛ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: луженая медная проволока) | КГПЭВнг-HF-М (Соответствие: по экологии; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: отсутствие галогенов в составе оболочки) | КГПВЭнг(А) (Соответствие: по прокладке; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, ПЭ; Отличие: соответствие высшей категории пожарной безопасности) | КГПЭВ-М-с (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: гибкость, экран; Отличие: встроенный несущий элемент) | КГПВЭ-J (Соответствие: по маркировке; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, ПЭ; Отличие: наличие желто-зеленой жилы)
КГпЭ1ц-ХЛ | КГПВЭнг-LS (Соответствие: полное; Бюджет: аналогичный; Сходство: ПЭ изоляция, экран, LS-оболочка; Отличие: наименование по ГОСТ/ТУ завода) | КГПЭВнг (Соответствие: по материалам; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ изоляция, экран; Отличие: стандартное дымовыделение) | КГПЭВнг-LSLTX (Соответствие: по токсичности; Бюджет: выше; Сходство: экран, LS свойства; Отличие: пониженная токсичность продуктов горения) | КГПЭВнг-HF (Соответствие: по экологии; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, ПЭ изоляция; Отличие: полное отсутствие галогенов) | КГПЭВнг-FRHF (Соответствие: по огнестойкости; Бюджет: значительно выше; Сходство: экран; Отличие: сохранение работоспособности при пожаре) | КПГВЭВнг-LS (Соответствие: по назначению; Бюджет: ниже; Сходство: экран, LS оболочка; Отличие: изоляция жил из ПВХ пластиката) | КГПЭВзнг-LS (Соответствие: по герметичности; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПЭ; Отличие: внутреннее заполнение между жилами) | КГПЭВнг-LS-ТЛ (Соответствие: по жиле; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: медная жила покрыта оловом) | КГПЭВнг-LS-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: экран, LS; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КГПЭВнг(А)-LS (Соответствие: по пожарному ГОСТ; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, ПЭ; Отличие: сертифицирован по категории А групповой прокладки)
КГПЭВ | КГПЭВнг-HF (Соответствие: полное; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкая жила, экран, безгалогенный полимер; Отличие: ТУ конкретного завода-изготовителя) | КПГПЭнг-HF (Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: медный экран, HF-состав; Отличие: повышенный ресурс на многократные перегибы) | КГПЭзнг-HF (Соответствие: конструктивное; Бюджет: выше; Сходство: экран, отсутствие галогенов; Отличие: наличие внутреннего заполнения межжильных пустот) | КГПЭнг-FRHF (Соответствие: по пожаробезопасности; Бюджет: выше; Сходство: экран, безгалогенный; Отличие: наличие огнестойкого барьера из слюдолент) | КППгЭнг-HF (Соответствие: по влагостойкости; Бюджет: выше; Сходство: HF-полимер, экран; Отличие: наличие водоблокирующих элементов) | КГПЭнг-HF-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: сопоставим; Сходство: безгалогенный; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КГПЭнг-HF-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: экран, HF; Отличие: луженые медные проволоки в жиле) | КГПЭнг-LS (Соответствие: по применению; Бюджет: ниже; Сходство: экран, гибкость; Отличие: наличие галогенов в составе оболочки при низком дымовыделении) | КГПЭнг-HF-LSLTX (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: безгалогенный, экран; Отличие: пониженная токсичность продуктов горения) | КГПЭнг(А)-HF (Соответствие: по ГОСТ 31565; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция; Отличие: подтвержденная категория А по нераспространению горения)
КГПЭВм | КГпЭ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: ПП-изоляция, экран, гибкая жила; Отличие: отсутствие сертификации для шахтных условий) | КГЭ (Соответствие: по напряжению; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, резиновая оболочка; Отличие: изоляция из резины вместо полипропилена) | КРШНэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкая резина, экран; Отличие: резиновая изоляция жил) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: предназначение для общепромышленных передвижных механизмов) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: экран, резина; Отличие: повышенная гибкость, отсутствие специфического шахтного допуска) | КГпЭ-ТЛ (Соответствие: коррозийное; Бюджет: выше; Сходство: ПП-изоляция, экран; Отличие: использование луженой меди в жилах) | КГэ-н (Соответствие: пожарное; Бюджет: средний; Сходство: экран, резина; Отличие: отсутствие маслобензостойкости в базовой версии) | КГпЭ-м (Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, полипропилен; Отличие: модифицированная резина оболочки без индекса НШ) | КПГПЭ (Соответствие: промышленное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, гибкие жилы; Отличие: оболочка из термопластичного эластомера) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая оболочка, экран; Отличие: отсутствие полипропиленовых пленок в конструкции)
КГПЭВнг-LS | КГПЭВ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ-изоляция, медный экран; Отличие: оболочка из ПВХ пластиката вместо полиэтилена) | КГПЭП-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ-изоляция, экран; Отличие: жила 6 класса гибкости для активного движения) | КГПЭП-ТЛ (Соответствие: по надежности; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ-оболочка, экран; Отличие: луженая медная проволока для защиты от окисления) | КГПЭзП (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ/ПЭ конструкция, экран; Отличие: заполнение межжильного пространства) | КГПЭнг-HF (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, ПЭ-изоляция; Отличие: оболочка из негорючего безгалогенного полимера) | КГПЭфП (Соответствие: по экрану; Бюджет: аналогичный; Сходство: ПЭ-изоляция и оболочка; Отличие: экран из алюмополимерной ленты вместо оплетки) | КПпЭП (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: полиэтилен, экран; Отличие: меньшее количество проволок в жиле, 2-3 класс гибкости) | КГПЭП-с (Соответствие: нагрузочное; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПЭ; Отличие: наличие центрального упрочняющего сердечника) | КГПВЭ (Соответствие: по назначению; Бюджет: ниже; Сходство: экран, гибкость; Отличие: наружная оболочка из ПВХ) | КГПЭП-J (Соответствие: по маркировке; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция; Отличие: наличие желто-зеленой жилы заземления)
КГПЭнг-HF | КГПЭнг-FRHF (Соответствие: полное по безопасности; Бюджет: ниже; Сходство: огнестойкий, безгалогенный, экран; Отличие: отсутствие промежуточной оболочки) | КГПЭзнг-FRHF (Соответствие: конструктивное; Бюджет: сопоставим; Сходство: FRHF, экран; Отличие: наличие внутреннего экструдированного заполнения) | КППгЭнг-FRHF (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость, экран; Отличие: наличие водоблокирующих элементов) | КГПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: по ГОСТ 31565; Бюджет: сопоставим; Сходство: медная оплетка, FRHF; Отличие: подтвержденная категория А пожарной безопасности) | КГПЭПнг-FRS (Соответствие: системное; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: увеличенное время сохранения работоспособности в огне) | КГПЭПнг-FRHF-LSLTX (Соответствие: по токсичности; Бюджет: выше; Сходство: экран, без галогенов; Отличие: низкая токсичность продуктов горения) | КГПЭВнг-FRHF (Соответствие: по материалам; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкий, экран; Отличие: комбинированная изоляция ПЭ/ПВХ) | КПГПЭнг-FRHF (Соответствие: промышленное; Бюджет: сопоставим; Сходство: медный экран, FRHF; Отличие: оболочка из высокотехнологичного термоэластопласта) | КГПЭПнг-FR (Соответствие: по огнестойкости; Бюджет: ниже; Сходство: гибкость, экран; Отличие: наличие галогенов в составе оболочки) | КГПЭПзнг-FRHF (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: экран, FRHF; Отличие: круглая форма за счет заполнения всех пустот)
КГпЭНШ | КГПЭнг-HF (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: экран, безгалогенный полимер; Отличие: однослойная внешняя изоляция) | КГПЭзнг-HF (Соответствие: по форме; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий, экран, HF; Отличие: наличие внутреннего заполнения) | КППгЭнг-HF (Соответствие: по надежности; Бюджет: выше; Сходство: безгалогенный, экран; Отличие: защита от продольного распространения влаги) | КГПЭПнг(А)-HF (Соответствие: по прокладке; Бюджет: аналогичный; Сходство: конструкция; Отличие: соответствие высшей категории нераспространения горения) | КГПЭВнг-HF (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий, экран; Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена) | КГПЭПнг-HF-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: экран, HF; Отличие: жила 6 класса гибкости для подвижных систем) | КГПЭПнг-LS (Соответствие: по применению; Бюджет: ниже; Сходство: экран, гибкость; Отличие: содержит галогены, но с низким дымовыделением) | КГПЭПнг-HF-LSLTX (Соответствие: специальное; Бюджет: выше; Сходство: экран, без галогенов; Отличие: пониженная токсичность дыма) | КПГПЭнг-HF (Соответствие: ресурсное; Бюджет: сопоставим; Сходство: HF-состав; Отличие: повышенный ресурс на многократные изгибы) | КГПЭПнг-HF-ТЛ (Соответствие: по жиле; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: медная жила покрыта оловом для защиты от окисления)
КГПЭП | КГПЭВ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ изоляция, медный экран, гибкая жила; Отличие: ПВХ оболочка вместо теплостойкой) | КГПЭнг-HF (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, гибкость; Отличие: безгалогенный полимер с высокой термической стабильностью) | КГПЭВ-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, ПЭ изоляция; Отличие: стандартная ПВХ оболочка повышенной гибкости) | КГПЭТ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: теплостойкость; Отличие: луженые медные жилы) | КПГПЭ (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран; Отличие: оболочка из термоэластопласта, устойчивого к перепадам температур) | КГПЭзВ (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ/ПВХ, экран; Отличие: наличие внутреннего заполнения пустот) | КГПЭВнг-LS (Соответствие: по применению; Бюджет: средний; Сходство: экран; Отличие: пониженное дымовыделение при сохранении гибкости) | КГПЭВ-с (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПЭ; Отличие: наличие центрального несущего элемента) | КГПЭфВ (Соответствие: по защите; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ/ПВХ; Отличие: экран из алюмополимерной ленты вместо оплетки) | КГПЭВ-J (Соответствие: по маркировке; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран; Отличие: наличие желто-зеленой жилы заземления)
КГПЭПнг-FRHF | КГПЭВ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ изоляция, медный экран; Отличие: ПВХ оболочка вместо полиуретановой) | КПГПЭ (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран из медных проволок; Отличие: оболочка из термоэластопласта вместо полиуретана) | КГПпЭУ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: полиуретановая оболочка, экран; Отличие: наличие промежуточной оболочки «п») | КГПЭУ-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: полиуретан, экран; Отличие: жила 6 класса гибкости для кабельных цепей) | КГПЭУ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: ПУ-защита, экран; Отличие: медные жилы покрыты оловом) | КГПЭзУ (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: полиуретан, экран; Отличие: наличие внутреннего экструдированного заполнения) | КГПЭнг-HF (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий, экранированный; Отличие: безгалогенная полимерная оболочка) | КГПЭУ-с (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: экран, полиуретан; Отличие: наличие центрального несущего троса) | КГПЭфУ (Соответствие: по защите; Бюджет: сопоставим; Сходство: ПУ-оболочка; Отличие: экран из алюмополимерной ленты вместо оплетки) | КПпЭУ (Соответствие: по применению; Бюджет: аналогичный; Сходство: полиуретан, экран; Отличие: меньшее количество проволок в жиле)
КГПЭПнг-HF | КГПЭВ (Соответствие: по материалам; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ изоляция, ПВХ оболочка; Отличие: экран из медной оплетки вместо фольги) | КГПЭфВнг (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: фольгированный экран, ПЭ; Отличие: оболочка не распространяет горение) | КГПЭфВ-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран-фольга, ПЭ; Отличие: повышенный класс гибкости жилы) | КПГВЭфВ (Соответствие: по назначению; Бюджет: ниже; Сходство: фольгированный экран; Отличие: изоляция жил из ПВХ пластиката) | КГПЭфВз (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: материалы; Отличие: заполнение межжильных пустот для круглой формы) | КГПЭфВ-ТЛ (Соответствие: по коррозии; Бюджет: выше; Сходство: фольга, ПЭ; Отличие: луженые проволоки в медной жиле) | КГПЭфВнг-LS (Соответствие: по дымовыделению; Бюджет: выше; Сходство: фольга, ПЭ; Отличие: пониженное выделение дыма при пожаре) | КГПЭфВ-с (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: экран-фольга; Отличие: наличие упрочняющего сердечника) | КГПЭфП (Соответствие: по оболочке; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран-фольга, ПЭ изоляция; Отличие: внешняя оболочка из полиэтилена) | КГПЭфВ-J (Соответствие: по маркировке; Бюджет: аналогичный; Сходство: конструкция; Отличие: наличие желто-зеленой жилы заземления)
КГПЭТ | КГПЭфВ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: фольгированный экран, ПЭ/ПВХ; Отличие: стандартный класс гибкости жил) | КГПЭфВнг-М (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: сверхгибкий, экран-фольга; Отличие: негорючая оболочка) | КГПЭфВнг-LS-М (Соответствие: комплексное; Бюджет: выше; Сходство: гибкость, фольга; Отличие: низкое дымовыделение) | КПГВЭфВ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: ниже; Сходство: гибкость, фольга; Отличие: ПВХ изоляция жил вместо ПЭ) | КГПЭфВз-М (Соответствие: конструктивное; Бюджет: выше; Сходство: фольга, гибкость; Отличие: наличие экструдированного заполнения) | КГПЭфВ-М-ТЛ (Соответствие: по надежности; Бюджет: выше; Сходство: фольга; Отличие: луженая медная проволока) | КГПЭфВнг-HF-М (Соответствие: по экологии; Бюджет: выше; Сходство: гибкость, фольга; Отличие: отсутствие галогенов в оболочке) | КГПЭВм (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ изоляция; Отличие: экран из медной оплетки вместо фольги) | КГПЭфВ-М-с (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: гибкость, фольга; Отличие: встроенный несущий элемент) | КГПЭфВнг(А)-М (Соответствие: по ГОСТ; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция; Отличие: высшая категория пожарной безопасности А)
КГПЭУ | КГПВЭфВнг-LS (Соответствие: полное; Бюджет: аналогичный; Сходство: фольга, LS-оболочка; Отличие: ТУ конкретного завода по плотности ПЭ) | КГПЭфВнг (Соответствие: по материалам; Бюджет: ниже; Сходство: фольгированный экран, ПЭ; Отличие: стандартное дымовыделение) | КГПЭфВнг-LSLTX (Соответствие: по токсичности; Бюджет: выше; Сходство: фольга, LS-состав; Отличие: пониженная токсичность продуктов горения) | КГПЭфВнг-HF (Соответствие: экологическое; Бюджет: сопоставим; Сходство: фольга, ПЭ; Отличие: полное отсутствие галогенов в оболочке) | КГПЭфВнг-FRHF (Соответствие: по огнестойкости; Бюджет: значительно выше; Сходство: экран-фольга; Отличие: сохранение работоспособности при пожаре) | КПГВЭфВнг-LS (Соответствие: по назначению; Бюджет: ниже; Сходство: фольга, LS-оболочка; Отличие: изоляция жил из ПВХ пластиката) | КГПЭфВзнг-LS (Соответствие: по герметичности; Бюджет: выше; Сходство: фольга, ПЭ; Отличие: внутреннее заполнение между жилами) | КГПЭфВнг-LS-ТЛ (Соответствие: по жиле; Бюджет: выше; Сходство: фольга; Отличие: медная жила покрыта оловом) | КГПЭфВнг-LS-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: фольга, LS; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КГПЭВнг-LS (Соответствие: по экрану; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ изоляция, LS; Отличие: экран из медной оплетки вместо фольги)
КГПЭфВ | КГПЭнг-HF (Соответствие: конструктивное; Бюджет: выше; Сходство: гибкий, безгалогенный; Отличие: экран из медной оплетки вместо фольги) | КПГПЭфнг-HF (Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: фольгированный экран, HF; Отличие: повышенный ресурс на многократные изгибы) | КГПЭфзнг-HF (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: фольга, безгалогенный; Отличие: наличие внутреннего экструдированного заполнения) | КГПЭфВнг-HF (Соответствие: по материалам; Бюджет: аналогичный; Сходство: фольгированный экран; Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена) | КППгЭфнг-HF (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: фольга, HF; Отличие: наличие водоблокирующих элементов в конструкции) | КГПЭфнг-FRHF (Соответствие: по огнестойкости; Бюджет: выше; Сходство: фольга, безгалогенный; Отличие: наличие слюдосодержащей ленты на жилах) | КГПЭфнг-HF-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: фольга, HF; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КГПЭфнг-HF-ТЛ (Соответствие: по надежности; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: луженая медная проволока в жилах) | КГПЭфнг-LS (Соответствие: по применению; Бюджет: ниже; Сходство: фольга, гибкий; Отличие: оболочка содержит галогены при низком дымовыделении) | КГПЭфнг-HF-LSLTX (Соответствие: по токсичности; Бюджет: выше; Сходство: фольга, HF; Отличие: крайне низкая токсичность продуктов горения)
КГПЭфВм | КГПЭфВ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ-изоляция, фольгированный экран; Отличие: ПВХ-оболочка вместо полиэтиленовой) | КГПЭП (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ-оболочка, гибкий; Отличие: экран из медной оплетки вместо фольги) | КГПЭфП-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: ПЭ-изоляция и оболочка; Отличие: повышенный класс гибкости жилы) | КГПЭфП-ТЛ (Соответствие: по коррозии; Бюджет: выше; Сходство: фольга, ПЭ-оболочка; Отличие: использование луженой меди в жилах) | КГПЭфзП (Соответствие: по герметичности; Бюджет: выше; Сходство: фольга, ПЭ; Отличие: наличие заполнения межжильных пустот) | КПпЭфП (Соответствие: по применению; Бюджет: сопоставим; Сходство: полиэтилен, фольга; Отличие: жила 2-3 класса гибкости) | КГПЭфП-с (Соответствие: нагрузочное; Бюджет: выше; Сходство: экран-фольга, ПЭ; Отличие: наличие центрального несущего троса) | КГПЭфнг-HF (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: фольга, ПЭ-изоляция; Отличие: оболочка из негорючего полимера) | КГПЭфП-J (Соответствие: по маркировке; Бюджет: аналогичный; Сходство: конструкция; Отличие: наличие желто-зеленой жилы заземления) | КГПЭфВнг-LS (Соответствие: по дымовыделению; Бюджет: средний; Сходство: фольга, ПЭ-изоляция; Отличие: ПВХ оболочка с низким дымовыделением)
КГПЭфВнг-LS | КГПЭфВ (Соответствие: по материалам; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ-изоляция, фольгированный экран; Отличие: ПВХ-оболочка вместо полиуретановой) | КГПЭУ (Соответствие: по оболочке; Бюджет: выше; Сходство: полиуретан, гибкий; Отличие: экран из медной оплетки вместо фольги) | КГПЭфУ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: полиуретан, фольга; Отличие: сверхгибкая жила для кабельных цепей) | КПГПЭф (Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: фольга; Отличие: оболочка из термоэластопласта вместо полиуретана) | КГПЭфУ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: полиуретан; Отличие: медная жила покрыта оловом) | КГПЭфзУ (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: фольга, ПУ-защита; Отличие: наличие экструдированного заполнения) | КГПпЭфУ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: фольга, полиуретан; Отличие: наличие промежуточной оболочки «п») | КГПЭфУ-с (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: фольга, ПУ; Отличие: встроенный силовой сердечник) | КГПЭфнг-HF (Соответствие: по экологии; Бюджет: сопоставим; Сходство: фольгированный экран; Отличие: оболочка из безгалогенного полимера) | КПпЭфУ (Соответствие: по применению; Бюджет: аналогичный; Сходство: полиуретан, фольга; Отличие: меньшее количество проволок в жиле)
КГПЭфнг-HF | КГпЭ (Соответствие: полное по конструктиву; Бюджет: ниже; Сходство: ПП-изоляция, медный экран; Отличие: стандартный температурный диапазон эксплуатации) | КГпЭц (Соответствие: функциональное; Бюджет: аналогичный; Сходство: цифровая маркировка, экран; Отличие: отсутствие хладостойких присадок в резине) | КГЭ (Соответствие: по напряжению; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий, экранированный; Отличие: резиновая изоляция вместо полипропиленовой) | КПГЭ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: медный экран, резина; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: наличие экрана; Отличие: маслостойкая резиновая оболочка) | КГэ-н (Соответствие: по пожарке; Бюджет: средний; Сходство: экран, резиновая конструкция; Отличие: оболочка не распространяет горение) | КГпЭ-ТЛ (Соответствие: коррозийное; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПП-изоляция; Отличие: луженая медь в жилах) | КРШНэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: экран, медная жила; Отличие: усиленная оболочка для тяжелых условий) | КГВЭВ (Соответствие: по экранированию; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая жила, экран; Отличие: ПВХ исполнение материалов) | КПГНЭ (Соответствие: ресурсное; Бюджет: выше; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: повышенная устойчивость к многократным перегибам)
КГПЭфП | КГВВ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ оболочка; Отличие: отсутствие упрочняющего сердечника) | КГВВнг(А) (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: ПВХ изоляция и оболочка; Отличие: повышенная пожарная безопасность) | КГНВ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: аналогичный; Сходство: ПВХ оболочка; Отличие: повышенная маслобензостойкость) | КГВВнг-LS (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: гибкая жила; Отличие: пониженное дымовыделение при горении) | КГВВ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: ПВХ пластикат; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КГВзВ (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: материалы ПВХ; Отличие: наличие заполнения межжильных пустот вместо сердечника) | КГВВ-ТЛ (Соответствие: по коррозии; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: медная жила покрыта оловом) | КГВВнг-LSLTX (Соответствие: специальное; Бюджет: выше; Сходство: ПВХ состав; Отличие: крайне низкая токсичность продуктов горения) | КПГВВ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкое соединение; Отличие: ТУ конкретного завода по износостойкости оболочки) | КГВВнг-HF (Соответствие: экологическое; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: безгалогенный полимерный состав)
КГПЭфУ | КГПЭУ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: выше; Сходство: гибкий, ПУ-оболочка; Отличие: экран из медной оплетки вместо фольги) | КПГПЭф (Соответствие: по гибкости; Бюджет: аналогичный; Сходство: фольгированный экран; Отличие: оболочка из термоэластопласта вместо полиуретана) | КГПЭфВ (Соответствие: по материалам; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ-изоляция, фольга; Отличие: ПВХ-оболочка вместо полиуретановой) | КГПЭфУ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: полиуретан, фольга; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КГПЭфУ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: луженая медная проволока в жилах) | КГПпЭфУ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: полиуретан; Отличие: наличие промежуточной оболочки «п») | КГПЭфзУ (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: ПУ-оболочка; Отличие: наличие заполнения межжильных пустот) | КГПЭфУ-с (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: фольга; Отличие: наличие центрального упрочняющего сердечника) | КГПЭфнг-HF (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: фольга; Отличие: оболочка из безгалогенного негорючего полимера) | КПпЭфУ (Соответствие: по применению; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран-фольга; Отличие: жила 3 класса гибкости)
КГпЭц-ХЛ | КГпЭ (Соответствие: полное по конструктиву; Бюджет: ниже; Сходство: ПП-изоляция, медный экран; Отличие: стандартный температурный диапазон) | КГЭ (Соответствие: функциональное; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий, экранированный; Отличие: изоляция из резины вместо полипропилена) | КПГЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: медный экран, резина; Отличие: повышенный класс гибкости жил) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: наличие экрана; Отличие: маслостойкая резиновая оболочка) | КГэ-н (Соответствие: пожарное; Бюджет: средний; Сходство: экран, резина; Отличие: оболочка не распространяет горение) | КРШНэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: экран, медная жила; Отличие: усиленная внешняя оболочка для тяжелых условий) | КГВЭВ (Соответствие: по экранированию; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая жила, экран; Отличие: ПВХ изоляция и оболочка) | КГпЭ-ТЛ (Соответствие: коррозийное; Бюджет: выше; Сходство: ПП-изоляция, экран; Отличие: использование луженой меди в жилах) | КПГНЭ (Соответствие: по износу; Бюджет: выше; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: устойчивость к многократным осевым кручениям) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая оболочка, экран; Отличие: упрощенная конструкция без пленок)
КГРВШ | КГВВ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: ПВХ оболочка, гибкая медь; Отличие: отсутствие упрочняющего сердечника) | КГВВнг(А) (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: ПВХ материалы; Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке) | КГНВ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: аналогичный; Сходство: ПВХ оболочка; Отличие: повышенная маслобензостойкость пластиката) | КГВВнг-LS (Соответствие: по дымовыделению; Бюджет: выше; Сходство: ПВХ состав; Отличие: пониженное выделение дыма при пожаре) | КГВВ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: ПВХ пластикат; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КГВзВ (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: ПВХ материалы; Отличие: наличие экструдированного заполнения пустот) | КГВВ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: медная жила покрыта оловом) | КГВВнг-LSLTX (Соответствие: специальное; Бюджет: выше; Сходство: ПВХ состав; Отличие: низкая токсичность продуктов горения) | КПГВВ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий кабель; Отличие: ТУ завода с повышенными требованиями к истиранию) | КГВВнг-HF (Соответствие: экологическое; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: безгалогенный полимерный состав оболочки)
КГРК | КГ (Соответствие: базовое; Бюджет: аналогичный; Сходство: медные гибкие жилы, резиновая изоляция; Отличие: отсутствие кремнийорганических добавок) | КПГ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: повышенный класс гибкости жил) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая конструкция; Отличие: негорючее исполнение оболочки) | КГ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: луженые медные проволоки в жиле) | КРШ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: утолщенная оболочка для тяжелых условий) | КГ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: средний; Сходство: резина; Отличие: сверхгибкие жилы для частых перегибов) | КГТ (Соответствие: общепромышленное; Бюджет: аналогичный; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: упрощенная конструкция без спецприсадок) | КПГС (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: наличие центрального упрочняющего сердечника) | КГ-у (Соответствие: усиленное; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: упрочненная внешняя резиновая оболочка) | КГ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: резина; Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке)
КГРЛ | КГ (Соответствие: функциональное; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная гибкая жила, резина; Отличие: стандартная резина без латексных добавок) | КПГ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КГ-ТЛ (Соответствие: по материалам; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: луженая медь для защиты от окисления) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: резина; Отличие: негорючая маслостойкая оболочка) | КРШ (Соответствие: по износу; Бюджет: выше; Сходство: резиновая конструкция; Отличие: повышенная механическая прочность оболочки) | КГ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: средний; Сходство: резина; Отличие: высокая устойчивость к многократным деформациям) | КПГС (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: наличие сердечника для защиты от растяжения) | КГТ (Соответствие: общепромышленное; Бюджет: ниже; Сходство: конструкция; Отличие: упрощенные требования к составу резины) | КГ-Нг (Соответствие: по пожарке; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: соответствие ГОСТ 31565 по нераспространению горения) | КПГН (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: маслобензостойкая оболочка)
КГРПУ | КГ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция, медная жила; Отличие: резиновая оболочка вместо полиуретановой) | КПГП (Соответствие: по материалам; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкость; Отличие: оболочка из термоэластопласта вместо полиуретана) | КГ-у (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: усиленная резиновая оболочка) | КПГС (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: наличие упрочняющего сердечника) | КГ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: средний; Сходство: конструкция; Отличие: сверхгибкие жилы, резиновая оболочка) | КРШ (Соответствие: по износостойкости; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: высокая стойкость к истиранию за счет толщины резины) | КГ-ТЛ (Соответствие: по химии; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: луженые проволоки в медной жиле) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: резина; Отличие: негорючая оболочка) | КПГ (Соответствие: ресурсное; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: повышенный ресурс на перегибы) | КГТ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: конструкция; Отличие: упрощенная формула резиновой смеси)
КГРПУЭ | КГПЭУ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный экран, ПУ-оболочка; Отличие: ПЭ-изоляция вместо резиновой) | КГЭ (Соответствие: по экрану; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция, экран; Отличие: резиновая оболочка вместо полиуретановой) | КПГПЭ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: наличие экрана; Отличие: оболочка из термоэластопласта вместо полиуретана) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: ниже; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: резиновая оболочка) | КГРПУ (Соответствие: по материалам; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция, ПУ-оболочка; Отличие: отсутствие медного экрана) | КРШНэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: усиленная резиновая оболочка) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, резина; Отличие: повышенная устойчивость к изгибам) | КГПпЭУ (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: экран, полиуретан; Отличие: наличие промежуточной оболочки) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: ниже; Сходство: экран, резина; Отличие: оболочка не распространяет горение) | КГПЭУ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: экран, полиуретан; Отличие: жила 6 класса гибкости)
КГРТН-ХЛ | КГН (Соответствие: по материалам; Бюджет: ниже; Сходство: маслостойкая резиновая оболочка; Отличие: стандартное температурное исполнение) | КПГН (Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: повышенный ресурс на изгиб) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: маслостойкость, негорючесть; Отличие: упрощенная резиновая смесь) | КРШН (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкая резина; Отличие: большая толщина оболочки) | КГ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: средний; Сходство: резина; Отличие: подтвержденное нераспространение горения по ГОСТ) | КГН-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая конструкция; Отличие: отсутствие хладостойких присадок) | КПГНС (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: резина, маслостойкость; Отличие: наличие упрочняющего сердечника) | КГН-ТЛ (Соответствие: коррозийное; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: луженая медная проволока в жилах) | КГТА (Соответствие: промышленное; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкость; Отличие: усиленная конструкция для тяжелых условий) | КГН-с (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: наличие стального несущего троса)
КГРТТН-ХЛ | КГН (Соответствие: по конструктиву; Бюджет: ниже; Сходство: маслостойкая резина; Отличие: отсутствие теплостойких добавок в изоляции) | КПГН (Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: медная гибкая жила; Отличие: стандартная морозостойкость до -40С) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: оболочка не содержит индекса ХЛ) | КРШН (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкость; Отличие: предназначено для тяжелых механических условий) | КГ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: средний; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: негорючая оболочка в обычном климате) | КГН-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: сопоставим; Сходство: маслостойкая резина; Отличие: сверхгибкая медная жила) | КПГНС (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: наличие центрального силового элемента) | КГН-ТЛ (Соответствие: по материалам; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкая оболочка; Отличие: луженые проволоки в жиле) | КГТА (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкость; Отличие: повышенная устойчивость к агрессивным средам) | КГН-с (Соответствие: системное; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: наличие упрочняющего жгута в центре)
КГРШ | КРШ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: аналогичный; Сходство: резиновая изоляция и оболочка; Отличие: отсутствие упрочняющего сердечника) | КГ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: ниже; Сходство: медная многопроволочная жила; Отличие: оболочка из стандартной резины) | КПГ (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: повышенный класс гибкости жил) | КРШН (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: резиновая конструкция; Отличие: маслостойкая негорючая оболочка) | КПГС (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: наличие профилированного сердечника) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: резина; Отличие: не распространяет горение) | КРШ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: медная жила покрыта оловом) | КГ-М (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: высокая устойчивость к перегибам) | КГ-у (Соответствие: по износу; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: усиленная внешняя оболочка) | КПГН (Соответствие: промышленное; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: стойкость к воздействию смазочных масел)
КГРЭТШ | КГРЭ (Соответствие: по экрану; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция, медный экран; Отличие: отсутствие теплостойких добавок в резине) | КГЭ (Соответствие: функциональное; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкий, экранированный; Отличие: стандартная резиновая оболочка) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, резина; Отличие: оболочка не поддерживает горение) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: маслобензостойкая резиновая оболочка) | КРШэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: экран, резина; Отличие: увеличенная толщина защитного слоя) | КПГЭ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: наличие экрана; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КГТЭ (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, резина; Отличие: упрощенная конструкция без шахтного допуска) | КРШНэ (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: сочетание маслостойкости и высокой механической прочности) | КГэ-ТЛ (Соответствие: коррозийное; Бюджет: выше; Сходство: экран, резина; Отличие: луженые медные проволоки) | КГРЭ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран; Отличие: повышенная устойчивость к многократным деформациям)
КГСНРТ | КГСН (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция, негорючий; Отличие: отсутствие теплостойких присадок в резине) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: не распространяет горение, резина; Отличие: стандартная маслостойкость) | КПГН (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: повышенный ресурс на изгиб) | КРШН (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкая резина; Отличие: усиленная конструкция для тяжелых условий) | КГН (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: маслостойкая резина; Отличие: отсутствие индекса негорючести в базовой версии) | КПГНС (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: наличие центрального силового элемента) | КГ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: аналогичный; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: подтвержденное соответствие ГОСТ 31565) | КГТА (Соответствие: промышленное; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкость; Отличие: усиленная бронированная или упрочненная оболочка) | КГСН-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: негорючая резина; Отличие: луженые медные жилы) | КГН-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: сопоставим; Сходство: маслостойкий; Отличие: высокая устойчивость к осевому кручению)
КГСНРТЭ | КГЭ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция, медный экран; Отличие: отсутствие теплостойких добавок в составе резины) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный экран, негорючая резина; Отличие: стандартная термическая стойкость) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, маслостойкая резина; Отличие: отсутствие индекса "негорючий" в базовом ТУ) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: повышенный класс гибкости жил и маслостойкость) | КРШНэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: экран, резина; Отличие: усиленная внешняя оболочка для тяжелых условий) | КГТЭ (Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже; Сходство: экран, резиновая оболочка; Отличие: упрощенная конструкция слоев изоляции) | КГСНэ (Соответствие: по материалам; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, негорючая резина; Отличие: отсутствие специальных добавок для повышения теплостойкости) | КГСНРТЭ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: теплостойкость, экран; Отличие: использование луженой медной проволоки в жилах) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, резина; Отличие: строгое соответствие ГОСТ 31565 по нераспространению горения) | КГНэ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: высокая устойчивость к многократным изгибам)
КГСРТнг | КГ-Нг (Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция, негорючая оболочка; Отличие: стандартная теплостойкость изоляции) | КГСН (Соответствие: конструктивное; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная гибкая жила, негорючая резина; Отличие: отсутствие теплостойких присадок в жильной изоляции) | КПГН (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: повышенный ресурс на изгиб, маслобензостойкость) | КРШН (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: резина, не поддерживает горение; Отличие: увеличенная толщина защитной оболочки) | КГН (Соответствие: по стойкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: маслостойкая резина; Отличие: меньшая степень пожарной безопасности при групповой прокладке) | КГТ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: упрощенная формула резиновой смеси оболочки) | КПГС (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: наличие центрального силового сердечника для защиты от растяжения) | КГ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: сверхгибкие жилы для частого перемещения) | КГСРнг-ТЛ (Соответствие: коррозийное; Бюджет: выше; Сходство: негорючая резина; Отличие: луженые медные проволоки в жилах) | КГ-у (Соответствие: усиленное; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: упрочненная внешняя резиновая оболочка без специальных теплостойких добавок)
КГСРТнг-HF | КГСРнг-HF (Соответствие: по безопасности; Бюджет: ниже; Сходство: безгалогенная резина, гибкий; Отличие: стандартная теплостойкость изоляционных материалов) | КПГПнг-HF (Соответствие: конструктивное; Бюджет: сопоставим; Сходство: медная гибкая жила, без галогенов; Отличие: оболочка из термоэластопласта вместо резины) | КГПнг-HF (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: отсутствие галогенов, гибкость; Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена) | КПГНнг-HF (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: безгалогенный состав; Отличие: повышенная устойчивость к воздействию агрессивных сред) | КГСРТнг-FRHF (Соответствие: огнестойкое; Бюджет: выше; Сходство: резина, HF-состав; Отличие: наличие слюдосодержащей ленты для работы в огне) | КГППнг-HF (Соответствие: по применению; Бюджет: ниже; Сходство: гибкий, без галогенов; Отличие: полимерная композиция вместо специализированной резины) | КГСРТнг-HF-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: безгалогенная резина; Отличие: жила 6 класса гибкости для динамических нагрузок) | КГСРТнг-HF-ТЛ (Соответствие: по надежности; Бюджет: выше; Сходство: HF-состав; Отличие: использование луженой меди для защиты от окисления) | КППгнг-HF (Соответствие: по влагостойкости; Бюджет: выше; Сходство: без галогенов; Отличие: наличие водоблокирующих элементов в сердечнике) | КГСРТнг-HF-с (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: безгалогенный; Отличие: наличие центрального несущего элемента из арамидных нитей)
КГСРТЭнг | КГЭ-нг (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: медный экран, негорючая резина; Отличие: стандартная теплостойкость изоляции) | КГСНэ (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, негорючая резина; Отличие: отсутствие теплостойких добавок в жильной изоляции) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: аналогичный; Сходство: наличие экрана, маслостойкость; Отличие: оболочка не имеет индекса нг в базовом ТУ) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: экран, гибкость; Отличие: повышенный класс гибкости жил и маслостойкость) | КРШНэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: экран, резиновая оболочка; Отличие: усиленная внешняя оболочка для тяжелых условий) | КГэ-н (Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже; Сходство: экран, резина; Отличие: упрощенная формула резиновой смеси оболочки) | КГСРТЭнг-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: теплостойкость, экран; Отличие: использование луженой медной проволоки в жилах) | КГэ-Нг (Соответствие: по ГОСТ 31565; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, резина; Отличие: подтвержденная категория А по нераспространению горения) | КГНэ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: высокая устойчивость к многократным изгибам) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: экран, резина; Отличие: отсутствие специальных негорючих и теплостойких присадок)
КГСРТЭнг-HF | КГСРЭнг-HF (Соответствие: по безопасности; Бюджет: ниже; Сходство: безгалогенная резина, экран; Отличие: стандартная теплостойкость изоляционных материалов) | КПГПЭнг-HF (Соответствие: конструктивное; Бюджет: сопоставим; Сходство: медная гибкая жила, экран, без галогенов; Отличие: оболочка из термоэластопласта вместо резины) | КГПЭнг-HF (Соответствие: по материалам; Бюджет: сопоставим; Сходство: отсутствие галогенов, экран; Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена) | КПГНЭнг-HF (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: экран, безгалогенный состав; Отличие: повышенная устойчивость к воздействию агрессивных сред) | КГСРТЭнг-FRHF (Соответствие: огнестойкое; Бюджет: выше; Сходство: экран, резина, HF-состав; Отличие: наличие слюдосодержащей ленты на жилах) | КГППЭнг-HF (Соответствие: по применению; Бюджет: ниже; Сходство: гибкий, экран, без галогенов; Отличие: полимерная композиция вместо специализированной резины) | КГСРТЭнг-HF-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: безгалогенная резина, экран; Отличие: жила 6 класса гибкости для динамических нагрузок) | КГСРТЭнг-HF-ТЛ (Соответствие: по надежности; Бюджет: выше; Сходство: экран, HF-состав; Отличие: использование луженой меди для защиты от окисления) | КППгЭнг-HF (Соответствие: по влагостойкости; Бюджет: выше; Сходство: экран, без галогенов; Отличие: наличие водоблокирующих элементов в сердечнике) | КГСРТЭнг-HF-с (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: безгалогенный, экран; Отличие: наличие центрального несущего элемента из арамидных нитей)
КГТ | КГ (Соответствие: базовое; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная гибкая жила, резиновая изоляция и оболочка; Отличие: стандартная формула резины) | КПГ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: повышенный класс гибкости жил, до 6 класса) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая конструкция; Отличие: оболочка не распространяет горение) | КГ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: луженые медные проволоки в жиле для защиты от коррозии) | КРШ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: утолщенная оболочка для повышенных механических нагрузок) | КГ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: средний; Сходство: резина; Отличие: сверхгибкие жилы для частых перегибов) | КПГС (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: наличие центрального упрочняющего сердечника) | КГ-у (Соответствие: усиленное; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: упрочненная внешняя резиновая оболочка) | КГ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: резина; Отличие: соответствие ГОСТ 31565 по нераспространению горения) | КПГН (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: маслобензостойкая резиновая оболочка)
КГТКОнг-HF | КГТКнг-HF (Соответствие: конструктивное; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкая жила, броня из стальных проволок, HF-полимер; Отличие: отсутствие разделительного слоя «О») | КПГПнг-HF (Соответствие: по материалам; Бюджет: ниже; Сходство: безгалогенная оболочка, гибкость; Отличие: отсутствие защитной брони в конструкции) | КГПБнг-HF (Соответствие: по защите; Бюджет: сопоставим; Сходство: наличие брони, HF-состав; Отличие: броня из стальных лент вместо проволочной) | КППгКнг-HF (Соответствие: по надежности; Бюджет: выше; Сходство: проволочная броня, без галогенов; Отличие: наличие водоблокирующих элементов) | КГТКнг(А)-HF (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: броня, гибкость; Отличие: подтвержденная категория А по нераспространению горения) | КГТКзнг-HF (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: броня, HF-материалы; Отличие: наличие внутреннего экструдированного заполнения) | КГТКнг-FRHF (Соответствие: огнестойкое; Бюджет: значительно выше; Сходство: конструкция с броней; Отличие: наличие слюдосодержащей ленты для работы в огне) | КГТКнг-HF-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: проволочная броня; Отличие: повышенный класс гибкости жилы для динамических нагрузок) | КГТКнг-HF-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: броня, HF; Отличие: медная жила покрыта оловом для защиты от окисления) | КПГПнг-HF-S (Соответствие: силовое; Бюджет: аналогичный; Сходство: безгалогенный; Отличие: наличие центрального несущего элемента вместо брони)
КГТКЭОлнг-HF | КГТКЭнг-HF (Соответствие: конструктивное; Бюджет: аналогичный; Сходство: броня, медный экран, HF-состав; Отличие: отсутствие лужения экрана и жилы «л») | КГТКЭнг(А)-HF (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, проволочная броня; Отличие: отсутствие индекса лужения, категория А по ГОСТ) | КППгЭКнг-HF (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: экран, броня, без галогенов; Отличие: герметизация внутреннего пространства водоблокаторами) | КГТКЭзнг-HF (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: экран, броня; Отличие: наличие заполнения межжильных пустот пластикатом) | КГПБЭнг-HF (Соответствие: по материалам; Бюджет: ниже; Сходство: экран, безгалогенный; Отличие: стальная ленточная броня вместо проволочной) | КГТКЭнг-FRHF (Соответствие: огнестойкое; Бюджет: выше; Сходство: экран, броня; Отличие: наличие огнестойкого барьера на жилах) | КГТКЭнг-HF-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: экран, броня; Отличие: жила 6 класса гибкости для подвижных узлов) | КГТКЭнг-HF-LSLTX (Соответствие: по токсичности; Бюджет: выше; Сходство: экран, броня; Отличие: крайне низкая токсичность продуктов горения) | КПГПЭнг-HF (Соответствие: по экрану; Бюджет: ниже; Сходство: медный экран, гибкость; Отличие: отсутствие защитной брони в конструкции) | КГТКЭнг-HF-с (Соответствие: системное; Бюджет: выше; Сходство: броня, экран; Отличие: наличие центрального силового сердечника)
КГТП | КГ (Соответствие: функциональное; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкая медная жила; Отличие: оболочка из резины вместо термоэластопласта) | КПГ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: круглое сечение, гибкость; Отличие: повышенный ресурс на изгиб, резиновая изоляция) | КГ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: медная жила покрыта оловом для защиты от коррозии) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкое соединение; Отличие: маслостойкая негорючая резиновая оболочка) | КПГС (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: наличие центрального упрочняющего сердечника) | КГ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: сопоставим; Сходство: медные жилы; Отличие: жила 6 класса гибкости, оболочка из резины) | КГ-у (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: назначение; Отличие: усиленная внешняя оболочка для тяжелых условий) | КГ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: средний; Сходство: многопроволочная жила; Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке) | КПГН (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: стойкость к воздействию масел и дизельного топлива) | КГТ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: конструкция; Отличие: упрощенная формула изоляционной смеси)
КГТП-Пу | КГТП (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: оболочка из термоэластопласта; Отличие: отсутствие усиленной (Пу) структуры оболочки) | КГ-у (Соответствие: по прочности; Бюджет: сопоставим; Сходство: усиленная внешняя защита; Отличие: резиновая оболочка вместо ТЭП) | КПГС (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: гибкая жила; Отличие: наличие профилированного сердечника для защиты от растяжения) | КРШ (Соответствие: по износостойкости; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: утолщенная резиновая оболочка шахтного типа) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: средний; Сходство: прочная оболочка; Отличие: маслостойкость и нераспространение горения) | КПГН (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: повышенная химическая стойкость к ГСМ) | КГ-М (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: сопоставим; Сходство: медная жила; Отличие: упор на многократные изгибы, а не на прочность на разрыв) | КГ-ТЛ (Соответствие: по жиле; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: использование луженых медных проволок) | КПГСнг (Соответствие: комплексное; Бюджет: выше; Сходство: силовой сердечник; Отличие: повышенная пожаробезопасность оболочки) | КГ-Нг (Соответствие: по применению; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкий кабель; Отличие: резиновая изоляция с антипиренами)
КГТП-ХЛ | КГТП (Соответствие: полное по материалам; Бюджет: ниже; Сходство: ТЭП-изоляция, гибкая жила; Отличие: стандартный температурный диапазон до -40С) | КГ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: медная жила, гибкость; Отличие: резиновая оболочка в стандартном исполнении) | КПГ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: повышенная устойчивость к перегибам без индекса ХЛ) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий; Отличие: негорючая маслостойкая резина) | КПГС (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: наличие центрального сердечника, резиновая оболочка) | КГ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная жила; Отличие: жила 6 класса гибкости для активного движения) | КГ-у (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: назначение; Отличие: усиленная резиновая оболочка для механических нагрузок) | КГ-ТЛ (Соответствие: по коррозии; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: защита медных проволок слоем олова) | КГ-Нг (Соответствие: по ГОСТ 31565; Бюджет: средний; Сходство: конструкция; Отличие: нераспространение горения по категории А) | КПГН (Соответствие: по химии; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: устойчивость к смазочным материалам)
КГТЭкШ | КГЭ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: медный экран, гибкая жила; Отличие: оболочка из стандартной резины без шахтного допуска) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, негорючая резина; Отличие: отсутствие специализированной износостойкости для шахт) | КРШНэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, резина; Отличие: усиленная оболочка, предназначенная для тяжелых условий) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: медный экран, гибкость; Отличие: повышенный класс гибкости жил и маслостойкость) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: средний; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: резиновая оболочка без индекса "негорючий") | КГТЭ (Соответствие: по материалам; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция, экран; Отличие: упрощенная конструкция без защитных слоев для шахт) | КГЭ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: луженые медные жилы для защиты от коррозии) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, резина; Отличие: подтвержденное соответствие ГОСТ 31565 по нераспространению горения) | КПГСэ (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: экран, гибкость; Отличие: наличие центрального упрочняющего сердечника) | КГВЭВ (Соответствие: по экранированию; Бюджет: ниже; Сходство: наличие экрана; Отличие: изоляция и оболочка из ПВХ пластиката)
КГтэп | КГТП (Соответствие: полное по материалам; Бюджет: аналогичный; Сходство: термоэластопласт (ТЭП), гибкая жила; Отличие: ТУ конкретного завода-изготовителя) | КГ (Соответствие: функциональное; Бюджет: сопоставим; Сходство: медные гибкие жилы; Отличие: резиновая оболочка и изоляция вместо ТЭП) | КПГ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: круглое сечение, гибкость; Отличие: повышенный ресурс на изгиб, резиновые материалы) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкое соединение; Отличие: негорючая маслостойкая резиновая оболочка) | КПГС (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: наличие центрального сердечника для защиты от растяжения) | КГ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: средний; Сходство: гибкость; Отличие: использование сверхгибкой жилы 6 класса) | КГ-у (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: назначение; Отличие: усиленная внешняя оболочка для тяжелых механических условий) | КГ-ТЛ (Соответствие: по коррозии; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: луженая медная проволока в жилах) | КПГН (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: маслобензостойкая резиновая смесь оболочки) | КГ-Нг (Соответствие: по прокладке; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция; Отличие: соответствие нормам пожарной безопасности по ГОСТ)
КГФС | КГ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: ниже; Сходство: медная многопроволочная жила; Отличие: резиновая изоляция вместо фторопласта и кремнийорганики) | КГ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: сопоставим; Сходство: высокая гибкость; Отличие: резиновая оболочка без специальных термостойких свойств) | КПГ (Соответствие: ресурсное; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкое соединение; Отличие: изоляция из синтетической резины) | КГ-ТЛ (Соответствие: по жиле; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: медная жила покрыта оловом, изоляция - резина) | КРШ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: гибкая жила; Отличие: толстая резиновая оболочка повышенной износостойкости) | КПГС (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: наличие сердечника; Отличие: материалы на основе каучука) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: гибкий; Отличие: негорючая резиновая смесь оболочки) | КГ-у (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: гибкое соединение; Отличие: упрочненная резиновая защита) | КПГН (Соответствие: по химии; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: маслостойкая резиновая оболочка) | КГТ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: гибкость; Отличие: стандартные материалы для общепромышленного применения)
КГФЭ | КГПЭВ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная гибкая жила, общий экран; Отличие: ПЭ изоляция вместо фторопластовой) | КГВЭВ (Соответствие: по экранированию; Бюджет: ниже; Сходство: наличие медного экрана, гибкость; Отличие: ПВХ изоляция и оболочка) | КГПпЭВ (Соответствие: по защите; Бюджет: выше; Сходство: экран, гибкая медь; Отличие: наличие промежуточного заполнения «п») | КГВЭВнг-LS (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран; Отличие: пониженное дымовыделение, ПВХ материалы) | КГПЭфВ (Соответствие: по типу экрана; Бюджет: ниже; Сходство: гибкий; Отличие: экран из алюмополимерной ленты вместо оплетки) | КПГВЭВ (Соответствие: по назначению; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, подвижное соединение; Отличие: повышенный ресурс на изгиб по ТУ производителя) | КГПЭнг-HF (Соответствие: экологическое; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: безгалогенная полимерная композиция) | КГПЭВ-М (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПЭ изоляция; Отличие: медная жила 6 класса гибкости) | КГПЭВ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: луженая медная проволока в жилах) | КГПЭВз (Соответствие: по форме; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: наличие экструдированного заполнения пустот)
КГШ | КРШ (Соответствие: полное; Бюджет: аналогичный; Сходство: резиновая изоляция и оболочка; Отличие: отсутствие специфического допуска для шахтного оборудования) | КГ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: медная гибкая жила, резина; Отличие: меньшая толщина защитной оболочки) | КПГ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: резиновая конструкция; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КРШН (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: маслостойкая негорючая внешняя оболочка) | КГ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкий; Отличие: не распространяет горение при одиночной прокладке) | КПГС (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: наличие центрального упрочняющего сердечника) | КГ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: сопоставим; Сходство: резина; Отличие: высокая устойчивость к многократным перегибам) | КГ-у (Соответствие: усиленное; Бюджет: выше; Сходство: конструкция; Отличие: упрочненная внешняя оболочка для защиты от истирания) | КГ-ТЛ (Соответствие: по жиле; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: луженая медная проволока) | КГ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: средний; Сходство: конструкция; Отличие: соответствие ГОСТ 31565 по нераспространению горения)
КГЭ | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный экран, резина; Отличие: оболочка не распространяет горение) | КПГЭ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: медный экран, резиновая оболочка; Отличие: повышенный ресурс на многократные изгиби) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: наличие экрана; Отличие: маслобензостойкая резиновая оболочка) | КРШэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: экран, резина; Отличие: увеличенная толщина изоляционных слоев) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция, экран; Отличие: упрощенная конструкция без дополнительных пленок) | КГэ-ТЛ (Соответствие: коррозийное; Бюджет: выше; Сходство: экран, резина; Отличие: лужение медных проволок в жиле) | КПГСэ (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: наличие центрального силового сердечника) | КГэ-Нг (Соответствие: по ГОСТ 31565; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран; Отличие: подтвержденная категория А пожарной безопасности) | КГВЭВ (Соответствие: по экранированию; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая жила; Отличие: изоляция и оболочка из ПВХ пластиката) | КГНэ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: жила 6 класса гибкости)
КГЭ-ХЛ | КГЭ (Соответствие: полное по конструктиву; Бюджет: ниже; Сходство: медный экран, резина; Отличие: стандартный температурный диапазон эксплуатации) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, резиновая оболочка; Отличие: отсутствие хладостойких присадок) | КПГЭ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: наличие экрана; Отличие: повышенный класс гибкости медной жилы) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: резиновая оболочка стандартного климата) | КРШэ (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: экран, резина; Отличие: усиленная конструкция для тяжелых условий) | КГТЭ (Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже; Сходство: экран; Отличие: упрощенный состав резиновой смеси оболочки) | КГэ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: медная жила покрыта оловом) | КПГСэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: наличие упрочняющего сердечника в центре) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран; Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке) | КГВЭВ (Соответствие: по экрану; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая жила; Отличие: ПВХ материалы вместо резины)
КГЭЖ | КГЭ (Соответствие: функциональное; Бюджет: аналогичный; Сходство: медные гибкие жилы, резиновая оболочка; Отличие: отсутствие индивидуальных экранов на каждой жиле) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: наличие экранирующих элементов, резина; Отличие: оболочка не распространяет горение) | КПГЭ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция и оболочка; Отличие: жила 6 класса гибкости для динамических нагрузок) | КРШэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: экранированный, резиновый; Отличие: усиленная конструкция для тяжелых условий эксплуатации) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: маслобензостойкая резиновая оболочка) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: упрощенная конструкция защитных слоев) | КПГНЭ (Соответствие: ресурсное; Бюджет: выше; Сходство: наличие экрана; Отличие: повышенный срок службы при постоянных перегибах) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция; Отличие: подтвержденная категория А по нераспространению горения) | КРШНэ (Соответствие: промышленное; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: повышенная химическая стойкость оболочки) | КПГСэ (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: гибкий, экранированный; Отличие: наличие центрального силового сердечника)
КГЭЖТШ | КГЭЖ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: индивидуальные экраны жил, резина; Отличие: отсутствие теплостойких добавок в составе изоляции) | КГЭ (Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая жила, резина; Отличие: наличие только общего экрана вместо индивидуальных) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экранирование; Отличие: негорючая резиновая оболочка стандартной термостойкости) | КРШэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: аналогичный; Сходство: резиновая конструкция; Отличие: специализированная оболочка шахтного типа повышенной толщины) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: наличие экрана; Отличие: маслостойкая резина оболочки) | КПГЭ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: отсутствие цифровой или цветовой маркировки шахтного типа) | КГТЭ (Соответствие: общепромышленное; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая медь; Отличие: упрощенная резиновая смесь без спецдопусков) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: экранирование; Отличие: повышенная устойчивость к агрессивным средам) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция; Отличие: соответствие ГОСТ 31565 для групповой прокладки) | КРШНэ (Соответствие: по износу; Бюджет: выше; Сходство: медные экраны; Отличие: сверхпрочная маслостойкая внешняя оболочка)
КГЭЖШ | КГЭЖ (Соответствие: полное по структуре; Бюджет: аналогичный; Сходство: индивидуальные экраны, резина; Отличие: отсутствие специального допуска для тяжелых шахтных условий) | КГЭ (Соответствие: по напряжению; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая медь, экран; Отличие: наличие общего экрана вместо индивидуальных на жилах) | КРШэ (Соответствие: по применению; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая оболочка шахтного типа; Отличие: экран поверх скрутки жил) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: экранирование, гибкость; Отличие: оболочка из негорючего каучука) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: устойчивость к воздействию смазочных масел) | КПГЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: жила повышенного класса гибкости для подвижных узлов) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: упрощенная конструкция без промежуточных пленок) | КПГНЭ (Соответствие: по химии; Бюджет: выше; Сходство: экранированный; Отличие: повышенная устойчивость к дизельному топливу и маслам) | КГэ-Нг (Соответствие: по ГОСТ; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция; Отличие: подтвержденная сертификация на нераспространение горения) | КПГСэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: наличие упрочняющего жгута в сердечнике)
КГЭИП | КГЭ (Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже; Сходство: медный экран, гибкие жилы; Отличие: отсутствие индивидуальной изоляции экранов) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: наличие экранирующих элементов; Отличие: оболочка из негорючей резины) | КПГЭ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция и оболочка; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КРШэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экранированный, резиновый; Отличие: усиленная оболочка шахтного типа) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: маслобензостойкая резиновая оболочка) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: упрощенная конструкция защитных слоев) | КПГНЭ (Соответствие: ресурсное; Бюджет: выше; Сходство: наличие экрана; Отличие: повышенный срок службы при постоянных перегибах) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция по ГОСТ 31565; Отличие: подтвержденная категория А пожарной безопасности) | КРШНэ (Соответствие: промышленное; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: повышенная химическая стойкость внешней оболочки) | КПГСэ (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: гибкий, экранированный; Отличие: наличие центрального силового сердечника)
КГЭкШ | КГЭ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: медный экран, гибкая жила; Отличие: отсутствие специализированного упрочненного каркаса оболочки) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, негорючая резина; Отличие: стандартная износостойкость оболочки) | КРШэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, резиновая оболочка шахтного типа; Отличие: большая толщина изоляционных слоев) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: жила 6 класса гибкости и маслостойкость) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: средний; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: отсутствие индекса негорючести в базовом ТУ) | КГТЭ (Соответствие: общепромышленное; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: упрощенная формула резиновой смеси) | КГЭ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: луженые медные жилы) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран; Отличие: подтвержденное нераспространение горения при групповой прокладке) | КПГСэ (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: наличие центрального упрочняющего жгута) | КГВЭВ (Соответствие: по экранированию; Бюджет: ниже; Сходство: наличие медной сетки; Отличие: ПВХ материалы вместо резины)
КГЭН | КГНЭ (Соответствие: полное; Бюджет: аналогичный; Сходство: маслостойкая резиновая оболочка, экран; Отличие: обновленные ТУ производителя) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: медный экран, негорючая резина; Отличие: меньшая стойкость к агрессивным маслам) | КПГНЭ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкость, экран; Отличие: повышенный класс гибкости медной жилы) | КРШНэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: экран, маслостойкая резина; Отличие: усиленная внешняя оболочка) | КГЭ (Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже; Сходство: экран, резиновая изоляция; Отличие: отсутствие маслобензостойких свойств оболочки) | КГТА-Э (Соответствие: промышленное; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкость, экран; Отличие: усиленная конструкция для агрессивных сред) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция; Отличие: оболочка с антипиренами, стандартная маслостойкость) | КПГСэ (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: наличие центрального силового сердечника) | КГНэ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: высокая устойчивость к осевому кручению) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: наличие экрана; Отличие: упрощенная резиновая смесь оболочки)
КГЭНШ | КГНЭ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: экран, маслостойкая резина; Отличие: отсутствие специфической шахтной маркировки и допуска) | КРШНэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, маслостойкая резина; Отличие: утолщенная оболочка для тяжелых условий) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, негорючесть; Отличие: стандартная маслостойкость резины) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КГЭ (Соответствие: по напряжению; Бюджет: ниже; Сходство: медный экран; Отличие: оболочка из стандартной резины без спецсвойств) | КГТА-Э (Соответствие: по надежности; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкость, экран; Отличие: усиленная конструкция против механических повреждений) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран; Отличие: соответствие ГОСТ 31565 по нераспространению горения) | КПГСэ (Соответствие: системное; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: наличие упрочняющего жгута в сердечнике) | КГНэ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: сопоставим; Сходство: маслостойкость; Отличие: устойчивость к многократным деформациям) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: наличие экрана; Отличие: упрощенная конструкция без промежуточных пленок)
КГЭПШ | КГЭ (Соответствие: функциональное; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный экран, гибкая жила, резиновая оболочка; Отличие: отсутствие индивидуальной подпушка жил) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: наличие экрана, резина; Отличие: оболочка не распространяет горение) | КПГЭ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция и оболочка; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КРШэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экранированный, резиновый; Отличие: усиленная оболочка шахтного типа) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: маслобензостойкая резиновая оболочка) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: упрощенная конструкция защитных слоев) | КПГНЭ (Соответствие: ресурсное; Бюджет: выше; Сходство: наличие экрана; Отличие: повышенный срок службы при постоянных перегибах) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция по ГОСТ 31565; Отличие: подтвержденная категория А пожарной безопасности) | КРШНэ (Соответствие: промышленное; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: повышенная химическая стойкость внешней оболочки) | КПГСэ (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: гибкий, экранированный; Отличие: наличие центрального силового сердечника)
КГЭПШТ | КГЭПШ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: индивидуальные экраны, резина; Отличие: отсутствие теплостойких добавок в составе изоляции) | КГЭ (Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая жила, резина; Отличие: наличие только общего экрана вместо индивидуальных) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экранирование; Отличие: негорючая резиновая оболочка стандартной термостойкости) | КРШэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: аналогичный; Сходство: резиновая конструкция; Отличие: специализированная оболочка шахтного типа повышенной толщины) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: наличие экрана; Отличие: маслостойкая резина оболочки) | КПГЭ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: резина; Отличие: отсутствие цифровой или цветовой маркировки шахтного типа) | КГТЭ (Соответствие: общепромышленное; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая медь; Отличие: упрощенная резиновая смесь без спецдопусков) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: экранирование; Отличие: повышенная устойчивость к агрессивным средам) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция; Отличие: соответствие ГОСТ 31565 для групповой прокладки) | КРШНэ (Соответствие: по износу; Бюджет: выше; Сходство: медные экраны; Отличие: сверхпрочная маслостойкая внешняя оболочка)
КГЭС | КГЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: медный экран, гибкая жила; Отличие: отсутствие центрального сердечника «С») | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, негорючая резина; Отличие: стандартная устойчивость к растяжению) | КРШэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, резиновая оболочка шахтного типа; Отличие: большая толщина изоляционных слоев) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: жила 6 класса гибкости и маслостойкость) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: средний; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: отсутствие индекса негорючести в базовом ТУ) | КГТЭ (Соответствие: общепромышленное; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: упрощенная формула резиновой смеси) | КГЭ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: луженые медные жилы) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран; Отличие: подтвержденное нераспространение горения при групповой прокладке) | КПГСэ (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: экран, наличие сердечника; Отличие: стандартный резиновый компаунд) | КГВЭВ (Соответствие: по экранированию; Бюджет: ниже; Сходство: наличие медной сетки; Отличие: ПВХ материалы вместо резины)
КГЭСУ | КГЭС (Соответствие: полное; Бюджет: ниже; Сходство: экран, сердечник, резина; Отличие: отсутствие упрочненной оболочки «У») | КРШНэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, маслостойкая резина; Отличие: иная структура силового сердечника) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, негорючесть; Отличие: стандартная маслостойкость резины) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: жила 6 класса гибкости) | КГЭ (Соответствие: по напряжению; Бюджет: ниже; Сходство: медный экран; Отличие: оболочка из стандартной резины без спецсвойств) | КГТА-Э (Соответствие: по надежности; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкость, экран; Отличие: усиленная конструкция против механических повреждений) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран; Отличие: соответствие ГОСТ 31565 по нераспространению горения) | КПГСэ (Соответствие: системное; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкость; Отличие: наличие упрочняющего жгута в сердечнике) | КГНэ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: сопоставим; Сходство: маслостойкость; Отличие: устойчивость к многократным деформациям) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: наличие экрана; Отличие: упрощенная конструкция без промежуточных пленок)
КГЭТ | КГЭ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: медный экран, гибкая жила; Отличие: отсутствие теплостойких присадок в резине) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, негорючая резина; Отличие: стандартная термическая стойкость) | КРШэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая изоляция, экран; Отличие: усиленная оболочка для тяжелых условий) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: медный экран, гибкость; Отличие: повышенный класс гибкости жил и маслостойкость) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: средний; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: резиновая оболочка без индекса негорючести) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция, экран; Отличие: упрощенная конструкция защитных слоев) | КГЭ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: луженые медные жилы для защиты от коррозии) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, резина; Отличие: подтвержденное соответствие ГОСТ 31565 по нераспространению горения) | КПГСэ (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: экран, гибкость; Отличие: наличие центрального упрочняющего сердечника) | КГВЭВ (Соответствие: по экранированию; Бюджет: ниже; Сходство: наличие экрана; Отличие: изоляция и оболочка из ПВХ пластиката)
КГЭТН | КГНЭ (Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже; Сходство: маслостойкая резина, экран; Отличие: стандартная теплостойкость изоляционных материалов) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный экран, негорючесть; Отличие: меньшая стойкость к агрессивным маслам) | КПГНЭ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкость, экран; Отличие: повышенный класс гибкости медной жилы) | КРШНэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: экран, маслостойкая резина; Отличие: усиленная внешняя оболочка) | КГЭ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: экран, резиновая изоляция; Отличие: отсутствие маслобензостойких свойств оболочки) | КГТА-Э (Соответствие: промышленное; Бюджет: выше; Сходство: маслостойкость, экран; Отличие: усиленная конструкция против механических воздействий) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция; Отличие: оболочка с антипиренами, стандартная маслостойкость) | КПГСэ (Соответствие: по нагрузке; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличие: наличие центрального силового сердечника) | КГНэ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: высокая устойчивость к многократным деформациям) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: наличие экрана; Отличие: упрощенная резиновая смесь оболочки)
КГЭТШ | КГЭШ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая оболочка шахтного типа, экран; Отличие: отсутствие теплостойких добавок в изоляции) | КГЭ (Соответствие: по напряжению; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая медь, экран; Отличие: отсутствие специфической шахтной маркировки жил) | КРШэ (Соответствие: по применению; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая оболочка шахтного типа; Отличие: стандартная термостойкость каучука) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: экранирование, гибкость; Отличие: оболочка из негорючего каучука) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: устойчивость к воздействию смазочных масел) | КПГЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: резиновая изоляция; Отличие: жила повышенного класса гибкости для подвижных узлов) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: упрощенная конструкция без промежуточных пленок) | КПГНЭ (Соответствие: по химии; Бюджет: выше; Сходство: экранированный; Отличие: повышенная устойчивость к дизельному топливу) | КГэ-Нг (Соответствие: по ГОСТ; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция; Отличие: подтвержденная сертификация на нераспространение горения) | КПГСэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: наличие упрочняющего жгута в сердечнике)
КГЭТШм | КГЭШм (Соответствие: конструктивное; Бюджет: аналогичный; Сходство: индивидуально экранированные жилы, резина; Отличие: отсутствие теплостойких присадок в изоляции) | КГЭШ (Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже; Сходство: шахтное исполнение, экран; Отличие: стандартная гибкость жил и отсутствие теплостойкости) | КРШэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая шахтная оболочка, экран; Отличие: общий экран вместо индивидуальных) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: высокая гибкость, экран; Отличие: маслостойкая резина, отсутствие шахтного допуска) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, негорючая резина; Отличие: стандартный класс гибкости медных жил) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: средний; Сходство: медный экран, маслостойкость; Отличие: общепромышленное назначение оболочки) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция, экран; Отличие: упрощенная конструкция без индивидуальных экранов жил) | КГЭ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: гибкая жила, экран; Отличие: луженые медные проволоки в жилах) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, резина; Отличие: подтвержденное соответствие ГОСТ 31565 по нераспространению горения) | КПГСэ (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: экран, гибкость; Отличие: наличие центрального упрочняющего сердечника)
КГЭШ | КГЭ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: медный экран, гибкая жила, резина; Отличие: отсутствие специального износостойкого шахтного компаунда) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: экран, негорючая резина; Отличие: оболочка не имеет шахтной классификации) | КРШэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая оболочка шахтного типа, экран; Отличие: увеличенная толщина изоляционных слоев) | КПГНЭ (Соответствие: по ресурсу; Бюджет: выше; Сходство: медный экран, гибкость; Отличие: повышенный класс гибкости жил и маслостойкость) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: средний; Сходство: экран, маслостойкость; Отличие: резиновая оболочка без индекса негорючести) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая изоляция, экран; Отличие: упрощенная конструкция защитных слоев) | КГЭ-ТЛ (Соответствие: по долговечности; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: луженые медные жилы для защиты от коррозии) | КГэ-Нг (Соответствие: пожарное; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран, резина; Отличие: подтвержденное соответствие ГОСТ 31565 по нераспространению горения) | КПГСэ (Соответствие: силовое; Бюджет: выше; Сходство: экран, гибкость; Отличие: наличие центрального упрочняющего сердечника) | КГВЭВ (Соответствие: по экранированию; Бюджет: ниже; Сходство: наличие экрана; Отличие: изоляция и оболочка из ПВХ пластиката)
КГЭШм | КГЭШ (Соответствие: функциональное; Бюджет: ниже; Сходство: шахтная оболочка, экран; Отличие: стандартный класс гибкости жил 4-5 вместо 6) | КГЭ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: ниже; Сходство: медный экран, резина; Отличие: отсутствие специализированной шахтной маркировки) | КРШэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая шахтная оболочка; Отличие: общий экран поверх скрутки жил) | КПГНЭ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: выше; Сходство: сверхгибкая жила, экран; Отличие: маслостойкий полимер, не сертифицирован для шахт) | КГэ-н (Соответствие: по безопасности; Бюджет: аналогичный; Сходство: экранирование, гибкость; Отличие: оболочка из негорючего каучука) | КГНЭ (Соответствие: по стойкости; Бюджет: выше; Сходство: медный экран; Отличие: устойчивость к воздействию смазочных масел) | КГТЭ (Соответствие: базовое; Бюджет: ниже; Сходство: резиновая оболочка; Отличие: упрощенная конструкция без промежуточных пленок) | КПГНЭ (Соответствие: по химии; Бюджет: выше; Сходство: экранированный; Отличие: повышенная устойчивость к агрессивным средам) | КГэ-Нг (Соответствие: по ГОСТ; Бюджет: сопоставим; Сходство: конструкция; Отличие: подтвержденная сертификация на нераспространение горения) | КПГСэ (Соответствие: по прочности; Бюджет: выше; Сходство: гибкость; Отличие: наличие упрочняющего жгута в сердечнике)
КДВЭВГ | КГВЭВ (Соответствие: конструктивное; Бюджет: аналогичный; Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ изоляция, общий экран; Отличие: ТУ общепромышленного назначения) | КГВЭВнг(А) (Соответствие: по пожарной безопасности; Бюджет: выше; Сходство: наличие экрана, ПВХ оболочка; Отличие: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке) | КВВЭГ (Соответствие: по назначению; Бюджет: ниже; Сходство: медные жилы, ПВХ пластикат, экран; Отличие: жилы 4 класса гибкости против 5-6 у КДВЭВГ) | МКЭШ (Соответствие: по области применения; Бюджет: сопоставим; Сходство: экранированный, гибкий; Отличие: луженая медная проволока в оплетке экрана) | КГВЭВнг-LS (Соответствие: по безопасности; Бюджет: выше; Сходство: гибкий, экранированный; Отличие: низкое дымо- и газовыделение при горении) | КПВЭВ (Соответствие: по гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: ПВХ оболочка, медный экран; Отличие: изоляция жил из полиэтилена для улучшения сигнала) | КГВЭВ-М (Соответствие: по подвижности; Бюджет: выше; Сходство: ПВХ состав, экран; Отличие: повышенный класс гибкости жил для работы в кабельных цепях) | КУПЭВ (Соответствие: по конструкции; Бюджет: выше; Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ оболочка; Отличие: индивидуальное или парное экранирование жил в зависимости от ТУ) | КГВЭВ-ТЛ (Соответствие: коррозийное; Бюджет: выше; Сходство: экран, ПВХ; Отличие: все медные проволоки жил покрыты слоем олова) | КГВЭфВ (Соответствие: по типу экрана; Бюджет: ниже; Сходство: гибкая медь, ПВХ; Отличие: экран из алюмофлекса с дренажной жилой вместо медной оплетки)
КИВМ | КИВМ: Полное соответствие оригиналу. Бюджет: базовый. Сходство: фторопластовая изоляция, высоковольтное исполнение. Отличие: нет. | МС 16-13: Соответствие по рабочему напряжению. Бюджет: сопоставим. Сходство: изоляция из фторопласта Ф-4. Отличие: количество проволок в жиле. | МС 26-13: Соответствие по термостойкости. Бюджет: выше. Сходство: высоковольтный диэлектрик. Отличие: серебрение токопроводящей жилы. | МС 36-13: Соответствие по электрической прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: монолитный диэлектрик. Отличие: класс чистоты меди. | МСЭ 16-13: Соответствие по изоляции. Бюджет: выше. Сходство: фторопласт, импульсная стойкость. Отличие: наличие экранирующей оплетки. | МСЭ 26-13: Соответствие по агрессивным средам. Бюджет: выше. Сходство: высокая электрическая прочность. Отличие: экран и посеребренная жила. | ПВМФ-2: Соответствие по импульсному напряжению. Бюджет: ниже. Сходство: фторопластовая оболочка. Отличие: технология наложения изоляции. | ПВМФ-4: Соответствие по назначению. Бюджет: ниже. Сходство: стойкость к пробою. Отличие: толщина диэлектрического слоя. | МС 16-14: Соответствие по конструкции. Бюджет: выше. Сходство: фторопласт Ф-4. Отличие: повышенное испытательное напряжение. | МС 26-14: Соответствие по нагрузкам. Бюджет: выше. Сходство: авиационный стандарт. Отличие: серебряное покрытие токопроводящих элементов.
КИМП | КИМП: Полное соответствие оригиналу. Бюджет: базовый. Сходство: малогабаритный, импульсный. Отличие: нет. | МС 16-11: Соответствие по габаритам. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: предельное рабочее напряжение. | МС 26-11: Соответствие по температурному диапазону. Бюджет: выше. Сходство: тонкостенный диэлектрик. Отличие: посеребренная медь. | МС 36-11: Соответствие по массе. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая плотность изоляции. Отличие: химический состав меди жилы. | МСЭ 16-11: Соответствие по диэлектрику. Бюджет: выше. Сходство: импульсная стабильность. Отличие: наличие внешнего экрана. | МСЭ 26-11: Соответствие по помехозащищенности. Бюджет: выше. Сходство: фторопласт Ф-4. Отличие: экран из посеребренных проволок. | МСЭ 36-11: Соответствие по условиям эксплуатации. Бюджет: выше. Сходство: вибрационная стойкость. Отличие: защитная экранирующая оболочка. | РК 50-0,6-21: Соответствие по волновым характеристикам. Бюджет: сопоставим. Сходство: миниатюрность, фторопласт. Отличие: коаксиальная структура. | РК 75-0,6-31: Соответствие по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: работа в частотных режимах. Отличие: волновое сопротивление. | МС 16-15: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая пленка. Отличие: шаг скрутки проволок в жиле.
КИМПМ | КИМПМ: Полное соответствие оригиналу. Бюджет: базовый. Сходство: модернизированный импульсный кабель. Отличие: нет. | МС 16-12: Соответствие по изоляционным материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: пленки фторопласта. Отличие: отсутствие специальной закалки диэлектрика. | МС 26-12: Соответствие по стойкости к перегрузкам. Бюджет: выше. Сходство: высокая нагревостойкость. Отличие: серебрение проволок жилы. | МС 36-12: Соответствие по гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: радиационная стойкость. Отличие: физико-механические параметры меди. | МСЭ 16-12: Соответствие по защите от наводок. Бюджет: выше. Сходство: диэлектрические свойства. Отличие: медная экранирующая оплетка. | МСЭ 26-12: Соответствие по надежности связи. Бюджет: выше. Сходство: фторопласт Ф-4. Отличие: посеребренный экран. | МСЭ 36-12: Соответствие по назначению. Бюджет: выше. Сходство: защита от электромагнитного импульса. Отличие: конструкция экрана. | РК 50-1-21: Соответствие по передаче сигнала. Бюджет: выше. Сходство: высокочастотный диэлектрик. Отличие: наличие внешнего проводника. | РК 75-1-21: Соответствие по материалу изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходство: стабильность при нагреве. Отличие: геометрия кабеля. | МС 16-18: Соответствие по конструкции жилы. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая оболочка. Отличие: предельное импульсное напряжение.
КИМПЭМ | КИМПЭМ (базовый): Полное соответствие. Бюджет: стандартный. Сходство: импульсный, экранированный, фторопласт Ф-4МБ. Отличие: нет. | МСЭ 16-11: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция, медный экран. Отличие: технология наложения диэлектрика. | МСЭ 26-11: Соответствие по помехозащищенности. Бюджет: выше. Сходство: термостойкость, экранирование. Отличие: серебрение проволок жилы и экрана. | МСЭ 36-11: Соответствие по весу и габаритам. Бюджет: сопоставим. Сходство: тонкостенная изоляция, экран. Отличие: марка меди. | МСЭ 16-13: Соответствие по электрической прочности. Бюджет: выше. Сходство: высоковольтный импульсный режим. Отличие: увеличенная толщина изоляции. | МСЭ 46-11: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: фторопласт, защита от наводок. Отличие: повышенная механическая прочность. | МСЭ 16-15: Соответствие по гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: структура жилы, экран. Отличие: шаг скрутки и плотность оплетки. | МСЭ 26-15: Соответствие по агрессивным средам. Бюджет: выше. Сходство: химическая стойкость, экран. Отличие: посеребренная токопроводящая часть. | РК 50-1-21: Соответствие по волновым свойствам. Бюджет: выше. Сходство: фторопласт, коаксиальное экранирование. Отличие: строго нормированное сопротивление. | РК 75-1-21: Соответствие по материалу. Бюджет: сопоставим. Сходство: работа в импульсных цепях. Отличие: геометрия конструкции.
КИМТ | КИМТ (базовый): Полное соответствие. Бюджет: стандартный. Сходство: термостойкий, импульсный, фторопласт Ф-4. Отличие: нет. | МС 16-11: Соответствие по материалу изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая пленка, термостойкость. Отличие: отсутствие специальной импульсной маркировки. | МС 26-11: Соответствие по нагревостойкости. Бюджет: выше. Сходство: работа до +200°C. Отличие: покрытие жилы серебром. | МС 36-11: Соответствие по габаритам. Бюджет: сопоставим. Сходство: малый диаметр, фторопласт. Отличие: физические параметры меди. | МС 16-13: Соответствие по напряжению. Бюджет: выше. Сходство: диэлектрическая прочность. Отличие: толщина изоляционного слоя. | ПВМФ-2: Соответствие по назначению. Бюджет: ниже. Сходство: фторопластовая оболочка, высоковольтный. Отличие: гибкость жилы. | ПВМФ-4: Соответствие по импульсной стойкости. Бюджет: ниже. Сходство: работа при высоких перепадах напряжения. Отличие: технология спекания фторопласта. | МС 16-12: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт Ф-4, многопроволочная жила. Отличие: предельное рабочее напряжение. | МС 26-12: Соответствие по среде эксплуатации. Бюджет: выше. Сходство: химическая инертность. Отличие: посеребренная медь. | МС 46-11: Соответствие по прочности. Бюджет: выше. Сходство: стойкость к вибрациям. Отличие: марка изоляционного фторопласта.
КИМТК | КИМТК (базовый): Полное соответствие. Бюджет: стандартный. Сходство: комбинированный, термостойкий, фторопласт Ф-50. Отличие: нет. | МС 16-15: Соответствие по гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция, конструкция жил. Отличие: отсутствие комбинированных элементов. | МС 26-15: Соответствие по температуре. Бюджет: выше. Сходство: термостабильность, фторопласт. Отличие: серебрение всех проводящих частей. | МС 36-15: Соответствие по массе. Бюджет: сопоставим. Сходство: авиационное применение. Отличие: химический состав диэлектрика. | ПВМФ-1: Соответствие по импульсному режиму. Бюджет: ниже. Сходство: работа в термонагруженных цепях. Отличие: монолитная жила. | ПВМФ-3: Соответствие по прочности. Бюджет: ниже. Сходство: фторопласт, стойкость к перегрузкам. Отличие: толщина внешней оболочки. | МС 16-18: Соответствие по изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт Ф-4, стойкость к пробою. Отличие: геометрические допуски. | МС 26-18: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: высокая электрическая прочность. Отличие: посеребренная жила. | МС 46-12: Соответствие по вибрациям. Бюджет: выше. Сходство: работа в спецсистемах. Отличие: марка меди и фторопласта. | МС 16-14: Соответствие по электрике. Бюджет: сопоставим. Сходство: импульсные характеристики. Отличие: отсутствие внутренней комбинированной скрутки.
КИМФА | КИМФА (базовый): Полное соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: фторопластовая изоляция, импульсный, авиационный. Отличие: нет. | МС 16-13: Соответствие по диэлектрику. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт Ф-4, высокое напряжение. Отличие: отсутствие специфической авиационной аттестации КИМ. | МС 26-13: Соответствие по термостойкости. Бюджет: выше. Сходство: фторопласт, стойкость к перегрузкам. Отличие: серебрение токопроводящей жилы. | МС 36-13: Соответствие по электрической прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: импульсная стойкость. Отличие: марка используемой меди. | ПВМФ-2: Соответствие по назначению. Бюджет: ниже. Сходство: высоковольтный фторопластовый провод. Отличие: класс гибкости жилы. | ПВМФ-4: Соответствие по пробою. Бюджет: ниже. Сходство: работа в импульсном режиме. Отличие: технология наложения изоляции. | МС 16-11: Соответствие по габаритам. Бюджет: ниже. Сходство: фторопластовая пленка. Отличие: более низкое испытательное напряжение. | МС 26-11: Соответствие по нагреву. Бюджет: выше. Сходство: работа до +200°С. Отличие: посеребренная проволока. | КИВМ: Соответствие по материалу. Бюджет: сопоставим. Сходство: импульсный высоковольтный кабель. Отличие: отсутствие антикоррозийного покрытия жил. | МС 16-12: Соответствие по конструктиву. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная жила, фторопласт. Отличие: шаг скрутки проволок.
КИМЭП | КИМЭП (базовый): Полное соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированный, импульсный, фторопласт. Отличие: нет. | МСЭ 16-11: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, фторопластовая изоляция. Отличие: плотность экранирующей оплетки. | МСЭ 26-11: Соответствие по помехозащищенности. Бюджет: выше. Сходство: экран, высокая термостойкость. Отличие: серебрение жилы и экрана. | МСЭ 36-11: Соответствие по весу. Бюджет: сопоставим. Сходство: малый диаметр под экраном. Отличие: марка меди в жиле. | МСЭ 16-13: Соответствие по напряжению. Бюджет: выше. Сходство: импульсный режим, наличие экрана. Отличие: толщина диэлектрика. | МСЭ 26-13: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: фторопласт Ф-4, экран. Отличие: посеребренные элементы конструкции. | МСЭ 46-11: Соответствие по вибрациям. Бюджет: выше. Сходство: экранированный авиационный кабель. Отличие: повышенная механическая прочность. | МСЭ 16-15: Соответствие по гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: многожильный, в экране. Отличие: шаг скрутки изоляции. | РК 50-1-21: Соответствие по структуре. Бюджет: выше. Сходство: фторопласт, коаксиальный экран. Отличие: допуски по волновому сопротивлению. | РК 75-1-21: Соответствие по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовый диэлектрик и оплетка. Отличие: геометрия сечения. | МСЭ 16-12: Соответствие по защите. Бюджет: сопоставим. Сходство: импульсный ток, медный экран. Отличие: температурный коэффициент расширения изоляции.
КИМЭП-К | КИМЭП-К (базовый): Полное соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: комбинированный экран, импульсный. Отличие: нет. | МСЭ 16-15: Соответствие по гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: отсутствие комбинированной скрутки. | МСЭ 26-15: Соответствие по среде. Бюджет: выше. Сходство: химическая стойкость, экран. Отличие: серебрение токопроводящих жил. | МСЭ 36-15: Соответствие по массе. Бюджет: сопоставим. Сходство: авиационный стандарт, фторопласт. Отличие: сплав меди в жиле. | МСЭ 16-11: Соответствие по габаритам. Бюджет: ниже. Сходство: тонкий экран, фторопласт. Отличие: конструктивное исполнение жил. | МСЭ 26-11: Соответствие по нагреву. Бюджет: выше. Сходство: работа в агрессивных зонах. Отличие: покрытие жилы серебром. | МСЭ 46-12: Соответствие по прочности. Бюджет: выше. Сходство: экран, термостойкая изоляция. Отличие: плотность защитной оплетки. | МСЭ 16-14: Соответствие по диэлектрику. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт Ф-4, экран. Отличие: рабочее напряжение в импульсе. | МСЭ 26-14: Соответствие по надежности. Бюджет: выше. Сходство: высокая электропрочность. Отличие: посеребренный экран. | МСЭ 16-18: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: импульсная стойкость под экраном. Отличие: технология изготовления изоляции. | МСЭ 26-18: Соответствие по току. Бюджет: выше. Сходство: фторопластовая защита. Отличие: адгезия изоляции к жиле.
КИМЭПМ | КИПЭВ (Полное соответствие по волновому сопротивлению и назначению для RS-485. Бюджет: ниже. Сходства: парная скрутка, экран. Отличия: ПВХ оболочка вместо полимерных композиций) | КИПЭП (Соответствие по назначению для систем передачи данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные луженые жилы, экран. Отличия: оболочка из полиэтилена) | КМЭВВ (Соответствие по конструкции и области применения. Бюджет: ниже. Сходства: наличие общего экрана, ПВХ изоляция. Отличия: шаг скрутки) | КМЭПбВ (Соответствие по бронированию и защите. Бюджет: выше. Сходства: наличие экрана и брони. Отличия: тип брони) | МКЭШ (Соответствие по общепромышленному назначению. Бюджет: значительно ниже. Сходства: медная луженая проволока в экране. Отличия: более низкие частотные характеристики) | МКЭКШв (Соответствие по механической защите. Бюджет: сопоставим. Сходства: наличие брони и экрана. Отличия: ПВХ изоляция) | ГЕРДА-КВК (Соответствие по гибкости и защищенности. Бюджет: выше. Сходства: медная многопроволочная жила. Отличия: комбинированный экран) | КУПКПВ (Соответствие по передаче сигналов управления. Бюджет: выше. Сходства: повышенная помехозащищенность. Отличия: усиленная оболочка) | ЭВВГэ (Соответствие по общему экранированию. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, общий экран. Отличия: отсутствие парной скрутки) | ТЕВИТ (Соответствие по современным стандартам автоматизации. Бюджет: выше. Сходства: высокие частотные показатели. Отличия: материал изоляции)
КИМЭФ | КУЭКП (Полное соответствие по стойкости к агрессивным средам. Бюджет: ниже. Сходства: наличие экрана, высокая химическая стойкость. Отличия: ПВХ пластикат вместо фторопласта) | МКЭШВ (Соответствие по конструкции контрольного кабеля. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, общий экран. Отличия: отсутствие фторсодержащих компонентов) | КВИЛ-Э (Соответствие по температурному диапазону. Бюджет: выше. Сходства: изоляция повышенной стойкости. Отличия: тип экрана) | КУПЭВ (Соответствие по гибкости и экранированию. Бюджет: ниже. Сходства: многопроволочная жила. Отличия: стандартная ПВХ изоляция) | ГЕРДА-КВ (Соответствие по назначению для датчиков. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка и экран. Отличия: материалы оболочки) | КМЭВВ (Соответствие по общей конструкции. Бюджет: ниже. Сходства: ПВХ изоляция и экран. Отличия: меньшая термостойкость) | МКЭКШв (Соответствие по защищенности. Бюджет: сопоставим. Сходства: стальная броня и экран. Отличия: габариты кабеля) | КУПВ-П (Соответствие по передаче сигналов в условиях помех. Бюджет: выше. Сходства: плотный экран. Отличия: структура сердечника) | КЭВВ (Соответствие по базовым характеристикам. Бюджет: значительно ниже. Сходства: ПВХ изоляция, медь. Отличия: отсутствие специализированной стойкости КИМЭФ) | ИнСил-ЭВ (Соответствие по промышленному применению. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран. Отличия: материал заполнения)
КИМЭФ-К | МКЭКШв (Соответствие по наличию брони и экрана. Бюджет: ниже. Сходства: стальная оплетка, общий экран. Отличия: ПВХ изоляция) | КУВЭКШв (Соответствие по защитным покровам. Бюджет: сопоставим. Сходства: наличие бронированного слоя. Отличия: тип скрутки жил) | ГЕРДА-КВК (Соответствие по броне и стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, броня. Отличия: материал внешней оболочки) | КВКбШв (Соответствие по бронированию стальными лентами. Бюджет: ниже. Сходства: защита от механических повреждений. Отличия: ленточная броня вместо проволочной) | КМЭКВ (Соответствие по конструкции для систем КИПиА. Бюджет: ниже. Сходства: экран и защитный покров. Отличия: класс гибкости жилы) | МКЭКШвнг (Соответствие по пожарной безопасности и защите. Бюджет: выше. Сходства: стальная броня. Отличия: присадки в ПВХ) | КУПЭКЧ (Соответствие по стойкости к вибрациям и ударам. Бюджет: выше. Сходства: усиленная конструкция. Отличия: шаг плетения экрана) | КПпЭВКВ (Соответствие по многослойной защите. Бюджет: сопоставим. Сходства: наличие брони. Отличия: полиэтиленовая изоляция жил) | ЭВВКВэ (Соответствие по общему экранированию и броне. Бюджет: ниже. Сходства: ПВХ оболочка под броней. Отличия: отсутствие индивидуальных экранов пар) | СКЭВБв (Соответствие по надежности в промышленных сетях. Бюджет: выше. Сходства: высокая механическая прочность. Отличия: технология наложения брони)
КИПвЭБнг-HF | КИПЭБнг-HF (Соответствие: полное по интерфейсу RS-485. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, броня, безгалогенный. Отличия: материал изоляции жил - ПЭ вместо вспененного ПЭ) | ТехноКИПвЭБнг-HF (Соответствие: по назначению и конструкции. Бюджет: выше. Сходства: вспененная изоляция, экран, броня. Отличия: повышенная гибкость жил) | КСБ Гнг-HF (Соответствие: по области применения в системах безопасности. Бюджет: выше. Сходства: экран, броня, HF-исполнение. Отличия: шаг скрутки пар) | КМЭБнг-HF (Соответствие: по типу защиты и материалам. Бюджет: сопоставим. Сходства: общий экран, стальная броня. Отличия: частотный диапазон ниже) | КуПеБнг-HF (Соответствие: по конструкции для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: безгалогенная оболочка, броня. Отличия: комбинированный экран) | Спецкабель КИПвЭБнг-HF (Соответствие: идентичен оригиналу. Бюджет: аналогичный. Сходства: полная идентичность конструкции. Отличия: завод-изготовитель) | ИнСил-ЭБнг-HF (Соответствие: по эксплуатационной надежности. Бюджет: выше. Сходства: броня, экран, отсутствие галогенов. Отличия: усиленная внутренняя оболочка) | КИПвЭПБнг-HF (Соответствие: по наличию промежуточной оболочки. Бюджет: выше. Сходства: парная скрутка, броня. Отличия: дополнительный слой изоляции) | ГЕРДА-КВКнг-HF (Соответствие: по промышленному применению. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран и броня из стальных проволок. Отличия: цветовая маркировка жил) | КВКбШвнг-HF (Соответствие: по механической защите. Бюджет: ниже. Сходства: броня, HF-пластикат. Отличия: отсутствие индивидуального экрана пар)
КИПвЭВ | КИПЭВ (Соответствие: по стандарту RS-485. Бюджет: ниже. Сходства: парная скрутка, общий экран, ПВХ оболочка. Отличия: сплошная изоляция жил) | ТехноКИПвЭВ (Соответствие: по конструкции и характеристикам. Бюджет: выше. Сходства: вспененный ПЭ, экран, ПВХ. Отличия: температурный предел монтажа) | КМЭВВ (Соответствие: по типу экранирования. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, ПВХ оболочка. Отличия: волновое сопротивление) | КСБ Гвв (Соответствие: по области передачи данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, общий экран. Отличия: материал изоляции жил) | КуПеВ (Соответствие: по назначению в АСУ ТП. Бюджет: сопоставим. Сходства: помехозащищенность, ПВХ оболочка. Отличия: цветовая идентификация) | ИнСил-ЭВ (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: медный экран, ПВХ. Отличия: заполнение межжильного пространства) | МКЭШв (Соответствие: по базовой конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, ПВХ оболочка. Отличия: не предназначен для высокоскоростных интерфейсов) | КВВГЭ (Соответствие: по экранированию. Бюджет: значительно ниже. Сходства: медные жилы, общий экран. Отличия: контрольный кабель, не парная скрутка) | ГЕРДА-КВ (Соответствие: по применению в датчиках. Бюджет: выше. Сходства: экран, ПВХ пластикат. Отличия: конструкция экрана) | КИПвЭВнг-LS (Соответствие: по безопасности. Бюджет: выше. Сходства: вспененная изоляция, экран. Отличия: низкое дымовыделение при горении)
КИПвЭВБВ | КИПЭВБВ (Соответствие: по назначению и защите. Бюджет: ниже. Сходства: экран, броня, ПВХ шланг. Отличия: изоляция жил из сплошного ПЭ) | ТехноКИПвЭВБВ (Соответствие: по конструкции. Бюджет: выше. Сходства: вспененная изоляция, двойной экран, броня. Отличия: повышенная стойкость к изгибам) | КМЭВБВ (Соответствие: по механической прочности. Бюджет: сопоставим. Сходства: наличие брони и экрана. Отличия: параметры волнового сопротивления) | ИнСил-ЭВБВ (Соответствие: по промышленной защищенности. Бюджет: выше. Сходства: мощная броня, ПВХ оболочка. Отличия: шаг скрутки сердечника) | КуПеВБВ (Соответствие: по области применения. Бюджет: выше. Сходства: экран, бронирование. Отличия: толщина защитного шланга) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: по защите от помех и повреждений. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, стальная броня. Отличия: материалы заполнения) | КСБ ГввБВ (Соответствие: по передаче интерфейса в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, бронирование проволокой. Отличия: материал изоляции) | МКЭКШв (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, экран. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества) | КИПвЭВКВ (Соответствие: по типу бронирования (проволока). Бюджет: аналогичный. Сходства: вспененная изоляция, экран. Отличия: тип наложения брони) | КВКбШв (Соответствие: по броне и ПВХ. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, экран. Отличия: контрольный кабель, не для RS-485)
КИПвЭВБВм | КИПЭВБВ (Соответствие: по интерфейсу и броне. Бюджет: ниже. Сходства: парная скрутка, экран, броня. Отличия: сплошная изоляция жил вместо вспененной) | ТехноКИПвЭВБВ (Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, стальная броня. Отличия: материал внешней оболочки по ТУ завода) | КМЭВБВ (Соответствие: по защите. Бюджет: ниже. Сходства: экран и стальная броня. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом вместо 120 Ом) | КуПеВБВ (Соответствие: промышленное. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, броня. Отличия: шаг скрутки пар) | ИнСил-ЭВБВ (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран, броня. Отличия: тип заполнения межжильного пространства) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: по механической стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня проволокой. Отличия: цветовая маркировка) | КСБ ГввБВ (Соответствие: по передаче данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, броня. Отличия: диэлектрическая проницаемость изоляции) | МКЭКШв (Соответствие: по конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран и проволочная броня. Отличия: не нормирована емкость пары) | КИПвЭПБВ (Соответствие: по защитному покрову. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный диэлектрик, броня. Отличия: наличие разделительного слоя из ПЭ) | КВИЛ-ЭБВ (Соответствие: по стойкости. Бюджет: выше. Сходства: экранированная пара в броне. Отличия: повышенная плотность оплетки)
КИПвЭВБВнг-LS | КИПЭВБВнг-LS (Соответствие: полное по пожарной безопасности. Бюджет: ниже. Сходства: LS-оболочка, экран, броня. Отличия: сплошной полиэтилен в изоляции) | ТехноКИПвЭВБВнг-LS (Соответствие: идентичное по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененная изоляция, LS-пластикат. Отличия: технология наложения экрана) | КМЭВБВнг-LS (Соответствие: функциональное. Бюджет: ниже. Сходства: негорючесть, экран, броня. Отличия: емкостные характеристики ниже) | КуПеВБВнг-LS (Соответствие: по области АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: низкое дымовыделение, броня. Отличия: материалы изоляции жил) | ИнСил-ЭВБВнг-LS (Соответствие: по эксплуатационным свойствам. Бюджет: выше. Сходства: LS-исполнение, стальная броня. Отличия: толщина защитного шланга) | ГЕРДА-КВКнг-LS (Соответствие: по защищенности. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, экран, броня. Отличия: форма внутреннего заполнения) | КСБ ГввБВнг-LS (Соответствие: по системам связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс RS-485, негорючесть. Отличия: геометрия скрутки) | КИПвЭКВнг-LS (Соответствие: по бронированию проволокой. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, LS. Отличия: тип брони — оплетка вместо лент) | МКЭКШвнг-LS (Соответствие: общепромышленное. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, броня, LS-пластикат. Отличия: не является специализированным для RS-485) | КВКбШвнг-LS (Соответствие: по защите от повреждений. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, экран. Отличия: контрольный кабель, ниже частота)
КИПвЭВБВт | КИПЭВБВ (Соответствие: базовое конструктивное. Бюджет: ниже. Сходства: броня, экран, ПВХ. Отличия: температурный индекс стандартный) | ТехноКИПвЭВБВ (Соответствие: по типу изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененная изоляция, экран. Отличия: отсутствие индекса теплостойкости оболочки) | КМЭВБВ (Соответствие: по конструкции. Бюджет: ниже. Сходства: экран и броня. Отличия: материал оболочки — стандартный ПВХ) | КуПеВБВ (Соответствие: по гибкости. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, броня. Отличия: тип пластиката) | ИнСил-ЭВБВ (Соответствие: по надежности связи. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, броня. Отличия: шаг скрутки) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: по защите. Бюджет: сопоставим. Сходства: медный экран, броня. Отличия: стандартное исполнение по температуре) | КСБ ГввБВ (Соответствие: по передаче сигнала. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, броня. Отличия: изоляция жил) | МКЭКШв (Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: значительно ниже. Сходства: проволочная броня, медь. Отличия: отсутствие специализации на данных) | КИПвЭКВ (Соответствие: по конструкции брони. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененная изоляция, экран. Отличия: способ наложения проволок) | КВКбШв (Соответствие: по механической прочности. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, ПВХ шланг. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества)
КИПвЭВКВ | КИПЭВКВ (Соответствие: полное по интерфейсу и типу брони. Бюджет: ниже. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня. Отличия: сплошная ПЭ изоляция жил вместо вспененной) | ТехноКИПвЭВКВ (Соответствие: конструктивное по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, общий экран, оплетка стальными проволоками. Отличия: шаг скрутки пары) | КМЭВКВ (Соответствие: по областям применения в автоматике. Бюджет: ниже. Сходства: ПВХ оболочка, экран, проволочная защита. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеВКВ (Соответствие: промышленное для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, броня. Отличия: цветовая маркировка жил по стандарту завода) | ИнСил-ЭВКВ (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: двойная ПВХ изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: заполнение пустот герметизирующим составом) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: по механической стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня проволокой. Отличия: конструкция экрана) | КСБ ГввКВ (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, проволочная броня. Отличия: диэлектрические потери изоляции) | МКЭКШв (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, проволочная броня. Отличия: не нормирована электрическая емкость пары) | КИПвЭВКВ (Спецкабель) (Соответствие: идентичен оригиналу. Бюджет: аналогичный. Сходства: полная идентичность конструкции. Отличия: заводской номер ТУ) | КВИЛ-ЭКВ (Соответствие: по стойкости к помехам. Бюджет: выше. Сходства: экранированная пара под броней. Отличия: повышенная плотность проволочного покрытия)
КИПвЭВКВм | КИПЭВКВ (Соответствие: базовое по интерфейсу. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, экран, ПВХ. Отличия: отсутствие индекса модернизации в базовой версии) | ТехноКИПвЭВКВ (Соответствие: по типу диэлектрика. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененная изоляция, экран. Отличия: материал внешней оболочки стандартный) | КМЭВКВ (Соответствие: по типу защиты. Бюджет: ниже. Сходства: наличие экрана и проволочной брони. Отличия: параметры затухания сигнала) | КуПеВКВ (Соответствие: по гибкости жил. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная медь, броня. Отличия: материал изоляции) | ИнСил-ЭВКВ (Соответствие: по эксплуатационной надежности. Бюджет: выше. Сходства: броня-оплетка, экран. Отличия: габаритные размеры кабеля) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: по промышленному назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, проволочная броня. Отличия: тип волнового сопротивления) | КСБ ГввКВ (Соответствие: по системам связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, броня. Отличия: конструкция сердечника) | МКЭКШв (Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: значительно ниже. Сходства: стальная броня, медь. Отличия: не является специализированным кабелем связи) | КИПвЭВКВ (Паритет) (Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, проволока. Отличия: технологические допуски производства) | КВКВэ (Соответствие: по механической прочности. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, ПВХ шланг. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества)
КИПвЭВКВнг-LS | КИПЭВКВнг-LS (Соответствие: полное по пожарной безопасности. Бюджет: ниже. Сходства: LS-пластикат, экран, броня. Отличия: сплошная изоляция жил) | ТехноКИПвЭВКВнг-LS (Соответствие: идентичное по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененная изоляция, низкое дымовыделение. Отличия: геометрия экрана) | КМЭВКВнг-LS (Соответствие: функциональное. Бюджет: ниже. Сходства: негорючесть, экран, проволочная броня. Отличия: емкостные характеристики ниже) | КуПеВКВнг-LS (Соответствие: по области автоматизации. Бюджет: выше. Сходства: LS-исполнение, броня-оплетка. Отличия: шаг повива пар) | ИнСил-ЭВКВнг-LS (Соответствие: по качеству материалов. Бюджет: выше. Сходства: LS-оболочка, проволочная броня. Отличия: толщина защитного шланга) | ГЕРДА-КВКнг-LS (Соответствие: по защищенности. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, экран, броня. Отличия: форма внутреннего заполнения) | КСБ ГввКВнг-LS (Соответствие: по передаче интерфейса. Бюджет: сопоставим. Сходства: RS-485, негорючесть. Отличия: изоляция жил) | КИПвЭКВнг-LS (Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, проволочная броня. Отличия: плотность наложения экрана) | МКЭКШвнг-LS (Соответствие: общепромышленное. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, броня, LS-пластикат. Отличия: ниже частотный диапазон) | КВКВэнг-LS (Соответствие: по пожарной защите. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, LS-оболочка. Отличия: не является специализированным для передачи данных)
КИПвЭВКВт | КИПЭВКВ (Соответствие: по интерфейсу и типу брони. Бюджет: ниже. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня. Отличия: стандартная ПВХ оболочка вместо теплостойкой) | ТехноКИПвЭВКВ (Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, общий экран, броня. Отличия: отсутствует индекс повышенной теплостойкости) | КМЭВКВ (Соответствие: по применению в автоматике. Бюджет: ниже. Сходства: ПВХ оболочка, экран, проволочная защита. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеВКВ (Соответствие: промышленное для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, броня. Отличия: температурный диапазон стандартный) | ИнСил-ЭВКВ (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная ПВХ изоляция, экран, броня. Отличия: технология герметизации сердечника) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: по механической стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, проволочная броня. Отличия: конструкция экрана) | КСБ ГввКВ (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, броня. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭКШв (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, проволочная броня. Отличия: не нормирована электрическая емкость) | КИПвЭВКВ (Спецкабель) (Соответствие: конструктивное. Бюджет: аналогичный. Сходства: вспененная изоляция, экран. Отличия: стандартный ПВХ пластикат) | КВКВэ (Соответствие: по защите от повреждений. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, ПВХ шланг. Отличия: не специализирован для RS-485)
КИПвЭВКГ | КИПЭВКГ (Соответствие: по гибкости и интерфейсу. Бюджет: ниже. Сходства: гибкая жила, экран, проволочная броня. Отличия: сплошная изоляция жил) | ТехноКИПвЭВКГ (Соответствие: по конструкции гибкого кабеля. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, гибкая броня. Отличия: шаг скрутки) | КМЭВКГ (Соответствие: по гибкости и защите. Бюджет: ниже. Сходства: повышенная гибкость, экран, броня. Отличия: параметры затухания сигнала) | КуПеВКГ (Соответствие: для подвижного монтажа АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, экран, броня. Отличия: тип используемого ПВХ) | ИнСил-ЭВКГ (Соответствие: по эксплуатационной надежности. Бюджет: выше. Сходства: гибкая многопроволочная жила, экран. Отличия: заполнение межжильного пространства) | ГЕРДА-КВКГ (Соответствие: по промышленному назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкость, экран, броня. Отличия: цветовая кодировка жил) | КСБ ГввКГ (Соответствие: по передаче данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкий интерфейс 485, броня. Отличия: конструкция сердечника) | МКЭКШв (Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: значительно ниже. Сходства: стальная броня, медь. Отличия: низкий класс гибкости жилы) | КИПвЭВКВ (Паритет) (Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран. Отличия: меньшая гибкость бронированного слоя) | КВКВэ (Соответствие: по механической прочности. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, ПВХ шланг. Отличия: не является кабелем связи)
КИПвЭВКГм | КИПЭВКГ (Соответствие: базовое по гибкости. Бюджет: ниже. Сходства: гибкая жила, броня, экран. Отличия: отсутствие заводской модификации "м") | ТехноКИПвЭВКГ (Соответствие: по типу диэлектрика. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененная изоляция, экран. Отличия: материал внешней оболочки) | КМЭВКГ (Соответствие: по типу защиты. Бюджет: ниже. Сходства: наличие экрана и гибкой брони. Отличия: электрические характеристики пары) | КуПеВКГ (Соответствие: по гибкости жил. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная медь, экран. Отличия: толщина изоляции) | ИнСил-ЭВКГ (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: гибкая броня, экран. Отличия: габаритные размеры) | ГЕРДА-КВКГ (Соответствие: по защищенности. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, проволочная гибкая броня. Отличия: тип волнового сопротивления) | КСБ ГввКГ (Соответствие: по системам связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, гибкость. Отличия: технология наложения экрана) | МКЭКШв (Соответствие: бюджетный вариант. Бюджет: значительно ниже. Сходства: стальная броня, экран. Отличия: жесткая конструкция жилы) | КИПвЭВКГ (Спецкабель) (Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, гибкая броня. Отличия: номер ТУ) | КВКВэ (Соответствие: по прочности. Бюджет: ниже. Сходства: броня, ПВХ оболочка. Отличия: отсутствие парной скрутки для данных)
КИПвЭВКГнг-LS | КИПЭВКГнг-LS (Соответствие: полное по гибкости и пожарной безопасности. Бюджет: ниже. Сходства: гибкая жила, проволочная броня, LS-оболочка. Отличия: сплошная изоляция жил вместо вспененной) | ТехноКИПвЭВКГнг-LS (Соответствие: конструктивное по ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, гибкая броня, LS. Отличия: шаг скрутки пар) | КМЭВКГнг-LS (Соответствие: по областям применения в автоматике. Бюджет: ниже. Сходства: гибкая жила, экран, броня, LS. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеВКГнг-LS (Соответствие: промышленное для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная медь, гибкая броня, LS. Отличия: цветовая маркировка жил) | ИнСил-ЭВКГнг-LS (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: двойная LS-изоляция, экран, гибкая броня. Отличия: заполнение пустот компаундом) | ГЕРДА-КВКГнг-LS (Соответствие: по механической стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, броня проволокой, LS. Отличия: конструкция экрана) | КСБ ГввКГнг-LS (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкий интерфейс, броня, LS. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭКШвнг-LS (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, броня, LS-пластикат. Отличия: 3 класс гибкости вместо 4/5) | КИПвЭВКГнг-LS (Спецкабель) (Соответствие: идентичен оригиналу. Бюджет: аналогичный. Сходства: полная идентичность конструкции и материалов. Отличия: номер ТУ производителя) | КВКВэнг-LS (Соответствие: по защите от повреждений. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, LS-оболочка. Отличия: не специализирован для протокола RS-485)
КИПвЭВКГт | КИПЭВКГ (Соответствие: по гибкости и интерфейсу. Бюджет: ниже. Сходства: гибкая жила, экран, проволочная броня. Отличия: стандартный ПВХ вместо теплостойкого) | ТехноКИПвЭВКГ (Соответствие: по типу диэлектрика. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененная изоляция, экран, гибкая броня. Отличия: температурный индекс оболочки) | КМЭВКГ (Соответствие: по гибкости и защите. Бюджет: ниже. Сходства: повышенная гибкость, экран, броня. Отличия: параметры затухания сигнала) | КуПеВКГ (Соответствие: для подвижного монтажа. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, экран, броня. Отличия: тип используемого пластиката) | ИнСил-ЭВКГ (Соответствие: по эксплуатационной надежности. Бюджет: выше. Сходства: гибкая многопроволочная жила, экран. Отличия: отсутствие индекса "т") | ГЕРДА-КВКГ (Соответствие: по промышленному назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкость, экран, броня. Отличия: волновое сопротивление) | КСБ ГввКГ (Соответствие: по передаче данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкий интерфейс 485, броня. Отличия: материал изоляции жил) | МКЭКШв (Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: значительно ниже. Сходства: стальная броня, медь. Отличия: низкая стойкость к повышенным температурам) | КИПвЭВКВ (Паритет) (Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран. Отличия: меньшая гибкость бронированного слоя) | КВКВэ (Соответствие: по механической прочности. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, ПВХ шланг. Отличия: отсутствие парной скрутки для данных)
КИПвЭВм | КИПЭВ (Соответствие: базовое по интерфейсу 485. Бюджет: ниже. Сходства: парная скрутка, экран, ПВХ оболочка. Отличия: сплошная ПЭ изоляция) | ТехноКИПвЭВ (Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, общий экран, ПВХ. Отличия: отсутствие заводской модернизации "м") | КМЭВВ (Соответствие: по типу экранирования. Бюджет: ниже. Сходства: наличие общего экрана, ПВХ. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеВ (Соответствие: для систем АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран. Отличия: шаг скрутки и емкость) | ИнСил-ЭВ (Соответствие: по качеству сигнала. Бюджет: выше. Сходства: медный экран, ПВХ оболочка. Отличия: толщина изоляционного слоя) | ГЕРДА-КВ (Соответствие: по применению в датчиках. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, ПВХ пластикат. Отличия: материалы заполнения) | КСБ Гвв (Соответствие: по интерфейсу связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, экран. Отличия: геометрия жил) | МКЭШв (Соответствие: бюджетный вариант. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, ПВХ. Отличия: не нормированы частотные характеристики) | КИПвЭВ (Спецкабель) (Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененная изоляция, экран. Отличия: ТУ производителя) | КЭВВэ (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: ниже. Сходства: ПВХ оболочка, экран. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества)
КИПвЭВнг-LS | КИПЭВнг-LS (Соответствие: полное по RS-485 и пожарной безопасности. Бюджет: ниже. Сходства: экран, LS-оболочка. Отличия: сплошная изоляция жил вместо вспененной) | ТехноКИПвЭВнг-LS (Соответствие: конструктивное по ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, LS. Отличия: повышенная гибкость жил) | КМЭВВнг-LS (Соответствие: по областям применения в автоматике. Бюджет: ниже. Сходства: ПВХ LS, общий экран. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом вместо 120 Ом) | КуПеВнг-LS (Соответствие: промышленное для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, LS. Отличия: шаг скрутки пар) | ИнСил-ЭВнг-LS (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: двойная LS-изоляция, экран. Отличия: заполнение пустот герметизирующим составом) | ГЕРДА-КВнг-LS (Соответствие: по помехозащищенности. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, LS-пластикат. Отличия: конструкция экрана) | КСБ Гввнг-LS (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, негорючесть. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭШвнг-LS (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, LS-пластикат. Отличия: не нормирована электрическая емкость пары) | КИПвЭВнг-LS (Спецкабель) (Соответствие: идентичен оригиналу. Бюджет: аналогичный. Сходства: полная идентичность конструкции. Отличия: заводской номер ТУ) | КЭВВэнг-LS (Соответствие: по пожарной защите. Бюджет: ниже. Сходства: экран, LS-оболочка. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества)
КИПвЭВт | КИПЭВ (Соответствие: по интерфейсу и материалам. Бюджет: ниже. Сходства: парная скрутка, экран, ПВХ. Отличия: стандартная ПВХ оболочка вместо теплостойкой) | ТехноКИПвЭВ (Соответствие: по типу диэлектрика. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененная изоляция, экран. Отличия: отсутствует индекс повышенной теплостойкости) | КМЭВВ (Соответствие: по конструкции для КИПиА. Бюджет: ниже. Сходства: наличие экрана и ПВХ оболочки. Отличия: параметры затухания сигнала) | КуПеВ (Соответствие: по гибкости жил. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная медь, экран. Отличия: тип используемого пластиката) | ИнСил-ЭВ (Соответствие: по эксплуатационной надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран. Отличия: температурный индекс стандартный) | ГЕРДА-КВ (Соответствие: по промышленному назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, ПВХ пластикат. Отличия: волновое сопротивление) | КСБ Гвв (Соответствие: по системам связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, ПВХ. Отличия: материал изоляции жил) | МКЭШв (Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: значительно ниже. Сходства: общий экран, медь. Отличия: низкая стойкость к повышенным температурам) | КИПвЭВ (Паритет) (Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран. Отличия: технологические допуски производства) | КЭВВэ (Соответствие: по общей защите. Бюджет: ниже. Сходства: ПВХ шланг, экран. Отличия: не специализирован для протоколов передачи данных)
КИПвЭКГнг-HF | КИПЭКГнг-HF (Соответствие: полное по гибкости и HF-исполнению. Бюджет: ниже. Сходства: гибкая жила, проволочная броня, безгалогенный. Отличия: сплошная изоляция жил) | ТехноКИПвЭКГнг-HF (Соответствие: идентичное по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, броня-оплетка, HF. Отличия: технология наложения брони) | КМЭКГнг-HF (Соответствие: функциональное для автоматики. Бюджет: ниже. Сходства: безгалогенный состав, экран, броня. Отличия: емкостные характеристики ниже) | КуПеКГнг-HF (Соответствие: по области применения. Бюджет: выше. Сходства: гибкость, HF-пластикат, броня. Отличия: шаг повива пар) | ИнСил-ЭКГнг-HF (Соответствие: по качеству материалов. Бюджет: выше. Сходства: безгалогенная оболочка, проволочная броня. Отличия: толщина защитного слоя) | ГЕРДА-ККГнг-HF (Соответствие: по защищенности. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкие жилы, экран, броня. Отличия: форма внутреннего заполнения) | КСБ ГгКГнг-HF (Соответствие: по передаче интерфейса. Бюджет: сопоставим. Сходства: RS-485, негорючесть, HF. Отличия: изоляция жил) | КИПвЭПБнг-HF (Соответствие: по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, HF. Отличия: броня из лент вместо проволочной оплетки) | МКЭКШнг-HF (Соответствие: общепромышленное. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, броня, HF-пластикат. Отличия: ниже класс гибкости и частотный диапазон) | КВКВэнг-HF (Соответствие: по пожарной безопасности. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, HF-оболочка. Отличия: не является специализированным для передачи данных)
КИПвЭКнг-HF | КИПЭКнг-HF (Соответствие: полное по HF-исполнению и броне. Бюджет: ниже. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня. Отличия: сплошная изоляция жил вместо вспененной) | ТехноКИПвЭКнг-HF (Соответствие: конструктивное по ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, стальная оплетка, HF-оболочка. Отличия: шаг скрутки пары) | КМЭКнг-HF (Соответствие: по областям применения в автоматике. Бюджет: ниже. Сходства: безгалогенная оболочка, экран, проволочная защита. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеКнг-HF (Соответствие: промышленное для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, броня-оплетка, HF. Отличия: цветовая маркировка жил) | ИнСил-ЭКнг-HF (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: безгалогенная изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: заполнение пустот герметиком) | ГЕРДА-ККнг-HF (Соответствие: по механической стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня проволокой. Отличия: конструкция экрана) | КСБ Гнг-HF-К (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, проволочная броня, HF. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭКШнг-HF (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, проволочная броня, HF. Отличия: не нормирована электрическая емкость пары) | КИПвЭПБнг-HF (Соответствие: по материалам оболочки. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, HF. Отличия: броня из лент вместо проволок) | КВКВэнг-HF (Соответствие: по пожарной защите. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, HF-оболочка. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества)
КИПвЭнг-HF | КИПЭнг-HF (Соответствие: по стандарту RS-485 и HF. Бюджет: ниже. Сходства: парная скрутка, общий экран, безгалогенная оболочка. Отличия: сплошная ПЭ изоляция жил) | ТехноКИПвЭнг-HF (Соответствие: по конструкции и материалам. Бюджет: выше. Сходства: вспененный ПЭ, экран, HF-пластикат. Отличия: повышенная гибкость жил) | КМЭнг-HF (Соответствие: по типу безгалогенной защиты. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, HF-оболочка. Отличия: параметры волнового сопротивления) | КСБ Гнг-HF (Соответствие: по области передачи данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, общий экран, HF. Отличия: материал изоляции жил) | КуПенг-HF (Соответствие: по назначению в АСУ ТП. Бюджет: сопоставим. Сходства: помехозащищенность, HF-оболочка. Отличия: шаг повива пар) | ИнСил-Энг-HF (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: медный экран, HF-материалы. Отличия: заполнение межжильного пространства) | МКЭШнг-HF (Соответствие: по базовой конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, HF-оболочка. Отличия: не предназначен для высокоскоростных интерфейсов) | КВВГЭнг-HF (Соответствие: по экранированию. Бюджет: значительно ниже. Сходства: медные жилы, общий экран, HF. Отличия: контрольный кабель, не парная скрутка) | ГЕРДА-Кнг-HF (Соответствие: по применению в датчиках. Бюджет: выше. Сходства: экран, HF-пластикат. Отличия: конструкция экрана) | КИПвЭПнг-HF (Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран. Отличия: наличие внутренней полиэтиленовой оболочки)
КИПвЭП | КИПЭП (Соответствие: по интерфейсу и материалу оболочки. Бюджет: ниже. Сходства: парная скрутка, экран, полиэтиленовая оболочка. Отличия: сплошная изоляция жил) | ТехноКИПвЭП (Соответствие: конструктивное для наружной прокладки. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, ПЭ оболочка. Отличия: технология водоблокировки) | КМЭП (Соответствие: по защите от влаги. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ оболочка, экран. Отличия: частотные характеристики ниже) | КуПеП (Соответствие: по применению в АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, ПЭ оболочка. Отличия: шаг скрутки) | ИнСил-ЭП (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран, ПЭ. Отличия: тип заполнения сердечника) | ГЕРДА-КП (Соответствие: по стойкости к среде. Бюджет: сопоставим. Сходства: медный экран, ПЭ оболочка. Отличия: конструкция экрана) | КСБ Гп (Соответствие: по передаче сигнала. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, ПЭ оболочка. Отличия: геометрия скрутки) | МКЭШп (Соответствие: бюджетный вариант для улицы. Бюджет: значительно ниже. Сходства: ПЭ оболочка, экран. Отличия: не нормированы частотные параметры) | КИПвЭВ (Соответствие: по сердечнику. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран. Отличия: ПВХ оболочка вместо ПЭ) | КЭВВэп (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ шланг, экран. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества)
КИПвЭПБП | КИПЭПБП (Соответствие: полное по интерфейсу и броне. Бюджет: ниже. Сходства: парная скрутка, экран, ленточная броня, ПЭ оболочка. Отличия: сплошная ПЭ изоляция жил вместо вспененной) | ТехноКИПвЭПБП (Соответствие: конструктивное по ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, стальная броня, ПЭ оболочка. Отличия: технология наложения водоблокирующих нитей) | КМЭПБП (Соответствие: по областям применения в автоматике. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ оболочка, экран, броня из лент. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом вместо 120 Ом) | КуПеПБП (Соответствие: промышленное для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, броня, ПЭ. Отличия: шаг скрутки пар) | ИнСил-ЭПБП (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: двойная ПЭ изоляция, экран, броня. Отличия: заполнение пустот гидрофобным составом) | ГЕРДА-КПбП (Соответствие: по механической стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня лентами, ПЭ оболочка. Отличия: конструкция экрана) | КСБ ГпБП (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, броня, ПЭ. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭКШп (Соответствие: по общей конструкции защиты. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, броня, ПЭ оболочка. Отличия: тип брони — проволока вместо лент) | КИПвЭПБВ (Соответствие: по сердечнику и броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененная изоляция, экран, ленточная броня. Отличия: внешняя оболочка из ПВХ вместо ПЭ) | КВКбШп (Соответствие: по защите от повреждений. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, ПЭ шланг. Отличия: отсутствие парной скрутки для скоростной передачи данных)
КИПвЭПКГ | КИПЭПКГ (Соответствие: полное по гибкости и броне. Бюджет: ниже. Сходства: гибкая жила, проволочная броня, ПЭ оболочка. Отличия: сплошная изоляция жил вместо вспененной) | ТехноКИПвЭПКГ (Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, гибкая броня, ПЭ оболочка. Отличия: шаг скрутки пар) | КМЭПКГ (Соответствие: по назначению для датчиков. Бюджет: ниже. Сходства: гибкая жила, экран, проволочная броня. Отличия: электрические параметры пары) | КуПеПКГ (Соответствие: для подвижной прокладки в АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость жилы и брони, ПЭ оболочка. Отличия: цветовая маркировка жил) | ИнСил-ЭПКГ (Соответствие: по эксплуатационной надежности. Бюджет: выше. Сходства: гибкая проволочная броня, экран, ПЭ. Отличия: тип заполнения сердечника) | ГЕРДА-ККГ (Соответствие: по промышленному применению. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкие жилы, экран, броня. Отличия: материал внешней оболочки) | КСБ ГпКГ (Соответствие: по системам связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, гибкая броня, ПЭ. Отличия: конструкция диэлектрика) | МКЭКШп (Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: значительно ниже. Сходства: стальная броня, ПЭ оболочка. Отличия: низкий класс гибкости жилы) | КИПвЭВКГ (Соответствие: по гибкости и броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененная изоляция, экран, гибкая проволочная броня. Отличия: ПВХ оболочка вместо ПЭ) | КВКВэп (Соответствие: по механической прочности. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, ПЭ оболочка. Отличия: не специализирован для протокола RS-485)
КИПвЭПКП | КИПЭПКП (Соответствие: полное по интерфейсу и броне. Бюджет: ниже. Сходства: парная скрутка, проволочная броня, ПЭ оболочка. Отличия: сплошная ПЭ изоляция жил) | ТехноКИПвЭПКП (Соответствие: конструктивное для грунта. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, проволочная броня, ПЭ. Отличия: технология водоблокировки) | КМЭПКП (Соответствие: по защите от влаги и давлений. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ оболочка, проволочная броня. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеПКП (Соответствие: промышленное применение. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, проволочная броня. Отличия: толщина ПЭ шланга) | ИнСил-ЭПКП (Соответствие: по надежности связи. Бюджет: выше. Сходства: двойная ПЭ изоляция, экран, броня проволокой. Отличия: шаг повива сердечника) | ГЕРДА-КК (Соответствие: по защищенности. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня проволокой, ПЭ оболочка. Отличия: конструкция экрана) | КСБ ГпКП (Соответствие: по передаче данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, проволочная броня, ПЭ. Отличия: затухание сигнала) | МКЭКШп (Соответствие: бюджетный вариант. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, стальная броня, ПЭ. Отличия: не является специализированным кабелем связи) | КИПвЭВКВ (Соответствие: по сердечнику и броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: вспененный ПЭ, экран, проволочная броня. Отличия: ПВХ оболочка вместо ПЭ) | КВКВэп (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ шланг, проволочная броня. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества)
КИПЭБнг-HF | КИПвЭБнг-HF (Соответствие: полное по назначению и броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, экран, стальная броня, безгалогенный. Отличия: изоляция из вспененного ПЭ вместо сплошного) | ТехноКИПЭБнг-HF (Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные луженые жилы, экран, броня, HF-оболочка. Отличия: шаг скрутки пар) | КМЭБнг-HF (Соответствие: функциональное для АСУ ТП. Бюджет: ниже. Сходства: общий экран, стальная броня, HF-материалы. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | ИнСил-ЭБнг-HF (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран, броня, отсутствие галогенов. Отличия: усиленная внутренняя оболочка) | КуПеБнг-HF (Соответствие: по промышленному применению. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, броня, HF. Отличия: материалы изоляции жил) | ГЕРДА-КВКнг-HF (Соответствие: по механической защите. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, броня стальными проволоками, HF. Отличия: конструкция экрана) | КСБ Гнг-HF (Соответствие: по передаче данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс RS-485, бронированное исполнение, HF. Отличия: геометрия сердечника) | МКЭКШвнг-HF (Соответствие: общепромышленное. Бюджет: ниже. Сходства: экран, броня, безгалогенная оболочка. Отличия: не нормирована электрическая емкость пары) | КИПЭПБнг-HF (Соответствие: по материалам. Бюджет: выше. Сходства: экран, броня, HF. Отличия: наличие разделительного слоя из ПЭ) | КВКбШвнг-HF (Соответствие: по защите от повреждений. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, HF-пластикат. Отличия: отсутствие парной скрутки для скоростной передачи)
КИПЭВ | КИПвЭВ (Соответствие: по интерфейсу RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, общий экран, ПВХ оболочка. Отличия: вспененный ПЭ в изоляции вместо сплошного) | ТехноКИПЭВ (Соответствие: конструктивное по ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные луженые жилы, ПЭ изоляция, экран, ПВХ. Отличия: технология наложения экрана) | КМЭВВ (Соответствие: по назначению в автоматике. Бюджет: ниже. Сходства: наличие общего экрана, ПВХ оболочка. Отличия: параметры затухания сигнала) | КуПеВ (Соответствие: промышленное для КИПиА. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, ПВХ. Отличия: цветовая маркировка по стандарту завода) | ИнСил-ЭВ (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная ПВХ изоляция, медный экран. Отличия: заполнение межжильного пространства) | ГЕРДА-КВ (Соответствие: по помехозащищенности. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, ПВХ оболочка. Отличия: конструкция экрана) | КСБ Гвв (Соответствие: по передаче данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, ПВХ. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭШв (Соответствие: бюджетный вариант. Бюджет: значительно ниже. Сходства: общий экран, ПВХ оболочка. Отличия: не специализирован для RS-485) | КЭВВэ (Соответствие: по общей защите. Бюджет: ниже. Сходства: ПВХ шланг, медный экран. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества) | КИПЭВнг-LS (Соответствие: по конструкции. Бюджет: выше. Сходства: экран, ПЭ изоляция. Отличия: низкое дымовыделение оболочки)
КИПЭВБВ | КИПвЭВБВ (Соответствие: полное по защите. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, стальная броня, ПВХ шланг. Отличия: вспененная изоляция жил вместо сплошной) | ТехноКИПЭВБВ (Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, экран, броня лентами, ПВХ. Отличия: шаг повива сердечника) | КМЭВБВ (Соответствие: по механической прочности. Бюджет: ниже. Сходства: наличие экрана и брони. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | ИнСил-ЭВБВ (Соответствие: по промышленной защищенности. Бюджет: выше. Сходства: мощная броня, ПВХ оболочка. Отличия: технология герметизации) | КуПеВБВ (Соответствие: по области применения. Бюджет: выше. Сходства: экран, бронирование, ПВХ. Отличия: толщина изоляционного слоя) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: по стойкости к повреждениям. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, стальная броня. Отличия: материалы заполнения) | КСБ ГввБВ (Соответствие: по системам связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, броня. Отличия: материал изоляции) | МКЭКШв (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, экран. Отличия: не является специализированным кабелем связи) | КИПЭКВ (Соответствие: по типу брони. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, проволочная броня. Отличия: броня в виде оплетки вместо лент) | КВКбШв (Соответствие: по механической защите. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, ПВХ оболочка. Отличия: контрольный кабель, не для передачи данных)
КИПЭВБВм | КИПЭВБВ (Соответствие: базовое конструктивное. Бюджет: ниже. Сходства: экран, броня лентами, ПВХ. Отличия: отсутствие заводской модернизации "м") | ТехноКИПЭВБВ (Соответствие: по интерфейсу 485. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПЭ изоляция, экран, броня. Отличия: материал внешней оболочки стандартный) | КМЭВБВ (Соответствие: по защите. Бюджет: ниже. Сходства: экран и стальная броня. Отличия: частотные характеристики ниже) | КуПеВБВ (Соответствие: по гибкости жил. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная медь, броня. Отличия: тип используемого пластиката) | ИнСил-ЭВБВ (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран, броня. Отличия: габаритные размеры) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: по промышленному назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня. Отличия: тип волнового сопротивления) | КСБ ГввБВ (Соответствие: по передаче сигнала. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, броня. Отличия: геометрия скрутки) | МКЭКШв (Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: значительно ниже. Сходства: стальная броня, медь. Отличия: не нормирована электрическая емкость) | КИПвЭВБВ (Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, броня. Отличия: вспененный диэлектрик) | КВКбШв (Соответствие: по прочности. Бюджет: ниже. Сходства: броня, ПВХ оболочка. Отличия: отсутствие парной скрутки для данных)
КИПЭВБВнг-LS | КИПвЭВБВнг-LS (Соответствие: полное по назначению и пожарной защите. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, ленточная броня, LS-оболочка. Отличия: изоляция из вспененного ПЭ вместо сплошного) | ТехноКИПЭВБВнг-LS (Соответствие: конструктивное. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, экран, броня, LS. Отличия: шаг скрутки пары) | КМЭВБВнг-LS (Соответствие: функциональное для промышленной автоматики. Бюджет: ниже. Сходства: ленточная броня, общий экран, ПВХ LS. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеВБВнг-LS (Соответствие: промышленное для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, броня, LS. Отличия: материалы изоляции жил) | ИнСил-ЭВБВнг-LS (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран, броня, низкое дымовыделение. Отличия: усиленная внутренняя оболочка) | ГЕРДА-КВКнг-LS (Соответствие: по защищенности. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, экран, броня, LS. Отличия: броня из проволок вместо лент) | КСБ ГввБВнг-LS (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, броня, LS. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭКШвнг-LS (Соответствие: общепромышленное. Бюджет: ниже. Сходства: экран, броня, LS-пластикат. Отличия: не нормирована электрическая емкость пары) | КИПЭКВнг-LS (Соответствие: по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, LS-оболочка. Отличия: тип брони — оплетка стальными проволоками) | КВКбШвнг-LS (Соответствие: по защите от повреждений. Бюджет: ниже. Сходства: ленточная броня, LS-пластикат. Отличия: контрольный кабель, не для передачи данных)
КИПЭВБВт | КИПЭВБВ (Соответствие: базовое конструктивное. Бюджет: ниже. Сходства: экран, броня лентами, ПВХ. Отличия: стандартная ПВХ оболочка вместо теплостойкой) | КИПвЭВБВ (Соответствие: по интерфейсу 485. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, броня, ПВХ. Отличия: вспененная изоляция жил) | КМЭВБВ (Соответствие: по защите. Бюджет: ниже. Сходства: экран и стальная броня. Отличия: параметры затухания сигнала) | КуПеВБВ (Соответствие: по гибкости жил. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная медь, броня. Отличия: тип используемого пластиката) | ИнСил-ЭВБВ (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран, броня. Отличия: отсутствие индекса теплостойкости оболочки) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: по промышленному назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня. Отличия: тип волнового сопротивления) | КСБ ГввБВ (Соответствие: по передаче сигнала. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, броня. Отличия: геометрия скрутки) | МКЭКШв (Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: значительно ниже. Сходства: стальная броня, медь. Отличия: стандартный температурный диапазон) | ТехноКИПЭВБВ (Соответствие: по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПЭ изоляция, экран, ленточная броня. Отличия: ТУ производителя) | КВКбШв (Соответствие: по прочности. Бюджет: ниже. Сходства: броня, ПВХ оболочка. Отличия: отсутствие парной скрутки для данных)
КИПЭВКВ | КИПвЭВКВ (Соответствие: полное по интерфейсу и броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня. Отличия: вспененная изоляция жил вместо сплошной) | ТехноКИПЭВКВ (Соответствие: конструктивное по ТУ 2026. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, экран, проволочная оплетка, ПВХ. Отличия: шаг повива сердечника) | КМЭВКВ (Соответствие: по применению в автоматике. Бюджет: ниже. Сходства: ПВХ оболочка, экран, проволочная защита. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеВКВ (Соответствие: промышленное для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, броня. Отличия: цветовая маркировка жил) | ИнСил-ЭВКВ (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: двойная ПВХ изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: технология герметизации) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: по механической стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня проволокой. Отличия: конструкция экрана) | КСБ ГввКВ (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, проволочная броня. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭКШв (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, проволочная броня. Отличия: не нормирована электрическая емкость пары) | КИПЭВКВ (Спецкабель) (Соответствие: идентичен оригиналу. Бюджет: аналогичный. Сходства: полная идентичность конструкции. Отличия: заводской номер ТУ) | КВКВэ (Соответствие: по защите от повреждений. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, ПВХ шланг. Отличия: не специализирован для протоколов связи)
КИПЭВКВм | КИПЭВКВ (Соответствие: базовое конструктивное. Бюджет: ниже. Сходства: экран, проволочная броня, ПВХ. Отличия: отсутствие индекса модернизации "м") | ТехноКИПЭВКВ (Соответствие: по интерфейсу 485. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПЭ изоляция, экран, проволочная оплетка. Отличия: материал внешней оболочки) | КМЭВКВ (Соответствие: по типу защиты. Бюджет: ниже. Сходства: наличие экрана и проволочной брони. Отличия: частотные характеристики ниже) | КуПеВКВ (Соответствие: по гибкости жил. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная медь, броня-оплетка. Отличия: толщина изоляционного слоя) | ИнСил-ЭВКВ (Соответствие: по эксплуатационной надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран, проволока. Отличия: габаритные размеры) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: по промышленному назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня. Отличия: конструкция заполнения) | КСБ ГввКВ (Соответствие: по передаче сигнала. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, броня. Отличия: технология скрутки пар) | МКЭКШв (Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: значительно ниже. Сходства: стальная броня, медь. Отличия: 3 класс гибкости жилы вместо 4/5) | КИПвЭВКВ (Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, броня. Отличия: вспененный диэлектрик жил) | КВКВэ (Соответствие: по прочности. Бюджет: ниже. Сходства: броня, ПВХ оболочка. Отличия: отсутствие парной скрутки для скоростной передачи)
КИПЭВКВнг-LS | КИПвЭВКВнг-LS (Соответствие: полное по назначению и пожарной защите. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, проволочная броня, LS-оболочка. Отличия: изоляция из вспененного ПЭ вместо сплошного) | ТехноКИПЭВКВнг-LS (Соответствие: конструктивное по ТУ 2026. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, экран, проволочная броня, LS. Отличия: шаг скрутки пар) | КМЭВКВнг-LS (Соответствие: функциональное для промышленной автоматики. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, общий экран, ПВХ LS. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеВКВнг-LS (Соответствие: промышленное для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, броня-оплетка, LS. Отличия: материалы изоляции жил) | ИнСил-ЭВКВнг-LS (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран, броня, низкое дымовыделение. Отличия: технология герметизации сердечника) | ГЕРДА-КВКнг-LS (Соответствие: по защищенности. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, экран, броня проволокой, LS. Отличия: конструкция экрана) | КСБ ГввКВнг-LS (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, броня, LS. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭКШвнг-LS (Соответствие: общепромышленное. Бюджет: ниже. Сходства: экран, проволочная броня, LS-пластикат. Отличия: не нормирована электрическая емкость пары) | КИПЭВнг-LS (Соответствие: по материалам оболочки. Бюджет: ниже. Сходства: экран, LS-пластикат. Отличия: отсутствие бронированного слоя) | КВКВэнг-LS (Соответствие: по защите от повреждений. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, LS-пластикат. Отличия: контрольный кабель, не для скоростной передачи)
КИПЭВКВт | КИПЭВКВ (Соответствие: базовое конструктивное. Бюджет: ниже. Сходства: экран, проволочная броня, ПВХ. Отличия: стандартная ПВХ оболочка вместо теплостойкой) | КИПвЭВКВ (Соответствие: по интерфейсу 485. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, броня-оплетка, ПВХ. Отличия: вспененная изоляция жил) | КМЭВКВ (Соответствие: по защите. Бюджет: ниже. Сходства: экран и проволочная броня. Отличия: параметры затухания сигнала) | КуПеВКВ (Соответствие: по гибкости жил. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная медь, броня. Отличия: тип используемого пластиката) | ИнСил-ЭВКВ (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран, броня. Отличия: отсутствие индекса теплостойкости оболочки) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: по промышленному назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня проволокой. Отличия: тип волнового сопротивления) | КСБ ГввКВ (Соответствие: по передаче сигнала. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, броня. Отличия: геометрия скрутки) | МКЭКШв (Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: значительно ниже. Сходства: стальная броня, медь. Отличия: стандартный температурный диапазон) | ТехноКИПЭВКВ (Соответствие: по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПЭ изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: ТУ производителя) | КВКВэ (Соответствие: по прочности. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, ПВХ оболочка. Отличия: отсутствие парной скрутки для данных)
КИПЭВКГ | КИПвЭВКГ (Соответствие: полное по гибкости и интерфейсу. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, проволочная броня, экран. Отличия: вспененная изоляция жил вместо сплошной) | ТехноКИПЭВКГ (Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПЭ изоляция, экран, гибкая броня-оплетка. Отличия: технология скрутки пар) | КМЭВКГ (Соответствие: по гибкости и защите. Бюджет: ниже. Сходства: повышенная гибкость, экран, броня. Отличия: параметры волнового сопротивления) | КуПеВКГ (Соответствие: для подвижного монтажа в АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, экран, броня. Отличия: тип ПВХ пластиката) | ИнСил-ЭВКГ (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: гибкая жила, двойная изоляция, экран. Отличия: заполнение межжильного пространства) | ГЕРДА-КВКГ (Соответствие: по промышленному назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкость, экран, броня проволокой. Отличия: цветовая маркировка жил) | КСБ ГввКГ (Соответствие: по передаче данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкий интерфейс 485, броня. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭКШв (Соответствие: бюджетный вариант. Бюджет: значительно ниже. Сходства: стальная броня, медь. Отличия: низкий класс гибкости жилы) | КИПЭВКГ (Спецкабель) (Соответствие: идентичен оригиналу. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПЭ изоляция, экран, гибкая броня. Отличия: номер ТУ) | КВКВэ (Соответствие: по механической прочности. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, ПВХ шланг. Отличия: не специализирован для связи)
КИПЭВКГм | КИПЭВКГ (Соответствие: базовое конструктивное. Бюджет: ниже. Сходства: гибкая жила, экран, проволочная броня. Отличия: отсутствие заводской модернизации "м") | ТехноКИПЭВКГ (Соответствие: по интерфейсу 485. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПЭ изоляция, экран, гибкая оплетка. Отличия: материал внешней оболочки) | КМЭВКГ (Соответствие: по типу защиты. Бюджет: ниже. Сходства: наличие экрана и гибкой брони. Отличия: частотные характеристики) | КуПеВКГ (Соответствие: по гибкости жил. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная медь, броня. Отличия: толщина изоляционного слоя) | ИнСил-ЭВКГ (Соответствие: по эксплуатационной надежности. Бюджет: выше. Сходства: гибкая броня, экран. Отличия: габаритные размеры) | ГЕРДА-КВКГ (Соответствие: по промышленному назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, проволочная гибкая броня. Отличия: тип волнового сопротивления) | КСБ ГввКГ (Соответствие: по системам связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, гибкость. Отличия: технология наложения экрана) | МКЭКШв (Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: значительно ниже. Сходства: стальная броня, медь. Отличия: жесткая жила относительно КИПЭВКГм) | КИПвЭВКГ (Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, гибкая броня. Отличия: вспененный диэлектрик жил) | КВКВэ (Соответствие: по прочности. Бюджет: ниже. Сходства: броня, ПВХ оболочка. Отличия: отсутствие парной скрутки для передачи данных)
КИПЭВКГнг-LS | КИПвЭВКГнг-LS (Соответствие: полное по гибкости и ПБ. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, проволочная броня, LS-оболочка. Отличия: вспененная изоляция жил вместо сплошной) | ТехноКИПЭВКГнг-LS (Соответствие: конструктивное по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные многопроволочные жилы, экран, гибкая броня, LS. Отличия: шаг скрутки пар) | КМЭВКГнг-LS (Соответствие: функциональное для промышленной автоматики. Бюджет: ниже. Сходства: гибкая броня-оплетка, общий экран, LS-пластикат. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеВКГнг-LS (Соответствие: по области АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, экран, броня, LS. Отличия: цветовая маркировка жил по внутреннему стандарту) | ИнСил-ЭВКГнг-LS (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран, гибкая броня, низкое дымовыделение. Отличия: технология герметизации сердечника) | ГЕРДА-КВКГнг-LS (Соответствие: по защищенности. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкие жилы, экран, броня проволокой, LS. Отличия: конструкция экрана) | КСБ ГввКГнг-LS (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкий интерфейс, броня, LS. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭКШвнг-LS (Соответствие: общепромышленное. Бюджет: ниже. Сходства: экран, броня, LS-пластикат. Отличия: 3 класс гибкости вместо 4/5) | КИПЭВнг-LS (Соответствие: по материалам. Бюджет: ниже. Сходства: экран, LS-пластикат. Отличия: отсутствие бронированного слоя) | КВКВэнг-LS (Соответствие: по защите от повреждений. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, LS-пластикат. Отличия: контрольный кабель, не для скоростной передачи данных)
КИПЭВКГт | КИПЭВКГ (Соответствие: базовое конструктивное. Бюджет: ниже. Сходства: гибкая жила, экран, проволочная броня. Отличия: стандартная ПВХ оболочка вместо теплостойкой) | КИПвЭВКГ (Соответствие: по интерфейсу 485. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, гибкая броня-оплетка, ПВХ. Отличия: вспененная изоляция жил) | КМЭВКГ (Соответствие: по гибкости и защите. Бюджет: ниже. Сходства: повышенная гибкость, экран, проволочная броня. Отличия: параметры затухания сигнала) | КуПеВКГ (Соответствие: для подвижного монтажа. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, экран, броня. Отличия: тип используемого пластиката) | ИнСил-ЭВКГ (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: гибкая многопроволочная жила, экран. Отличия: отсутствие индекса теплостойкости оболочки) | ГЕРДА-КВКГ (Соответствие: по промышленному назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкость, экран, броня проволокой. Отличия: волновое сопротивление) | КСБ ГввКГ (Соответствие: по передаче данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкий интерфейс 485, броня. Отличия: материал изоляции жил) | МКЭКШв (Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: значительно ниже. Сходства: стальная броня, медь. Отличия: стандартный температурный диапазон) | ТехноКИПЭВКГ (Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПЭ изоляция, экран, гибкая броня. Отличия: ТУ производителя) | КВКВэ (Соответствие: по механической прочности. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, ПВХ шланг. Отличия: отсутствие парной скрутки для данных)
КИПЭВм | КИПЭВ (Соответствие: базовое по интерфейсу 485. Бюджет: ниже. Сходства: парная скрутка, экран, ПВХ оболочка. Отличия: отсутствие заводской модернизации "м") | КИПвЭВ (Соответствие: по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс RS-485, общий экран, ПВХ. Отличия: вспененный ПЭ вместо сплошного) | ТехноКИПЭВ (Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПЭ изоляция жил, общий экран, ПВХ. Отличия: ТУ производителя) | КМЭВВ (Соответствие: по типу экранирования. Бюджет: ниже. Сходства: наличие общего экрана, ПВХ. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеВ (Соответствие: для систем АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран. Отличия: шаг скрутки и емкость) | ИнСил-ЭВ (Соответствие: по качеству сигнала. Бюджет: выше. Сходства: медный экран, ПВХ оболочка. Отличия: толщина изоляционного слоя) | ГЕРДА-КВ (Соответствие: по применению в датчиках. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, ПВХ пластикат. Отличия: материалы заполнения) | КСБ Гвв (Соответствие: по интерфейсу связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, экран. Отличия: геометрия жил) | МКЭШв (Соответствие: бюджетный вариант. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, ПВХ. Отличия: не нормированы частотные характеристики) | КЭВВэ (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: ниже. Сходства: ПВХ оболочка, экран. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества)
КИПЭВнг | КИПЭВнг-LS (Соответствие: полное по назначению и ПБ. Бюджет: выше. Сходства: экран, ПВХ оболочка пониженной горючести. Отличия: наличие индекса низкого дымовыделения) | КИПвЭВнг (Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, ПВХ оболочка нг(А). Отличия: вспененный диэлектрик жил) | ТехноКИПЭВнг (Соответствие: по интерфейсу 485. Бюджет: сопоставим. Сходства: сплошная изоляция, медные жилы, экран. Отличия: технология наложения экрана) | КМЭВВнг (Соответствие: функциональное. Бюджет: ниже. Сходства: негорючий ПВХ, экран. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | ИнСил-ЭВнг (Соответствие: по эксплуатационной надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная ПВХ изоляция нг(А), медный экран. Отличия: шаг повива сердечника) | КуПеВнг (Соответствие: промышленное применение. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, ПВХ оболочка нг(А). Отличия: материалы изоляции жил) | ГЕРДА-КВнг (Соответствие: по помехозащищенности. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, негорючая оболочка. Отличия: конструкция экрана) | КСБ Гввнг (Соответствие: по передаче данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, ПВХ нг. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭШвнг (Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: ниже. Сходства: общий экран, ПВХ нг. Отличия: не специализирован для протоколов связи) | КЭВВэнг (Соответствие: по общей защите. Бюджет: ниже. Сходства: ПВХ шланг нг, экран. Отличия: не нормирована емкость пары)
КИПЭВнг-LS | КИПвЭКнг-HF (Соответствие: полное по HF-исполнению и броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня, безгалогенный. Отличия: изоляция из вспененного ПЭ вместо сплошного) | ТехноКИПЭКнг-HF (Соответствие: конструктивное по ТУ 2026. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные луженые жилы, экран, стальная оплетка, HF-оболочка. Отличия: шаг скрутки пары) | КМЭКнг-HF (Соответствие: функциональное для автоматики. Бюджет: ниже. Сходства: безгалогенная оболочка, экран, проволочная защита. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеКнг-HF (Соответствие: промышленное для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, броня-оплетка, HF. Отличия: цветовая маркировка жил) | ИнСил-ЭКнг-HF (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: безгалогенная изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: заполнение пустот герметиком) | ГЕРДА-ККнг-HF (Соответствие: по механической стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня проволокой. Отличия: конструкция экрана) | КСБ Гнг-HF-К (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, проволочная броня, HF. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭКШнг-HF (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, проволочная броня, HF. Отличия: не нормирована электрическая емкость пары) | КИПЭПБнг-HF (Соответствие: по материалам оболочки. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПЭ изоляция, экран, HF. Отличия: броня из лент вместо проволок) | КВКВэнг-HF (Соответствие: по пожарной защите. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, HF-оболочка. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества)
КИПЭВнг-FRLS | КИПвЭнг-HF (Соответствие: по стандарту RS-485 и HF. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, общий экран, безгалогенная оболочка. Отличия: вспененная ПЭ изоляция жил) | ТехноКИПЭнг-HF (Соответствие: по конструкции и материалам. Бюджет: сопоставим. Сходства: сплошной ПЭ, экран, HF-пластикат. Отличия: технология наложения экрана) | КМЭнг-HF (Соответствие: по типу безгалогенной защиты. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, HF-оболочка. Отличия: параметры волнового сопротивления) | КСБ Гнг-HF (Соответствие: по области передачи данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, общий экран, HF. Отличия: материал изоляции жил) | КуПенг-HF (Соответствие: по назначению в АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: помехозащищенность, HF-оболочка. Отличия: шаг повива пар) | ИнСил-Энг-HF (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: медный экран, HF-материалы. Отличия: заполнение межжильного пространства) | МКЭШнг-HF (Соответствие: по базовой конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, HF-оболочка. Отличия: не предназначен для высокоскоростных интерфейсов) | КВВГЭнг-HF (Соответствие: по экранированию. Бюджет: значительно ниже. Сходства: медные жилы, общий экран, HF. Отличия: контрольный кабель, не парная скрутка) | ГЕРДА-Кнг-HF (Соответствие: по применению в датчиках. Бюджет: выше. Сходства: экран, HF-пластикат. Отличия: конструкция экрана) | КИПЭПнг-HF (Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПЭ изоляция, экран. Отличия: наличие внутренней полиэтиленовой оболочки)
КИПЭВт | КИПвЭП (Соответствие: по интерфейсу и материалу оболочки. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, экран, полиэтиленовая оболочка. Отличия: вспененная изоляция жил) | ТехноКИПЭП (Соответствие: конструктивное для наружной прокладки. Бюджет: сопоставим. Сходства: сплошной ПЭ, экран, ПЭ оболочка. Отличия: технология водоблокировки) | КМЭП (Соответствие: по защите от влаги. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ оболочка, экран. Отличия: частотные характеристики ниже) | КуПеП (Соответствие: по применению в АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, ПЭ оболочка. Отличия: шаг скрутки) | ИнСил-ЭП (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран, ПЭ. Отличия: тип заполнения сердечника) | ГЕРДА-КП (Соответствие: по стойкости к среде. Бюджет: сопоставим. Сходства: медный экран, ПЭ оболочка. Отличия: конструкция экрана) | КСБ Гп (Соответствие: по передаче сигнала. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, ПЭ оболочка. Отличия: геометрия скрутки) | МКЭШп (Соответствие: бюджетный вариант для улицы. Бюджет: значительно ниже. Сходства: ПЭ оболочка, экран. Отличия: не нормированы частотные параметры) | КИПЭВ (Соответствие: по сердечнику. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ изоляция, экран. Отличия: ПВХ оболочка вместо ПЭ) | КЭВВэп (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ шланг, экран. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества)
КИПЭКГнг-HF | КИПвЭПБП (Соответствие: полное по интерфейсу и броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, экран, ленточная броня, ПЭ оболочка. Отличия: вспененная ПЭ изоляция жил) | ТехноКИПЭПБП (Соответствие: конструктивное по ТУ 2026. Бюджет: аналогичный. Сходства: сплошной ПЭ, экран, стальная броня, ПЭ оболочка. Отличия: технология наложения водоблокирующих нитей) | КМЭПБП (Соответствие: по областям применения в автоматике. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ оболочка, экран, броня из лент. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеПБП (Соответствие: промышленное для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, броня, ПЭ. Отличия: шаг скрутки пар) | ИнСил-ЭПБП (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: двойная ПЭ изоляция, экран, броня. Отличия: заполнение пустот гидрофобным составом) | ГЕРДА-КПбП (Соответствие: по механической стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня лентами, ПЭ оболочка. Отличия: конструкция экрана) | КСБ ГпБП (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, броня, ПЭ. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭКШп (Соответствие: по общей конструкции защиты. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, броня, ПЭ оболочка. Отличия: тип брони — проволока вместо лент) | КИПЭПБВ (Соответствие: по сердечнику и броне. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ изоляция, экран, ленточная броня. Отличия: внешняя оболочка из ПВХ вместо ПЭ) | КВКбШп (Соответствие: по защите от повреждений. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, ПЭ шланг. Отличия: отсутствие парной скрутки для скоростной передачи данных)
КИПЭКнг-HF | КИПвЭКнг-HF (Соответствие: полное по HF-исполнению и броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня, безгалогенный. Отличия: изоляция из вспененного ПЭ вместо сплошного) | ТехноКИПЭКнг-HF (Соответствие: конструктивное по ТУ 2026. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные луженые жилы, экран, стальная оплетка, HF-оболочка. Отличия: шаг скрутки пары) | КМЭКнг-HF (Соответствие: функциональное для автоматики. Бюджет: ниже. Сходства: безгалогенная оболочка, экран, проволочная защита. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеКнг-HF (Соответствие: промышленное для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, броня-оплетка, HF. Отличия: цветовая маркировка жил) | ИнСил-ЭКнг-HF (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: безгалогенная изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: заполнение пустот герметиком) | ГЕРДА-ККнг-HF (Соответствие: по механической стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня проволокой. Отличия: конструкция экрана) | КСБ Гнг-HF-К (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, проволочная броня, HF. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭКШнг-HF (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, проволочная броня, HF. Отличия: не нормирована электрическая емкость пары) | КИПЭПБнг-HF (Соответствие: по материалам оболочки. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПЭ изоляция, экран, HF. Отличия: броня из лент вместо проволок) | КВКВэнг-HF (Соответствие: по пожарной защите. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, HF-оболочка. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества)
КИПЭнг-HF | КИПвЭнг-HF (Соответствие: по стандарту RS-485 и HF. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, общий экран, безгалогенная оболочка. Отличия: вспененная ПЭ изоляция жил) | ТехноКИПЭнг-HF (Соответствие: по конструкции и материалам. Бюджет: сопоставим. Сходства: сплошной ПЭ, экран, HF-пластикат. Отличия: технология наложения экрана) | КМЭнг-HF (Соответствие: по типу безгалогенной защиты. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, HF-оболочка. Отличия: параметры волнового сопротивления) | КСБ Гнг-HF (Соответствие: по области передачи данных. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, общий экран, HF. Отличия: материал изоляции жил) | КуПенг-HF (Соответствие: по назначению в АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: помехозащищенность, HF-оболочка. Отличия: шаг повива пар) | ИнСил-Энг-HF (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: медный экран, HF-материалы. Отличия: заполнение межжильного пространства) | МКЭШнг-HF (Соответствие: по базовой конструкции. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, HF-оболочка. Отличия: не предназначен для высокоскоростных интерфейсов) | КВВГЭнг-HF (Соответствие: по экранированию. Бюджет: значительно ниже. Сходства: медные жилы, общий экран, HF. Отличия: контрольный кабель, не парная скрутка) | ГЕРДА-Кнг-HF (Соответствие: по применению в датчиках. Бюджет: выше. Сходства: экран, HF-пластикат. Отличия: конструкция экрана) | КИПЭПнг-HF (Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПЭ изоляция, экран. Отличия: наличие внутренней полиэтиленовой оболочки)
КИПЭП | КИПвЭП (Соответствие: по интерфейсу и материалу оболочки. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, экран, полиэтиленовая оболочка. Отличия: вспененная изоляция жил) | ТехноКИПЭП (Соответствие: конструктивное для наружной прокладки. Бюджет: сопоставим. Сходства: сплошной ПЭ, экран, ПЭ оболочка. Отличия: технология водоблокировки) | КМЭП (Соответствие: по защите от влаги. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ оболочка, экран. Отличия: частотные характеристики ниже) | КуПеП (Соответствие: по применению в АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, ПЭ оболочка. Отличия: шаг скрутки) | ИнСил-ЭП (Соответствие: по надежности. Бюджет: выше. Сходства: двойная изоляция, экран, ПЭ. Отличия: тип заполнения сердечника) | ГЕРДА-КП (Соответствие: по стойкости к среде. Бюджет: сопоставим. Сходства: медный экран, ПЭ оболочка. Отличия: конструкция экрана) | КСБ Гп (Соответствие: по передаче сигнала. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейс 485, ПЭ оболочка. Отличия: геометрия скрутки) | МКЭШп (Соответствие: бюджетный вариант для улицы. Бюджет: значительно ниже. Сходства: ПЭ оболочка, экран. Отличия: не нормированы частотные параметры) | КИПЭВ (Соответствие: по сердечнику. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ изоляция, экран. Отличия: ПВХ оболочка вместо ПЭ) | КЭВВэп (Соответствие: по общей конструкции. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ шланг, экран. Отличия: отсутствие парной скрутки высокого качества)
КИПЭПБП | КИПвЭПБП (Соответствие: полное по интерфейсу и броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: парная скрутка, экран, ленточная броня, ПЭ оболочка. Отличия: вспененная ПЭ изоляция жил) | ТехноКИПЭПБП (Соответствие: конструктивное по ТУ 2026. Бюджет: аналогичный. Сходства: сплошной ПЭ, экран, стальная броня, ПЭ оболочка. Отличия: технология наложения водоблокирующих нитей) | КМЭПБП (Соответствие: по областям применения в автоматике. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ оболочка, экран, броня из лент. Отличия: волновое сопротивление 100 Ом) | КуПеПБП (Соответствие: промышленное для АСУ ТП. Бюджет: выше. Сходства: многопроволочная жила, экран, броня, ПЭ. Отличия: шаг скрутки пар) | ИнСил-ЭПБП (Соответствие: по надежности сигнала. Бюджет: выше. Сходства: двойная ПЭ изоляция, экран, броня. Отличия: заполнение пустот гидрофобным составом) | ГЕРДА-КПбП (Соответствие: по механической стойкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, броня лентами, ПЭ оболочка. Отличия: конструкция экрана) | КСБ ГпБП (Соответствие: по передаче данных RS-485. Бюджет: сопоставим. Сходства: интерфейсная пара, броня, ПЭ. Отличия: диэлектрические свойства изоляции) | МКЭКШп (Соответствие: по общей конструкции защиты. Бюджет: значительно ниже. Сходства: экран, броня, ПЭ оболочка. Отличия: тип брони — проволока вместо лент) | КИПЭПБВ (Соответствие: по сердечнику и броне. Бюджет: ниже. Сходства: ПЭ изоляция, экран, ленточная броня. Отличия: внешняя оболочка из ПВХ вместо ПЭ) | КВКбШп (Соответствие: по защите от повреждений. Бюджет: ниже. Сходства: стальная броня, ПЭ шланг. Отличия: отсутствие парной скрутки для скоростной передачи данных)
КИПЭПКГ | КИПЭВ (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: волновое сопротивление 120 Ом, парная скрутка, наличие экрана. Отличие: оболочка из ПВХ (вместо полиэтилена), внутренняя прокладка. | КИПвЭВ (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: параметры передачи данных RS-485, медные луженые жилы. Отличие: ПВХ оболочка, отсутствие герметизирующих заполнителей. | КИПЭВнг(А)-LS (Электрокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: электрические характеристики, экранирование. Отличие: низкое дымовыделение, не распространяет горение. | КИС-В (Спецкабель): 85% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: волновое сопротивление близкое (120 Ом), общая скрутка. Отличие: предназначен для систем CAN, другая изоляция. | КМ-RS485 (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: промышленный интерфейс, экран-фольга. Отличие: ТУ производителя, ПВХ оболочка. | КПиЭВ (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: парная скрутка, волновое сопротивление. Отличие: упрощенная конструкция экрана. | КИС-П (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: материал оболочки (полиэтилен). Отличие: волновое сопротивление адаптировано под CAN (120 Ом). | КИПЭП (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПЭ изоляция и оболочка. Отличие: отсутствие защиты от продольного распространения влаги. | КВиП (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: высокочастотные характеристики. Отличие: специальная авиационная или промышленная приемка. | КСПВГ (Технокабель): 70% соответствие. Бюджет: низкий. Сходство: гибкость жил. Отличие: отсутствие нормированного волнового сопротивления, только для коротких дистанций.
КИПЭПКП | КИПЭВКВ (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: двойная оболочка, парная скрутка. Отличие: ПВХ вместо полиэтилена. | КИПЭВБВ (Спецкабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: наличие брони (бронепокров). Отличие: тип брони (ленты вместо оплетки). | КИПЭПБП (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: материал оболочки и броня. Отличие: ТУ производителя. | КИПЭПТ (Технокабель): 80% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: уличная прокладка. Отличие: наличие троса вместо бронированной оплетки. | КМ-RS485-Б (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: бронированный, для RS-485. Отличие: ПВХ изоляция. | КИПЭВКШв (Электрокабель): 90% соответствие. Бюджет: высокий. Сходство: защитный шланг, броня. Отличие: ПВХ исполнение оболочки. | КИС-ПбП (Спецкабель): 85% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: бронированный полиэтилен. Отличие: частотные характеристики CAN. | КИПЭП (Паритет): 80% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: материал оболочки. Отличие: отсутствие бронированного покрова. | КВиПБ (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: высокий. Сходство: волновое сопротивление, защита. Отличие: военная приемка. | КМС-485 (Севкабель): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: парная скрутка, экран. Отличие: упрощенная броня.
КИС-В | КИС-П (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: интерфейс CAN, волновое сопротивление 120 Ом. Отличие: оболочка из ПЭ (уличная). | КИПЭВ (Паритет): 90% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: парная скрутка, 120 Ом. Отличие: адаптирован под RS-485. | КИС-Внг(А)-LS (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: пониженная пожароопасность. | КМ-CAN (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: назначение для CAN-bus. Отличие: материал изоляции жил. | КИПвЭВ (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: электрические параметры. Отличие: шаг скрутки. | КИС-ВКВ (Спецкабель): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: внутренняя часть идентична. Отличие: наличие защитной брони/шланга. | КВиП (ОКБ КП): 80% соответствие. Бюджет: высокий. Сходство: передача цифровых сигналов. Отличие: специализированное исполнение. | КИС-ЭВ (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПВХ оболочка, экран-фольга. Отличие: плотность оплетки. | КСПВ (Паритет): 60% соответствие. Бюджет: очень низкий. Сходство: количество жил. Отличие: нет экрана, нет волнового сопротивления (только для малых скоростей). | КМ-RS485 (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: 120 Ом, ПВХ оболочка. Отличие: сертификация под RS-485.
КИС-ВК | Analog2: КИС-ВКВ (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Проволочная броня, ПВХ оболочка, 120 Ом. Отличие: Номер ТУ.; Analog3: КИПЭВКВ (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Бронированный, интерфейсный. Отличие: Оптимизирован под RS-485.; Analog4: КМ-CAN-ВКВ (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Для систем CAN, проволочная броня. Отличие: Толщина изоляции жил.; Analog5: КИС-ЭВКВ (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Витая пара в экране и броне. Отличие: Плотность оплетки экрана.
КИС-ВКнг-LS | Analog2: КИС-Внг(А)-LS-КВ (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Броня оплеткой, ПВХ пониженной горючести. Отличие: Индекс ТУ.; Analog3: КИПЭВнг(А)-LS-КВ (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: LS-оболочка, броня, 120 Ом. Отличие: Основной протокол RS-485.; Analog4: КМ-CAN-LS-ВКВ (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Для CAN-bus, низкое дымовыделение. Отличие: Материал диэлектрика.; Analog5: КИС-ЭВнг(А)-LS-КВ (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Экранированная пара в броне LS. Отличие: Шаг скрутки пары.
КИС-ВКШв | Analog2: КИС-ВКВ (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Стальная броня, защитный ПВХ шланг. Отличие: Маркировка ТУ.; Analog3: КИПЭВКВ (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Бронированный кабель 120 Ом. Отличие: Сертификация RS-485.; Analog4: КМ-CAN-ВКВ (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Витая пара для CAN в броне. Отличие: Толщина внешней оболочки.; Analog5: КИС-ЭВКВ (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Конструкция с защитным панцирем. Отличие: Плотность медного экрана.
КИС-ВКШвнг-LS | Analog2: КИС-Внг(А)-LS-КВ (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: LS-пластикат, проволочная броня. Отличие: Название в ТУ.; Analog3: КИПЭВнг(А)-LS-КВ (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Бронированный, малодымный, 120 Ом. Отличие: Оптимизация RS-485.; Analog4: КМ-CAN-LS-ВКВ (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Для сетей CAN, броня, LS. Отличие: Материал изоляции жил.; Analog5: КИС-ЭВнг(А)-LS-КВ (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Защитный шланг LS, броня. Отличие: Плотность экрана под броней.
КИС-ВКШу | КИС-ВКВ (Спецкабель): Полное соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: броня в виде оплетки, ПВХ шланг. Отличие: ТУ производителя. | КИПЭВКВ (Паритет): Высокое соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: бронированный, 120 Ом. Отличие: оптимизирован под RS-485. | КИС-ВБбШв (Электрокабель): Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: бронированный интерфейсный кабель. Отличие: стальные ленты вместо проволочной оплетки. | КМ-CAN-ВКВ (Метробор): Полное соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция «витая пара в броне». Отличие: шаг скрутки. | КИС-Внг(А)-LS-КВ (Спецкабель): Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: броня, интерфейс CAN. Отличие: пониженная пожароопасность оболочки. | КИПвЭВКВ (Паритет): Среднее соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: защитный шланг, экран. Отличие: изоляция из вспененного полиэтилена. | КМ-RS485-ВКВ (Метробор): Среднее соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: бронированный интерфейсный. Отличие: предназначен для RS-485. | КИС-ВКШв (Технокабель): Высокое соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПВХ оболочка поверх брони. Отличие: плотность заполнения. | КВиПБв (ОКБ КП): Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: волновое сопротивление, защита. Отличие: военная приемка. | КИС-ЭВКВ (Подольсккабель): Высокое соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: двойная ПВХ изоляция, броня. Отличие: температурный индекс.
КИС-Внг-LS | КИПЭВнг(А)-LS (Спецкабель): Высокое соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: 120 Ом, LS-оболочка. Отличие: сертификация под RS-485. | КИС-Внг-LS (Паритет): Полное соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция и материалы идентичны. Отличие: ТУ завода. | КМ-CAN-LS (Метробор): Высокое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: CAN-интерфейс, пожаробезопасность. Отличие: толщина изоляции. | КИС-Внг(А)-FRLS (Спецкабель): Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: LS-оболочка, 120 Ом. Отличие: огнестойкость (наличие слюды). | КИПвЭВнг(А)-LS (Паритет): Среднее соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экран, 120 Ом. Отличие: вспененная изоляция жил. | КИС-ЭВнг(А)-LS (Технокабель): Полное соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: витая пара, ПВХ пониженной горючести. Отличие: шаг скрутки. | КСПвЭВнг(А)-LS (Электрокабель): Среднее соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: парная скрутка, LS. Отличие: не нормировано волновое сопротивление CAN. | КМ-RS485-LS (Метробор): Высокое соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: материалы оболочки, экран. Отличие: частотные характеристики. | КИС-Внг(А)-LSLTX (Спецкабель): Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: LS-состав, 120 Ом. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. | КИПЭПнг(А)-LS (Паритет): Среднее соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: интерфейсный кабель. Отличие: ПЭ изоляция жил при ПВХ оболочке.
КИС-П | КИС-П (Паритет): Полное соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полиэтиленовая оболочка, 120 Ом. Отличие: ТУ производителя. | КИПЭП (Спецкабель): Высокое соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: уличная прокладка, экран. Отличие: оптимизация под RS-485. | КМ-CAN-П (Метробор): Полное соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: ПЭ оболочка, CAN-bus. Отличие: материал диэлектрика. | КИС-Пнг(А)-HF (Спецкабель): Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: для внешней прокладки, 120 Ом. Отличие: безгалогенный состав. | КИПвЭП (Паритет): Среднее соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: уличный, парная скрутка. Отличие: вспененный полиэтилен внутри. | КИС-ЭП (Технокабель): Полное соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция витой пары, ПЭ. Отличие: плотность медной оплетки. | КМ-RS485-П (Метробор): Высокое соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экран-фольга, ПЭ оболочка. Отличие: целевой интерфейс. | КИПЭПКГ (Спецкабель): Среднее соответствие. Бюджет: выше. Сходство: ПЭ оболочка, 120 Ом. Отличие: наличие гидрофобного заполнения. | КВиП-П (ОКБ КП): Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: волновое сопротивление, ПЭ защита. Отличие: спецификация ТУ. | КИС-П-т (Спецкабель): Среднее соответствие. Бюджет: выше. Сходство: оболочка ПЭ, интерфейс CAN. Отличие: наличие несущего троса.
КИС-П-Мнг-HF | КИПЭПнг(А)-HF (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Безгалогенная оболочка, 120 Ом. Отличие: сертификация RS-485. | КИС-Пнг(А)-HF (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Материалы изоляции и оболочки. Отличие: шаг скрутки пар. | КМ-CAN-HF (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Предназначен для CAN, HF-материалы. Отличие: толщина внешней оболочки. | КИС-П-нг(А)-HF (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Конструкция витой пары, отсутствие галогенов. Отличие: ТУ производителя. | КИПвЭПнг(А)-HF (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Оболочка HF, волновое сопротивление. Отличие: вспененная изоляция жил. | КИС-ЭПнг(А)-HF (Электрокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Медная луженая оплетка, HF. Отличие: плотность экрана. | КИС-Пнг-HF (Подольсккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Групповая прокладка, CAN-интерфейс. Отличие: рецептура полимера оболочки. | КМ-RS485-HF (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Безгалогенный, парная скрутка. Отличие: частотный диапазон. | КИС-Внг(А)-HF (Спецкабель): 80% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Электрические параметры. Отличие: тип полимера (ПВХ пластикат против полиолефина). | КВиП-Пнг-HF (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: Параметры передачи данных, материалы. Отличие: приемка заказчика.
КИС-ПК | КИС-ВКВ (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Бронированный (оплетка), круглое исполнение. Отличие: ТУ завода. | КИПЭВКВ (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Бронированный, для цифровых сетей. Отличие: волновое сопротивление под RS-485. | КИС-ВБбШв (Электрокабель): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: Наличие брони, CAN-интерфейс. Отличие: тип брони (ленты вместо проволоки). | КМ-CAN-ВКВ (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Защитный панцирь из проволок, ПВХ оболочка. Отличие: марка меди. | КИС-ЭВКВ (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Конструкция с защитным шлангом и броней. Отличие: шаг скрутки. | КИПвЭВКВ (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Механическая защита, экран. Отличие: изоляция жил из вспененного ПЭ. | КИС-ВКШв (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Стальная броня, круглое сечение. Отличие: цветовая маркировка жил. | КВиПБв (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: Волновое сопротивление 120 Ом, броня. Отличие: специализированные ТУ. | КИПЭВБВ (Спецкабель): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Интерфейсный, бронированный. Отличие: тип бронепокрова. | КИС-ВКШв (Сарансккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Конструкция бронированного кабеля CAN. Отличие: температурный диапазон эксплуатации.
КИС-ПК-Мнг-HF | КИС-Пнг(А)-HF-КВ (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Броня, безгалогенный, 120 Ом. Отличие: название по ТУ. | КИПЭПнг(А)-HF-КВ (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: HF-материалы, проволочная броня. Отличие: сертификация под RS-485. | КМ-CAN-HF-ВКВ (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: Бронированный интерфейсный, без галогенов. Отличие: толщина бронепокрова. | КИС-ЭПнг(А)-HF-КВ (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Витая пара, экран, броня, HF. Отличие: рецептура изоляции. | КИС-ПК-нг(А)-HF (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Полный аналог по конструкции и негорючести. Отличие: ТУ производителя. | КИПвЭПнг(А)-HF-КВ (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Бронированный, HF оболочка. Отличие: вспененная изоляция. | КВиПБ-HF (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: Механическая стойкость, параметры CAN. Отличие: военная приемка. | КИС-Пнг-HF-Бв (Подольсккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Безгалогенный защитный шланг, броня. Отличие: шаг скрутки. | КМ-RS485-HF-ВКВ (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Конструкция кабеля в броне. Отличие: частотные характеристики. | КИС-ПКнг(А)-FRHF (Спецкабель): 80% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: Броня, HF-состав. Отличие: наличие огнестойкого барьера.
КИС-ПКнг-HF | КИПЭПнг(А)-HF-КВ (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Броня в виде оплетки, безгалогенный полимер. Отличие: сертификация под протокол RS-485. | КИС-Пнг(А)-HF-КВ (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Конструкция интерфейса CAN, HF-материалы. Отличие: шаг скрутки пары. | КМ-CAN-HF-ВКВ (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Предназначен для CAN, наличие защитной брони. Отличие: толщина изоляции жил. | КИС-ЭПнг(А)-HF-КВ (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Экранированная витая пара в броне, без галогенов. Отличие: плотность медной оплетки экрана. | КИС-ПК-нг(А)-HF (Электрокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Параметры передачи данных, материалы оболочки. Отличие: ТУ завода-изготовителя. | КИПвЭПнг(А)-HF-КВ (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Механическая защита, HF-исполнение. Отличие: вспененная изоляция жил. | КИС-Пнг-HF-Бв (Подольсккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Защитный шланг, отсутствие галогенов. Отличие: цветовая маркировка пар. | КВиПБ-HF (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: Волновое сопротивление 120 Ом, высокая защита. Отличие: военная приемка. | КМ-RS485-HF-ВКВ (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Бронированный, безгалогенный. Отличие: оптимизирован для систем автоматизации RS. | КИС-ПКнг(А)-FRHF (Спецкабель): 80% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: Броня, безгалогенная оболочка. Отличие: огнестойкий барьер (mica).
КИС-ПКШп | КИС-ПБП (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Уличная прокладка, броня из лент, ПЭ шланг. Отличие: марка полиэтилена. | КИПЭПБП (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Бронированный интерфейсный кабель, ПЭ оболочка. Отличие: адаптирован под RS-485. | КМ-CAN-ПБП (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Для CAN-bus, усиленная броня, уличный. Отличие: ТУ производителя. | КИС-ЭПБП (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Витая пара в экране и броне. Отличие: шаг наложения бронелент. | КИС-ПКШп (Подольсккабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Полная идентичность конструкции и назначения. Отличие: заводские ТУ. | КИПвЭПБП (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Внешняя защита из стали и ПЭ. Отличие: диэлектрик из вспененного ПЭ. | КИС-П-Бв (Электрокабель): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: Стальная броня, интерфейсный тип. Отличие: тип защитного шланга. | КВиПБп (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: Волновое сопротивление 120 Ом, уличный. Отличие: специальные условия испытаний. | КМ-RS485-ПБП (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Бронированный, для передачи данных. Отличие: целевой протокол. | КИПЭП (Паритет): 75% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Материал оболочки (ПЭ). Отличие: отсутствие бронированного покрова.
КИС-ПКШп-Мнг-HF | КИС-Пнг(А)-HF-БбП (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Бронированный, безгалогенный, уличный. Отличие: ТУ завода. | КИПЭПнг(А)-HF-БП (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Комбинация брони и HF-материалов. Отличие: сертификация RS-485. | КМ-CAN-HF-ПБП (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: CAN-интерфейс, защита от повреждений. Отличие: толщина слоев изоляции. | КИС-ЭПнг(А)-HF-ПБП (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Безгалогенная оболочка под броней. Отличие: волновое сопротивление. | КИС-ПКШп-нг(А)-HF (Электрокабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Полное соответствие характеристикам и материалам. Отличие: маркировка. | КИПвЭПнг(А)-HF-БП (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: Стальная защита, HF-состав. Отличие: вспененный диэлектрик. | КВиПБ-HF-П (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: Параметры передачи, стойкость. Отличие: военная спецификация. | КИС-Пнг-HF-Бп (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Бронированный, для групповой прокладки. Отличие: цветовая схема жил. | КМ-RS485-HF-ПБП (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: Бронированный, без галогенов. Отличие: частотные характеристики. | КИС-ПКШп-нг(А)-FRHF (Спецкабель): 80% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: Броня, HF-исполнение. Отличие: огнестойкость (сохранение связи в огне).
КИС-ПКШпнг-HF | КИПЭПнг(А)-HF-БП (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: интерфейс 120 Ом, броня, безгалогенный шланг. Отличие: сертификация под RS-485. | КИС-Пнг(А)-HF-БбП (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: материалы оболочки и тип брони. Отличие: шаг скрутки пар. | КМ-CAN-HF-БбП (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: назначение для CAN-bus, бронированный. Отличие: толщина изоляции. | КИС-ЭПнг(А)-HF-БбП (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция «витая пара в броне». Отличие: плотность оплетки экрана. | КИС-ПКШп-нг(А)-HF (Электрокабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полная идентичность материалов. Отличие: ТУ производителя. | КИПвЭПнг(А)-HF-БП (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: броня, HF-исполнение. Отличие: вспененная изоляция жил. | КИС-Пнг-HF-Бп (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: безгалогенный защитный шланг, броня. Отличие: цветовая кодировка. | КВиПБ-HF-П (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: волновое сопротивление, механическая прочность. Отличие: приемка ОТК. | КМ-RS485-HF-ПБП (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированная витая пара в броне. Отличие: частотные характеристики. | КИС-ПКШпнг(А)-FRHF (Спецкабель): 80% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: броня, HF. Отличие: наличие огнестойкого барьера.
КИС-Пнг-HF | КИПЭПнг(А)-HF (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: безгалогенная оболочка, 120 Ом. Отличие: оптимизирован под RS-485. | КИС-Пнг(А)-HF (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция и материалы идентичны. Отличие: номер ТУ. | КМ-CAN-HF (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: CAN-интерфейс, отсутствие галогенов. Отличие: материал диэлектрика. | КИС-Пнг(А)-HF (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: групповая прокладка, экран-фольга. Отличие: шаг скрутки. | КИПвЭПнг(А)-HF (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: HF-полимер, 120 Ом. Отличие: вспененный полиэтилен изоляции. | КИС-ЭПнг(А)-HF (Электрокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: медная луженая оплетка, HF. Отличие: плотность экрана. | КИС-Пнг-HF (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: интерфейсный тип, безгалогенный. Отличие: диаметр по изоляции. | КВиП-Пнг-HF (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: параметры передачи данных. Отличие: военная приемка. | КМ-RS485-HF (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: безгалогенный, парная скрутка. Отличие: емкость пары. | КИС-Пнг(А)-FRHF (Спецкабель): 80% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: материалы оболочки. Отличие: огнестойкость (слюдосодержащие ленты).
КИС-У | КИС-В (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПВХ оболочка, интерфейс CAN. Отличие: отсутствие усиленных механических свойств. | КИПЭВ (Паритет): 90% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: 120 Ом, парная скрутка. Отличие: стандартная ПВХ оболочка. | КМ-CAN (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: назначение для CAN-bus. Отличие: менее плотная оплетка. | КИС-ЭВ (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: витая пара, ПВХ. Отличие: прочность на разрыв. | КИПвЭВ (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: электрические характеристики. Отличие: вспененная изоляция. | КСПвЭВ (Электрокабель): 80% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: экранированная пара. Отличие: волновое сопротивление не нормировано жестко. | КИС-Внг(А)-LS (Спецкабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция жил и экрана. Отличие: пожаробезопасное исполнение. | КВиП (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: высокая надежность передачи сигнала. Отличие: специализированные ТУ. | КМ-RS485 (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: интерфейсный кабель. Отличие: емкостные параметры. | КИС-П (Спецкабель): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: 120 Ом. Отличие: полиэтиленовая оболочка вместо ПВХ.
КИС-УК | КИС-ВКВ (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: броня из стальных проволок, 120 Ом. Отличие: ПВХ шланг стандартной прочности. | КИПЭВКВ (Паритет): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: бронированный интерфейсный кабель. Отличие: оптимизация под RS-485. | КМ-CAN-ВКВ (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: проволочная броня, CAN-bus. Отличие: толщина внешней оболочки. | КИС-ЭВКВ (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: наличие защитного шланга поверх брони. Отличие: шаг скрутки. | КИС-ВБбШв (Электрокабель): 85% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: бронированный кабель передачи данных. Отличие: тип брони (ленты). | КИПвЭВКВ (Паритет): 80% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: механическая защита. Отличие: вспененная изоляция жил. | КИС-ВКШв (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция с броней и экраном. Отличие: цветовая маркировка. | КВиПБв (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: волновое сопротивление, защита. Отличие: промышленная приемка. | КМ-RS485-ВКВ (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: бронированный, 120 Ом. Отличие: частотный диапазон. | КИС-У (Спецкабель): 80% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: интерфейс CAN. Отличие: отсутствие бронированного покрова.
КИС-УКШу | КИС-ВКВ (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: волновое сопротивление 120 Ом, проволочная броня, ПВХ оболочка. Отличие: номер ТУ. | КИПЭВКВ (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированная витая пара в броне, 120 Ом. Отличие: оптимизирован под RS-485. | КИС-ВБбШв (Электрокабель): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: бронированный интерфейсный кабель. Отличие: стальные ленты вместо проволок. | КМ-CAN-ВКВ (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: предназначен для CAN-bus, проволочная броня. Отличие: толщина изоляции. | КИС-ЭВКВ (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: защитный шланг, броня, 120 Ом. Отличие: плотность экрана. | КИПвЭВКВ (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: механическая защита, витая пара. Отличие: вспененная изоляция жил. | КИС-ВКШв (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: стальная броня, круглое сечение. Отличие: цветовая маркировка. | КВиПБв (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: высокая надежность, волновое сопротивление 120 Ом. Отличие: военная приемка. | КМ-RS485-ВКВ (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: бронированный, экранированный. Отличие: частотные характеристики. | КИС-ВКШв (Сарансккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: наличие бронепокрова и экрана. Отличие: температурный диапазон.
КИФЭФ | КИФЭВ (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: высокочастотный, экранированный. Отличие: ПВХ оболочка вместо фторопласта. | КУФЭФ (ОКБ КП): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: фторопластовая изоляция, термостойкость. Отличие: ТУ разработчика. | КМС-120 (Севкабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: витая пара, волновое сопротивление. Отличие: тип защитного покрова. | КИПЭВ (Паритет): 80% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: экранированная пара, 120 Ом. Отличие: температурный предел до +70°C. | МКШЭ (Технокабель): 70% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: экранированная пара. Отличие: не нормировано волновое сопротивление. | КИС-В (Спецкабель): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: интерфейсный, 120 Ом. Отличие: материал диэлектрика. | КВиП (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: термостойкие модификации, экран. Отличие: промышленное назначение. | КМ-RS485 (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: 120 Ом, парная скрутка. Отличие: ПВХ изоляция. | КИФЭФ (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: идентичная конструкция по ГОСТ/ТУ. Отличие: заводской код. | КФЭ (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: без общей оболочки.
КИФЭФ-150 | КИПЭВ-150 (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: волновое сопротивление 150 Ом. Отличие: ПВХ оболочка. | КУФЭФ-150 (ОКБ КП): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: фторопласт, 150 Ом. Отличие: номер технических условий. | КИФЭФ (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: волновое сопротивление 150 Ом. Отличие: технологические допуски. | КМС-150 (Севкабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: специализированный интерфейсный 150 Ом. Отличие: материал экрана. | КИС-150 (Паритет): 90% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: электрические параметры передачи. Отличие: ПВХ изоляция. | КВиП-150 (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: высокая помехозащищенность, 150 Ом. Отличие: условия эксплуатации. | МКЭШ 2х0.35 (Технокабель): 65% соответствие. Бюджет: низкий. Сходство: сечение и экран. Отличие: отсутствие контроля сопротивления 150 Ом. | КИПЭП-150 (Спецкабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: 150 Ом, экранированный. Отличие: полиэтиленовая оболочка. | КУФЭВ-150 (Чувашкабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: 150 Ом, фторопластовая изоляция жил. Отличие: внешняя оболочка ПВХ. | КМ-150 (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: витая пара, экран, 150 Ом. Отличие: шаг скрутки.
КИФЭФ-75 | КУФЭФ-75 (ОКБ КП): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: фторопласт, волновое сопротивление 75 Ом. Отличие: ТУ изготовителя. | КИФЭФ (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: волновое сопротивление 75 Ом, экран. Отличие: маркировка. | РК 75-2-11 (Спецкабель): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: 75 Ом, высокая частота. Отличие: коаксиальная конструкция вместо витой пары. | КИПЭВ-75 (Паритет): 90% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: 75 Ом, экранированный. Отличие: температурный диапазон. | КВиП-75 (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: стабильность параметров на 75 Ом. Отличие: военная спецификация. | КМС-75 (Севкабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: интерфейсный кабель 75 Ом. Отличие: материал оболочки. | КУФЭВ-75 (Чувашкабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: фторопластовые жилы, 75 Ом. Отличие: оболочка из винила. | КИС-75 (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: парная скрутка, 75 Ом. Отличие: ПВХ изоляция. | МКЭШв 75 (Электрокабель): 80% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированный, для передачи сигналов. Отличие: допуски по сопротивлению. | КМ-75 (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: 75 Ом, наличие экрана. Отличие: полимерные материалы.
ККЗ МК ЭПВЭКВнг-FRLS | КИПЭВнг(А)-FRLS-КВ (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: интерфейсный, огнестойкий, броня из проволоки, 120 Ом. Отличие: ТУ производителя. | КИС-Внг(А)-FRLS-КВ (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: огнестойкая изоляция жил (слюда), проволочная броня. Отличие: шаг скрутки пары. | КМ-CAN-FRLS-ВКВ (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкий интерфейсный кабель в броне. Отличие: толщина защитного шланга. | КИС-ЭВнг(А)-FRLS-КВ (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: витая пара, экран под броней, огнестойкость. Отличие: плотность медной оплетки экрана. | КИС-ПКнг(А)-FRLS (Электрокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: защитная проволочная броня, негорючий LS-состав. Отличие: марка слюдосодержащей ленты. | КИПвЭВнг(А)-FRLS-КВ (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: броня, огнестойкость. Отличие: изоляция жил из вспененного негорючего ПЭ. | КИС-ВКШвнг(А)-FRLS (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: двойная оболочка, броня, параметры RS-485/CAN. Отличие: геометрические размеры. | КВиПБвнг(А)-FRLS (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: высокая надежность, огнестойкость, 120 Ом. Отличие: специальная приемка. | КМ-RS485-FRLS-ВКВ (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкий бронированный кабель передачи данных. Отличие: емкостные характеристики. | КИС-ВКВнг(А)-FRLS (Сарансккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция с проволочным панцирем и экраном. Отличие: температурный индекс.
ККМС-ПП | СФКЭ-ПП (ОКБ КП): 100% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: термоэлектродный кабель, платина-платинородий. Отличие: фторопластовая изоляция вместо ПЭ. | КМТВ-ПП (Чувашкабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: компенсационный кабель для термопар тип S/R. Отличие: ПВХ изоляция жил. | КМСэ-ПП (Спецкабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: материалы жил ПП, экранированное исполнение. Отличие: номер ТУ. | КТЦВ-ПП (Электрокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: термоэлектродный, тип ПП. Отличие: толщина внешней оболочки. | КМТП-ПП (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: полиэтиленовая изоляция, материалы жил ПП. Отличие: гибкость жилы. | ПТВ-ПП (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: компенсационный провод, материалы ПП. Отличие: отсутствие общего экрана в базовой версии. | КМС-ПП-П (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПЭ изоляция, интерфейс для датчиков температуры. Отличие: шаг скрутки. | КМТВЭ-ПП (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экран из фольги, компенсационные жилы. Отличие: температурный диапазон эксплуатации. | СФК-ПП (ОКБ КП): 80% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: тип ПП, термостойкость. Отличие: отсутствие экрана и общей оболочки. | КМС-ПП-В (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: жилы платина-платинородий, экранирование. Отличие: ПВХ оболочка.
ККМС-ХА | КМТВЭ-ХА (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: термоэлектродный, хромель-алюмель, экран. Отличие: ПВХ оболочка (вместо ПЭ). | СФКЭ-ХА (ОКБ КП): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: тип К (ХА), высокая точность передачи ЭДС. Отличие: фторопластовая термостойкая изоляция. | КМТПЭ-ХА (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: полиэтиленовая изоляция, экран, жилы ХА. Отличие: заводской артикул. | КТЦВЭ-ХА (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированный термопарный кабель тип К. Отличие: плотность экрана. | КМС-ХА-П (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: ПЭ оболочка, назначение для термопар ХА. Отличие: технология наложения изоляции. | ПТВЭ-ХА (Паритет): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: компенсационный экранированный провод тип К. Отличие: марка меди в экране. | КМТВ-ХА (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: жилы хромель-алюмель, групповая скрутка. Отличие: ПВХ пластикат. | КМСэ-ХА (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полная идентичность жил и экрана. Отличие: ТУ завода. | СФК-ХА (ОКБ КП): 80% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: материалы хромель и алюмель. Отличие: упрощенная конструкция без экрана. | КМТП-ХА (Сарансккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПЭ изоляция, термоэлектродные свойства. Отличие: диаметр жилы.
ККМСЭ-ЖК | КМТПЭ-ЖК (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: жилы железо-константан (тип L), ПЭ изоляция, общий экран. Отличие: ТУ завода. | КМТВЭ-ЖК (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: термоэлектродные жилы типа ЖК, наличие экрана. Отличие: ПВХ оболочка вместо ПЭ. | СФКЭ-ЖК (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: высокая точность передачи ЭДС, экран. Отличие: фторопластовая изоляция жил. | КТЦВЭ-ЖК (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированный компенсационный кабель тип L. Отличие: толщина внешней оболочки. | КМС-ЖК-П (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: ПЭ изоляция, экран-фольга, жилы ЖК. Отличие: шаг скрутки пар. | ПТВЭ-ЖК (Паритет): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: жилы железо-константан, общий экран. Отличие: класс гибкости жил. | КМТП-ЖК (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полиэтиленовая изоляция, тип L. Отличие: плотность оплетки экрана. | КМСэ-ЖК (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция с общим экраном, материалы жил. Отличие: ТУ производителя. | КМТВ-ЖК (Сарансккабель): 85% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: термоэлектродные свойства. Отличие: ПВХ изоляция, упрощенный экран. | СФК-ЖК (ОКБ КП): 80% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: материалы ЖК, термостойкость. Отличие: отсутствие общего экрана и внешней оболочки.
ККМСЭ-НН | КМТПЭ-НН (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: жилы нихросил-нисил (тип N), ПЭ изоляция, экран. Отличие: номер ТУ. | КМТВЭ-НН (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: термопара тип нихросил-нисил, экранированный. Отличие: оболочка из ПВХ пластиката. | СФКЭ-НН (ОКБ КП): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: прецизионные жилы типа N, наличие экрана. Отличие: термостойкий фторопласт. | КТЦВЭ-НН (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированный для термопар нихросил-нисил. Отличие: рецептура полимера. | КМС-НН-П (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПЭ оболочка, экранирование фольгой. Отличие: технология наложения экрана. | ПТВЭ-НН (Паритет): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: жилы типа N, общая экранирующая оплетка. Отличие: шаг скрутки. | КМТП-НН (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: изоляция жил из ПЭ, тип N. Отличие: диаметр по оболочке. | КМСэ-НН (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция экрана и материалов жил. Отличие: заводской артикул. | КМТВ-НН (Сарансккабель): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: компенсационные свойства нихросил-нисил. Отличие: ПВХ изоляция жил. | СФК-НН (ОКБ КП): 80% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: материалы жил нихросил/нисил. Отличие: отсутствие защитного экрана.
ККМСЭ-ПП | СФКЭ-ПП (ОКБ КП): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: жилы платина-платинородий (тип S/R), экран. Отличие: фторопластовая изоляция. | КМТПЭ-ПП (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПЭ изоляция, экран, жилы ПП. Отличие: ТУ завода. | КМТВЭ-ПП (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: компенсационный кабель тип ПП, экран. Отличие: оболочка ПВХ. | КТЦВЭ-ПП (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированный кабель для термопар S/R. Отличие: толщина изоляции. | КМС-ПП-П (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПЭ оболочка, материалы жил ПП, экран. Отличие: емкость кабеля. | ПТВЭ-ПП (Паритет): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: компенсационный экранированный провод тип S/R. Отличие: гибкость жилы. | КМТП-ПП (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полиэтиленовая изоляция, тип ПП. Отличие: плотность оплетки экрана. | КМСэ-ПП (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полная идентичность жил и экрана. Отличие: ТУ производителя. | КМТВ-ПП (Сарансккабель): 85% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: термоэлектродные свойства ПП. Отличие: ПВХ изоляция жил. | СФК-ПП (ОКБ КП): 80% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: материалы платина/платинородий. Отличие: без общего экрана и оболочки.
ККМСЭ-ПР | КМТПЭ-ПР (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: жилы платинородий-платинородий (тип B), ПЭ изоляция, экран. Отличие: ТУ завода. | КМТВЭ-ПР (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: компенсационные жилы типа ПР, наличие экрана. Отличие: ПВХ оболочка вместо ПЭ. | СФКЭ-ПР (ОКБ КП): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: прецизионная передача ЭДС, термостойкость, экран. Отличие: фторопластовая изоляция жил. | КТЦВЭ-ПР (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированный кабель для термопар тип B. Отличие: толщина внешней изоляции. | КМС-ПР-П (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПЭ изоляция, экран-фольга, жилы ПР. Отличие: шаг скрутки жил. | ПТВЭ-ПР (Паритет): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: жилы платинородий-платинородий, общий экран. Отличие: класс гибкости токопроводящей жилы. | КМТП-ПР (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полиэтиленовая изоляция жил, тип B. Отличие: плотность экранирующей оплетки. | КМСэ-ПР (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция с общим экраном, материалы жил ПР. Отличие: ТУ производителя. | КМТВ-ПР (Сарансккабель): 85% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: термоэлектродные свойства жил. Отличие: ПВХ изоляция, упрощенный экран. | СФК-ПР (ОКБ КП): 80% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: материалы жил ПР, высокая термостойкость. Отличие: отсутствие общего экрана.
ККМСЭ-ХА | КМТПЭ-ХА (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: жилы хромель-алюмель (тип K), ПЭ изоляция, общий экран. Отличие: заводской артикул. | КМТВЭ-ХА (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: термопара хромель-алюмель, экранированный. Отличие: оболочка из ПВХ пластиката. | СФКЭ-ХА (ОКБ КП): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: прецизионные жилы типа K, наличие экрана. Отличие: термостойкий фторопласт. | КТЦВЭ-ХА (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированный кабель для термопар тип K. Отличие: рецептура полимера. | КМС-ХА-П (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: ПЭ оболочка, экранирование фольгой, жилы ХА. Отличие: технология наложения экрана. | ПТВЭ-ХА (Паритет): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: жилы типа K, общая экранирующая оплетка. Отличие: шаг скрутки жил. | КМТП-ХА (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: изоляция жил из ПЭ, тип K. Отличие: диаметр кабеля по оболочке. | КМСэ-ХА (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция экрана и материалов жил ХА. Отличие: ТУ завода. | КМТВ-ХА (Сарансккабель): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: компенсационные свойства хромель-алюмель. Отличие: ПВХ изоляция жил. | СФК-ХА (ОКБ КП): 80% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: материалы жил хромель/алюмель. Отличие: отсутствие защитного экрана.
ККМСЭ-ХК | КМТПЭ-ХК (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: жилы хромель-копель (тип L), ПЭ изоляция, экран. Отличие: номер технических условий. | КМТВЭ-ХК (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: термопара хромель-копель, экранированный. Отличие: ПВХ оболочка жил. | СФКЭ-ХК (ОКБ КП): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: прецизионные жилы типа L, наличие экрана. Отличие: изоляция из фторопласта. | КТЦВЭ-ХК (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированный для термопар хромель-копель. Отличие: толщина изоляции. | КМС-ХК-П (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПЭ оболочка, материалы жил ХК, экран-фольга. Отличие: емкость кабеля. | ПТВЭ-ХК (Паритет): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: компенсационный экранированный провод тип L. Отличие: гибкость жил. | КМТП-ХК (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полиэтиленовая изоляция, тип L. Отличие: плотность оплетки экрана. | КМСэ-ХК (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полная идентичность жил ХК и конструкции экрана. Отличие: ТУ производителя. | КМТВ-ХК (Сарансккабель): 85% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: термоэлектродные свойства хромель-копель. Отличие: ПВХ изоляция жил. | СФК-ХК (ОКБ КП): 80% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: материалы хромель/копель. Отличие: отсутствие общего экрана и внешней оболочки.
ККПВ | КССПВ (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: витая пара Cat 5e, медные жилы, ПВХ оболочка. Отличие: номер ТУ производителя. | КПВ (Спецкабель): 98% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция для локальных сетей, 4 пары. Отличие: шаг скрутки пар. | КВПУ (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: параметры передачи данных, медная жила 0.52 мм. Отличие: повышенная плотность оболочки. | КВП-5е (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полный конструктивный аналог. Отличие: маркировка по категории Cat 5e. | КССПВ-5 (Чувашкабель): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция «витая пара», ПВХ. Отличие: волновое сопротивление 100 Ом. | КВП-5 (Сарансккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: 4-парная витая пара, ПВХ изоляция. Отличие: температурный диапазон эксплуатации. | КУВ (ОКБ КП): 80% соответствие. Бюджет: высокий. Сходство: многожильный, для передачи сигналов. Отличие: промышленная спецификация. | КПВ-ВП (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: витая пара для внутренней прокладки. Отличие: материалы ПВХ пластиката. | КВПТ (Технокабель): 85% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: передача данных Ethernet. Отличие: наличие несущего троса в базовых версиях. | КМ-LAN (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: характеристики Cat 5e. Отличие: технология наложения изоляции.
ККПЭВ | КССПЭВ (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированная витая пара (FTP), ПВХ. Отличие: ТУ завода. | КПЭВ (Спецкабель): 98% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: общий экран из фольги, медная жила. Отличие: рецептура пластиката. | КВПэф-5е (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: полная идентичность по экранированию и категориям. Отличие: марка фольги. | КВПЭУ (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: экранированный интерфейсный, ПВХ. Отличие: толщина дренажного провода. | КССПЭВ-5е (Чувашкабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: FTP конструкция, 100 Ом. Отличие: шаг наложения экрана. | КУПЭВ (Спецкабель): 85% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: экранированная витая пара. Отличие: предназначен для управления и контроля. | КМПЭВ (ОКБ КП): 80% соответствие. Бюджет: высокий. Сходство: экран, витая пара. Отличие: монтажный кабель спецназначения. | КВПЭ (Сарансккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: медная луженая жила в экране. Отличие: плотность оплетки поверх фольги. | КМ-LAN-E (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированный Cat 5e. Отличие: материал дренажной жилы. | КВПэф (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: витая пара в экране, ПВХ. Отличие: коэффициент затухания.
ККСВ-2Э | КВК-В-2Э (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: комбинированный (радиочастотный + питание), 2 жилы 0.5 мм. Отличие: тип ПВХ. | ККСП-2Э (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: РК 75 + 2 жилы питания. Отличие: полиэтиленовая изоляция РК-части. | КВК-П-2Э (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: коаксиал с питанием в одной оболочке. Отличие: марка коаксиального компонента. | КВК-В-2 (Rexant): 90% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция 2х0.5 мм + РК 75. Отличие: плотность оплетки коаксиала. | КВК-В-2 (ЭРА): 90% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: комбинированный кабель для аналоговых камер. Отличие: материал центральной жилы РК. | КВК-2В (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: РК 75-2-13 + питание. Отличие: ТУ изготовителя. | КМ-V-2 (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: коаксиал + 2 жилы 0.5 мм. Отличие: шаг скрутки жил питания. | КВК-В-1,5 (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция с питанием. Отличие: меньшее сечение жил питания (0.35 мм). | КВК-В-2 (Сарансккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: комбинированный тип. Отличие: волновое сопротивление РК элемента. | ККСПВ-2Э (Чувашкабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: медная жила, комбинированная конструкция. Отличие: цвет внешней оболочки.
ККСВ-3 | КВК-В-3 (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: РК 75 + 2 жилы питания (сечение 0.75). Отличие: номер ТУ. | КВК-В-2 2х0.75 (Паритет): 98% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: комбинированный кабель, жилы 0.75 мм. Отличие: тип коаксиала. | ККСП-3 (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: усиленное питание, радиочастотный элемент. Отличие: материал оболочки. | КВК-П-3 (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция для видеонаблюдения. Отличие: ПЭ оболочка (уличный уклон). | КВК-В-3 (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: 2 жилы питания 0.75 мм + РК 75. Отличие: гибкость жил питания. | КВК-В-3 (Rexant): 90% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: комбинированный 2х0.75 мм. Отличие: плотность экрана коаксиала. | ККСПВ-3 (Чувашкабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полная идентичность жил. Отличие: геометрия сечения оболочки. | КМ-V-3 (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: коаксиал + питание 0.75 мм. Отличие: диэлектрик РК жилы. | КВК-В-3 (ЭРА): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: 2х0.75 + РК 75. Отличие: чистота меди проводника. | КВК-В-2 (Сарансккабель): 80% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: комбинированный тип. Отличие: сечение жил питания 0.5 вместо 0.75.
ККСВ-3,7 | КВК-В-3,7 (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: РК 75-3.7 + питание. Отличие: маркировка. | КВК-В-2х0.75 (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: сечение питания, РК 75. Отличие: диаметр РК по изоляции. | ККСП-3,7 (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: усиленный коаксиал 3.7 мм. Отличие: коэффициент затухания. | КВК-П-3,7 (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция для средних дистанций. Отличие: ПЭ шланг. | КВК-В-3,7 (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: РК 75-3.7 + 2х0.75 мм. Отличие: ТУ изготовителя. | КВК-В-3,7 (Rexant): 90% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: комбинированный кабель. Отличие: тип центрального проводника РК. | ККСПВ-3,7 (Чувашкабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: шаг скрутки жил питания. | КМ-V-3,7 (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: коаксиал 3.7 мм + питание. Отличие: материал оплетки. | КВК-В-3,7 (ЭРА): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: 2х0.75 + РК 75. Отличие: волновое сопротивление на высоких частотах. | КВК-В-2 2х0.75 (Сарансккабель): 85% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: сечение питания. Отличие: диаметр коаксиальной части.
ККСВГ-3 | КВК-Вг-3 (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: многопроволочный РК 75 и гибкие жилы питания 0.75 мм², ПВХ. Отличие: номер ТУ. | ККСПВГ-3 (Чувашкабель): 98% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: гибкая конструкция для внутренней прокладки. Отличие: технология наложения оболочки. | КВК-В-3 (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: комбинированный кабель, жилы 0.75 мм². Отличие: однопроволочная центральная жила РК. | ККГ-3 (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: гибкий радиочастотный элемент, ПВХ. Отличие: плотность оплетки. | КВК-Вг-2 2х0.75 (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: гибкое исполнение, сечение питания. Отличие: коэффициент затухания. | КВК-2Вг (Подольсккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: многопроволочные жилы, комбинированный тип. Отличие: марка ПВХ пластиката. | КВК-Вг-0.75 (Rexant): 85% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: гибкий коаксиал + питание. Отличие: материал центрального проводника. | КВК-Вг-3 (Сарансккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция для подвижного монтажа внутри помещений. Отличие: шаг скрутки. | КВК-Вг-3 (ЭРА): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: комбинированный гибкий кабель. Отличие: чистота меди. | КВК-Вг-1,5 (Паритет): 80% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: гибкий, ПВХ. Отличие: меньшее сечение питания (0.35 мм²).
ККСП | КВК-П-2 (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: коаксиал РК 75 + 2 жилы питания, оболочка ПЭ (уличный). Отличие: ТУ изготовителя. | ККСП-2 (Спецкабель): 98% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: радиочастотный кабель и питание под одной ПЭ оболочкой. Отличие: тип диэлектрика РК. | ККСП-2 (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полный конструктивный аналог для внешней прокладки. Отличие: заводской код. | КВК-П-1,5 (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: оболочка из светостабилизированного ПЭ. Отличие: сечение питания 0.35 мм². | КВК-П-2 (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: РК 75 + 2х0.50 мм², уличный. Отличие: шаг наложения оболочки. | КВК-2П (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция для средних дистанций, ПЭ. Отличие: плотность экрана коаксиала. | КВК-П-2 (Rexant): 85% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: комбинированный кабель для улицы. Отличие: центральная жила CCS (сталемедь). | КВК-П-2 (Сарансккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПЭ оболочка, 2 жилы питания. Отличие: температурный диапазон эксплуатации. | ККСП-2 (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: коаксиал 75 Ом, медные жилы, уличный. Отличие: ТУ производителя. | КМ-V-P-2 (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: уличный комбинированный тип. Отличие: диаметр по изоляции.
ККСП-2Э | КВК-П-2Э (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: РК 75-2 + 2 жилы 0.5 мм², экран на питании, ПЭ. Отличие: номер ТУ. | ККСП-2Э (Спецкабель): 98% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: экранированные жилы питания, уличный ПЭ. Отличие: марка меди. | ККСП-2Э (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полный аналог по конструкции экрана и оболочки. Отличие: ТУ завода. | КВК-П-2 (Технокабель): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: комбинированный уличный кабель. Отличие: отсутствие индивидуального экрана жил питания. | КВК-П-2Э (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: экранированное питание, радиочастотный элемент. Отличие: технология скрутки. | КВК-2Пэ (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: РК 75-2-13 + экранированное питание. Отличие: плотность оплетки. | КВК-П-2Э (Rexant): 85% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: комбинированный с экраном. Отличие: материал экрана (алюмофлекс). | КВК-П-2Э (Сарансккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: уличная оболочка, защищенное питание. Отличие: волновое сопротивление. | ККСП-2Э (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: конструкция «кабель в кабеле», экран, ПЭ. Отличие: диаметр оболочки. | КВК-П-1,5Э (Паритет): 80% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: экранированное питание. Отличие: меньшее сечение жил (0.35 мм²).
ККСП-3 | КВК-П-3 (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: РК 75 + 2 жилы 0.75 мм², уличная ПЭ оболочка. Отличие: заводские ТУ. | ККСП-3 (Спецкабель): 98% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: усиленное питание 0.75 мм², коаксиал 75 Ом. Отличие: параметры затухания. | ККСП-3 (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полный конструктивный аналог для внешнего монтажа. Отличие: маркировка. | КВК-П-3 (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПЭ оболочка, жилы питания 0.75 мм². Отличие: материал диэлектрика коаксиала. | КВК-П-3 (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: уличный комбинированный тип. Отличие: шаг скрутки жил питания. | КВК-3П (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: РК 75-3 + 2х0.75 мм². Отличие: гибкость токопроводящих жил. | КВК-П-3 (Rexant): 85% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: сечение 0.75 мм², ПЭ оболочка. Отличие: материал экрана коаксиала. | КВК-П-3 (Сарансккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: комбинированный тип для средних дистанций. Отличие: ТУ производителя. | ККСП-3 (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: усиленное питание, уличный монтаж. Отличие: рецептура полиэтилена. | КВК-П-2 (Паритет): 80% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: уличный комбинированный. Отличие: сечение питания 0.5 вместо 0.75 мм².
ККСП-3,7 | КВК-П-3,7 (Спецкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: РК 75-3.7 (увеличенный диаметр) + питание 0.75 мм², ПЭ. Отличие: номер ТУ. | КВК-П-2 2х0.75 (Паритет): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: сечение питания, ПЭ оболочка. Отличие: меньший диаметр коаксиала. | ККСП-3,7 (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: усиленный радиочастотный элемент, уличный. Отличие: коэффициент затухания на высоких частотах. | ККСП-3,7 (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: идентичная конструкция для дальних дистанций. Отличие: цвет оболочки. | КВК-П-3,7 (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: РК 75-3.7 + питание, полиэтилен. Отличие: толщина изоляции. | КВК-3,7П (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция для аналогового HD-видео на улице. Отличие: ТУ завода. | КВК-П-3,7 (Rexant): 85% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: комбинированный кабель 3.7 мм. Отличие: плотность оплетки. | КВК-П-3,7 (Сарансккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: параметры передачи сигнала, ПЭ оболочка. Отличие: шаг скрутки жил питания. | ККСП-3,7 (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: усиленный коаксиал и питание, внешняя прокладка. Отличие: марка меди. | КВК-П-3 (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: сечение питания 0.75 мм². Отличие: стандартный коаксиал вместо 3.7 мм.
ККСПГ-3 | КВК-Пг-3 (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: гибкий РК 75 + гибкое питание 0.75 мм², оболочка ПЭ (уличный). Отличие: номер ТУ. | ККСППГ-3 (Чувашкабель): 98% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: многопроволочные жилы, уличная прокладка. Отличие: технология наложения оболочки. | КВК-П-3 (Спецкабель): 90% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: комбинированный уличный кабель, 0.75 мм². Отличие: однопроволочная жила коаксиала. | ККГ-П-3 (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: гибкий радиочастотный элемент, светостабилизированный ПЭ. Отличие: плотность медной оплетки. | КВК-Пг-2 2х0.75 (Метробор): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: гибкое исполнение, сечение питания 0.75. Отличие: коэффициент затухания. | КВК-2Пг (Подольсккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: многопроволочные жилы, уличная оболочка. Отличие: марка полиэтилена. | КВК-Пг-0.75 (Rexant): 85% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: гибкий коаксиал + питание для улицы. Отличие: материал центрального проводника (сталемедь). | КВК-Пг-3 (Сарансккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция для подвижного монтажа вне помещений. Отличие: шаг скрутки жил питания. | ККСПГ-3 (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные многопроволочные жилы, ПЭ оболочка. Отличие: ТУ производителя. | КВК-Пг-1,5 (Паритет): 80% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: гибкий, уличный. Отличие: меньшее сечение питания (0.35 мм²).
ККСЭВ-3 | КВК-В-2Э 2х0.75 (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: РК 75 + экранированное питание 0.75 мм², ПВХ. Отличие: маркировка ТУ. | ККСВ-3Э (Спецкабель): 98% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: индивидуальный экран жил питания, интерфейс 75 Ом. Отличие: материал экрана фольга. | ККСПВ-3Э (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полный конструктивный аналог с экранированным питанием. Отличие: заводской код. | КВК-В-3Э (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: ПВХ оболочка, защита питания от помех. Отличие: плотность экрана коаксиала. | КВК-В-3Э (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: комбинированный кабель с общим экраном жил питания. Отличие: шаг скрутки. | КВК-3Вэ (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: РК 75-3 + экранированное питание 0.75. Отличие: гибкость токопроводящих жил. | КВК-В-3Э (Rexant): 85% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: экран на жилах питания, ПВХ. Отличие: материал оплетки коаксиала. | КВК-В-3Э (Сарансккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: защита силовых жил от ВЧ-наводок. Отличие: температурный диапазон. | ККСЭВ-3 (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: конструкция «кабель в кабеле», экранирование. Отличие: марка меди. | КВК-В-2Э (Паритет): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: экранированное питание. Отличие: сечение 0.5 вместо 0.75 мм².
ККСЭВГ-3 | КВК-Вг-2Э 2х0.75 (Паритет): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: гибкий РК 75 + гибкое экранированное питание 0.75 мм², ПВХ. Отличие: номер ТУ. | ККСПВГ-3Э (Чувашкабель): 98% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: многопроволочные жилы, экран на питании. Отличие: диаметр по оболочке. | ККСВГ-3Э (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: гибкий комбинированный с защитой питания. Отличие: волновое сопротивление. | ККГ-В-3Э (Технокабель): 95% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: гибкий радиочастотный элемент, ПВХ, экран. Отличие: шаг наложения фольги. | КВК-Вг-3Э (Метробор): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: гибкое исполнение 0.75 мм² с экраном. Отличие: коэффициент затухания. | КВК-3Вгэ (Подольсккабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция для внутренней прокладки, гибкий экран. Отличие: ТУ завода. | КВК-Вг-3Э (Rexant): 85% соответствие. Бюджет: эконом. Сходство: гибкий коаксиал + экранированное питание. Отличие: тип дренажной жилы. | КВК-Вг-3Э (Сарансккабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: защита от помех, высокая гибкость. Отличие: марка пластиката. | ККСЭВГ-3 (Электрокабель): 95% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные многопроволочные жилы, экран питания. Отличие: технология скрутки. | КВК-Вг-1,5Э (Паритет): 80% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: гибкий, экран. Отличие: сечение 0.35 мм².
КЛП | КЛП (ОКБ КП): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: кабель легкий полевой, конструкция жил. Отличие: ТУ производителя. | П-274М (Электрокабель): 90% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: сталемедные жилы, высокая прочность, полевое применение. Отличие: тип изоляции (полиэтилен). | КЛП (Кирскабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: идентичная конструкция по ГОСТ/ТУ. Отличие: заводская маркировка. | П-268 (Сарансккабель): 85% соответствие. Бюджет: выше. Сходство: полевой провод связи, усиленный. Отличие: количество стальных проволок в жиле. | КЛП (Чувашкабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: легкий провод связи для быстрого развертывания. Отличие: цвет изоляции. | П-274 (Технокабель): 90% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: скрученная пара, сталемедная жила. Отличие: разрывное усилие. | КПЛ (Спецкабель): 95% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: кабель полевой легкий, медные и стальные проволоки. Отличие: шаг скрутки. | КЛП (Подольсккабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: полная взаимозаменяемость. Отличие: условия приемки. | П-274Н (Метробор): 85% соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: упрощенная версия полевого провода. Отличие: толщина изоляционного слоя. | КЛП (Людиновокабель): 100% соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: соответствует основным областям применения связи. Отличие: ТУ предприятия.
КМАБп-4 | КМБп 4 (Полное соответствие по конструкции; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиальные пары 2,6/9,4; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | МКТАБп 4х1,2/4,6 (Соответствие по назначению; Бюджет: Эконом; Сходство: наличие стальной брони и шланга; Отличие: меньший диаметр коаксиальных пар) | МКТПБ 4х1,2/4,6 (Конструктивное подобие; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала; Отличие: полиэтиленовая изоляция коаксиальных пар) | КМБ 4 (Соответствие по жилам; Бюджет: Эконом; Сходство: бронированный магистральный кабель; Отличие: отсутствие защитного ПЭ шланга поверх брони) | МКТСБ 4 (Функциональное соответствие; Бюджет: Премиум; Сходство: 4 коаксиала в свинце; Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой) | КМАШп 4 (Соответствие по оболочке; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминиевая оболочка и ПЭ шланг; Отличие: отсутствие стальных бронелент) | КМГ 4 (Соответствие по жилам; Бюджет: Эконом; Сходство: магистральный коаксиал; Отличие: голый, без брони и шланга) | МКТАШп 4 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминий и шланг; Отличие: тип диэлектрика коаксиальных пар) | КМАБ 4 (Соответствие по броне; Бюджет: Стандарт; Сходство: стальные ленты; Отличие: отсутствие внешней полиэтиленовой оболочки) | КМАБп 4х1,2/4,8 (Модернизированный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: геометрия брони; Отличие: уточненные параметры волнового сопротивления)
КМАБп-4-60 | КМБп 4-60 (Полное соответствие по напряжению; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары, испытательное напряжение 60кВ; Отличие: другой заводской стандарт) | МКТПБ 4-60 (Функциональный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: высоковольтная изоляция; Отличие: материал изоляции четверок) | КМАБп 4 (Частичное соответствие; Бюджет: Эконом; Сходство: конструкция брони; Отличие: ниже порог прочности изоляции на пробой) | КМАШп 4-60 (Соответствие по напряжению; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала; Отличие: отсутствие механической брони из лент) | МКТАБп 4-60 (Конструктивное подобие; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары и шланг; Отличие: диаметр жил коаксиала) | КМБ 4-60 (Соответствие по применению; Бюджет: Эконом; Сходство: бронированный; Отличие: отсутствие внешнего ПЭ шланга) | КМАБ 4-60 (Соответствие по жилам; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары; Отличие: битумный покров вместо шланга) | МКТСБ 4-60 (Надежный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: высокое напряжение; Отличие: тяжелая свинцовая оболочка) | КМАБп 4х2,6/9,4-60 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: маркировка по ГОСТ/ТУ) | МКТАШп 4-60 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала; Отличие: отсутствие бронелент)
КМАБп-8/6 | КМБп 8/6 (Полное соответствие по составу; Бюджет: Стандарт; Сходство: 8 больших и 6 малых коаксиалов; Отличие: ТУ производителя) | МКТАБп 8/6 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: схема 8+6; Отличие: алюминиевая оболочка) | КМАБ 8/6 (Соответствие по скрутке; Бюджет: Эконом; Сходство: 14 коаксиальных пар; Отличие: отсутствие внешней защитной оболочки) | КМБ 8/6 (Соответствие по назначению; Бюджет: Эконом; Сходство: бронированный магистральный; Отличие: тип антикоррозийного покрытия) | МКТСБ 8/6 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: количество пар; Отличие: свинцовая оболочка под броней) | КМГ 8/6 (Базовая замена; Бюджет: Эконом; Сходство: передающие характеристики; Отличие: отсутствие защиты для прокладки в грунт) | КМАШп 8/6 (Соответствие по оболочке; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминий и ПЭ шланг; Отличие: отсутствие стальной брони) | МКТПБ 8/6 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: 8 больших пар; Отличие: тип изоляции малых пар) | КМАБп 4х2,6/9,4 (Упрощенная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: основные пары; Отличие: отсутствие 6 малых коаксиальных пар) | МКТАШп 8/6 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: геометрия жил; Отличие: защитные слои над алюминием)
КМАБпГ-4 | КМАБп 4 (Полное соответствие конструкции; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары, броня, шланг; Отличие: отсутствие заводских испытаний на газонепроницаемость) | КМБп 4 (Прямая замена по применению; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала; Отличие: отсутствие индекса "Г") | МКТАБп 4 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминиевая оболочка и броня; Отличие: диаметр коаксиальных пар) | КМБпГ 4 (Специализированная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: полная идентичность свойств; Отличие: марка стали брони) | КМАШп 4 (Герметичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминиевая трубка; Отличие: отсутствие бронелент поверх оболочки) | МКТСБ 4 (Соответствие по назначению; Бюджет: Премиум; Сходство: магистральная связь; Отличие: свинцовая оболочка) | КМАБ 4 (Соответствие по броне; Бюджет: Эконом; Сходство: стальная защита; Отличие: отсутствие шланга и газового индекса) | КМБ 4 (Упрощенный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: 4 коаксиальные пары; Отличие: джутовое покрытие вместо ПЭ) | МКТПБ 4 (Функциональная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары; Отличие: тип полимерной изоляции) | КМАБп 4х1,2/4,8 (Близкая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: структура кабеля; Отличие: параметры затухания)
КМАБпГ-4-60 | КМБп 4-60 (Полное соответствие по парам и напряжению; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала 2.6/9.4, броня; Отличие: отсутствие заводской проверки на газонепроницаемость) | МКТАБп 4-60 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминиевая оболочка и бронеленты; Отличие: меньший диаметр коаксиальных пар 1.2/4.6) | МКТПБ 4-60 (Функциональный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала, стальная броня; Отличие: полиэтиленовая изоляция коаксиальных пар) | КМАШп 4-60 (Соответствие по напряжению; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминиевая оболочка и шланг; Отличие: отсутствие стальных бронелент) | МКТСБ 4-60 (Надежная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: 4 пары, 60 кВ; Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой) | КМБ 4-60 (Соответствие по жилам; Бюджет: Эконом; Сходство: 4 пары 2.6/9.4; Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга из ПЭ) | КМАБ 4-60 (Соответствие по броне; Бюджет: Стандарт; Сходство: стальная броня; Отличие: наружный слой из кабельной пряжи вместо шланга) | МКТАШп 4-60 (Конструктивное подобие; Бюджет: Стандарт; Сходство: магистральное исполнение; Отличие: отсутствие механической брони) | КМБпГ 4-60 (Прямая замена по ТУ; Бюджет: Премиум; Сходство: полная идентичность характеристик; Отличие: заводской код производителя) | МКТСБп 4-60 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: 4 коаксиала; Отличие: свинцовая оболочка и защитный шланг)
КМАБпГ-8/6 | КМБп 8/6 (Полное соответствие по количеству пар; Бюджет: Стандарт; Сходство: схема 8х(2.6/9.4) + 6х(1.2/4.6); Отличие: ТУ завода-изготовителя) | МКТАБп 8/6 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминиевая оболочка и броня; Отличие: тип антикоррозийного заполнения) | МКТСБ 8/6 (Функциональный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: 14 коаксиальных пар; Отличие: свинцовая оболочка) | КМАБ 8/6 (Соответствие по скрутке; Бюджет: Стандарт; Сходство: 8 больших и 6 малых пар; Отличие: отсутствие внешнего полиэтиленового шланга) | КМБ 8/6 (Соответствие по броне; Бюджет: Эконом; Сходство: стальные ленты; Отличие: битумный покров вместо шланга) | МКТПБ 8/6 (Технологичная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: бронированный магистральный; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил) | КМАШп 8/6 (Соответствие по оболочке; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминий и шланг; Отличие: отсутствие ленточной брони) | КМБпГ 8/6 (Прямая замена; Бюджет: Премиум; Сходство: полная идентичность; Отличие: нормативы по газонепроницаемости оболочки) | МКТСБп 8/6 (Усиленная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: высокая надежность герметизации; Отличие: комбинированная защита свинцом и ПЭ) | КМГ 8/6 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: электрические параметры; Отличие: отсутствие защитных покровов для грунта)
КМАБпШп-4 | КМАБп 4 (Полное соответствие конструкции; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминий, броня, шланг; Отличие: отсутствие дополнительного внутреннего шланга под броней) | КМБп 4 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала, двойная защита; Отличие: тип антикоррозийного слоя) | МКТАБп 4 (Облегченный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминиевая оболочка и броня; Отличие: диаметр пар) | МКТСБп 4 (Премиальный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: наличие шланга и брони; Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой) | КМАШп 4 (Соответствие по материалу; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминий и ПЭ шланг; Отличие: отсутствие стальной брони) | КМАБ 4 (Соответствие по броне; Бюджет: Стандарт; Сходство: стальные ленты; Отличие: отсутствие внешней полиэтиленовой оболочки) | МКТПБ 4 (Функциональная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиальные пары; Отличие: тип изоляции коаксиалов) | КМБ 4 (Соответствие по назначению; Бюджет: Эконом; Сходство: магистральная связь; Отличие: отсутствие защитных шлангов) | МКТАШп 4 (Конструктивное подобие; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминиевая оболочка; Отличие: отсутствие бронелент) | КМБпШп 4 (Прямая замена по спецзаказу; Бюджет: Премиум; Сходство: усиленная защита; Отличие: шаг скрутки вспомогательных четверок)
КМАБпШп-4-60 | КМБп 4-60 (Полное соответствие по парам и напряжению; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала, броня, шланг; Отличие: ТУ изготовителя) | МКТАБп 4-60 (Функциональный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминиевая оболочка и стальная броня; Отличие: меньший диаметр коаксиальных пар) | МКТПБ 4-60 (Конструктивное соответствие; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары и защита; Отличие: полиэтиленовая изоляция коаксиалов) | КМАШп 4-60 (Соответствие по напряжению; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминий и ПЭ шланг; Отличие: отсутствие стальных бронелент) | МКТСБ 4-60 (Надежная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: 4 пары, 60 кВ; Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой) | КМБ 4-60 (Соответствие по жилам; Бюджет: Эконом; Сходство: 4 пары 2.6/9.4; Отличие: отсутствие защитного ПЭ шланга поверх брони) | КМАБ 4-60 (Соответствие по броне; Бюджет: Стандарт; Сходство: наличие стальных лент; Отличие: внешний слой из пряжи вместо шланга) | КМАБп 4-60 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: идентичные жилы и броня; Отличие: один слой защитного шланга вместо двойного) | МКТАШп 4-60 (Конструктивное подобие; Бюджет: Стандарт; Сходство: магистральное назначение; Отличие: отсутствие механической ленточной брони) | МКТСБп 4-60 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: высокая герметичность; Отличие: комбинированная защита свинцом)
КМАБпШп-8/6 | КМБп 8/6 (Полное соответствие по количеству пар; Бюджет: Стандарт; Сходство: схема 8х(2.6/9.4) + 6х(1.2/4.6); Отличие: ТУ завода) | МКТАБп 8/6 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминиевая оболочка и ленточная броня; Отличие: тип межленточного заполнения) | МКТСБ 8/6 (Функциональный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: 14 коаксиальных пар; Отличие: свинцовая оболочка под броней) | КМАБ 8/6 (Соответствие по скрутке; Бюджет: Стандарт; Сходство: 8 больших и 6 малых пар; Отличие: отсутствие защитного ПЭ шланга) | КМБ 8/6 (Соответствие по броне; Бюджет: Эконом; Сходство: стальные ленты; Отличие: битумный защитный покров) | МКТПБ 8/6 (Технологичная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: бронированный магистральный кабель; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил) | КМАШп 8/6 (Соответствие по оболочке; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминий и шланг; Отличие: отсутствие стальной брони) | КМАБп 8/6 (Близкая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: идентичная схема пар; Отличие: отсутствие внутреннего полиэтиленового шланга под броней) | МКТСБп 8/6 (Усиленная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: высокая надежность; Отличие: свинцовая оболочка с ПЭ защитой) | КМГ 8/6 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: электрические параметры жил; Отличие: отсутствие бронепокровов для грунта)
КМАКпШп-4 | КМКп 4 (Полное соответствие по броне; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары, броня из круглых проволок; Отличие: ТУ производителя) | КМАБпШп 4 (Замена по оболочке; Бюджет: Эконом; Сходство: 4 коаксиала, алюминий, шланг; Отличие: ленточная броня вместо проволочной) | МКТКп 4 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: круглая проволочная броня; Отличие: диаметр коаксиальных пар 1.2/4.6) | МКТСК 4 (Функциональный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: защита от растяжения; Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой) | КМК 4 (Соответствие по броне; Бюджет: Эконом; Сходство: круглая стальная проволока; Отличие: отсутствие внешнего ПЭ шланга) | КМАК 4 (Соответствие по жилам; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиальные пары; Отличие: отсутствие внутреннего и внешнего шлангов) | МКТПК 4 (Технологичная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: проволочная броня; Отличие: изоляция коаксиалов из полиэтилена) | КМБпШп 4 (Замена для обычных грунтов; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары и шланг; Отличие: ленточная броня) | МКТАКп 4 (Конструктивное подобие; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминий и проволока; Отличие: волновое сопротивление малых пар) | КМАШп 4 (Упрощенная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминиевая оболочка; Отличие: отсутствие силовой проволочной брони)
КМАКпШп-4-60 | КМКп 4-60 (Полное соответствие по парам и напряжению; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары 2.6/9.4, круглая проволочная броня; Отличие: ТУ производителя) | МКТАКп 4-60 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминиевая оболочка и проволочная броня; Отличие: малый диаметр коаксиальных пар 1.2/4.6) | МКТСК 4-60 (Надежная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: 4 пары, круглая броня, 60 кВ; Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой) | КМАБпШп 4-60 (Функциональная замена для стабильных грунтов; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминий, 4 пары, двойной шланг; Отличие: ленточная броня вместо проволочной) | КМК 4-60 (Соответствие по броне; Бюджет: Эконом; Сходство: стальная проволока; Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга) | МКТПК 4-60 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: проволочная броня; Отличие: полиэтиленовая изоляция коаксиалов) | КМАК 4-60 (Соответствие по жилам; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиальные пары; Отличие: отсутствие защитных шлангов) | КМКпШп 4-60 (Прямой аналог по защите; Бюджет: Премиум; Сходство: идентичная броня и шланг; Отличие: стандарт медной катанки) | МКТАК 4-60 (Упрощенный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминиевая оболочка; Отличие: отсутствие внешнего шланга) | КМАШп 4-60 (Минимальная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминий и шланг; Отличие: отсутствие силовой проволочной брони)
КМАШп-4 | КМШп 4 (Полное соответствие конструкции; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары 2.6/9.4 в алюминиевой оболочке с шлангом; Отличие: заводской номер ТУ) | МКТАШп 4 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминиевая оболочка и ПЭ шланг; Отличие: диаметр коаксиальных пар) | МКТСШп 4 (Надежный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: магистральная связь, наличие шланга; Отличие: свинцовая оболочка) | КМАБп 4 (Усиленная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминий и 4 коаксиала; Отличие: наличие ленточной брони под шлангом) | КМАГ 4 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминиевая оболочка; Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга) | КМГ 4 (Базовое соответствие; Бюджет: Эконом; Сходство: 4 коаксиала; Отличие: отсутствие алюминиевой оболочки и шланга) | МКТПШп 4 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: наличие шланга; Отличие: материал диэлектрика пар) | КМАБ 4 (Замена для защиты от грызунов; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминий и 4 пары; Отличие: стальная броня вместо шланга) | КМШп 4х1.2/4.8 (Модернизированный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: геометрия оболочки; Отличие: волновое сопротивление) | КМАШп 4х2.6/9.4 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: маркировка ГОСТ)
КМАШп-4-60 | КМШп 4-60 (Полное соответствие по напряжению; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары, алюминий, шланг, 60 кВ; Отличие: ТУ изготовителя) | МКТАШп 4-60 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминиевая оболочка и шланг; Отличие: малый коаксиал) | МКТСШп 4-60 (Высоковольтный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: 4 пары, выдерживает 60 кВ; Отличие: свинцовая оболочка) | КМАБп 4-60 (Усиленная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: алюминий и шланг; Отличие: дополнительная ленточная броня) | КМАГ 4-60 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминий и жилы; Отличие: отсутствие внешнего ПЭ шланга) | МКТПШп 4-60 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: испытательное напряжение; Отличие: ПЭ изоляция четверок) | КМАБ 4-60 (Защищенная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары; Отличие: стальные ленты вместо шланга) | КМШп 4х2.6/9.4-60 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: код завода) | КМГ 4-60 (Минимальная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: электрические параметры; Отличие: отсутствие герметичной алюминиевой оболочки) | КМАШп 4х1.2/4.8-60 (Смежный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: конструкция оболочки; Отличие: емкость пар)
КМАШп-8/6 | КМШп 8/6 (Полное соответствие по количеству пар; Бюджет: Стандарт; Сходство: схема 8х(2.6/9.4) + 6х(1.2/4.6); Отличие: ТУ производителя) | МКТАШп 8/6 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: схема 8+6, алюминий, шланг; Отличие: тип заполнения сердечника) | МКТСШп 8/6 (Премиальный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: 14 коаксиальных пар; Отличие: свинцовая оболочка) | КМАБп 8/6 (Усиленная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: идентичные пары; Отличие: наличие стальной брони под шлангом) | КМАГ 8/6 (Соответствие по оболочке; Бюджет: Эконом; Сходство: алюминиевая защита; Отличие: отсутствие внешнего шланга) | КМГ 8/6 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: 14 пар; Отличие: отсутствие металла в оболочке) | МКТПШп 8/6 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: структура магистрали; Отличие: полимерная изоляция) | КМАБ 8/6 (Бронированная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: 8 больших пар; Отличие: ленточная броня без шланга) | КМАШп 4 (Частичная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: тип оболочки; Отличие: отсутствие 4 больших и 6 малых пар) | КМШп 8/6 (Прямая замена по ГОСТ; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: точность шага скрутки)
КМБ-4 | КМБп 4 (Полное соответствие по парам; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала 2.6/9.4; Отличие: наличие защитного ПЭ шланга поверх брони) | МКТСБ 4х1.2/4.6 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка и броня; Отличие: меньший диаметр коаксиальных пар) | МКТПБ 4 (Функциональный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала в броне; Отличие: полиэтиленовая изоляция коаксиальных пар) | КМАБ 4 (Замена по назначению; Бюджет: Эконом; Сходство: магистральная броня; Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой) | КМГ 4 (Упрощенная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка и пары; Отличие: отсутствие бронепокровов) | МКТСБп 4 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: 4 пары и свинец; Отличие: двойная защита из ПЭ шланга) | КМБ 4х1.2/4.8 (Модернизированный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: идентичная броня; Отличие: волновое сопротивление малых пар) | КМБл 4 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинец и броня; Отличие: наличие лавсановой ленты в подушке) | КМБ-4-60 (Высоковольтный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: 4 пары; Отличие: усиленная изоляция на 60 кВ) | КМБ 4х2.6/9.4 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: ТУ конкретного завода)
КМБ-8/6 | КМБп 8/6 (Полное соответствие по составу; Бюджет: Стандарт; Сходство: 8 больших и 6 малых коаксиалов; Отличие: наружный ПЭ шланг) | МКТСБ 8/6 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинцовая оболочка и броня; Отличие: малые пары 1.2/4.6) | КМАБ 8/6 (Функциональная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: схема 8+6; Отличие: алюминиевая оболочка) | КМГ 8/6 (Базовая замена; Бюджет: Эконом; Сходство: 14 коаксиальных пар; Отличие: отсутствие стальной брони) | МКТПБ 8/6 (Современный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: магистральное применение; Отличие: тип диэлектрика коаксиалов) | КМБл 8/6 (Улучшенный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинцовая оболочка; Отличие: защитный слой из пластмассовых лент в подушке) | МКТСБп 8/6 (Премиальная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: идентичные пары; Отличие: антикоррозийный ПЭ шланг) | КМАБп 8/6 (Замена по защите; Бюджет: Стандарт; Сходство: наличие шланга; Отличие: материал металлической оболочки) | КМБ 8/6-60 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: конструкция скрутки; Отличие: испытательное напряжение) | КМБ 8/6 ГОСТ (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: соответствие государственному стандарту)
КМБГ-4 | КМБ 4 (Полное соответствие конструкции; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала, свинец, броня; Отличие: отсутствие испытаний на газонепроницаемость) | КМБп 4 (Замена для влажных сред; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинец и броня; Отличие: наличие защитного шланга) | КМБл 4 (Функциональный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинцовая оболочка; Отличие: лавсановое заполнение подушки) | МКТСБ 4 (Конструктивное подобие; Бюджет: Эконом; Сходство: бронированный свинец; Отличие: диаметр жил) | КМАБ 4 (Замена по применению; Бюджет: Эконом; Сходство: магистральный бронированный; Отличие: алюминиевая оболочка) | КМБГ 4х1.2/4.8 (Близкая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: газонепроницаемость; Отличие: тип коаксиальных пар) | КМБ-4-60 (Высоковольтная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: 4 пары 2.6/9.4; Отличие: повышенное пробивное напряжение) | КМГ 4 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинец и жилы; Отличие: отсутствие бронированных лент) | МКТПБ 4 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КМБГ 4х2.6/9.4 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: ТУ предприятия)
КМБГ-8/6 | КМБ 8/6 (Полное соответствие по парам; Бюджет: Стандарт; Сходство: 8 больших и 6 малых пар; Отличие: отсутствие индекса "Г") | КМБп 8/6 (Замена по герметичности; Бюджет: Премиум; Сходство: 14 коаксиалов; Отличие: наличие защитного ПЭ шланга) | МКТСБ 8/6 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинцовая оболочка; Отличие: сечение малых коаксиалов) | КМАБ 8/6 (Функциональная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: магистральная броня; Отличие: алюминиевая оболочка) | КМБл 8/6 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинцовая защита; Отличие: состав подушки под броней) | КМГ 8/6 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: электрические параметры; Отличие: отсутствие стальной брони) | МКТПБ 8/6 (Современная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: структура 8/6; Отличие: тип полимерной изоляции) | КМБГ 8/6 ГОСТ (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: нормативная документация) | КМАБп 8/6 (Замена по защите; Бюджет: Стандарт; Сходство: наличие шланга; Отличие: алюминиевая трубка под броней) | МКТСБп 8/6 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: надежность; Отличие: внешняя ПЭ оболочка)
КМБл-4 | КМБ 4 (Полное соответствие по жилам; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары 2.6/9.4, свинец, броня; Отличие: отсутствие лавсановых лент в подушке) | КМБп 4 (Замена по защите; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинцовая оболочка; Отличие: полиэтиленовый шланг поверх брони) | МКТСБ 4 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка и броня; Отличие: малый коаксиал) | МКТПБ 4 (Функциональный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: магистральное назначение; Отличие: тип изоляции) | КМАБл 4 (Замена по подушке; Бюджет: Эконом; Сходство: наличие лавсанового слоя; Отличие: алюминиевая оболочка) | КМБл 4х1.2/4.8 (Близкий аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: конструкция оболочки; Отличие: волновое сопротивление) | КМГ 4 (Минимальная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинец и жилы; Отличие: отсутствие брони) | КМБл-4-60 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: идентичная броня; Отличие: напряжение 60 кВ) | МКТСБп 4 (Премиальная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: 4 пары; Отличие: защитный шланг вместо битума) | КМБл 4х2.6/9.4 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: заводские ТУ)
КМБл-4-60 | КМБп-4-60 (Полное соответствие по напряжению; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары 2.6/9.4, 60кВ; Отличие: ПЭ шланг вместо подушки с лавсаном) | МКТСБ 4-60 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка, броня, 60кВ; Отличие: малый коаксиал 1.2/4.6) | КМБ-4-60 (Базовое соответствие; Бюджет: Эконом; Сходство: 4 коаксиала, стальная броня; Отличие: упрощенная подушка без пластмассовых лент) | МКТПБ 4-60 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары, броня; Отличие: полиэтиленовая изоляция коаксиалов) | КМБл 4 (Частичное соответствие; Бюджет: Эконом; Сходство: структура подушки и жил; Отличие: более низкое испытательное напряжение) | МКТСБп 4-60 (Премиальный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: свинец, 60кВ; Отличие: наличие антикоррозийного шланга) | КМАБл 4-60 (Замена по весу; Бюджет: Стандарт; Сходство: лавсановая подушка; Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой) | КМБлГ 4-60 (Специальный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: идентичная броня; Отличие: повышенная герметичность оболочки) | КМКл 4-60 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: свинцовая защита; Отличие: проволочная броня вместо ленточной) | КМБл 4х2.6/9.4-60 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: ТУ конкретного завода)
КМБл-8/6 | КМБп 8/6 (Полное соответствие по составу; Бюджет: Стандарт; Сходство: схема 8х2.6/9.4 + 6х1.2/4.6; Отличие: наружный ПЭ шланг вместо битумного слоя) | МКТСБ 8/6 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинцовая оболочка и броня; Отличие: все коаксиалы малого диаметра) | КМБ 8/6 (Базовое соответствие; Бюджет: Эконом; Сходство: 14 коаксиальных пар; Отличие: отсутствие лавсановых лент в подушке) | КМАБл 8/6 (Функциональный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: лавсановая подушка; Отличие: алюминиевая оболочка) | МКТПБ 8/6 (Современная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: магистральная броня; Отличие: полимерная изоляция жил) | КМБлГ 8/6 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: идентичная скрутка; Отличие: газонепроницаемое исполнение) | МКТСБп 8/6 (Премиальная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: 14 пар; Отличие: двойная защита из свинца и шланга) | КМБл 8/6 ГОСТ (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность конструктиву; Отличие: нормативная документация) | КМБ 8/6-60 (Высоковольтный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: 8 больших пар; Отличие: усиленная изоляция) | КМКл 8/6 (Замена для сложных грунтов; Бюджет: Премиум; Сходство: свинцовая защита; Отличие: круглая проволочная броня)
КМБлГ-4 | КМБл-4 (Полное соответствие конструкции; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары 2.6/9.4, лавсановая подушка; Отличие: отсутствие индекса газонепроницаемости) | КМБп-4 (Замена по герметичности; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинец и броня; Отличие: ПЭ шланг вместо лавсанового слоя) | МКТСБ 4 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка; Отличие: малый коаксиал 1.2/4.6) | КМБГ-4 (Базовое соответствие; Бюджет: Эконом; Сходство: свинец и броня; Отличие: упрощенная подушка под лентами) | МКТПБ 4 (Функциональный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала; Отличие: тип диэлектрика пар) | КМАБлГ 4 (Замена по весу; Бюджет: Эконом; Сходство: газонепроницаемость; Отличие: алюминиевая оболочка) | МКТСБп 4 (Премиальный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: 4 пары; Отличие: защитный шланг поверх брони) | КМБлГ 4-60 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: идентичная структура; Отличие: выдерживает 60кВ) | КМБл 4х1.2/4.8 (Смежный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: лавсановая подушка; Отличие: волновое сопротивление пар) | КМБлГ 4х2.6/9.4 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: ТУ предприятия)
КМБп-4 | КМБл-4 (Соответствие по жилам; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары 2.6/9.4, свинец, броня; Отличие: лавсановая подушка вместо ПЭ шланга) | МКТСБп 4 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинцовая оболочка, броня, шланг; Отличие: диаметр коаксиалов 1.2/4.6) | КМАБп 4 (Функциональный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: наличие брони и шланга; Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой) | МКТПБ 4 (Технологичная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил) | КМБ-4 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинец и 4 пары; Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга) | КМБп 4-60 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: полная идентичность по шлангу; Отличие: испытательное напряжение 60кВ) | КМКп 4 (Замена для сложных грунтов; Бюджет: Премиум; Сходство: герметичный шланг; Отличие: проволочная броня) | КМБп 4х1.2/4.8 (Смежная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: конструкция защиты; Отличие: параметры передачи) | МКТСБ 4 (Минимальная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая защита; Отличие: отсутствие шланга и размер пар) | КМБп 4х2.6/9.4 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: ТУ конкретного завода)
КМБп-4-60 | КМБл-4-60 (Соответствие по напряжению; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары, 60кВ, свинец; Отличие: лавсановая подушка вместо шланга) | МКТСБп 4-60 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинец, броня, шланг, 60кВ; Отличие: малый коаксиал) | КМАБп 4-60 (Функциональная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: магистральная защита; Отличие: алюминиевая оболочка) | МКТПБ 4-60 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала; Отличие: полиэтиленовая изоляция) | КМБ-4-60 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: 60кВ и свинцовая оболочка; Отличие: отсутствие наружного ПЭ шланга) | КМКп 4-60 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: высоковольтное исполнение; Отличие: круглая проволочная броня) | КМБп 4 (Частичная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: идентичная конструкция защиты; Отличие: более низкое рабочее напряжение) | МКТСБ 4-60 (Минимальная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинец и броня; Отличие: отсутствие антикоррозийного шланга) | КМБпГ 4-60 (Специальный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: 4 коаксиала; Отличие: контроль газонепроницаемости) | КМБп 4х2.6/9.4-60 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: код завода-производителя)
КМБп-4п | КМБп 4 (Полное соответствие по парам и защите; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала 2.6/9.4, свинец, броня, шланг; Отличие: отсутствие индекса уточненной прокладки) | МКТСБп 4 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка, броня и ПЭ шланг; Отличие: малый коаксиал 1.2/4.6) | МКТПБ 4 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиальные пары; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил вместо бумажно-кордельной) | КМБ 4 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: 4 коаксиала и свинцовая оболочка; Отличие: отсутствие защитного ПЭ шланга поверх брони) | КМБл 4 (Функциональный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: магистральная броня; Отличие: наличие лавсановых лент в подушке под броней) | КМКп 4 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: свинцовая защита и ПЭ шланг; Отличие: броня из круглых стальных проволок) | КМАБп 4 (Замена по весу; Бюджет: Эконом; Сходство: наличие брони и шланга; Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой) | МКТСБ 4 (Минимальная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинец и стальные ленты; Отличие: отсутствие внешнего шланга) | КМБп 4-60 (Высоковольтный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: идентичная конструкция; Отличие: повышенное испытательное напряжение) | КМБп 4х2.6/9.4 (Прямая замена по ТУ; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: заводской номер стандарта)
КМБп-8/6 | КМБл 8/6 (Соответствие по парам; Бюджет: Стандарт; Сходство: 8 больших и 6 малых коаксиалов; Отличие: лавсановая подушка вместо шланга) | МКТСБп 8/6 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинцовая оболочка, броня и шланг; Отличие: диаметр вспомогательных пар) | КМБ 8/6 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: 14 коаксиальных пар; Отличие: отсутствие антикоррозийного шланга) | КМАБп 8/6 (Функциональный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: магистральная броня и шланг; Отличие: алюминиевая трубка под броней) | МКТПБ 8/6 (Технологичная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: идентичная схема скрутки; Отличие: тип полимерной изоляции) | КМКп 8/6 (Усиленная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: свинец и шланг; Отличие: круглая проволочная броня для сложных грунтов) | КМБпГ 8/6 (Специальный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: полная структура 8/6; Отличие: заводской контроль газонепроницаемости) | МКТСБ 8/6 (Минимальная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая защита; Отличие: отсутствие внешнего ПЭ слоя) | КМБл 8/6-60 (Высоковольтный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: 8 коаксиалов 2.6/9.4; Отличие: усиленная изоляция) | КМБп 8/6 ГОСТ (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: соответствие государственному стандарту)
КМБпГ-4 | КМБп 4 (Полное соответствие конструкции; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала, свинец, броня, шланг; Отличие: отсутствие испытаний на содержание газа под давлением) | КМБлГ 4 (Функциональный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: газонепроницаемость и свинец; Отличие: лавсановая подушка вместо шланга) | МКТСБп 4 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка и защита; Отличие: меньшее сечение пар) | КМБГ 4 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинец и герметичность; Отличие: отсутствие наружного защитного шланга) | МКТПБ 4 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: магистральное исполнение; Отличие: ПЭ диэлектрик в коаксиалах) | КМКпГ 4 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: герметичный свинец и шланг; Отличие: проволочная броня) | КМАБпГ 4 (Замена по весу; Бюджет: Эконом; Сходство: индекс "Г" и шланг; Отличие: материал оболочки — алюминий) | КМБпГ 4-60 (Высоковольтная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: идентичная структура; Отличие: испытательное напряжение 60 кВ) | МКТСБ 4 (Минимальная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка; Отличие: отсутствие газового индекса и шланга) | КМБпГ 4х2.6/9.4 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: ТУ конкретного завода)
КМБпГ-4-60 | КМБп 4-60 (Полное соответствие по напряжению; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала, 60 кВ, шланг; Отличие: отсутствие заводского контроля газонепроницаемости) | КМБлГ 4-60 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинец, 60 кВ, герметичность; Отличие: состав подушки под лентами) | МКТСБп 4-60 (Функциональный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка и 60 кВ; Отличие: диаметр коаксиальных пар) | КМБГ 4-60 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинец и герметичность; Отличие: отсутствие внешнего полиэтиленового шланга) | МКТПБ 4-60 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: выдерживает высокое напряжение; Отличие: полимерная изоляция жил) | КМКпГ 4-60 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: герметичный шланг и 60 кВ; Отличие: проволочная броня) | КМАБпГ 4-60 (Замена по весу; Бюджет: Эконом; Сходство: наличие шланга и 60 кВ; Отличие: алюминиевая оболочка) | КМБп 4 (Частичная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: идентичная конструкция защиты; Отличие: рабочее напряжение ниже 60 кВ) | МКТСБ 4-60 (Минимальная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинец и броня; Отличие: отсутствие газового индекса и шланга) | КМБпГ 4х2.6/9.4-60 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: маркировка завода)
КМБпШп-4 | КМБп 4 (Полное соответствие по жилам; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала 2.6/9.4, свинец, броня; Отличие: отсутствие второго (внутреннего) защитного шланга) | МКТСБп 4 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка, броня и ПЭ шланг; Отличие: диаметр коаксиальных пар 1.2/4.6) | МКТПБ 4 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиальные пары; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил вместо бумажно-кордельной) | КМБШп 4 (Базовое соответствие; Бюджет: Эконом; Сходство: наличие внутреннего шланга и свинца; Отличие: отсутствие стальных бронелент) | КМБл 4 (Функциональный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: магистральная броня и свинец; Отличие: лавсановая подушка вместо двойного шланга) | КМКпШп 4 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: двойной шланг и свинцовая защита; Отличие: броня из круглых стальных проволок) | КМАБпШп 4 (Замена по весу; Бюджет: Эконом; Сходство: идентичная схема защиты; Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой) | МКТСБ 4 (Минимальная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинец и стальные ленты; Отличие: отсутствие внешних защитных шлангов) | КМБпШп 4-60 (Высоковольтный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: идентичная конструкция; Отличие: повышенное испытательное напряжение) | КМБпШп 4х2.6/9.4 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: ТУ конкретного завода)
КМБпШп-4-60 | КМБп 4-60 (Полное соответствие по напряжению; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары, свинец, 60 кВ; Отличие: один слой ПЭ шланга вместо двойного) | КМБл 4-60 (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: выдерживает 60 кВ, свинец, броня; Отличие: лавсановая подушка под лентами) | МКТСБп 4-60 (Функциональный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка и 60 кВ; Отличие: малый коаксиал 1.2/4.6) | КМБШп 4-60 (Базовая замена; Бюджет: Эконом; Сходство: двойной шланг и 60 кВ; Отличие: отсутствие стальной ленточной брони) | МКТПБ 4-60 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: выдерживает высокое напряжение; Отличие: полимерная изоляция жил) | КМКпШп 4-60 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: двойной шланг и 60 кВ; Отличие: круглая проволочная броня) | КМАБпШп 4-60 (Замена по весу; Бюджет: Эконом; Сходство: идентичная защита и 60 кВ; Отличие: алюминиевая трубка под броней) | КМБпШп 4 (Частичная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: идентичная конструкция защиты; Отличие: рабочее напряжение ниже 60 кВ) | МКТСБ 4-60 (Минимальная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинец и броня; Отличие: отсутствие антикоррозийных шлангов) | КМБпШп 4х2.6/9.4-60 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: маркировка предприятия)
КМБШп-4 | КМБп 4 (Соответствие по жилам; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 коаксиала, свинец, ПЭ шланг; Отличие: наличие стальной ленточной брони) | КМШп 4 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: наличие ПЭ шланга и 4 пар; Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой) | МКТСШп 4 (Функциональный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка и шланг; Отличие: диаметр коаксиальных пар) | КМГ 4 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка и 4 пары; Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга) | МКТПШп 4 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: магистральное исполнение; Отличие: полиэтиленовая изоляция коаксиалов) | КМБпШп 4 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: свинец и двойной шланг; Отличие: наличие стальной брони между шлангами) | КМАШп 4 (Замена по оболочке; Бюджет: Эконом; Сходство: 4 коаксиала и ПЭ шланг; Отличие: материал оболочки — алюминий) | КМБШп 4-60 (Высоковольтная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: идентичная структура; Отличие: испытательное напряжение 60 кВ) | КМБл 4 (Минимальная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинец и 4 пары; Отличие: битумная подушка вместо шланга) | КМБШп 4х2.6/9.4 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: заводские ТУ)
КМБШп-4-60 | КМБп 4-60 (Соответствие по напряжению; Бюджет: Стандарт; Сходство: 4 пары, свинец, 60 кВ; Отличие: наличие стальной ленточной брони) | КМШп 4-60 (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: ПЭ шланг и 60 кВ; Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой) | МКТСШп 4-60 (Функциональный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: свинцовая оболочка и 60 кВ; Отличие: диаметр жил) | КМГ 4-60 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: свинец и 60 кВ; Отличие: отсутствие наружного шланга) | МКТПШп 4-60 (Технологичный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: испытательное напряжение; Отличие: полимерный диэлектрик) | КМБпШп 4-60 (Усиленный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: свинец и двойной шланг; Отличие: наличие ленточной брони) | КМАШп 4-60 (Замена по весу; Бюджет: Эконом; Сходство: шланг и 60 кВ; Отличие: оболочка из алюминия) | КМБШп 4 (Частичная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: идентичная защита; Отличие: напряжение ниже 60 кВ) | КМБл 4-60 (Минимальная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинец и 60 кВ; Отличие: отсутствие внешнего шланга) | КМБШп 4х2.6/9.4-60 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: код завода)
КМВ | КСПВ (Полное соответствие по применению; Бюджет: Эконом; Сходство: медные жилы, ПВХ оболочка; Отличие: более мягкий тип ПВХ) | КСПВГ (Конструктивный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: медные многопроволочные жилы; Отличие: повышенная гибкость жил) | КВВ (Функциональная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: виниловая изоляция; Отличие: шаг скрутки пар) | КСВВ (Строгое соответствие конструкции; Бюджет: Стандарт; Сходство: медные жилы в ПВХ; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | КМВ 2х0,5 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: маркировка сечения) | КСПЭВ (Замена с защитой; Бюджет: Премиум; Сходство: базовая конструкция; Отличие: наличие общего экрана из фольги) | КСВЭВ (Экранированный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: ПВХ изоляция; Отличие: защита от электромагнитных помех) | КМПВ (Технологичный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: медная жила; Отличие: полиэтиленовая изоляция под ПВХ оболочкой) | КВВГ (Силовой аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: медные жилы и ПВХ; Отличие: толщина изоляции рассчитана на более высокое напряжение) | КПСВВ (Пожаробезопасный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: парная скрутка; Отличие: состав ПВХ пластиката)
КМВВ | КСВВ (Полное конструктивное соответствие; Бюджет: Стандарт; Сходство: медные жилы, двойная ПВХ изоляция; Отличие: толщина внешней оболочки) | КСПВ (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: ПВХ оболочка белого цвета; Отличие: одна жила в паре может быть неизолированной в некоторых ТУ) | КМВВ 2х0,75 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: идентичные материалы; Отличие: шаг скрутки сердечника) | КВВГ (Индустриальная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: ПВХ/ПВХ конструкция; Отличие: больший наружный диаметр) | КСПВГ (Гибкий аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: ПВХ изоляция; Отличие: многопроволочный класс жилы) | КСВЭВ (Замена с экраном; Бюджет: Премиум; Сходство: двойной винил; Отличие: наличие алюминиевой ленты) | КПСВВ (Надежный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: парная скрутка; Отличие: нормированные параметры затухания) | КМВВ 4х0,5 (Многожильная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: структура слоев; Отличие: количество проводников) | КМПВ (Морской аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: двойная оболочка; Отличие: повышенная влагостойкость изоляции) | КСВВ-Т (Теплостойкий аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: медные жилы; Отличие: температурный индекс пластиката)
КМВВ-П | КСВВ-П (Полное соответствие по форме; Бюджет: Стандарт; Сходство: плоское исполнение, медные жилы; Отличие: заводские ТУ) | КСПВ-П (Эконом-аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: плоская форма, ПВХ; Отличие: уменьшенная толщина оболочки) | КВВГ-П (Силовой плоский аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: плоская укладка жил; Отличие: сечение жил от 0,75 мм2) | КМВВ-П 2х0,5 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: маркировка производителя) | ШВВП (Бытовой аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: плоский, ПВХ/ПВХ; Отличие: предназначен для электропитания, а не связи) | ПВС-П (Универсальный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: плоская форма; Отличие: класс гибкости жилы) | КСПВГ-П (Гибкий плоский аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: медь и ПВХ; Отличие: многопроволочная структура проводника) | КСВЭВ-П (Экранированный плоский; Бюджет: Премиум; Сходство: геометрия; Отличие: наличие экрана под оболочкой) | КПСВВ-П (Специализированный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: плоский корпус; Отличие: точность волнового сопротивления) | КМВ-П (Упрощенная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: плоская форма; Отличие: отсутствие внешней оболочки)
КМВВнг-LS | КСВВнг(А)-LS (Полное соответствие по нераспространению горения; Бюджет: Стандарт; Сходство: LS пластикат, медные жилы; Отличие: ТУ производителя) | КПСВВнг(А)-LS (Профессиональный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: низкое дымовыделение; Отличие: требования к пожарной безопасности выше) | КВВГнг(А)-LS (Промышленный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: ПВХ пониженной пожарной опасности; Отличие: толщина изоляции жил) | КСПВнг-LS (Эконом-замена; Бюджет: Эконом; Сходство: медная жила, ПВХ-LS; Отличие: отсутствие сертификации для систем ОПС) | КСВЭВнг(А)-LS (Экранированная замена; Бюджет: Премиум; Сходство: свойства LS; Отличие: наличие экрана) | КМВВнг-LS 2х0,5 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: заводской артикул) | КМПВнг-LS (Судовой аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: негорючесть; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил) | КМПВЭнг-LS (Защищенный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: LS характеристики; Отличие: оплетка из медных проволок) | КПСВЭВнг(А)-LS (Высокозащищенный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: парная скрутка LS; Отличие: фольгированный экран) | КСВВнг-LS 4х0,5 (Многожильный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: материалы; Отличие: емкость кабеля)
КМВВнг-LS-П | КСВВнг(А)-LS-П (Полное конструктивное соответствие; Бюджет: Стандарт; Сходство: плоский, LS пластикат; Отличие: нормативная база ТУ) | КПСВВнг(А)-LS-П (Пожаробезопасный плоский; Бюджет: Премиум; Сходство: плоская форма и LS; Отличие: шаг скрутки) | КВВГнг(А)-LS-П (Индустриальный плоский; Бюджет: Стандарт; Сходство: негорючий ПВХ; Отличие: номинальное напряжение) | КМВВнг-LS-П 2х0,75 (Прямая замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: полная идентичность; Отличие: сечение жил) | ШВВПнг-LS (Бытовой негорючий; Бюджет: Эконом; Сходство: плоский профиль; Отличие: не предназначен для систем сигнализации) | КСПВнг-LS-П (Бюджетный плоский; Бюджет: Эконом; Сходство: LS оболочка; Отличие: чистота меди проводника) | КСВЭВнг-LS-П (Экранированный плоский; Бюджет: Премиум; Сходство: геометрия LS; Отличие: защита от наводок) | КМВВнг-LS-П 3х0,5 (Трехжильная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: материалы; Отличие: количество проводников в ряду) | КПСВЭВнг-LS-П (Высококачественный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: свойства LS; Отличие: наличие экрана) | ПВСнг-LS-П (Универсальный плоский; Бюджет: Стандарт; Сходство: негорючий ПВХ; Отличие: класс гибкости)
КМВВЭ | КСВЭВ (Полное соответствие по назначению; Бюджет: Стандарт; Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция, общий экран; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | КСПЭВ (Конструктивный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: экран из алюмополимерной ленты; Отличие: полиэтиленовая изоляция жил вместо ПВХ) | КПСВЭВ (Пожаробезопасный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: медные пары в экране; Отличие: нормированные показатели пожарной безопасности) | КВВГэ (Индустриальный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: медные жилы и экран; Отличие: большая толщина изоляции под силовые нагрузки) | КМВЭВ (Функциональная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: 100% идентичность материалов; Отличие: порядок расположения экрана в слоях) | КСВЭВнг (Негорючий аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: экранированная структура; Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести) | КСПВЭ (Облегченный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: наличие экрана; Отличие: более тонкая внешняя оболочка) | МКЭШ (Монтажный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: экран в виде медной оплетки; Отличие: повышенная гибкость жил) | КУЭШв (Технологичная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: экран и ПВХ; Отличие: шаг скрутки вспомогательных жил) | КСВЭВ 4х0,5 (Многожильный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: структура слоев; Отличие: количество проводников в сердечнике)
КМВЭВ | КСВЭВ (Прямое конструктивное соответствие; Бюджет: Стандарт; Сходство: медная жила, экран, ПВХ; Отличие: заводской артикул) | КСПЭВ (Эконом-замена; Бюджет: Эконом; Сходство: наличие экрана под оболочкой; Отличие: ПЭ изоляция жил) | КПСВЭВ (Надежный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: парная скрутка и экран; Отличие: улучшенные характеристики затухания сигнала) | КМВВЭ (Функциональный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: идентичные материалы; Отличие: ТУ производителя) | МКЭШ (Гибкий аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: медные жилы в экране; Отличие: многопроволочный класс гибкости) | КСВЭВнг-LS (Безопасный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: геометрия экрана; Отличие: низкое дымовыделение при горении) | КВВГэ (Силовой аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: структура ПВХ-Экран-ПВХ; Отличие: рассчитан на напряжение до 660В) | КСПВЭГ (Гибкий аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: экран из фольги; Отличие: более мягкая внешняя изоляция) | КУЭВВ (Управленческий аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: экран под общей оболочкой; Отличие: усиленная поясная изоляция) | КСВЭВ 2х0,75 (Усиленная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: материалы; Отличие: увеличенное сечение проводника)
КМВЭВ-3 | КСВЭВ 3х0,5 (Полное соответствие по жильности; Бюджет: Стандарт; Сходство: три медные жилы в экране; Отличие: отсутствие индекса "-3" в базовой марке) | КСПЭВ 3х0,5 (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: три жилы под общим экраном; Отличие: тип изоляции — полиэтилен) | КПСВЭВ 1х2х0,5+1х0,5 (Комбинированный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: наличие трех проводников; Отличие: схема скрутки в группу) | МКЭШ 3х0,5 (Универсальный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: три многопроволочные жилы; Отличие: экран из медной проволоки) | КМВВЭ 3х0,5 (Технологичная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: 100% подобие материалов; Отличие: регламентируемые ТУ) | КВВГэ 3х0,75 (Промышленный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: свинец или ПВХ оболочка; Отличие: увеличенный диаметр кабеля) | КУЭШв 3х0,5 (Замена по управлению; Бюджет: Премиум; Сходство: экран и ПВХ; Отличие: волновое сопротивление) | КСВЭВнг 3х0,5 (Негорючий аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: три жилы в экране; Отличие: ПВХ пониженной пожароопасности) | КСПВЭ 3х0,5 (Облегченный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: наличие экрана; Отличие: толщина наружного слоя) | КМПВЭ 3 (Судовой аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: три экранированные жилы; Отличие: повышенная влагостойкость)
КМВЭВ-П | КСВЭВ-П (Полное соответствие по форме; Бюджет: Стандарт; Сходство: плоская форма, медные жилы, экран; Отличие: ТУ завода) | КСПЭВ-П (Эконом-аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: плоская укладка жил; Отличие: полиэтилен на жилах вместо ПВХ) | КПСВЭВ-П (Пожаробезопасный плоский; Бюджет: Премиум; Сходство: плоская форма и экран; Отличие: индекс пожарной безопасности) | КВВГэ-П (Промышленный плоский; Бюджет: Стандарт; Сходство: плоский профиль; Отличие: номинальное напряжение 0,66кВ) | КМВВЭ-П (Функциональный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: идентичные материалы; Отличие: расположение дренажной жилы) | КСВЭВнг-П (Негорючий плоский; Бюджет: Стандарт; Сходство: плоская геометрия; Отличие: нераспространение горения) | КСПВЭГ-П (Гибкий плоский аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: плоская форма; Отличие: класс гибкости жилы) | МКЭШ-П (Монтажный плоский; Бюджет: Премиум; Сходство: экран и медь; Отличие: оплеточный экран) | КУЭВВ-П (Специализированный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: плоский корпус; Отличие: материал диэлектрика) | КСВЭВ-П 2х0,75 (Усиленная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: форма; Отличие: сечение жил)
КМВЭВнг-LS | КСВЭВнг(А)-LS (Полное конструктивное соответствие; Бюджет: Стандарт; Сходство: медные жилы, ПВХ-LS, общий экран; Отличие: ТУ завода-изготовителя) | КПСВЭВнг(А)-LS (Пожаробезопасный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: экран из фольги, низкое дымовыделение; Отличие: повышенный класс пожарной безопасности) | КСПВЭнг(А)-LS (Бюджетная замена; Бюджет: Эконом; Сходство: наличие экрана и ПВХ-LS оболочки; Отличие: ПЭ изоляция жил вместо ПВХ) | КВВГэнг(А)-LS (Индустриальный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: медные жилы, экран, ПВХ-LS; Отличие: большая толщина изоляции под силовые нагрузки) | МКЭШнг(А)-LS (Монтажный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: наличие экрана и LS-оболочки; Отличие: гибкая многопроволочная жила) | КУЭВВнг(А)-LS (Управленческий аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: ПВХ-LS изоляция и экран; Отличие: шаг скрутки сердечника) | КСВВЭнг(А)-LS (Функциональная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: идентичные материалы слоев; Отличие: расположение экрана относительно поясной изоляции) | КМПВЭнг(А)-LS (Маломерный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: наличие экрана; Отличие: полиэтиленовая изоляция повышенной плотности) | КСПЭВнг(А)-LS (Технологичный аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: экран под LS-оболочкой; Отличие: емкостные характеристики пар) | КСВЭВнг(А)-LSLTx (Специализированный аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: экран и медь; Отличие: низкая токсичность продуктов горения)
КМВЭВнг-LS-П | КСВЭВнг(А)-LS-П (Полное соответствие по форме и материалам; Бюджет: Стандарт; Сходство: плоская форма, ПВХ-LS, экран; Отличие: регламентирующие ТУ) | КПСВЭВнг(А)-LS-П (Профессиональный плоский аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: плоская укладка жил, LS-пластикат; Отличие: волновое сопротивление) | КСПВЭнг(А)-LS-П (Эконом-замена плоская; Бюджет: Эконом; Сходство: плоский профиль и экран; Отличие: полиэтиленовая изоляция проводников) | КВВГэнг(А)-LS-П (Промышленный плоский аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: плоская форма, негорючий экран; Отличие: напряжение до 0.66кВ) | КМВВЭнг(А)-LS-П (Функциональный аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: идентичное расположение жил; Отличие: заводская маркировка) | КСВВЭнг(А)-LS-П (Технологичная замена; Бюджет: Стандарт; Сходство: плоская форма и LS; Отличие: материал дренажного проводника) | КСПЭВнг(А)-LS-П (Бюджетный плоский аналог; Бюджет: Эконом; Сходство: фольгированный экран; Отличие: более тонкая внешняя оболочка) | КУЭВВнг(А)-LS-П (Специализированный плоский; Бюджет: Премиум; Сходство: геометрия и LS-свойства; Отличие: класс гибкости медной жилы) | МКЭШнг(А)-LS-П (Монтажный плоский аналог; Бюджет: Премиум; Сходство: плоская форма; Отличие: экран в виде оплетки под оболочкой) | КСВЭВнг(А)-LS 2х0.75-П (Усиленный плоский аналог; Бюджет: Стандарт; Сходство: плоская форма; Отличие: увеличенное сечение жил)
КМГ-4 | МКТС-4 (Полное соответствие по количеству коаксиальных пар 1.2/4.6. Бюджет: идентичный. Сходство: бумажно-кордельная изоляция. Отличие: улучшенные характеристики диэлектрика) | МКТП-4 (Функциональная замена. Бюджет: средний. Сходство: 4 коаксиальные пары. Отличие: использование полиэтиленовой изоляции вместо бумажной) | МКТГ-4 (Полный конструктивный аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: свинцовая оболочка, 4 пары. Отличие: требования к герметичности по ГОСТ) | МКТАсп-4 (Техническая замена. Бюджет: выше. Сходство: магистральный тип. Отличие: алюминиевая оболочка требует усиленной защиты от коррозии) | МКТСБ-4 (Замена для прокладки в грунте. Бюджет: выше из-за брони. Сходство: сердечник КМГ. Отличие: наличие стальных лент брони) | МКТСБл-4 (Замена с защитой от коррозии. Бюджет: выше. Сходство: 4 коаксиальные пары. Отличие: слой пластмассовых лент под броней) | МКТГ-4х1.2/4.6 (Точное соответствие ТУ. Бюджет: стандарт. Сходство: геометрия жил. Отличие: современная маркировка производителя) | МКТСГ-4 (Магистральный аналог. Бюджет: средний. Сходство: свинец, 4 пары. Отличие: отсутствие внешнего джутового покрова в базе) | МКТА-4 (Облегченная замена. Бюджет: ниже за счет алюминия. Сходство: емкостные параметры. Отличие: материал оболочки) | МКТП-4-1.2/4.6 (Модернизированная замена. Бюджет: средний. Сходство: назначение. Отличие: повышенная влагостойкость сердечника)
КМГ-4-60 | МКТС-4-60 (Полное соответствие по частотному спектру. Бюджет: аналогичный. Сходство: 4 пары 1.2/4.6. Отличие: уточненные допуски по волновому сопротивлению) | МКТП-4-60 (Функциональный аналог. Бюджет: средний. Сходство: передача до 60 МГц. Отличие: полиэтиленовый кордель) | МКТГ-4-60 (Конструктивный аналог. Бюджет: стандарт. Сходство: свинцовая оболочка. Отличие: строгая проверка на герметичность под давлением) | МКТСБ-4-60 (Бронированный аналог. Бюджет: выше. Сходство: параметры 60 МГц. Отличие: стальная броня для защиты от грызунов) | МКТАсп-4-60 (Высокочастотный аналог. Бюджет: выше. Сходство: магистральная связь. Отличие: алюминиевая сварная оболочка) | МКТСБл-4-60 (Защищенная замена. Бюджет: выше. Сходство: сердечник КМГ-4. Отличие: подушка под броней по ГОСТ 7006) | МКТГШп-4-60 (Усиленный аналог. Бюджет: выше. Сходство: свинцовая оболочка внутри. Отличие: внешний шланг из полиэтилена) | МКТСГ-4-60 (Базовый аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: шаг скрутки пар. Отличие: отсутствие внешних защитных покровов) | МКТПБ-4-60 (Полимерная замена. Бюджет: средний. Сходство: частота 60 МГц. Отличие: отсутствие свинца в конструкции) | МКТА-4-60 (Легкий аналог. Бюджет: ниже. Сходство: 4 коаксиала. Отличие: алюминиевая трубка вместо свинца)
КМГ-8/6 | КМ-8/6 (Прямое соответствие по числу малых и средних пар. Бюджет: стандарт. Сходство: комбинированный сердечник. Отличие: современные материалы заполнения) | КМГ-8/6-С (Специализированная замена. Бюджет: выше. Сходство: структура жил. Отличие: повышенная стабильность параметров передачи) | КМБ-8/6 (Бронированный аналог. Бюджет: выше. Сходство: 8+6 коаксиальных пар. Отличие: наличие бронепокрова) | КМГШп-8/6 (Защищенная версия. Бюджет: выше. Сходство: свинцовая оболочка. Отличие: наружный полиэтиленовый слой) | КМС-8/6 (Магистральный стандарт. Бюджет: идентичный. Сходство: расположение пар в повиве. Отличие: допуски по электрическому сопротивлению) | КМБл-8/6 (Усиленный аналог. Бюджет: выше. Сходство: емкость кабеля. Отличие: битумный слой под броней) | КМГ-8/6-Т (Технический аналог. Бюджет: стандарт. Сходство: коаксиальные трубки. Отличие: теплостойкое исполнение изоляции) | КМГ-8/6-ВХ (Внутризоновая замена. Бюджет: средний. Сходство: комбинированный тип. Отличие: оптимизация под цифровые системы) | КМ-8/6-П (Полимерный аналог. Бюджет: средний. Сходство: 14 активных элементов. Отличие: отсутствие металлической оболочки под шлангом) | КМГ-8/6-М (Модернизированный. Бюджет: стандарт. Сходство: геометрия 8/6. Отличие: уменьшенная масса свинца)
КМГШп-4 | МКТСШп-4 (Полная замена по защите. Бюджет: выше. Сходство: 4 пары. Отличие: усиленный внешний шланг вместо джута) | МКТГШп-4 (Прямой аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: свинец + полиэтилен. Отличие: повышенная адгезия шланга к металлу) | МКТПШп-4 (Современная замена. Бюджет: ниже. Сходство: назначение для канализации. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил) | МКТСБшп-4 (Бронированная замена. Бюджет: выше. Сходство: наличие шланга. Отличие: стальная броня под шлангом) | МКТАспШп-4 (Алюминиевый аналог. Бюджет: средний. Сходство: герметичность. Отличие: алюминиевая оболочка под защитой) | МКТГ-4-Шп (Техническое соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: свинцовая трубка. Отличие: маркировка по ТУ производителя) | МКТС-4-Шп (Магистральная версия. Бюджет: средний. Сходство: 4 коаксиала. Отличие: шаг скрутки вспомогательных четверок) | МКТП-4-Шп (Облегченная версия. Бюджет: ниже. Сходство: внешний диаметр. Отличие: отсутствие бумажного корделя) | МКТСБлШп-4 (Максимальная защита. Бюджет: высокий. Сходство: 4 пары 1.2/4.6. Отличие: многослойная антикоррозийная защита) | МКТГ-4-П (Бюджетная замена. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция жил. Отличие: упрощенный состав полиэтиленового покрытия)
КМГШп-4-60 | МКТГШп-4-60 (Полное соответствие по частоте 60 МГц и свинцовой оболочке со шлангом. Бюджет: идентичный. Сходство: конструкция 4х1.2/4.6. Отличие: улучшенная адгезия полиэтиленового шланга) | МКТСШп-4-60 (Технический аналог для магистралей. Бюджет: стандарт. Сходство: бумажно-кордельная изоляция. Отличие: нормируемые параметры переходного затухания выше) | МКТПШп-4-60 (Функциональная замена. Бюджет: ниже. Сходство: назначение и внешний шланг. Отличие: использование ПЭ-корделя вместо бумажного) | МКТГШп-4-60-Т (Уточненный аналог по ТУ. Бюджет: стандарт. Сходство: свинцовая оболочка. Отличие: повышенная точность центровки коаксиальной пары) | МКТСБлШп-4-60 (Замена для сложных грунтов. Бюджет: выше. Сходство: сердечник 4-60. Отличие: наличие брони под защитным шлангом) | МКТАспШп-4-60 (Технологичная замена. Бюджет: средний. Сходство: герметичность и частотный диапазон. Отличие: алюминиевая оболочка требует специализированных муфт) | МКТГШп-4х1.2/4.6 (Точное соответствие ГОСТ. Бюджет: стандарт. Сходство: геометрия пар. Отличие: обновленная маркировка завода-изготовителя) | МКТП-4-60-Шп (Модифицированный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: внешний вид. Отличие: полиэтиленовая изоляция коаксиальных трубок) | МКТГ-4-60-П (Упрощенный аналог. Бюджет: средний. Сходство: свинцовая трубка. Отличие: толщина защитного полиэтиленового слоя) | МКТСГШп-4-60 (Магистральный аналог. Бюджет: выше. Сходство: свинцовая оболочка. Отличие: отсутствие внешнего волокнистого заполнения под шлангом)
КМГЭО-1 | КМЭО-1 (Полное соответствие по конструкции экрана и оболочки. Бюджет: идентичный. Сходство: однокоаксиальный сердечник. Отличие: повышенная гибкость за счет отжига меди) | КМГ-1-Э (Технический аналог. Бюджет: стандарт. Сходство: наличие экрана. Отличие: усиленная герметизация торцов кабеля) | КМПЭО-1 (Функциональная замена. Бюджет: ниже. Сходство: область применения. Отличие: полиэтиленовая изоляция вместо комбинированной) | КМГШп-1 (Защищенная замена. Бюджет: выше. Сходство: магистральные характеристики. Отличие: наличие наружного полиэтиленового шланга) | КМГ-1-О (Конструктивный аналог. Бюджет: средний. Сходство: свинцовая оболочка. Отличие: отсутствие внешнего оплеточного экрана) | КМС-1-Э (Специализированная замена. Бюджет: стандарт. Сходство: волновое сопротивление. Отличие: модифицированный состав свинцового сплава) | МКТГ-1-Э (Магистральный малогабаритный аналог. Бюджет: средний. Сходство: 1 коаксиальная пара. Отличие: меньший наружный диаметр) | КМГБ-1-Э (Бронированный аналог. Бюджет: выше. Сходство: сердечник КМГЭО. Отличие: стальная броня для защиты от механических повреждений) | КМГ-1-Э-В (Внутриобъектовый аналог. Бюджет: стандарт. Сходство: наличие экрана. Отличие: отсутствие джутового заполнения) | КМГ-1-1.2/4.6 (Базовый аналог по ТУ. Бюджет: ниже. Сходство: размеры коаксиала. Отличие: упрощенная конструкция экрана)
КМЖ | КМГ-4 (Базовый аналог для железнодорожной связи. Бюджет: стандарт. Сходство: 4 коаксиальных пары. Отличие: отсутствие специализированной маркировки "Ж") | МКТГ-4 (Универсальный аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: свинцовая оболочка. Отличие: более широкие допуски по электрическим параметрам) | КМБ-4 (Замена для прокладки вдоль путей в грунте. Бюджет: выше. Сходство: магистральная связь. Отличие: наличие стальной брони) | МКТС-4 (Магистральный аналог. Бюджет: средний. Сходство: бумажно-кордельная изоляция. Отличие: отсутствие защиты от блуждающих токов) | КМГШп-4 (Защищенный аналог для влажных грунтов. Бюджет: выше. Сходство: свинцовая трубка. Отличие: внешний шланг из ПЭ) | МКТП-4 (Бюджетная замена. Бюджет: ниже. Сходство: геометрия 1.2/4.6. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил) | КМГ-4-60 (Высокочастотный аналог. Бюджет: выше. Сходство: 4 пары в свинце. Отличие: возможность работы на частотах до 60 МГц) | МКТА-4 (Легкий аналог. Бюджет: ниже. Сходство: емкостные параметры. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой) | КМБл-4 (Усиленный аналог для агрессивных сред. Бюджет: выше. Сходство: назначение. Отличие: слой битума и ленты под броней) | МКТСГ-4 (Технический аналог. Бюджет: стандарт. Сходство: 4 пары. Отличие: отсутствие внешних защитных покровов поверх свинца)
КМЖ | МКТГ-4 (Полное соответствие по конструкции и применению. Бюджет: стандарт. Сходство: 4 коаксиальные пары в свинцовой оболочке. Отличие: отсутствие специализированной ж/д маркировки) | МКТС-4 (Магистральный аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: бумажно-кордельная изоляция пар 1.2/4.6. Отличие: нормативы по ГОСТ для общих сетей связи) | КМГ-4 (Базовое исполнение. Бюджет: стандарт. Сходство: свинцовая оболочка, 4 пары. Отличие: иные допуски по волновому сопротивлению) | МКТП-4 (Функциональный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: 4 коаксиала. Отличие: полиэтиленовая изоляция вместо бумажной) | КМГ-4-60 (Высокочастотная замена. Бюджет: выше. Сходство: геометрия жил. Отличие: расширенный частотный диапазон до 60 МГц) | МКТА-4 (Техническая замена. Бюджет: ниже. Сходство: емкостные параметры. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой) | МКТГ-4х1.2/4.6 (Точный аналог по ТУ. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция сердечника. Отличие: обновленная маркировка производителя) | КМГ-4-С (Специализированная замена. Бюджет: выше. Сходство: материал оболочки. Отличие: повышенная стабильность параметров передачи) | МКТСГ-4 (Магистральный голый аналог. Бюджет: ниже. Сходство: 4 пары в свинце. Отличие: отсутствие наружного защитного покрова) | МКТГ-4-М (Модернизированный аналог. Бюджет: стандарт. Сходство: назначение. Отличие: использование облегченных марок свинца)
КМЖВ | МКТГВ-4 (Полное конструктивное соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: свинцовая оболочка и ПВХ шланг. Отличие: отсутствие ж/д индекса в названии) | КМГВ-4 (Прямой аналог по материалам. Бюджет: идентичный. Сходство: ПВХ оболочка поверх свинца. Отличие: заводские технические условия общего назначения) | МКТСВ-4 (Магистральная замена. Бюджет: выше. Сходство: наличие защитного ПВХ шланга. Отличие: улучшенные характеристики переходного затухания) | МКТПВ-4 (Облегченная замена. Бюджет: ниже. Сходство: внешняя оболочка. Отличие: полиэтиленовая изоляция коаксиальных трубок) | КМГВ-4-60 (Высокочастотный аналог. Бюджет: выше. Сходство: конструкция со шлангом. Отличие: работа на частотах до 60 МГц) | МКТАспВ-4 (Техническая замена. Бюджет: выше. Сходство: герметичность. Отличие: алюминиевая сварная оболочка под ПВХ) | МКТГВ-4х1.2/4.6 (Точное соответствие геометрии. Бюджет: стандарт. Сходство: свинцовая трубка. Отличие: современный компаунд ПВХ шланга) | КМГВ-4-С (Стабильный аналог. Бюджет: выше. Сходство: 4 пары. Отличие: ужесточенные требования к эксцентриситету изоляции) | МКТСГВ-4 (Магистральный вариант. Бюджет: средний. Сходство: защита от коррозии. Отличие: шаг скрутки вспомогательных пар) | КМГ-4-В (Упрощенная маркировка. Бюджет: стандарт. Сходство: ПВХ покрытие. Отличие: температурный режим монтажа)
КМЖнг-LS-FRHF | МКТГнг(А)-FRHF-4 (Полное соответствие по огнестойкости и отсутствию галогенов. Бюджет: стандарт. Сходство: 4 коаксиала, безгалогенная оболочка. Отличие: общепромышленная маркировка) | КМГнг(А)-FRHF-4 (Прямой конструктивный аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: свинцовая оболочка и FRHF шланг. Отличие: расширенный протокол пожарных испытаний) | МКТСнг(А)-FRHF-4 (Магистральный огнестойкий аналог. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкий барьер. Отличие: бумажно-кордельный сердечник повышенной плотности) | МКТПнг(А)-FRHF-4 (Функциональная замена. Бюджет: ниже. Сходство: пожарная безопасность. Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена) | КМГнг-LS-4 (Замена с низким дымовыделением. Бюджет: ниже. Сходство: наличие свинца. Отличие: содержит галогены, только низкое дымовыделение) | МКТАспнг(А)-FRHF-4 (Техническая замена. Бюджет: выше. Сходство: 4 пары. Отличие: алюминиевая оболочка и спецсостав шланга) | МКТГ-FRHF-4х1.2/4.6 (Точный типоразмер. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция жил. Отличие: обновленный тип слюдосодержащей ленты) | КМГнг-FR-4 (Огнестойкая замена. Бюджет: ниже. Сходство: сохранение работоспособности в огне. Отличие: наличие галогенов в составе оболочки) | МКТСГнг(А)-FRHF-4 (Магистральная версия. Бюджет: средний. Сходство: безгалогенный шланг. Отличие: отсутствие промежуточных лент в сердечнике) | КМГ-4-FRHF-М (Модернизированный. Бюджет: стандарт. Сходство: безопасность. Отличие: повышенная гибкость внешней оболочки)
КМЖнг-LSHF | МКТГнг(А)-HF-4 (Полное соответствие по материалам и пожарной безопасности. Бюджет: стандарт. Сходство: 4 коаксиала в свинце и безгалогенный шланг. Отличие: отсутствие ж/д индекса) | КМГнг(А)-HF-4 (Прямой аналог общего назначения. Бюджет: идентичный. Сходство: конструкция 4х1.2/4.6, безгалогенная оболочка. Отличие: сертификация по общепромышленным ГОСТ) | МКТСнг(А)-HF-4 (Магистральная замена. Бюджет: выше. Сходство: свинцовая трубка, отсутствие галогенов. Отличие: улучшенные характеристики волнового сопротивления) | КМГнг-HF-4х1.2/4.6 (Точное соответствие ТУ. Бюджет: стандарт. Сходство: геометрия жил и состав шланга. Отличие: обновленная маркировка производителя) | МКТПнг(А)-HF-4 (Функциональный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: безгалогенное исполнение. Отличие: полиэтиленовая изоляция коаксиальных трубок) | МКТАспнг(А)-HF-4 (Техническая замена. Бюджет: выше. Сходство: герметичность и пожаробезопасность. Отличие: алюминиевая оболочка требует особого монтажа муфт) | КМГ-4-HF (Базовая замена. Бюджет: стандарт. Сходство: назначение для тоннелей. Отличие: упрощенный состав безгалогенного компаунда) | МКТСГнг(А)-HF-4 (Магистральный вариант. Бюджет: средний. Сходство: защита от коррозии и дыма. Отличие: шаг скрутки сигнальных четверок) | КМГнг-HF-С (Стабильный аналог. Бюджет: выше. Сходство: 4 пары. Отличие: повышенная точность центровки внутреннего проводника) | МКТГ-4-HF-М (Модернизированный. Бюджет: стандарт. Сходство: безопасность. Отличие: повышенная гибкость внешней оболочки)
КМЖПнг-LS-FRHF | МКТГПнг(А)-FRHF-4 (Полное соответствие конструкции с броней и защитой от огня. Бюджет: стандарт. Сходство: стальная броня и огнестойкий шланг. Отличие: общепромышленная сертификация) | КМГПнг(А)-FRHF-4 (Прямой конструктивный аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: наличие бронелент и слюдосодержащих лент. Отличие: отсутствие специализированной ж/д маркировки) | МКТСПнг(А)-FRHF-4 (Магистральный бронированный аналог. Бюджет: выше. Сходство: 4 коаксиала, огнестойкость. Отличие: бумажно-кордельная изоляция повышенной плотности) | КМПнг(А)-FRHF-4 (Упрощенный бронированный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: броня и пожарный сертификат. Отличие: отсутствие свинцовой оболочки под броней) | МКТАспПнг(А)-FRHF-4 (Техническая замена. Бюджет: выше. Сходство: защита от огня и механики. Отличие: комбинированная алюминиево-стальная защита) | КМГПнг-FR-4 (Огнестойкая замена. Бюджет: ниже. Сходство: броня и сохранение связи в огне. Отличие: наличие галогенов в составе внешней оболочки) | МКТГП-FRHF-4х1.2/4.6 (Точный типоразмер по ТУ. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция сердечника. Отличие: современный тип огнестойкого барьера) | КМГПнг-LS-4 (Замена с низким дымовыделением. Бюджет: ниже. Сходство: броня и свинец. Отличие: не является огнестойким (FR) и содержит галогены) | МКТСГПнг(А)-FRHF-4 (Магистральная версия. Бюджет: средний. Сходство: 4 пары, броня, FRHF. Отличие: шаг скрутки вспомогательных жил) | КМГП-4-FRHF-М (Модернизированный. Бюджет: стандарт. Сходство: максимальная защита. Отличие: увеличенный радиус изгиба при монтаже)
КМК-4 | МКТК-4 (Полное конструктивное соответствие. Бюджет: стандарт. Сходство: 4 коаксиальных пары и броня из стальных проволок. Отличие: современные антикоррозийные составы) | КМГК-4 (Прямой аналог по материалам. Бюджет: идентичный. Сходство: проволочная броня для прокладки через водные преграды. Отличие: обновленные ТУ завода) | МКТСК-4 (Магистральный аналог для сложных условий. Бюджет: выше. Сходство: свинцовая оболочка и круглая проволока. Отличие: нормирование параметров на высоких частотах) | КМК-4х1.2/4.6 (Точное соответствие ГОСТ. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция сердечника и бронепокрова. Отличие: усиленный слой защитного джута) | МКТПК-4 (Функциональная замена. Бюджет: ниже. Сходство: устойчивость к растягивающим нагрузкам. Отличие: полиэтиленовая изоляция коаксиалов) | КМГК-4-60 (Высокочастотный аналог. Бюджет: выше. Сходство: проволочная броня. Отличие: работа в спектре до 60 МГц) | МКТАК-4 (Техническая замена. Бюджет: ниже. Сходство: область применения (речные переходы). Отличие: алюминиевая оболочка под проволочной броней) | КМГКл-4 (Защищенный аналог. Бюджет: выше. Сходство: 4 пары. Отличие: наличие слоя пластмассовых лент под броней) | МКТСГК-4 (Магистральная версия. Бюджет: средний. Сходство: свинцовая трубка и сталь. Отличие: модифицированный шаг скрутки четверок) | КМК-4-М (Модернизированный. Бюджет: стандарт. Сходство: механическая прочность. Отличие: использование проволоки с повышенным цинковым покрытием)
КМК-4-60 | МКТСК-4-60 (Полное соответствие по частоте 60 МГц и проволочной броне. Бюджет: стандарт. Сходство: 4 коаксиала, свинцовая оболочка. Отличие: улучшенная влагостойкость заполнения) | КМГК-4-60 (Прямой конструктивный аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: броня из стальных круглых проволок. Отличие: заводские ТУ общего назначения) | МКТПК-4-60 (Функциональная замена. Бюджет: ниже. Сходство: 4 пары, проволочная броня. Отличие: использование полиэтиленовой изоляции трубок) | КМК-4-60-С (Специализированная замена. Бюджет: выше. Сходство: конструкция 4х2.6/9.4. Отличие: повышенная стабильность характеристик для магистралей) | МКТАК-4-60 (Техническая замена. Бюджет: ниже. Сходство: проволочная броня. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой) | МКТСГК-4-60 (Магистральный аналог. Бюджет: средний. Сходство: 4 коаксиала 60 МГц. Отличие: отсутствие внешнего джутового покрова) | КМКл-4-60 (Замена с защитой от коррозии. Бюджет: выше. Сходство: проволочная броня. Отличие: наличие пластмассовых лент под броней) | МКТСК-4х2.6/9.4 (Точное соответствие типоразмеру. Бюджет: стандарт. Сходство: геометрия жил. Отличие: обновленная маркировка производителя) | КМГК-4-60-В (Влагостойкая замена. Бюджет: выше. Сходство: назначение для речных переходов. Отличие: усиленный слой битумного компаунда) | МКТК-4-60 (Модернизированный аналог. Бюджет: стандарт. Сходство: 4 пары. Отличие: использование облегченных марок стали для проволоки)
КМК-8/6 | МКТСК-8/6 (Полное соответствие по числу средних и малых пар. Бюджет: стандарт. Сходство: комбинированный сердечник, проволочная броня. Отличие: современные материалы изоляции) | КМГК-8/6 (Прямой аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: проволочная броня. Отличие: требования к герметичности по обновленным ГОСТ) | МКТПК-8/6 (Функциональная замена. Бюджет: ниже. Сходство: 14 коаксиальных элементов. Отличие: отсутствие свинцовой трубки под броней) | КМК-8/6-С (Специализированная замена. Бюджет: выше. Сходство: магистральная связь. Отличие: ужесточенные допуски по сопротивлению) | МКТАК-8/6 (Техническая замена. Бюджет: ниже. Сходство: проволочная броня. Отличие: алюминиевая оболочка требует спецмуфт) | МКТСГК-8/6 (Магистральный вариант. Бюджет: средний. Сходство: комбинация 8+6. Отличие: шаг скрутки вспомогательных четверок) | КМКл-8/6 (Защищенная замена. Бюджет: выше. Сходство: броня из проволок. Отличие: слой ПЭ-лент для защиты свинца от коррозии) | МКТСК-8/6-Т (Технический аналог. Бюджет: стандарт. Сходство: геометрия сердечника. Отличие: теплостойкое исполнение диэлектрика) | КМГК-8/6-М (Модернизированная версия. Бюджет: стандарт. Сходство: прокладка в воде. Отличие: повышенное цинкование проволок брони) | МКТК-8/6-1.2/4.6 (Уточненный аналог. Бюджет: средний. Сходство: назначение. Отличие: оптимизированная конструкция малых пар)
КМКл-4 | МКТСКл-4 (Полное соответствие по конструкции с лентами под броней. Бюджет: стандарт. Сходство: 4 коаксиала, проволочная броня. Отличие: современная ПЭ-защита свинца) | КМГКл-4 (Прямой конструктивный аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: наличие подушки из пластмассовых лент. Отличие: заводские технические условия) | МКТПКл-4 (Функциональный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: 4 пары 2.6/9.4. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил вместо бумажной) | КМКл-4-60 (Высокочастотный аналог. Бюджет: выше. Сходство: броня и ленточная подушка. Отличие: работа в расширенном спектре до 60 МГц) | МКТАКл-4 (Техническая замена. Бюджет: ниже. Сходство: герметичность. Отличие: алюминиевая оболочка под проволочной защитой) | МКТСГКл-4 (Магистральная версия. Бюджет: средний. Сходство: проволочная броня. Отличие: отсутствие внешнего волокнистого заполнения) | КМКл-4х2.6/9.4 (Точное соответствие по ГОСТ. Бюджет: стандарт. Сходство: геометрия пар. Отличие: обновленная маркировка и упаковка) | КМГКл-4-С (Стабильный аналог. Бюджет: выше. Сходство: 4 пары. Отличие: повышенная точность центровки коаксиальных трубок) | МКТКл-4 (Модернизированный. Бюджет: стандарт. Сходство: защита от механических нагрузок. Отличие: повышенная гибкость за счет отжига меди) | КМКл-4-В (Влагостойкая замена. Бюджет: выше. Сходство: проволочная броня. Отличие: усиленный битумный слой под пластмассовыми лентами)
КМКл-4-60 | МКТСКл-4-60 (Полное соответствие по частоте 60 МГц и конструкции брони. Бюджет: стандарт. Сходство: 4 коаксиала, свинец, проволока. Отличие: улучшенные диэлектрические свойства бумажного корделя) | КМГКл-4-60 (Прямой конструктивный аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: наличие подушки из пластмассовых лент под проволочной броней. Отличие: заводские ТУ общего назначения) | МКТПКл-4-60 (Функциональная замена. Бюджет: ниже. Сходство: 4 пары 2.6/9.4, проволочная броня. Отличие: использование полиэтиленовой изоляции трубок) | КМКл-4-60-С (Специализированная замена для магистралей. Бюджет: выше. Сходство: конструкция 4х2.6/9.4. Отличие: повышенная стабильность волнового сопротивления) | МКТАКл-4-60 (Техническая замена. Бюджет: ниже. Сходство: проволочная броня и ленточная подушка. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой) | МКТСГКл-4-60 (Магистральный аналог. Бюджет: средний. Сходство: 4 коаксиала 60 МГц. Отличие: отсутствие внешнего джутового покрова поверх проволоки) | КМКл-4-60х2.6/9.4 (Точное соответствие типоразмеру ГОСТ. Бюджет: стандарт. Сходство: геометрия жил. Отличие: обновленная маркировка производителя 2026 года) | КМГКл-4-60-В (Влагостойкая замена для переходов. Бюджет: выше. Сходство: проволочная броня. Отличие: усиленный слой битумного компаунда под лентами) | МКТКл-4-60 (Модернизированный аналог. Бюджет: стандарт. Сходство: 4 пары. Отличие: использование проволоки с повышенным содержанием цинка в покрытии) | КМКл-4-60-М (Улучшенная версия. Бюджет: средний. Сходство: назначение и слои. Отличие: уменьшенные допуски по эксцентриситету изоляции)
КМКл-8/6 | МКТСКл-8/6 (Полное соответствие по количеству средних и малых пар. Бюджет: стандарт. Сходство: комбинированный сердечник, свинец, проволока. Отличие: современные материалы заполнения) | КМГКл-8/6 (Прямой аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: наличие пластмассовых лент под проволочной броней. Отличие: требования к герметичности по обновленным нормам) | МКТПКл-8/6 (Функциональная замена. Бюджет: ниже. Сходство: 14 коаксиальных элементов. Отличие: полиэтиленовая изоляция вместо бумажно-кордельной) | КМКл-8/6-С (Специализированная замена. Бюджет: выше. Сходство: магистральная связь. Отличие: ужесточенные допуски по электрическому сопротивлению) | МКТАКл-8/6 (Техническая замена. Бюджет: ниже. Сходство: проволочная броня. Отличие: алюминиевая оболочка требует применения специальных муфт) | МКТСГКл-8/6 (Магистральный вариант. Бюджет: средний. Сходство: комбинация 8+6. Отличие: шаг скрутки вспомогательных четверок внутри сердечника) | КМКл-8/6х2.6/9.4+1.2/4.6 (Точное соответствие по ГОСТ. Бюджет: стандарт. Сходство: геометрия всех пар. Отличие: усиленный наружный защитный слой) | КМГКл-8/6-Т (Технический аналог. Бюджет: стандарт. Сходство: геометрия сердечника. Отличие: теплостойкое исполнение диэлектрика для особых условий) | КМКл-8/6-М (Модернизированная версия 2026. Бюджет: стандарт. Сходство: прокладка в воде и тяжелых грунтах. Отличие: повышенная гибкость стальной проволоки) | МКТКл-8/6-1.2/4.6 (Уточненный аналог. Бюджет: средний. Сходство: назначение. Отличие: оптимизированная конструкция малых коаксиальных пар)
КМКпШп-4 | МКТГКпШп-4 (Полное соответствие конструкции со стальной проволочной броней и ПЭ шлангом. Бюджет: стандарт. Сходство: 4 коаксиала 2.6/9.4 в свинце. Отличие: улучшенная герметизация броневого пространства) | МКТСКпШп-4 (Магистральный аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: проволочная броня и защитный шланг. Отличие: повышенная плотность бумажного корделя) | КМГКпШп-4 (Технический аналог. Бюджет: стандарт. Сходство: наличие подушки из полимерных лент под проволокой. Отличие: заводские ТУ общего назначения) | МКТПКпШп-4 (Функциональная замена. Бюджет: ниже. Сходство: защита от коррозии и растяжения. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил вместо бумажно-кордельной) | КМКпШп-4-С (Специализированная замена. Бюджет: выше. Сходство: геометрия 4х2.6/9.4. Отличие: повышенная стабильность параметров передачи в тяжелых грунтах) | МКТАспКпШп-4 (Технологичный аналог. Бюджет: выше. Сходство: проволочная броня и шланг. Отличие: алюминиевая оболочка требует специальных муфт) | МКТГКпШп-4х2.6/9.4 (Точное соответствие типоразмеру. Бюджет: стандарт. Сходство: конструкция сердечника. Отличие: обновленная маркировка производителя 2026 года) | КМКпШп-4-М (Модернизированная версия. Бюджет: средний. Сходство: назначение для прокладки в воде. Отличие: повышенное цинкование проволок брони) | МКТСГКпШп-4 (Магистральный вариант. Бюджет: средний. Сходство: свинцовая трубка и сталь. Отличие: отсутствие внешнего волокнистого заполнения под шлангом) | КМГКпШп-4-В (Влагостойкая замена. Бюджет: выше. Сходство: броня и шланг. Отличие: усиленный слой битумного компаунда под полимерными лентами)
КМКпШп-4-60 | МКТГКпШп-4-60 (Полное соответствие по частоте 60 МГц и типу брони. Бюджет: стандарт. Сходство: 4 коаксиала 2.6/9.4, свинец, проволока, шланг. Отличие: оптимизированный шаг скрутки вспомогательных пар) | МКТСКпШп-4-60 (Магистральный высокочастотный аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: работа в спектре до 60 МГц. Отличие: более строгие допуски по волновому сопротивлению) | КМГКпШп-4-60 (Прямой конструктивный аналог. Бюджет: стандарт. Сходство: наличие полимерной подушки под броней. Отличие: обновленные требования к герметичности оболочки) | МКТПКпШп-4-60 (Функциональная замена. Бюджет: ниже. Сходство: назначение и защита. Отличие: использование ПЭ-корделя в изоляции коаксиальных трубок) | КМКпШп-4-60-С (Стабильный аналог для магистралей. Бюджет: выше. Сходство: конструкция со шлангом. Отличие: уменьшенный коэффициент затухания на верхних частотах) | МКТАспКпШп-4-60 (Техническая замена. Бюджет: выше. Сходство: герметичность и прочность. Отличие: алюминиевая сварная оболочка под защитой) | МКТГКпШп-4-60-ТУ (Точное соответствие параметрам. Бюджет: стандарт. Сходство: геометрия жил. Отличие: современная цветовая маркировка фаз) | КМКпШп-4-60-М (Модернизированная версия. Бюджет: средний. Сходство: механическая защита. Отличие: повышенная гибкость за счет отжига проволоки) | МКТСГКпШп-4-60 (Магистральный вариант 2026. Бюджет: средний. Сходство: 4 пары 60 МГц. Отличие: отсутствие промежуточных лент в сердечнике) | КМГКпШп-4-60-В (Влагостойкая замена. Бюджет: выше. Сходство: проволока и шланг. Отличие: гидрофобное заполнение свободного пространства под оболочкой)
КММ | КММ-2 (Полное соответствие по конструкции и назначению. Бюджет: стандарт. Сходство: гибкий медный сердечник и экран. Отличие: уточненные параметры электроемкости) | КММ-Э (Прямой аналог с экранированием. Бюджет: идентичный. Сходство: медная оплетка, ПВХ оболочка. Отличие: повышенная плотность заполнения экрана) | КММ-2х0.12 (Точное соответствие сечению. Бюджет: стандарт. Сходство: область применения в звукозаписи. Отличие: использование безкислородной меди) | МКШ (Функциональная замена. Бюджет: ниже. Сходство: гибкий монтажный кабель. Отличие: отсутствие специализированной микрофонной изоляции) | КММ-2х0.35 (Аналог с увеличенным сечением. Бюджет: выше. Сходство: конструкция и экран. Отличие: более низкое активное сопротивление) | КММ-М (Модернизированный гибкий аналог. Бюджет: стандарт. Сходство: микрофонный тип. Отличие: повышенная устойчивость к многократным изгибам) | КММ-ПВХ (Базовый аналог. Бюджет: ниже. Сходство: круглое исполнение. Отличие: упрощенный состав изоляционного пластиката) | КММ-2х0.22 (Оптимальный аналог по ТУ. Бюджет: стандарт. Сходство: габариты и гибкость. Отличие: современная цветовая маркировка жил) | КММ-С (Студийный аналог. Бюджет: выше. Сходство: структура жил. Отличие: дополнительный слой из проводящей бумаги для снижения шумов) | КММ-2-К (Комбинированный аналог. Бюджет: средний. Сходство: наличие экрана. Отличие: повышенная морозостойкость оболочки)
КММп | КММ (Базовый аналог; Бюджет: идентичный; Сходство: та же конструкция без П-индекса, медь, ПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка; Отличия: круглое сечение) | МКЭШ (Универсальная замена; Бюджет: ниже; Сходство: медные луженые жилы, экран, ПВХ; Отличия: ПВХ-изоляция вместо ПЭ) | МКШ (Упрощенный вариант; Бюджет: ниже; Сходство: гибкость, количество жил; Отличия: отсутствие общего экрана) | КММЭ (Экранированный микрофонный; Бюджет: выше; Сходство: назначение, акустические свойства; Отличия: усиленный экран) | КуПэ (Монтажный кабель; Бюджет: выше; Сходство: попарная скрутка, экран; Отличия: повышенная помехозащищенность) | МКЭКШ (Бронированный аналог; Бюджет: выше; Сходство: токопроводящая жила, экран; Отличия: наличие брони для защиты) | РПШЭ (Резиновая изоляция; Бюджет: выше; Сходство: гибкость, экран; Отличия: оболочка из резины) | ШВЭВ (Комбинированный; Бюджет: средний; Сходство: наличие экранированной жилы; Отличия: предназначен для видеодомофонов) | КМШв (Малогабаритный; Бюджет: средний; Сходство: габариты, число жил; Отличия: только ПВХ материалы) | МГШвЭ (Гибкий экран; Бюджет: средний; Сходство: высокая гибкость, экран; Отличия: шелковая нить в изоляции)
КММС | КММ (Стандартный микрофонный; Бюджет: ниже; Сходство: назначение, ПВХ-оболочка; Отличия: отсутствие стального троса/усиления) | КММЭ (Спец. микрофонный; Бюджет: средний; Сходство: акустическая чистота; Отличия: более плотный экран) | МКЭШ (Монтажный экран; Бюджет: ниже; Сходство: групповая скрутка, экран; Отличия: луженая медь) | КУПЭВ (Управленческий; Бюджет: выше; Сходство: многожильность, экран; Отличия: возможность работы под давлением) | ГЕРДА-КВ (Промышленный аналог; Бюджет: выше; Сходство: надежность передачи сигнала; Отличия: усиленная изоляция) | МКШ (Простой монтажный; Бюджет: ниже; Сходство: число жил; Отличия: нет экрана) | КВВГЭ (Контрольный экран; Бюджет: средний; Сходство: контрольные функции; Отличия: менее гибкий) | РПШ (Силовой гибкий; Бюджет: средний; Сходство: гибкость; Отличия: отсутствие экрана) | МГШв (Монтажный; Бюджет: ниже; Сходство: гибкость жил; Отличия: индивидуальная прокладка жил) | КуПвЭ (Полиуретановый; Бюджет: выше; Сходство: износостойкость; Отличия: материал оболочки)
КММС-2 | КММ 2х0.35 (Прямой аналог; Бюджет: средний; Сходство: 2 жилы, экран; Отличия: отсутствие специфического упрочнения С) | МКЭШ 2х0.5 (Силовой аналог; Бюджет: ниже; Сходство: 2 жилы в экране; Отличия: большее сечение) | ШВЭВ 2х0.12 (Слаботочный; Бюджет: ниже; Сходство: 2 жилы, экран; Отличия: комбинированная конструкция) | КУВЭ 2х0.35 (Управленческий; Бюджет: выше; Сходство: 2 жилы, экран; Отличия: повышенная вибростойкость) | МГШвЭ 2х0.12 (Тонкий монтаж; Бюджет: средний; Сходство: 2 жилы, оплетка; Отличия: волокнистая изоляция) | ШПЭВ (Шнур экранированный; Бюджет: ниже; Сходство: аудио-назначение; Отличия: меньшая механическая прочность) | КВВГ 2х1.5 (Контрольный; Бюджет: средний; Сходство: 2 жилы; Отличия: нет экрана, монолит) | МКШ 2х0.35 (Простой 2-жильный; Бюджет: ниже; Сходство: число жил; Отличия: отсутствие помехозащиты) | РПШЭ 2х0.75 (Резиновый экран; Бюджет: выше; Сходство: 2 жилы, экран; Отличия: толщина кабеля) | КУПЭВ 2х2х0.5 (Парная скрутка; Бюджет: выше; Сходство: наличие экрана; Отличия: попарная скрутка)
КММСЭ | КММЭ (Экранированный; Бюджет: идентичный; Сходство: микрофонный, ПВХ; Отличия: отсутствие упрочняющих элементов С) | МКЭШ (Общий экран; Бюджет: ниже; Сходство: экран, ПВХ; Отличия: промышленное исполнение) | КУПЭВ-П (Усиленный экран; Бюджет: выше; Сходство: помехозащита; Отличия: панцирное плетение) | ГЕРДА-КВЭ (Двойной экран; Бюджет: выше; Сходство: защита сигнала; Отличия: комбинированный экран) | МКЭКШв (Бронированный; Бюджет: выше; Сходство: экран; Отличия: стальная броня) | КВВГЭ (Контрольный; Бюджет: средний; Сходство: общая оплетка; Отличия: жесткость жил) | РПШЭ (Гибкий экран; Бюджет: выше; Сходство: подвижная эксплуатация; Отличия: резиновая изоляция) | МГШвЭ (Тонкий экран; Бюджет: средний; Сходство: гибкость; Отличия: малые сечения) | КуПвЭВ (Патч-кордовый; Бюджет: выше; Сходство: передача данных; Отличия: волновое сопротивление) | КМШвЭ (Малогабаритный экран; Бюджет: средний; Сходство: габариты; Отличия: класс гибкости)
КММСЭ-4 | КММ 4х0,35 (Прямое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: 4 жилы, ПЭ изоляция, общий экран; Отличия: отсутствие стального упрочняющего элемента) | МКЭШ 4х0,35 (Монтажное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: 4 жилы, наличие экрана, ПВХ оболочка; Отличия: жилы из луженой меди) | КУПЭВ 4х0,35 (Промышленное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: 4 жилы, экран, высокая гибкость; Отличия: усиленная ПВХ композиция) | МГШвЭ 4х0,35 (Гибкое соответствие; Бюджет: средний; Сходство: 4 жилы, экран-оплетка; Отличия: наличие межслойной изоляции из нитей) | КМШвЭ 4х0,35 (Малогабаритное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: 4 жилы, экран, ПВХ оболочка; Отличия: уменьшенный наружный диаметр) | МКШ 4х0,35 (Упрощенное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: 4 жилы, монтажное назначение; Отличия: отсутствие общего экрана) | РПШЭ 4х0,75 (Силовое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: 4 жилы, общий экран; Отличия: резиновая изоляция и оболочка) | КУПВЭ 4х0,35 (Управленческое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: 4 жилы, экран; Отличия: повышенная износостойкость оболочки) | ГЕРДА-КВЭ 4х0,35 (Технологическое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: 4 жилы, экран, передача сигналов; Отличия: наличие водоблокирующих элементов) | КВВГЭ 4х0,75 (Контрольное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: 4 жилы, экран; Отличия: более низкий класс гибкости жил)
КММу | КММ (Базовое соответствие; Бюджет: идентичный; Сходство: ПЭ изоляция, ПВХ оболочка, микрофонное назначение; Отличия: отсутствие индекса усиления «у») | МКШ (Монтажное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: ПВХ оболочка, гибкие жилы; Отличия: ПВХ изоляция вместо ПЭ) | МКЭШ (Экранированное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: назначение для аудиосигналов; Отличия: наличие медного экрана) | МГШв (Радиомонтажное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: высокая гибкость; Отличия: полиэфирная изоляция под оболочкой) | КУПВ (Управленческое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: многожильность, гибкость; Отличия: более толстая наружная оболочка) | КМШв (Малогабаритное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: назначение для блоков управления; Отличия: компактные размеры) | ШВВП (Бытовое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: гибкость, ПВХ материалы; Отличия: параллельная укладка жил исключена по ТЗ, предлагается круглый ШВВ) | КВВГ (Контрольное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: медные жилы, ПВХ; Отличия: жилы 1 класса гибкости) | РПШ (Резиновое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: передача слабых токов; Отличия: повышенная устойчивость к перегибам) | КУВ (Специальное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: конструкция для цепей управления; Отличия: спецификация материалов изоляции)
КММФЭ | КММ (Микрофонное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ изоляция, ПВХ оболочка; Отличия: отсутствие фторопластовой изоляции «Ф») | МСЭ 16-13 (Термостойкое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: фторопласт, экран; Отличия: отсутствие общей ПВХ оболочки) | МКЭШ (Монтажное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: наличие экрана, медь; Отличия: ПВХ изоляция вместо фторопласта) | КУПЭВ (Сигнальное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: экран, ПВХ оболочка; Отличия: полиэтиленовая изоляция жил) | МГШвЭ (Гибкое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: наличие экрана, гибкость; Отличия: комбинированная волокнистая изоляция) | КМШвЭ (Малогабаритное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: общий экран, ПВХ; Отличия: меньшая температурная стойкость) | РПШЭ (Защищенное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: экран, гибкость; Отличия: резиновая изоляция жил) | КММЭ (Акустическое соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ изоляция, экран; Отличия: ПВХ оболочка стандартного типа) | КУПВЭ (Управленческое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: экран, многожильность; Отличия: отсутствие фторопластовых элементов) | ГЕРДА-КВЭ (Промышленное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: защита сигнала экран-оплеткой; Отличия: усиленная конструкция кабеля)
КММФЭ-3 | КММФЭ-3 | КММ (Микрофонное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: 3 жилы, ПЭ-изоляция, экран; Отличия: ПВХ вместо фторопласта) | МКЭШ (Монтажное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: 3 жилы, общий экран, ПВХ-оболочка; Отличия: луженая медь, ПВХ-изоляция) | МКШ (Упрощенное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: 3 жилы, гибкость, ПВХ; Отличия: отсутствие экрана) | КУПЭВ (Промышленное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: 3 жилы, общий экран, высокая гибкость; Отличия: усиленная ПВХ-композиция оболочки) | МГШвЭ (Радиомонтажное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: 3 жилы, экран-оплетка; Отличия: волокнистая изоляция жил под ПВХ) | КМШвЭ (Малогабаритное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: 3 жилы, экран, ПВХ; Отличия: меньший наружный диаметр) | МЭ (Бортовое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: 3 жилы, экран, термостойкость; Отличия: отсутствие общей защитной оболочки) | ГЕРДА-КВЭ (Технологическое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: 3 жилы, экран, передача сигналов; Отличия: наличие водоблокирующих нитей) | РПШЭ (Резиновое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: 3 жилы, экран; Отличия: изоляция и оболочка из резины) | КУПВЭ (Управленческое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: 3 жилы, экран, гибкость; Отличия: повышенная износостойкость)
КММФЭ-4 | КММФЭ-4 | КММ (Микрофонное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: 4 жилы, ПЭ-изоляция, экран; Отличия: отсутствует фторопластовая пленка) | МКЭШ (Монтажное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: 4 жилы, общий экран, ПВХ; Отличия: луженые жилы, изоляция ПВХ) | МГШвЭ (Радиомонтажное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: 4 жилы, экран-оплетка; Отличия: шелковая нить в конструкции) | КУПЭВ (Промышленное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: 4 жилы, экран, гибкость; Отличия: специальный пластикат оболочки) | КМШвЭ (Малогабаритное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: 4 жилы, экран, компактность; Отличия: стандартная ПВХ изоляция) | МКШ (Упрощенное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: 4 жилы, ПВХ-оболочка; Отличия: отсутствие экранирующей оплетки) | ГЕРДА-КВЭ (Технологическое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: 4 жилы, экран, надежность; Отличия: усиленная защита от помех) | РПШЭ (Силовое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: 4 жилы, экран; Отличия: резиновая оболочка, больший диаметр) | КУПВЭ (Управленческое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: 4 жилы, экран; Отличия: повышенная стойкость к истиранию) | КВВГЭ (Контрольное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: 4 жилы, экран; Отличия: меньший класс гибкости меди)
КММФЭ-6 | КММФЭ-6 | КММ (Микрофонное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: 6 жил, экран, ПВХ; Отличия: ПЭ-изоляция вместо фторопластовой) | МКЭШ (Монтажное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: наличие экрана, ПВХ; Отличия: луженая медь, ПВХ-изоляция) | КУПЭВ (Промышленное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: многожильность, экран; Отличия: усиленная оболочка) | МГШвЭ (Радиомонтажное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: 6 жил, экран-оплетка; Отличия: наличие волокнистой изоляции) | КМШвЭ (Малогабаритное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: 6 жил, экран, ПВХ; Отличия: меньшая термостойкость) | МКШ (Упрощенное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: количество жил, гибкость; Отличия: отсутствие экрана) | ГЕРДА-КВЭ (Технологическое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: экран, защита сигнала; Отличия: промышленное исполнение) | КУПВЭ (Управленческое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: многожильность, экран; Отличия: повышенная механическая прочность) | РПШЭ (Резиновое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: многожильность, экран; Отличия: резиновые материалы) | КВВГЭ (Контрольное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: многожильность, экран; Отличия: предназначен для неподвижной прокладки)
КММц | КММ (Базовое соответствие; Бюджет: идентичный; Сходство: ПЭ изоляция, ПВХ оболочка, микрофонное назначение; Отличия: отсутствие маркировки "ц" (цветной)) | КММЭ (Акустическое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: экранированный микрофонный кабель; Отличия: усиленное экранирование оплеткой) | МКЭШ (Монтажное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: медные жилы, общий экран, ПВХ оболочка; Отличия: изоляция жил из ПВХ, а не ПЭ) | КМШвЭ (Малогабаритное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: малый диаметр, наличие экрана; Отличия: более высокая плотность монтажа) | МГШвЭ (Гибкое соответствие; Бюджет: средний; Сходство: высокая гибкость, экран; Отличия: наличие волокнистой изоляции под ПВХ) | КУПЭВ (Промышленное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: многожильный, экранированный; Отличия: повышенная износостойкость оболочки) | КУПВЭ (Управленческое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: помехозащищенность, гибкость; Отличия: усиленная конструкция для цепей управления) | ШВЭВ (Комбинированное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: экранированная жила для аудио; Отличия: наличие дополнительных неэкранированных жил) | ГЕРДА-КВЭ (Специальное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: защита сигнала от наводок; Отличия: двойная герметизация конструкции) | МКШ (Упрощенное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: гибкость, ПВХ оболочка; Отличия: отсутствие общего экрана)
КМП | КМВ (Сигнальное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: малогабаритный, медный, ПВХ; Отличия: упрощенная структура изоляции) | КУПВ (Управленческое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: многожильный, высокая гибкость; Отличия: более толстая внешняя оболочка) | МКШ (Монтажное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: ПВХ изоляция и оболочка; Отличия: предназначен для фиксированного монтажа) | МГШв (Радиомонтажное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: многопроволочная жила, гибкость; Отличия: дополнительный слой шелковых нитей) | КМШв (Приборное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: габариты, количество жил; Отличия: специализация на внутриприборном монтаже) | КУВ (Цепное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: конструкция для цепей управления; Отличия: иная рецептура ПВХ пластиката) | МС (Термостойкое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: малые габариты; Отличия: фторопластовая изоляция жил) | РПШ (Подвижное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: высокая гибкость; Отличия: резиновая изоляция и оболочка) | КВВГ (Контрольное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: медные жилы, ПВХ; Отличия: меньший класс гибкости токопроводящей жилы) | МКМ (Малогабаритное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: назначение для систем автоматики; Отличия: повышенная плотность скрутки)
КМПБп-5,8/21 | КМПБ (Базовое соответствие; Бюджет: идентичный; Сходство: бронированный кабель для нефтегазовой отрасли; Отличия: отсутствие индекса "п" (подушка)) | КФБ (Скважинное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: броня из стальной ленты, нефтестойкость; Отличия: материал изоляции жил) | КПБП (Погружное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: бронированный, для насосов; Отличия: круглый профиль вместо плоского по ТЗ) | КМПБВ (Защищенное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: броня, ПВХ оболочка; Отличия: дополнительный внутренний слой ПВХ) | КВПБ (Геофизическое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: выдерживает осевые нагрузки; Отличия: повышенная герметичность жил) | КВБбШв (Контрольное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: стальная броня, ПВХ; Отличия: не предназначен для погружения в скважины) | МКЭКШв (Армированное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: броня в виде оплетки, защита; Отличия: проволочная броня вместо ленточной) | КУПКБв (Управленческое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: бронирование, многожильность; Отличия: используется в системах автоматики) | КПпБП (Термостойкое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: броня, применение в скважинах; Отличия: полипропиленовая изоляция) | КГБ (Грузонесущее соответствие; Бюджет: выше; Сходство: механическая прочность, броня; Отличия: предназначен для спуско-подъемных операций)
КМПВ | КММ (Микрофонное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: ПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка, малый диаметр; Отличия: более высокая гибкость жил) | МКШ (Монтажное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: назначение для цепей управления, ПВХ-оболочка; Отличия: ПВХ-изоляция жил вместо ПЭ) | КУПВ (Управленческое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: многожильный, предназначен для сигнализации; Отличия: усиленная ПВХ-оболочка) | КМШв (Малогабаритное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: габариты, количество жил, назначение; Отличия: полностью ПВХ-изоляция) | КУВ (Судовое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: применение в межприборных соединениях; Отличия: иная рецептура пластиката для морской среды) | МКМ (Приборное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: малые размеры, медные жилы; Отличия: повышенная плотность скрутки жил) | РПШ (Подвижное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: медные жилы, передача сигналов; Отличия: резиновая изоляция и оболочка) | КВВГ (Контрольное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: медные жилы, ПВХ-материалы; Отличия: жилы 1 класса гибкости, больше наружный диаметр) | МГШв (Радиомонтажное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: гибкость жил; Отличия: наличие волокнистой изоляции под оболочкой) | КУПВ-ПМ (Специальное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: малогабаритная конструкция; Отличия: экран-оплетка из стальных проволок)
КМПвВнг-FRLS | КУПВнг(А)-FRLS (Управленческое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость, многожильность, ПВХ-оболочка; Отличия: ПВХ-изоляция вместо сшитого полиэтилена) | МКШнг(А)-FRLS (Монтажное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: огнестойкость, назначение для связи; Отличия: ПВХ-изоляция, упрощенная конструкция) | ВВГнг(А)-FRLS (Силовое соответствие; Бюджет: средний; Сходство: огнестойкость, медные жилы; Отличия: предназначен для электропитания, менее гибкий) | ППГнг(А)-FRHF (Безгалогенное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость, медные жилы; Отличия: отсутствие галогенов, полимерная композиция оболочки) | КПСнг(А)-FRLS (Сигнальное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: огнестойкость, ПВХ-материалы; Отличия: попарная скрутка жил) | ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS (Технологическое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость, промышленное применение; Отличия: повышенная герметичность конструкции) | КВВГнг(А)-FRLS (Контрольное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: огнестойкость, медные жилы; Отличия: больший вес и диаметр по сравнению с малогабаритным) | КМШвнг(А)-FRLS (Приборное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: огнестойкость, малогабаритность; Отличия: изоляция из огнестойкой ПВХ композиции) | КУВнг(А)-FRLS (Судовое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость, работа в цепях связи; Отличия: специализированные добавки в оболочку) | Сегмент-КУПВнг(А)-FRLS (Брендовое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: полная идентичность по назначению; Отличия: конструктивные допуски производителя)
КМПвВЭВнг-FRLS | КУПВЭВнг(А)-FRLS (Управленческое соответствие; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость, общий экран, защита от помех; Отличия: ПВХ-изоляция) | МКЭШнг(А)-FRLS (Монтажное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: общий экран, огнестойкость; Отличия: медные луженые жилы в стандартном исполнении) | КМШвЭВнг(А)-FRLS (Малогабаритное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: огнестойкость, экран, компактность; Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката) | ГЕРДА-КВЭВнг(А)-FRLS (Промышленное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость, надежный экран; Отличия: усиленная защита от внешних факторов) | КВВГЭнг(А)-FRLS (Контрольное соответствие; Бюджет: средний; Сходство: общий экран, огнестойкость; Отличия: предназначен для неподвижной прокладки в лотках) | КПСЭнг(А)-FRLS (Сигнальное соответствие; Бюджет: ниже; Сходство: огнестойкость, экран; Отличия: витая пара, ПВХ-изоляция) | МКЭКШвнг(А)-FRLS (Бронированное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость, экран; Отличия: наличие брони из стальных проволок) | КУВЭВнг(А)-FRLS (Специальное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость, общий экран; Отличия: ПВХ оболочка с повышенной маслостойкостью) | ППГЭнг(А)-FRHF (Безгалогенное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: экран, огнестойкость; Отличия: оболочка без содержания галогенов) | Сегмент-КУПВЭВнг(А)-FRLS (Производственное соответствие; Бюджет: выше; Сходство: огнестойкость, экран, структура; Отличия: спецификация по ТУ завода)
КМПвВЭнг-FRLS | КМПвВ (Соответствие: Полное по ТУ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полиэтиленовая изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: ТУ разных заводов) | КПВВ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5-7%. Сходства: Малогабаритный, ПВХ оболочка. Отличия: Оптимизированный вес) | КМПвВнг(А) (Соответствие: Повышенное по пожаробезопасности. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Конструкция жил и изоляции. Отличия: Не распространяет горение) | КМВВ (Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Назначение для цепей управления. Отличия: Упрощенная технология скрутки) | КМПВнг(А)-LS (Соответствие: Высокое (бездымный). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Полиэтилен/ПВХ. Отличия: Низкое дымовыделение) | КПВГ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкость, материалы. Отличия: Улучшенные показатели на изгиб) | КУПВ (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Малогабаритный, управление. Отличия: Шаг скрутки пар) | КМПВЭ (Соответствие: Функциональное (без экрана). Бюджет: Аналогичный. Сходства: Геометрия. Отличия: Требует заземления при монтаже) | КМВВнг(А)-LS (Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Цепи управления. Отличия: Состав ПВХ пластиката) | КМПВнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Конструктив. Отличия: Оболочка повышенной огнестойкости)
КМПВнг | КМПВнг(А)-FRLS (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкость 180 мин, ПЭ изоляция. Отличия: Маркировка ТУ) | КПВВнг(А)-FRLS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 3%. Сходства: Безэкранный, огнестойкий. Отличия: Плотность заполнения) | КУПВнг(А)-FRLS (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Малогабаритный, LS. Отличия: Повышенная гибкость жил) | КВВГнг(А)-FRLS (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Огнестойкость. Отличия: Больший диаметр, ПВХ изоляция) | КППГнг(А)-FRLS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Безгалогенный подслой. Отличия: Стойкость к деформации) | КМПвВнг(А)-FRHF (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Огнестойкость. Отличия: Отсутствие галогенов в оболочке) | ППГнг(А)-FRHF (Соответствие: Близкое по назначению. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Безопасность. Отличия: Класс гибкости жилы) | КМПВЭнг(А)-FRLS (Соответствие: Функциональное (без экрана). Бюджет: Аналогичный. Сходства: Геометрия. Отличия: Защита от помех удалена) | КМПвВнг-LSLTX (Соответствие: По токсичности. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Малогабаритный. Отличия: Низкая токсичность продуктов горения) | КМПвВнг(А)-FRLS-ХЛ (Соответствие: Ошибочное (замена на стандарт). Бюджет: Ниже. Сходства: Материалы. Отличия: Удалено хладостойкое исполнение)
КМПВнг-LS | КМПВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Общий экран, огнестойкость. Отличия: Завод-изготовитель) | КПВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Защита от наводок, FR. Отличия: Толщина ПЭ изоляции) | КУПЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Экранированный, малогабаритный. Отличия: Улучшенная скрутка) | КВВГэнг(А)-FRLS (Соответствие: Габаритная замена. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Экран, огнестойкость. Отличия: Значительно тяжелее и толще) | КМПвВЭВнг(А)-FRHF (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Конструкция экрана. Отличия: Без галогенов) | КППГЭнг(А)-FRLS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медный экран-фольга/оплетка. Отличия: Состав полимера) | КМПВЭВнг(А)-LSLTX (Соответствие: Специальное. Бюджет: Выше на 22%. Сходства: Защита цепей. Отличия: Сниженная токсичность) | КМПвВЭВнг(А) (Соответствие: Частичное (без FR). Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Геометрия экрана. Отличия: Отсутствие огнестойкого барьера) | КМВВЭнг(А)-FRLS (Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Назначение. Отличия: ПВХ вместо ПЭ в изоляции) | КМПВЭВ (Соответствие: Функциональное (без пожарки). Бюджет: Ниже на 40%. Сходства: Экран, жилы. Отличия: Обычная ПВХ оболочка)
КМПВЭ | КМПВЭнг(А)-FRLS (Соответствие: Полное по ТУ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПЭ изоляция, экран, огнестойкость. Отличия: ТУ разных заводов) | КПВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медный экран, LS-оболочка. Отличия: Плотность оплетки экрана) | КУПЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Малогабаритный, огнестойкий. Отличия: Повышенная гибкость жил) | КМПвВЭнг(А)-FRHF (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Сшитый ПЭ, экран. Отличия: Безгалогенная оболочка) | КППГЭнг(А)-FRLS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медный экран, огнестойкость. Отличия: Состав полимерного заполнения) | КМПвВЭнг(А)-FRLSLTX (Соответствие: По токсичности. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Огнестойкий, экран. Отличия: Низкая токсичность дыма) | КВВГэнг(А)-FRLS (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Экран, огнестойкость. Отличия: Больший наружный диаметр) | КМВВЭнг(А)-FRLS (Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Назначение, экран. Отличия: Изоляция ПВХ вместо ПЭ) | КМПвВЭнг-FRLS (завод Конкорд) (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Материалы и конструкция. Отличия: Маркировка производителя) | КУПВЭнг(А)-FRLS (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Малогабаритный, LS. Отличия: Шаг скрутки изолированных жил)
КМПВЭВ | КМПВнг(А) (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Полиэтилен/ПВХ, не горит. Отличия: Индекс категории А) | КПВВнг(А) (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Малогабаритный, ПВХ оболочка. Отличия: Технология наложения изоляции) | КУПВнг(А) (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Назначение, гибкость. Отличия: Улучшенная конструкция жил) | КМВВнг(А) (Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Цепи управления. Отличия: ПВХ изоляция вместо ПЭ) | КМПвВнг(А) (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Геометрия, ПВХ оболочка. Отличия: Сшитый полиэтилен в изоляции) | КППГнг(А) (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Малогабаритный, негорючий. Отличия: Толщина защитного слоя) | КМПВнг (завод Электрокабель) (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ГОСТ/ТУ исполнение. Отличия: Вес 1 км кабеля) | КМПВнг-LS (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Конструкция. Отличия: Сниженное дымовыделение) | КМПВнг-LSLTX (Соответствие: По безопасности. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Малогабаритный. Отличия: Низкая токсичность при горении) | КПВГнг(А) (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Назначение для судов. Отличия: Класс гибкости токопроводящей жилы)
КМПВЭВнг | КМПВнг(А)-LS (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПЭ изоляция, Low Smoke. Отличия: Категория нераспространения горения) | КПВВнг(А)-LS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Малогабаритный, бездымный. Отличия: Материал заполнения) | КУПВнг(А)-LS (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Приборный, LS. Отличия: Радиус изгиба при монтаже) | КМПвВнг(А)-LS (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Малогабаритный. Отличия: Сшитая полиэтиленовая изоляция) | КППГнг(А)-LS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Негорючий, бездымный. Отличия: Плотность ПВХ пластиката) | КМВВнг(А)-LS (Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Цепи управления. Отличия: ПВХ изоляция) | КМПВнг(А)-LSLTX (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Конструкция. Отличия: Сниженная токсичность дыма) | КВВГнг(А)-LS (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Габариты кабеля) | КУПВнг(А)-FRHF (Соответствие: Техническое (без FR). Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Малогабаритный. Отличия: Безгалогенные материалы) | КМПВнг-LS (завод Камкабель) (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Материалы. Отличия: Технические допуски ТУ)
КМПвЭВнг-FRLS | КМПВЭ (ГОСТ) (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПЭ изоляция, экран-оплетка. Отличия: Маркировка по ГОСТ/ТУ) | КПВЭВ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Экран, малогабаритный. Отличия: Удельное сопротивление изоляции) | КУПЭВ (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Защита от помех, приборный. Отличия: Гибкость жилы) | КМПвВЭ (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Наличие экрана, ПВХ оболочка. Отличия: Сшитый полиэтилен) | КППГЭ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медный экран, назначение. Отличия: Форма заполнения сердечника) | КМВВЭ (Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Экран, цепи управления. Отличия: ПВХ изоляция жил) | КВВГЭ (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Общий экран. Отличия: Большой вес и диаметр) | КМПВЭнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Конструкция. Отличия: Не распространяет горение) | КМПВЭ (завод Сибкабель) (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПЭ/ПВХ/Экран. Отличия: Технологические швы оболочки) | КПВГЭ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Судовой, экранированный. Отличия: Улучшенные показатели гибкости)
КМПВЭВнг-LS | КМПВЭВ (ГОСТ 18404.3) (Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходства: ПЭ изоляция, экран, ПВХ оболочка. Отличия: Стандартизация по ГОСТ) | КПВЭВ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Малогабаритный, двойная ПВХ оболочка поверх экрана. Отличия: ТУ производителя) | КУПЭВ (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медный экран, приборное назначение. Отличия: Повышенная гибкость жил) | КМПвВЭВ (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Конструкция с промежуточной оболочкой. Отличия: Изоляция из сшитого ПЭ) | КППГЭВ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Назначение для судов и приборов. Отличия: Состав ПВХ пластиката) | КМВВЭВ (Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Наличие экрана и оболочек. Отличия: Изоляция ПВХ вместо ПЭ) | КМПВЭВ (завод "Электрокабель") (Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходства: Геометрия и материалы. Отличия: Специфические допуски ТУ) | МКЭШв (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Монтажный, экранированный. Отличия: Больший шаг скрутки) | КМПВЭВ (завод "Камкабель") (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструктив. Отличия: Массогабаритные параметры по ТУ) | КУПВЭВ (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Малогабаритный, экран. Отличия: Шаг повива изолированных жил)
КМПВЭВЭ | КМПВЭВнг(А) (Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходства: ПЭ изоляция, экран, ПВХ нг. Отличия: Категория пожарной безопасности А) | КПВЭВнг(А) (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 4%. Сходства: Малогабаритный, негорючий. Отличия: Плотность экранирующей оплетки) | КУПЭВнг(А) (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Для цепей управления, экран. Отличия: Радиус изгиба) | КМПвВЭВнг(А) (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 6%. Сходства: Оболочка нг, экран. Отличия: Сшитый ПЭ в изоляции) | КППГЭВнг(А) (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Судовой, экран, не горит. Отличия: Рецептура ПВХ оболочки) | КМВВЭВнг(А) (Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Экран, не горит. Отличия: ПВХ изоляция жил) | КМПВЭВнг(А)-LS (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Конструкция. Отличия: Пониженное дымовыделение) | КМПВЭВнг (завод "Сибкабель") (Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходства: ПЭ/ПВХ/Экран. Отличия: Технологические допуски завода) | КУПВЭВнг(А) (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Малогабаритный, приборный. Отличия: Класс гибкости меди) | КМПВЭВнг (завод "Чувашкабель") (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Все материалы. Отличия: ТУ производителя)
КМПвЭВЭВнг-FRLS | КМПВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, огнестойкость 180 мин. Отличия: Термопластичный ПЭ вместо сшитого) | КПВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Малогабаритный, огнестойкий. Отличия: Толщина промежуточной оболочки) | КУПЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Экран, LS-оболочка. Отличия: Повышенная стойкость к вибрации) | КППГЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Близкое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медный экран, огнестойкость. Отличия: Заполнение междужильного пространства) | КМПвВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходства: Сшитый ПЭ, экран, FR. Отличия: Маркировка по ТУ завода) | КМВВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства: Назначение, экран, FR. Отличия: Изоляция из ПВХ состава) | КМПвЭВнг(А)-FRHF (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Огнестойкость, экран. Отличия: Отсутствие галогенов) | КУПВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Малогабаритный, экран. Отличия: Конструкция токопроводящей жилы) | КМПвЭВнг(А)-FRLSLTX (Соответствие: По безопасности. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: FR исполнение. Отличия: Низкая токсичность продуктов горения) | КМПвЭВнг-FRLS (завод "Спецкабель") (Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходства: Материалы и геометрия. Отличия: ТУ предприятия)
КМПВЭВЭВнг-LS | КМПВЭВнг(А)-LS (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПЭ изоляция, экран, пониженное дымовыделение. Отличия: Категория горения А по ГОСТ) | КПВЭВнг(А)-LS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Малогабаритный, LS-оболочка. Отличия: Плотность медной оплетки) | КУПЭВнг(А)-LS (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Приборный, экранированный. Отличия: Более гибкая многопроволочная жила) | КМПвВЭВнг(А)-LS (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 7%. Сходства: Наличие экрана и LS-оболочки. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена) | КППГЭВнг(А)-LS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Судовой, экран, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличия: Рецептура пластиката) | КМВВЭВнг(А)-LS (Соответствие: Бюджетное. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Экран, LS-исполнение. Отличия: Изоляция жил из ПВХ вместо ПЭ) | КУПВЭВнг(А)-LS (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Малогабаритный, защитный экран. Отличия: Шаг скрутки изолированных пар) | КМПВЭВнг(А)-LSLTX (Соответствие: По безопасности. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Конструкция. Отличия: Сниженная токсичность продуктов горения) | КМПВЭВнг(А)-LS (завод Спецкабель) (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Материалы. Отличия: Выпускается по собственному ТУ завода) | КМПВЭВнг(А)-LS (завод Электрокабель) (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПЭ/ПВХ/Экран. Отличия: Допуски по внешнему диаметру)
КМПвЭВЭнг-FRLS | КМПВЭВЭ (ГОСТ 18404.3) (Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходства: ПЭ изоляция, индивидуальные и общий экраны. Отличия: Соответствие госстандарту) | КПВЭВЭ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 6%. Сходства: Двойное экранирование, малогабаритный. Отличия: Толщина межоболочечного слоя) | КУПЭВЭ (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Помехозащищенность каждой группы. Отличия: Повышенный класс гибкости жил) | КМПвВЭВЭ (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 8%. Сходства: Индивидуальные экраны. Отличия: Изоляция из сшитого ПЭ) | КППГЭВЭ (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Судовой, двойной экран. Отличия: Маркировка и ТУ производителя) | КМВВЭВЭ (Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства: Схема экранирования. Отличия: ПВХ изоляция жил) | КУПВЭВЭ (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Приборный, двойная защита от помех. Отличия: Шаг повива) | КМПВЭВЭ (завод Сибкабель) (Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходства: Конструктив. Отличия: Геометрические параметры по ТУ предприятия) | КМПВЭВЭнг(А) (Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Конструкция. Отличия: Оболочка не распространяет горение) | КМПВЭВЭ (завод Чувашкабель) (Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Все материалы. Отличия: Технологические допуски на оплетку)
КМПвЭВЭнг-LS | КМПВЭВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Индивидуальные экраны, огнестойкость. Отличия: Термопластичный ПЭ изоляции) | КПВЭВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Двойной экран, FR-барьер. Отличия: Состав огнестойкой слюдяной ленты) | КУПЭВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 14%. Сходства: Малогабаритный, огнестойкий. Отличия: Стойкость к многократным изгибам) | КМПвВЭВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходства: Сшитый ПЭ, индивидуальный и общий экран, FR. Отличия: Заводское ТУ) | КППГЭВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Близкое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Судовой, полная защита от помех. Отличия: Рецептура заполнения) | КМВВЭВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Схема экранирования, FR. Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката) | КМПвЭВЭВнг(А)-FRHF (Соответствие: Повышенное. Бюджет: Выше на 18%. Сходства: Экранирование, огнестойкость. Отличия: Безгалогенное исполнение) | КУПВЭВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Для систем связи и управления. Отличия: Конструкция токопроводящих жил) | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLSLTX (Соответствие: По безопасности. Бюджет: Выше на 22%. Сходства: Экран, FR. Отличия: Низкая токсичность дыма) | КМПвЭВЭВнг-FRLS (завод Конкорд) (Соответствие: Полное. Бюджет: Базовый. Сходства: Все элементы конструкции. Отличия: ТУ производителя)
КМПВЭнг | КМПВЭВнг(А) (Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: идентичен. Сходство: те же ТУ, отличий нет) | КМПЭВнг(А) (Соответствие по назначению. Бюджет: -5%. Сходство: полиэтилен/ПВХ, отличие: тип экрана может варьироваться по плотности) | КМПВЭнг(А)-ls (Улучшенная пожаробезопасность. Бюджет: +10%. Сходство: жила и изоляция, отличие: пониженное дымовыделение) | КМПЭВЭнг(А) (Двойной экран. Бюджет: +15%. Сходство: судовой малогабаритный, отличие: дополнительный общий экран) | КМПВЭВнг(А)-LS (Полный аналог с LS. Бюджет: +12%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: ПВХ пониженной пожарной опасности) | КМПВЭнг-П (Применение в цепях управления. Бюджет: -3%. Сходство: материалы, отличие: панцирная оплетка вместо медной) | КМПЭнг(А)-LS (Упрощенная оболочка. Бюджет: -7%. Сходство: судовой, малогабаритный, отличие: отсутствие промежуточной оболочки под экраном) | КМПВЭВ (Базовая версия без индекса нг. Бюджет: -15%. Сходство: конструкция, отличие: не рекомендуется для групповой прокладки) | КМПВЭВнг (Стандарт ГОСТ. Бюджет: идентичен. Сходство: судовой кабель, отличий в конструкции нет) | КМПВЭнг(А)-HF (Безгалогенный. Бюджет: +25%. Сходство: применение и сечения, отличие: материал оболочки и изоляции)
КМПВЭнг-LS | КМПВЭВнг(А)-LS (Прямая замена по ГОСТ. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы и область применения 1:1, отличий нет) | КМПЭВнг(А)-LS (Судовой малогабаритный. Бюджет: -5%. Сходство: низкое дымовыделение, отличие: отсутствие внутренней ПВХ-подушки) | КМПВЭВнг(А) (Стандартная негорючесть. Бюджет: -10%. Сходство: конструкция, отличие: более высокое дымовыделение при горении) | КМПЭВЭнг(А)-LS (Повышенная защита от помех. Бюджет: +15%. Сходство: LS-исполнение, отличие: наличие двух экранов) | КМПВЭнг(А)-LS (Вариант по ТУ другого завода. Бюджет: идентичен. Сходство: все характеристики совпадают, отличий нет) | КМПВЭВ-LS (Общего назначения. Бюджет: -8%. Сходство: тип изоляции жилы, отличие: не проходит тест на категорию А по нераспространению огня) | КМПЭнг(А)-HF (Безгалогенный аналог. Бюджет: +20%. Сходство: пожарная безопасность, отличие: отсутствие ПВХ в составе) | КМПВЭВнг-LS (Замена по ТУ 16.К71. Бюджет: идентичен. Сходство: медная жила, ПЭ изоляция, ПВХ-LS, отличий нет) | КМПВЭВнг(А)-LSLTX (Низкая токсичность. Бюджет: +15%. Сходство: геометрия кабеля, отличие: применение в зданиях с массовым пребыванием людей) | КМПВЭВнг-LS (Техническое соответствие. Бюджет: -2%. Сходство: судовой монтаж, отличие: заводские допуски по толщине оболочки)
КМПК-5,8/38 | КМПК 5.8/38 (ТУ 16-505.474-82) (Полное соответствие по ГОСТ/ТУ. Бюджет: базовый. Сходство: идентичная конструкция коаксиальной пары и материалов, отличий нет) | КМПК 5,8/38 (заводской аналог по ТУ 16.К71-001) (Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: волновое сопротивление и затухание, отличий нет) | КМПВ 5,8/38 (Применение в сетях связи. Бюджет: -5%. Сходство: коаксиальная структура, отличие: оболочка из ПВХ вместо полиэтилена, выше гибкость) | КМПЭ 5,8/38 (Экранированный коаксиал. Бюджет: +10%. Сходство: параметры передачи, отличие: дополнительный экран поверх внешней оболочки) | КМПК-М 5,8/38 (Модернизированный. Бюджет: +5%. Сходство: геометрия 5.8/38, отличие: улучшенная чистота меди в центральном проводнике) | КМПк 5,8/38 (комбинированный по спецТУ. Бюджет: +8%. Сходство: волновое сопротивление, отличие: повышенная стойкость к осевым нагрузкам) | КМПВнг 5,8/38 (Пожаробезопасный. Бюджет: +12%. Сходство: коаксиальная пара, отличие: оболочка ПВХ не распространяет горение) | КМПВнг(А)-LS 5,8/38 (Малодымный. Бюджет: +20%. Сходство: основные области применения в связи, отличие: материалы оболочки с низким дымовыделением) | КМПК 5,8/38-с (Серийный. Бюджет: -3%. Сходство: конструкция и шаг скрутки, отличие: ТУ завода-изготовителя без спецприемки) | КМПК 5,8/38 (в исполнении для спецсвязи) (Полное соответствие. Бюджет: +15%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: усиленный контроль качества на производстве)
КМПКп-5,8/21 | КМПКп 5,8/21 (ТУ 16-505.474-82) (Полное соответствие. Бюджет: базовый. Сходство: наличие подушки под броней, коаксиал 5.8/21, отличий нет) | КМПКп 5,8/21 (ТУ 16.К71) (Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция и коэффициент затухания, отличий нет) | КМПШп 5,8/21 (Замена с защитным шлангом. Бюджет: +5%. Сходство: бронированный коаксиал, отличие: тип наружного защитного покрова) | КМПкп 5,8/21 (Бронированный связной. Бюджет: -3%. Сходство: назначение и параметры пары, отличие: технология наложения стальной брони) | КМПКп 5.8/21-М (Улучшенный. Бюджет: +7%. Сходство: геометрия пары, отличие: повышенная адгезия оболочки к бронепокрову) | КМПКп-Г 5,8/21 (Герметизированный. Бюджет: +15%. Сходство: бронированный кабель, отличие: наличие водоблокирующих элементов под оболочкой) | КМПКп 5,8/21 (исполнение с медной броней) (Специальный аналог. Бюджет: +25%. Сходство: применение в агрессивных средах, отличие: материал бронелент) | КМПКп 5,8/21 (повышенной прочности) (Полное соответствие. Бюджет: +10%. Сходство: конструкция, отличие: использование высокопрочной стальной ленты) | КМПКп 5,8/21-Б (Бронированный. Бюджет: аналогичный. Сходство: коаксиальный тип, отличие: маркировка по внутреннему стандарту завода) | КМПКп 5,8/21 (усиленный) (Полное соответствие. Бюджет: +12%. Сходство: коаксиальная пара, отличие: увеличенная толщина полиэтиленового шланга)
КМПШп-5,8/21 | КМПШп 5,8/21 (ТУ 16-505.474-82) (Полное соответствие. Бюджет: базовый. Сходство: конструкция шланга и брони, параметры связи, отличий нет) | КМПШп 5,8/21 (ТУ 16.К17-024) (Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: защита от механических повреждений, отличий нет) | КМПКп 5,8/21 (Облегченная броня. Бюджет: -5%. Сходство: коаксиальный сердечник, отличие: отсутствие внешнего защитного шланга поверх брони) | КМПШп 5,8/21-с (Связной бронированный. Бюджет: -3%. Сходство: назначение, отличие: допуски по диаметру оболочки согласно заводским ТУ) | КМПШп-М 5,8/21 (Модифицированный. Бюджет: +6%. Сходство: структура 5.8/21, отличие: использование полиэтилена высокого давления в шланге) | КМПШп 5.8/21 (спецсвязь) (Полное соответствие. Бюджет: +18%. Сходство: геометрия и материалы, отличие: обязательные периодические испытания на герметичность) | КМПВШп 5,8/21 (Комбинированный. Бюджет: +4%. Сходство: броня и шланг, отличие: промежуточная оболочка из ПВХ пластиката) | КМПШп-Г 5,8/21 (Гидроизолированный. Бюджет: +12%. Сходство: применение для подземной прокладки, отличие: заполнение пустот гидрофобным составом) | КМПШп 5,8/21 (утолщенный) (Прочностной аналог. Бюджет: +10%. Сходство: коаксиальная пара, отличие: увеличенный слой защитного полиэтиленового шланга) | КМПШп 5,8/21 (стандарт ГОСТ) (Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: материалы и область применения, отличий нет)
КМПЭВ | КМПВЭ (Полное соответствие по материалам и назначению. Бюджет: аналогичный. Сходство: медь/ПЭ/ПВХ, отличие: расположение экрана под оболочкой вместо каждой жилы) | КМПЭВ (ТУ 16-705.169-80) (Оригинал по другому стандарту. Бюджет: базовый. Сходство: конструкция 1:1, отличие: завод-изготовитель) | КМПЭВ-П (Замена с панцирной оплеткой. Бюджет: +10%. Сходство: малогабаритный судовой, отличие: экран выполнен из стальных оцинкованных проволок) | КМПЭВнг(А) (Повышенная пожаробезопасность. Бюджет: +12%. Сходство: геометрия и жилы, отличие: оболочка не поддерживает горение) | КМПЭВЭ (Двойное экранирование. Бюджет: +18%. Сходство: судовой монтаж, отличие: наличие общего экрана поверх скрутки) | КМПЭВ (ТУ 16.К71-106-91) (Полное техническое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: все параметры идентичны, отличий нет) | КМПЭВ-Г (Герметизированный аналог. Бюджет: +25%. Сходство: материалы изоляции, отличие: наличие водоблокирующих нитей в сердечнике) | КМПЭВ (в исполнении для речного флота) (Соответствие по применению. Бюджет: -5%. Сходство: конструкция, отличие: упрощенные протоколы морских испытаний) | КМПЭВ (с упрочненной жилой) (Эксплуатационный аналог. Бюджет: +15%. Сходство: назначение, отличие: применение меди повышенной гибкости) | КМПЭВ (спецприемка) (Полное соответствие конструкции. Бюджет: +30%. Сходство: 1:1 по материалам, отличие: дополнительный контроль качества)
КМПЭВнг | КМПЭВнг(А) (Прямое соответствие по ГОСТ Р 53315. Бюджет: базовый. Сходство: нераспространение горения, отличий нет) | КМПВЭнг(А) (Функциональный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: судовой, негорючий, отличие: конструктивное расположение экрана) | КМПЭВнг(А)-LS (Малодымный аналог. Бюджет: +15%. Сходство: негорючая оболочка, отличие: пониженное выделение дыма и хлороводорода) | КМПЭВнг-П (Бронированный экран. Бюджет: +8%. Сходство: судовой негорючий, отличие: экран из стальной проволоки обеспечивает мехзащиту) | КМПЭВЭнг(А) (Усиленная защита от помех. Бюджет: +20%. Сходство: негорючесть, отличие: наличие дополнительного общего экрана из медных проволок) | КМПЭВнг (ТУ 16.К71-310) (Полное соответствие конструкции. Бюджет: базовый. Сходство: параметры ПВХ-пластиката, отличий нет) | КМПЭВнг-660 (Силовой аналог. Бюджет: +5%. Сходство: материалы, отличие: увеличенная толщина изоляции для работы под напряжением 660В) | КМПЭВнг(А)-HF (Безгалогенный. Бюджет: +40%. Сходство: судовой монтаж, отличие: полное отсутствие галогенов в составе полимеров) | КМПЭВнг (усиленная оболочка) (Прочностной аналог. Бюджет: +12%. Сходство: конструкция, отличие: увеличенный радиальный слой наружной защиты) | КМПЭВнг-с (Серийный выпуск. Бюджет: -3%. Сходство: соответствует основным характеристикам, отличие: оптимизированные ТУ завода)
КМПЭВнг-LS | КМПЭВВнг(А)-LS (Полное соответствие конструкции и LS-свойств. Бюджет: базовый. Сходство: медь/ПЭ/ПВХ-LS, отличий нет) | КМПВЭнг(А)-LS (Экранированный LS-кабель. Бюджет: аналогичный. Сходство: пожарные характеристики, отличие: тип и позиция экрана в структуре) | КМПЭВЭнг(А)-LS (Двойной экран с LS-оболочкой. Бюджет: +15%. Сходство: судовое применение, отличие: повышенный коэффициент экранирования) | КМПЭВнг(А)-LSLTX (Низкотоксичный. Бюджет: +25%. Сходство: LS-конструкция, отличие: сниженная токсичность продуктов горения для жилых зон) | КМПЭВнг(А)-LS (ТУ 16.К71-337) (Полное техническое соответствие. Бюджет: базовый. Сходство: конструкция 1:1, отличий нет) | КМПЭВнг-LS-П (С защитной оплеткой. Бюджет: +12%. Сходство: малодымный, отличие: экран-оплетка из оцинкованной стали) | КМПЭВнг-LS (660В) (Высоковольтная модификация. Бюджет: +10%. Сходство: материалы, отличие: более толстый слой ПЭ-изоляции жил) | КМПЭВнг(А)-FRLS (Огнестойкий. Бюджет: +60%. Сходство: LS-свойства, отличие: наличие слюдосодержащих лент для работы в огне) | КМПЭВнг-LS (морозостойкий пластикат) (Эксплуатационный аналог. Бюджет: +15%. Сходство: геометрия, отличие: ПВХ-LS с расширенным порогом монтажных температур) | КМПЭВнг(А)-LS (усиленный) (Конструкционный аналог. Бюджет: +8%. Сходство: назначение, отличие: повышенная плотность заполнения межжильного пространства)
КМПЭВЭ | КМПВЭВЭ (Полное соответствие по материалам и назначению. Бюджет: аналогичный. Сходство: двойное экранирование и ПЭ изоляция, отличие: конструктивное расположение внутреннего экрана) | КМПЭВЭ (ТУ 16-705.169-80) (Оригинальное исполнение по базовым ТУ. Бюджет: базовый. Сходство: конструкция 1:1, отличие: заводские допуски по диаметру) | КМПЭВЭ-П (Замена с панцирной оплеткой. Бюджет: +10%. Сходство: малогабаритный судовой с двойным экраном, отличие: внешний экран из стальных проволок) | КМПЭВЭнг(А) (Повышенная пожаробезопасность. Бюджет: +12%. Сходство: электромагнитная совместимость, отличие: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке) | КМПЭВЭ (ТУ 16.К71-106-91) (Полное техническое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: материалы и волновые характеристики, отличий нет) | КМПЭВЭ-Г (Герметизированный аналог. Бюджет: +20%. Сходство: конструкция жил и экранов, отличие: наличие водоблокирующих элементов в сердечнике) | КМПЭВЭ (в исполнении для речного флота) (Соответствие по применению. Бюджет: -5%. Сходство: основные слои, отличие: упрощенные требования к морским испытаниям) | КМПЭВЭ (с медной луженой жилой) (Улучшенный контакт. Бюджет: +15%. Сходство: геометрия, отличие: жилы покрыты оловом для защиты от коррозии) | КМПЭВЭ (спецприемка) (Высокая надежность. Бюджет: +35%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: жесткий контроль ОТК и военная приемка) | КМПЭВЭ-с (Серийный выпуск. Бюджет: -3%. Сходство: соответствие основным параметрам передачи, отличие: ТУ конкретного кабельного завода)
КМПЭВЭВ | КМПЭВЭВ (ТУ 16.К71-106) (Прямое соответствие по ГОСТ. Бюджет: базовый. Сходство: наличие промежуточной оболочки и двух экранов, отличий нет) | КМПВЭВЭВ (Функциональный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: судовой малогабаритный многослойный, отличие: чередование слоев изоляции и оболочки) | КМПЭВЭВнг(А) (Негорючее исполнение. Бюджет: +10%. Сходство: структура защиты от помех, отличие: ПВХ пластикат пониженной горючести) | КМПЭВЭВ-П (Защищенная версия. Бюджет: +15%. Сходство: наличие двух экранов, отличие: наружный экран выполнен в виде бронеоплетки) | КМПЭВЭВ (ТУ 16-705.169) (Базовое исполнение. Бюджет: идентичен. Сходство: материалы жил и изоляции, отличие: вариации в шаге скрутки пар) | КМПЭВЭВ-Г (Герметичный судовой. Бюджет: +22%. Сходство: двухэкранная конструкция, отличие: гидрофобное заполнение под наружной оболочкой) | КМПЭВЭВ (660В) (Силовая модификация. Бюджет: +7%. Сходство: состав материалов, отличие: увеличенная толщина ПЭ изоляции жил) | КМПЭВЭВ (высокой гибкости) (Монтажный аналог. Бюджет: +12%. Сходство: назначение и слои, отличие: использование многопроволочных жил высокого класса гибкости) | КМПЭВЭВ (усиленный) (Конструкционный аналог. Бюджет: +8%. Сходство: двойной экран, отличие: повышенная плотность медной оплетки экранов) | КМПЭВЭВ-с (Оптимизированный. Бюджет: -4%. Сходство: соответствует области применения, отличие: использование вторичного ПВХ в промежуточной оболочке)
КМПЭВЭВнг | КМПЭВЭВнг(А) (Прямая замена по категории А. Бюджет: базовый. Сходство: негорючесть и двухэкранная структура, отличий нет) | КМПЭВЭВнг(А)-LS (Малодымный аналог. Бюджет: +15%. Сходство: геометрия и экранирование, отличие: пониженное дымовыделение оболочки) | КМПВЭВЭВнг(А) (Технический аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: судовое назначение, отличие: тип расположения внутренних экранирующих слоев) | КМПЭВЭВнг-П (Бронированный негорючий. Бюджет: +12%. Сходство: защита от помех, отличие: внешний экран из стальных проволок для мехзащиты) | КМПЭВЭВнг(А)-HF (Безгалогенный. Бюджет: +45%. Сходство: область применения, отличие: полное отсутствие галогеносодержащих соединений в изоляции) | КМПЭВЭВнг (ТУ 16.К71-310) (Полное соответствие конструкции. Бюджет: базовый. Сходство: параметры ПВХ и меди, отличий нет) | КМПЭВЭВнг (660В) (Усиленный по напряжению. Бюджет: +5%. Сходство: пожаробезопасность, отличие: увеличенный радиальный слой изоляции) | КМПЭВЭВнг-Г (Герметизированный негорючий. Бюджет: +18%. Сходство: два экрана, отличие: продольная герметизация сердечника от влаги) | КМПЭВЭВнг (спецприемка) (Для особо ответственных узлов. Бюджет: +30%. Сходство: 1:1 конструкция, отличие: расширенный протокол испытаний на надежность) | КМПЭВЭВнг(А)-LSLTX (Низкотоксичный. Бюджет: +20%. Сходство: LS-свойства, отличие: минимальная токсичность продуктов горения)
КМПЭВЭВнг-FRLS | КМПЭВЭВнг(А)-FRLS (Полное соответствие по ГОСТ 31565-2012. Бюджет: базовый. Сходство: огнестойкость, два экрана, LS-оболочка, отличий нет) | КМПВЭВЭВнг(А)-FRLS (Функциональный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: сохранение работоспособности в огне 180 мин, отличие: порядок наложения внутреннего экрана) | КМПЭВЭВнг-FR (Огнестойкий без LS. Бюджет: -10%. Сходство: слюдяная лента на жиле, двойной экран, отличие: повышенное дымовыделение при горении) | КМПЭВЭВнг(А)-FRLSLTX (Низкая токсичность. Бюджет: +15%. Сходство: огнестойкость и геометрия, отличие: применение в зданиях с повышенными требованиями к токсичности) | КМПЭВЭВнг-FRLS (ТУ 16.К71-337) (Техническое соответствие. Бюджет: базовый. Сходство: материалы и конструкция 1:1, отличий нет) | КМПЭВЭВнг(А)-FRHF (Безгалогенный огнестойкий. Бюджет: +30%. Сходство: огнестойкость, отличие: полное отсутствие поливинилхлорида в конструкции) | КМПЭВЭВнг-FRLS-660 (Усиленная изоляция. Бюджет: +8%. Сходство: огнестойкость и экраны, отличие: рассчитан на более высокое рабочее напряжение) | КМПЭВЭВнг-FRLS (спецприемка) (Повышенный контроль. Бюджет: +40%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: наличие дополнительных испытаний по ведомственным нормам) | КМПЭВЭВнг-FRLS-Г (Герметизированный. Бюджет: +20%. Сходство: огнестойкость, два экрана, отличие: водоблокирующие элементы в сердечнике) | КМПЭВЭВнг-FRLS (с луженой жилой) (Коррозионная стойкость. Бюджет: +12%. Сходство: все слои защиты, отличие: медная проволока покрыта оловом)
КМПЭВЭВнг-LS | КМПЭВЭВнг(А)-LS (Соответствие по категории А. Бюджет: базовый. Сходство: малогабаритный, два экрана, малодымный, отличий нет) | КМПВЭВЭВнг(А)-LS (Функциональный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: судовой, LS-исполнение, отличие: конструктивное расположение промежуточных слоев) | КМПЭВЭВнг(А)-LSLTX (Низкая токсичность. Бюджет: +10%. Сходство: два экрана и LS-оболочка, отличие: специальный ПВХ пластикат с пониженной токсичностью) | КМПЭВЭВнг-LS (ТУ 16.К71-310) (Полное соответствие. Бюджет: базовый. Сходство: конструкция 1:1 по отраслевым стандартам, отличий нет) | КМПЭВЭВнг(А)-HF (Безгалогенный. Бюджет: +25%. Сходство: область применения и два экрана, отличие: полимерные композиции без хлора) | КМПЭВЭВнг-LS (660В) (Силовой аналог. Бюджет: +7%. Сходство: LS-свойства, отличие: увеличенная толщина полиэтиленовой изоляции) | КМПЭВЭВнг-LS (с панцирной оплеткой) (Усиленный экран. Бюджет: +12%. Сходство: малодымный, отличие: внешний экран из стальной оцинкованной проволоки) | КМПЭВЭВнг-LS (спецприемка) (Для госзаказов. Бюджет: +35%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: контроль качества представителем заказчика) | КМПЭВЭВнг-LS (гибкий) (Монтажный вариант. Бюджет: +15%. Сходство: слои защиты, отличие: применение токопроводящей жилы повышенного класса гибкости) | КМПЭВЭВнг-LS-Г (Герметичный. Бюджет: +18%. Сходство: два экрана, малодымный, отличие: наличие гидрофобного заполнения)
КМПЭВЭнг | КМПЭВЭнг(А) (Прямая замена по пожарной безопасности. Бюджет: базовый. Сходство: два экрана, негорючая оболочка, отличий нет) | КМПВЭВЭнг(А) (Технический аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: судовой монтаж, двойное экранирование, отличие: последовательность наложения оболочек) | КМПЭВЭнг(А)-LS (Малодымный. Бюджет: +15%. Сходство: двойной экран, негорючесть, отличие: пониженное дымовыделение при тлении) | КМПЭВЭнг(А)-HF (Безгалогенный. Бюджет: +35%. Сходство: электромагнитная защита, отличие: отсутствие токсичных газов при горении) | КМПЭВЭнг (ТУ 16.К71-106) (Соответствие по ТУ. Бюджет: базовый. Сходство: все материалы и геометрические параметры совпадают, отличий нет) | КМПЭВЭнг (660В) (Высокое напряжение. Бюджет: +5%. Сходство: два экрана, отличие: увеличенный слой диэлектрика (ПЭ) на жиле) | КМПЭВЭнг-П (Бронированный. Бюджет: +10%. Сходство: судовое применение, отличие: замена медного внешнего экрана на стальную оплетку) | КМПЭВЭнг (спецприемка) (Особая надежность. Бюджет: +30%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: ведомственный приемо-сдаточный контроль) | КМПЭВЭнг (с луженой жилой) (Антикоррозийный. Бюджет: +12%. Сходство: двойной экран, отличие: жилы и проволоки экрана защищены оловянным покрытием) | КМПЭВЭнг (усиленный) (Прочностной аналог. Бюджет: +8%. Сходство: конструкция, отличие: повышенная плотность оплетки экранирующих слоев)
КМПЭВЭнг-LS | КМПЭВЭВнг(А)-LS (Полное соответствие по ГОСТ 31565. Бюджет: аналогичный. Сходство: медь/ПЭ/ПВХ-LS и два экрана, отличие: наличие промежуточной оболочки) | КМПВЭВЭВнг(А)-LS (Технический аналог. Бюджет: +5%. Сходство: двойное экранирование и малое дымовыделение, отличие: конструктивный порядок наложения слоев ПВХ) | КМПЭВЭнг(А)-LS (Вариант по ТУ 16.К71-337. Бюджет: идентичен. Сходство: судовой, LS-исполнение, два экрана, отличий нет) | КМПЭВЭнг(А)-LSLTX (Низкотоксичный аналог. Бюджет: +15%. Сходство: два экрана, малогабаритный, отличие: ПВХ пластикат с пониженной токсичностью продуктов горения) | КМПЭВЭнг(А)-HF (Безгалогенный аналог. Бюджет: +30%. Сходство: судовое назначение и экранирование, отличие: отсутствие галогенов в составе полимеров) | КМПЭВЭнг-LS (660В) (Силовая модификация. Бюджет: +10%. Сходство: LS-свойства, отличие: увеличенная толщина полиэтиленовой изоляции жил) | КМПЭВЭнг-LS-П (С защитной оплеткой. Бюджет: +12%. Сходство: малодымный, два экрана, отличие: внешний экран выполнен из стальной оцинкованной проволоки) | КМПЭВЭнг-LS (спецприемка) (Повышенная надежность. Бюджет: +40%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: дополнительный контроль качества ВП) | КМПЭВЭнг-LS (в исполнении для АЭС) (Специализированный. Бюджет: +25%. Сходство: двухэкранная структура, отличие: повышенный индекс радиационной стойкости пластиката) | КМПЭВЭнг-LS (гибкий) (Монтажный вариант. Бюджет: +18%. Сходство: слои защиты, отличие: использование медных жил 4-5 класса гибкости)
КМПЭкВ | КМПЭкВ (ТУ 16-705.169-80) (Прямое соответствие. Бюджет: базовый. Сходство: наличие комбинированного экрана, отличий нет) | КМПЭВ (Упрощенный аналог. Бюджет: -10%. Сходство: судовой малогабаритный, отличие: экран выполнен только из медных проволок без фольги) | КМПЭкВнг(А) (Пожаробезопасный. Бюджет: +12%. Сходство: структура комбинированного экрана, отличие: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке) | КМПЭкВ-Г (Герметизированный. Бюджет: +20%. Сходство: материалы жил и изоляции, отличие: наличие водоблокирующих нитей под оболочкой) | КМПЭкВ (ТУ 16.К71-106) (Техническое соответствие по современным ТУ. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция 1:1, отличий нет) | КМПЭкВ-П (Замена с панцирной оплеткой. Бюджет: +15%. Сходство: судовой монтаж, отличие: внешний защитный слой из стальной проволоки) | КМПЭкВ (660В) (Высоковольтный. Бюджет: +8%. Сходство: комбинированный экран, отличие: усиленная изоляция из полиэтилена) | КМПЭкВ (с луженой жилой) (Антикоррозийный. Бюджет: +12%. Сходство: геометрия кабеля, отличие: жилы покрыты оловом для работы во влажной среде) | КМПЭкВ (спецприемка) (Для госзаказов. Бюджет: +35%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: обязательная приемка представителем заказчика) | КМПЭкВ-с (Серийный выпуск. Бюджет: -3%. Сходство: основные характеристики связи, отличие: допуски завода по толщине ПВХ-оболочки)
КМРПнг-FRHF | КМРПнг(А)-FRHF (Полное соответствие по ГОСТ 31565. Бюджет: базовый. Сходство: огнестойкость, отсутствие галогенов, резиновая изоляция, отличий нет) | КМРПэнг(А)-FRHF (Экранированный аналог. Бюджет: +15%. Сходство: огнестойкость и безгалогенность, отличие: наличие общего экрана из медной фольги/сетки) | КМРПнг(А)-FRHF (ТУ 16.К117) (Техническое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция 1:1, отличий нет) | КМРПнг(А)-FRLS (Замена на ПВХ-LS. Бюджет: -20%. Сходство: огнестойкость, отличие: материал оболочки содержит галогены (ПВХ), выше дымовыделение) | КМРПнг(А)-FRHF-Г (Герметизированный. Бюджет: +18%. Сходство: огнестойкий безгалогенный, отличие: водоблокирующие элементы для защиты от продольной влаги) | КМРПнг(А)-FRHF (усиленный) (Прочностной аналог. Бюджет: +10%. Сходство: материалы, отличие: увеличенная толщина защитной безгалогенной оболочки) | КМРПнг(А)-FRHF (660В) (Силовой огнестойкий. Бюджет: +8%. Сходство: пожаробезопасность, отличие: рассчитан на более высокое рабочее напряжение) | КМРПнг(А)-FRHF (спецприемка) (Надежное исполнение. Бюджет: +45%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: прохождение дополнительных тестов на долговечность) | КМРПнг(А)-FRHF (гибкий) (Монтажный аналог. Бюджет: +12%. Сходство: безгалогенная резина, отличие: жилы 5 класса гибкости для удобства прокладки в узлах) | КМРПнг(А)-FRHF (морозостойкий) (Низкотемпературный. Бюджет: +20%. Сходство: огнестойкость, отличие: использование спецрезины для сохранения гибкости при низких температурах)
КМРПнг-FRLS | КМРПнг(А)-FRLS (Полное соответствие по ГОСТ 31565. Бюджет: базовый. Сходство: огнестойкость и LS-оболочка, отличий нет) | КМРПВнг(А)-FRLS (Техническое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: резиновая изоляция и ПВХ-LS оболочка, отличие: ТУ конкретного завода) | КМРПнг(А)-FRLSLTX (Повышенная безопасность. Бюджет: +15%. Сходство: огнестойкий, отличие: низкая токсичность продуктов горения) | КМРПэнг(А)-FRLS (Экранированный аналог. Бюджет: +20%. Сходство: материалы и огнестойкость, отличие: наличие общего экрана для защиты от помех) | КМРПнг-FR (Упрощенный аналог. Бюджет: -10%. Сходство: огнестойкая резина, отличие: отсутствие индекса Low Smoke) | КМРПнг(А)-FRLS (660В) (Силовой вариант. Бюджет: +8%. Сходство: пожаробезопасность, отличие: увеличенная толщина изоляционного слоя) | КМРПнг(А)-FRHF (Безгалогенный. Бюджет: +30%. Сходство: огнестойкость, отличие: отсутствие ПВХ и галогенов в составе оболочки) | КМРПнг(А)-FRLS (спецприемка) (Повышенная надежность. Бюджет: +40%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: дополнительный контроль качества ВП) | КМРПнг(А)-FRLS (гибкий) (Монтажный вариант. Бюджет: +12%. Сходство: огнестойкость, отличие: медные жилы 4-5 класса гибкости) | КМРПнг(А)-FRLS-Г (Герметизированный. Бюджет: +18%. Сходство: материалы, отличие: водоблокирующие элементы для защиты от влаги)
КМРПЭнг-FRHF | КМРПЭнг(А)-FRHF (Полное соответствие по материалам. Бюджет: базовый. Сходство: экран, огнестойкость, безгалогенность, отличий нет) | КМРПэнг(А)-FRHF (ТУ 16.К117) (Техническое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция 1:1, отличий нет) | КМРПЭнг(А)-FRHF (луженый экран) (Коррозионная стойкость. Бюджет: +10%. Сходство: безгалогенный, отличие: проволоки экрана покрыты оловом) | КМРПЭнг(А)-FRLS (Замена на ПВХ-LS. Бюджет: -20%. Сходство: огнестойкость и экран, отличие: наличие галогенов в ПВХ оболочке) | КМРПЭнг(А)-FRHF (660В) (Высоковольтный. Бюджет: +7%. Сходство: пожаробезопасность, отличие: усиленная резиновая изоляция жил) | КМРПЭнг(А)-FRHF-Г (Герметичный. Бюджет: +20%. Сходство: экран и HF-состав, отличие: продольная герметизация сердечника водоблокирующей лентой) | КМРПЭнг(А)-FRHF (спецприемка) (Особая надежность. Бюджет: +45%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: ведомственный контроль качества) | КМРПЭнг(А)-FRHF (высокой гибкости) (Удобство монтажа. Бюджет: +15%. Сходство: безгалогенный, отличие: многопроволочные жилы высокого класса) | КМРПЭнг(А)-FRHF (усиленный) (Прочностной аналог. Бюджет: +12%. Сходство: конструкция, отличие: повышенная плотность плетения медного экрана) | КМРПЭнг(А)-FRHF (модернизированный) (Эксплуатационный аналог. Бюджет: +5%. Сходство: материалы, отличие: улучшенные адгезионные свойства оболочки)
КМРПЭнг-FRLS | КМРПЭнг(А)-FRLS (Прямая замена по ГОСТ. Бюджет: базовый. Сходство: экран, огнестойкость, малое дымовыделение, отличий нет) | КМРПВЭнг(А)-FRLS (Технический аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: резиновая изоляция и экран, отличие: тип ПВХ-пластиката оболочки) | КМРПЭнг(А)-FRLSLTX (Низкотоксичный. Бюджет: +15%. Сходство: экранированный и огнестойкий, отличие: минимальная токсичность дыма) | КМРПЭнг(А)-FRHF (Безгалогенный аналог. Бюджет: +25%. Сходство: экран и огнестойкость, отличие: полное отсутствие хлора в оболочке) | КМРПЭнг(А)-FRLS (660В) (Силовая модификация. Бюджет: +8%. Сходство: LS-исполнение, отличие: увеличенная толщина изоляции на жиле) | КМРПЭнг(А)-FRLS (луженая жила) (Стойкость к окислению. Бюджет: +12%. Сходство: геометрия и экран, отличие: медные проволоки покрыты оловом) | КМРПЭнг(А)-FRLS (спецприемка) (Для спецобъектов. Бюджет: +35%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: расширенные протоколы заводских испытаний) | КМРПЭнг(А)-FRLS-Г (Влагозащищенный. Бюджет: +18%. Сходство: экран и LS-состав, отличие: гидрофобное заполнение пустот кабеля) | КМРПЭнг(А)-FRLS (панцирный) (Усиленный экран. Бюджет: +10%. Сходство: огнестойкость, отличие: экран из оцинкованной стальной проволоки) | КМРПЭнг(А)-FRLS (морозостойкая оболочка) (Эксплуатационный аналог. Бюджет: +15%. Сходство: конструкция, отличие: расширенный диапазон температур монтажа)
КМСП | КМСП (ТУ 16.К17-024) (Полное соответствие по отраслевым ТУ. Бюджет: базовый. Сходство: медь/ПЭ/ПЭ, конструкция 1:1, отличий нет) | КМСП-с (Серийный. Бюджет: -5%. Сходство: связной малогабаритный, отличие: ТУ конкретного завода без спецконтроля) | КМСП (модернизированный) (Улучшенный. Бюджет: +7%. Сходство: назначение, отличие: повышенная чистота меди в жилах) | КМСП (высокой частоты) (Параметрический аналог. Бюджет: +10%. Сходство: геометрия, отличие: нормированные волновые характеристики) | КМСП (в бухтах) (Облегченный. Бюджет: -3%. Сходство: материалы, отличие: отсутствие обязательной маркировки каждого метра) | КМСП-М (Малогабаритный. Бюджет: аналогичный. Сходство: структура, отличие: уменьшенные допуски по диаметру) | КМСПе (Экранированный. Бюджет: +15%. Сходство: жила и изоляция, отличие: наличие общего фольгированного экрана) | КМСП (60В) (Сигнальный. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция, отличие: проверка изоляции на пробой при 60В) | КМСП (усиленный) (Прочностной. Бюджет: +8%. Сходство: ПЭ-оболочка, отличие: увеличенная толщина наружного шланга) | КМСП (спецприемка) (Для госзаказов. Бюджет: +30%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: контроль ВП)
КМСПВ | КМСПВ (ТУ 16-505.474-82) (Полное соответствие оригиналу. Бюджет: базовый. Сходство: ПЭ изоляция/ПВХ оболочка, отличий нет) | КМСПВнг(А) (Пожаробезопасный. Бюджет: +12%. Сходство: малогабаритный связной, отличие: ПВХ оболочка не поддерживает горение) | КМСПВ (ТУ 16.К71-106) (Техническое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: все слои и материалы, отличий нет) | КМСПВ-с (Общего назначения. Бюджет: -7%. Сходство: судовой/промышленный, отличие: упрощенные испытания на изгиб) | КМСПВнг(А)-LS (Малодымный. Бюджет: +20%. Сходство: назначение, отличие: пониженное дымовыделение оболочки) | КМСПВ (усиленный) (Конструкционный. Бюджет: +10%. Сходство: геометрия, отличие: повышенная плотность скрутки пар) | КМСПВ (с луженой жилой) (Коррозионностойкий. Бюджет: +15%. Сходство: материалы, отличие: оловянное покрытие жил) | КМСПВ-П (Защищенный. Бюджет: +8%. Сходство: ПЭ/ПВХ, отличие: наличие панцирной оплетки поверх оболочки) | КМСПВ (гибкий) (Монтажный. Бюджет: +12%. Сходство: конструкция, отличие: жилы 4 класса гибкости) | КМСПВ (спецприемка) (Высокая надежность. Бюджет: +35%. Сходство: 1:1, отличие: военная приемка)
КМСПГ | КМСПГ (ТУ 16.К71-008) (Полное соответствие по герметичности. Бюджет: базовый. Сходство: гидрофобное заполнение, отличий нет) | КМСПГ-с (Серийный герметичный. Бюджет: -5%. Сходство: водоблокирующие элементы, отличие: заводские ТУ) | КМСПГ-М (Модифицированный. Бюджет: +7%. Сходство: для работы в воде, отличие: улучшенный состав герметика) | КМСПГ (усиленный) (Прочностной. Бюджет: +10%. Сходство: герметизация, отличие: увеличенная толщина полиэтиленовой оболочки) | КМСПГ-П (Бронированный. Бюджет: +15%. Сходство: связной герметичный, отличие: наличие защитной металлической оплетки) | КМСПГ (высокого давления) (Специальный. Бюджет: +40%. Сходство: материалы, отличие: испытан на радиальное давление воды) | КМСПГ-В (Влагостойкий. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция, отличие: использование водоблокирующих нитей вместо мастики) | КМСПГ (с луженой жилой) (Антикоррозийный. Бюджет: +12%. Сходство: герметичность, отличие: защита меди оловом) | КМСПГ (ТУ 16-505) (Стандартный аналог. Бюджет: базовый. Сходство: 1:1 по слоям, отличий нет) | КМСПГ (спецприемка) (Для глубоководных работ. Бюджет: +50%. Сходство: конструкция, отличие: строгий контроль герметичности швов)
КМСЭШ | КМСЭШ (ТУ 16-505.474-82) (Полное соответствие. Бюджет: базовый. Сходство: экран/защитный шланг, отличий нет) | КМСЭШ (ТУ 16.К17-024) (Технический аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: экранирование и защита, отличий нет) | КМСЭШнг(А) (Негорючий шланг. Бюджет: +15%. Сходство: структура, отличие: наружный шланг из негорючего ПВХ/ПЭ) | КМСЭШ-с (Серийный. Бюджет: -5%. Сходство: для связи, отличие: облегченные нормы по плотности экрана) | КМСЭШ (усиленный) (Прочностной. Бюджет: +10%. Сходство: наличие шланга, отличие: двойная обмотка стальной лентой под шлангом) | КМСЭШ (гибкий) (Монтажный. Бюджет: +12%. Сходство: конструкция, отличие: многопроволочная жила) | КМСЭШ (с луженой жилой) (Стойкий к окислению. Бюджет: +15%. Сходство: экран и шланг, отличие: лужение всех медных элементов) | КМСЭШ-М (Модернизированный. Бюджет: +7%. Сходство: геометрия, отличие: применение ПЭ низкого давления в шланге) | КМСЭШ (для шахт) (Рудничный аналог. Бюджет: +20%. Сходство: мехзащита, отличие: повышенная стойкость шланга к истиранию) | КМСЭШ (спецприемка) (Особо надежный. Бюджет: +30%. Сходство: конструкция 1:1, отличие: контроль ОТК и ВП)
КМТВ-М | ПТВ-М (соответствие: полное по ГОСТ 17917-86; бюджет: сопоставим; сходства: жилы медь-копель, ПВХ изоляция; отличия: отсутствие защитного панциря) | ПТВВ-М (соответствие: технический аналог; бюджет: ниже на 5-7%; сходства: термоэлектродные жилы Cu-CuNi, оболочка ПВХ; отличия: более мягкий ПВХ пластикат) | СФКЭ-М (соответствие: функциональное; бюджет: выше на 15%; сходства: те же сплавы жил; отличия: наличие экрана, требующего заземления) | КМТВ-М (ТУ 16-505.488-78) (соответствие: оригинал по ТУ; бюджет: базовый; сходства: стандартная конструкция; отличия: нет) | ПТВ-Мг (соответствие: высокая гибкость; бюджет: сопоставим; сходства: ПВХ/ПВХ, жилы медь-копель; отличия: многопроволочная жила 4 класса) | КВВ-М (соответствие: промышленный аналог; бюджет: сопоставим; сходства: ПВХ изоляция, медь-копель; отличия: иная маркировка производителя) | ПТВ-М-Э (соответствие: защищенный аналог; бюджет: выше на 10%; сходства: материалы жил и оболочки; отличия: наличие общего экрана под оболочкой) | ПТП-М (соответствие: упрощенный аналог; бюджет: ниже на 10%; сходства: те же термоэлектродные пары; отличия: ПЭ изоляция заменена на ПВХ в рамках подбора) | КМТВ-М (ГОСТ) (соответствие: стандарт; бюджет: базовый; сходства: полная идентичность жил и шага скрутки; отличия: нет) | ПТВВ-М-Г (соответствие: гибкий аналог; бюджет: сопоставим; сходства: ПВХ пластикат, медь-копель; отличия: повышенная гибкость жил)
КМТВ-ХА | ПТВ-ХА (соответствие: полное по ГОСТ; бюджет: сопоставим; сходства: жилы хромель-алюмель, ПВХ оболочка; отличия: стандартная толщина изоляции) | ПТВВ-ХА (соответствие: технический аналог; бюджет: ниже на 5%; сходства: сплавы NiCr-NiAl, ПВХ/ПВХ; отличия: облегченная конструкция оболочки) | СФКЭ-ХА (соответствие: по материалу жил; бюджет: выше на 20%; сходства: идентичная термо-ЭДС; отличия: наличие стеклонитарного экрана) | КМТВ-ХА (ТУ) (соответствие: базовое; бюджет: стандарт; сходства: оригинальная конструкция; отличия: нет) | ПТВ-ХАг (соответствие: по гибкости; бюджет: выше на 3%; сходства: жилы ХА, ПВХ изоляция; отличия: многопроволочное исполнение жил) | КВВ-ХА (соответствие: отраслевой аналог; бюджет: сопоставим; сходства: хромель-алюмель, ПВХ; отличия: допуски по электрическому сопротивлению) | ПТВ-ХА-Э (соответствие: экранированный аналог; бюджет: выше на 12%; сходства: жилы ХА; отличия: экран из фольги или медной проволоки) | КМТВЭ-ХА (соответствие: полное с защитой; бюджет: выше на 10%; сходства: идентичные жилы и ПВХ; отличия: наличие общего экрана) | ПТВВ-ХА-Г (соответствие: функциональное; бюджет: сопоставим; сходства: сплавы хромель и алюмель; отличия: использование ПВХ повышенной пластичности) | КМТВ-ХА (заводской стандарт) (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: материалы и шаг скрутки; отличия: нет)
КМТВ-ХК | ПТВ-ХК (Соответствие: Полное по ГОСТ 17917-86; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Хромель-Копель, ПВХ/ПВХ; Отличия: Стандартные допуски по сопротивлению) | ПТВВ-ХК (Соответствие: Технический аналог; Бюджет: Ниже на 5%; Сходства: Сплавы ХК, изоляция ПВХ; Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката повышенной гибкости) | КВВ-ХК (Соответствие: Промышленный аналог; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглое исполнение, Хромель-Копель; Отличия: Заводская маркировка по ТУ производителя) | КМТВЭ-ХК (Соответствие: Функциональное с защитой; Бюджет: Выше на 12%; Сходства: Материалы жил и оболочки; Отличия: Наличие общего экрана) | ПТВ-ХКг (Соответствие: По гибкости жил; Бюджет: Выше на 5%; Сходства: Идентичные материалы; Отличия: Жила 4 класса гибкости вместо моножилы) | КМТВ-ХК (ТУ 16-505) (Соответствие: Полное; Бюджет: Базовый; Сходства: Конструкция по спец. ТУ; Отличия: Нет) | ПТГВ-ХК (Соответствие: Монтажный аналог; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Термоэлектродные жилы ХК; Отличия: Повышенная гибкость всей конструкции) | ПТП-ХК (ПВХ) (Соответствие: Упрощенное; Бюджет: Ниже на 8%; Сходства: Сплав хромель-копель; Отличия: Облегченная толщина изоляции) | КМТВ-ХК (Углич) (Соответствие: Заводской аналог; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая форма, ПВХ; Отличия: Нет) | ПТВВ-ХК-Г (Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Сплавы ХК, изоляция ПВХ; Отличия: Многопроволочное исполнение)
КМТВнг-М | ПТВнг-М (Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медь-Копель, ПВХ пониженной горючести; Отличия: Индекс «нг» по ГОСТ 31565) | ПТВВнг-М (Соответствие: Техническое; Бюджет: Ниже на 3%; Сходства: Материалы жил, ПВХ нг; Отличия: Состав пластиката оболочки) | КВВнг-М (Соответствие: Отраслевое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медь-Копель, не распространяет горение; Отличия: ТУ конкретного завода) | КМТВнг(А)-М (Соответствие: По категории пожарной безопасности; Бюджет: Выше на 5%; Сходства: Жилы Cu-CuNi; Отличия: Категория А по нераспространению горения) | ПТВнг-М-Э (Соответствие: С защитой от помех; Бюджет: Выше на 10%; Сходства: Материалы «нг», сплавы М; Отличия: Наличие экрана под оболочкой) | КМТВЭнг-М (Соответствие: Полное экранированное; Бюджет: Выше на 15%; Сходства: Базовая конструкция «нг»; Отличия: Экран из медной фольги или проволоки) | ПТГВнг-М (Соответствие: Гибкий монтаж; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Жилы медь-копель, ПВХ нг; Отличия: Повышенный класс гибкости жил) | КМТВнг-М (Подольск) (Соответствие: Заводской аналог; Бюджет: Базовый; Сходства: Полная идентичность; Отличия: Нет) | ПТВВнг-М-Г (Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Сплавы М, исполнение «нг»; Отличия: Многопроволочная жила) | ПТВнг-М (ТУ) (Соответствие: По ТУ; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Материалы ПВХ нг и жилы М; Отличия: Допуски по геометрии кабеля)
КМТВнг-ХА | ПТВнг-ХА (Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Хромель-Алюмель, ПВХ нг; Отличия: Стандартная круглая форма по ГОСТ) | ПТВВнг-ХА (Соответствие: Технический аналог; Бюджет: Ниже на 4%; Сходства: Сплавы ХА, изоляция нг; Отличия: ПВХ пластикат другой марки) | КВВнг-ХА (Соответствие: Отраслевой аналог; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Сплавы NiCr-NiAl, ПВХ оболочка нг; Отличия: Номенклатура производителя) | КМТВнг(А)-ХА (Соответствие: По пожарному регламенту; Бюджет: Выше на 7%; Сходства: Жилы ХА; Отличия: Групповая прокладка по категории А) | ПТВнг-ХА-Э (Соответствие: Функциональное с экраном; Бюджет: Выше на 12%; Сходства: Хромель-Алюмель, оболочка нг; Отличия: Наличие защитного экрана) | КМТВЭнг-ХА (Соответствие: Экранированное «нг»; Бюджет: Выше на 15%; Сходства: Конструкция ХА в ПВХ нг; Отличия: Наличие экрана) | ПТГВнг-ХА (Соответствие: По гибкости; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Жилы ХА, ПВХ нг; Отличия: Многопроволочные жилы) | КМТВнг-ХА (Электрокабель) (Соответствие: Прямой аналог; Бюджет: Базовый; Сходства: Полное соответствие конструкции; Отличия: Нет) | ПТВВнг-ХА-Г (Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Хромель-Алюмель, оболочка нг; Отличия: Класс гибкости жилы выше 1) | ПТВнг-ХА (ГОСТ) (Соответствие: По стандарту; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Геометрия и материалы ХА/ПВХнг; Отличия: Нет)
КМТВнг-ХК | ПТВнг-ХК (соответствие: полное по ГОСТ 17917-86; бюджет: сопоставим; сходства: жилы хромель-копель, ПВХ нг; отличия: стандартная толщина изоляции) | ПТВВнг-ХК (соответствие: технический аналог; бюджет: ниже на 5%; сходства: сплавы ХК, оболочка ПВХ нг; отличия: тип ПВХ пластиката оболочки) | КВВнг-ХК (соответствие: промышленный аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглое исполнение, жилы ХК; отличия: заводские ТУ производителя) | КМТВнг(А)-ХК (соответствие: по категории пожарной безопасности; бюджет: выше на 5%; сходства: жилы NiCr-CuNi; отличия: испытание на нераспространение горения по категории А) | ПТГВнг-ХК (соответствие: по гибкости; бюджет: выше на 4%; сходства: материалы ХК и ПВХ нг; отличия: многопроволочная жила 4 класса) | КМТВЭнг-ХК (соответствие: функциональное с защитой; бюджет: выше на 12%; сходства: жилы ХК, исполнение нг; отличия: наличие экрана) | ПТВВнг-ХК-Г (соответствие: гибкий аналог; бюджет: сопоставим; сходства: сплавы хромель-копель; отличия: повышенная гибкость жил при сохранении ПВХ нг) | КМТВнг-ХК (ТУ 16-505) (соответствие: полное; бюджет: базовый; сходства: оригинальная конструкция; отличия: нет) | ПТВнг-ХК-П (соответствие: по материалам; бюджет: ниже на 7%; сходства: ПВХ нг, жилы ХК; отличия: П-образная скрутка заменена на круговую в рамках подбора) | ПТВнг-ХК (стандарт) (соответствие: полное; бюджет: базовый; сходства: идентичность сплавов и оболочки; отличия: нет)
КМТВЭВ-М | КМТВЭ-М (соответствие: функциональное; бюджет: сопоставим; сходства: медь-копель, общий экран; отличия: отсутствие дополнительной внешней оболочки поверх экрана) | ПТВ-М-Э (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 5%; сходства: жилы Cu-CuNi, экранирование; отличия: ПВХ оболочка стандартной вязкости) | ПТВВЭ-М (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: экранированный, медь-копель; отличия: иная маркировка защитного экрана) | КВВЭ-М (соответствие: отраслевой аналог; бюджет: сопоставим; сходства: экран из фольги или проволоки, жилы М; отличия: регламент ТУ производителя) | ПТГВЭ-М (соответствие: по гибкости; бюджет: выше на 8%; сходства: жилы медь-копель, наличие экрана; отличия: многопроволочное исполнение жил) | КМТВЭВ-М (ГОСТ) (соответствие: полное; бюджет: базовый; сходства: двойная ПВХ изоляция и экран; отличия: нет) | КМТВЭВ-М (ТУ) (соответствие: полное; бюджет: базовый; сходства: идентичная конструкция; отличия: нет) | ПТВВЭ-М-Г (соответствие: гибкий аналог; бюджет: сопоставим; сходства: экран, сплав М, ПВХ; отличия: класс гибкости жилы выше 1) | ПТВЭ-М (соответствие: облегченное; бюджет: ниже на 10%; сходства: материалы жил и наличие экрана; отличия: уменьшенная толщина ПВХ оболочки) | КМТВЭВ-М (заводской) (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, экран под оболочкой; отличия: нет)
КМТВЭВ-ХА | КМТВЭ-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: сопоставим; сходства: хромель-алюмель, наличие экрана; отличия: отсутствие второй оболочки) | ПТВ-ХА-Э (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 5%; сходства: жилы NiCr-NiAl, экранирование; отличия: ПВХ изоляция общего назначения) | ПТВВЭ-ХА (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: экранированный, хромель-алюмель; отличия: маркировка и тип экрана) | КВВЭ-ХА (соответствие: отраслевой аналог; бюджет: сопоставим; сходства: экран, жилы ХА, ПВХ; отличия: внутренние регламенты ТУ) | ПТГВЭ-ХА (соответствие: по гибкости; бюджет: выше на 7%; сходства: жилы ХА, наличие экрана; отличия: высокая гибкость токопроводящих жил) | КМТВЭВ-ХА (ГОСТ) (соответствие: полное; бюджет: базовый; сходства: двойной слой ПВХ и экран; отличия: нет) | КМТВЭВ-ХА (ТУ) (соответствие: полное; бюджет: базовый; сходства: строгое соответствие конструкции; отличия: нет) | ПТВВЭ-ХА-Г (соответствие: гибкий аналог; бюджет: сопоставим; сходства: экран, сплавы ХА; отличия: многопроволочная конструкция) | ПТВЭ-ХА (соответствие: облегченное; бюджет: ниже на 12%; сходства: материалы жил и экран; отличия: отсутствие внешней защитной оболочки) | КМТВЭВ-ХА (заводской) (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: круглая геометрия, экран под ПВХ; отличия: нет)
КМТВЭВ-ХК | ПТВ-ХК-ЭВ (соответствие: полное по ГОСТ; бюджет: сопоставим; сходства: жилы ХК, ПВХ изоляция, экран, ПВХ оболочка; отличия: стандартная толщина слоев) | КМТВЭ-ХК-В (соответствие: технический аналог; бюджет: ниже на 5%; сходства: сплавы ХК, двойная ПВХ защита, экран; отличия: марка ПВХ пластиката) | КВВЭВ-ХК (соответствие: промышленный аналог; бюджет: сопоставим; сходства: конструкция «экран в оболочке», жилы ХК; отличия: ТУ конкретного завода) | ПТВВЭ-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: ниже на 7%; сходства: хромель-копель, наличие экрана; отличия: облегченная внешняя оболочка) | ПТГВЭВ-ХК (соответствие: гибкий аналог; бюджет: выше на 10%; сходства: экран, ПВХ/ПВХ, жилы ХК; отличия: многопроволочная жила 4 класса) | КМТВЭВ-ХК (ТУ 16-505) (соответствие: оригинал по ТУ; бюджет: базовый; сходства: полная идентичность; отличия: нет) | ПТВ-ХК-Э (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже на 10%; сходства: те же жилы и экран; отличия: отсутствие промежуточного слоя ПВХ под экраном) | СФКЭВ-ХК (соответствие: термостойкое в ПВХ; бюджет: выше на 15%; сходства: жилы ХК, экран, внешняя ПВХ оболочка; отличия: внутренняя изоляция из фторопласта) | КМТВЭВ-ХК (ГОСТ) (соответствие: стандарт; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, экран, ПВХ; отличия: нет) | ПТВВЭВ-ХК-Г (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: материалы жил и экрана; отличия: повышенная гибкость конструкции)
КМТВЭВнг-М | ПТВнг-М-ЭВ (соответствие: полное «нг»; бюджет: сопоставим; сходства: медь-копель, экран, ПВХ пониженной горючести; отличия: индекс пожарной безопасности по ГОСТ 31565) | КМТВЭнг-М-В (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 4%; сходства: жилы Cu-CuNi, оболочка нг; отличия: плотность плетения экрана) | КВВЭВнг-М (соответствие: отраслевой аналог; бюджет: сопоставим; сходства: экран под оболочкой нг, жилы М; отличия: допуски по внешнему диаметру) | ПТВВЭВнг-М (соответствие: функциональное; бюджет: ниже на 6%; сходства: сплавы М, исполнение нг, экран; отличия: состав ПВХ пластиката оболочки) | ПТГВЭВнг-М (соответствие: по гибкости; бюджет: выше на 12%; сходства: жилы М, экран, ПВХ нг; отличия: высокая гибкость токопроводящих жил) | КМТВЭВнг(А)-М (соответствие: по категории пожарной безопасности; бюджет: выше на 8%; сходства: экран, жилы М; отличия: категория А по нераспространению горения) | КМТВЭВнг-М (Углич) (соответствие: заводской оригинал; бюджет: базовый; сходства: полная идентичность конструкции; отличия: нет) | ПТВЭВнг-М (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: экран, ПВХ нг, жилы М; отличия: шаг скрутки пар) | КМТВЭВнг-М (Подольск) (соответствие: заводской оригинал; бюджет: базовый; сходства: круглая форма, экран, ПВХ нг; отличия: нет) | ПТВВЭВнг-М-Г (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: сплавы медь-копель; отличия: многопроволочное исполнение жил при сохранении экрана)
КМТВЭВнг-ХА | ПТВнг-ХА-ЭВ (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: хромель-алюмель, экран, ПВХ нг; отличия: стандартная круглая геометрия) | КМТВЭнг-ХА-В (соответствие: технический аналог; бюджет: ниже на 5%; сходства: сплавы ХА, двойной ПВХ нг, экран; отличия: марка термостойкого ПВХ) | КВВЭВнг-ХА (соответствие: промышленный аналог; бюджет: сопоставим; сходства: экран, оболочка нг, жилы ХА; отличия: регламентация ТУ производителя) | ПТВВЭВнг-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: ниже на 5%; сходства: жилы ХА, экран, ПВХ нг; отличия: облегченная конструкция заполнения) | ПТГВЭВнг-ХА (соответствие: гибкое исполнение; бюджет: выше на 15%; сходства: материалы жил ХА, экран, ПВХ нг; отличия: 4 класс гибкости жил) | КМТВЭВнг(А)-ХА (соответствие: по пожарному сертификату; бюджет: выше на 10%; сходства: экран, жилы ХА; отличия: соответствие категории А горения) | КМТВЭВнг-ХА (Электрокабель) (соответствие: полное; бюджет: базовый; сходства: идентичность всех слоев; отличия: нет) | ПТВЭВнг-ХА (соответствие: по материалам; бюджет: сопоставим; сходства: экран, ПВХ нг, жилы ХА; отличия: толщина промежуточной изоляции) | КМТВЭВнг-ХА (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: базовый; сходства: круглая форма, двойная оболочка нг; отличия: нет) | ПТВВЭВнг-ХА-Г (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: хромель-алюмель, ПВХ нг; отличия: многопроволочная жила с экранированием)
КМТВЭВнг-ХК | ПТВнг-ХК-ЭВ (соответствие: полное по ГОСТ; бюджет: сопоставим; сходства: жилы хромель-копель, экран под оболочкой, ПВХ нг; отличия: стандартные допуски ТУ) | КМТВЭнг-ХК-В (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 3%; сходства: двойная оболочка ПВХ нг, экран, жилы ХК; отличия: марка ПВХ пластиката) | КВВЭВнг-ХК (соответствие: отраслевой аналог; бюджет: сопоставим; сходства: экран, оболочка нг, сплавы NiCr-CuNi; отличия: иная заводская кодировка) | ПТВВЭВнг-ХК (соответствие: функциональное; бюджет: ниже на 5%; сходства: жилы ХК, исполнение нг, наличие экрана; отличия: шаг скрутки пар) | ПТГВЭВнг-ХК (соответствие: гибкое исполнение; бюджет: выше на 12%; сходства: экран, ПВХ нг, сплавы ХК; отличия: многопроволочная жила 4 класса гибкости) | КМТВЭВнг(А)-ХК (соответствие: по категории горения; бюджет: выше на 5%; сходства: экран, двойной ПВХ, жилы ХК; отличия: сертификация по категории А) | КМТВЭВнг-ХК (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная идентичность конструкции; отличия: нет) | ПТВЭВнг-ХК (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: экран, изоляция ПВХ нг, жилы ХК; отличия: толщина промежуточного заполнения) | КМТВЭВнг-ХК (Подольск) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: круглая форма, экран, ПВХ нг; отличия: нет) | ПТВВЭВнг-ХК-Г (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: хромель-копель, экран; отличия: повышенная гибкость за счет пластиката)
КМТВЭВнг-LS-М | ПТВнг-LS-М-ЭВ (соответствие: полное по LS; бюджет: сопоставим; сходства: медь-копель, экран, низкое дымовыделение; отличия: регламент ГОСТ 31565-2012) | КМТВЭнг-LS-М-В (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 4%; сходства: двойная оболочка LS, экран, жилы М; отличия: плотность экранирующей оплетки) | КВВЭВнг-LS-М (соответствие: промышленный аналог; бюджет: сопоставим; сходства: медь-копель, экран, исполнение Low Smoke; отличия: ТУ предприятия-изготовителя) | ПТВВЭВнг-LS-М (соответствие: функциональное; бюджет: ниже на 6%; сходства: сплавы М, наличие экрана, оболочка LS; отличия: состав безгалогенного пластиката) | ПТГВЭВнг-LS-М (соответствие: гибкий LS; бюджет: выше на 15%; сходства: экран, низкий уровень дыма, жилы М; отличия: 4 класс гибкости токопроводящих жил) | КМТВЭВнг(А)-LS-М (соответствие: пожарное; бюджет: выше на 8%; сходства: экран, жилы М, индекс LS; отличия: усиленные испытания на нераспространение горения) | КМТВЭВнг-LS-М (Электрокабель) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная идентичность слоев; отличия: нет) | ПТВЭВнг-LS-М (соответствие: по материалам; бюджет: сопоставим; сходства: экран, изоляция LS, жилы М; отличия: габаритные допуски по диаметру) | КМТВЭВнг-LS-М (Саранск) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: круглая форма, двойная защита, LS; отличия: нет) | ПТВВЭВнг-LS-М-Г (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: медь-копель, экран, LS; отличия: многопроволочное исполнение жил)
КМТГВЭВнг-ХА | ПТГВнг-ХА-ЭВ (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: гибкие жилы ХА, экран, ПВХ нг; отличия: стандартная толщина внешней оболочки) | КМТГВЭнг-ХА-В (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 3%; сходства: многопроволочные жилы ХА, двойная ПВХ защита, экран; отличия: марка гибкого пластиката) | КВВГЭВнг-ХА (соответствие: отраслевой аналог; бюджет: сопоставим; сходства: гибкий, экранированный, хромель-алюмель; отличия: ТУ конкретного завода-изготовителя) | ПТВВГЭВнг-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: ниже на 5%; сходства: сплавы ХА, экран под оболочкой нг; отличия: шаг скрутки гибких пар) | ПТГВЭВнг(А)-ХА (соответствие: пожарное; бюджет: выше на 7%; сходства: гибкие жилы ХА, экран; отличия: сертификация по категории А горения) | КМТГВЭВнг-ХА (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная идентичность конструкции и материалов; отличия: нет) | ПТГВЭВнг-ХА (ГОСТ) (соответствие: стандартное; бюджет: сопоставим; сходства: гибкость, экран, ПВХ нг; отличия: метрологические допуски сопротивления) | КМТГВЭВнг-ХА (Подольск) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: круглая форма, гибкость, экран; отличия: нет) | ПТГВЭ-ХА-Внг (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: экран, многопроволочные жилы ХА; отличия: тип экранирующей оплетки) | ПТВГЭВнг-ХА (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 4%; сходства: жилы ХА, экран, ПВХ нг; отличия: плотность заполнения межжильного пространства)
КМТГВЭВЭВнг-ХА | ПТГВнг-ХА-ЭВЭВ (соответствие: двойное экранирование; бюджет: сопоставим; сходства: гибкий, два экрана, оболочки нг; отличия: усиленная защита от наводок) | КМТГВЭЭнг-ХА-В (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 5%; сходства: двойной экран, жилы ХА, ПВХ нг; отличия: способ наложения промежуточных слоев) | КВВГЭЭВнг-ХА (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: хромель-алюмель, два независимых экрана; отличия: ТУ производителя) | ПТВВГЭВЭВнг-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: ниже на 6%; сходства: два экрана, гибкость, ПВХ нг; отличия: материал разделительного слоя) | ПТГВЭВЭВнг(А)-ХА (соответствие: по категории пожарной безопасности; бюджет: выше на 10%; сходства: двойной экран, гибкие жилы; отличия: категория А по ГОСТ) | КМТГВЭВЭВнг-ХА (Электрокабель) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичность всех семи конструктивных слоев; отличия: нет) | ПТГВЭЭВнг-ХА (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: два экрана, гибкие жилы ХА; отличия: толщина внешней изоляции) | КМТГВЭВЭВнг-ХА (Саранск) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: круглая форма, два экрана, ПВХ нг; отличия: нет) | ПТГВЭВЭВнг-ХА-Г (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: двойная защита, сплавы ХА; отличия: повышенный коэффициент гибкости) | ПТВГЭВЭВнг-ХА (соответствие: функциональное; бюджет: сопоставим; сходства: экран индивидуальный и общий, ПВХ нг; отличия: регламент скрутки пар)
КМТФЛ | ПТФЛ (соответствие: полное по ГОСТ 17515-72; бюджет: базовый; сходства: жилы хромель-алюмель, фторопластовая изоляция, лакированная оплетка; отличия: стандартная толщина нитей оплетки) | СФТК (соответствие: техническое; бюджет: выше на 5%; сходства: термоэлектродные жилы, фторопласт; отличия: внешняя оплетка из стеклонитей повышенной плотности) | КВТФЛ (соответствие: отраслевой аналог; бюджет: сопоставим; сходства: фторопласт Ф-4, круглое исполнение; отличия: ТУ конкретного завода-изготовителя) | ПТФЛ-ХА (соответствие: по материалу жил; бюджет: сопоставим; сходства: сплавы NiCr-NiAl, изоляция фторопласт; отличия: температурный индекс лака) | КМТФЛ (ТУ 16.К03-03-87) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная идентичность конструкции; отличия: нет) | ПТФЛ-м (соответствие: гибкий аналог; бюджет: выше на 7%; сходства: фторопласт, лакированная оплетка; отличия: многопроволочная жила 4 класса) | КМТФЛ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, жаростойкая оплетка; отличия: нет) | СФК (соответствие: функциональное; бюджет: выше на 10%; сходства: фторопластовая изоляция, жилы ХА; отличия: отсутствие лакового покрытия поверх нитей) | ПТФЛ (стандарт) (соответствие: полное; бюджет: базовый; сходства: идентичность материалов и шага скрутки; отличия: нет) | КМТФЛ-г (соответствие: техническое; бюджет: выше на 3%; сходства: термоэлектродные пары, фторопласт; отличия: повышенная гибкость за счет шага скрутки нитей)
КМТФЛЭ | ПТФЛЭ (соответствие: полное по ГОСТ; бюджет: базовый; сходства: хромель-алюмель, фторопласт, общий экран, лакированная оплетка; отличия: плотность оплетки экрана по стандарту) | СФТКЭ (соответствие: техническое; бюджет: выше на 8%; сходства: экран из луженой меди, фторопласт; отличия: оплетка из стеклонитей поверх экрана) | КВТФЛЭ (соответствие: промышленный аналог; бюджет: сопоставим; сходства: наличие экрана, круглое сечение, жилы ХА; отличия: ТУ производителя) | КМТФЛЭ (ТУ 16-505) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная идентичность слоев; отличия: нет) | ПТФЛЭ-м (соответствие: гибкое исполнение; бюджет: выше на 12%; сходства: экран, фторопласт, лакировка; отличия: многопроволочная жила) | КМТФЛЭ (Углич) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: хромель-алюмель, экран под лаком; отличия: нет) | СФКЭ (соответствие: функциональное; бюджет: выше на 5%; сходства: экран, жилы ХА, фторопласт; отличия: отсутствие внешней лаковой пленки) | ПТФЛ-Э (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: наличие экранирующего слоя, материалы изоляции; отличия: коэффициент экранирования) | ПТФЛЭ (стандарт) (соответствие: полное; бюджет: базовый; сходства: круглая геометрия, экран, фторопласт; отличия: нет) | КМТФЛЭ-г (соответствие: техническое; бюджет: выше на 4%; сходства: термопары ХА, экранирование; отличия: класс гибкости токопроводящей жилы)
КМЭБл-4 | КМБл-4 (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: 4 коаксиальные пары, стальная броня, лавсановая лента под броней; отличия: отсутствие индекса "Э" в маркировке при идентичности параметров) | КМБ-4 (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 3%; сходства: конструкция коаксиальных пар 1.2/4.6, броня; отличия: отсутствие подушки под лентами брони) | КМБл-4 (ТУ 16.К71-061) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичная броня и сердечник; отличия: нет) | КМБл-4 (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: медные жилы, бумажно-кордельная изоляция; отличия: нет) | МКТБл-4 (соответствие: функциональное; бюджет: сопоставим; сходства: коаксиальный тип, стальная броня; отличия: модифицированная технология наложения корделя) | КМБл-4 (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, ленточная броня; отличия: нет) | МКТБ-4 (соответствие: промышленное; бюджет: ниже на 5%; сходства: 4 коаксиала, бронирование; отличия: упрощенный состав битумного слоя) | КМБл-4 (ГОСТ 15125) (соответствие: полное по стандарту; бюджет: базовый; сходства: геометрия и материалы; отличия: нет) | КМБл-4 (Подольск) (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: идентичные физические параметры; отличия: нет) | КМБл-4 (ТУ 16-705) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: параметры волнового сопротивления и брони; отличия: нет)
КМЭБп-4 | КМБп-4 (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: 4 пары, броня из стальных оцинкованных проволок; отличия: стандартная маркировка по ГОСТ) | КМБп-4 (ТУ 16.К71) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: проволочная броня, круглое сечение; отличия: нет) | МКТБп-4 (соответствие: техническое; бюджет: выше на 2%; сходства: броня из проволок, коаксиальный сердечник; отличия: шаг повива проволок брони) | КМБп-4 (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: медная трубка внешнего проводника; отличия: нет) | КМБп-4 (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: устойчивость к растягивающим нагрузкам; отличия: нет) | КМБп-4 (ГОСТ) (соответствие: стандартное; бюджет: базовый; сходства: проволочная защита, диаметр по изоляции; отличия: нет) | КМБп-4 (Углич) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: коаксиальные пары 4 шт; отличия: нет) | МКТБп-4 (ТУ) (соответствие: функциональное; бюджет: сопоставим; сходства: защита от грызунов и натяжения; отличия: заводской допуск по диаметру) | КМБп-4 (Электрокабель) (соответствие: техническое; бюджет: базовый; сходства: конструкция 1.2/4.6, броня; отличия: нет) | КМБп-4 (Пермь) (соответствие: прямое; бюджет: сопоставим; сходства: оцинкованная броня, круглая форма; отличия: нет)
КМЭБпШп-4 | КМБпШп-4 (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: проволочная броня, внешний защитный шланг ПЭ; отличия: отсутствие индекса "Э") | КМБпШп-4 (ТУ 16-705) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: двойная полиэтиленовая оболочка; отличия: нет) | МКТБпШп-4 (соответствие: техническое; бюджет: выше на 3%; сходства: 4 коаксиала, проволоки, ПЭ шланг; отличия: плотность полиэтилена внешней оболочки) | КМБпШп-4 (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: защита от коррозии и влаги; отличия: нет) | КМБпШп-4 (ГОСТ 15125) (соответствие: стандартное; бюджет: базовый; сходства: круглое сечение, оцинковка, ПЭ; отличия: нет) | КМБпШп-4 (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичные материалы жил и изоляции; отличия: нет) | КМБпШп-4 (Углич) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: подземная прокладка, защита от влаги; отличия: нет) | МКТБпШп-4 (ГОСТ) (соответствие: функциональное; бюджет: сопоставим; сходства: проволочная броня, шланг ПЭ; отличия: технология сварки внешнего проводника) | КМБпШп-4 (Подольск) (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: 4 коаксиальные пары; отличия: нет) | КМБпШп-4 (Электрокабель) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет)
КМЭБШп-4 | КМБШп-4 (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: ленточная броня, защитный шланг ПЭ; отличия: стандартная кодировка по ГОСТ) | КМБШп-4 (ТУ 16.К71) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: стальные ленты, оболочка ПЭ; отличия: нет) | МКТБШп-4 (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: 4 коаксиала, круглая форма, шланг; отличия: тип битумного заполнения под броней) | КМБШп-4 (ГОСТ 15125) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: конструктивные размеры 1.2/4.6; отличия: нет) | КМБШп-4 (ОКБ КП) (соответствие: заводское; бюджет: базовый; сходства: медный внутренний проводник, ПЭ шланг; отличия: нет) | КМБШп-4 (Саранск) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: ленточное бронирование; отличия: нет) | МКТБШп-4 (ТУ) (соответствие: функциональное; бюджет: сопоставим; сходства: влагозащищенный шланг, броня; отличия: шаг наложения лент) | КМБШп-4 (Электрокабель) (соответствие: прямое; бюджет: сопоставим; сходства: круглая геометрия; отличия: нет) | КМБШп-4 (Подольск) (соответствие: техническое; бюджет: базовый; сходства: коаксиальный сердечник, ПЭ защита; отличия: нет) | КМБШп-4 (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: сопоставим; сходства: полная идентичность слоев; отличия: нет)
КМЭВ | КМВ (соответствие: полное по ГОСТ 15125; бюджет: сопоставим; сходства: коаксиальные пары, ПВХ оболочка, круглое сечение; отличия: отсутствие индекса «Э» при сохранении экранирующих свойств внешнего проводника) | МКТВ (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 5%; сходства: 4 коаксиала 1.2/4.6, ПВХ оболочка; отличия: технология наложения корделя изоляции) | КМВ (ТУ 16.К71-061) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичные материалы жил и оболочки; отличия: нет) | КМВ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: медный внешний проводник, круглая форма; отличия: нет) | МКТВ-4 (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: 4 коаксиальные пары, ПВХ; отличия: шаг скрутки сердечника) | КМВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: волновое сопротивление 75 Ом; отличия: нет) | КМВ-4 (соответствие: функциональное; бюджет: базовый; сходства: коаксиальный сердечник, ПВХ; отличия: регламент испытаний по ТУ завода) | КМВ (Подольск) (соответствие: прямое; бюджет: сопоставим; сходства: круглая геометрия, ПВХ пластикат; отличия: нет) | МКТВ (ГОСТ) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: 4 пары 1.2/4.6; отличия: отсутствие дополнительного межпарного экрана) | КМВ (Углич) (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: медная трубка/проволока, ПВХ; отличия: нет)
КМЭВнг | КМВнг (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: коаксиальные пары, ПВХ пониженной горючести; отличия: индекс «нг» по ГОСТ 31565) | МКТВнг (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 3%; сходства: 4 коаксиала, оболочка нг; отличия: марка ПВХ пластиката) | КМВнг(А) (соответствие: по категории пожарной безопасности; бюджет: выше на 5%; сходства: жилы 1.2/4.6, оболочка нг; отличия: сертификация по категории А) | КМВнг (ТУ 16-705) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: круглое исполнение, не горит при групповой прокладке; отличия: нет) | МКТВнг-4 (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: коаксиальный тип, ПВХ нг; отличия: плотность заполнения) | КМВнг (ОКБ КП) (соответствие: заводское; бюджет: базовый; сходства: медные проводники, ПВХ нг; отличия: нет) | КМВнг (Саранск) (соответствие: прямое; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, исполнение нг; отличия: нет) | МКТВнг (ГОСТ) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: параметры связи, оболочка нг; отличия: нет) | КМВнг (Подольск) (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: идентичная конструкция; отличия: нет) | КМВнг (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: медный внешний проводник, ПВХ нг; отличия: нет)
КМЭВнг-LS | КМВнг-LS (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: коаксиал, низкое дымовыделение, круглое сечение; отличия: стандартная кодировка LS) | МКТВнг-LS (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 4%; сходства: 4 пары, оболочка Low Smoke; отличия: состав безгалогенного компаунда) | КМВнг(А)-LS (соответствие: пожарное; бюджет: выше на 6%; сходства: медные жилы, индекс LS; отличия: категория А по нераспространению горения) | КМВнг-LS (ТУ 16.К71) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичность всех слоев; отличия: нет) | МКТВнг-LS-4 (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: коаксиальный сердечник, LS-пластикат; отличия: допуски по диаметру) | КМВнг-LS (Саранск) (соответствие: заводское; бюджет: сопоставим; сходства: параметры передачи, оболочка LS; отличия: нет) | КМВнг-LS (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: круглая форма, исполнение Low Smoke; отличия: нет) | МКТВнг-LS (ГОСТ) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: 4 коаксиала 1.2/4.6; отличия: нет) | КМВнг-LS (Углич) (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: медный экран-трубка, ПВХ LS; отличия: нет) | КМВнг-LS (Подольск) (соответствие: прямое; бюджет: сопоставим; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет)
КМЭК-4 | КМК-4 (соответствие: полное по ГОСТ 15125; бюджет: сопоставим; сходства: 4 коаксиала, стальная броня, ПЭ оболочка; отличия: стандартная маркировка без индекса Э) | КМКл-4 (соответствие: техническое; бюджет: выше на 3%; сходства: коаксиальный сердечник, броня; отличия: наличие лавсановой ленты под броней) | МКТК-4 (соответствие: промышленный аналог; бюджет: ниже на 5%; сходства: 4 коаксиала 1.2/4.6, защитный покров; отличия: технология кордельной изоляции) | КМК-4 (ТУ 16.К71) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичные материалы жил и брони; отличия: нет) | КМК-4 (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: круглое сечение, медный внешний проводник; отличия: нет) | МКТК-4 (ГОСТ) (соответствие: нормативное; бюджет: сопоставим; сходства: параметры волнового сопротивления; отличия: иная марка битумного состава) | КМК-4 (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, оцинкованная броня; отличия: нет) | КМК-4 (Подольск) (соответствие: техническое; бюджет: базовый; сходства: конструкция 1.2/4.6, ПЭ шланг; отличия: нет) | КМК-4 (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | КМК-4 (Электрокабель) (соответствие: нормативное; бюджет: сопоставим; сходства: стальные ленты, медные жилы; отличия: нет)
КМЭКВ | КМКВ (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: коаксиальный сердечник, броня, ПВХ оболочка; отличия: отсутствие индекса Э при идентичности слоев) | МКТКВ (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 4%; сходства: 4 коаксиала, бронирование, ПВХ; отличия: тип ПВХ пластиката внешней оболочки) | КМКВ (ТУ 16-705) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: круглое сечение, стальные ленты, ПВХ; отличия: нет) | КМКВ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичные характеристики передачи; отличия: нет) | МКТКВ-4 (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: коаксиальный тип, защита ПВХ; отличия: шаг скрутки коаксиальных пар) | КМКВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, ПВХ шланг; отличия: нет) | КМКВ-4 (соответствие: функциональное; бюджет: базовый; сходства: медная трубка, броня, ПВХ; отличия: регламент заводских испытаний) | КМКВ (Подольск) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: конструкция 1.2/4.6, бронеленты; отличия: нет) | КМКВ (Углич) (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: полная идентичность всех покровов; отличия: нет) | КМКВ (ГОСТ 15125) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: габаритные размеры и материалы; отличия: нет)
КМЭКВнг | КМКВнг (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: коаксиал, броня, ПВХ пониженной горючести; отличия: индекс нг по ГОСТ 31565) | МКТКВнг (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 3%; сходства: 4 коаксиала, броня, оболочка нг; отличия: марка негорючего пластиката) | КМКВнг(А) (соответствие: пожарное; бюджет: выше на 5%; сходства: бронированный, круглое сечение, ПВХ нг; отличия: категория А по нераспространению горения) | КМКВнг (ТУ 16.К71) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичность всех конструктивных слоев; отличия: нет) | МКТКВнг-4 (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: параметры связи, броня, ПВХ нг; отличия: плотность заполнения под броней) | КМКВнг (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: медные жилы, исполнение нг; отличия: нет) | КМКВнг (Саранск) (соответствие: заводское; бюджет: сопоставим; сходства: круглая геометрия, оболочка нг; отличия: нет) | КМКВнг (Углич) (соответствие: техническое; бюджет: базовый; сходства: коаксиальные пары 1.2/4.6, ПВХ нг; отличия: нет) | КМКВнг (Подольск) (соответствие: прямое; бюджет: сопоставим; сходства: стальная броня, не горит при групповой прокладке; отличия: нет) | КМКВнг (ГОСТ) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: волновое сопротивление, защита нг; отличия: нет)
КМЭКВнг-LS | КМКВнг-LS (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: 4 коаксиала, стальная броня, ПВХ пониженной горючести и дымности; отличия: отсутствие индекса «Э» при сохранении экранирующих функций внешнего проводника) | МКТКВнг-LS (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 5%; сходства: коаксиальный сердечник 1.2/4.6, броня, исполнение LS; отличия: технология наложения кордельной изоляции) | КМКВнг(А)-LS (соответствие: по категории пожарной безопасности; бюджет: выше на 5%; сходства: медные жилы, стальная броня, ПВХ LS; отличия: сертификация по категории А) | КМКВнг-LS (ТУ 16.К71-061) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичные материалы жил, брони и оболочки; отличия: нет) | КМКВнг-LS (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: круглое сечение, медный внешний проводник, LS-пластикат; отличия: нет) | МКТКВнг-LS-4 (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: коаксиальный тип, защита LS; отличия: шаг скрутки коаксиальных пар) | КМКВнг-LS (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, бронеленты, оболочка LS; отличия: нет) | КМКВ-LS-4 (соответствие: функциональное; бюджет: базовый; сходства: медная трубка, броня, ПВХ с низким дымовыделением; отличия: регламент заводских испытаний 2026 года) | КМКВнг-LS (Подольск) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: конструкция 1.2/4.6, стальные ленты; отличия: нет) | КМКВнг-LS (ГОСТ 15125) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: габаритные размеры и параметры передачи; отличия: нет)
КМЭКпШп-4 | КМКпШп-4 (соответствие: полное по ГОСТ 15125; бюджет: сопоставим; сходства: 4 коаксиала, проволочная броня, защитный ПЭ шланг; отличия: стандартная маркировка без индекса «Э») | КМКпШп-4 (ТУ 16.К71) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: стальные оцинкованные проволоки, круглое сечение; отличия: нет) | МКТКпШп-4 (соответствие: техническое; бюджет: выше на 3%; сходства: проволочная броня, 4 коаксиальные пары, ПЭ шланг; отличия: марка полиэтилена внешней оболочки) | КМКпШп-4 (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичные характеристики передачи и защиты; отличия: нет) | КМКпШп-4 (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: устойчивость к растягивающим нагрузкам, ПЭ оболочка; отличия: нет) | КМКпШп-4 (ГОСТ) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: проволочная защита, диаметр 1.2/4.6; отличия: нет) | КМКпШп-4 (Углич) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: 4 коаксиала, круглая геометрия; отличия: нет) | МКТКпШп-4 (ТУ) (соответствие: функциональное; бюджет: сопоставим; сходства: влагозащищенный шланг, усиленная броня; отличия: заводской допуск по внешнему диаметру) | КМКпШп-4 (Электрокабель) (соответствие: техническое; бюджет: базовый; сходства: конструкция по КМ-4, ПЭ шланг; отличия: нет) | КМКпШп-4 (Пермь) (соответствие: прямое; бюджет: сопоставим; сходства: оцинкованная проволока, круглая форма; отличия: нет)
КМЭО-1 | КМО-1 (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: 1 коаксиальная пара, оболочка из свинца; отличия: отсутствие индекса «Э» при сохранении свойств свинцовой оболочки) | КМ-1 (свинцовый) (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 3%; сходства: коаксиальный тип 1.2/4.6, защитный свинцовый слой; отличия: состав антикоррозийного покрытия) | КМО-1 (ТУ 16.К71-061) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичные материалы жил и защитных слоев; отличия: нет) | КМО-1 (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: медные проводники, свинцовая оболочка; отличия: нет) | МКТО-1 (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: 1 коаксиал, круглое исполнение, свинец; отличия: технология кордельной изоляции) | КМО-1 (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: параметры волнового сопротивления; отличия: нет) | КМО-1 (ГОСТ 15125) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: конструктивные размеры коаксиала; отличия: нет) | КМО-1 (Подольск) (соответствие: прямое; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, герметичная оболочка; отличия: нет) | КМО-1 (Углич) (соответствие: техническое; бюджет: базовый; сходства: полная идентичность всех покровов; отличия: нет) | КМО-1 (ТУ 16-705) (соответствие: нормативное; бюджет: сопоставим; сходства: 1 пара 1.2/4.6, свинец; отличия: нет)
КНМПЭВ | КНМПЭВ (ТУ 16-505.626-74) (соответствие: полное по ТУ; бюджет: базовый; сходства: жилы медь/копель, ПЭ изоляция, экран, ПВХ оболочка; отличия: нет) | ПТПЭВ-М (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 5%; сходства: термоэлектродные жилы М, экран под оболочкой; отличия: марка ПЭ пластиката) | КМТПЭВ-М (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: ПЭ изоляция, медная экранирующая оплетка; отличия: шаг скрутки пар) | КВВЭ-М (ПЭ) (соответствие: функциональное; бюджет: сопоставим; сходства: медь-копель, наличие экрана; отличия: ПЭ изоляция выполнена по спецзаказу) | ПТВЭВ-М (ПЭ) (соответствие: отраслевое; бюджет: выше на 3%; сходства: экранированный, для термопар типа М; отличия: комбинированная изоляция) | КНМПЭВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, ПЭ/ПВХ; отличия: нет) | КНМПЭВ (Подольск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: параметры термо-ЭДС, экран; отличия: нет) | ПТПЭВ-М-Г (соответствие: по гибкости; бюджет: выше на 7%; сходства: материалы изоляции и жил; отличия: многопроволочное исполнение жил) | КНМПЭВ (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | ПТГПЭВ-М (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: ПЭ изоляция, экран, круглое сечение; отличия: повышенная гибкость)
КНМСМ | КНМСМ (ТУ 16-505.474-73) (соответствие: полное; бюджет: базовый; сходства: жаростойкий, стальная оболочка, жилы медь/копель; отличия: нет) | КТМС-М (соответствие: техническое; бюджет: выше на 5%; сходства: минеральная изоляция в стальной трубке; отличия: плотность набивки периклаза) | КНМС (М) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: нержавеющая сталь, медь-копель; отличия: допуски по внешнему диаметру) | КТМС (Cu-CuNi) (соответствие: нормативное; бюджет: сопоставим; сходства: круглое сечение, стальная оболочка; отличия: регламент поверки) | КНМСМ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: магнезиальная изоляция, сталь; отличия: нет) | КТМС-М (сталь 12Х18Н10Т) (соответствие: усиленное; бюджет: выше на 10%; сходства: жилы М, минеральная изоляция; отличия: марка стали оболочки) | КНМСМ (Спецкабель) (соответствие: заводское; бюджет: сопоставим; сходства: термоэлектродный, стальной; отличия: нет) | КТМС-М (ГОСТ) (соответствие: стандартное; бюджет: базовый; сходства: конструкция «кабель в стальной трубке»; отличия: нет) | КНМСМ (Кирскабель) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: полная идентичность слоев; отличия: нет) | КНМСМ (ТУ) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: сплавы медь-копель, периклаз; отличия: нет)
КНМСН | КНМСН (ТУ 16-505.474-73) (соответствие: полное; бюджет: базовый; сходства: хромель-алюмель, стальная оболочка, жаростойкий; отличия: нет) | КТМС-ХА (соответствие: техническое; бюджет: выше на 4%; сходства: минеральная изоляция, стальная трубка; отличия: термоэлектродная стабильность) | КНМС (ХА) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: нержавеющая оболочка, жилы NiCr-NiAl; отличия: заводские ТУ) | КТМС (NiCr-Ni) (соответствие: нормативное; бюджет: сопоставим; сходства: круглая геометрия, жаропрочность; отличия: калибровка ТТХ) | КНМСН (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: магнезиальная изоляция, сталь; отличия: нет) | КТМС-ХА (сталь 08Х18Н10Т) (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: жилы ХА, периклаз; отличия: химический состав оболочки) | КНМСН (Спецкабель) (соответствие: заводское; бюджет: сопоставим; сходства: термоэлектродная пара ХА; отличия: нет) | КТМС-ХА (ГОСТ) (соответствие: стандартное; бюджет: базовый; сходства: конструкция минеральной изоляции; отличия: нет) | КНМСН (Кирскабель) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | КНМСН (ТУ) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: сплавы хромель-алюмель, стальная трубка; отличия: нет)
КНМСНХ-Н | КТМС (Н) (соответствие: полное по ГОСТ; бюджет: сопоставим; сходства: жилы нихросил-нисил, минеральная изоляция, стальная оболочка; отличия: стандартная плотность набивки периклаза) | КНМС-Н (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 5%; сходства: термоэлектродные сплавы нихросил-нисил (тип N); отличия: допуски по внешнему диаметру оболочки) | КТМС-N (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: жаропрочная сталь, минеральная изоляция; отличия: регламент поверки точности ТТХ) | КНМСНХ-Н (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичные сплавы и жаростойкость; отличия: нет) | КТМС (Н) (сталь 12Х18Н10Т) (соответствие: усиленное; бюджет: выше на 8%; сходства: жилы тип N, сталь; отличия: повышенная коррозионная стойкость оболочки) | КТМС-Нисил (соответствие: функциональное; бюджет: сопоставим; сходства: термоэлектродная пара нихросил-нисил; отличия: иная марка магнезиального порошка) | КНМСНХ-Н (Спецкабель) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, стальная трубка; отличия: нет) | КТМС-N (ТУ) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: жаростойкость до 1100-1250°С; отличия: заводской допуск по сопротивлению изоляции) | КНМСНХ-Н (Кирскабель) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | КТМС (нихросил-нисил) (соответствие: техническое; бюджет: базовый; сходства: минеральная изоляция, тип N; отличия: нет)
КНМСпНХ-Н | КТМСп (Н) (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: нихросил-нисил, повышенная точность, минеральная изоляция; отличия: методика калибровки ТЭДС) | КНМСп-Н (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 3%; сходства: прецизионные жилы типа N, стальная оболочка; отличия: марка жаропрочного сплава трубки) | КТМС-N-Класс 1 (соответствие: функциональное; бюджет: выше на 5%; сходства: жилы повышенной точности; отличия: требования к чистоте минерального порошка) | КНМСпНХ-Н (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичная прецизионная конструкция; отличия: нет) | КТМСп (N) (сталь) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: круглая геометрия, нихросил-нисил; отличия: нет) | КТМСп (нихросил) (соответствие: заводское; бюджет: сопоставим; сходства: минеральная изоляция периклаз; отличия: шаг контроля однородности жил) | КНМСпНХ-Н (Спецкабель) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: жаростойкий прецизионный; отличия: нет) | КТМСп-N (ГОСТ) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: конструкция «кабель в трубке»; отличия: нет) | КНМСпНХ-Н (Кирскабель) (соответствие: прямое; бюджет: сопоставим; сходства: полная идентичность слоев; отличия: нет) | КТМСп-N (ТУ) (соответствие: техническое; бюджет: базовый; сходства: сплавы нихросил-нисил, сталь; отличия: нет)
КНМСС | КНМС-С (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: сплавы силь-силь, минеральная изоляция, сталь; отличия: стандартная маркировка ТУ) | КТМС (S) (соответствие: техническое; бюджет: выше на 10%; сходства: жаростойкость, стальная оболочка; отличия: использование сплавов платиновой группы в качестве аналога ТТХ) | КНМС (силь-силь) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: сталь, минеральный диэлектрик; отличия: заводские ТУ на сплав) | КТМС (тип S) (соответствие: нормативное; бюджет: сопоставим; сходства: круглая геометрия, жаропрочность; отличия: температурный диапазон эксплуатации) | КНМСнС (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: магнезиальная изоляция, стальная трубка; отличия: нет) | КТМС (силь) (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: жилы тип С, минеральная изоляция; отличия: химический состав оболочки) | КНМСнС (Спецкабель) (соответствие: заводское; бюджет: сопоставим; сходства: термоэлектродная пара силь-силь; отличия: нет) | КТМС (S/C) (соответствие: стандартное; бюджет: базовый; сходства: конструкция минеральной изоляции; отличия: нет) | КНМСнС (Кирскабель) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | КТМС-С (ТУ) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: сплавы силь-силь, стальная трубка; отличия: нет)
КНМССТ | КНМСМ (соответствие: функциональное; бюджет: ниже на 5%; сходства: минеральная изоляция, стальная трубка; отличия: стандартный сплав жилы вместо специфического сплава ССТ) | КТМС (S) (соответствие: техническое; бюджет: выше на 10%; сходства: жаростойкая сталь, минеральный диэлектрик; отличия: регламент калибровки для термопар) | КТМС (М) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, стальная оболочка; отличия: шаг уплотнения периклаза) | КНМССТ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичные сплавы и жаростойкость; отличия: нет) | КТМС-12Х18Н10Т (соответствие: усиленное; бюджет: выше на 8%; сходства: жилы типа ССТ, минеральная изоляция; отличия: марка нержавеющей стали оболочки) | КТМС-периклаз (соответствие: заводское; бюджет: сопоставим; сходства: термоэлектродный кабель в трубке; отличия: допуски по внешнему диаметру) | КНМССТ (Спецкабель) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, стальная защита; отличия: нет) | КТМС (тип S/R) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: работа при высоких температурах; отличия: заводской стандарт на сплав жил) | КНМССТ (Кирскабель) (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | КТМС-ССТ (ТУ) (соответствие: техническое; бюджет: базовый; сходства: сплавы ССТ, сталь, минерал; отличия: нет)
КНМФПЭВ | КНМФП (соответствие: упрощенное; бюджет: ниже на 10%; сходства: фторопластовая изоляция, ПЭ оболочка; отличия: отсутствие экрана и внешней ПВХ оболочки) | ПТПЭВ-М (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 5%; сходства: ПЭ изоляция, экран, ПВХ оболочка; отличия: марка фторопластового барьера) | КМТФПЭВ-М (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: фторопласт/ПЭ, экран под ПВХ; отличия: толщина защитного слоя) | КНМФПЭВ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичная многослойная изоляция; отличия: нет) | КНМФПЭВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, экран из медной оплетки; отличия: нет) | ПТВЭВ-М (Ф) (соответствие: отраслевое; бюджет: выше на 4%; сходства: экранированный, фторопласт; отличия: тип полиэтиленового заполнения) | КНМФПЭВ (Подольск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: параметры термо-ЭДС, ПВХ оболочка; отличия: нет) | ПТГФПЭВ-М (соответствие: по гибкости; бюджет: выше на 7%; сходства: материалы слоев; отличия: многопроволочное исполнение жил) | КНМФПЭВ (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | ПТПЭВ (фторопласт) (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: экран, ПЭ, ПВХ; отличия: марка полимерных связок)
КНМФЭВ | КНМФЭ (соответствие: функциональное; бюджет: ниже на 7%; сходства: фторопластовая изоляция жил, экран; отличия: отсутствие внешней ПВХ оболочки) | ПТФЭВ-М (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: фторопласт Ф-4, экран, ПВХ; отличия: плотность экранирующей оплетки) | КМТФЭВ-М (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, жилы медь-копель; отличия: температурный индекс ПВХ) | КНМФЭВ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичное сочетание фторопласт/экран/ПВХ; отличия: нет) | СФКЭВ-М (соответствие: усиленное; бюджет: выше на 5%; сходства: фторопластовая изоляция, наличие экрана; отличия: использование стеклонитей в подложке) | КНМФЭВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: параметры передачи сигнала, круглое сечение; отличия: нет) | КНМФЭВ (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | ПТГФЭВ-М (соответствие: гибкий аналог; бюджет: выше на 10%; сходства: фторопласт, экран, ПВХ; отличия: 4 класс гибкости жилы) | КНМФЭВ (Подольск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: жаростойкость изоляции жил; отличия: нет) | СФТКЭВ-М (соответствие: техническое; бюджет: выше на 8%; сходства: экран, фторопласт, ПВХ оболочка; отличия: повышенная механическая прочность за счет оплетки)
КННмПЭВ | ПТПЭВ-Н (соответствие: полное по ГОСТ; бюджет: сопоставим; сходства: жилы нихросил-нисил, ПЭ изоляция, экран, ПВХ оболочка; отличия: стандартная толщина изоляции) | КМТПЭВ-Н (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 3%; сходства: тип жил N, наличие экрана, ПВХ защита; отличия: марка полиэтиленового пластиката) | КНПЭВ-Н (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: круглое сечение, нихросил-нисил; отличия: плотность экранирующей оплетки) | КННмПЭВ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичная конструкция по ТУ; отличия: нет) | ПТПЭВ-N (соответствие: нормативное; бюджет: выше на 5%; сходства: материалы жил нихросил/нисил, ПЭ/ПВХ; отличия: регламент поверки ТЭДС) | КННмПЭВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, экран из медной проволоки; отличия: нет) | ПТГПЭВ-Н (соответствие: по гибкости; бюджет: выше на 7%; сходства: материалы слоев и жил; отличия: многопроволочное исполнение жил) | КННмПЭВ (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | КНПЭВ-N (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: нихросил-нисил, ПЭ, экран, ПВХ; отличия: шаг скрутки пар) | КННмПЭВ (Подольск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: параметры термо-ЭДС, круглая геометрия; отличия: нет)
КННмФПЭВ | ПТФПЭВ-Н (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: нихросил-нисил, фторопласт/ПЭ изоляция, экран, ПВХ; отличия: температурный индекс лака на жиле) | КНФПЭВ-Н (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 4%; сходства: многослойная изоляция жил, экран под ПВХ; отличия: марка фторопластовой ленты) | КМТФПЭВ-Н (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: круглое сечение, жилы тип N; отличия: толщина промежуточной ПЭ оболочки) | КННмФПЭВ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичное сочетание материалов; отличия: нет) | КННмФПЭВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: нихросил-нисил, экран под ПВХ оболочкой; отличия: нет) | ПТФПЭВ-N (соответствие: отраслевое; бюджет: выше на 6%; сходства: экранированный, фторопластовый барьер; отличия: класс чистоты сплавов жил) | КННмФПЭВ (Подольск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, жаростойкая изоляция жил; отличия: нет) | ПТГФПЭВ-Н (соответствие: гибкое исполнение; бюджет: выше на 10%; сходства: материалы слоев; отличия: 4 класс гибкости жилы) | КННмФПЭВ (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | ПТФПЭВ-N (ТУ) (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: нихросил-нисил, ПЭ, ПВХ; отличия: цветовая маркировка жил)
КННмФЭВ | ПТФЭВ-Н (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: жилы нихросил-нисил, фторопласт, экран, ПВХ; отличия: стандартная плотность медной оплетки) | КНФЭВ-Н (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 5%; сходства: нихросил-нисил, изоляция фторопласт, экран; отличия: марка внешнего ПВХ пластиката) | КМТФЭВ-Н (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, термопары тип N; отличия: шаг наложения фторопластовых лент) | КННмФЭВ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичное сочетание фторопласт/экран/ПВХ; отличия: нет) | СФКЭВ-Н (соответствие: усиленное; бюджет: выше на 8%; сходства: нихросил-нисил, фторопласт, наличие экрана; отличия: использование стеклонитей в обмотке) | КННмФЭВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: параметры передачи сигнала, круглое сечение; отличия: нет) | КННмФЭВ (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | ПТГФЭВ-Н (соответствие: гибкий аналог; бюджет: выше на 12%; сходства: фторопласт, экран, ПВХ; отличия: многопроволочное исполнение жил нихросил-нисил) | КННмФЭВ (Подольск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: жаростойкость изоляции жил до 250°С; отличия: нет) | СФТКЭВ-Н (соответствие: техническое; бюджет: выше на 10%; сходства: экран, фторопласт, ПВХ оболочка; отличия: повышенная механическая прочность оплетки жил)
КННПЭВ | ПТПЭВ-Н (соответствие: полное по ГОСТ; бюджет: сопоставим; сходства: жилы нихросил-нисил, ПЭ изоляция, экран, ПВХ оболочка; отличия: стандартная толщина изоляции) | КМТПЭВ-Н (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 5%; сходства: термопары типа N, общий экран, ПВХ; отличия: марка ПЭ пластиката) | КНПЭВ-Н (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: круглое сечение, нихросил-нисил; отличия: плотность экранирующей оплетки) | КННПЭВ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичная конструкция по ТУ; отличия: нет) | ПТПЭВ-N (соответствие: нормативное; бюджет: выше на 5%; сходства: нихросил/нисил, ПЭ/ПВХ; отличия: регламент поверки ТЭДС в 2026 году) | КННПЭВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, экран из медной проволоки; отличия: нет) | ПТГПЭВ-Н (соответствие: по гибкости; бюджет: выше на 7%; сходства: материалы слоев и жил; отличия: многопроволочное исполнение жил 4 класса) | КННПЭВ (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | КНПЭВ-N (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: нихросил-нисил, ПЭ, экран, ПВХ; отличия: шаг скрутки пар в сердечнике) | КННПЭВ (Подольск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: параметры термо-ЭДС, круглая геометрия; отличия: нет)
КННсПЭВ | ПТПЭВс-Н (соответствие: прецизионное; бюджет: сопоставим; сходства: жилы тип N повышенной точности, ПЭ, экран, ПВХ; отличия: класс допуска 1 вместо 2) | КНсПЭВ-Н (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 4%; сходства: нихросил-нисил прецизионный, экран; отличия: состав полиэтиленового компаунда) | КМТПЭВс-Н (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: круглое сечение, жилы высокой точности; отличия: шаг наложения экранирующей оплетки) | КННсПЭВ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичные материалы и точность сплавов; отличия: нет) | ПТПЭВс-N (соответствие: отраслевое; бюджет: выше на 6%; сходства: нихросил/нисил, ПЭ/ПВХ, прецизионный; отличия: усиленный контроль однородности жил) | КННсПЭВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, высокая точность ТЭДС; отличия: нет) | ПТГПЭВс-Н (соответствие: гибкое прецизионное; бюджет: выше на 10%; сходства: материалы слоев; отличия: многопроволочная жила при сохранении класса точности) | КННсПЭВ (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | КНсПЭВ-N (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: нихросил-нисил, экран под оболочкой; отличия: цветовая маркировка жил по ТУ) | КННсПЭВ (Подольск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: параметры точности, круглая геометрия; отличия: нет)
КННсФПЭВ | ПТФПЭВс-Н (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: нихросил-нисил прецизионный, фторопласт/ПЭ, экран, ПВХ; отличия: стандартная плотность оплетки) | КНсФПЭВ-Н (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 3%; сходства: многослойная изоляция прецизионных жил, экран; отличия: марка фторопластовой ленты) | КМТФПЭВс-Н (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: круглое сечение, жилы высокой точности тип N; отличия: толщина промежуточной ПЭ оболочки) | КННсФПЭВ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичное сочетание фторопласта и полимеров; отличия: нет) | ПТФПЭВс-N (соответствие: нормативное; бюджет: выше на 5%; сходства: нихросил-нисил 1 класса точности, экран; отличия: расширенный температурный диапазон изоляции) | КННсФПЭВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: прецизионный, экран под ПВХ оболочкой; отличия: нет) | ПТГФПЭВс-Н (соответствие: гибкое прецизионное; бюджет: выше на 12%; сходства: материалы слоев; отличия: 4 класс гибкости прецизионных жил) | КННсФПЭВ (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | КНсФПЭВ-N (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: нихросил-нисил прецизионный, ПЭ, ПВХ; отличия: габаритные допуски по диаметру) | КННсФПЭВ (Подольск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: прецизионный, жаростойкая изоляция жил; отличия: нет)
КННФПвЭВ | ПТФвПвЭВ-Н (соответствие: полное по ГОСТ; бюджет: сопоставим; сходства: жилы нихросил-нисил, изоляция фторопласт/вспененный ПЭ, экран, ПВХ; отличия: стандартная толщина ПЭ-слоя) | КНФПвЭВ-Н (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 5%; сходства: многослойная изоляция, экран под ПВХ; отличия: плотность вспенивания полиэтилена) | КМТФвПвЭВ-Н (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: круглое сечение, жилы тип N; отличия: шаг наложения экранирующей оплетки) | КННФПвЭВ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичная волноводная конструкция по ТУ; отличия: нет) | ПТФвПвЭВ-N (соответствие: нормативное; бюджет: выше на 4%; сходства: материалы жил нихросил/нисил, ПВХ; отличия: регламент метрологической поверки 2026 года) | КННФПвЭВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, экран из медной фольги/проволоки; отличия: нет) | ПТГФвПвЭВ-Н (соответствие: гибкое исполнение; бюджет: выше на 10%; сходства: материалы слоев; отличия: многопроволочная жила нихросил-нисил) | КННФПвЭВ (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | КНФвПвЭВ-N (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: нихросил-нисил, фторопласт, ПЭ, ПВХ; отличия: цветовая маркировка по заводским ТУ) | КННФПвЭВ (Подольск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: жаростойкость жил, круглая геометрия; отличия: нет)
КННФПЭВ | ПТФПЭВ-Н (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: нихросил-нисил, фторопласт/ПЭ, экран, ПВХ оболочка; отличия: стандартная плотность медной оплетки) | КНФПЭВ-Н (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 3%; сходства: жилы тип N, комбинированная изоляция, экран; отличия: марка фторопластовой ленты) | КМТФПЭВ-Н (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: круглое сечение, наличие экрана под оболочкой; отличия: толщина промежуточной ПЭ оболочки) | КННФПЭВ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичное сочетание фторопласта и полимеров; отличия: нет) | КННФПЭВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: нихросил-нисил, экран под ПВХ; отличия: нет) | ПТФПЭВ-N (соответствие: отраслевое; бюджет: выше на 6%; сходства: экранированный, фторопластовый барьер; отличия: класс чистоты сплавов нихросил-нисил) | КННФПЭВ (Подольск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, жаростойкая изоляция жил; отличия: нет) | ПТГФПЭВ-Н (соответствие: по гибкости; бюджет: выше на 8%; сходства: материалы слоев и жил; отличия: 4 класс гибкости токопроводящей жилы) | КННФПЭВ (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | ПТФПЭВ-N (ТУ) (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: нихросил-нисил, экран, ПВХ; отличия: габаритные допуски по внешнему диаметру)
КННФЭВ | ПТФЭВ-Н (соответствие: полное; бюджет: сопоставим; сходства: жилы нихросил-нисил, фторопласт, экран, ПВХ оболочка; отличия: стандартные допуски по сопротивлению) | КНФЭВ-Н (соответствие: техническое; бюджет: ниже на 5%; сходства: нихросил-нисил, изоляция фторопласт, экран; отличия: марка внешнего ПВХ пластиката) | КМТФЭВ-Н (соответствие: промышленное; бюджет: сопоставим; сходства: круглая форма, термопары тип N; отличия: шаг наложения фторопластовых лент на жилу) | КННФЭВ (ОКБ КП) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: идентичное сочетание фторопласт/экран/ПВХ; отличия: нет) | СФКЭВ-Н (соответствие: усиленное; бюджет: выше на 10%; сходства: нихросил-нисил, фторопласт, наличие экрана; отличия: использование стеклонитей в обмотке жил) | КННФЭВ (Саранск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: параметры передачи сигнала, круглое сечение; отличия: нет) | КННФЭВ (Углич) (соответствие: прямое; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность слоев; отличия: нет) | ПТГФЭВ-Н (соответствие: гибкий аналог; бюджет: выше на 12%; сходства: фторопласт, экран, ПВХ; отличия: многопроволочное исполнение жил нихросил-нисил) | КННФЭВ (Подольск) (соответствие: заводской аналог; бюджет: сопоставим; сходства: жаростойкость изоляции жил до 250°С; отличия: нет) | СФТКЭВ-Н (соответствие: техническое; бюджет: выше на 8%; сходства: экран, фторопласт, ПВХ оболочка; отличия: повышенная механическая прочность оплетки жил)
КНР | НР (соответствие: промышленный стандарт; бюджет: ниже на 5%; сходства: резиновая изоляция и оболочка, не поддерживает горение; отличия: отсутствие морского регистра в базовом исполнении) | КРНГ (соответствие: техническое соответствие; бюджет: ниже на 10%; сходства: гибкие медные жилы, маслостойкая резина; отличия: упрощенный состав резинового компаунда оболочки) | НРШМ (соответствие: повышенная гибкость; бюджет: выше на 12%; сходства: судовое назначение, резина/резина; отличия: многопроволочные жилы более высокого класса гибкости) | КРН (соответствие: функциональное; бюджет: сопоставим; сходства: негорючая резиновая оболочка, медный проводник; отличия: допуски по внешнему диаметру согласно ТУ) | КНР-Т (соответствие: эксплуатационное; бюджет: сопоставим; сходства: медные жилы, круглая геометрия; отличия: применение термостойкой резины без изменения климатики) | КНР (ГОСТ 7866.1-76) (соответствие: прямое по ГОСТ; бюджет: базовый; сходства: полная конструктивная идентичность; отличия: нет) | КНР (ТУ 16.К71-106) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: круглая форма, судовая изоляция; отличия: нет) | НРЭ (соответствие: защищенное; бюджет: выше на 15%; сходства: резиновая изоляция и оболочка; отличия: наличие общего медного экрана) | КРЭН (соответствие: техническое; бюджет: сопоставим; сходства: материалы изоляции, область применения; отличия: иная плотность вулканизации резины) | КНР (ТУ 16-705) (соответствие: нормативное; бюджет: базовый; сходства: идентичность всех конструктивных слоев; отличия: нет)
КНРБ | Analog2: НРШМ (Замена 1/10): Соответствие 90%. Бюджет: +15%. Сходство: резиновая изоляция и оболочка. Отличие: многопроволочная жила (гибкий), отсутствие стальной брони (заменяется прочностью шланга).; Analog3: КНР (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: -10%. Сходство: морское применение, материалы. Отличие: отсутствует стальная броня, ниже механическая защита.; Analog4: КНРп (Замена 3/10): Соответствие 98%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, изоляция резина. Отличие: броня в виде оплетки проволокой, а не лентами.; Analog5: КНРк (Замена 4/10): Соответствие 98%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: идентичная конструкция КНР. Отличие: наличие вспомогательного капронового сердечника или упрочняющих элементов.; Analog6: КНРп (Замена 5/10): Соответствие 95%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: резиновая изоляция и оболочка. Отличие: наличие панцирной оплетки из стальных оцинкованных проволок для защиты от мех. повреждений.; Analog7: МРШН (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -5%. Сходство: морское применение, резиновая оболочка. Отличие: изоляция из шелковых нитей/лавсана, используется для цепей управления.
КНРГ | НРШМ (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: +10%. Сходство: высокая гибкость, резиновая оболочка. Отличие: более толстая изоляция жил. | КНР (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, материалы идентичны. Отличие: 1 класс жилы (жесткий) против 4-5 класса у КНРГ. | КМПВ (Замена 3/10): Соответствие 80%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: компактность, судовой. Отличие: полиэтиленовая изоляция, меньшая гибкость. | КМПВ (Замена 4/10): Соответствие 85%. Бюджет: -5%. Сходство: неподвижная прокладка на судах. Отличие: пластмассовая изоляция жил, отсутствие брони. | КПсВГ (Замена 5/10): Соответствие 80%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, негорючий. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена, без брони. | КНРк (Замена 6/10): Соответствие 95%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: резиновая изоляция, судовой. Отличие: наличие капронового сердечника, нет брони. | КРНГ (Замена 7/10): Соответствие 75%. Бюджет: -20%. Сходство: резиновая изоляция, маслостойкость. Отличие: общепромышленный, требует одобрения РМРС. | МРШН (Замена 8/10): Соответствие 80%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: резиновая оболочка, морской. Отличие: шелковая изоляция жил, меньше диаметр. | СПОВ (Замена 9/10): Соответствие 85%. Бюджет: +20%. Сходство: современный судовой кабель. Отличие: облученная полиэтиленовая изоляция, нет брони. | КГН (Замена 10/10): Соответствие 70%. Бюджет: -25%. Сходство: гибкий, маслостойкий, резина. Отличие: не судовой стандарт, нет брони.
КНРГЭ | КНРЭ (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, наличие медного экрана. Отличие: жесткая жила (1 класс) вместо гибкой. | НРШМ (Замена 2/10): Соответствие 85%. Бюджет: +15%. Сходство: гибкость, материалы. Отличие: отсутствие общего экрана от помех. | КМПВЭ (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, наличие экрана. Отличие: полиэтиленовая изоляция жил. | КНРк (Замена 4/10): Соответствие 90%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, резина. Отличие: наличие центрального сердечника. | МРШН (Замена 5/10): Соответствие 85%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: гибкость, морское применение. Отличие: материалы изоляции (лавсан/шелк). | СПОВ (Замена 6/10): Соответствие 80%. Бюджет: +25%. Сходство: современная судовая серия. Отличие: термостойкая пластмасса вместо резины. | КГ (Замена 7/10): Соответствие 70%. Бюджет: -30%. Сходство: высокая гибкость, резина. Отличие: общепромышленный, ниже срок службы в соленой воде. | КГ-ХЛ (Замена 8/10): Соответствие 70%. Бюджет: -20%. Сходство: гибкость, маслостойкость. Отличие: не для морских судов по ГОСТ, только для суши. | КНРп (Замена 9/10): Соответствие 85%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, резина. Отличие: наличие стальной оплетки. | КМПВнг(А) (Замена 10/10): Соответствие 80%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, малый вес. Отличие: жесткая жила, ПВХ оболочка.
КНРк | КНР (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, резиновая изоляция и оболочка. Отличие: отсутствие центрального капронового сердечника. | НРШМ (Замена 2/10): Соответствие 90%. Бюджет: +10%. Сходство: морское применение, высокая износостойкость. Отличие: многопроволочная жила, нет упрочняющего сердечника. | КНРп (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, резиновая оболочка. Отличие: вместо сердечника защита в виде стальной оплетки. | СПОВЭ (Замена 4/10): Соответствие 95%. Бюджет: +30%. Сходство: гибкий, судовой, экранированный. Отличие: изоляция из радиационно-модифицированного ПЭ. | МРШНЭ (Замена 5/10): Соответствие 85%. Бюджет: +5%. Сходство: морской, гибкий, в экране. Отличие: волокнистая изоляция жил. | КНРпЭ (Замена 6/10): Соответствие 90%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, двойная защита. Отличие: наличие стальной оплетки поверх экрана. | КГЭ (Замена 7/10): Соответствие 65%. Бюджет: -20%. Сходство: гибкий, в экране. Отличие: шахтный/промышленный, не для судов. | КМПВЭнг(А) (Замена 8/10): Соответствие 90%. Бюджет: +10%. Сходство: малогорючий, судовой, экран. Отличие: ПВХ изоляция, жесткость. | КПсВГЭ (Замена 9/10): Соответствие 80%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, экран. Отличие: сшитый полиэтилен, выше рабочая температура. | КМПВЭВ (Замена 10/10): Соответствие 85%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, в экране. Отличие: двойная ПВХ оболочка, повышенная герметичность.
КНРМ | КНР (Замена 1/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: резиновая изоляция и оболочка, судовой. Отличие: стандартная оболочка без повышенной маслостойкости. | НРШМ (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: +5%. Сходство: резиновая оболочка повышенной стойкости, морской. Отличие: выше класс гибкости жилы. | КНРГ (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: гибкость, судовое назначение. Отличие: стандартная резина оболочки. | КМПВ (Замена 4/10): Соответствие 80%. Бюджет: -10%. Сходство: неподвижная прокладка на судах. Отличие: пластмассовая изоляция, отсутствие сердечника. | КМПВнг(А) (Замена 5/10): Соответствие 80%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой стандарт. Отличие: ПВХ изоляция, повышенная пожаробезопасность. | КНРЭ (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: +15%. Сходство: базовые материалы (резина). Отличие: наличие медного экрана вместо упрочняющего элемента. | МРШН (Замена 7/10): Соответствие 80%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: резиновая оболочка, морской. Отличие: шелковая изоляция жил, нет сердечника. | КПсВГ (Замена 8/10): Соответствие 75%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, негорючий. Отличие: сшитый полиэтилен в изоляции. | СПОВ (Замена 9/10): Соответствие 75%. Бюджет: +20%. Сходство: современный судовой стандарт. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция. | КНРБ (Замена 10/10): Соответствие 85%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, резиновая изоляция. Отличие: наличие стальной ленточной брони.
КНРМнг | КНРнг(А) (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, не горит при групповой прокладке. Отличие: стандартная маслостойкость резины. | НРШМ (Замена 2/10): Соответствие 90%. Бюджет: +10%. Сходство: резиновая оболочка, не распространяет горение. Отличие: жила более высокого класса гибкости. | КМПВнг(А) (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, высокая пожаробезопасность. Отличие: изоляция из ПВХ пластиката. | МРШН (Замена 4/10): Соответствие 85%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: резиновая маслостойкая оболочка. Отличие: волокнистая изоляция жил. | КГН (Замена 5/10): Соответствие 80%. Бюджет: -20%. Сходство: резиновая маслостойкая оболочка, негорючесть. Отличие: общепромышленный, меньший срок службы. | КМПВ (Замена 6/10): Соответствие 75%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, неподвижная прокладка. Отличие: полиэтиленовая изоляция, ниже стойкость к ГСМ. | КНРп (Замена 7/10): Соответствие 85%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, резина. Отличие: наличие защитной металлической оплетки. | КНРк (Замена 8/10): Соответствие 80%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, резина. Отличие: наличие упрочняющего сердечника. | СПОВ (Замена 9/10): Соответствие 80%. Бюджет: +25%. Сходство: стойкость к агрессивным средам. Отличие: полимерная композиция вместо резины. | КМПВЭ (Замена 10/10): Соответствие 70%. Бюджет: +5%. Сходство: морской, маслостойкий. Отличие: наличие экрана, пластмассовая изоляция.
КНРМнг-HF | Безгалонг-КНР (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, безгалогенный, резиновая изоляция. Отличие: улучшенная стойкость к ультрафиолету. | КПсВГнг-HF (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: -10%. Сходство: судовое назначение, безгалогенный. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена вместо резины. | ППГнг-HF (Замена 3/10): Соответствие 80%. Бюджет: -20%. Сходство: безгалогенный, негорючий. Отличие: общепромышленный, требует морской сертификации для судов. | КНРЭнг(А) (Замена 4/10): Соответствие 92%. Бюджет: +15%. Сходство: негорючая резина, судовой. Отличие: наличие медного экрана. | КНРпнг(А) (Замена 5/10): Соответствие 95%. Бюджет: +5%. Сходство: негорючая резина, судовой. Отличие: наличие защитной панцирной оплетки. | МРШН (Замена 6/10): Соответствие 80%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: маслостойкая оболочка, судовой. Отличие: ниже категория пожарной безопасности. | КПсВГнг(А) (Замена 7/10): Соответствие 85%. Бюджет: +15%. Сходство: морской, групповая прокладка. Отличие: сшитый полиэтилен (HF/FR). | СПОВнг(А) (Замена 8/10): Соответствие 85%. Бюджет: +30%. Сходство: современный судовой, пожаробезопасный. Отличие: термостойкий полимер вместо резины. | КГН (Замена 9/10): Соответствие 75%. Бюджет: -20%. Сходство: маслостойкая негорючая резина. Отличие: не предназначен для морского регистра по умолчанию. | КМПВЭнг(А) (Замена 10/10): Соответствие 85%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, пожаробезопасный. Отличие: наличие экрана, жесткая ПВХ изоляция.
КНРМПнг-HF | Безгалонг-КНРп (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: +5%. Сходство: панцирная оплетка, безгалогенный. Отличие: более высокая адгезия оболочки к оплетке. | КНРпнг-HF (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, стальная оплетка, резина. Отличие: стандартная маслостойкость. | КПсВГПнг-HF (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, в оплетке, HF. Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена. | СПОВнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 95%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, радиационно-модифицированные материалы. Отличие: более тонкий и легкий. | КНГ-HF (Замена 5/10): Соответствие 90%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: морской, резиновая оболочка без галогенов. Отличие: меньшая гибкость жил. | КМПВнг-HF (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, отсутствие галогенов. Отличие: ПВХ-пластикат специальной марки, ниже эластичность. | КНРнг-HF (Замена 7/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: базовая конструкция судового кабеля. Отличие: стандартная маслостойкость (ниже чем у КНРМ). | КГСнг-HF (Замена 8/10): Соответствие 80%. Бюджет: +10%. Сходство: гибкий, безгалогенный, судовой. Отличие: изоляция из кремнийорганической резины. | КРШСнг-HF (Замена 9/10): Соответствие 85%. Бюджет: +15%. Сходство: резиновая оболочка, без галогенов. Отличие: повышенная стойкость к раздавливанию. | КФСнг-HF (Замена 10/10): Соответствие 80%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой, пожаробезопасный. Отличие: фторполимерные элементы в конструкции.
КНРМТнг-HF | КНРТнг-HF (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, термостойкая резина, без галогенов. Отличие: стандартная маслостойкость. | КНРнг-FRHF (Замена 2/10): Соответствие 98%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, огнестойкий, безгалогенный. Отличие: наличие слюдосодержащей ленты. | КПсТВГнг-HF (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, термостойкий, HF. Отличие: полимерная изоляция вместо резины. | СПОВПнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 95%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой, высокопрочная оплетка, без галогенов. Отличие: уменьшенный наружный диаметр. | КМПВпнг-HF (Замена 5/10): Соответствие 85%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, защита проволокой. Отличие: термопластичная оболочка вместо резины. | КНРп (Замена 6/10): Соответствие 75%. Бюджет: -25%. Сходство: панцирная оплетка, судовой. Отличие: наличие галогенов в оболочке, ниже пожаробезопасность. | КНРБнг-HF (Замена 7/10): Соответствие 90%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, бронированный, HF. Отличие: броня из лент вместо проволочной оплетки. | МРШНП (Замена 8/10): Соответствие 80%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, в оплетке. Отличие: волокнистая изоляция жил, наличие галогенов. | КГПнг-HF (Замена 9/10): Соответствие 80%. Бюджет: +15%. Сходство: гибкий, защищенный, безгалогенный. Отличие: общепромышленное исполнение с допуском. | КНРЭПнг-HF (Замена 10/10): Соответствие 92%. Бюджет: +25%. Сходство: судовой, двойная защита (экран+оплетка). Отличие: наличие медного экрана под оплеткой.
КНРМТпЭнг-HF | Безгалонг-КНРпЭ (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, стальная оплетка и медный экран, без галогенов. Отличие: улучшенная износостойкость оболочки. | КНРпЭнг-FRHF (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: +15%. Сходство: бронированный, экранированный, HF. Отличие: добавлены слюдосодержащие ленты для огнестойкости. | КПсВГПЭнг-HF (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: двойная защита (экран+оплетка), судовой. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | СПОВТнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 95%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой, радиационная сшивка, термостойкость. Отличие: выше класс гибкости. | КГСнг-HF (Замена 5/10): Соответствие 92%. Бюджет: +10%. Сходство: кремнийорганическая резина (термостойкость), без галогенов. Отличие: более мягкая оболочка. | КМПВТнг-HF (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, температурный индекс. Отличие: ПВХ-пластикат повышенной теплостойкости. | КНРМ (Замена 7/10): Соответствие 70%. Бюджет: -30%. Сходство: судовой, маслостойкий. Отличие: содержит галогены, ниже рабочая температура. | ППГнг-FRHF (Замена 8/10): Соответствие 75%. Бюджет: -20%. Сходство: огнестойкий, безгалогенный. Отличие: не судовой стандарт (требует одобрения). | КФСнг-HF (Замена 9/10): Соответствие 85%. Бюджет: +30%. Сходство: экстремальная термостойкость, судовой. Отличие: фторполимеры в конструкции. | КНРЭТнг-HF (Замена 10/10): Соответствие 90%. Бюджет: +15%. Сходство: термостойкий, судовой, безгалогенный. Отличие: наличие медного экрана.
КНРМТЭнг-HF | Безгалонг-КНРЭ (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, медный экран, без галогенов. Отличие: повышенная стойкость к ультрафиолету. | КНРЭнг-FRHF (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, экранированный, HF. Отличие: наличие слюдяного барьера (огнестойкость). | СПОВЭнг-HF (Замена 3/10): Соответствие 95%. Бюджет: +20%. Сходство: термостойкий судовой кабель с экраном. Отличие: облученная полиэтиленовая изоляция. | СПОВПЭнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 95%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой, радиационно-модифицированный, экран и оплетка. Отличие: меньший наружный диаметр. | КНРТпЭнг-HF (Замена 5/10): Соответствие 97%. Бюджет: -5%. Сходство: термостойкий, экранированный, бронированный. Отличие: стандартная маслостойкость резины. | КМПВпЭнг-HF (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, наличие проволочной защиты и экрана. Отличие: термопластичная оболочка. | КНРМЭПнг-HF (Замена 7/10): Соответствие 98%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: полная идентичность слоев. Отличие: иная последовательность наложения экрана и брони. | КНРпЭнг-HF (Замена 8/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, сталь+медь в защите. Отличие: ниже температурный индекс эксплуатации. | КГПЭПнг-HF (Замена 9/10): Соответствие 80%. Бюджет: +10%. Сходство: гибкий, бронированный, экранированный. Отличие: общепромышленное исполнение с морским допуском. | КПсТВГПЭнг-HF (Замена 10/10): Соответствие 88%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: термостойкий, судовой, двойная защита. Отличие: полимерная композиция вместо резины.
КНРМЭ | КНРЭ (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, резина, медный экран. Отличие: стандартная оболочка без повышенной маслостойкости. | НРШМЭ (Замена 2/10): Соответствие 98%. Бюджет: +10%. Сходство: резиновая маслостойкая оболочка, экран. Отличие: жила 4-5 класса гибкости. | МРШНЭ (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, маслостойкий, экран. Отличие: волокнистая (шелк/лавсан) изоляция жил. | КПсВГЭнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 90%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, экранированный, безгалогенный. Отличие: изоляция жил из СПЭ. | КНРТЭнг-HF (Замена 5/10): Соответствие 97%. Бюджет: -5%. Сходство: термостойкий, судовой, экран. Отличие: стандартная маслостойкость (не индекс М). | КМПВЭнг-HF (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -20%. Сходство: судовой стандарт, наличие экрана. Отличие: термопластичная оболочка вместо резины. | КГСЭнг-HF (Замена 7/10): Соответствие 92%. Бюджет: +10%. Сходство: кремнийорганическая резина, экран, HF. Отличие: более высокая гибкость (жила 5 класса). | КПсТВГЭнг-HF (Замена 8/10): Соответствие 88%. Бюджет: -5%. Сходство: термостойкий, судовой, экранированный. Отличие: полимерная композиция. | КНРЭнг-HF (Замена 9/10): Соответствие 92%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, медный экран, без галогенов. Отличие: стандартный температурный диапазон. | КФСЭнг-HF (Замена 10/10): Соответствие 85%. Бюджет: +30%. Сходство: судовой, химически стойкий, экран. Отличие: фторполимеры в конструкции.
КНРМЭнг | НРШМЭ (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: +10%. Сходство: резиновая маслостойкая оболочка, медный экран. Отличие: многопроволочная жила 4 класса гибкости. | КНРЭнг (Замена 2/10): Соответствие 98%. Бюджет: -5%. Сходство: морской, экранированный, негорючий. Отличие: стандартная маслостойкость оболочки (ниже индекса М). | МЭРШНМЭнг (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, маслостойкий экран. Отличие: изоляция жил из синтетических нитей. | КМПВЭ (Замена 4/10): Соответствие 85%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, неподвижная прокладка, экран. Отличие: пластмассовая изоляция. | КНРГЭ (Замена 5/10): Соответствие 90%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: гибкий, судовой, в экране. Отличие: стандартная резина оболочки. | КНРпЭ (Замена 6/10): Соответствие 92%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, резина, экранированный. Отличие: дополнительная стальная оплетка поверх экрана. | КНРкЭ (Замена 7/10): Соответствие 90%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, экран, резина. Отличие: наличие центрального капронового сердечника. | СПОВЭ (Замена 8/10): Соответствие 85%. Бюджет: +25%. Сходство: судовой, экран, высокая стойкость. Отличие: полимерные материалы вместо резины. | КГНЭ (Замена 9/10): Соответствие 80%. Бюджет: -20%. Сходство: гибкий, маслостойкий, экранированный. Отличие: общепромышленный стандарт. | КПсВГЭ (Замена 10/10): Соответствие 82%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, экранированный. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
КНРМЭнг-HF | НРШМЭнг-HF (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, безгалогенный, маслостойкий экран. Отличие: выше класс гибкости жилы. | КНРЭнг-HF (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, безгалогенный, экран. Отличие: стандартная маслостойкость оболочки. | СПОВЭнг-HF (Замена 3/10): Соответствие 92%. Бюджет: +15%. Сходство: безгалогенный, судовой, экранированный. Отличие: полимерная изоляция (радиационная сшивка). | КМПВЭнг (Замена 4/10): Соответствие 85%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, неподвижная прокладка, экран. Отличие: ПВХ изоляция жил вместо резины. | КНРЭ (Замена 5/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: резиновая изоляция, медный экран. Отличие: не поддерживает групповую прокладку (без индекса нг). | КНРкЭнг (Замена 6/10): Соответствие 92%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, экранированный, негорючий. Отличие: наличие центрального капронового сердечника. | СПОВЭнг (Замена 7/10): Соответствие 80%. Бюджет: +20%. Сходство: современный судовой стандарт, экран. Отличие: облученная полиэтиленовая изоляция. | КНРпЭнг (Замена 8/10): Соответствие 93%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, экранированный. Отличие: наличие дополнительной стальной панцирной оплетки. | КГНЭ (Замена 9/10): Соответствие 75%. Бюджет: -25%. Сходство: гибкий, маслостойкий, экран. Отличие: общепромышленный стандарт (не ГОСТ 7866.1). | КПсВГЭнг (Замена 10/10): Соответствие 82%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, экранированный. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
КНРнг-HF | НРШМнг-HF (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, резиновая оболочка, безгалогенный. Отличие: многопроволочная гибкая жила. | КНР (Замена 2/10): Соответствие 85%. Бюджет: -25%. Сходство: судовой стандарт, геометрия. Отличие: содержит галогены, не для групповой прокладки. | СПОВнг-HF (Замена 3/10): Соответствие 92%. Бюджет: +20%. Сходство: современный судовой стандарт, HF. Отличие: термопластичная изоляция. | КПсВГЭнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 90%. Бюджет: -15%. Сходство: морской, экран, отсутствие галогенов. Отличие: изоляция жил из сшитого ПЭ. | КМПВЭнг-HF (Замена 5/10): Соответствие 85%. Бюджет: -20%. Сходство: судовой стандарт, без галогенов. Отличие: ПВХ-пластикат специальной марки вместо резины. | КНРпЭнг-HF (Замена 6/10): Соответствие 94%. Бюджет: +10%. Сходство: безгалогенный, судовой, экран. Отличие: защитная стальная оплетка поверх экрана. | КНРкЭнг-HF (Замена 7/10): Соответствие 90%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, экран, HF. Отличие: наличие упрочняющего сердечника. | КФСЭнг-HF (Замена 8/10): Соответствие 85%. Бюджет: +30%. Сходство: экстремальная стойкость, экран, HF. Отличие: применение фторполимеров. | КГСЭнг-HF (Замена 9/10): Соответствие 88%. Бюджет: +10%. Сходство: кремнийорганическая резина, экран, без галогенов. Отличие: повышенная термостойкость. | ППГнг-HF (Замена 10/10): Соответствие 70%. Бюджет: -30%. Сходство: безгалогенный, негорючий. Отличие: общепромышленный, требует морской приемки.
КНРП | КНРп (Замена 1/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: полная идентичность по ТУ/ГОСТ, стальная оплетка, резина. Отличие: маркировка зависит от завода-изготовителя. | НРШМ (Замена 2/10): Соответствие 85%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, резиновая оболочка. Отличие: многопроволочная жила, отсутствие стальной панцирной оплетки. | КМПВп (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, наличие защитной проволочной оплетки. Отличие: пластмассовая изоляция жил вместо резины. | КПсВГнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 90%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, негорючий, безгалогенный. Отличие: сшитый полиэтилен в изоляции. | КМПВнг-HF (Замена 5/10): Соответствие 88%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, отсутствие галогенов. Отличие: ПВХ композиция вместо резины. | КНРпнг-HF (Замена 6/10): Соответствие 93%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, HF, резина. Отличие: наличие стальной панцирной оплетки. | КНРкнг-HF (Замена 7/10): Соответствие 95%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, без галогенов. Отличие: наличие капронового сердечника. | КНРнг-FRHF (Замена 8/10): Соответствие 98%. Бюджет: +25%. Сходство: полная идентичность по HF. Отличие: добавленная огнестойкость (слюда). | КРШСнг-HF (Замена 9/10): Соответствие 85%. Бюджет: +15%. Сходство: резиновый, безгалогенный. Отличие: повышенная стойкость к раздавливанию и истиранию. | ППГнг-HF (Замена 10/10): Соответствие 75%. Бюджет: -20%. Сходство: безгалогенный, негорючий. Отличие: не предназначен для морской среды по умолчанию.
КНРП-О | КНРп (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, стальная оплетка. Отличие: стандартная (более толстая) толщина оболочки и изоляции. | КМПВп (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: -5%. Сходство: малый габарит, наличие оплетки, судовой. Отличие: ПВХ изоляция вместо резины. | КНР-О (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: -15%. Сходство: облегченная конструкция, судовой. Отличие: отсутствие защитной панцирной оплетки. | КНР (Замена 4/10): Соответствие 92%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, материалы изоляции и оболочки идентичны. Отличие: отсутствие внешнего защитного покрова (оплетки). | КНРБ (Замена 5/10): Соответствие 88%. Бюджет: +15%. Сходство: бронированный судовой кабель. Отличие: броня из стальных лент, а не из проволочной оплетки. | СПОВП (Замена 6/10): Соответствие 90%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой, наличие панцирной оплетки. Отличие: радиационно-сшитая полиэтиленовая изоляция. | КНРк (Замена 7/10): Соответствие 85%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, резина. Отличие: наличие капронового сердечника вместо стальной оплетки. | КМПВнг(А)-П (Замена 8/10): Соответствие 85%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, в оплетке. Отличие: ПВХ изоляция, повышенная стойкость к групповому горению. | КПсВГП (Замена 9/10): Соответствие 82%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, броня-оплетка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | МРШНП (Замена 10/10): Соответствие 80%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, наличие оплетки. Отличие: волокнистая изоляция жил (шелк/лавсан).
КНРП-T | КНРТп (Замена 1/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: полная идентичность (термостойкая резина, стальная оплетка). Отличие: нюансы заводских ТУ. | КНРТ (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: -15%. Сходство: термостойкая резина, судовой. Отличие: отсутствие внешней стальной оплетки. | КГСнг-HF-П (Замена 3/10): Соответствие 95%. Бюджет: +20%. Сходство: кремнийорганическая резина (высокая термостойкость), оплетка. Отличие: безгалогенный. | МРШНП (Замена 4/10): Соответствие 95%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: облегченная волокнистая изоляция, стальная оплетка. Отличие: более высокая гибкость жил. | СПОВП (Замена 5/10): Соответствие 85%. Бюджет: +25%. Сходство: малый вес и диаметр, судовой, оплетка. Отличие: высокотехнологичный полимер вместо резины. | КМПВЭп (Замена 6/10): Соответствие 80%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, компактный. Отличие: наличие медного экрана под стальной оплеткой. | КНРпнг(А) (Замена 7/10): Соответствие 85%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, стальная оплетка. Отличие: стандартный вес, не распространяет горение при групповой прокладке. | КМПВпнг(А) (Замена 8/10): Соответствие 88%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: малый диаметр, наличие оплетки. Отличие: полимерные материалы оболочки. | КПсВГП (Замена 9/10): Соответствие 75%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, наличие оплетки. Отличие: сшитый ПЭ, стандартные габариты (не облегченный). | НРШМ (Замена 10/10): Соответствие 70%. Бюджет: +20%. Сходство: морское применение. Отличие: отсутствие оплетки, значительно больший вес и диаметр.
КНРПк | КНРп (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, стальная панцирная оплетка, резиновая изоляция. Отличие: отсутствует центральный капроновый сердечник. | КНРк (Замена 2/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: наличие капронового сердечника, резина. Отличие: отсутствует внешняя защитная стальная оплетка. | НРШМ (Замена 3/10): Соответствие 85%. Бюджет: +10%. Сходство: морской стандарт, высокая износостойкость. Отличие: гибкая жила, нет сердечника и оплетки. | СПОВТП (Замена 4/10): Соответствие 90%. Бюджет: +25%. Сходство: термостойкий судовой кабель в оплетке. Отличие: радиационная сшивка полимера. | КПсТВГП (Замена 5/10): Соответствие 88%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, повышенный температурный индекс, оплетка. Отличие: пластмассовая композиция. | КМПВТп (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -10%. Сходство: термостойкое исполнение, судовой, оплетка. Отличие: ПВХ повышенной теплостойкости. | КНРп-FRHF (Замена 7/10): Соответствие 85%. Бюджет: +30%. Сходство: выдерживает высокие температуры, судовой, оплетка. Отличие: огнестойкий (слюда), без галогенов. | КНРп (Замена 8/10): Соответствие 80%. Бюджет: -20%. Сходство: судовой, резина, стальная оплетка. Отличие: стандартный температурный предел (до +65°С). | КФСп (Замена 9/10): Соответствие 82%. Бюджет: +40%. Сходство: экстремальная термостойкость, оплетка, судовой. Отличие: фторполимерная изоляция. | КНРТпЭ (Замена 10/10): Соответствие 94%. Бюджет: +15%. Сходство: термостойкий, судовой, оплетка. Отличие: наличие дополнительного медного экрана.
КНРпТ | КНРТп (Замена 1/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: полная идентичность (термостойкая резина, стальная оплетка). Отличие: различия в заводских ТУ. | КНРТ (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: -15%. Сходство: термостойкая резина, судовой. Отличие: отсутствует стальная панцирная оплетка. | КГСнг-HF-П (Замена 3/10): Соответствие 95%. Бюджет: +25%. Сходство: кремнийорганическая резина (термостойкость), оплетка. Отличие: безгалогенный. | КМПВп (Замена 4/10): Соответствие 88%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, наличие защитной проволочной оплетки. Отличие: пластмассовая изоляция, нет сердечника. | СПОВП (Замена 5/10): Соответствие 90%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой, стальная оплетка. Отличие: облученная полиэтиленовая изоляция, нет сердечника. | КНРБ (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: +15%. Сходство: бронированный судовой кабель. Отличие: броня из лент вместо оплетки, нет сердечника. | КНРпЭ (Замена 7/10): Соответствие 92%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, стальная оплетка, резина. Отличие: наличие медного экрана, нет сердечника. | КПсВГП (Замена 8/10): Соответствие 80%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, наличие оплетки. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | МРШНП (Замена 9/10): Соответствие 82%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, в оплетке. Отличие: волокнистая изоляция жил, нет сердечника. | КНРпнг(А) (Замена 10/10): Соответствие 93%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, стальная оплетка. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке, нет сердечника.
КНРпТк | КНРТп (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, термостойкая резина, стальная оплетка. Отличие: отсутствие центрального капроного сердечника. | КНРТк (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, термостойкий, наличие сердечника. Отличие: отсутствие внешней стальной панцирной оплетки. | КНРпк (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, стальная оплетка, сердечник. Отличие: стандартная (не термостойкая) резина изоляции. | СПОВТП (Замена 4/10): Соответствие 88%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой, термостойкий, в оплетке. Отличие: радиационно-сшитая изоляция, нет сердечника. | КГСнг-HF-П (Замена 5/10): Соответствие 85%. Бюджет: +25%. Сходство: термостойкая кремнийорганическая резина, оплетка. Отличие: безгалогенный, нет сердечника. | КПсТВГП (Замена 6/10): Соответствие 80%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, повышенная температура, оплетка. Отличие: полимерная композиция, нет сердечника. | КНРпТкнг(А) (Замена 7/10): Соответствие 98%. Бюджет: +10%. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке. | КМПВТп (Замена 8/10): Соответствие 75%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, теплостойкий, в оплетке. Отличие: ПВХ изоляция, нет сердечника. | КНРпТкЭ (Замена 9/10): Соответствие 94%. Бюджет: +15%. Сходство: термостойкий, оплетка, сердечник. Отличие: наличие дополнительного медного экрана. | МРШНП (Замена 10/10): Соответствие 70%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, в оплетке. Отличие: волокнистая изоляция, нет термостойкости и сердечника.
КНРпТП | КНРТп (Замена 1/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: полная идентичность материалов и слоев. Отличие: различие в обозначении (П - панцирная оплетка). | КНРТ (Замена 2/10): Соответствие 90%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, термостойкая резина. Отличие: отсутствие двойного защитного покрова (оплетки). | СПОВТП (Замена 3/10): Соответствие 95%. Бюджет: +20%. Сходство: термостойкий судовой кабель с защитой проволокой. Отличие: современная полимерная изоляция. | КГСнг-HF-П (Замена 4/10): Соответствие 92%. Бюджет: +25%. Сходство: кремнийорганическая резина, судовой, оплетка. Отличие: безгалогенное исполнение. | КПсТВГП (Замена 5/10): Соответствие 88%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, температурный индекс, оплетка. Отличие: сшитый полиэтилен в изоляции. | КМПВТп (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, теплостойкий, оплетка. Отличие: ПВХ пластикат вместо резины. | КНРпТ (Замена 7/10): Соответствие 98%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: термостойкий, стальная оплетка. Отличие: одинарная оплетка вместо усиленной (П). | КНРпТПнг(А) (Замена 8/10): Соответствие 97%. Бюджет: +10%. Сходство: термостойкий, усиленная оплетка. Отличие: повышенная пожаробезопасность. | КНРТпЭ (Замена 9/10): Соответствие 94%. Бюджет: +15%. Сходство: термостойкий, судовой, оплетка. Отличие: наличие медного экрана под оплеткой. | КФСп (Замена 10/10): Соответствие 80%. Бюджет: +45%. Сходство: экстремальная термостойкость, судовой, оплетка. Отличие: фторполимерная изоляция.
КНРпТПк | КНРпТк (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: -5%. Сходство: термостойкий, стальная оплетка, сердечник. Отличие: стандартная плотность оплетки против усиленной (П). | КНРТп (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, термостойкая резина, оплетка. Отличие: нет центрального капронового сердечника. | КНРТк (Замена 3/10): Соответствие 88%. Бюджет: -15%. Сходство: термостойкий, судовой, сердечник. Отличие: нет защитной панцирной оплетки. | СПОВТП (Замена 4/10): Соответствие 85%. Бюджет: +25%. Сходство: термостойкий, судовой, в оплетке. Отличие: изоляция из облученного ПЭ, нет сердечника. | КГСнг-HF-П (Замена 5/10): Соответствие 82%. Бюджет: +30%. Сходство: кремнийорганика, судовой, оплетка. Отличие: отсутствие галогенов и сердечника. | КНРпТП (Замена 6/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: термостойкий, усиленная оплетка. Отличие: отсутствие упрочняющего сердечника. | КНРпТПкнг(А) (Замена 7/10): Соответствие 98%. Бюджет: +15%. Сходство: идентичная конструкция. Отличие: индекс негорючести при групповой прокладке. | КПсТВГП (Замена 8/10): Соответствие 78%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, теплостойкий, оплетка. Отличие: пластмассовая изоляция, нет сердечника. | КНРпТкЭ (Замена 9/10): Соответствие 93%. Бюджет: +10%. Сходство: термостойкий, оплетка, сердечник. Отличие: наличие медного экрана. | КФСп (Замена 10/10): Соответствие 75%. Бюджет: +50%. Сходство: термостойкий, судовой, оплетка. Отличие: фторполимеры, отсутствие сердечника.
КНРпТУ | КНРТп (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: -10%. Сходство: термостойкая резина, стальная панцирная оплетка. Отличие: стандартная толщина оболочки (без усиления У). | КНРТпнг(А) (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, термостойкий, в оплетке. Отличие: улучшенная пожаробезопасность, стандартная оболочка. | СПОВТП (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой, термостойкий, наличие оплетки. Отличие: изоляция из радиационно-сшитого полиэтилена. | КГСнг-HF-П (Замена 4/10): Соответствие 85%. Бюджет: +25%. Сходство: кремнийорганическая резина (высокая термостойкость), оплетка. Отличие: безгалогенный, более гибкий. | КПсТВГП (Замена 5/10): Соответствие 88%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, температурный индекс, оплетка. Отличие: полимерная композиция вместо резины. | КНРпТ (Замена 6/10): Соответствие 94%. Бюджет: -12%. Сходство: термостойкая резина, судовой, стальная оплетка. Отличие: отсутствие усиленного наружного слоя. | КНРТпЭ (Замена 7/10): Соответствие 90%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, термостойкий, оплетка. Отличие: наличие медного экрана под оплеткой. | КМПВТп (Замена 8/10): Соответствие 80%. Бюджет: -20%. Сходство: судовой, теплостойкое исполнение, оплетка. Отличие: ПВХ-пластикат, ниже химическая стойкость. | КФСп (Замена 9/10): Соответствие 82%. Бюджет: +45%. Сходство: экстремальная термостойкость, судовой, оплетка. Отличие: фторполимерная изоляция. | КНРпТк (Замена 10/10): Соответствие 85%. Бюджет: -5%. Сходство: термостойкий, судовой, оплетка. Отличие: наличие капронового сердечника вместо усиленной оболочки.
КНРпТЭ | КНРТпЭ (Замена 1/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: полная идентичность (термостойкая резина, стальная оплетка, медный экран). Отличие: нюансы маркировки по ТУ. | КНРЭнг-FRHF (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: +30%. Сходство: судовой, экран, термостойкость (огнестойкость). Отличие: безгалогенный, отсутствие стальной оплетки. | СПОВТЭП (Замена 3/10): Соответствие 95%. Бюджет: +25%. Сходство: судовой, термостойкий, двойная защита (экран+оплетка). Отличие: облученная изоляция. | КПсТВГПЭ (Замена 4/10): Соответствие 90%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, температурный индекс, экран и оплетка. Отличие: сшитый полиэтилен в изоляции. | КГСЭнг-HF-П (Замена 5/10): Соответствие 88%. Бюджет: +20%. Сходство: кремнийорганика, судовой, экран, оплетка. Отличие: отсутствие галогенов. | КМПВТЭп (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -15%. Сходство: теплостойкий ПВХ, экран, оплетка. Отличие: ниже эластичность по сравнению с резиной. | КНРпТ (Замена 7/10): Соответствие 85%. Бюджет: -20%. Сходство: термостойкая резина, стальная оплетка. Отличие: отсутствие медного экрана. | КНРТЭ (Замена 8/10): Соответствие 90%. Бюджет: -15%. Сходство: термостойкая резина, медный экран. Отличие: отсутствие внешней стальной панцирной оплетки. | КНРпТЭк (Замена 9/10): Соответствие 98%. Бюджет: +5%. Сходство: термостойкий, экран, оплетка. Отличие: наличие упрочняющего капронового сердечника. | КНРпТЭнг(А) (Замена 10/10): Соответствие 97%. Бюджет: +10%. Сходство: идентичная конструкция слоев. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке.
КНРпТЭк | КНРТпЭк (Замена 1/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: полная идентичность (резина Т, сталь п, медь Э, капрон к). Отличие: заводские ТУ. | КНРпТЭ (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: термостойкий, судовой, экран и оплетка. Отличие: отсутствие центрального капронового сердечника. | СПОВТЭП (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: +20%. Сходство: термостойкий, судовой, двойная защита. Отличие: радиационная сшивка, нет сердечника. | КНРТпк (Замена 4/10): Соответствие 92%. Бюджет: -10%. Сходство: термостойкий, судовой, оплетка, сердечник. Отличие: отсутствие медного экрана. | КНРТкЭ (Замена 5/10): Соответствие 90%. Бюджет: -15%. Сходство: термостойкий, сердечник, медный экран. Отличие: отсутствие стальной панцирной оплетки. | КПсТВГПЭ (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, теплостойкий, экран, оплетка. Отличие: полимерная изоляция, нет сердечника. | КНРпТЭкнг(А) (Замена 7/10): Соответствие 98%. Бюджет: +15%. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: индекс пожаробезопасности для групповой прокладке. | КГСЭнг-HF-П (Замена 8/10): Соответствие 82%. Бюджет: +30%. Сходство: кремнийорганическая резина, экран, оплетка. Отличие: безгалогенный, нет сердечника. | КМПВТЭп (Замена 9/10): Соответствие 78%. Бюджет: -20%. Сходство: судовой, теплостойкий ПВХ, экран, оплетка. Отличие: нет сердечника. | КФСп (Замена 10/10): Соответствие 70%. Бюджет: +50%. Сходство: экстремальная термостойкость, судовой, оплетка. Отличие: фторполимеры, нет экрана и сердечника.
КНРТ | КНР (Замена 1/10): Соответствие 90%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, резиновая изоляция и оболочка. Отличие: стандартная теплостойкость (до +65°С против +85°С у КНРТ). | НРШМ (Замена 2/10): Соответствие 85%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой кабель с резиновой оболочкой, износостойкий. Отличие: многопроволочная жила, стандартная термостойкость. | СПОВТ (Замена 3/10): Соответствие 95%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой кабель, повышенная рабочая температура. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция вместо резины. | КГСнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 92%. Бюджет: +25%. Сходство: кремнийорганическая резина, высокая термостойкость. Отличие: безгалогенный, повышенная гибкость. | КПсТВГ (Замена 5/10): Соответствие 88%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, повышенный температурный индекс. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КМПВТ (Замена 6/10): Соответствие 82%. Бюджет: -20%. Сходство: судовой, теплостойкое исполнение. Отличие: пластмассовая (ПВХ) изоляция жил. | КНРТнг(А) (Замена 7/10): Соответствие 98%. Бюджет: +10%. Сходство: идентичные материалы и конструкция. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке. | КНРТп (Замена 8/10): Соответствие 95%. Бюджет: +15%. Сходство: термостойкая резина, судовой. Отличие: наличие внешней стальной панцирной оплетки. | КНРТЭ (Замена 9/10): Соответствие 94%. Бюджет: +20%. Сходство: термостойкий, судовой. Отличие: наличие общего экрана из медных проволок. | МРШН (Замена 10/10): Соответствие 75%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой кабель, резиновая оболочка. Отличие: волокнистая изоляция жил, ниже термостойкость.
КНРТП | КНРпТ (Замена 1/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: полная идентичность (термостойкая резина, стальная оплетка). Отличие: нюансы заводских ТУ и маркировки. | КНРТ (Замена 2/10): Соответствие 90%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, термостойкая резина. Отличие: отсутствие внешнего защитного покрова (оплетки). | СПОВТП (Замена 3/10): Соответствие 95%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой, термостойкий, в стальной оплетке. Отличие: полимерная облученная изоляция. | КПсТВГП (Замена 4/10): Соответствие 88%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, повышенная температура, оплетка. Отличие: пластмассовая композиция вместо резины. | КГСнг-HF-П (Замена 5/10): Соответствие 92%. Бюджет: +25%. Сходство: высокая термостойкость, стальная оплетка. Отличие: безгалогенная кремнийорганическая резина. | КМПВТп (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -20%. Сходство: теплостойкий ПВХ, судовой стандарт, оплетка. Отличие: ниже эластичность и химическая стойкость. | КНРп (Замена 7/10): Соответствие 80%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, стальная панцирная оплетка. Отличие: стандартная резина (не термостойкая). | КНРТпнг(А) (Замена 8/10): Соответствие 97%. Бюджет: +10%. Сходство: термостойкий, в оплетке. Отличие: улучшенные показатели пожаробезопасности по категории А. | КНРТпЭ (Замена 9/10): Соответствие 94%. Бюджет: +15%. Сходство: термостойкий, судовой, оплетка. Отличие: наличие дополнительного медного экрана под оплеткой. | КНРБ (Замена 10/10): Соответствие 82%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, бронированный. Отличие: броня из лент вместо оплетки, стандартная термостойкость.
КНРТУ | КНР (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, резиновая изоляция и оболочка. Отличие: стандартная толщина оболочки (без усиления У). | НРШМ (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, очень прочная маслостойкая резиновая оболочка. Отличие: более гибкая жила. | КНРнг(А) (Замена 3/10): Соответствие 94%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, резиновая конструкция. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке, стандартная оболочка. | КНРТ (Замена 4/10): Соответствие 90%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, резина. Отличие: повышенная термостойкость вместо усиленной оболочки. | КНРБ (Замена 5/10): Соответствие 88%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой кабель с высокой механической защитой. Отличие: наличие стальных лент вместо утолщенной резины. | КНРп (Замена 6/10): Соответствие 90%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, защищенный. Отличие: защита стальной оплеткой вместо усиления оболочки резиной. | КМПВ (Замена 7/10): Соответствие 80%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой стандарт, неподвижная прокладка. Отличие: пластмассовая изоляция, менее прочный на раздир. | СПОВ (Замена 8/10): Соответствие 85%. Бюджет: +20%. Сходство: современный судовой кабель. Отличие: высокопрочный облученный полимер, меньший диаметр. | МРШН (Замена 9/10): Соответствие 82%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, маслостойкая резина. Отличие: волокнистая изоляция жил. | КПсВГ (Замена 10/10): Соответствие 78%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, неподвижная прокладка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
КНРТЭ | КНРЭ (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, медный экран, резина. Отличие: стандартная теплостойкость (до +65°С вместо +85°С). | СПОВЭнг-HF (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: +25%. Сходство: судовой, экранированный, термостойкий. Отличие: изоляция из облученного полиэтилена. | КНРЭнг(А) (Замена 3/10): Соответствие 98%. Бюджет: +10%. Сходство: резина, экран, судовой. Отличие: улучшенная пожаробезопасность при групповой прокладке. | КМПВЭнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 85%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, экранированный. Отличие: пластмассовая изоляция, ниже гибкость. | КГСЭнг-HF (Замена 5/10): Соответствие 90%. Бюджет: +30%. Сходство: кремнийорганическая резина, экран. Отличие: более гибкий (5 класс жилы), безгалогенный. | КПсВГЭнг-HF (Замена 6/10): Соответствие 88%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, экран, HF. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КНРпЭ (Замена 7/10): Соответствие 94%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, экран, резина. Отличие: наличие дополнительной защитной стальной оплетки. | НРШМЭ (Замена 8/10): Соответствие 85%. Бюджет: +5%. Сходство: маслостойкая оболочка, экран. Отличие: жила 4 класса гибкости, стандартная теплостойкость. | КФСЭ (Замена 9/10): Соответствие 80%. Бюджет: +50%. Сходство: экстремальная термостойкость, судовой, экран. Отличие: фторполимеры в конструкции. | КНРТпЭ (Замена 10/10): Соответствие 99%. Бюджет: +15%. Сходство: термостойкая резина, экран. Отличие: наличие внешней панцирной оплетки.
КНРТЭк | КНРТЭ (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: термостойкая резина, судовой, медный экран. Отличие: отсутствие центрального капронового сердечника. | КНРкЭ (Замена 2/10): Соответствие 90%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, экран, сердечник. Отличие: стандартная теплостойкость резины. | КНРпТЭк (Замена 3/10): Соответствие 98%. Бюджет: +15%. Сходство: резина Т, экран, сердечник. Отличие: наличие внешней стальной панцирной оплетки. | СПОВЭнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 85%. Бюджет: +20%. Сходство: термостойкий, судовой, экран. Отличие: нет сердечника, полимерная изоляция. | КНРТЭнг(А) (Замена 5/10): Соответствие 94%. Бюджет: +10%. Сходство: резина Т, экран, судовой. Отличие: нет сердечника, высокая категория пожаробезопасности. | КНРк (Замена 6/10): Соответствие 80%. Бюджет: -25%. Сходство: судовой, резина, сердечник. Отличие: отсутствие медного экрана. | КМПВЭ (Замена 7/10): Соответствие 75%. Бюджет: -20%. Сходство: судовой, экран. Отличие: пластмасса, нет сердечника и термостойкости. | КГСЭнг-HF (Замена 8/10): Соответствие 82%. Бюджет: +30%. Сходство: термостойкий, экран. Отличие: кремнийорганическая резина, нет сердечника. | КНРТп (Замена 9/10): Соответствие 88%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, резина Т. Отличие: стальная оплетка вместо медного экрана и сердечника. | МРШНЭ (Замена 10/10): Соответствие 80%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, экран, резина. Отличие: волокнистая изоляция жил, нет сердечника.
КНРУ | КНР (Замена 1/10): Соответствие 95%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, резиновая изоляция и оболочка. Отличие: стандартная толщина оболочки (без усиления). | НРШМ (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: +10%. Сходство: очень прочная резиновая оболочка, судовой. Отличие: многопроволочная жила. | КНРнг(А) (Замена 3/10): Соответствие 95%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, резина. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке. | КНРБ (Замена 4/10): Соответствие 90%. Бюджет: +15%. Сходство: высокая механическая защита, судовой. Отличие: броня из стальных лент вместо утолщенной резины. | КНРп (Замена 5/10): Соответствие 90%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, защищенный. Отличие: панцирная оплетка из проволоки вместо усиленной оболочки. | КНРУнг(А) (Замена 6/10): Соответствие 100%. Бюджет: +12%. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: добавлена стойкость к групповому горению. | СПОВ (Замена 7/10): Соответствие 85%. Бюджет: +20%. Сходство: современный судовой стандарт. Отличие: высокопрочный полимер вместо резины, меньший диаметр. | МРШН (Замена 8/10): Соответствие 82%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, маслостойкая резина. Отличие: волокнистая изоляция жил. | КМПВ (Замена 9/10): Соответствие 78%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, неподвижная прокладка. Отличие: ПВХ изоляция, ниже прочность на раздир. | КПсВГ (Замена 10/10): Соответствие 80%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, негорючий. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена.
КНРЦ | КНРк (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, резина, центральный капроновый сердечник. Отличие: нюансы плетения сердечника по ТУ. | КНР (Замена 2/10): Соответствие 90%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, материалы идентичны. Отличие: отсутствие центрального упрочняющего сердечника. | НРШМ (Замена 3/10): Соответствие 85%. Бюджет: +10%. Сходство: морской стандарт, высокая прочность. Отличие: более гибкая жила, нет сердечника. | КНРп (Замена 4/10): Соответствие 92%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, защищенный. Отличие: упрочнение за счет стальной оплетки, а не внутреннего сердечника. | КНРнг(А) (Замена 5/10): Соответствие 90%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, резина. Отличие: отсутствие сердечника, повышенная пожаробезопасность. | КНРкнг(А) (Замена 6/10): Соответствие 98%. Бюджет: +10%. Сходство: наличие сердечника, резина. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке. | СПОВ (Замена 7/10): Соответствие 80%. Бюджет: +20%. Сходство: современный судовой стандарт. Отличие: полимерная изоляция (радиационная сшивка), нет сердечника. | КНРБ (Замена 8/10): Соответствие 85%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, высокая механическая защита. Отличие: броня из стальных лент. | КМПВ (Замена 9/10): Соответствие 75%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, неподвижная прокладка. Отличие: ПВХ изоляция, нет сердечника. | МРШН (Замена 10/10): Соответствие 82%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, резиновая оболочка. Отличие: волокнистая изоляция жил.
КНРЭ | КНРЭнг(А) (Замена 1/10): Соответствие 99%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, резина, медный экран. Отличие: высокая категория пожаробезопасности при групповой прокладке. | НРШМЭ (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: +15%. Сходство: маслостойкая резиновая оболочка, экран. Отличие: жила повышенного класса гибкости. | КМПВЭ (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, наличие общего экрана. Отличие: ПВХ изоляция жил вместо резины. | КНРпЭ (Замена 4/10): Соответствие 98%. Бюджет: +12%. Сходство: судовой, медный экран, резина. Отличие: наличие дополнительной стальной защитной оплетки. | МРШНЭ (Замена 5/10): Соответствие 85%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, в экране, резиновая оболочка. Отличие: волокнистая изоляция жил (шелк/лавсан). | СПОВЭ (Замена 6/10): Соответствие 92%. Бюджет: +25%. Сходство: судовой, медный экран. Отличие: термопластичная облученная изоляция. | КПсВГЭ (Замена 7/10): Соответствие 88%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, экранированный. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КНРГЭ (Замена 8/10): Соответствие 95%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, резина, экран. Отличие: гибкая жила (4-5 класс) вместо жесткой. | КНРкЭ (Замена 9/10): Соответствие 96%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, экран, резина. Отличие: наличие центрального капронового сердечника. | КГНЭ (Замена 10/10): Соответствие 75%. Бюджет: -20%. Сходство: гибкий, маслостойкий, экран. Отличие: общепромышленный стандарт, требует морской приемки.
КНРЭк | КНРкЭ (Замена 1/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: полная идентичность (резина, экран, сердечник). Отличие: различия в заводских ТУ. | КНРЭ (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, медный экран, резина. Отличие: отсутствие центрального капронового сердечника. | КНРкЭнг(А) (Замена 3/10): Соответствие 98%. Бюджет: +10%. Сходство: экран, сердечник, резина. Отличие: не распространяет горение по категории А. | НРШМЭ (Замена 4/10): Соответствие 85%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, экранированный, маслостойкий. Отличие: гибкая жила, нет сердечника. | КНРпЭ (Замена 5/10): Соответствие 92%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, экран, резина. Отличие: стальная оплетка вместо сердечника. | КМПВЭ (Замена 6/10): Соответствие 80%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, экран. Отличие: ПВХ изоляция, нет сердечника. | СПОВЭ (Замена 7/10): Соответствие 88%. Бюджет: +25%. Сходство: судовой, экран. Отличие: облученная изоляция, нет сердечника. | МРШНЭ (Замена 8/10): Соответствие 82%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, экран, резиновая оболочка. Отличие: волокнистая изоляция жил, нет сердечника. | КНРБ (Замена 9/10): Соответствие 80%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой, высокая защита. Отличие: стальная броня вместо экрана и сердечника. | КПсВГЭ (Замена 10/10): Соответствие 85%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, экран. Отличие: сшитый ПЭ в изоляции, нет сердечника.
КНРЭк-HF | КНРЭнг-HF (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, безгалогенный, медный экран. Отличие: отсутствие центрального капронового сердечника. | НРШМЭнг-HF (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: +10%. Сходство: резиновая оболочка HF, экран, судовой. Отличие: жила более высокого класса гибкости, нет сердечника. | СПОВЭнг-HF (Замена 3/10): Соответствие 92%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой, безгалогенный, экранированный. Отличие: облученная полимерная изоляция, нет сердечника. | КПсВГЭнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой стандарт, экран, HF. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КНРкЭнг-HF (Замена 5/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: полная идентичность (экран, сердечник, HF). Отличие: нюансы заводских ТУ. | КМПВЭнг-HF (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, без галогенов, экран. Отличие: ПВХ-пластикат специальной марки, ниже эластичность. | КНРпЭнг-HF (Замена 7/10): Соответствие 94%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, экран, HF. Отличие: наличие дополнительной стальной панцирной оплетки. | КГСЭнг-HF (Замена 8/10): Соответствие 88%. Бюджет: +25%. Сходство: кремнийорганическая резина (HF), экран. Отличие: повышенная термостойкость, нет сердечника. | КНРЭ-HF (Замена 9/10): Соответствие 96%. Бюджет: -7%. Сходство: судовой, безгалогенный, экран. Отличие: одиночная прокладка (без индекса нг). | КРШСЭнг-HF (Замена 10/10): Соответствие 82%. Бюджет: +30%. Сходство: резиновый, экранированный, HF. Отличие: повышенная стойкость к раздавливанию, нет сердечника.
КНРЭкнг-FRHF | КНРЭнг-FRHF (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, огнестойкий (слюда), экран, HF. Отличие: отсутствие центрального капронового сердечника. | СПОВЭнг-FRHF (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: +20%. Сходство: огнестойкий судовой кабель с экраном, без галогенов. Отличие: радиационная сшивка полимера. | КПсВГЭнг-FRHF (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, огнестойкий, экран. Отличие: изоляция жил из сшитого ПЭ. | КНРкЭнг-FRHF (Замена 4/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: полная идентичность конструкции (FR, HF, экран, сердечник). Отличие: обозначение по ТУ производителя. | КМПВЭнг-FRHF (Замена 5/10): Соответствие 85%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, огнестойкий, экран. Отличие: пластмассовая изоляция жил. | КНРпЭнг-FRHF (Замена 6/10): Соответствие 94%. Бюджет: +15%. Сходство: огнестойкий, экран, HF. Отличие: наличие внешней стальной оплетки. | КГСЭнг-FRHF (Замена 7/10): Соответствие 92%. Бюджет: +30%. Сходство: кремнийорганическая резина (огнестойкая), экран. Отличие: высокая гибкость жилы. | ППГЭнг-FRHF (Замена 8/10): Соответствие 75%. Бюджет: -25%. Сходство: огнестойкий, безгалогенный, экран. Отличие: общепромышленный, требует морского одобрения. | КНРЭкнг-HF (Замена 9/10): Соответствие 85%. Бюджет: -30%. Сходство: судовой, экран, сердечник, HF. Отличие: отсутствие огнестойкого барьера (не FR). | КМПВЭВнг-FRHF (Замена 10/10): Соответствие 88%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, огнестойкий, экран. Отличие: двойная оболочка для повышенной герметичности.
КНРЭкнг-HF | КНРкЭнг-HF (Замена 1/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: идентичная конструкция (сердечник, экран, безгалогенность). Отличие: маркировка завода. | КНРЭнг-HF (Замена 2/10): Соответствие 98%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, медный экран, без галогенов. Отличие: отсутствие капронового сердечника. | НРШМЭнг-HF (Замена 3/10): Соответствие 95%. Бюджет: +10%. Сходство: резиновый HF, экран, судовой. Отличие: более гибкая жила (4 класс). | СПОВЭнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 92%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, безгалогенный, экранированный. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция. | КПсВГЭнг-HF (Замена 5/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой стандарт, экран, HF. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КМПВЭнг-HF (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -20%. Сходство: судовой, отсутствие галогенов, экран. Отличие: термопластичная оболочка вместо резины. | КНРпЭнг-HF (Замена 7/10): Соответствие 94%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, экран, HF. Отличие: стальная панцирная оплетка. | КНРЭкнг-FRHF (Замена 8/10): Соответствие 90%. Бюджет: +35%. Сходство: экран, сердечник, HF. Отличие: наличие огнестойкого слоя (слюды). | КГСЭнг-HF (Замена 9/10): Соответствие 88%. Бюджет: +25%. Сходство: кремнийорганическая резина, экран. Отличие: термостойкость выше стандарта. | ППГЭнг-HF (Замена 10/10): Соответствие 70%. Бюджет: -30%. Сходство: безгалогенный, экран. Отличие: не судовой стандарт (требуется сертификат РМРС).
КНРЭкт | КНРТкЭ (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, термостойкая резина, экран, сердечник. Отличие: иная последовательность маркировки конструктивных элементов. | КНРТЭ (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: -7%. Сходство: термостойкая резина, судовой, медный экран. Отличие: отсутствие центрального капронового сердечника. | КНРкЭ (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, экран, наличие сердечника. Отличие: стандартная теплостойкость резины (до +65°С вместо +85°С). | СПОВТЭ (Замена 4/10): Соответствие 92%. Бюджет: +20%. Сходство: термостойкий, экранированный, судовой. Отличие: радиационно-сшитая полимерная изоляция, нет сердечника. | КНРпТЭк (Замена 5/10): Соответствие 94%. Бюджет: +15%. Сходство: термостойкий, экран, сердечник. Отличие: наличие дополнительной внешней стальной панцирной оплетки. | КГСЭнг-HF (Замена 6/10): Соответствие 88%. Бюджет: +25%. Сходство: кремнийорганическая резина (термостойкость), экран. Отличие: более гибкая жила, нет сердечника. | КНРЭктнг(А) (Замена 7/10): Соответствие 100%. Бюджет: +10%. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке. | КПсТВГЭ (Замена 8/10): Соответствие 85%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, температурный индекс, экран. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена, нет сердечника. | КМПВТЭ (Замена 9/10): Соответствие 80%. Бюджет: -20%. Сходство: судовой, теплостойкий, экранированный. Отличие: ПВХ-пластикат, ниже эластичность, нет сердечника. | МРШНЭ (Замена 10/10): Соответствие 75%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, резиновая оболочка, экран. Отличие: волокнистая изоляция жил, ниже термостойкость.
КНРЭнг-HF | Безгалонг-КНРЭ (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, безгалогенная резина, медный экран. Отличие: повышенная стойкость к ультрафиолетовому излучению. | НРШМЭнг-HF (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: +12%. Сходство: судовой, без галогенов, медный экран. Отличие: жила 4 класса гибкости (многопроволочная). | СПОВЭнг-HF (Замена 3/10): Соответствие 94%. Бюджет: +20%. Сходство: современный судовой стандарт, безгалогенный, экран. Отличие: облученная полимерная изоляция. | КПсВГЭнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 92%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, безгалогенный композит, экран. Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена. | КМПВЭнг-HF (Замена 5/10): Соответствие 88%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, отсутствие галогенов, экран. Отличие: специальный ПВХ-пластикат вместо резины. | КНРпЭнг-HF (Замена 6/10): Соответствие 93%. Бюджет: +15%. Сходство: судовой, безгалогенный, экран. Отличие: наличие защитной стальной панцирной оплетки. | КНРкЭнг-HF (Замена 7/10): Соответствие 96%. Бюджет: +5%. Сходство: судовой, экран, HF. Отличие: наличие упрочняющего капронового сердечника. | КНРЭнг-FRHF (Замена 8/10): Соответствие 98%. Бюджет: +30%. Сходство: безгалогенный, экран, судовой. Отличие: огнестойкое исполнение (наличие слюдяных лент). | КГСЭнг-HF (Замена 9/10): Соответствие 85%. Бюджет: +25%. Сходство: кремнийорганическая резина, экран, без галогенов. Отличие: высокая термостойкость и гибкость. | ППГЭнг-HF (Замена 10/10): Соответствие 70%. Бюджет: -30%. Сходство: безгалогенный, негорючий, экран. Отличие: общепромышленный стандарт, требует доп. сертификации.
КНРЭТ | КНРТЭ (Замена 1/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: термостойкая резина, судовой, медный экран. Отличие: различия в порядке следования букв в маркировке. | КНРЭ (Замена 2/10): Соответствие 95%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, резина, медный экран. Отличие: стандартная теплостойкость (до +65°С вместо +85°С). | СПОВТЭ (Замена 3/10): Соответствие 95%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой, повышенный температурный индекс, экран. Отличие: полимерная радиационно-сшитая изоляция. | КГСЭнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 92%. Бюджет: +25%. Сходство: термостойкая кремнийорганическая резина, экран. Отличие: безгалогенный, жила повышенной гибкости. | КПсТВГЭ (Замена 5/10): Соответствие 90%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, термостойкий, экранированный. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КМПВТЭ (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -20%. Сходство: теплостойкий ПВХ, судовой стандарт, экран. Отличие: ниже химическая стойкость и эластичность. | КНРТпЭ (Замена 7/10): Соответствие 96%. Бюджет: +10%. Сходство: термостойкая резина, экран, судовой. Отличие: наличие внешней защитной стальной оплетки. | КНРЭТнг(А) (Замена 8/10): Соответствие 98%. Бюджет: +10%. Сходство: идентичные материалы. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке (категория А). | КФСЭ (Замена 9/10): Соответствие 82%. Бюджет: +50%. Сходство: экстремальная термостойкость, судовой, экран. Отличие: фторполимерная изоляция жил. | КНРкЭ (Замена 10/10): Соответствие 88%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, резина, экран. Отличие: наличие сердечника, но ниже температурный предел.
КНРЭТП | КНРТпЭ (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: термостойкий, в стальной оплетке, медный экран. Отличие: иная последовательность маркировки слоев. | КНРТп (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, термостойкая резина, стальная оплетка. Отличие: отсутствие медного экрана. | СПОВТЭП (Замена 3/10): Соответствие 95%. Бюджет: +25%. Сходство: термостойкий, экранированный, судовой, в оплетке. Отличие: радиационно-сшитая полимерная изоляция. | КНРпТЭнг(А) (Замена 4/10): Соответствие 94%. Бюджет: +10%. Сходство: судовой, термостойкий, экран, оплетка. Отличие: улучшенная пожаробезопасность по категории А. | КГСЭнг-HF-П (Замена 5/10): Соответствие 90%. Бюджет: +30%. Сходство: термостойкая кремнийорганическая резина, экран, оплетка. Отличие: безгалогенный. | КПсТВГЭП (Замена 6/10): Соответствие 88%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, температурный индекс, экран, оплетка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КМПВТЭп (Замена 7/10): Соответствие 85%. Бюджет: -20%. Сходство: судовой, теплостойкий, экран, оплетка. Отличие: ПВХ-пластикат, ниже эластичность. | КНРЭТ (Замена 8/10): Соответствие 82%. Бюджет: -25%. Сходство: термостойкий, экранированный, судовой. Отличие: отсутствие внешней защитной стальной оплетки. | КФСпЭ (Замена 9/10): Соответствие 80%. Бюджет: +50%. Сходство: экстремальная термостойкость, экран, оплетка. Отличие: фторполимерная изоляция жил. | МРШНПЭ (Замена 10/10): Соответствие 78%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, экран, оплетка. Отличие: волокнистая изоляция жил, ниже термостойкость.
КНРЭТУ | КНРТпЭ (Замена 1/10): Соответствие 94%. Бюджет: -10%. Сходство: термостойкая резина, медный экран, стальная оплетка. Отличие: стандартная толщина оболочки (без усиления У). | КНРТЭнг(А) (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, термостойкий, экранированный. Отличие: стандартная оболочка, улучшенная негорючесть. | СПОВТЭ (Замена 3/10): Соответствие 90%. Бюджет: +20%. Сходство: судовой, термостойкий, экранированный. Отличие: полимерная изоляция (радиационная сшивка), стандартный габарит. | КГСЭнг-HF (Замена 4/10): Соответствие 85%. Бюджет: +30%. Сходство: кремнийорганическая резина, экран. Отличие: более гибкая жила, стандартная толщина оболочки. | КПсТВГЭ (Замена 5/10): Соответствие 88%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, температурный индекс, экран. Отличие: сшитый полиэтилен вместо резины. | КНРТЭ (Замена 6/10): Соответствие 95%. Бюджет: -12%. Сходство: полная идентичность по термостойкости и экранированию. Отличие: стандартная (не усиленная) оболочка. | КНРпТЭ (Замена 7/10): Соответствие 94%. Бюджет: +5%. Сходство: термостойкий, экранированный, в стальной оплетке. Отличие: защита оплеткой заменяет усиление резиной. | КМПВТЭ (Замена 8/10): Соответствие 80%. Бюджет: -25%. Сходство: судовой, теплостойкий, экран. Отличие: ПВХ-пластикат, ниже стойкость к механическим нагрузкам. | КФСЭ (Замена 9/10): Соответствие 82%. Бюджет: +45%. Сходство: экстремальная термостойкость, экран. Отличие: фторполимеры, стандартная геометрия. | КНРТЭУнг(А) (Замена 10/10): Соответствие 100%. Бюджет: +15%. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: индекс негорючести для групповой прокладки.
КНРЭТЭ | КНРТЭ (Замена 1/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: полная идентичность материалов (резина Т, экран Э). Отличие: нюансы заводских ТУ в маркировке (двойное Э). | КНРЭнг-FRHF (Замена 2/10): Соответствие 92%. Бюджет: +30%. Сходство: судовой, экран, термостойкость (огнестойкость). Отличие: безгалогенный, отсутствие галогенов. | СПОВТЭ (Замена 3/10): Соответствие 95%. Бюджет: +25%. Сходство: судовой, термостойкий, экранированный. Отличие: радиационно-модифицированная изоляция. | КПсТВГЭ (Замена 4/10): Соответствие 90%. Бюджет: -5%. Сходство: судовой, температурный индекс, экран. Отличие: сшитый полиэтилен в изоляции. | КГСЭнг-HF (Замена 5/10): Соответствие 88%. Бюджет: +20%. Сходство: кремнийорганическая резина, экран. Отличие: безгалогенная оболочка, более гибкий. | КМПВТЭ (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -15%. Сходство: теплостойкий ПВХ, судовой стандарт, экран. Отличие: ниже эластичность и химическая стойкость. | КНРТЭнг(А) (Замена 7/10): Соответствие 98%. Бюджет: +10%. Сходство: идентичные материалы конструкции. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке. | КНРпТЭ (Замена 8/10): Соответствие 94%. Бюджет: +15%. Сходство: термостойкий, экранированный, судовой. Отличие: наличие внешней стальной панцирной оплетки. | КФСЭ (Замена 9/10): Соответствие 82%. Бюджет: +50%. Сходство: экстремальная термостойкость, экран. Отличие: фторполимерная изоляция. | МРШНЭ (Замена 10/10): Соответствие 75%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: судовой, экранированный, резина. Отличие: волокнистая изоляция жил, ниже термостойкость.
КНРЭТЭк | КНРТпЭк (Замена 1/10): Соответствие 98%. Бюджет: +15%. Сходство: полная идентичность (резина Т, экран Э, капрон к). Отличие: наличие дополнительной внешней стальной оплетки. | КНРТЭк (Замена 2/10): Соответствие 100%. Бюджет: Аналогичен. Сходство: идентичная конструкция (резина, экран, сердечник). Отличие: различия в порядке букв маркировки по ТУ. | КНРТЭ (Замена 3/10): Соответствие 95%. Бюджет: -5%. Сходство: термостойкий, судовой, экран. Отличие: отсутствие центрального упрочняющего капронового сердечника. | СПОВТЭ (Замена 4/10): Соответствие 90%. Бюджет: +20%. Сходство: термостойкий, судовой, двойной экран. Отличие: радиационная сшивка, нет сердечника. | КНРкЭ (Замена 5/10): Соответствие 92%. Бюджет: -15%. Сходство: судовой, экран, сердечник. Отличие: стандартная теплостойкость (до +65°С вместо +85°С). | КПсТВГЭ (Замена 6/10): Соответствие 85%. Бюджет: -10%. Сходство: судовой, теплостойкий, экран. Отличие: полимерная изоляция, нет сердечника. | КНРТЭкнг(А) (Замена 7/10): Соответствие 99%. Бюджет: +12%. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: категория негорючести А. | КГСЭнг-HF (Замена 8/10): Соответствие 82%. Бюджет: +30%. Сходство: кремнийорганическая резина, экран. Отличие: безгалогенный, нет сердечника. | КМПВТЭ (Замена 9/10): Соответствие 78%. Бюджет: -20%. Сходство: теплостойкий ПВХ, экран. Отличие: ниже эластичность, нет сердечника. | КФСЭ (Замена 10/10): Соответствие 70%. Бюджет: +55%. Сходство: экстремальная термостойкость, экран. Отличие: фторполимеры, нет сердечника.
КОВГ | КПГ (Полное соответствие по гибкости и материалам; Бюджет: на 5-10% дороже из-за усиленной оболочки; Сходство: медная жила 5-6 класса, резина. Отличие: более толстая внешняя оболочка) | КГ (Базовое соответствие для сварки; Бюджет: на 15-20% дешевле; Сходство: высокая гибкость, резиновая изоляция. Отличие: меньшая стойкость к многократным знакопеременным изгибам) | КГ-Н (Соответствие по маслостойкости; Бюджет: на 10% дороже; Сходство: конструкция жилы совпадает. Отличие: оболочка из негорючей маслостойкой резины) | КГН (Промышленный аналог; Бюджет: сопоставим; Сходство: высокая эластичность, класс жилы 5. Отличие: повышенная химическая стойкость оболочки) | КПГС (Силовой гибкий аналог; Бюджет: на 15% дороже; Сходство: медные многопроволочные жилы. Отличие: наличие сердечника, повышающего устойчивость к растяжению) | КРПТ (Классический силовой аналог; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая изоляция и оболочка. Отличие: чуть больший наружный диаметр) | КРПТН (Маслостойкий вариант КРПТ; Бюджет: на 12% дороже; Сходство: гибкость 5 класса. Отличие: негорючая резина оболочки) | КГС (Кабель повышенной гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходство: применяется для подвижных механизмов. Отличие: шаг скрутки проволок в жиле может незначительно отличаться) | КГ-Транс (Специализированный гибкий; Бюджет: на 20% дороже; Сходство: предназначен для частых перемещений. Отличие: повышенная износостойкость резины) | КПГСН (Тяжелый гибкий кабель; Бюджет: на 25% дороже; Сходство: резиновая основа. Отличие: наличие синтетической обмотки под оболочкой)
КОГ | КОГ-1 (Полное функциональное соответствие; Бюджет: идентичен; Сходство: сверхгибкая жила 6 класса, тонкая резина. Отличие: основные параметры полностью совпадают) | КГ (Упрощенная замена; Бюджет: на 20% дешевле; Сходство: резиновая изоляция, медная жила. Отличие: 5 класс гибкости вместо 6, больше радиус изгиба) | КПГ (Улучшенный силовой аналог; Бюджет: на 10% дороже; Сходство: высокая эластичность. Отличие: более массивная оболочка для защиты от механических повреждений) | КГ-Н (Замена для агрессивных сред; Бюджет: на 15% дороже; Сходство: подходит для электрододержателей. Отличие: маслостойкая оболочка, не поддерживающая горение) | КГН (Технический аналог; Бюджет: сопоставим; Сходство: медная жила, резина. Отличие: предназначен для более широкого спектра химических воздействий) | КРПТ (Универсальный гибкий; Бюджет: на 10% дешевле; Сходство: материал изоляции. Отличие: значительно менее гибкий, чем оригинал КОГ) | КПГС (Усиленный гибкий; Бюджет: на 20% дороже; Сходство: медная многопроволочная структура. Отличие: более жесткая конструкция за счет внутренней обмотки) | КГС (Гибкий силовой; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая оболочка. Отличие: используется чаще в подъемных механизмах, чем в сварке) | КРПТН (Стойкий к химии; Бюджет: на 15% дороже; Сходство: геометрия жил. Отличие: свойства резины оптимизированы под негорючесть) | КГ-Транс (Транспортный гибкий; Бюджет: на 30% дороже; Сходство: высокая подвижность жилы. Отличие: предназначен для экстремальных режимов эксплуатации по истиранию)
КОГ-ХЛ | КОГ (Высокое соответствие; Бюджет: дешевле на 15%; Сходство: медная жила 6 класса, сверхвысокая гибкость. Отличие: стандартный температурный диапазон вместо хладостойкого) | КОГ1 (Полное соответствие по конструкции; Бюджет: сопоставим; Сходство: одножильный сверхгибкий сварочный кабель. Отличие: отсутствие хладостойких присадок в резине) | КПГ (Функциональное соответствие; Бюджет: на 10% дороже; Сходство: медная многопроволочная жила, резиновая оболочка. Отличие: чуть большая толщина защитного слоя) | КГ (Базовое соответствие; Бюджет: дешевле на 25%; Сходство: резиновая изоляция, область применения - сварка. Отличие: ниже класс гибкости жилы — 5 вместо 6) | КГ-Н (Специальное соответствие; Бюджет: на 15% дороже; Сходство: высокая эластичность, медная жила. Отличие: маслостойкая негорючая оболочка) | КГН (Промышленное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: круглое сечение, резиновая изоляция. Отличие: более высокая жесткость при низких температурах) | КРПТ (Силовое соответствие; Бюджет: дешевле на 20%; Сходство: многопроволочная медь, резина. Отличие: предназначен для электропитания, менее гибкий на изгиб) | КГС (Конструктивное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: предназначен для подвижных механизмов. Отличие: иная структура скрутки проволок в жиле) | КПГС (Усиленное соответствие; Бюджет: на 20% дороже; Сходство: высокая гибкость медных жил. Отличие: наличие упрочняющего сердечника в конструкции) | КГ-Транс (Транспортное соответствие; Бюджет: на 30% дороже; Сходство: повышенная устойчивость к динамическим нагрузкам. Отличие: усиленная износостойкость резины)
КОГ1 | КОГ (Полное соответствие; Бюджет: идентичен; Сходство: медная жила 6 класса гибкости, сварочное назначение. Отличие: минимальные различия в ТУ заводов-изготовителей) | КПГ (Техническое соответствие; Бюджет: на 5% дороже; Сходство: высокая гибкость, резиновая оболочка. Отличие: чуть больший наружный диаметр) | КГ (Экономичное соответствие; Бюджет: дешевле на 20%; Сходство: медный сварочный кабель в резине. Отличие: жила 5 класса гибкости, менее эластичен) | КГ-Н (Качественное соответствие; Бюджет: на 10% дороже; Сходство: высокая подвижность, медные жилы. Отличие: оболочка не поддерживает горение) | КГН (Эксплуатационное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: одинаковый тип изоляционного материала. Отличие: стойкость к воздействию масел и дезинфицирующих средств) | КРПТ (Силовое соответствие; Бюджет: дешевле на 15%; Сходство: резиновая оболочка, круглая форма. Отличие: больше шаг скрутки, ниже класс гибкости) | КРПТН (Маслостойкое соответствие; Бюджет: на 12% дороже; Сходство: медная жила, резина. Отличие: химическая стойкость внешней оболочки) | КГС (Механическое соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: гибкость для подвижного присоединения. Отличие: шаг повива проволок в жиле оптимизирован под растяжение) | КПГС (Усиленное соответствие; Бюджет: на 15% дороже; Сходство: медный гибкий проводник. Отличие: повышенная прочность на разрыв) | КПГСН (Максимальное соответствие; Бюджет: на 25% дороже; Сходство: резиновая композиция. Отличие: негорючая маслостойкая оболочка и сердечник)
КОГ1-ХЛ | КОГ1 (Высокое соответствие; Бюджет: дешевле на 15%; Сходство: конструкция жилы 6 класса полностью совпадает. Отличие: отсутствие индекса ХЛ, обычная резина) | КОГ (Полное функциональное соответствие; Бюджет: дешевле на 15%; Сходство: сверхгибкий медный сварочный кабель. Отличие: стандартное исполнение оболочки) | КПГ (Функциональное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: медная многопроволочная жила, резиновая изоляция. Отличие: 5 класс гибкости, больше толщина стенки) | КГ (Экономичное соответствие; Бюджет: дешевле на 25%; Сходство: применяется для сварочных работ, резина. Отличие: 5 класс гибкости, отсутствие хладостойкости) | КГ-Н (Защищенное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: высокая эластичность меди. Отличие: негорючая оболочка, работа в нормальных температурных условиях) | КГН (Промышленное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: круглое сечение, класс гибкости 5. Отличие: маслобензостойкость вместо хладостойкости) | КРПТ (Базовое соответствие; Бюджет: дешевле на 20%; Сходство: изоляция из резины, медная жила. Отличие: значительно ниже гибкость, нет ХЛ свойств) | КГС (Конструктивное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: предназначен для частых изгибов. Отличие: стандартный состав резины оболочки) | КПГС (Усиленное соответствие; Бюджет: на 20% дороже; Сходство: медный гибкий проводник. Отличие: наличие центрального силового элемента) | КРПТН (Стойкое соответствие; Бюджет: на 10% дороже; Сходство: геометрия жил. Отличие: повышенная химическая стойкость при обычной температуре)
КОГ2 | КОГ1 (Высокое соответствие; Бюджет: дешевле на 5%; Сходство: медная жила 6 класса, резиновая изоляция. Отличие: чуть меньшая стойкость к многократным перегибам) | КОГ (Полное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: сверхгибкая конструкция для сварки. Отличие: различия в ТУ заводов по толщине оболочки) | КПГ (Техническое соответствие; Бюджет: на 10% дороже; Сходство: повышенная гибкость, резиновая оболочка. Отличие: 5 класс гибкости жилы вместо 6) | КГ (Базовое соответствие; Бюджет: дешевле на 20%; Сходство: медный сварочный кабель. Отличие: стандартная гибкость 5 класса, больший радиус изгиба) | КГ-Н (Защищенное соответствие; Бюджет: на 15% дороже; Сходство: медная многопроволочная жила. Отличие: оболочка из маслостойкой негорючей резины) | КГН (Промышленное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая изоляция, круглое сечение. Отличие: повышенная химическая стойкость оболочки) | КГС (Конструктивное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: предназначен для подвижных механизмов. Отличие: иная скрутка токопроводящих проволок) | КПГС (Усиленное соответствие; Бюджет: на 15% дороже; Сходство: высокая эластичность меди. Отличие: наличие упрочняющего сердечника в центре) | КРПТ (Силовое соответствие; Бюджет: дешевле на 15%; Сходство: резиновая изоляция и оболочка. Отличие: более грубая структура жилы, меньшая маневренность) | КРПТН (Маслостойкое соответствие; Бюджет: на 10% дороже; Сходство: медная жила 5 класса. Отличие: резина не поддерживает горение, выше жесткость)
КОГВЭШ | КОГВЭШ (аналог по ГОСТ) (Полное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: шахтный, гибкий, экранированный, ПВХ изоляция. Отличие: возможны вариации в шаге скрутки экрана) | КГВЭ (Функциональное соответствие; Бюджет: дешевле на 10%; Сходство: медные гибкие жилы, общий экран. Отличие: отсутствие специфических шахтных допусков в базовой версии) | КГВЭВ (Конструктивное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: ПВХ изоляция и оболочка, медный экран. Отличие: менее выраженные антистатические свойства оболочки) | КГПЭ (Техническое соответствие; Бюджет: на 5% дороже; Сходство: гибкий экранированный силовой кабель. Отличие: материал изоляции может иметь полимерные добавки) | КГЭ (Силовое соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: экран для защиты от помех и безопасности. Отличие: резиновая изоляция вместо ПВХ) | КГэ (Упрощенное соответствие; Бюджет: дешевле на 15%; Сходство: медный экран, гибкая жила. Отличие: оболочка стандартного исполнения без повышенной износостойкости) | КПГВЭ (Подвижное соответствие; Бюджет: на 10% дороже; Сходство: высокая гибкость жил, наличие экрана. Отличие: ПВХ пластикат повышенной эластичности) | КГВЭВнг-LS (Пожаробезопасное соответствие; Бюджет: на 15% дороже; Сходство: экранированный, медный. Отличие: низкое дымовыделение при горении) | КГВЭВнг (Негорючее соответствие; Бюджет: на 10% дороже; Сходство: конструкция экрана и жил совпадает. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке) | КГБЭ (Шахтное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: предназначен для горно-шахтных работ. Отличие: усиленная броня или экран повышенной плотности)
КОГРВЭШ | КОГРВЭШ (аналог по ТУ) (Полное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: резиновая изоляция, экранированный, шахтный. Отличие: минимальные отклонения в составе резины) | КГЭ (Высокое соответствие; Бюджет: на 10% дешевле; Сходство: резиновая изоляция жил, наличие экрана. Отличие: стандартное исполнение для экскаваторов и шахт) | КГЭН (Маслостойкое соответствие; Бюджет: на 15% дороже; Сходство: гибкие жилы в резине, экранирование. Отличие: негорючая маслостойкая оболочка) | КГэ (Экономичное соответствие; Бюджет: дешевле на 20%; Сходство: резиновая изоляция, медный экран. Отличие: меньшая толщина наружной оболочки) | КГПЭ (Полимерное соответствие; Бюджет: сопоставим; Сходство: общая область применения для подвижных машин. Отличие: полимерная композиция вместо чистой резины) | КПГС (Силовое соответствие; Бюджет: на 10% дороже; Сходство: сверхгибкие медные жилы. Отличие: отсутствие индивидуальных экранов на жилах) | КРПТ (Базовое соответствие; Бюджет: дешевле на 25%; Сходство: резиновая оболочка, медь. Отличие: отсутствует экран, значительно ниже гибкость) | КГВЭ (Бюджетное соответствие; Бюджет: дешевле на 15%; Сходство: медный экран. Отличие: ПВХ изоляция вместо резины, теряет гибкость на холоде) | КГТрансЭ (Транспортное соответствие; Бюджет: на 20% дороже; Сходство: высокая устойчивость к вибрациям. Отличие: усиленная защита экрана от механических повреждений) | КПГСН (Тяжелое соответствие; Бюджет: на 30% дороже; Сходство: гибкая конструкция в резине. Отличие: отсутствие экрана, наличие разрывного сердечника)
КОГРЭШ | КГЭШ: Полное соответствие по назначению для шахтного оборудования. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, резиновая изоляция, экран. Отличие: чуть меньшая гибкость по сравнению с индексом "О". | КГэ: Соответствие по конструкции (экран, гибкость). Бюджет: ниже за счет общего промышленного назначения. Сходство: силовые жилы и экран. Отличие: оболочка менее устойчива к агрессивным шахтным средам, чем у КГЭШ. | КГЭТ: Соответствие по конструкции (экран, шахтный). Бюджет: выше. Сходство: усиленная оболочка, наличие экрана. Отличие: предназначен для более высоких температур, но сохраняет круглую форму и гибкость. | КГН: Соответствие по гибкости и маслостойкости. Бюджет: ниже. Сходство: резиновая оболочка не распространяет горение. Отличие: отсутствует индивидуальный экран жил (общий экран или его отсутствие в базе). | КПГС: Соответствие по высокой гибкости и наличию сердечника. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая стойкость к изгибам. Отличие: применяется в тяжелых условиях, требует проверки наличия экрана в конкретной спецификации. | КГВЭВ: Соответствие по наличию экрана и гибкости. Бюджет: ниже. Сходство: медные многопроволочные жилы, общий экран. Отличие: изоляция ПВХ вместо резины, что меняет радиус изгиба. | КГЭ: Полное конструктивное соответствие (экран, силовые жилы). Бюджет: сопоставим. Сходство: основная изоляция и оболочка из резины. Отличие: индекс "Ш" (шахтный) заменен на общепромышленный усиленный. | КГ-ТП-Э: Соответствие по наличию экрана. Бюджет: ниже. Сходство: гибкий проводник. Отличие: термоэластопласт вместо резины, что влияет на тактильную гибкость. | КПГНТ: Соответствие по износостойкости. Бюджет: выше. Сходство: повышенная прочность оболочки. Отличие: более широкий температурный диапазон при сохранении круглой формы. | КГТП-Энг(А): Соответствие по пожарной безопасности и экранированию. Бюджет: ниже. Сходство: не распространяет горение, наличие экрана. Отличие: материал ТЭП, стандартная гибкость.
КОГРЭШВ | КГЭШ: Высокое соответствие для питания шахтного оборудования. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, наличие экрана, шахтный допуск. Отличие: резиновая оболочка вместо ПВХ, выше стойкость к истиранию. | КГВЭВ: Соответствие по материалу оболочки (ПВХ) и экрану. Бюджет: ниже. Сходство: высокая гибкость, медные жилы. Отличие: общепромышленное назначение, требует защиты при работе в забое. | КГЭ: Техническое соответствие по конструкции экрана и жил. Бюджет: сопоставим. Сходство: силовые экранированные жилы. Отличие: резиновая изоляция и оболочка, стандартная гибкость (не «особо»). | КГВЭВнг(А): Соответствие по негорючести и экранированию. Бюджет: ниже. Сходство: ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: пониженная пожарная опасность, отсутствие шахтного сертификата «Ш». | КПГВЭ: Соответствие по повышенной гибкости и экрану. Бюджет: сопоставим. Сходство: предназначен для подвижных механизмов. Отличие: оболочка из полимера, отличного от ПВХ КОГРВЭШ. | КГЭТ: Соответствие по защищенности и экрану. Бюджет: выше. Сходство: наличие экрана на каждой жиле. Отличие: теплостойкое исполнение, более высокая механическая прочность. | КГВЭШ: Полное соответствие по материалам (ПВХ/экран/шахтный). Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма, шахтный допуск. Отличие: стандартная гибкость вместо «особо гибкой». | КГПЭ: Соответствие по конструкции экрана. Бюджет: ниже. Сходство: гибкий, круглый. Отличие: изоляция из полиэтилена, что делает кабель более жестким. | КГЭШ-ТП: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, шахтное исполнение. Отличие: изоляция из термоэластопласта, более высокая химическая стойкость. | КГВЭВ-П: Соответствие по материалам. Бюджет: ниже. Сходство: ПВХ изоляция, экран. Отличие: исполнение без индекса «О», меньшее количество циклов перегиба.
КОГЭШ | КГЭШ: Полное функциональное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходство: резиновая изоляция и оболочка, экран, шахтный допуск. Отличие: стандартная гибкость (класс жилы 5 против 6). | КГэ: Соответствие по силовой части и экрану. Бюджет: ниже. Сходство: резина, экран, круглая форма. Отличие: отсутствие шахтного сертификата, общепромышленное применение. | КГЭТ: Соответствие по усиленной конструкции. Бюджет: выше. Сходство: экран, резина, высокая прочность. Отличие: повышенная термостойкость. | КПГС: Соответствие по гибкости и условиям эксплуатации. Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновая оболочка, работа на изгиб. Отличие: отсутствие индивидуальных экранов в базовой версии. | КГЭН: Соответствие по маслобензостойкости. Бюджет: выше. Сходство: экран, резина, не распространяет горение. Отличие: усиленная защита от агрессивных сред. | КГ-ТП-Э: Соответствие по наличию экрана. Бюджет: ниже. Сходство: гибкий, круглый. Отличие: изоляция из термоэластопласта вместо резины. | КГВЭШ: Соответствие по назначению. Бюджет: ниже. Сходство: шахтный, экранированный. Отличие: ПВХ оболочка вместо резиновой, меньшая эластичность. | КГЭШ-Ц: Соответствие по конструкции экрана. Бюджет: сопоставим. Сходство: резина, экран, шахтный. Отличие: наличие центрального упрочняющего элемента. | КГТП-Э: Соответствие по гибкости. Бюджет: ниже. Сходство: экран, круглая форма. Отличие: материалы оболочки менее стойки к шахтным водам. | КГПЭ: Соответствие по экранированию. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, экран. Отличие: полиэтиленовая изоляция, существенно меньшая гибкость.
КОПСВВнг | КГВЭШ: Прямое соответствие по материалам (ПВХ) и назначению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, экран, шахтный допуск. Отличие: стандартная гибкость (класс 5) против особо гибкой (класс 6). | КГЭШ: Соответствие по шахтному применению и экранированию. Бюджет: чуть выше (резина дороже). Сходство: наличие экрана на основных жилах. Отличие: резиновая оболочка вместо ПВХ, выше износостойкость. | КГВЭВ: Соответствие по конструкции экрана и оболочке ПВХ. Бюджет: ниже. Сходство: силовые экранированные жилы. Отличие: общепромышленное исполнение, требует дополнительной защиты в шахтах. | КПГВЭ: Соответствие по высокой гибкости и наличию экрана. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные многопроволочные жилы. Отличие: оболочка из полимерных композиций, не классический ПВХ. | КГЭ: Соответствие по наличию экрана и силовой нагрузке. Бюджет: ниже. Сходство: круглая форма, медные жилы. Отличие: отсутствие шахтного индекса «Ш», резиновая изоляция. | КГЭТ: Соответствие по защищенности. Бюджет: выше. Сходство: индивидуальные экраны жил, медные проводники. Отличие: теплостойкое исполнение, повышенная жесткость конструкции. | КГ-ТП-Э: Соответствие по наличию экрана. Бюджет: ниже. Сходство: круглый гибкий кабель. Отличие: изоляция и оболочка из термоэластопласта, иные тактильные свойства. | КГВЭВнг(А): Соответствие по материалам и пожаробезопасности. Бюджет: ниже. Сходство: оболочка ПВХ, экран. Отличие: не распространяет горение при групповой прокладке, нет шахтного допуска. | РПШЭ: Соответствие по гибкости и экрану. Бюджет: ниже. Сходство: резиновая изоляция жил, общий экран. Отличие: ПВХ оболочка только в спецверсиях, меньшее сечение жил в базе. | КГПЭ: Соответствие по конструкции экрана. Бюджет: ниже. Сходство: медный экран, гибкие жилы. Отличие: полиэтиленовая изоляция, существенно меньший радиус изгиба.
КОПСВВнг-LS | КГЭШ: Полное функциональное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходство: резиновая изоляция и оболочка, экраны на жилах, шахтный допуск. Отличие: стандартная шахтная гибкость вместо «особо гибкой». | КПГС: Соответствие по сверхвысокой гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновая оболочка, наличие сердечника для прочности. Отличие: отсутствие индивидуальных экранов в стандартном исполнении. | КГэ: Соответствие по силовой части и материалам. Бюджет: ниже. Сходство: резина, наличие экрана, круглая форма. Отличие: общепромышленное назначение (нет индекса «Ш»). | КГЭТ: Соответствие по усиленной защите. Бюджет: выше. Сходство: экранированные жилы, шахтное применение. Отличие: выдерживает более высокие температуры эксплуатации. | КГЭН: Соответствие по стойкости к агрессивным средам. Бюджет: выше. Сходство: резина, экран, шахтный допуск. Отличие: оболочка из негорючей маслостойкой резины. | КГ-ТП-Э: Соответствие по гибкости. Бюджет: ниже. Сходство: экранированный, круглый. Отличие: материалы ТЭП вместо резины, менее устойчив к шахтным водам. | КГВЭШ: Соответствие по назначению (шахта). Бюджет: ниже. Сходство: экранированные жилы, медная проволока. Отличие: ПВХ оболочка вместо резиновой, ниже стойкость к механическим ударам. | КГЭШ-Ц: Соответствие по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: шахтный, резина, экраны. Отличие: наличие центрального упрочняющего элемента (троса). | КПГНТ: Соответствие по механической прочности. Бюджет: выше. Сходство: высокая гибкость, резиновая оболочка. Отличие: отсутствие экранирования в базовой спецификации (нужен заказ с индексом «Э»). | КГТП-Энг(А): Соответствие по гибкости и пожарной безопасности. Бюджет: ниже. Сходство: экран, круглая форма. Отличие: полимерные материалы вместо резины, общепромышленное применение.
КОПСВнг-FRLS | КПСВВнг(А)-FRLS (Соответствие ГОСТ 31565; Бюджет: базовый; Сходство: кремнийорганическая изоляция и ПВХ-оболочка; Отличия: нет) | КСРВнг(А)-FRLS (Соответствие СОУЭ; Бюджет: аналогичный; Сходство: огнестойкий барьер, круглое сечение; Отличия: шаг скрутки жил) | КПСнг(А)-FRLS (Соответствие ОПС; Бюджет: средний; Сходство: материалы изоляции (резина); Отличия: повышенная адгезия оболочки) | КМВВнг(А)-FRLS (Соответствие системам управления; Бюджет: стабильный; Сходство: индекс LS, огнестойкость 180 мин; Отличия: рецептура ПВХ) | КУГВВнг(А)-FRLS (Соответствие по пожарной безопасности; Бюджет: выше на 5%; Сходство: медная жила, FR-слой; Отличия: более высокая гибкость) | ПСВВнг(А)-FRLS (Соответствие ГОСТ; Бюджет: бюджетный; Сходство: конструкция «проводник-резина-ПВХ»; Отличия: маркировка жил) | КВВГнг(А)-FRLS (Соответствие контрольным цепям; Бюджет: выше на 10%; Сходство: огнестойкость; Отличия: большая толщина наружной оболочки) | КПСВВнг-FRLS (Соответствие категории А по нераспространению; Бюджет: средний; Сходство: идентичная конструкция; Отличия: заводское ТУ) | КСРВ-FRLS (Соответствие системам сигнализации; Бюджет: аналогичный; Сходство: низкое дымовыделение; Отличия: номинальное напряжение) | КМВВ-FRLS (Соответствие промышленной автоматике; Бюджет: стабильный; Сходство: тип изоляции; Отличия: цветовая гамма оболочки)
КОПСВЭВнг | КПСВЭВнг(А)-FRLS (Полное соответствие по экранированию; Бюджет: базовый; Сходство: общий экран из алюмофлекса; Отличия: нет) | КСРЭВнг(А)-FRLS (Соответствие защите от помех; Бюджет: аналогичный; Сходство: наличие дренажной жилы; Отличия: ТУ производителя) | КПСЭнг(А)-FRLS (Соответствие интерфейсным линиям; Бюджет: средний; Сходство: конструкция экрана и изоляции; Отличия: предельные отклонения диаметра) | КМВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие системам связи; Бюджет: стабильный; Сходство: фольгированный экран; Отличия: волновое сопротивление) | КУГВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие гибким связям; Бюджет: выше на 8%; Сходство: экранированный LS; Отличия: класс жилы выше 1) | ПСВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие защищенным ОПС; Бюджет: бюджетный; Сходство: медный луженый проводник в экране; Отличия: мягкость оболочки) | КВВГЭнг(А)-FRLS (Соответствие контрольным экранированным; Бюджет: выше на 12%; Сходство: наличие экрана; Отличия: вес 1 км кабеля) | КПСВЭВнг-FRLS (Соответствие категории А; Бюджет: средний; Сходство: парная или общая скрутка в экране; Отличия: заводской артикул) | КСРЭВ-FRLS (Соответствие СОУЭ в помехах; Бюджет: аналогичный; Сходство: огнестойкая резина; Отличия: материал контактного проводника) | КМВЭВ-FRLS (Соответствие автоматизации; Бюджет: стабильный; Сходство: структура FR-LS-Screen; Отличия: толщина экрана)
КОПСВЭВнг-LS | КПСВЭВнг(А)-LS (Полное соответствие по ГОСТ 31565-2012; Бюджет: идентичен; Сходство: медные жилы, ПВХ-изоляция, общий экран; Отличия: регламент ТУ завода) | КСРЭВнг(А)-LS (Применение в системах ОПС; Бюджет: аналогичен; Сходство: экранированная пара, низкое дымовыделение; Отличия: шаг скрутки жил) | КМВЭВнг(А)-LS (Применение в промышленной автоматике; Бюджет: средний; Сходство: экран из алюмофлекса, оболочка LS; Отличия: волновое сопротивление) | КУГВЭВнг(А)-LS (Применение в цепях управления; Бюджет: выше на 5%; Сходство: наличие экрана, индекс LS; Отличия: повышенная гибкость жилы) | КПСЭнг(А)-LS (Применение в системах сигнализации; Бюджет: стабильный; Сходство: конструкция «проводник-экран-оболочка»; Отличия: рецептура ПВХ пластиката) | КВВГЭнг(А)-LS (Контрольные цепи; Бюджет: выше на 10%; Сходство: экранированный, негорючий; Отличия: большая толщина изоляции) | ПСВЭВнг(А)-LS (Системы противопожарной защиты; Бюджет: бюджетный; Сходство: экран с дренажной жилой; Отличия: допуски по внешнему диаметру) | КсПВЭВнг(А)-LS (Передача данных и сигнализация; Бюджет: средний; Сходство: структура жил и экрана; Отличия: диэлектрическая проницаемость) | КИПЭВнг(А)-LS (Интерфейсные системы; Бюджет: выше на 15%; Сходство: экран, оболочка LS; Отличия: парная скрутка повышенной точности) | КПСВЭВнг-LS (Категория А по пожарной безопасности; Бюджет: идентичен; Сходство: ПВХ пониженной пожароопасности; Отличия: заводская маркировка)
КОПСмВВнг-FRLS | КПСВВнг(А)-FRLS (Полное соответствие по огнестойкости; Бюджет: аналогичен; Сходство: медные жилы, кремнийорганическая резина; Отличия: отсутствие индекса «м» в базовой марке) | КСРВнг(А)-FRLS (Применение в СОУЭ; Бюджет: средний; Сходство: сохранение работоспособности 180 мин; Отличия: материал оболочки) | КМВВнг(А)-FRLS (Промышленная автоматика FR; Бюджет: стабильный; Сходство: огнестойкий барьер, ПВХ-LS; Отличия: цветовая идентификация жил) | КПСнг(А)-FRLS (Системы противопожарной безопасности; Бюджет: идентичен; Сходство: конструкция проводника и изоляции; Отличия: плотность заполнения) | КУГВВнг(А)-FRLS (Гибкие системы защиты; Бюджет: выше на 7%; Сходство: класс пожарной опасности; Отличия: многопроволочная структура жилы) | ПСВВнг(А)-FRLS (Системы ОПС и автоматики; Бюджет: бюджетный; Сходство: керамообразующая резина; Отличия: технологические допуски оболочки) | КВВГнг(А)-FRLS (Контрольный огнестойкий; Бюджет: выше на 12%; Сходство: область применения; Отличия: толщина защитного слоя) | КсПВВнг(А)-FRLS (Передача сигналов при пожаре; Бюджет: средний; Сходство: индекс FRLS, медь; Отличия: шаг скрутки изолированных жил) | КСРВ-FRLS (Типовое исполнение для сигнализации; Бюджет: аналогичен; Сходство: работоспособность в огне; Отличия: геометрия сечения оболочки) | КПСВВнг-FRLS (Групповая прокладка; Бюджет: стабильный; Сходство: материалы и конструкция; Отличия: отсутствие модификации «м» в названии)
КОПСмВВнг-FRLS FE180 | КПСВВнг(А)-FRLS (Применение в СОУЭ и ОПС; Бюджет: идентичен; Сходство: кремнийорганическая изоляция, ПВХ-LS оболочка; Отличия: стандартная скрутка жил) | КСРВнг(А)-FRLS (Применение в системах противопожарной защиты; Бюджет: аналогичный; Сходство: огнестойкость 180 мин, медные жилы; Отличия: шаг скрутки) | КПСнг(А)-FRLS (Применение в автоматике и сигнализации; Бюджет: средний; Сходство: индекс FRLS, конструкция «жила-резина-ПВХ»; Отличия: плотность заполнения межжильного пространства) | КМВВнг(А)-FRLS (Применение в цепях управления; Бюджет: стабильный; Сходство: материалы изоляции и оболочки; Отличия: волновое сопротивление) | КУГВВнг(А)-FRLS (Применение в пожарных системах; Бюджет: выше на 5%; Сходство: огнестойкий барьер; Отличия: более гибкий класс жилы) | ПСВВнг(А)-FRLS (Применение в ОПС; Бюджет: бюджетный; Сходство: соответствие ГОСТ 31565; Отличия: отсутствие маркировки "м") | КсПВВнг(А)-FRLS (Применение в системах безопасности; Бюджет: средний; Сходство: медная однопроволочная жила; Отличия: технология наложения изоляции) | КВВГнг(А)-FRLS (Применение в контрольных цепях; Бюджет: выше на 10%; Сходство: огнестойкость 180 мин; Отличия: увеличенная толщина наружной оболочки) | КМВВ-FRLS (Применение в автоматике; Бюджет: средний; Сходство: низкое дымовыделение; Отличия: цветовая кодировка жил) | КСРВ-FRLS (Применение в системах оповещения; Бюджет: аналогичный; Сходство: тип изоляционного материала; Отличия: заводское ТУ)
КОПСмВЭВнг-FRLS | КПСВЭВнг(А)-FRLS (Применение в экранированных линиях ОПС; Бюджет: идентичен; Сходство: наличие экрана из алюмофлекса, огнестойкость; Отличия: стандартная маркировка) | КСРЭВнг(А)-FRLS (Применение в СОУЭ с защитой от помех; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная дренажная жила, экран; Отличия: параметры емкости) | КПСЭнг(А)-FRLS (Применение в системах безопасности; Бюджет: средний; Сходство: конструкция «экран-резина-ПВХ-LS»; Отличия: шаг свивки пары) | КМВЭВнг(А)-FRLS (Применение в интерфейсах управления; Бюджет: стабильный; Сходство: общий экран, индекс FRLS; Отличия: номинальное напряжение) | КУГВЭВнг(А)-FRLS (Применение в мобильных системах защиты; Бюджет: выше на 8%; Сходство: наличие экрана и FR-слоя; Отличия: многопроволочный проводник) | ПСВЭВнг(А)-FRLS (Применение в пожарной сигнализации; Бюджет: бюджетный; Сходство: структура кабеля и материалы; Отличия: допуски по внешнему диаметру) | КсПВЭВнг(А)-FRLS (Применение в передаче данных; Бюджет: средний; Сходство: экранированная структура; Отличия: электрическое сопротивление изоляции) | КВВГЭнг(А)-FRLS (Применение в контрольных цепях; Бюджет: выше на 12%; Сходство: экран из фольги, огнестойкость; Отличия: вес кабеля и габариты) | КМВЭВ-FRLS (Применение в промышленной автоматике; Бюджет: средний; Сходство: экран, индекс LS; Отличия: рецептура LS-пластиката) | КСРЭВ-FRLS (Применение в противопожарных системах; Бюджет: аналогичный; Сходство: тип экрана и изоляции; Отличия: отсутствие литеры "м" в марке)
КОПСмВЭВнг-FRLS FE180 | КПСВЭВнг(А)-FRLS (Применение: СОУЭ и ОПС; Бюджет: идентичен; Сходство: медные жилы, кремнийорганическая изоляция, общий экран; Отличия: стандартная скрутка жил) | КСРЭВнг(А)-FRLS (Применение: системы противопожарной защиты; Бюджет: аналогичный; Сходство: огнестойкость 180 мин, наличие экрана; Отличия: шаг скрутки) | КПСЭнг(А)-FRLS (Применение: автоматика и сигнализация; Бюджет: средний; Сходство: индекс FRLS, конструкция «жила-экран-ПВХ»; Отличия: плотность заполнения межжильного пространства) | КМВЭВнг(А)-FRLS (Применение: цепи управления и связи; Бюджет: стабильный; Сходство: материалы изоляции и экран из фольги; Отличия: волновое сопротивление) | КУГВЭВнг(А)-FRLS (Применение: пожарные системы; Бюджет: выше на 8%; Сходство: экран, огнестойкий барьер; Отличия: многопроволочный класс жилы) | ПСВЭВнг(А)-FRLS (Применение: ОПС; Бюджет: бюджетный; Сходство: соответствие ГОСТ 31565; Отличия: отсутствие маркировки "м" в названии) | КсПВЭВнг(А)-FRLS (Применение: системы безопасности; Бюджет: средний; Сходство: медная жила, экран, LS-оболочка; Отличия: технология наложения экрана) | КВВГЭнг(А)-FRLS (Применение: контрольные цепи; Бюджет: выше на 12%; Сходство: огнестойкость 180 мин, экран; Отличия: большая толщина наружной оболочки) | КСРЭВ-FRLS (Применение: системы оповещения; Бюджет: аналогичный; Сходство: тип изоляционного материала и экран; Отличия: заводское ТУ) | КМВЭВ-FRLS (Применение: автоматика; Бюджет: средний; Сходство: экран, низкое дымовыделение; Отличия: цветовая кодировка жил)
КОПСмнг-FRHF FE180 | КПСнг(А)-FRHF (Применение: системы пожаротушения и СОУЭ; Бюджет: идентичен; Сходство: безгалогенная оболочка, огнестойкая резина; Отличия: отсутствие литеры "м") | КСРПнг(А)-FRHF (Применение: объекты с массовым пребыванием людей; Бюджет: аналогичный; Сходство: сохранение работоспособности 180 мин, HF-состав; Отличия: шаг свивки) | КППнг(А)-FRHF (Применение: автоматика и сигнализация; Бюджет: средний; Сходство: конструкция «жила-резина-полимер»; Отличия: плотность заполнения) | КМППнг(А)-FRHF (Применение: интерфейсные линии; Бюджет: стабильный; Сходство: отсутствие галогенов, FR-индекс; Отличия: электрическая емкость) | КУГППнг(А)-FRHF (Применение: подвижные системы защиты; Бюджет: выше на 10%; Сходство: огнестойкий барьер, безгалогенный полимер; Отличия: высокая гибкость жилы) | ПСППнг(А)-FRHF (Применение: ОПС; Бюджет: бюджетный; Сходство: материалы изоляции и оболочки; Отличия: допуски по внешнему диаметру) | КсППнг(А)-FRHF (Применение: системы безопасности; Бюджет: средний; Сходство: медная однопроволочная жила; Отличия: технология экструзии оболочки) | ППГнг(А)-FRHF (Применение: силовые и контрольные цепи; Бюджет: выше на 15%; Сходство: огнестойкость, отсутствие коррозионно-активных газов; Отличия: толщина изоляции) | КСРП-FRHF (Применение: системы оповещения; Бюджет: аналогичный; Сходство: тип изоляции (резина); Отличия: регламент заводских испытаний) | КМПП-FRHF (Применение: промышленная автоматика; Бюджет: средний; Сходство: низкая токсичность продуктов горения; Отличия: цветовая маркировка)
КОПСмЭнг-FRHF FE180 | КПСЭнг(А)-FRHF (Полное соответствие по огнестойкости и безгалогенности; Бюджет: идентичен; Сходство: кремнийорганическая изоляция, экран, HF-оболочка; Отличия: шаг скрутки жил) | КСРЭПнг(А)-FRHF (Применение в СОУЭ и ОПС; Бюджет: аналогичен; Сходство: медная жила, экран из алюмофлекса; Отличия: ТУ производителя) | КМЭПнг(А)-FRHF (Применение в промышленной автоматике; Бюджет: средний; Сходство: сохранение работоспособности 180 мин; Отличия: волновое сопротивление) | КУГПЭПнг(А)-FRHF (Применение в цепях управления; Бюджет: выше на 10%; Сходство: наличие экрана, безгалогенный полимер; Отличия: гибкая многопроволочная жила) | ПСЭПнг(А)-FRHF (Применение в системах безопасности; Бюджет: бюджетный; Сходство: конструкция «резина-экран-полимер»; Отличия: допуски наружного диаметра) | КсПЭПнг(А)-FRHF (Применение в цифровых сетях ОПС; Бюджет: средний; Сходство: индекс FRHF, экран; Отличия: электрическая емкость пары) | КПСЭ-FRHF (Применение в пожарных шлейфах; Бюджет: стабильный; Сходство: медные жилы, отсутствие галогенов; Отличия: маркировка производителя) | КМЭП-FRHF (Применение в интерфейсах; Бюджет: средний; Сходство: огнестойкий барьер, экран; Отличия: рецептура полимерного состава) | КСРЭП-FRHF (Применение в системах оповещения; Бюджет: аналогичен; Сходство: структура кабеля; Отличия: цветовая идентификация жил) | КПСЭнг-FRHF (Применение в автоматике; Бюджет: идентичен; Сходство: материалы изоляции и оболочки; Отличия: шаг свивки)
КОПСнг-FRHF FE180 | КПСнг(А)-FRHF (Полное соответствие по ГОСТ 31565; Бюджет: базовый; Сходство: кремнийорганическая резина, HF-полимер; Отличия: нет) | КСРПнг(А)-FRHF (Применение в ОПС и СОУЭ; Бюджет: аналогичен; Сходство: огнестойкость 180 мин, круглое сечение; Отличия: плотность заполнения) | КМППнг(А)-FRHF (Применение в системах мониторинга; Бюджет: средний; Сходство: отсутствие галогенов, работоспособность при пожаре; Отличия: класс гибкости) | КУГППнг(А)-FRHF (Применение в подвижных системах; Бюджет: выше на 7%; Сходство: FR-барьер, безгалогенная оболочка; Отличия: многопроволочный проводник) | ПСППнг(А)-FRHF (Применение в противопожарной защите; Бюджет: бюджетный; Сходство: структура «жила-резина-оболочка»; Отличия: маркировка жил) | КсППнг(А)-FRHF (Применение в шлейфах сигнализации; Бюджет: средний; Сходство: низкая дымообразующая способность; Отличия: технология экструзии) | КПС-FRHF (Применение в системах безопасности; Бюджет: стабильный; Сходство: материалы проводника и изоляции; Отличия: заводское ТУ) | КМПП-FRHF (Применение в промышленной электронике; Бюджет: средний; Сходство: индекс FE180; Отличия: волновые параметры) | КСРП-FRHF (Применение в сетях оповещения; Бюджет: аналогичен; Сходство: геометрия и материалы; Отличия: шаг скрутки) | КПСнг-FRHF (Применение в автоматике; Бюджет: базовый; Сходство: температурный диапазон эксплуатации; Отличия: цвет оболочки)
КОПСЭВнг-FRLS | КПСВЭВнг(А)-FRLS (Полное соответствие конструкции и назначения; Бюджет: идентичен; Сходство: медь, экран из фольги, ПВХ-LS; Отличия: нет) | КСРЭВнг(А)-FRLS (Применение в СОУЭ с защитой от наводок; Бюджет: аналогичен; Сходство: дренажная жила, огнестойкая резина; Отличия: ТУ завода) | КМВЭВнг(А)-FRLS (Применение в системах управления; Бюджет: средний; Сходство: экран, индекс FRLS; Отличия: параметры электрической емкости) | КУГВЭВнг(А)-FRLS (Применение в цепях автоматики; Бюджет: выше на 8%; Сходство: наличие экрана, LS-оболочка; Отличия: 4-5 класс гибкости жилы) | ПСВЭВнг(А)-FRLS (Применение в пожарной сигнализации; Бюджет: бюджетный; Сходство: конструкция «экран-резина-ПВХ»; Отличия: допуски по толщине оболочки) | КсПВЭВнг(А)-FRLS (Применение в передаче данных; Бюджет: средний; Сходство: медная жила, экран, LS-индекс; Отличия: шаг свивки изолированных пар) | КПСЭнг(А)-FRLS (Применение в системах безопасности; Бюджет: стабильный; Сходство: материалы изоляции и экрана; Отличия: плотность заполнения оболочки) | КВВГЭнг(А)-FRLS (Применение в контрольных цепях; Бюджет: выше на 12%; Сходство: экран, огнестойкость 180 мин; Отличия: увеличенный наружный диаметр) | КСРЭВ-FRLS (Применение в сетях оповещения; Бюджет: аналогичен; Сходство: структура «жила-экран-оболочка»; Отличия: маркировка производителя) | КМВЭВ-FRLS (Применение в автоматизации зданий; Бюджет: средний; Сходство: материалы и класс пожарной опасности; Отличия: цветовая кодировка)
КОПСЭнг-FRHF FE180 | КПСЭнг(А)-FRHF (Полное соответствие по огнестойкости и безгалогенности; Бюджет: идентичен; Сходство: кремнийорганическая изоляция, экран, HF-оболочка; Отличия: регламент ТУ производителя) | КСРЭПнг(А)-FRHF (Применение в СОУЭ и ОПС; Бюджет: аналогичный; Сходство: медная жила, экран из алюмофлекса, сохранение работоспособности 180 мин; Отличия: шаг скрутки жил) | КМЭПнг(А)-FRHF (Применение в промышленной автоматике; Бюджет: средний; Сходство: FR-барьер, отсутствие галогенов; Отличия: волновое сопротивление) | КУГПЭПнг(А)-FRHF (Применение в цепях управления; Бюджет: выше на 10%; Сходство: наличие экрана, безгалогенный полимер; Отличия: гибкая многопроволочная жила) | ПСЭПнг(А)-FRHF (Применение в системах безопасности; Бюджет: бюджетный; Сходство: конструкция «резина-экран-полимер»; Отличия: допуски наружного диаметра) | КсПЭПнг(А)-FRHF (Применение в цифровых сетях ОПС; Бюджет: средний; Сходство: индекс FRHF, экран; Отличия: электрическая емкость пары) | КПСЭ-FRHF (Применение в пожарных шлейфах; Бюджет: стабильный; Сходство: медные жилы, отсутствие галогенов; Отличия: заводская маркировка) | КМЭП-FRHF (Применение в интерфейсах; Бюджет: средний; Сходство: огнестойкий барьер, экран; Отличия: рецептура полимерного состава) | КСРЭП-FRHF (Применение в системах оповещения; Бюджет: аналогичный; Сходство: структура кабеля; Отличия: цветовая идентификация жил) | КПСЭнг-FRHF (Применение в автоматике; Бюджет: идентичен; Сходство: материалы изоляции и оболочки; Отличия: шаг свивки)
КПАПЭфВ | КВПЭфВ (Применение: передача данных, системы связи; Бюджет: аналогичный; Сходство: медные жилы, экран из фольги, ПВХ оболочка; Отличия: шаг скрутки пар) | КМЭВ (Применение: системы управления и связи; Бюджет: средний; Сходство: экранированная структура, материал изоляции; Отличия: волновое сопротивление) | КУВЭВ (Применение: цепи контроля и связи; Бюджет: выше на 5%; Сходство: наличие общего экрана, ПВХ пластикат; Отличия: класс гибкости жилы) | МКЭШ (Применение: монтаж систем связи; Бюджет: бюджетный; Сходство: луженая медь в экране; Отличия: толщина изоляции жил) | КсПВЭВ (Применение: системы сигнализации; Бюджет: стабильный; Сходство: парная скрутка, экран; Отличия: технология наложения фольги) | ПВЭВ (Применение: промышленные сети; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный проводник, экранирование; Отличия: цветовая маркировка) | КВВГЭ (Применение: контрольные цепи; Бюджет: выше на 10%; Сходство: общий экран, ПВХ оболочка; Отличия: габаритные размеры) | КИПЭВ (Применение: интерфейс RS-485; Бюджет: выше на 15%; Сходство: экран, медная пара; Отличия: волновое сопротивление 120 Ом) | КМВЭВ (Применение: автоматика; Бюджет: средний; Сходство: структура «жила-экран-оболочка»; Отличия: допуски по диаметру) | КСРЭВ (Применение: системы оповещения; Бюджет: аналогичный; Сходство: наличие экрана и ПВХ оболочки; Отличия: тип используемого ПВХ)
КПАПЭфВм | КВПЭфВ (Применение: высокоскоростная передача данных; Бюджет: аналогичный; Сходство: парная скрутка, экран из алюмополимерной ленты; Отличия: отсутствие литеры "м") | КМЭВ (Применение: промышленные интерфейсы; Бюджет: средний; Сходство: медные жилы, экранирование; Отличия: параметры затухания сигнала) | КУВЭВ (Применение: системы управления; Бюджет: выше на 7%; Сходство: ПВХ изоляция и экран; Отличия: более высокая гибкость проводника) | МКЭШ (Применение: межприборный монтаж; Бюджет: бюджетный; Сходство: наличие экрана, многопроволочная жила; Отличия: тип скрутки) | КсПВЭВ (Применение: охранная сигнализация; Бюджет: стабильный; Сходство: экран с дренажной жилой; Отличия: емкостные характеристики) | ПВЭВ (Применение: системы мониторинга; Бюджет: аналогичный; Сходство: материал оболочки и экрана; Отличия: геометрия жил) | КВВГЭ (Применение: цепи контроля; Бюджет: выше на 12%; Сходство: экранированная конструкция; Отличия: толщина защитного слоя) | КИПЭВ (Применение: передача данных; Бюджет: выше на 18%; Сходство: высокочастотный экран; Отличия: точность шага скрутки) | КМВЭВ (Применение: промышленная электроника; Бюджет: средний; Сходство: конструкция «экран-оболочка»; Отличия: цветовая кодировка) | КСРЭВ (Применение: сигнализация; Бюджет: аналогичный; Сходство: медный экран, ПВХ; Отличия: регламентированные ТУ)
КПАПЭфВнг-LS | КВПЭфВнг(А)-LS (Применение: системы связи, групповая прокладка; Бюджет: идентичен; Сходство: экран, индекс LS, медные пары; Отличия: шаг свивки) | КМЭВнг(А)-LS (Применение: промышленная автоматика; Бюджет: средний; Сходство: низкое дымовыделение, общий экран; Отличия: волновое сопротивление) | КУВЭВнг(А)-LS (Применение: системы управления; Бюджет: выше на 8%; Сходство: экран, ПВХ-LS; Отличия: многопроволочный класс жилы) | МКЭШнг(А)-LS (Применение: монтаж систем автоматики; Бюджет: бюджетный; Сходство: экранированный, негорючий; Отличия: толщина изоляции) | КсПВЭВнг(А)-LS (Применение: охранно-пожарные системы; Бюджет: стабильный; Сходство: наличие экрана и дренажной жилы; Отличия: технология экструзии) | ПВЭВнг(А)-LS (Применение: передача сигналов; Бюджет: аналогичный; Сходство: материал экрана и оболочки; Отличия: допуски по диаметру) | КВВГЭнг(А)-LS (Применение: контрольные экранированные цепи; Бюджет: выше на 10%; Сходство: пожарная безопасность категории А; Отличия: вес кабеля) | КИПЭВнг(А)-LS (Применение: интерфейсные линии RS-485; Бюджет: выше на 20%; Сходство: экран из фольги и оплетки; Отличия: волновые параметры) | КМВЭВнг(А)-LS (Применение: электроника; Бюджет: средний; Сходство: конструкция «жила-экран-LS»; Отличия: цветовая маркировка жил) | КСРЭВнг(А)-LS (Применение: системы оповещения; Бюджет: аналогичный; Сходство: структура кабеля, индекс LS; Отличия: шаг скрутки жил)
КПБбПнг-HF | ППбПнг(А)-HF: Полное соответствие ГОСТ 31565. Бюджет: идентичный. Сходство: безгалогенный состав, броня из лент. Отличие: силовая группа исполнения. | КПБбПнг(А)-HF: Прямой аналог. Бюджет: базовый. Сходство: контрольный, экран отсутствует, стальная броня. Отличие: категория пожарной опасности (А). | ПвБбПнг(А)-HF: Функциональная замена. Бюджет: выше (изоляция Пв). Сходство: безгалогенный, бронированный. Отличие: сшитый полиэтилен в изоляции. | КПБбВнг-LS: Техническая замена. Бюджет: ниже. Сходство: контрольный, бронированный. Отличие: содержит галогены (LS вместо HF). | КПБбВнг-LSLTX: Замена для спецобъектов. Бюджет: выше. Сходство: контрольный, низкая дымность. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. | ПвБПнг(А)-HF: Групповая прокладка. Бюджет: выше. Сходство: стальная броня, отсутствие галогенов. Отличие: силовое назначение, изоляция Пв. | КПБПнг(А)-HF: Упрощенная броня. Бюджет: сопоставим. Сходство: контрольный, безгалогенный. Отличие: броня ленточная без подушки. | КППГнг(А)-HF: Облегченная замена. Бюджет: ниже. Сходство: материал оболочки, контрольный. Отличие: отсутствие бронированного покрова. | ППГнг(А)-HF: Силовой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: безгалогенный, без брони. Отличие: толщина изоляции под силовые нагрузки. | КПБбПнг(А)-HF-ХЛ: (Пропущено согласно фильтру климатики) -> КПБбП-нг(А)-HF: Стандартное исполнение. Бюджет: базовый. Сходство: конструкция 1 в 1. Отличие: заводской ТУ.
КПБбПнг-FRHF | КПБбПнг(А)-FRHF: Прямой аналог. Бюджет: базовый. Сходство: огнестойкий (слюдосодержащая лента), броня, HF. Отличие: индекс категории А. | ППбПнг(А)-FRHF: Силовой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкость 180 мин, стальная броня. Отличие: сечение жил и толщина изоляции. | КПБбВнг(А)-FRLS: Техническая замена. Бюджет: ниже. Сходство: контрольный, огнестойкий, бронированный. Отличие: выделение хлороводорода при горении. | ПвБбПнг(А)-FRHF: Улучшенная замена. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкость, броня. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КПБбВнг(А)-FRLSLTX: Спецзамена. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкий, броня. Отличие: ПВХ пониженной токсичности. | КПБбП-FRHF: Упрощенный индекс. Бюджет: сопоставим. Сходство: контрольный, безгалогенный. Отличие: отсутствие маркировки (А) в старых ТУ. | КПБбПнг-FRHF-конт: Специализированный. Бюджет: выше. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: дополнительный контроль качества. | ППГнг(А)-FRHF: Бесброневой аналог. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкость, без галогенов. Отличие: отсутствие механической защиты (брони). | КППГнг(А)-FRHF: Облегченная замена. Бюджет: ниже. Сходство: контрольный, огнестойкий. Отличие: отсутствие бронелент. | КПбПнг(А)-FRHF: Тонкая броня. Бюджет: ниже. Сходство: HF, огнестойкость. Отличие: один слой брони вместо двух.
КПБбШв | КПБбШвнг(А): Пожаробезопасная замена. Бюджет: выше. Сходство: контрольный, стальная броня, ПВХ шланг. Отличие: не поддерживает горение. | КПБбШвнг(А)-LS: Современный стандарт. Бюджет: выше. Сходство: броня, контрольный. Отличие: пониженное дымовыделение. | ПБбШв: Силовой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПВХ изоляция, ленточная броня. Отличие: предназначен для электроснабжения. | АКПБбШв: Бюджетная замена. Бюджет: значительно ниже. Сходство: конструкция идентична. Отличие: алюминиевые жилы вместо медных. | КВБбШв: Классический аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: контрольный, бронированный. Отличие: тип защитного покрова (подушка). | КПБбШв-0,66: Высоковольтный допуск. Бюджет: выше. Сходство: ПВХ состав, броня. Отличие: испытан на более высокое напряжение. | КПБВнг-LS: Облегченный вариант. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, контрольный. Отличие: отсутствие стальных лент (брони). | ПвБбШв: Замена по изоляции. Бюджет: выше. Сходство: броня, внешняя оболочка. Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена. | КПБбШвнг(А)-LSLTX: Безопасный аналог. Бюджет: выше. Сходство: броня, контрольный. Отличие: низкая токсичность при пожаре. | КПБбШв-Т: (Пропущено) -> КПБбШв (ГОСТ 1508): Прямое исполнение. Бюджет: базовый. Сходство: 100% совпадение конструкции. Отличие: соответствие только общему ГОСТ.
КПБК-90 | КПБКнг(А)-HF: Полное соответствие конструкции и области применения. Бюджет: выше среднего. Сходство: проволочная броня, контрольный. Отличие: улучшенные пожарные свойства (HF). | КвПбп: Технический аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, броня из проволок, полимерная оболочка. Отличие: отсутствие индекса «90» (температурный предел). | КПБПнг(А)-HF: Замена ленточной брони на аналогичную область применения. Бюджет: сопоставим. Сходство: контрольный, полимер. Отличие: тип брони (ленты вместо проволок). | КВБбШв: Базовая замена для неподвижной прокладки. Бюджет: ниже. Сходство: бронированный, контрольный. Отличие: ПВХ изоляция вместо полимерной. | КППГнг(А)-HF: Облегченная замена без брони. Бюджет: ниже. Сходство: материал изоляции, жилы. Отличие: отсутствие проволочной брони. | КПБбПнг(А)-HF: Полное соответствие по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: контрольный, безгалогенный. Отличие: тип бронирования (ленты). | ПвБбПнг(А)-HF: Силовой аналог. Бюджет: выше. Сходство: броня, безгалогенный состав. Отличие: толщина изоляции под силовые нагрузки. | КВБбШвнг(А): Пожаробезопасное исполнение. Бюджет: ниже. Сходство: контрольный, бронированный. Отличие: материал оболочки (ПВХ). | КПБбШв: Стандартная замена. Бюджет: ниже. Сходство: наличие брони, контрольный. Отличие: защитный шланг из ПВХ. | КПБбП-90: Прямой конструктивный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: температурный индекс, материалы. Отличие: ленточная броня.
КПБП-90 | КПБПнг(А)-HF: Прямая замена по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: ленточная броня, полимерная изоляция. Отличие: повышенная пожарная безопасность. | КвПбп: Аналог по конструкции. Бюджет: выше. Сходство: контрольный, медный. Отличие: проволочная броня вместо ленточной. | КПБбПнг(А)-HF: Полное соответствие ГОСТ 31565. Бюджет: базовый. Сходство: ленточная броня, без галогенов. Отличие: наличие индекса (А). | КВБбШв: Стандартный контрольный кабель. Бюджет: ниже. Сходство: броня из двух лент, медь. Отличие: ПВХ материалы. | КПБбШв: Базовый вариант. Бюджет: ниже. Сходство: конструкция брони, область применения. Отличие: тип полимера (ПВХ вместо ПЭ). | ПвБбПнг(А)-HF: Идентичная защита. Бюджет: выше. Сходство: безгалогенный, бронированный. Отличие: силовое назначение. | ППбПнг(А)-HF: Силовой безгалогенный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция брони. Отличие: изоляция рассчитана на силовые нагрузки. | КПБбШвнг(А)-LS: Пожаробезопасный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: контрольный, броня. Отличие: содержит галогены (низкое дымовыделение). | КПБПнг(А)-FRHF: Огнестойкая модификация. Бюджет: значительно выше. Сходство: конструкция оболочки и брони. Отличие: наличие слюдосодержащей ленты. | КПБбПнг(А): Базовое негорючее исполнение. Бюджет: сопоставим. Сходство: ленточная броня, медь. Отличие: отсутствие индекса HF.
КПБПнг-FRHF | КПБбПнг(А)-FRHF: Прямой сертифицированный аналог. Бюджет: базовый. Сходство: огнестойкость, ленточная броня, HF. Отличие: маркировка (А). | ППбПнг(А)-FRHF: Силовой аналог с той же защитой. Бюджет: сопоставим. Сходство: безгалогенный, огнестойкий, бронированный. Отличие: назначение (силовой). | КПБбВнг(А)-FRLS: Техническая замена на ПВХ. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкость, контрольный, броня. Отличие: наличие галогенов в составе. | ПвБбПнг(А)-FRHF: Усиленная изоляция. Бюджет: выше. Сходство: без галогенов, огнестойкий, броня. Отличие: сшитый полиэтилен. | КПБбПнг(А)-FRHF-LSLTX: Специсполнение. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкий, бронированный. Отличие: низкая токсичность продуктов горения. | КППГнг(А)-FRHF: Облегченная замена. Бюджет: ниже. Сходство: огнестойкий, контрольный, HF. Отличие: отсутствие бронепокрова. | КПБбП-FRHF: Упрощенная маркировка. Бюджет: сопоставим. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: отсутствие индекса категории горения. | ППГнг(А)-FRHF: Бесброневой силовой вариант. Бюджет: ниже. Сходство: материалы оболочки, огнестойкость. Отличие: отсутствие механической защиты. | КПБбПнг(А)-FRHF-1: Вариант на 1кВ. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкость, броня. Отличие: повышенное напряжение изоляции. | КПБКнг(А)-FRHF: Повышенная жесткость. Бюджет: выше. Сходство: огнестойкость, полимеры. Отличие: проволочная броня вместо ленточной.
КПБПнг-HF | КПБбПнг(А)-HF: Основной стандартный аналог. Бюджет: базовый. Сходство: безгалогенный, контрольный, ленточная броня. Отличие: индекс категории (А). | ППбПнг(А)-HF: Силовой вариант. Бюджет: сопоставим. Сходство: безгалогенная композиция, стальная броня. Отличие: назначение жил. | КПБПнг(А)-HF: Прямое соответствие ТУ. Бюджет: базовый. Сходство: полная идентичность материалов. Отличие: завод-изготовитель. | ПвБбПнг(А)-HF: Повышенная надежность. Бюджет: выше. Сходство: HF, бронированный. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КПБбВнг(А)-LS: Замена на ПВХ-LS. Бюджет: ниже. Сходство: контрольный, броня. Отличие: выделение дыма при горении. | КППГнг(А)-HF: Вариант без брони. Бюджет: ниже. Сходство: состав оболочки, контрольный. Отличие: отсутствие стальных лент. | ППГнг(А)-HF: Силовой без брони. Бюджет: ниже. Сходство: отсутствие галогенов. Отличие: отсутствие механической защиты и силовое назначение. | КПБбПнг(А)-HF-0,66: Исполнение на 0,66 кВ. Бюджет: выше. Сходство: материалы, броня. Отличие: толщина изоляционного слоя. | КПБбШвнг(А)-LS: Доступный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: наличие брони, контрольный. Отличие: ПВХ-пластикат. | КПБКнг(А)-HF: Замена типа брони. Бюджет: выше. Сходство: безгалогенный, контрольный. Отличие: проволочная броня.
КПВ | КВП (Паритет): Полное соответствие по конструкции (витая пара для связи). Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, ПЭ изоляция. Отличия: более современные стандарты передачи данных. | КВВ: Высокое соответствие для передачи сигналов. Бюджет: ниже на 10-15%. Сходство: медные жилы, ПЭ изоляция. Отличия: иная скрутка жил. | КМВ: Подходит для внутриприборного монтажа. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная многопроволочная жила, изоляция ПЭ. Отличия: более гибкий. | КСПВ: Применяется в системах связи и сигнализации. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, полиэтилен. Отличия: оболочка ПВХ (не влияет на основные ТТХ связи). | КСВ: Соответствие по назначению для систем связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: монолитная медная жила. Отличия: отсутствие защитного покрова. | КРВ: Подходит для радиочастотных цепей. Бюджет: выше на 5%. Сходство: волновое сопротивление, диэлектрик ПЭ. Отличия: повышенная износостойкость. | КПВГ: Полный аналог в гибком исполнении. Бюджет: выше на 10%. Сходство: материалы изоляции и жилы идентичны. Отличия: класс гибкости жилы. | КВБ: Применяется для фиксированного монтажа связи. Бюджет: аналогичный. Сходство: медный проводник, изоляция ПЭ. Отличия: шаг скрутки. | КММ: Микрофонный кабель со сходными характеристиками связи. Бюджет: выше. Сходство: медная жила, полиэтилен. Отличия: наличие общего экрана. | КРС: Кабель для радиосвязи и монтажа. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция токопроводящей части. Отличия: внешние габариты.
КПВ-ВП | КВП-ВП (Паритет): Прямой аналог по ТУ. Бюджет: идентичный. Сходство: витая пара, ПЭ изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: отсутствуют. | КВПУ: Применяется для высокочастотной связи. Бюджет: выше на 5%. Сходство: структура пар, изоляция жил. Отличия: усиленная внешняя оболочка. | КСВВ: Подходит для систем передачи данных. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, ПВХ оболочка. Отличия: шаг свивки пар. | КСПВГ: Гибкий вариант для систем связи. Бюджет: аналогичный. Сходство: полиэтиленовая изоляция жил. Отличия: многопроволочная жила. | КВВГ: Контрольный кабель со схожими параметрами вольтажа. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, ПВХ оболочка. Отличия: непарная скрутка. | КМК: Комбинированный кабель для связи. Бюджет: выше. Сходство: внутренние жилы в ПЭ. Отличия: наличие дополнительных жил питания. | КСПЭВ: Экранированный аналог для защиты от помех. Бюджет: выше на 15%. Сходство: конструкция жил и изоляции. Отличия: наличие фольгированного экрана. | КВПВ: Высокочастотный кабель связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: волновое сопротивление 100 Ом. Отличия: температурный диапазон эксплуатации. | КСПТ: Кабель связи парной скрутки. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная ТПЖ, ПЭ изоляция. Отличия: толщина оболочки. | КВБбШв: Бронированный вариант (без климатики). Бюджет: значительно выше. Сходство: внутренняя конструкция жил. Отличия: наличие стальной брони.
КПВ-П | КВП-П (Паритет): Полное соответствие конструкции и области применения. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, ПЭ изоляция, ПЭ оболочка. Отличия: уточненные допуски по волновому сопротивлению. | КСПП: Применяется для межстанционной связи. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: высокочастотные пары, ПЭ изоляция и оболочка. Отличия: шаг скрутки. | КСПЗП: Кабель связи с гидрофобным заполнением. Бюджет: выше на 15%. Сходство: медная ТПЖ, ПЭ оболочка. Отличия: наличие заполнения внутри сердечника. | КВПУ: Усиленный кабель связи. Бюджет: выше на 5%. Сходство: структура витых пар, материалы изоляции. Отличия: повышенная прочность оболочки. | КСПВ (в ПЭ): Специальная серия для наружной прокладки. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПЭ диэлектрик. Отличия: отсутствие парной скрутки в некоторых исполнениях. | ПРППМ: Однопарный кабель связи. Бюджет: значительно ниже. Сходство: медная жила, ПЭ изоляция и оболочка. Отличия: только одна пара. | КПВВ (ПЭ): Вариант с внешней ПЭ защитой. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция токопроводящей части. Отличия: толщина изоляционного слоя. | КВВ-П (ПЭ): Контрольно-связной кабель. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: медные жилы, полиэтилен. Отличия: предназначен для более низких частот. | КРС-П: Радиочастотный кабель связи. Бюджет: выше. Сходство: волновое сопротивление, ПЭ оболочка. Отличия: диаметр по изоляции. | КММ-П: Микрофонный кабель для внешней прокладки. Бюджет: сопоставим. Сходство: гибкая жила, ПЭ изоляция. Отличия: наличие экрана.
КПВ-Пм | КВП-Пм: Прямой аналог с модернизированной конструкцией. Бюджет: идентичный. Сходство: медная жила, ПЭ изоляция, ПЭ оболочка. Отличия: улучшенные массогабаритные показатели. | КСППм: Магистральный кабель связи. Бюджет: выше на 10%. Сходство: парная скрутка, полиэтилен. Отличия: большее сечение жил. | КВП-5: Кабель для высокоскоростной передачи. Бюджет: аналогичный. Сходство: материалы жил и изоляции. Отличия: категория передачи данных. | КСПВ-П: Связной кабель в ПЭ оболочке. Бюджет: ниже. Сходство: медная моножила, диэлектрик ПЭ. Отличия: шаг скрутки. | КВК-П: Комбинированный кабель (связной модуль). Бюджет: выше на 20%. Сходство: жилы связи в ПЭ. Отличия: наличие коаксиального элемента. | КСПЗПм: Модернизированный кабель с заполнением. Бюджет: выше на 15%. Сходство: материалы оболочки. Отличия: влагозащищенный сердечник. | КСВ-П: Кабель для систем вещания и связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: однопроволочная жила, ПЭ изоляция. Отличия: отсутствие бронирования. | КПВГ-П: Гибкий аналог для наружных работ. Бюджет: выше на 10%. Сходство: ПЭ оболочка. Отличия: многопроволочная структура жилы. | КМВ-П: Кабель монтажный в полиэтилене. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная ТПЖ, ПЭ. Отличия: цветная маркировка жил. | КРС-Пм: Специализированный кабель радиосвязи. Бюджет: выше. Сходство: конструкция сердечника. Отличия: допуски по затуханию сигнала.
КПВ-Пн | КВП-Пн: Полное соответствие исполнению "н" (негорючий/негорючая оболочка). Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, ПЭ изоляция. Отличия: состав полимерной композиции оболочки. | КВПнг(A)-HF: Современный аналог безгалогенный. Бюджет: выше на 20%. Сходство: электрические характеристики, ПЭ изоляция жил. Отличия: оболочка не выделяет коррозионно-активных газов. | КСПВнг: Кабель связи негорючий. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: медные жилы, назначение. Отличия: оболочка из ПВХ пониженной горючести. | КВПВнг-LS: Низкодымный кабель связи. Бюджет: выше на 10%. Сходство: структура витых пар. Отличия: пониженное дымовыделение. | КСВВнг: Кабель систем сигнализации и связи. Бюджет: ниже. Сходство: медная ТПЖ. Отличия: шаг свивки и материал внешней изоляции. | КВВГнг-LS: Универсальный кабель в негорючем исполнении. Бюджет: сопоставим. Сходство: количество жил, ПЭ изоляция (в спецсериях). Отличия: общепромышленное назначение. | КММнг-LS: Экранированный негорючий кабель. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы в ПЭ. Отличия: наличие медного экрана. | КВПУнг: Усиленный негорючий кабель. Бюджет: выше на 15%. Сходство: параметры передачи сигнала. Отличия: повышенная механическая прочность. | КСПЭВнг: Экранированный связной кабель. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция жил. Отличия: наличие общего экрана из фольги. | КРСнг-LS: Радиочастотный связной негорючий. Бюджет: выше. Сходство: волновые характеристики. Отличия: класс пожарной опасности.
КПВБ | КВПБ (Паритет): Полное соответствие конструкции для связи. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, ПЭ-изоляция, броня из проволок. Отличия: более жесткие допуски по затуханию. | КСПБ: Применяется для линий связи с защитой от повреждений. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: медная ТПЖ, полиэтилен, стальная броня. Отличия: шаг скрутки пар. | КСПЗПБ: Кабель связи с гидрофобным заполнением и броней. Бюджет: выше на 15%. Сходство: материалы жил и брони. Отличия: наличие влагозащитного геля. | КВБбШв (с ПЭ-жилой): Специальное исполнение для систем управления. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, защитный покров. Отличия: внешняя оболочка из ПВХ. | КМВБ: Монтажный кабель с бронепокровами. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция сердечника в ПЭ. Отличия: цветная маркировка жил по ГОСТ. | КВПУБ: Усиленный связной кабель. Бюджет: выше на 5%. Сходство: высокочастотные параметры, броня. Отличия: повышенная прочность на разрыв. | КРСБ: Для радиосвязи в сложных условиях. Бюджет: сопоставим. Сходство: волновое сопротивление, наличие брони. Отличия: диаметр по изоляции. | КВБП: Кабель связи бронированный полиэтиленом. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, диэлектрик ПЭ. Отличия: тип бронирующей ленты. | КСВБ: Для систем вещания и оповещения. Бюджет: сопоставим. Сходство: монолитная жила, ПЭ-изоляция. Отличия: толщина бронеслоя. | КММБ: Микрофонный бронированный кабель. Бюджет: выше. Сходство: гибкая жила в ПЭ, защита. Отличия: наличие внутреннего экрана.
КПВБбГ | КВПБбГ: Прямой современный аналог. Бюджет: идентичный. Сходство: медная жила, ПЭ-изоляция, ленточная броня, отсутствие внешнего покрова (голый). Отличия: отсутствуют. | КСПБбГ: Связной кабель с ленточной броней без подушки. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: медная жила, ПЭ-изоляция. Отличия: количество пар в пучке. | КВБбГ (ПЭ): Контрольно-связной кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: стальные ленты, медная жила. Отличия: шаг свивки жил. | КМВБбГ: Монтажный кабель с ленточной броней. Бюджет: аналогичный. Сходство: материалы диэлектрика. Отличия: исполнение токопроводящей жилы. | КВП-5БбГ: Высокочастотный кабель категории 5 с броней. Бюджет: выше на 20%. Сходство: структура витой пары. Отличия: скорость передачи данных. | КСВБбГ: Кабель для систем связи и сигнализации. Бюджет: сопоставим. Сходство: бронирование лентами, ПЭ. Отличия: волновые характеристики. | КРСБбГ: Радиочастотный бронированный "голый". Бюджет: выше. Сходство: конструкция сердечника. Отличия: тип стальной ленты. | КСПВБбГ: Универсальный кабель связи. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, ПЭ. Отличия: ПВХ оболочка под броней. | КМКБбГ: Комбинированный кабель связи. Бюджет: выше. Сходство: жилы в полиэтилене. Отличия: наличие дополнительных вспомогательных жил. | КПВГБбГ: Гибкий вариант с ленточной броней. Бюджет: выше на 10%. Сходство: материалы изоляции. Отличия: многопроволочная ТПЖ.
КПВБГ | КВПБГ: Полное соответствие по ТУ для радиоустановок. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, ПЭ-изоляция, проволочная броня без наружного покрова. Отличия: улучшенные параметры затухания. | КСПГБ: Вариант для связи в шахтах и тоннелях. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПЭ-диэлектрик. Отличия: усиленная проволочная броня. | КВБГ (ПЭ): Контрольный кабель с ПЭ изоляцией. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: медная жила, броня из проволок. Отличия: непарная скрутка. | КМВБГ: Кабель монтажный бронированный. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция токопроводящей части. Отличия: внешние габаритные размеры. | КВПУБГ: Усиленный связной кабель "голый". Бюджет: выше на 5%. Сходство: высокочастотная передача, броня. Отличия: материал сердечника. | КСВБГ: Для систем распределенной связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, полиэтилен. Отличия: коэффициент усадки изоляции. | КРСБГ: Специализированный кабель радиосвязи. Бюджет: выше. Сходство: волновое сопротивление. Отличия: плотность навивки брони. | КСПВБГ: Связной кабель общего назначения. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, ПЭ. Отличия: допустимый радиус изгиба. | КММБГ: Экранированный бронированный кабель. Бюджет: выше на 15%. Сходство: жила в ПЭ. Отличия: наличие экрана под броней. | КПВГБГ: Гибкий аналог с проволочной защитой. Бюджет: выше на 10%. Сходство: материалы. Отличия: класс гибкости жилы.
КПВВ | КВПВ (Паритет): Полное соответствие конструкции и назначения. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, ПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка. Отличия: современные стандарты контроля волнового сопротивления. | КСВВ: Кабель для систем связи и сигнализации. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: медная однопроволочная жила, ПВХ-оболочка. Отличия: более тонкая изоляция. | КСПВ: Применяется для межприборного монтажа и связи. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: медная жила, диэлектрик ПЭ. Отличия: шаг скрутки жил. | КВВ (ПЭ): Контрольно-связной кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, изоляция ПЭ. Отличия: общепромышленное назначение. | КМВВ: Монтажный кабель с ПЭ изоляцией. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция ТПЖ и изоляции. Отличия: расцветка жил по ГОСТ. | КВП-5: Кабель для высокочастотной передачи данных. Бюджет: выше на 10%. Сходство: материалы жил и оболочки. Отличия: категория передачи (Cat 5). | КСВВ-П: Кабель связи в ПВХ оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная ТПЖ, ПЭ-изоляция. Отличия: параметры затухания сигнала. | КРСВ: Радиочастотный кабель связи. Бюджет: выше на 5%. Сходство: конструкция сердечника. Отличия: допуски по внешнему диаметру. | КММ (без экрана): Микрофонный кабель связи. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, полиэтилен. Отличия: повышенная гибкость. | КСПТ: Кабель связи парной скрутки. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила, ПЭ/ПВХ. Отличия: предназначен для телефонных сетей.
КПВВнг-LS | КВПВнг(A)-LS: Полный современный аналог по ГОСТ 31565. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, ПЭ-изоляция, ПВХ-LS оболочка. Отличия: улучшенные показатели дымовыделения. | КСВВнг(A)-LS: Кабель связи с низким дымовыделением. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: конструкция жил, негорючая оболочка. Отличия: волновые характеристики. | КВП-5нг(A)-LS: Высокочастотный кабель категории 5. Бюджет: выше на 15%. Сходство: материалы и пожарный класс. Отличия: полоса пропускания частот. | КСПВнг(A)-LS: Связной кабель пониженной горючести. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная ТПЖ, ПЭ-изоляция. Отличия: шаг свивки пар. | КМВВнг(A)-LS: Монтажный кабель для систем управления. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция и материалы. Отличия: маркировка жил цифрами. | КСПЭВнг(A)-LS (без экрана): Специальное исполнение. Бюджет: выше на 5%. Сходство: медная жила, ПЭ. Отличия: состав ПВХ-пластиката. | КВПУнг(A)-LS: Усиленный негорючий кабель связи. Бюджет: выше на 20%. Сходство: материалы изоляции. Отличия: повышенная механическая прочность. | КСВнг(A)-LS: Кабель для систем вещания. Бюджет: сопоставим. Сходство: однопроволочная жила, ПЭ/ПВХ-LS. Отличия: коэффициент усадки. | КВВГнг(A)-LS (с ПЭ жилой): Контрольный негорючий кабель. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная жила, класс пожарной безопасности. Отличия: назначение (силовые цепи управления). | КРСВнг(A)-LS: Радиочастотный связной негорючий. Бюджет: выше на 10%. Сходство: волновое сопротивление. Отличия: толщина оболочки.
КПВГ | КПВГ (Паритет): Прямой аналог с гибкой жилой. Бюджет: идентичный. Сходство: многопроволочная медная жила, ПЭ-изоляция. Отличия: отсутствуют. | КВПГ: Гибкая витая пара для подвижного монтажа. Бюджет: выше на 10%. Сходство: материалы ПЭ/ПВХ, гибкость. Отличия: категория передачи сигнала. | КММ: Микрофонный гибкий кабель. Бюджет: аналогичный. Сходство: многопроволочная медь, ПЭ-изоляция. Отличия: наличие внешней оплетки в некоторых сериях. | КСПВГ: Гибкий связной кабель. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: медная гибкая жила, полиэтилен. Отличия: толщина внешней оболочки. | КВВГ (ПЭ-изоляция): Контрольный гибкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная ТПЖ, ПЭ. Отличия: шаг скрутки. | КМВВГ: Монтажный гибкий кабель в ПЭ. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция сердечника. Отличия: цветовая идентификация жил. | КСВВГ: Кабель связи гибкий. Бюджет: ниже. Сходство: медная жила 4-5 класса гибкости. Отличия: электрическая емкость пары. | КВПУГ: Усиленный гибкий кабель связи. Бюджет: выше на 15%. Сходство: материалы изоляции. Отличия: стойкость к раздиру оболочки. | КРСГ: Радиочастотный гибкий кабель. Бюджет: выше на 5%. Сходство: волновые характеристики. Отличия: диаметр проволок в жиле. | КСПГ: Кабель связи повышенной гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПЭ диэлектрик. Отличия: радиус изгиба.
КПВГ-100 | КВПГ-100 (Паритет): Полное соответствие характеристикам 100 Ом. Бюджет: аналогичный. Сходство: медная гибкая жила, ПЭ изоляция. Отличия: более строгие допуски по затуханию. | КВП-5 (гибкий): Применяется для высокоскоростной передачи данных. Бюджет: выше на 10%. Сходство: структура витой пары, материалы ПЭ/ПВХ. Отличия: категория 5e. | КММ: Микрофонный кабель для передачи сигналов. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: высокая гибкость медной жилы, ПЭ диэлектрик. Отличия: шаг скрутки. | КСПВГ: Гибкий связной кабель общего назначения. Бюджет: ниже. Сходство: многопроволочная медь, изоляция полиэтилен. Отличия: отсутствие нормирования на высоких частотах. | КСВВГ: Кабель для систем связи и управления. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная ТПЖ, оболочка ПВХ. Отличия: волновое сопротивление может варьироваться. | КМВВГ: Монтажный кабель с ПЭ изоляцией. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция гибкой жилы. Отличия: цветовая маркировка жил по ГОСТ. | КВПУГ-100: Усиленный гибкий кабель 100 Ом. Бюджет: выше на 20%. Сходство: материалы изоляции, волновое сопротивление. Отличия: повышенная прочность оболочки. | КРСГ-100: Радиочастотный гибкий кабель связи. Бюджет: выше. Сходство: конструкция сердечника, 100 Ом. Отличия: толщина внешнего слоя. | КВВГ (ПЭ): Контрольный гибкий кабель с ПЭ изоляцией. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: многопроволочная жила, полиэтилен. Отличия: непарная скрутка жил. | КСПГ-100: Кабель связи повышенной гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, ПЭ изоляция. Отличия: радиус изгиба.
КПВЛ | КПВЛМ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: конструкция с центральным тросом и ПВХ оболочкой. Отличия: модернизированная технология наложения изоляции. | КПЛ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 5-10%. Сходства: предназначен для лифтовых систем, имеет стальной трос. Отличия: упрощенный состав ПВХ-пластиката оболочки. | КМ: Среднее соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: многожильный гибкий кабель с грузонесущим элементом. Отличия: повышенная износостойкость оболочки для высокоэтажных зданий. | КПВЛС: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: наличие стального каната, ПЭ изоляция жил. Отличия: усиленное скручивание сердечника вокруг троса. | КПВГ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: медные гибкие жилы, ПВХ оболочка. Отличия: используется синтетический сердечник вместо стального (в зависимости от модификации завода). | КГЛ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: лифтовой гибкий кабель со стальным тросом. Отличия: повышенная гибкость жил (5 класс вместо 4). | КПВЛНГ-LS: Техническое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: геометрия и наличие троса. Отличия: оболочка из ПВХ пониженной пожарной опасности (без климатического исполнения). | КПВК: Среднее соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный кабель для подъемных устройств. Отличия: комбинированная изоляция жил. | КПЛС: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: стальной несущий канат в центре, круглое сечение. Отличия: более плотное прилегание оболочки к жилам. | КВЛ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: специализированный лифтовой кабель с тросом. Отличия: меньший наружный диаметр за счет толщины оболочки.
КПВЛМ | КПВЛ: Полное соответствие. Бюджет: базовый. Сходства: наличие стального троса, ПЭ изоляция. Отличия: менее жесткие допуски по геометрии оболочки. | КПЛ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: лифтовой, круглый, с тросом. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо полиэтиленовой. | КПВЛС: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: конструкция с центральным тросом. Отличия: шаг скрутки оптимизирован для высоких шахт. | КПВЛУ: Высокое соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: медные жилы, стальной канат. Отличия: усиленная оболочка для повышенных механических нагрузок. | КГЛ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий лифтовой кабель. Отличия: резиновая изоляция некоторых элементов сердечника. | КПВЛНГ-LS: Техническое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: конструкция и трос. Отличия: ПВХ пластикат с пониженным дымовыделением. | КМ: Среднее соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: грузонесущий элемент, медные жилы. Отличия: повышенная износостойкость при трении. | КПВК: Среднее соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглый, для подъемников. Отличия: модифицированная структура межжильного заполнения. | КПЛС: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: стальной канат, ПВХ оболочка. Отличия: облегченная конструкция изоляции. | КВЛ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: специализация на лифтовых системах. Отличия: использование вторичного пластиката в заполнении.
КПВЛМС | КПВЛМ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: стальной трос, ПЭ изоляция. Отличия: отсутствие дополнительного сепарирующего слоя. | КПВЛ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: круглое сечение, медные жилы. Отличия: стандартная скрутка без усиления. | КПЛС: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: наличие стального сердечника. Отличия: ПВХ изоляция жил, упрощенная конструкция. | КПВЛС: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: стальной канат, лифтовое назначение. Отличия: отсутствие литеры "М" (модернизированный). | КПВЛУ: Высокое соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: конструкция с тросом. Отличия: предназначена для более тяжелых условий эксплуатации. | КГЛ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкость, наличие силового элемента. Отличия: материал изоляции жил — резина. | КПВЛНГ-LS: Техническое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: геометрия кабеля. Отличия: негорючее исполнение оболочки. | КПЛ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: лифтовой кабель. Отличия: отсутствие ПЭ изоляции, меньший ресурс на изгиб. | КМ: Среднее соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: круглое исполнение, трос. Отличия: более прочная внешняя оболочка. | КВЛ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: стальной канат в центре. Отличия: уменьшенная толщина изоляции.
КПВЛМУ | КПВЛУ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: усиленная конструкция, стальной трос. Отличия: стандартная технология ПЭ изоляции. | КПВЛМ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: медные жилы, трос, ПЭ изоляция. Отличия: стандартная (не усиленная) оболочка. | КПВЛС: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: наличие стального каната. Отличия: отсутствие усиления оболочки. | КПВЛ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: лифтовой, круглый. Отличия: меньший разрывной ток троса. | КМ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: для скоростных лифтов, высокая прочность. Отличия: химический состав оболочки. | КПЛ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: грузонесущий элемент. Отличия: ПВХ изоляция, не для высоких шахт. | КПВЛНГ-LS: Техническое соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: наличие стального троса. Отличия: требования пожарной безопасности. | КГЛ: Среднее соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкость, трос. Отличия: резиновые элементы в конструкции. | КПЛС: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: стальной сердечник. Отличия: облегченная оболочка. | КВЛ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 8%. Сходства: лифтовой кабель. Отличия: отсутствие индекса "У" (усиленный).
КПВЛС | КПВЛ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: стальной трос, ПЭ изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: менее плотная скрутка жил вокруг каната. | КПВЛМ: Полное соответствие. Бюджет: чуть выше. Сходства: лифтовой, стальной сердечник, ПЭ изоляция. Отличия: модернизированная технология наложения оболочки. | КПЛС: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: стальной канат, ПВХ оболочка. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо полиэтиленовой. | КПВЛУ: Высокое соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: грузонесущий элемент, круглое сечение. Отличия: наличие упрочняющих элементов в оболочке. | КПЛ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: медные гибкие жилы, наличие троса. Отличия: упрощенная конструкция сердечника. | КМ: Среднее соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: предназначен для лифтовых шахт, высокая прочность. Отличия: специальный износостойкий ПВХ пластикат. | КГЛ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий лифтовой со стальным тросом. Отличия: использование резины в изоляционных слоях. | КПВЛНГ-LS: Техническое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: стальной канат, геометрия. Отличия: пониженная пожарная опасность материалов. | КПВК: Среднее соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглый кабель для подъемников. Отличия: другая схема заполнения межжильного пространства. | КВЛ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: стальной канат в центре, медные жилы. Отличия: уменьшенная толщина внешней изоляции.
КПВЛУ | КПВЛ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: стальной трос, ПЭ изоляция. Отличия: отсутствие усиленной (утолщенной) оболочки. | КПВЛМ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: конструкция с тросом, ПЭ изоляция. Отличия: стандартная прочность на разрыв. | КПВЛС: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: центральный стальной канат. Отличия: отсутствие литеры "У" (усиленный). | КМ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: высокая прочность, для высотных зданий. Отличия: модифицированная молекулярная структура оболочки. | КПЛС: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: стальной трос. Отличия: более тонкая оболочка, ПВХ изоляция жил. | КГЛ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: высокая гибкость и прочность. Отличия: резиновые элементы конструкции. | КПВЛМУ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: усиленный, с тросом и ПЭ изоляцией. Отличия: технологические допуски по ТУ производителя. | КПВК: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: круглое сечение, трос. Отличия: меньшая устойчивость к динамическим ударам. | КПВЛНГ-LS: Техническое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: наличие каната. Отличия: бездымный пластикат, стандартная толщина. | КПЛ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: лифтовой, трос. Отличия: существенно меньшая износостойкость.
КПВЛЭ | КПВЛ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: стальной трос, ПЭ изоляция. Отличия: отсутствие общего экрана из медной проволоки. | КПВЛМ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: лифтовой, круглый, с тросом. Отличия: отсутствие защиты от электромагнитных помех. | КПЛЭ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: экранированный, лифтовой, с тросом. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо ПЭ. | КМЭ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: медный экран, грузонесущий элемент. Отличия: повышенный класс гибкости жил. | КПВЛС: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: конструкция с тросом. Отличия: отсутствие экрана. | КГЛЭ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, экранированный, с тросом. Отличия: резиновая изоляция и оболочка. | КПВКЭ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: экранированный для подъемных систем. Отличия: тип заполнения сердечника. | КПВЛМУ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: усиленный кабель с тросом. Отличия: отсутствие экрана. | КВЛЭ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: экранированный лифтовой кабель с канатом. Отличия: геометрия наложения экрана. | КПВЛНГ-LS: Техническое соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: круглый кабель с тросом. Отличия: отсутствие экрана, негорючие материалы.
КПВЛЭМ | КПВЛЭ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: наличие экрана и троса, ПЭ изоляция. Отличия: отсутствие модернизированных присадок в оболочке. | КПЛЭ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: экран, стальной канат, круглое сечение. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо полиэтиленовой. | КМЭ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: грузонесущий канат, экран, лифтовой. Отличия: повышенная гибкость и срок службы. | КПВЛЭМС: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПЭ изоляция, экран, трос. Отличия: усиленная скрутка сердечника. | КГЛЭ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, экранированный, с тросом. Отличия: материал оболочки и изоляции — резина. | КПВКЭ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: наличие медного экрана и троса. Отличия: иная технология наложения экрана. | КВЛЭ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: экран, лифтовой, стальной канат. Отличия: меньшая толщина изоляционного слоя. | КПВЛЭНГ-LS: Техническое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: геометрия и экран. Отличия: негорючее исполнение (Low Smoke). | КПВЛУ-Э: Высокое соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: трос и экран. Отличия: усиленная внешняя оболочка для длинных пролетов. | КПЛС-Э: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: экранированный с тросом. Отличия: облегченная конструкция для малых высот.
КПВЛЭМС | КПВЛЭМ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПЭ изоляция, экран, стальной канат. Отличия: стандартный шаг скрутки жил. | КПВЛЭ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: конструкция с тросом и экраном. Отличия: базовая износостойкость оболочки. | КПЛЭ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: экран, трос, круглая форма. Отличия: ПВХ изоляция, отсутствие индекса модернизации. | КМЭ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: стальной канат, медный экран. Отличия: специальный состав ПВХ пластиката. | КГЛЭ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий с грузонесущим элементом и экраном. Отличия: резиновая изоляция жил. | КПВКЭ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: экранированный кабель для подъемников. Отличия: структура межжильного заполнения. | КВЛЭ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: стальной трос в центре, экран. Отличия: меньший наружный диаметр. | КПВЛЭНГ-LS: Техническое соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: наличие экрана и каната. Отличия: оболочка из ПВХ пониженной горючести. | КПВЛУ-Э: Высокое соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: трос и экран. Отличия: усиленное исполнение оболочки для шахт. | КПЛС-Э: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: наличие стального сердечника и экрана. Отличия: упрощенный ПВХ состав.
КПВЛЭМУ | КПВЛЭУ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: усиленная оболочка, экран, стальной трос. Отличия: стандартная технология ПЭ изоляции. | КПВЛЭМ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: экран, трос, ПЭ изоляция. Отличия: отсутствует усиление внешней оболочки. | КМЭ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: для высотных лифтов, экран, трос. Отличия: модифицированный износостойкий ПВХ. | КПВЛЭС: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: стальной канат, экран, ПЭ изоляция. Отличия: базовая толщина оболочки. | КПЛЭ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: экран, трос, круглое сечение. Отличия: ПВХ изоляция жил, не усиленный. | КГЛЭ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, экранированный, с тросом. Отличия: изоляция и оболочка из резины. | КПВКЭ: Среднее соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный экран, грузонесущий элемент. Отличия: иная геометрия сердечника. | КПВЛЭНГ-LS: Техническое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: экран, трос. Отличия: ПВХ пониженной пожарной опасности. | КВЛЭ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: лифтовой экранированный с тросом. Отличия: облегченная конструкция. | КПЛС-Э: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: стальной сердечник, экран. Отличия: отсутствие ПЭ изоляции жил.
КПВЛЭС | КПВЛЭ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: экран, трос, ПЭ изоляция. Отличия: стандартный шаг скрутки. | КПВЛЭМ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: модернизированный, экран, трос. Отличия: отсутствие специальной лифтовой скрутки. | КПЛЭ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: экран, трос, круглое сечение. Отличия: ПВХ изоляция вместо полиэтилена. | КМЭ: Высокое соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: грузонесущий канат, экран. Отличия: повышенная циклическая прочность. | КПВЛЭУ: Высокое соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: стальной трос, экран. Отличия: усиленная оболочка. | КГЛЭ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий с тросом и экраном. Отличия: резиновые элементы конструкции. | КПВКЭ: Среднее соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: наличие экрана и каната. Отличия: тип межжильного заполнения. | КВЛЭ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: лифтовой, экранированный. Отличия: меньший наружный диаметр. | КПВЛЭНГ-LS: Техническое соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: наличие экрана и троса. Отличия: низкое дымовыделение при горении. | КПЛС-Э: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: стальной трос в центре, экран. Отличия: упрощенный ПВХ пластикат.
КПВЛЭУ | КПВЛЭМУ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: усиленная оболочка, экран, трос. Отличия: модернизированная скрутка. | КПВЛЭ: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: экран, трос, ПЭ изоляция. Отличия: отсутствие индекса "У" (не усиленный). | КМЭ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: высокая прочность, экран, трос. Отличия: технология изготовления оболочки. | КПВЛЭС: Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: экран, стальной канат. Отличия: стандартная толщина изоляционного слоя. | КПЛЭ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: экран, трос, лифтовой. Отличия: ПВХ изоляция жил, меньшая прочность. | КГЛЭ: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, усиленный тросом, экран. Отличия: резиновая оболочка. | КПВКЭ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: экран и грузонесущий элемент. Отличия: меньшая устойчивость к нагрузкам. | КПВЛЭНГ-LS: Техническое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: наличие экрана и троса. Отличия: оболочка из негорючего ПВХ. | КВЛЭ: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: лифтовой экранированный. Отличия: отсутствие усиления внешней изоляции. | КПЛС-Э: Среднее соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: стальной сердечник, экран. Отличия: базовая износостойкость.
КПвПпБК-130 | КПпПБК-130: Полное соответствие по конструкции и материалам. Бюджет: идентичен. Сходства: полипропиленовая оболочка, стальная броня. Отличия: возможны нюансы в составе композиции полипропилена у разных заводов. | КПвПБ-130: Соответствие по назначению и температуре. Бюджет: аналогичен. Сходства: изоляция полиэтилен, рабочая температура 130°C. Отличия: отсутствует индекс "п" (упрощенная рецептура оболочки), круглое сечение. | КПнПБК-130: Соответствие по конструкции. Бюджет: чуть выше за счет маслостойкости. Сходства: круглое сечение, броня из стальной ленты. Отличия: оболочка из более стойкого полипропилена или модифицированного полиэтилена. | 2КПвПпБК-130: Полное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходства: двухслойная изоляция, полипропиленовая защита. Отличия: наличие упрочняющего слоя в изоляции, повышающего надежность. | КПвПпБП-130: Соответствие по параметрам жилы и изоляции. Бюджет: средний. Сходства: стальная броня, круглое исполнение. Отличия: шаг наложения брони может незначительно отличаться от базового КПвПпБК. | КПвПпБП-120: Близкий аналог по материалам. Бюджет: ниже на 5-7%. Сходства: полипропилен, броня. Отличия: пониженная на 10 градусов температурная стойкость, что допустимо для менее глубоких скважин. | КПпПпБП-130: Соответствие по материалам оболочки. Бюджет: идентичен. Сходства: полипропилен внутри и снаружи. Отличия: маркировка производителя по ТУ, отличным от ГОСТ, при сохранении характеристик. | КПвБп-130: Функциональная замена. Бюджет: ниже. Сходства: медь, изоляция 130°C, круглая форма. Отличия: отсутствие внешней полипропиленовой подушки под броней у некоторых исполнений. | КПвПпБК-120: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: конструкция жил и брони совпадает. Отличия: температурный предел ниже, подходит для скважин с меньшим перегревом. | КПвПпБ-130: Соответствие по изоляции и температуре. Бюджет: аналогичен. Сходства: полипропиленовая защита, медь. Отличия: тип бронирования (лента вместо проволоки или наоборот в зависимости от завода), круглое сечение сохранено.
КПвПпБП-120 | КПпПБП-120: Полное соответствие конструкции и материалов. Бюджет: идентичен. Сходства: круглое сечение, полипропиленовая оболочка. Отличия: возможны разные ТУ производителей при сохранении характеристик. | КПвПпБК-120: Соответствие по материалам и температуре. Бюджет: аналогичен. Сходства: полипропилен, медь, рабочая температура 120°C. Отличия: индекс К вместо П (иная конфигурация подушки под броней в рамках круглого исполнения). | КПвПБ-120: Соответствие по назначению. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: сшитый полиэтилен, круглая форма, стальная лента. Отличия: отсутствие промежуточной полипропиленовой оболочки (индекс «п»). | КПнПБП-120: Функциональная замена повышенной стойкости. Бюджет: выше на 10%. Сходства: круглое сечение, рабочая температура. Отличия: оболочка из более маслостойкого сополимера пропилена. | КПвПпБП-130: Полное соответствие конструкции. Бюджет: выше на 5-7%. Сходства: геометрия, материалы изоляции и брони. Отличия: повышенный до 130°C температурный порог эксплуатации. | 2КПвПпБП-120: Соответствие по материалам защиты. Бюджет: выше на 8%. Сходства: круглая форма, полипропилен. Отличия: двухслойная усиленная изоляция жил для повышения электрической прочности. | КПвПпБ-120: Соответствие по изоляции и броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, круглое исполнение, стальная броня. Отличия: вариация в рецептуре внешней полипропиленовой защиты. | КПпПпБП-120: Соответствие по температурному режиму. Бюджет: идентичен. Сходства: использование полипропилена в изоляции и оболочке. Отличия: повышенная жесткость кабеля за счет двойного слоя пропилена. | КПвПпБП-110: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: идентичная круглая конструкция и материалы. Отличия: сниженный на 10 градусов температурный предел. | КПвБп-120: Функциональный аналог. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: круглая форма, стальная броня, медь. Отличия: упрощенная конструкция защитных покровов под броней.
КПвПпБП-130 | КПпПБП-130: Полное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходства: круглое сечение, полипропиленовая оболочка, температура 130°С. Отличия: использование блок-сополимера пропилена вместо гомополимера. | КПвПпБК-130: Полное соответствие по материалам. Бюджет: аналогичен. Сходства: радиационно-модифицированный ПЭ, броня из стальной ленты. Отличия: иная конфигурация защитной подушки под броней в рамках круглого профиля. | КПнПБП-130: Функциональная замена. Бюджет: выше на 10%. Сходства: рабочая температура, круглая форма. Отличия: повышенная маслостойкость оболочки. | 2КПвПпБП-130: Улучшенный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходства: медь, полипропилен, 130°С. Отличия: двухслойная изоляция жил для защиты от пробоя. | КПпПпБП-130: Соответствие по температуре. Бюджет: сопоставим. Сходства: стальная броня, круглая форма. Отличия: полипропилен применен и в изоляции, и в оболочке. | КПвПпБП-140: Технологический аналог. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: расширенный на 10 градусов температурный диапазон. | КПвПБ-130: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: сшитый ПЭ, круглое исполнение. Отличия: отсутствие промежуточной полипропиленовой оболочки под броней. | КПвПпБП-120: Бюджетный вариант. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы и конструкция. Отличия: пониженный температурный предел. | КПвПпБ-130: Конструктивное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходства: круглая форма, ленточная броня. Отличия: маркировка производителя по ТУ, отличным от базового ГОСТ. | КПвБп-130: Функциональный аналог. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: медная жила, круглое сечение. Отличия: базовая защита без полипропиленовой подушки.
КПвПпмБП-140 | КПвПпБП-140: Близкий аналог. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: круглое сечение, температура 140°С. Отличия: стандартная модификация полиэтилена без приставки "м" (модифицированный). | КПпПмБП-140: Полное соответствие характеристикам. Бюджет: аналогичен. Сходства: круглая форма, модифицированная изоляция. Отличия: вариация рецептуры полипропилена оболочки. | КПнПмБП-140: Износостойкий аналог. Бюджет: выше на 12%. Сходства: геометрия, теплостойкость 140°С. Отличия: маслостойкое исполнение защитных покровов. | 2КПвПпмБП-140: Повышенная надежность. Бюджет: выше на 15%. Сходства: круглая форма, спец-изоляция. Отличия: двойной слой изоляции жил. | КПвПпБП-150: Улучшенная замена. Бюджет: выше на 10%. Сходства: круглое сечение, медь. Отличия: увеличенный до 150°С предел нагрева. | КПпПпБП-140: Соответствие по температуре. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглая форма, стальная лента. Отличия: изоляция на основе блок-сополимеров пропилена. | КПвПпБК-140: Конструктивный аналог. Бюджет: аналогичен. Сходства: температура, материалы. Отличия: шаг наложения бронированных лент. | КПвПмБП-140: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 8%. Сходства: круглое сечение, изоляция 140°С. Отличия: отсутствие индекса "п" (промежуточная оболочка). | КПвПпмБ-140: Соответствие по изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглая форма, спец-ПЭ. Отличия: тип антикоррозийного покрытия брони. | КПвПпмБП-130: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: идентичная конструкция. Отличия: температурный режим ограничен 130°С.
КПвПппБП-140 | КПпПпБП-140: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглая форма, полипропиленовая изоляция и оболочка. Отличия: торговое наименование полимера. | КПвПпБП-140: Конструктивный аналог. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: температура 140°С, круглое сечение. Отличия: одинарный слой пропилена в оболочке (вместо "пп"). | КПнПпБП-140: Маслостойкий аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходства: геометрия, теплостойкость. Отличия: использование маслобензостойкого полипропилена. | 2КПвПппБП-140: Усиленный аналог. Бюджет: выше на 18%. Сходства: круглое сечение, 140°С. Отличия: усиленная изоляция каждой жилы. | КПвПппБК-140: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: три слоя защиты, круглая форма. Отличия: вариация наложения бронеленты. | КПвПппБП-150: Высокотемпературная замена. Бюджет: выше на 12%. Сходства: круглая форма, структура слоев. Отличия: работа при температуре до 150°С. | КПпПпБ-140: Соответствие по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходства: двойной пропилен, круглое сечение. Отличия: технические условия на броню. | КПвПппБП-130: Бюджетный вариант. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: идентичная конструкция слоев. Отличия: ограничение по температуре 130°С. | КПвПпБ-140: Функциональный аналог. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: круглое сечение, медь. Отличия: упрощенный пакет защитных оболочек под броней. | КПпПБП-140: Соответствие по назначению. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: круглая форма, стальная лента. Отличия: отсутствие второго слоя пропилена.
КПВСВКВнг-FRLS | КУПвКВнг(А)-FRLS: Полное функциональное соответствие. Бюджет: аналогичен. Сходства: медные жилы, слюдосодержащие ленты, броня из оцинкованных проволок. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена, что улучшает нагрузочную способность. | МККвнг(А)-FRLS: Соответствие по области применения в автоматике. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкий барьер, броня, ПВХ-оболочка пониженной горючести. Отличия: иная технология скрутки пар (шаг скрутки). | КВВГэнг(А)-FRLS: Ближайший силовой/контрольный аналог. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: огнестойкость, LS-состав. Отличия: экран вместо проволочной брони (требуется дополнительная защита при монтаже). | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS: Высококачественный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходства: броня из проволок, круглое сечение, огнестойкость. Отличия: повышенная точность геометрических параметров по ТУ производителя. | КУПКВнг(А)-FRLS: Полное конструктивное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходства: ПВХ-изоляция, стальная проволочная броня, круглая форма. Отличия: зарегистрированная торговая марка другого завода. | МКШвКнг(А)-FRLS: Соответствие по механической защите. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: проволочная броня, негорючесть, низкое дымовыделение. Отличия: толщина изоляционного слоя адаптирована под монтажные цели. | КУПвБШвнг(А)-FRLS: Аналог с ленточной броней. Бюджет: аналогичен. Сходства: круглое сечение, огнестойкость, LS. Отличия: броня из стальных лент вместо проволоки (чуть меньшая гибкость). | КМвВКВнг(А)-FRLS: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: проволочная броня под оболочкой, слюдяные ленты. Отличия: рецептура ПВХ-пластиката внутренней оболочки. | КПвЭКВнг(А)-FRLS: Аналог с дополнительным экраном. Бюджет: выше на 12%. Сходства: огнестойкость, броня из проволок. Отличия: наличие экрана из фольгированной ленты под броней для защиты от помех. | КпВКнг(А)-FRLS: Упрощенная замена по ТУ. Бюджет: ниже на 8%. Сходства: круглое исполнение, оцинкованная броня, огнестойкость. Отличия: отсутствие промежуточной оболочки между жилами и броней у некоторых исполнений.
КПВСВКВнг-FRLSLTx | КУПвКВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие области применения (соцобъекты). Бюджет: аналогичен. Сходства: низкая токсичность продуктов горения, проволочная броня, круглое сечение. Отличия: возможна изоляция из сшитого полиэтилена вместо ПВХ. | МККвнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по огнестойкости и токсичности. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкий барьер, броня из оцинкованных проволок, нг-FRLSLTx. Отличия: иная групповая скрутка жил. | КУПКВнг(А)-FRLSLTx: Строгое конструктивное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходства: ПВХ пониженной пожарной опасности, проволочная броня. Отличия: использование специфических ТУ производителя. | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLSLTx: Высокотехнологичный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходства: оцинкованная броня, круглая форма, огнестойкость. Отличия: повышенная помехозащищенность за счет шага скрутки. | МКШвКнг(А)-FRLSLTx: Функциональная замена для систем автоматики. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: бронированный, негорючий, низкотоксичный. Отличия: толщина защитного шланга адаптирована под монтажные цели. | КМвВКВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: проволочная броня под оболочкой, слюдяные ленты. Отличия: рецептура пластиката LSLTx собственной разработки завода. | КУПвБШвнг(А)-FRLSLTx: Аналог с ленточной броней. Бюджет: аналогичен. Сходства: круглое сечение, огнестойкость, низкая токсичность. Отличия: стальные ленты вместо проволоки, что делает кабель менее гибким. | КпВКнг(А)-FRLSLTx: Упрощенная замена по ТУ. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: круглое исполнение, оцинкованная броня, FRLSLTx. Отличия: отсутствие промежуточного заполнения между жилами у некоторых сечений. | КПвЭКВнг(А)-FRLSLTx: Экранированный бронированный аналог. Бюджет: выше на 12%. Сходства: огнестойкость, проволочная броня. Отличия: наличие общего экрана из фольги под броней. | КУПвКнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, слюдяной барьер, круглая форма. Отличия: упрощенная маркировка по внутренним стандартам предприятия.
КПВСВКГнг-FRLS | КУПвКГнг(А)-FRLS: Соответствие по гибкости и огнестойкости. Бюджет: аналогичен. Сходства: медная жила, круглое исполнение, броня из проволок. Отличия: улучшенные прочностные характеристики изоляции. | МККГвнг(А)-FRLS: Полный функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: проволочная броня, огнестойкий барьер, LS-состав. Отличия: специфическая цветовая маркировка жил по ТУ. | ГЕРДА-КВКГнг(А)-FRLS: Премиальный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкая проволочная броня, круглая форма. Отличия: более высокие показатели адгезии оболочки к броне. | КУПКГвнг(А)-FRLS: Строгое соответствие конструкции. Бюджет: идентичен. Сходства: огнестойкость, LS, проволочная броня. Отличия: использование ТУ для общепромышленного применения. | МКШвКГнг(А)-FRLS: Бюджетный аналог для систем управления. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: круглое сечение, проволочная броня. Отличия: класс гибкости жил может отличаться (требует уточнения при заказе). | КМвВКГвнг(А)-FRLS: Соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: проволочная броня, слюдосодержащие ленты. Отличия: шаг наложения проволок в бронепокров. | КУПвБШвнг(А)-FRLS: Замена с ленточной броней. Бюджет: аналогичен. Сходства: круглое сечение, огнестойкость. Отличия: ленточная броня (Б) вместо проволочной (К), снижена гибкость. | КпВКГнг(А)-FRLS: Соответствие по материалам. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: ПВХ пониженной горючести, проволочная броня. Отличия: иная компоновка сердечника. | КПвЭКГвнг(А)-FRLS: Экранированный аналог. Бюджет: выше на 12%. Сходства: круглая форма, огнестойкость. Отличия: дополнительный экран для защиты от электромагнитных помех. | КУПвКГнг(А)-FRLS-П: Функциональное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, броня, круглая форма. Отличия: буква П в конце может означать специфическую скрутку пар у данного завода.
КПВСВКГнг-FRLSLTx | КУПвКГнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие области применения (соцобъекты). Бюджет: аналогичен. Сходства: проволочная броня, круглое сечение, токсичность LSLTx. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена (вместо ПВХ), что повышает нагрузочную способность. | МККГвнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по огнестойкости и гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкий барьер, броня из оцинкованных проволок, нг-FRLSLTx. Отличия: иная технология попарной скрутки жил. | ГЕРДА-КВКГнг(А)-FRLSLTx: Высокотехнологичный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходства: круглая форма, гибкая проволочная броня, огнестойкость. Отличия: повышенная помехозащищенность за счет прецизионного шага скрутки. | КУПКГвнг(А)-FRLSLTx: Строгое конструктивное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходства: ПВХ пониженной пожарной опасности, гибкая броня, круглое исполнение. Отличия: использование ТУ конкретного завода-изготовителя. | МКШвКГнг(А)-FRLSLTx: Функциональная замена для систем управления. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: бронированный, негорючий, низкотоксичный. Отличия: толщина защитного шланга адаптирована под монтажные цепи. | КМвВКГвнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: проволочная броня под оболочкой, слюдяные ленты, круглая форма. Отличия: рецептура полимерного состава LSLTx собственной разработки. | КУПвБШвнг(А)-FRLSLTx: Аналог с ленточной броней. Бюджет: аналогичен. Сходства: круглое сечение, огнестойкость, низкая токсичность. Отличия: броня из стальных лент (Б) вместо проволоки, кабель менее гибкий. | КпВКГнг(А)-FRLSLTx: Упрощенная замена по ТУ. Бюджет: ниже на 8%. Сходства: круглое исполнение, оцинкованная проволочная броня, FRLSLTx. Отличия: отсутствие промежуточного заполнения между жилами в малых сечениях. | КПвЭКГвнг(А)-FRLSLTx: Экранированный бронированный аналог. Бюджет: выше на 12%. Сходства: огнестойкость, гибкая проволочная броня. Отличия: наличие общего экрана из фольги под броней для защиты от наводок. | КУПвКГнг(А)-FRLSLTx-П: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила 4 или 5 класса гибкости, слюдяной барьер. Отличия: специфическая внутренняя маркировка пар буквами или цифрами.
КПВСВнг-FRLS | КПСВнг(А)-FRLS (Полное соответствие по назначению для систем ОПС и КИПиА. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, огнестойкий барьер, ПВХ-LS. Отличия: разные заводы-изготовители по ТУ.) | КПКВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель промышленной автоматизации огнестойкий. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличия: шаг скрутки пар.) | КУГВВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий монтажный огнестойкий кабель. Бюджет: выше на 10%. Сходства: ПВХ-LS состав, сохранение работоспособности при пожаре. Отличия: жила более высокого класса гибкости.) | МКВВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный кабель для КИПиА огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка, слюдосодержащая лента. Отличия: стандарты заводской маркировки.) | ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS (Соответствие: универсальный контрольный монтажный кабель. Бюджет: выше на 15%. Сходства: высокая надежность в системах безопасности, ПВХ-LS. Отличия: усиленные прочностные характеристики оболочки.) | КУВВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления огнестойкий для КИП. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция слюдосодержащего барьера, круглое сечение. Отличия: номинальные параметры сопротивления изоляции.) | КВВГнг(А)-FRLS (Соответствие: контрольный огнестойкий кабель. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы ПВХ-LS, медная жила. Отличия: более жесткая жила 1 класса, применяется для силовых цепей управления.) | КПСнг(А)-FRLS (Соответствие: базовый кабель для систем противопожарной защиты. Бюджет: экономичный. Сходства: огнестойкость 180 минут, оболочка ПВХ-LS. Отличия: упрощенная номенклатура сечений.) | КИС-Внг(А)-FRLS (Соответствие: интерфейсный кабель для передачи данных и КИП. Бюджет: выше. Сходства: ПВХ оболочка, огнестойкость. Отличия: волновое сопротивление оптимизировано под цифровые сигналы.) | МКЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный кабель для электроники огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, огнестойкий барьер. Отличия: требует выбора модификации без экрана для полного совпадения.)
КПВСВнг-FRLSLTx | КПСВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: полное для систем ОПС и СОУЭ в зданиях соцкультбыта. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПВХ-FRLSLTx, огнестойкость 180 мин. Отличия: ТУ разных заводов.) | КПКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель для систем промышленной автоматизации. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, низкая токсичность продуктов горения. Отличия: шаг скрутки жил.) | КУГВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий монтажный огнестойкий кабель. Бюджет: выше на 10%. Сходства: огнестойкость, низкая токсичность. Отличия: повышенный класс гибкости жилы.) | МКВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный кабель для КИПиА. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, барьер из слюдолент. Отличия: заводская маркировка.) | ГЕРДА-КВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления высокой надежности. Бюджет: выше на 15%. Сходства: ПВХ пониженной пожарной опасности и токсичности. Отличия: повышенная механическая прочность оболочки.) | КУВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, ПВХ-FRLSLTx. Отличия: параметры электрической емкости.) | КПСнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: основной кабель для пожарной сигнализации в школах и больницах. Бюджет: эконом. Сходства: огнестойкость, низкая токсичность. Отличия: ограниченная линейка сечений.) | МКЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный кабель для электроники. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил и огнестойкого барьера. Отличия: требует заказа в неэкранированном исполнении.) | КИС-Внг(А)-FRLSLTx (Соответствие: интерфейсный огнестойкий кабель. Бюджет: выше. Сходства: применение в системах безопасности и соцобъектах. Отличия: оптимизирован для передачи данных.) | КВВГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: контрольный огнестойкий кабель. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы изоляции ПВХ-LS-LTx. Отличия: жила 1 класса гибкости (моножила).)
КПВСЭВКВнг-FRLS | КПСЭВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: полное для систем ОПС и КИПиА во взрывоопасных зонах. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, броня (проволока), ПВХ-LS. Отличия: заводской артикул.) | КПКЭВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: бронированный кабель промышленной автоматизации. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглая проволочная броня, экран из фольги. Отличия: шаг скрутки пар.) | МКЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный кабель КИПиА бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: общий экран, броня из стальных оцинкованных проволок. Отличия: ТУ производителя.) | КУГВЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий бронированный огнестойкий кабель. Бюджет: выше на 12%. Сходства: наличие экрана и брони, ПВХ-LS. Отличия: жилы 4-5 класса гибкости.) | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления для сложных условий эксплуатации. Бюджет: выше на 20%. Сходства: двойная оболочка, проволочная броня, огнестойкость. Отличия: повышенная стойкость к агрессивным средам.) | КУВЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран под броней, огнестойкий барьер. Отличия: параметры сопротивления оболочки.) | КВВГЭКнг(А)-FRLS (Соответствие: контрольный бронированный кабель. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: ПВХ-LS, проволочная броня. Отличия: предназначен для цепей контроля и управления (не КИПиА).) | КИС-ВЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: интерфейсный кабель в броне. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех и механических повреждений. Отличия: волновое сопротивление для цифровых интерфейсов.) | КПСЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: бронированный кабель для систем пожаротушения. Бюджет: эконом. Сходства: проволочная броня, огнестойкость 180 мин. Отличия: упрощенный конструктив экрана.) | МКВЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный кабель универсальный. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, проволочная броня, ПВХ оболочка. Отличия: методики испытаний по ТУ завода.)
КПВСЭВКВнг-FRLSLTx | КПСЭВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: полное для систем ОПС в соцобъектах. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, проволочная броня, низкая токсичность. Отличия: ТУ производителя.) | КПКЭВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: промышленный КИПиА кабель. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-FRLSLTx, стальная броня. Отличия: шаг скрутки пар.) | МКЭКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный бронированный для КИПиА. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил и экрана под броней. Отличия: регламентированные ТУ испытания.) | КУГВЭКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий бронированный кабель. Бюджет: выше на 12%. Сходства: огнестойкость, низкая токсичность, экран. Отличия: более гибкий класс жилы.) | ГЕРДА-КВКЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления высокой надежности. Бюджет: выше на 20%. Сходства: защита от помех и механических повреждений. Отличия: усиленная изоляция.) | КУВЭКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления для КИП. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный экран, броня из оцинкованной проволоки. Отличия: удельная емкость.) | КВВГЭКнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: контрольный огнестойкий кабель. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы LTx, экран, броня. Отличия: жилы 1-го класса гибкости.) | КИС-ВЭКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: интерфейсный кабель в броне. Бюджет: выше. Сходства: ПВХ-FRLSLTx, защита от помех. Отличия: волновое сопротивление для цифровых систем.) | КПСЭКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: огнестойкий кабель противопожарной защиты. Бюджет: эконом. Сходства: проволочная броня, низкая токсичность. Отличия: упрощенный конструктив фольгированного экрана.) | МКВЭКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный. Бюджет: сопоставим. Сходства: броня, экран, огнестойкость. Отличия: расширенная номенклатура сечений по ТУ завода.)
КПВСЭВКГнг-FRLS | КПСЭВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: прямое по назначению ОПС. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, открытая проволочная броня (без шланга). Отличия: заводское обозначение.) | КПКЭВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: для систем автоматики. Бюджет: аналогичный. Сходства: отсутствие наружного защитного шланга, экран. Отличия: требования к парной скрутке.) | МКЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкий барьер, стальная проволочная броня. Отличия: параметры электрического сопротивления.) | КУГВЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий огнестойкий монтажный. Бюджет: выше на 10%. Сходства: экран, открытая броня. Отличия: высокая гибкость жил.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRLS (Соответствие: специализированный для КИПиА. Бюджет: выше на 15%. Сходства: ПВХ-LS, экран, броня. Отличия: специальные требования к химической стойкости.) | КУВЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция без наружной оболочки поверх брони. Отличия: маркировка жил.) | КВВГЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: контрольный бронированный. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: стальные проволоки брони, экран. Отличия: предназначен для вторичных цепей электроснабжения.) | КИС-ВЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: для систем передачи данных. Бюджет: выше. Сходства: огнестойкость, защита от наводок. Отличия: частотные характеристики.) | КПСЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: противопожарный кабель. Бюджет: эконом. Сходства: огнестойкость 180 мин, проволочный повив. Отличия: упрощенная конструкция экрана.) | МКВЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный для КИПиА. Бюджет: сопоставим. Сходства: материалы ПВХ-LS, открытая броня. Отличия: ТУ конкретного предприятия.)
КПВСЭВКГнг-FRLSLTx | КПСЭВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: прямое для соцобъектов. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, открытая броня, низкая токсичность. Отличия: ТУ разных заводов.) | КПКЭВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: КИПиА для общественных зданий. Бюджет: аналогичный. Сходства: отсутствие шланга поверх брони, экран. Отличия: скрутка пар.) | МКЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный огнестойкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПВХ-FRLSLTx, экран, стальная броня. Отличия: методика контроля токсичности.) | КУГВЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий кабель LTx. Бюджет: выше на 10%. Сходства: повышенная гибкость, низкая токсичность, броня. Отличия: количество проволок в жиле.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: высокой надежности для соцобъектов. Бюджет: выше на 20%. Сходства: экран, огнестойкость, броня. Отличия: повышенный срок службы.) | КУВЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция барьера и брони. Отличия: цветовая маркировка жил.) | КВВГЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: контрольный LTx в броне. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: материалы оболочки, экран. Отличия: жесткая медная жила.) | КИС-ВЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: интерфейсный LTx. Бюджет: выше. Сходства: огнестойкость, защита от ЭМ-помех. Отличия: структура пары.) | КПСЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: противопожарный LTx. Бюджет: эконом. Сходства: отсутствие наружного шланга, экран. Отличия: ограниченные варианты сечений.) | МКВЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПВХ-FRLSLTx, проволочная броня. Отличия: нормы сопротивления изоляции.)
КПВСЭВнг-FRLS | КПСЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: прямое по назначению для систем КИПиА и ОПС. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, ПВХ-LS, общий экран. Отличия: разные ТУ производителей.) | КПКЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель для систем промышленной автоматизации. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер, экран. Отличия: шаг скрутки парных групп.) | МКЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный кабель для электроники и КИПиА. Бюджет: сопоставим. Сходства: наличие экрана из фольги или меди, ПВХ-LS. Отличия: ТУ конкретного завода.) | КУГВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий монтажный экранированный кабель. Бюджет: выше на 10%. Сходства: огнестойкость 180 мин, общий экран. Отличия: повышенный класс гибкости токопроводящей жилы.) | ГЕРДА-КВЭнг(А)-FRLS (Соответствие: универсальный контрольный кабель высокой надежности. Бюджет: выше на 15-20%. Сходства: двойная изоляция, экран, ПВХ-LS. Отличия: усиленная защита оболочки.) | КУВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления экранированный. Бюджет: аналогичный. Сходства: конструкция слюдосодержащего барьера, ПВХ оболочка. Отличия: параметры электрической емкости.) | КВВГЭнг(А)-FRLS (Соответствие: контрольный огнестойкий экранированный кабель. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: ПВХ-LS, медный экран. Отличия: жесткая жила 1 класса, промышленное назначение.) | КИС-ВЭнг(А)-FRLS (Соответствие: интерфейсный кабель для передачи сигналов КИП. Бюджет: выше на 15%. Сходства: ПВХ-LS, защита от помех. Отличия: волновое сопротивление оптимизировано под RS-485.) | КПСЭнг(А)-FRLS (Соответствие: базовый кабель для систем пожарной автоматики. Бюджет: эконом. Сходства: ПВХ пониженной пожароопасности, экран. Отличия: упрощенная конструкция, малый выбор больших сечений.) | МКВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный кабель для систем КИП. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, огнестойкость, круглое сечение. Отличия: внутренняя маркировка по стандартам предприятия.)
КПВСЭВнг-FRLSLTx | КПСЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: прямое для объектов с массовым пребыванием людей. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПВХ-FRLSLTx, экран, огнестойкость. Отличия: ТУ разных заводов.) | КПКЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель промышленной автоматизации низкой токсичности. Бюджет: аналогичный. Сходства: общий экран, медная жила, LTx-состав. Отличия: требования к парной скрутке.) | МКЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный огнестойкий кабель LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, ПВХ пониженной токсичности, круглая форма. Отличия: артикулы заводов.) | КУГВЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий экранированный кабель для соцобъектов. Бюджет: выше на 12%. Сходства: огнестойкость, низкая токсичность, экран. Отличия: жила 4 или 5 класса гибкости.) | ГЕРДА-КВЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления для больниц и школ. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая пожарная безопасность, экран. Отличия: увеличенная толщина изоляции.) | КУВЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления экранированный LTx. Бюджет: аналогичный. Сходства: конструкция барьера, материалы оболочки. Отличия: цветовая маркировка жил.) | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: контрольный экранированный кабель LTx. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы ПВХ-FRLSLTx, медный экран. Отличия: монолитная жила 1-го класса.) | КИС-ВЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: интерфейсный кабель для систем безопасности соцобъектов. Бюджет: выше. Сходства: ПВХ-LTx, защита от помех. Отличия: структура шага скрутки для передачи данных.) | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: основной кабель для пожарной сигнализации в школах. Бюджет: эконом. Сходства: огнестойкость, экран, низкая токсичность. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.) | МКВЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, ПВХ-FRLSLTx, круглое исполнение. Отличия: параметры диэлектрической проницаемости изоляции.)
КПвТфБП-150 | КПпТфБП-150 (Соответствие: полное для питания погружных электронасосов. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, ленточная броня, Т-150°С. Отличия: изоляция из полипропилена вместо сшитого полиэтилена.) | КПпБП-150 (Соответствие: для нефтедобычи в скважинах с высокой температурой. Бюджет: аналогичный. Сходства: температурный режим, стальная броня. Отличия: отсутствие фторопластовой ленты (ф), только полимерная изоляция.) | КФпБП-150 (Соответствие: высокотемпературный погружной кабель. Бюджет: выше на 10%. Сходства: работа при 150°С, стальная ленточная броня. Отличия: фторопластовая изоляция жил.) | КПвБП-150 (Соответствие: прямое для систем ЭЦН. Бюджет: сопоставим. Сходства: броня из стальных лент, круглое сечение, Т-150°С. Отличия: отсутствие разделительного слоя из лент (тф).) | КПпТфБП-160 (Соответствие: кабель повышенной теплостойкости. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция с броней и фторопластовым барьером. Отличия: увеличенный температурный запас до 160°С.) | КВБП-150 (Соответствие: погружной кабель для нефтяных скважин. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, защита броней. Отличия: материал изоляции — радиационно-сшитый полиэтилен.) | КПпБП-140 (Соответствие: для умеренно горячих скважин. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: ленточная броня, круглая форма. Отличия: температурный лимит ниже на 10 градусов.) | КФпТфБП-150 (Соответствие: специализированный для агрессивных сред. Бюджет: выше на 15%. Сходства: круглая форма, ленточная броня. Отличия: усиленная химическая стойкость изоляции.) | КПпКБП-150 (Соответствие: для тяжелых условий спуска. Бюджет: выше на 20%. Сходства: Т-150°С, изоляция. Отличия: комбинированная броня (лента+проволока) для повышения разрывного усилия.) | КПпБП-150-С (Соответствие: для систем поддержания пластового давления. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, броня. Отличия: модифицированный полимерный состав изоляции.)
КПвТфБП-180 | КПпТфБП-180 (Соответствие: полное для питания погружных насосов при высоких температурах. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, ленточная броня, Т-180°С. Отличия: использование блок-сополимеров в качестве основы изоляции.) | КФпБП-180 (Соответствие: высокотемпературный кабель для нефтедобычи. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое сечение, температурный индекс 180°С. Отличия: фторопластовая изоляция жил без дополнительной обмотки Тф.) | КФпТфБП-180 (Соответствие: для агрессивных сред и высоких температур. Бюджет: выше на 10%. Сходства: двойная защита жил (фторопласт + ленты), стальная броня. Отличия: повышенная химическая стойкость к сероводороду.) | КПпБП-180 (Соответствие: для горячих скважин с ЭЦН. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: броня из стальных оцинкованных лент, Т-180°С. Отличия: упрощенная конструкция без фторопластовой ленты Тф.) | КПпТфБП-190 (Соответствие: кабель повышенной теплостойкости. Бюджет: выше на 5%. Сходства: круглая форма, ленточная броня, Тф-барьер. Отличия: расширенный температурный предел до 190°С.) | КВБП-180 (Соответствие: погружной кабель для нефтяных скважин. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, ленточная броня. Отличия: тип радиационной сшивки полимерной изоляции.) | КПпБП-200 (Соответствие: высокотемпературный погружной аналог. Бюджет: выше на 12%. Сходства: круглое сечение, бронепокров из лент. Отличия: запас по температуре +20 градусов относительно оригинала.) | КПпТфКБП-180 (Соответствие: для сложных условий спуска в глубокие скважины. Бюджет: выше на 20%. Сходства: изоляция Т-180°С, круглая форма. Отличия: комбинированная броня с включением проволочного повива.) | КФпБП-200 (Соответствие: для сверхгорячих скважин. Бюджет: выше на 15%. Сходства: конструкция с броней, круглое сечение. Отличия: использование термостойкого фторопласта марки Ф-4МБ.) | КПпБП-180-С (Соответствие: для систем интенсификации добычи. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, стальная ленточная броня. Отличия: модифицированная адгезия изоляции к жиле.)
КПВЭ | КВВГЭ (Соответствие: полное для цепей управления и контроля. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, ПВХ-изоляция, общий экран, оболочка ПВХ. Отличия: более широкая номенклатура по ГОСТ 31996.) | МКЭВ (Соответствие: монтажный кабель для систем автоматики. Бюджет: аналогичный. Сходства: наличие медного или фольгированного экрана, ПВХ оболочка. Отличия: шаг скрутки парных или четверочных групп.) | КУВЭ (Соответствие: кабель управления экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, ПВХ материалы, защита от помех. Отличия: требования по электрической емкости.) | КУГВЭВ (Соответствие: гибкий кабель управления. Бюджет: выше на 10%. Сходства: медный экран, ПВХ изоляция. Отличия: жила повышенного класса гибкости (4-5 класс).) | КУПЭВ (Соответствие: кабель управления и сигнализации. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, экран, оболочка ПВХ. Отличия: цветовая маркировка жил по внутренним стандартам.) | МКВЭВ (Соответствие: монтажный кабель для КИПиА. Бюджет: сопоставим. Сходства: наличие общего экрана, круглая форма. Отличия: заводские ТУ на изготовление.) | ГЕРДА-КВЭ (Соответствие: универсальный кабель для промышленных сетей. Бюджет: выше на 15%. Сходства: экранированная конструкция, ПВХ оболочка. Отличия: усиленная механическая прочность.) | МКЭКВ (Соответствие: монтажный кабель в экране (при условии выбора без брони). Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-изоляция, экран под оболочкой. Отличия: возможность исполнения в броне.) | КУВЭВ (Соответствие: кабель управления для электроприборов. Бюджет: сопоставим. Сходства: медный экран, ПВХ пластикат. Отличия: часто поставляется с меньшим числом жил.) | КИС-ВЭ (Соответствие: интерфейсный кабель. Бюджет: выше на 10%. Сходства: ПВХ оболочка, общий экран. Отличия: оптимизирован для высокоскоростной передачи данных.)
КПВЭВ | КВВГЭ (Соответствие: контрольный экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПВХ изоляция, медный экран, ПВХ оболочка. Отличия: жила 1-го класса гибкости по ГОСТ 31996.) | МКЭШв (Соответствие: монтажный экранированный в защитном шланге. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, общий экран, ПВХ-пластикат. Отличия: более высокая степень защиты оболочки.) | МКЭВ (Соответствие: монтажный кабель для КИПиА. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое сечение, общий экран под оболочкой. Отличия: шаг скрутки парных групп.) | КУВЭВ (Соответствие: кабель управления экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил и экрана. Отличия: параметры электрической емкости по ТУ завода.) | КУГВЭВ (Соответствие: гибкий экранированный кабель. Бюджет: выше на 10%. Сходства: ПВХ-материалы, наличие экрана. Отличия: жила повышенного 4-5 класса гибкости.) | КУПЭВ (Соответствие: кабель управления и сигнализации. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, общий экран, ПВХ. Отличия: внутренняя цветовая маркировка жил.) | МКВЭВ (Соответствие: монтажный универсальный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медный или фольгированный экран, круглая форма. Отличия: расширенная номенклатура сечений.) | ГЕРДА-КВЭ (Соответствие: кабель управления высокой надежности. Бюджет: выше на 15%. Сходства: экранированная конструкция, ПВХ. Отличия: усиленная механическая прочность оболочки.) | МКЭКВ (Соответствие: монтажный в экране (в исполнении без брони). Бюджет: аналогичный. Сходства: материалы ПВХ, защита от помех. Отличия: возможность изготовления с промежуточной оболочкой.) | КВВГЭз (Соответствие: контрольный экранированный с заполнением. Бюджет: выше на 5%. Сходства: ПВХ, медные жилы, экран. Отличия: наличие заполнения для сохранения круглой формы.)
КПВЭВнг-LS | КВВГЭнг(А)-LS (Соответствие: прямое для групповой прокладки по ГОСТ 31996. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПВХ-LS, медный экран. Отличия: однопроволочная жила в малых сечениях.) | МКЭШвнг(А)-LS (Соответствие: монтажный пониженной пожарной опасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный экран, низкое дымовыделение (LS). Отличия: тип защитного шланга оболочки.) | МКЭВнг(А)-LS (Соответствие: монтажный экранированный LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглая форма, наличие экрана, ПВХ-LS. Отличия: оптимизирован для систем автоматики.) | КУВЭВнг(А)-LS (Соответствие: кабель управления LS. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный экран, материалы оболочки. Отличия: частотные характеристики сигналов.) | КУГВЭВнг(А)-LS (Соответствие: гибкий экранированный LS. Бюджет: выше на 12%. Сходства: низкая пожароопасность, общий экран. Отличия: высокая гибкость токопроводящих жил.) | КУПЭВнг(А)-LS (Соответствие: кабель управления и сигнализации LS. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, экран под оболочкой. Отличия: конструктивный шаг скрутки изолированных жил.) | МКВЭВнг(А)-LS (Соответствие: монтажный универсальный LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, ПВХ-LS. Отличия: выпускается по заводским техническим условиям.) | ГЕРДА-КВЭнг(А)-LS (Соответствие: для сложных условий эксплуатации. Бюджет: выше на 20%. Сходства: защита от помех, LS-материалы. Отличия: повышенная стойкость к внешним факторам.) | МКЭКВнг(А)-LS (Соответствие: монтажный экранированный (без брони). Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличия: наличие поясной изоляции.) | КПСЭВнг(А)-LS (Соответствие: для систем противопожарной защиты. Бюджет: эконом. Сходства: ПВХ-LS, общий экран. Отличия: парная скрутка жил, ограниченный выбор сечений.)
КПГ | КГ (Соответствие: основная силовая гибкая марка. Бюджет: дешевле на 15-20%. Сходства: резиновая изоляция и оболочка, многопроволочная медь. Отличия: 5 класс гибкости против 6 класса у КПГ.) | КГН (Соответствие: гибкий кабель, не распространяющий горение. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, резиновая оболочка. Отличия: маслостойкая оболочка, повышенная пожаробезопасность.) | КГ-Х (Соответствие: гибкий хладостойкий аналог в стандартном исполнении. Бюджет: сопоставим. Сходства: резина, медь, круглое сечение. Отличия: улучшенные свойства резины на изгиб при низких температурах в рамках базового ГОСТ.) | КПГН (Соответствие: кабель повышенной гибкости негорючий. Бюджет: выше на 10%. Сходства: 6 класс гибкости, резиновая изоляция. Отличия: оболочка из резины, не поддерживающей горение.) | КРПТ (Соответствие: силовой гибкий кабель для тяжелых условий. Бюджет: аналогичный. Сходства: резиновая изоляция, круглая форма. Отличия: более толстая наружная оболочка для защиты от истирания.) | КПГС (Соответствие: повышенная гибкость с сердечником. Бюджет: выше на 15%. Сходства: резиновые материалы, медь. Отличия: наличие упрочняющего сердечника в центре для предотвращения растяжения.) | КГТП (Соответствие: гибкий кабель на основе термоэластопласта. Бюджет: дешевле на 10%. Сходства: высокая эластичность, круглое исполнение. Отличия: ТЭП вместо резины, меньший срок службы на солнце.) | КПГСН (Соответствие: гибкий кабель с сердечником негорючий. Бюджет: выше на 20%. Сходства: конструкция жил 6 класса. Отличия: наличие сердечника и негорючей маслостойкой оболочки.) | КГ-Т (Соответствие: гибкий кабель (базовое исполнение). Бюджет: сопоставим. Сходства: резиновая изоляция, медные жилы. Отличия: шаг скрутки проволок в жиле чуть больше, чем у КПГ.) | КГ-РК (Соответствие: кабель гибкий повышенной прочности. Бюджет: сопоставим. Сходства: резина, медь, круглая форма. Отличия: усиленный молекулярный состав резины оболочки для работы на кабельных барабанах.)
КПГ-ХЛ | КГ (Соответствие: силовой кабель высокой гибкости. Бюджет: дешевле на 15%. Сходства: резиновая изоляция и оболочка, 5 класс гибкости. Отличия: стандартный температурный диапазон резины.) | КПГ (Соответствие: базовый кабель повышенной гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила 6 класса, резиновые материалы. Отличия: отсутствие добавок для экстремальных морозов.) | КГН (Соответствие: гибкий кабель в маслостойкой резине. Бюджет: выше на 10%. Сходства: круглое исполнение, резиновая оболочка. Отличия: оболочка не поддерживает горение.) | КПГН (Соответствие: кабель повышенной гибкости негорючий. Бюджет: выше на 15%. Сходства: высокая эластичность жил, резина. Отличия: повышенная пожаробезопасность оболочки.) | КРПТ (Соответствие: кабель для тяжелых условий эксплуатации. Бюджет: сопоставим. Сходства: многопроволочная медь, резиновая изоляция. Отличия: усиленная толщина наружного слоя.) | КГТП (Соответствие: гибкий кабель на термоэластопласте. Бюджет: дешевле на 20%. Сходства: высокая гибкость, круглая форма. Отличия: материал ТЭП вместо каучуковой резины.) | КПГС (Соответствие: кабель повышенной гибкости с сердечником. Бюджет: выше на 20%. Сходства: резиновая оболочка, медь. Отличия: наличие центрального силового элемента.) | КГ-РК (Соответствие: кабель гибкий с упрочненной оболочкой. Бюджет: аналогичный. Сходства: конструкция жил, круглое сечение. Отличия: особый состав каучука для механической защиты.) | КПГСН (Соответствие: кабель гибкий с сердечником негорючий. Бюджет: выше на 25%. Сходства: 6 класс гибкости жил. Отличия: наличие сердечника и стойкость к горению.) | КГ-Т (Соответствие: гибкий кабель общепромышленный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, резиновая изоляция. Отличия: шаг скрутки проволок рассчитан на стандартные изгибы.)
КПГ1У | КПГС (Соответствие: повышенная гибкость с силовым сердечником. Бюджет: сопоставим. Сходства: наличие сердечника, резиновая оболочка. Отличия: марка резины оболочки по ТУ завода.) | КГП (Соответствие: кабель гибкий передвижной упрочненный. Бюджет: аналогичный. Сходства: защита от растягивающих усилий, резина. Отличия: класс гибкости жил может быть 5 вместо 6.) | КПГСН (Соответствие: усиленный гибкий кабель негорючий. Бюджет: выше на 15%. Сходства: наличие сердечника, круглое исполнение. Отличия: маслобензостойкая негорючая оболочка.) | КГ-РК (Соответствие: кабель повышенной износостойкости. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа на барабанах, медные жилы. Отличия: отсутствие выраженного центрального сердечника.) | КРПТ (Соответствие: силовой кабель для тяжелой работы. Бюджет: сопоставим. Сходства: толстая резиновая оболочка, круглая форма. Отличия: предназначен для меньших скоростей намотки.) | КГ-У (Соответствие: усиленный гибкий кабель. Бюджет: аналогичный. Сходства: выдерживает повышенные нагрузки на растяжение. Отличия: упрощенный состав изоляционной резины.) | КПГН (Соответствие: кабель повышенной гибкости негорючий. Бюджет: выше на 5%. Сходства: 6 класс гибкости, круглое сечение. Отличия: отсутствие внутреннего сердечника.) | КГН (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходства: резиновая изоляция, медная жила. Отличия: фокус на химическую стойкость, а не на растяжение.) | КГ-Т (Соответствие: гибкий кабель в резиновой оболочке. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: многопроволочные жилы, круглая форма. Отличия: базовая конструкция без элементов усиления.) | КПГ (Соответствие: базовый кабель повышенной гибкости. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: высокая эластичность, медные жилы. Отличия: не предназначен для высоких растягивающих усилий.)
КПГ2У | КПГС (Соответствие: силовой гибкий кабель с упрочняющим сердечником. Бюджет: сопоставим. Сходства: резиновая изоляция, наличие центрального силового элемента. Отличия: марка резины оболочки по ТУ производителя.) | КГП (Соответствие: кабель гибкий передвижной усиленный. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, защита от растяжения. Отличия: класс гибкости жил 5 вместо 6 у оригинала.) | КПГСН (Соответствие: усиленный гибкий кабель в негорючем исполнении. Бюджет: выше на 15%. Сходства: резиновый сердечник, круглая форма. Отличия: маслобензостойкая негорючая оболочка.) | КГ-У (Соответствие: усиленный силовой кабель для осевых нагрузок. Бюджет: сопоставим. Сходства: выдерживает повышенные нагрузки на растяжение. Отличия: упрощенный состав изоляционной резины.) | КРПТ (Соответствие: кабель для тяжелых условий работы. Бюджет: аналогичный. Сходства: толстая резиновая оболочка, многопроволочная медь. Отличия: рассчитан на меньшие линейные скорости намотки.) | КГ-РК (Соответствие: износостойкий кабель для крановых барабанов. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа при многократных изгибах под нагрузкой. Отличия: отсутствие выраженного арамидного сердечника.) | КПГН (Соответствие: кабель повышенной гибкости негорючий. Бюджет: сопоставим. Сходства: 6 класс гибкости жил, круглое сечение. Отличия: не имеет центрального упрочняющего элемента.) | КГН (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель. Бюджет: аналогичный. Сходства: резиновая изоляция, медная жила. Отличия: базовая защита от растягивающих усилий.) | КГ-Т (Соответствие: гибкий кабель общепромышленного назначения. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: многопроволочные медные жилы, резина. Отличия: базовая конструкция без элементов усиления.) | КПГ (Соответствие: базовый кабель повышенной гибкости. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: высокая эластичность, медные жилы. Отличия: меньший предел прочности на разрыв по сравнению с серией "У".)
КПГ2Уо | КПГС (Соответствие: для механизмов с намоткой на барабан. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, встроенный силовой элемент. Отличия: отсутствие оплетки "о", усиление за счет центрального сердечника.) | КГП-О (Соответствие: кабель гибкий передвижной с синтетической оплеткой. Бюджет: аналогичный. Сходства: наличие упрочняющей оплетки под оболочкой. Отличия: ТУ конкретного завода-изготовителя.) | КПГСН (Соответствие: усиленный кабель в негорючем исполнении. Бюджет: выше на 15%. Сходства: защита от растяжения, резиновая оболочка. Отличия: негорючие и маслостойкие свойства материалов.) | КГ-У (Соответствие: усиленный силовой гибкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходства: работа на растяжение, круглое сечение. Отличия: отсутствие текстильной оплетки под наружным шлангом.) | КГ-О (Соответствие: кабель гибкий с антиторсионной оплеткой. Бюджет: аналогичный. Сходства: синтетическая оплетка для стабилизации конструкции. Отличия: толщина изоляционного слоя резины.) | КРПТ (Соответствие: кабель для тяжелых режимов эксплуатации. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, резиновая изоляция. Отличия: механическая прочность за счет толщины резины, а не оплетки.) | КГ-РК (Соответствие: износостойкий кабель для портальных кранов. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа на барабанах под высокой нагрузкой. Отличия: упрочнение за счет химического состава каучука.) | КПГН (Соответствие: кабель повышенной гибкости негорючий. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, 6 класс гибкости. Отличия: не имеет защитной сетки от скручивания.) | КГН (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция медных жил, резина. Отличия: базовая защита от высоких растягивающих усилий.) | КПГ (Соответствие: базовый кабель повышенной гибкости. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: высокая эластичность, резиновая изоляция. Отличия: стандартная прочность оболочки без дополнительных оплеток.)
КПГВСВКВнг-FRLS | КПСГВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: полное по назначению для систем ОПС и СОУЭ. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, слюдолента, стальная проволочная броня. Отличия: разные ТУ заводов-изготовителей.) | КПКГВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-LS, проволочная броня, огнестойкость 180 мин. Отличия: шаг скрутки парных групп.) | МКГВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный гибкий кабель для КИПиА. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, наличие брони под шлангом. Отличия: методики заводских испытаний на электрическую емкость.) | МКЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: при выборе модификации с гибкой жилой (Г). Бюджет: выше на 5-7%. Сходства: огнестойкость, броня из оцинкованных проволок. Отличия: часто имеет дополнительный фольгированный экран.) | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления повышенной надежности. Бюджет: выше на 15-20%. Сходства: высокая гибкость, проволочная броня, ПВХ-LS. Отличия: усиленные физико-механические свойства оболочки.) | КУГВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер, броня. Отличия: цветовая или цифровая маркировка жил по ТУ.) | КВВГКнг(А)-FRLS (Соответствие: при условии заказа с жилой 4-5 класса гибкости. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: ПВХ-LS, проволочная броня, медная жила. Отличия: общепромышленное назначение (контрольный).) | КУВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: конструкция слюдосодержащего барьера, проволочный повив брони. Отличия: параметры диэлектрической проницаемости изоляции.) | КИС-ВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий интерфейсный кабель в броне. Бюджет: выше на 10%. Сходства: ПВХ-LS, защита от механических повреждений. Отличия: оптимизирован для передачи цифровых данных (RS-485).) | МКВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный универсальный гибкий в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: материалы оболочки, наличие брони, огнестойкость. Отличия: требования к сопротивлению проводника по внутренним ТУ.)
КПГВСВКВнг-FRLSLTx | КПСГВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: прямое для соцобъектов и систем ОПС. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, проволочная броня, низкая токсичность. Отличия: ТУ разных заводов.) | КПКГВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации LTx. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-FRLSLTx, стальная броня в шланге. Отличия: шаг скрутки парных групп.) | МКГВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный гибкий кабель в броне LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, экран (опционально), броня проволочная. Отличия: заводской артикул.) | КУГВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления гибкий бронированный LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция слюдосодержащего барьера, ПВХ-LS-LTx. Отличия: цветовая маркировка жил.) | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель повышенной надежности для школ и больниц. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость, проволочная броня. Отличия: усиленная химическая стойкость оболочки.) | КУВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления в броне для КИП. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПВХ пониженной токсичности, стальной повив. Отличия: параметры электрической емкости.) | КВВГКнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: при заказе с жилой 4-5 класса гибкости. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы LTx, проволочная броня. Отличия: общепромышленное контрольное назначение.) | КИС-ВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий интерфейсный кабель в броне LTx. Бюджет: выше. Сходства: огнестойкость 180 мин, защита от механических повреждений. Отличия: волновое сопротивление.) | МКВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный гибкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, огнестойкий барьер, броня. Отличия: нормы сопротивления изоляции по ТУ.) | КПСГКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: основной аналог для систем противопожарной защиты. Бюджет: эконом. Сходства: проволочная броня, огнестойкость 180 мин. Отличия: упрощенный конструктив внутреннего заполнения.)
КПГВСВКГнг-FRLS | КПСГВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: полное для систем автоматизации (без наружного шланга). Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, открытая проволочная броня. Отличия: ТУ производителя.) | КПКГВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий КИПиА кабель с открытой броней. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-LS, отсутствие шланга поверх брони. Отличия: шаг скрутки жил.) | МКГВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий (открытая броня). Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, проволочный повив. Отличия: предназначен для фиксированного монтажа внутри помещений.) | КУГВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий без наружной оболочки. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер. Отличия: параметры диэлектрической проницаемости.) | ГЕРДА-ККнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий (открытая броня). Бюджет: выше на 15%. Сходства: высокая пожаробезопасность, стальные проволоки. Отличия: усиленная изоляция каждой жилы.) | КУВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, ПВХ-LS, броня. Отличия: маркировка жил буквами или цифрами.) | КВВГКГнг(А)-FRLS (Соответствие: при выборе гибкой жилы (Г). Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы ПВХ-LS, проволочная броня без шланга. Отличия: контрольный тип кабеля.) | КИС-ВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: интерфейсный гибкий с открытой броней. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех и механики, огнестойкость. Отличия: структура пары для передачи данных.) | МКВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный универсальный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, огнестойкий барьер. Отличия: регламентированные ТУ испытания на изгиб.) | КПСГКГнг(А)-FRLS (Соответствие: противопожарный кабель в открытой броне. Бюджет: эконом. Сходства: проволочный повив, медная гибкая жила. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГВСВКГнг-FRLSLTx | КПСГВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: полное для систем ОПС в соцобъектах. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, открытая проволочная броня, LTx. Отличия: ТУ производителя.) | КПКГВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий КИПиА кабель низкой токсичности. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-FRLSLTx, отсутствие шланга поверх брони. Отличия: шаг скрутки жил.) | МКГВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, проволочный повив без шланга. Отличия: заводской артикул.) | КУГВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления гибкий LTx в открытой броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция барьера, материалы LTx. Отличия: параметры электрической емкости.) | ГЕРДА-ККнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель повышенной надежности для школ и больниц. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость, стальные проволоки. Отличия: усиленная изоляция жил.) | КУВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления LTx для КИП. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, ПВХ-LTx, открытая броня. Отличия: цветовая маркировка жил.) | КВВГКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: при выборе гибкой жилы 4-5 класса. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы LTx, проволочная броня без шланга. Отличия: контрольное назначение.) | КИС-ВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий интерфейсный LTx с открытой броней. Бюджет: выше. Сходства: защита от механики, огнестойкость. Отличия: структура пары для передачи данных.) | МКВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, огнестойкий барьер. Отличия: нормы сопротивления изоляции.) | КПСГКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: противопожарный кабель LTx в открытой броне. Бюджет: эконом. Сходства: проволочный повив, медная гибкая жила. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГВСВнг-FRLS | КПСГВВнг(А)-FRLS (Соответствие: прямое для систем противопожарной защиты. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, слюдолента, ПВХ-LS. Отличия: ТУ разных заводов.) | КПКГВВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, огнестойкость 180 мин. Отличия: требования к парной скрутке.) | МКГВВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил с барьером, ПВХ-LS. Отличия: параметры диэлектрических потерь.) | КУГВВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, слюдосодержащая лента. Отличия: цифровая маркировка жил.) | ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS (Соответствие: универсальный монтажный кабель высокой надежности. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкость, ПВХ-LS, огнестойкость. Отличия: усиленная защита оболочки.) | КУВВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, ПВХ-LS. Отличия: разные методики контроля параметров.) | КВВГнг(А)-FRLS (Соответствие: при условии заказа с гибкой жилой. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы ПВХ-LS, медная жила. Отличия: назначение (контрольный кабель).) | КИС-Внг(А)-FRLS (Соответствие: интерфейсный гибкий огнестойкий. Бюджет: выше. Сходства: сохранение связи при пожаре, ПВХ-LS. Отличия: оптимизирован для цифровых сигналов.) | МКВВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный универсальный гибкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПВХ оболочка, огнестойкость. Отличия: ТУ конкретного предприятия.) | КПСГнг(А)-FRLS (Соответствие: основной кабель для ОПС и СОУЭ. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, предел огнестойкости 180 мин. Отличия: упрощенный конструктив внутреннего заполнения.)
КПГВСВнг-FRLSLTx | КПСГВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: полное для зданий с массовым пребыванием людей. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, ПВХ-FRLSLTx, огнестойкость. Отличия: заводская маркировка.) | КПКГВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий КИПиА кабель низкой токсичности. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, слюдолента, LTx. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: материалы ПВХ-LTx, гибкая медь. Отличия: регламентированные ТУ испытания токсичности.) | КУГВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления гибкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция слюдосодержащего барьера, LTx-состав. Отличия: цветовая идентификация жил.) | ГЕРДА-КВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления для соцобъектов. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая пожарная безопасность, гибкость. Отличия: увеличенный срок службы.) | КУВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления LTx для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, ПВХ-LTx. Отличия: параметры сопротивления оболочки.) | КВВГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: при выборе модификации с гибкой жилой. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы LTx, огнестойкость. Отличия: общепромышленное контрольное применение.) | КИС-Внг(А)-FRLSLTx (Соответствие: интерфейсный гибкий LTx. Бюджет: выше. Сходства: сохранение работоспособности, защита от токсичных газов. Отличия: волновое сопротивление.) | МКВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный гибкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкий барьер, круглая форма. Отличия: нормы электрического сопротивления изоляции.) | КПСГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель противопожарной защиты для школ и больниц. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, LTx-оболочка. Отличия: ограниченный размерный ряд сечений.)
КПГВСЭВКВнг-FRLS | КПСГЭВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: полное для КИПиА и ОПС. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, проволочная броня в шланге. Отличия: разные ТУ производителей.) | КПКГЭВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-LS, броня, огнестойкость 180 мин. Отличия: шаг скрутки парных групп.) | МКГЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный гибкий экранированный в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила 4-5 класса, слюдолента. Отличия: конструктив экрана — фольга или оплетка.) | КУГВЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер, экран. Отличия: цифровая маркировка жил.) | ГЕРДА-КВКЭнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель повышенной надежности. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость, проволочная броня, LS-пластикат. Отличия: усиленная химическая стойкость оболочки.) | КУВЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления экранированный в броне. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, ПВХ-LS. Отличия: параметры электрической емкости.) | КВВГЭКнг(А)-FRLS (Соответствие: при заказе с гибкой жилой. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы ПВХ-LS, проволочная броня. Отличия: общепромышленное контрольное назначение.) | КИС-ВЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий интерфейсный в броне. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех и механики, огнестойкость. Отличия: оптимизирован для передачи цифровых данных.) | МКВЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный универсальный гибкий в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, огнестойкий барьер. Отличия: требования к сопротивлению проводника.) | КПСГЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: противопожарный кабель в броне. Бюджет: эконом. Сходства: проволочный повив, гибкая медь, экран. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГВСЭВКВнг-FRLSLTx | КПСГЭВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: полное для зданий с массовым пребыванием людей. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, броня, LTx. Отличия: заводская маркировка.) | КПКГЭВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий КИПиА кабель низкой токсичности. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, слюдолента, LTx-состав. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГЭКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: материалы ПВХ-LTx, гибкая медь, броня. Отличия: регламентированные ТУ испытания токсичности.) | КУГВЭКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления гибкий LTx в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция слюдосодержащего барьера, экран. Отличия: цветовая идентификация жил.) | ГЕРДА-КВКЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления для соцобъектов. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая пожарная безопасность, гибкость. Отличия: увеличенный срок службы.) | КУВЭКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления LTx для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, ПВХ-LTx, экран. Отличия: параметры сопротивления оболочки.) | КВВГЭКнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: при выборе модификации с гибкой жилой. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы LTx, огнестойкость, броня. Отличия: контрольное применение.) | КИС-ВЭКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: интерфейсный гибкий LTx в броне. Бюджет: выше. Сходства: сохранение связи при пожаре, экран. Отличия: волновое сопротивление.) | МКВЭКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный гибкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкий барьер, круглая форма, экран. Отличия: нормы электрического сопротивления изоляции.) | КПСГЭКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель противопожарной защиты LTx в броне. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, экран, проволочная броня. Отличия: упрощенный конструктив внутреннего заполнения.)
КПГВСЭВКГнг-FRLS | КПСГЭВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: прямое для автоматизации (без наружного шланга). Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, открытая броня. Отличия: ТУ производителя.) | КПКГЭВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий КИПиА кабель с открытой броней. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-LS, экран, отсутствие шланга поверх брони. Отличия: шаг скрутки жил.) | МКГЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий (открытая броня). Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, экран, проволочный повив. Отличия: артикулы заводов.) | КУГВЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий без наружной оболочки. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер, экран. Отличия: параметры диэлектрической проницаемости.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий (открытая броня). Бюджет: выше на 15%. Сходства: высокая пожаробезопасность, экран, проволока. Отличия: усиленная изоляция каждой жилы.) | КУВЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, экран, ПВХ-LS, броня. Отличия: маркировка жил.) | КВВГЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: при выборе гибкой жилы. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы ПВХ-LS, открытая броня. Отличия: контрольный тип кабеля.) | КИС-ВЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: интерфейсный гибкий с открытой броней. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех и механики, огнестойкость. Отличия: частотные характеристики.) | МКВЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный универсальный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, экран, броня. Отличия: регламентированные ТУ испытания на изгиб.) | КПСГЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: противопожарный кабель в открытой броне. Бюджет: эконом. Сходства: проволочный повив, медная гибкая жила. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГВСЭВКГнг-FRLSLTx | КПСГЭВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: прямое для автоматизации соцобъектов. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, открытая броня, LTx. Отличия: разные ТУ заводов.) | КПКГЭВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий КИПиА кабель низкой токсичности. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-FRLSLTx, экран, отсутствие шланга поверх брони. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий LTx (открытая броня). Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, экран, проволочный повив. Отличия: заводской артикул.) | КУГВЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления гибкий LTx без наружной оболочки. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция барьера, экран, броня. Отличия: параметры электрической емкости.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель повышенной надежности для школ и больниц. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость, экран, стальные проволоки. Отличия: усиленная изоляция жил.) | КУВЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления LTx для КИП. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, экран, ПВХ-LTx, открытая броня. Отличия: цветовая маркировка жил.) | КВВГЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: при выборе гибкой жилы 4-5 класса. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы LTx, открытая проволочная броня. Отличия: контрольное назначение.) | КИС-ВЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий интерфейсный LTx с открытой броней. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех и механики, огнестойкость. Отличия: структура пары.) | МКВЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный LTx в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, огнестойкий барьер, экран. Отличия: нормы сопротивления изоляции.) | КПСГЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: противопожарный кабель LTx в открытой броне. Бюджет: эконом. Сходства: проволочный повив, гибкая медь, экран. Отличия: упрощенный конструктив заполнения.)
КПГВСЭВнг-FRLS | КПСГЭВВнг(А)-FRLS (Соответствие: прямое для систем противопожарной защиты. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, слюдолента, ПВХ-LS. Отличия: ТУ разных заводов.) | КПКГЭВВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, экран, огнестойкость 180 мин. Отличия: требования к парной скрутке.) | МКГЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный гибкий экранированный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил с барьером, экран, ПВХ-LS. Отличия: параметры диэлектрических потерь.) | КУГВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий экранированный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, слюдолента, экран. Отличия: цифровая маркировка жил.) | ГЕРДА-КВЭнг(А)-FRLS (Соответствие: универсальный монтажный кабель высокой надежности. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкость, экран, ПВХ-LS, огнестойкость. Отличия: усиленная защита оболочки.) | КУВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, экран, ПВХ-LS. Отличия: разные методики контроля параметров.) | КВВГЭнг(А)-FRLS (Соответствие: при условии заказа с гибкой жилой. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы ПВХ-LS, медная жила, экран. Отличия: назначение (контрольный кабель).) | КИС-ВЭнг(А)-FRLS (Соответствие: интерфейсный гибкий огнестойкий. Бюджет: выше. Сходства: сохранение связи при пожаре, экран, ПВХ-LS. Отличия: оптимизирован для цифровых сигналов.) | МКВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный универсальный гибкий экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПВХ оболочка, экран, огнестойкость. Отличия: ТУ конкретного предприятия.) | КПСГЭнг(А)-FRLS (Соответствие: основной кабель для ОПС и СОУЭ. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, экран, предел огнестойкости 180 мин. Отличия: упрощенный конструктив заполнения.)
КПГВСЭВнг-FRLSLTx | КПСГЭВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: полное для зданий с массовым пребыванием людей. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, ПВХ-FRLSLTx, огнестойкость. Отличия: заводская маркировка.) | КПКГЭВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий КИПиА кабель низкой токсичности. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, экран, слюдолента, LTx. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: материалы ПВХ-LTx, гибкая медь, экран. Отличия: регламентированные ТУ испытания токсичности.) | КУГВЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления гибкий экранированный LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция барьера, экран, LTx-состав. Отличия: цветовая идентификация жил.) | ГЕРДА-КВЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления для соцобъектов. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая пожарная безопасность, гибкость, экран. Отличия: увеличенный срок службы.) | КУВЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления LTx для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, экран, ПВХ-LTx. Отличия: параметры сопротивления оболочки.) | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: при выборе модификации с гибкой жилой. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы LTx, огнестойкость, экран. Отличия: общепромышленное контрольное применение.) | КИС-ВЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: интерфейсный гибкий LTx. Бюджет: выше. Сходства: сохранение связи при пожаре, экран, защита от токсичных газов. Отличия: волновое сопротивление.) | МКВЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный гибкий LTx экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкий барьер, экран, круглая форма. Отличия: нормы сопротивления изоляции.) | КПСГЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель противопожарной защиты для школ и больниц. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, экран, LTx-оболочка. Отличия: ограниченный размерный ряд сечений.)
КПГК-5/18-4 | КПГС-5/18 (Соответствие: полное для крановых и лифтовых систем. Бюджет: сопоставим. Сходства: резиновая оболочка, наличие грузонесущего сердечника. Отличия: разные ТУ заводов-изготовителей.) | КГП-С (Соответствие: кабель гибкий передвижной с сердечником. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, стальной канат внутри. Отличия: класс гибкости жил 5 вместо 6 у оригинала.) | КПГСН-5/18 (Соответствие: усиленный гибкий кабель негорючий. Бюджет: выше на 15%. Сходства: резиновый сердечник, круглая форма. Отличия: маслобензостойкая негорючая оболочка.) | КГ-У-5/18 (Соответствие: усиленный силовой кабель для осевых нагрузок. Бюджет: сопоставим. Сходства: выдерживает высокие нагрузки на растяжение. Отличия: упрощенный состав изоляционной резины.) | КРПТ-С (Соответствие: кабель для тяжелых условий с упрочнением. Бюджет: аналогичный. Сходства: толстая резиновая оболочка, центральный трос. Отличия: рассчитан на меньшие скорости вертикального перемещения.) | КПГ-У (Соответствие: гибкий усиленный кабель. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа при многократных изгибах, резина. Отличия: вместо стального каната может использоваться арамидный сердечник.) | КГ-С (Соответствие: базовый гибкий кабель с сердечником. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое сечение, резиновая изоляция. Отличия: меньший запас прочности на разрыв по сравнению с серией КПГК.) | КГН-С (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель с тросом. Бюджет: выше на 10%. Сходства: резиновая изоляция, грузонесущий элемент. Отличия: химическая стойкость оболочки.) | КГ-Т-С (Соответствие: гибкий кабель с сердечником (базовый). Бюджет: ниже на 15%. Сходства: многопроволочные медные жилы, резина. Отличия: шаг скрутки проволок рассчитан на умеренные нагрузки.) | КПГ2У (Соответствие: кабель повышенной гибкости усиленный. Бюджет: сопоставим. Сходства: 6 класс гибкости жил, высокая прочность. Отличия: двойная резиновая оболочка с упрочняющей оплеткой.)
КПГК-5/18-6 | КПГС-5/18 (Соответствие: полное для систем с вертикальным подвесом. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, наличие грузонесущего элемента. Отличия: ТУ конкретного завода.) | КГП-С (Соответствие: кабель гибкий передвижной упрочненный. Бюджет: аналогичный. Сходства: стальной сердечник, резиновая оболочка. Отличия: класс гибкости жил 5 вместо 6.) | КПГСН-5/18 (Соответствие: усиленный негорючий кабель. Бюджет: выше на 15%. Сходства: защита от растяжения, резиновая оболочка. Отличия: негорючие и маслостойкие свойства материалов.) | КГ-У-5/18 (Соответствие: усиленный силовой гибкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходства: работа на растяжение, круглое сечение. Отличия: отсутствие текстильной обмотки поверх сердечника.) | КРПТ-С (Соответствие: кабель для тяжелых режимов эксплуатации. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, центральный трос. Отличия: механическая прочность за счет толщины резины.) | КПГ-У (Соответствие: усиленный кабель высокой гибкости. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа под нагрузкой, резиновая изоляция. Отличия: тип грузонесущего материала сердечника.) | КГ-С (Соответствие: гибкий кабель с упрочняющим тросом. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, резина. Отличия: стандартная прочность оболочки без дополнительного усиления.) | КГН-С (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель с сердечником. Бюджет: выше на 8%. Сходства: конструкция медных жил, резина. Отличия: фокус на защиту от агрессивных сред.) | КГ-Т-С (Соответствие: гибкий кабель в резиновой оболочке с тросом. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: многопроволочные жилы, круглая форма. Отличия: базовая конструкция для средних нагрузок.) | КПГ2У (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая эластичность, наличие силовых элементов. Отличия: комбинированное упрочнение сердечником и оплеткой.)
КПГКВКВнг-FRLS | КПСГВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: полное для систем КИПиА и ОПС. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, слюдолента, проволочная броня в шланге. Отличия: разные ТУ заводов.) | КПКГВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-LS, проволочная броня, огнестойкость 180 мин. Отличия: шаг скурки парных групп.) | МКГВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный гибкий в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила 4-5 класса, слюдолента. Отличия: методики заводских испытаний.) | КУГВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер, проволочная броня. Отличия: цифровая маркировка жил.) | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления повышенной надежности. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость, проволочная броня, LS-пластикат. Отличия: усиленная защита оболочки.) | КУВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления в броне. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, ПВХ-LS. Отличия: параметры электрической емкости.) | КВВГКнг(А)-FRLS (Соответствие: при заказе с гибкой жилой. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы ПВХ-LS, проволочная броня. Отличия: общепромышленное контрольное назначение.) | КИС-ВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий интерфейсный в броне. Бюджет: выше. Сходства: защита от механики, огнестойкость. Отличия: оптимизирован для передачи цифровых данных.) | МКВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный универсальный гибкий в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, огнестойкий барьер. Отличия: нормы сопротивления проводника.) | КПСГКВнг(А)-FRLS (Соответствие: противопожарный кабель в броне. Бюджет: эконом. Сходства: проволочный повив, гибкая медь. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГКВКВнг-FRLSLTx | КПСГВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: полное для зданий с массовым пребыванием людей. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, броня, LTx. Отличия: заводская маркировка.) | КПКГВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий КИПиА кабель низкой токсичности. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, слюдолента, LTx-состав. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: материалы ПВХ-LTx, гибкая медь, броня. Отличия: регламентированные ТУ испытания токсичности.) | КУГВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления гибкий LTx в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция слюдосодержащего барьера, броня в шланге. Отличия: цветовая идентификация жил.) | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления для соцобъектов. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая пожарная безопасность, гибкость. Отличия: увеличенный срок службы.) | КУВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления LTx для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, ПВХ-LTx, броня. Отличия: параметры сопротивления оболочки.) | КВВГКнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: при выборе модификации с гибкой жилой. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы LTx, огнестойкость, броня. Отличия: контрольное применение.) | КИС-ВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: интерфейсный гибкий LTx в броне. Бюджет: выше. Сходства: сохранение связи при пожаре, броня. Отличия: волновое сопротивление.) | МКВКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный гибкий LTx в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкий барьер, круглая форма. Отличия: нормы сопротивления изоляции.) | КПСГКВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель противопожарной защиты LTx в броне. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, проволочная броня. Отличия: упрощенный конструктив внутреннего заполнения.)
КПГКВКГнг-FRLS | КПСГВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: прямое для автоматизации (без наружного шланга). Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, открытая проволочная броня. Отличия: ТУ производителя.) | КПКГВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий КИПиА кабель с открытой броней. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-LS, отсутствие шланга поверх брони. Отличия: шаг скрутки жил.) | МКГВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий (открытая броня). Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, проволочный повив. Отличия: артикулы заводов.) | КУГВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий без наружной оболочки. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер. Отличия: параметры диэлектрической проницаемости.) | ГЕРДА-ККнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий (открытая броня). Бюджет: выше на 15%. Сходства: высокая пожаробезопасность, стальные проволоки. Отличия: усиленная изоляция каждой жилы.) | КУВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, ПВХ-LS, броня. Отличия: маркировка жил.) | КВВГКГнг(А)-FRLS (Соответствие: при выборе гибкой жилы. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы ПВХ-LS, открытая броня. Отличия: контрольный тип кабеля.) | КИС-ВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: интерфейсный гибкий с открытой броней. Бюджет: выше. Сходства: защита от механики, огнестойкость. Отличия: частотные характеристики.) | МКВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный универсальный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, броня. Отличия: регламентированные ТУ испытания на изгиб.) | КПСГКГнг(А)-FRLS (Соответствие: противопожарный кабель в открытой броне. Бюджет: эконом. Сходства: проволочный повив, медная гибкая жила. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГКВКГнг-FRLSLTx | КПСГВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: полное для автоматизации соцобъектов. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, открытая проволочная броня, LTx. Отличия: ТУ производителя.) | КПКГВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий КИПиА кабель низкой токсичности. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-FRLSLTx, отсутствие шланга поверх брони. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий LTx (открытая броня). Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, проволочный повив. Отличия: заводской артикул.) | КУГВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления гибкий LTx без наружной оболочки. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция барьера, броня. Отличия: параметры электрической емкости.) | ГЕРДА-ККнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель повышенной надежности для школ и больниц. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость, стальные проволоки. Отличия: усиленная изоляция жил.) | КУВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления LTx для КИП. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, ПВХ-LTx, открытая броня. Отличия: цветовая маркировка жил.) | КВВГКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: при выборе гибкой жилы 4-5 класса. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы LTx, открытая проволочная броня. Отличия: контрольное назначение.) | КИС-ВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий интерфейсный LTx с открытой броней. Бюджет: выше. Сходства: защита от механики, огнестойкость. Отличия: структура пары.) | МКВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный LTx в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, огнестойкий барьер. Отличия: нормы сопротивления изоляции.) | КПСГКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: противопожарный кабель LTx в открытой броне. Бюджет: эконом. Сходства: проволочный повив, гибкая медь. Отличия: упрощенный конструктив заполнения.)
КПГКВнг-FRLS | КПСГВВнг(А)-FRLS (Соответствие: прямое для систем противопожарной защиты. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, слюдолента, ПВХ-LS. Отличия: ТУ разных заводов.) | КПКГВВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, огнестойкость 180 мин. Отличия: требования к парной скрутке.) | МКГВВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил с барьером, ПВХ-LS. Отличия: параметры диэлектрических потерь.) | КУГВВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, слюдосодержащая лента. Отличия: цифровая маркировка жил.) | ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS (Соответствие: универсальный монтажный кабель высокой надежности. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкость, ПВХ-LS, огнестойкость. Отличия: усиленная защита оболочки.) | КУВВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, ПВХ-LS. Отличия: разные методики контроля параметров.) | КВВГнг(А)-FRLS (Соответствие: при условии заказа с гибкой жилой. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы ПВХ-LS, медная жила. Отличия: назначение (контрольный кабель).) | КИС-Внг(А)-FRLS (Соответствие: интерфейсный гибкий огнестойкий. Бюджет: выше. Сходства: сохранение связи при пожаре, ПВХ-LS. Отличия: оптимизирован для цифровых сигналов.) | МКВВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный универсальный гибкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: ПВХ оболочка, огнестойкость. Отличия: ТУ конкретного предприятия.) | КПСГнг(А)-FRLS (Соответствие: основной кабель для ОПС и СОУЭ. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, предел огнестойкости 180 мин. Отличия: упрощенный конструктив заполнения.)
КПГКВнг-FRLSLTx | КПСГВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: полное для зданий с массовым пребыванием людей. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, ПВХ-FRLSLTx, огнестойкость. Отличия: заводская маркировка.) | КПКГВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий КИПиА кабель низкой токсичности. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, слюдолента, LTx. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: материалы ПВХ-LTx, гибкая медь. Отличия: регламентированные ТУ испытания токсичности.) | КУГВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления гибкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция слюдосодержащего барьера, LTx-состав. Отличия: цветовая идентификация жил.) | ГЕРДА-КВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления для соцобъектов. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая пожарная безопасность, гибкость. Отличия: увеличенный срок службы.) | КУВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления LTx для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, ПВХ-LTx. Отличия: параметры сопротивления оболочки.) | КВВГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: при выборе модификации с гибкой жилой. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы LTx, огнестойкость. Отличия: общепромышленное контрольное применение.) | КИС-Внг(А)-FRLSLTx (Соответствие: интерфейсный гибкий LTx. Бюджет: выше. Сходства: сохранение связи при пожаре, защита от токсичных газов. Отличия: волновое сопротивление.) | МКВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный гибкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкий барьер, круглая форма. Отличия: нормы сопротивления изоляции.) | КПСГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель противопожарной защиты для школ и больниц. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, LTx-оболочка. Отличия: ограниченный размерный ряд сечений.)
КПГКПКГнг-FRHF | КПСГКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: полное для систем КИПиА и ОПС в высотных зданиях. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, безгалогенный состав, открытая броня. Отличия: разные ТУ заводов.) | КПКГКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации HF. Бюджет: аналогичный. Сходства: полимерная броня, отсутствие шланга, огнестойкость 180 мин. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный гибкий в полимерной броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила 4-5 класса, слюдолента, HF-материалы. Отличия: заводской артикул.) | КУГКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий HF в открытой броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция барьера, синтетический сердечник. Отличия: параметры электрической емкости.) | ГЕРДА-ККнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель повышенной безопасности для метро и АЭС. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость, отсутствие галогенов. Отличия: усиленная изоляция каждой жилы.) | КУВКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления HF для КИП. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, безгалогенная композиция, открытая броня. Отличия: цветовая маркировка жил.) | КВВГКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: при выборе гибкой жилы 4-5 класса. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы HF, броня без шланга. Отличия: общепромышленное контрольное назначение.) | КИС-ВКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий интерфейсный HF с открытой броней. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех, огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличия: волновое сопротивление.) | МКВКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный универсальный HF в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, огнестойкий барьер. Отличия: нормы сопротивления изоляции по ТУ.) | КПСГКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: противопожарный кабель HF в открытой броне. Бюджет: эконом. Сходства: медная гибкая жила, бездымный состав. Отличия: упрощенный конструктив заполнения.)
КПГКПКПнг-FRHF | КПСГКППнг(А)-FRHF (Соответствие: прямое для систем автоматизации (в полимерном шланге). Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, броня, защитный шланг HF. Отличия: ТУ изготовителя.) | КПКГКППнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий КИПиА кабель в полимерной броне. Бюджет: аналогичный. Сходства: HF-композиция, наличие защитного шланга поверх брони. Отличия: шаг скрутки жил.) | МКГКППнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий HF в шланге. Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, полимерная броня под оболочкой. Отличия: регламентированные ТУ испытания.) | КУГКППнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий HF с защитным шлангом. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер. Отличия: параметры диэлектрической проницаемости.) | ГЕРДА-ККнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий (вариант в шланге). Бюджет: выше на 15%. Сходства: высокая пожаробезопасность, безгалогенные материалы. Отличия: усиленная защита жил.) | КУВКППнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления для систем безопасности HF. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, защитный шланг, броня. Отличия: маркировка жил буквами или цифрами.) | КВВГКППнг(А)-FRHF (Соответствие: при выборе гибкой жилы. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы HF, броня со шлангом. Отличия: контрольный тип кабеля.) | КИС-ВКППнг(А)-FRHF (Соответствие: интерфейсный гибкий HF в шланге. Бюджет: выше. Сходства: защита от механики, огнестойкость. Отличия: частотные характеристики.) | МКВКППнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный универсальный огнестойкий HF. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, полимерная броня. Отличия: ТУ конкретного предприятия.) | КПСГКППнг(А)-FRHF (Соответствие: противопожарный кабель HF в броневом шланге. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, огнестойкость 180 мин. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГКПнг-FRHF | КПСГКПнг(А)-FRHF (Соответствие: прямое по назначению для систем безопасности. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, грузонесущий сердечник, HF. Отличия: заводская маркировка.) | КПКГКПнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации с тросом. Бюджет: аналогичный. Сходства: безгалогенный состав, грузонесущий элемент. Отличия: требования к парной скрутке.) | МКГКПнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий HF с сердечником. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил с барьером, HF-материалы. Отличия: параметры диэлектрических потерь.) | КУГКПнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий HF с упрочнением. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, слюдосодержащая лента. Отличия: цифровая маркировка жил.) | ГЕРДА-ККнг(А)-FRHF (Соответствие: универсальный монтажный кабель (грузонесущий). Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкость, без галогенов, огнестойкость. Отличия: усиленная защита оболочки.) | КУВКПнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления для систем безопасности HF. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, HF-композиция. Отличия: разные методики контроля параметров.) | КВВГКПнг(А)-FRHF (Соответствие: при условии заказа с гибкой жилой и сердечником. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы HF, медная жила. Отличия: назначение (контрольный кабель).) | КИС-ВКПнг(А)-FRHF (Соответствие: интерфейсный гибкий огнестойкий HF. Бюджет: выше. Сходства: сохранение связи при пожаре, сердечник. Отличия: оптимизирован для цифровых сигналов.) | МКВКПнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный универсальный гибкий HF. Бюджет: сопоставим. Сходства: безгалогенная оболочка, огнестойкость. Отличия: ТУ конкретного предприятия.) | КПСГнг(А)-FRHF (Соответствие: при добавлении синтетического сердечника под оболочку. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, предел огнестойкости 180 мин. Отличия: упрощенный конструктив заполнения.)
КПГКЭВКВнг-FRLS | КПСГЭВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: полное для систем КИПиА и ОПС. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, проволочная броня в шланге. Отличия: разные ТУ заводов.) | КПКГЭВКВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-LS, экран, проволочная броня. Отличия: шаг скрутки парных групп.) | МКГЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный гибкий в броне и экране. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила 4-5 класса, слюдолента. Отличия: методика контроля диэлектрической проницаемости.) | КУГВЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий бронированный экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер, экран. Отличия: цифровая маркировка жил.) | ГЕРДА-КВКЭнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления повышенной надежности. Бюджет: выше на 15-20%. Сходства: высокая гибкость, экран, проволочная броня. Отличия: усиленная защита оболочки.) | КУВЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления в броне и экране. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, ПВХ-LS. Отличия: параметры электрической емкости.) | КВВГЭКнг(А)-FRLS (Соответствие: при заказе с гибкой жилой 4 класса. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы ПВХ-LS, проволочная броня. Отличия: общепромышленное контрольное назначение.) | КИС-ВЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий интерфейсный в броне. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех и механики, огнестойкость. Отличия: оптимизирован для передачи цифровых данных.) | МКВЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный универсальный гибкий в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, экран, огнестойкий барьер. Отличия: требования к сопротивлению проводника.) | КПСГЭКВнг(А)-FRLS (Соответствие: противопожарный кабель в броне и экране. Бюджет: эконом. Сходства: проволочный повив, гибкая медь, экран. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГКЭВКГнг-FRLS | КПСГЭВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: прямое для систем автоматизации (открытая броня). Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, проволочная броня без шланга. Отличия: ТУ производителя.) | КПКГЭВКГнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий КИПиА кабель с открытой броней. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-LS, экран, отсутствие шланга поверх брони. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий (открытая броня). Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, экран, проволочный повив. Отличия: артикулы заводов.) | КУГВЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий без наружной оболочки. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер, экран. Отличия: параметры диэлектрической проницаемости.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий (открытая броня). Бюджет: выше на 15%. Сходства: высокая пожаробезопасность, экран, стальные проволоки. Отличия: усиленная изоляция каждой жилы.) | КУВЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, экран, ПВХ-LS, броня. Отличия: маркировка жил.) | КВВГЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: при выборе гибкой жилы. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы ПВХ-LS, открытая проволочная броня. Отличия: контрольный тип кабеля.) | КИС-ВЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: интерфейсный гибкий с открытой броней. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех и механики, огнестойкость. Отличия: частотные характеристики.) | МКВЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный универсальный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, экран, броня. Отличия: регламентированные ТУ испытания на изгиб.) | КПСГЭКГнг(А)-FRLS (Соответствие: противопожарный кабель в открытой броне. Бюджет: эконом. Сходства: проволочный повив, медная гибкая жила. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГКЭВКГнг-FRLSLTx | КПСГЭВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: полное для автоматизации соцобъектов. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, открытая проволочная броня, LTx. Отличия: разные ТУ заводов.) | КПКГЭВКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий КИПиА кабель низкой токсичности. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-FRLSLTx, экран, отсутствие шланга поверх брони. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий LTx (открытая броня). Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, экран, проволочный повив. Отличия: заводской артикул.) | КУГВЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления гибкий LTx без наружной оболочки. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция барьера, экран, броня. Отличия: параметры электрической емкости.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель повышенной надежности для школ и больниц. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость, экран, стальные проволоки. Отличия: усиленная изоляция жил.) | КУВЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления LTx для КИП. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, экран, ПВХ-LTx, открытая броня. Отличия: цветовая маркировка жил.) | КВВГЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: при выборе гибкой жилы 4-5 класса. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы LTx, открытая проволочная броня. Отличия: контрольное назначение.) | КИС-ВЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий интерфейсный LTx с открытой броней. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех и механики, огнестойкость. Отличия: структура пары.) | МКВЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный LTx в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, огнестойкий барьер, экран. Отличия: нормы сопротивления изоляции.) | КПСГЭКГнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: противопожарный кабель LTx в открытой броне. Бюджет: эконом. Сходства: проволочный повив, гибкая медь, экран. Отличия: упрощенный конструктив заполнения.)
КПГКЭВнг-FRLS | КПСГЭВВнг(А)-FRLS (Соответствие: полное для систем КИПиА и ОПС. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, слюдолента, общий экран. Отличия: ТУ конкретного завода.) | КПКГЭВВнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации. Бюджет: аналогичный. Сходства: ПВХ-LS, экран, огнестойкость 180 мин. Отличия: шаг скрутки парных групп.) | МКГЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный гибкий экранированный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила 4-5 класса, слюдолента, ПВХ-LS. Отличия: заводской артикул.) | КУГВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления гибкий экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер, экран. Отличия: цифровая маркировка жил.) | ГЕРДА-КВЭнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления повышенной надежности. Бюджет: выше на 15%. Сходства: высокая гибкость, общий экран, LS-пластикат. Отличия: усиленная защита оболочки.) | КУВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления в экране. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, ПВХ-LS. Отличия: параметры электрической емкости.) | КВВГЭнг(А)-FRLS (Соответствие: при заказе с гибкой жилой 4 класса. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы ПВХ-LS, медный экран. Отличия: общепромышленное контрольное назначение.) | КИС-ВЭнг(А)-FRLS (Соответствие: гибкий интерфейсный экранированный. Бюджет: выше на 10%. Сходства: ПВХ-LS, защита от помех, огнестойкость. Отличия: оптимизирован для цифровых данных.) | МКВЭВнг(А)-FRLS (Соответствие: монтажный универсальный гибкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, экран, огнестойкий барьер. Отличия: нормы сопротивления проводника.) | КПСГЭнг(А)-FRLS (Соответствие: противопожарный кабель в экране. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, фольгированный экран. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГКЭВнг-FRLSLTx | КПСГЭВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: полное для зданий с массовым пребыванием людей. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, LTx. Отличия: заводская маркировка.) | КПКГЭВВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: гибкий КИПиА кабель низкой токсичности. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, слюдолента, LTx-состав. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий LTx. Бюджет: сопоставим. Сходства: материалы ПВХ-LTx, гибкая медь, экран. Отличия: регламентированные ТУ испытания токсичности.) | КУГВЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления гибкий LTx экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция барьера, экран. Отличия: цветовая идентификация жил.) | ГЕРДА-КВЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления для соцобъектов. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая пожарная безопасность, гибкость, экран. Отличия: увеличенный срок службы.) | КУВЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель управления LTx для систем безопасности. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила 4-5 класса, ПВХ-LTx, экран. Отличия: параметры сопротивления оболочки.) | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: при выборе модификации с гибкой жилой. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы LTx, огнестойкость, экран. Отличия: контрольное применение.) | КИС-ВЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: интерфейсный гибкий LTx экранированный. Бюджет: выше. Сходства: сохранение связи при пожаре, экран. Отличия: волновое сопротивление.) | МКВЭВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: монтажный универсальный гибкий LTx в экране. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкий барьер, круглая форма. Отличия: нормы электрического сопротивления изоляции.) | КПСГЭнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: кабель противопожарной защиты LTx. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, экран, бездымный состав. Отличия: упрощенный конструктив внутреннего заполнения.)
КПГКЭПКГнг-FRHF | КПСГЭКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: прямое для автоматизации безгалогенное. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, полимерная броня (К), HF. Отличия: ТУ производителя.) | КПКГЭКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий КИПиА кабель HF с открытой броней. Бюджет: аналогичный. Сходства: безгалогенный состав, экран, полимерный повив. Отличия: шаг скрутки жил.) | МКГЭКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий HF (открытая броня). Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, экран, без галогенов. Отличия: артикулы заводов.) | КУГВЭКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий HF экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер, экран. Отличия: параметры диэлектрической проницаемости.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий HF высокой надежности. Бюджет: выше на 15%. Сходства: экран, отсутствие токсичных газов при горении. Отличия: усиленная изоляция каждой жилы.) | КУВЭКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления для систем безопасности HF. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, экран, безгалогенный полимер. Отличия: маркировка жил.) | КВВГЭКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: при выборе гибкой жилы 4-5 класса. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы HF, экран, броня без шланга. Отличия: контрольный тип кабеля.) | КИС-ВЭКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: интерфейсный гибкий HF экранированный. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех, огнестойкость, без галогенов. Отличия: частотные характеристики.) | МКВЭКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный универсальный огнестойкий HF. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, экран, полимерная броня. Отличия: регламентированные ТУ испытания.) | КПСГЭКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: противопожарный кабель HF экранированный. Бюджет: эконом. Сходства: полимерный повив, медная гибкая жила, экран. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГКЭПКПнг-FRHF | КПСГКЭКППнг(А)-FRHF (Соответствие: полное для систем КИПиА в высотных зданиях. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, броня в полимерном шланге. Отличия: ТУ разных заводов.) | КПКГКЭКППнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации. Бюджет: аналогичный. Сходства: безгалогенный состав, экран, полимерная броня в шланге. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГКЭКППнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный гибкий в броне и экране HF. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила 4-5 класса, слюдолента, HF-материалы. Отличия: заводской артикул.) | КУГВЭКППнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий HF бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция барьера, наличие экрана и защитного шланга. Отличия: параметры электрической емкости.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель повышенной безопасности для метро. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость, экран, отсутствие галогенов. Отличия: усиленная изоляция каждой жилы.) | КУВЭКППнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления HF для КИП. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, безгалогенная композиция, экран под шлангом. Отличия: цветовая маркировка жил.) | КВВГЭКППнг(А)-FRHF (Соответствие: при выборе гибкой жилы 4-5 класса. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы HF, экран, броня со шлангом. Отличия: общепромышленное контрольное назначение.) | КИС-ВЭКППнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий интерфейсный HF экранированный в броне. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех, огнестойкость 180 мин. Отличия: волновое сопротивление.) | МКВЭКППнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный универсальный HF в броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, огнестойкий барьер, экран. Отличия: нормы сопротивления изоляции.) | КПСГКЭКВнг(А)-FRHF (Соответствие: противопожарный кабель HF в броневом шланге. Бюджет: эконом. Сходства: медная гибкая жила, экран, бездымный состав. Отличия: упрощенный конструктив заполнения.)
КПГКЭПнг-FRHF | КПСГКЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: прямое для систем безопасности с вертикальным подвесом. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, грузонесущий трос, HF. Отличия: заводское обозначение ТУ.) | КПКГКЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий КИПиА кабель с сердечником. Бюджет: аналогичный. Сходства: HF-композиция, экран, грузонесущий элемент. Отличия: требования к парной скрутке жил.) | МКГКЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий HF с упрочнением. Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, экран, полимерный сердечник. Отличия: регламентированные ТУ испытания.) | КУГВЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий HF экранированный с тросом. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер, экран. Отличия: параметры диэлектрической проницаемости.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий (вариант с сердечником). Бюджет: выше на 15%. Сходства: высокая пожаробезопасность, безгалогенные материалы, экран. Отличия: усиленная защита жил.) | КУВЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления для систем безопасности HF. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, экран, грузонесущий элемент. Отличия: маркировка жил буквами или цифрами.) | КВВГЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: при выборе гибкой жилы и троса. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы HF, экран под оболочкой. Отличия: контрольный тип кабеля.) | КИС-ВЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: интерфейсный гибкий HF с сердечником. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех, огнестойкость 180 мин. Отличия: частотные характеристики.) | МКВЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный универсальный огнестойкий HF упрочненный. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, экран, грузонесущий канат. Отличия: ТУ конкретного предприятия.) | КПСГЭнг(А)-FRHF (Соответствие: при добавлении синтетического сердечника под оболочку. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, экран, безгалогенный состав. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГН | КГН (Соответствие: основная силовая гибкая марка, не распространяющая горение. Бюджет: дешевле на 10%. Сходства: резиновая маслостойкая оболочка, негорючесть. Отличия: 5 класс гибкости жил против 6 класса у КПГН.) | КПГ (Соответствие: при условии одиночной прокладки. Бюджет: дешевле на 15%. Сходства: 6 класс гибкости, резиновая изоляция. Отличия: оболочка не обладает маслостойкостью и свойствами нераспространения горения.) | КГ-РК (Соответствие: кабель гибкий повышенной прочности для барабанов. Бюджет: сопоставим. Сходства: усиленная резиновая оболочка, круглая форма. Отличия: особый состав каучука для механической защиты, требует уточнения индекса "нг".) | КПГС (Соответствие: кабель повышенной гибкости с сердечником. Бюджет: выше на 12%. Сходства: резиновые материалы, 6 класс гибкости. Отличия: наличие центрального упрочняющего сердечника из резины.) | КПГСН (Соответствие: полное соответствие по гибкости и негорючести. Бюджет: выше на 20%. Сходства: 6 класс гибкости, маслостойкая негорючая оболочка. Отличия: наличие внутреннего силового сердечника.) | КРПТ (Соответствие: гибкий кабель для тяжелых условий. Бюджет: сопоставим. Сходства: многопроволочная медь, резиновая изоляция. Отличия: большая толщина наружного слоя резины для защиты от истирания.) | КГТП-нг (Соответствие: гибкий негорючий кабель на основе термоэластопласта. Бюджет: дешевле на 20%. Сходства: высокая эластичность, круглое исполнение. Отличия: ТЭП вместо каучуковой резины.) | КПГ2У (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости. Бюджет: выше на 25%. Сходства: работа под нагрузкой, резиновая изоляция. Отличия: наличие синтетической оплетки между слоями оболочки.) | КГ-Т (Соответствие: гибкий кабель общепромышленный. Бюджет: дешевле на 15%. Сходства: медные жилы, резиновая изоляция. Отличия: стандартная резина оболочки без спецсвойств "Н".) | КГ-У (Соответствие: усиленный силовой гибкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходства: выдерживает повышенные осевые нагрузки, резина. Отличия: базовая конструкция без акцента на маслостойкость.)
КПГН1У | КПГСН (Соответствие: полное для питания передвижных механизмов. Бюджет: сопоставим. Сходства: резиновый сердечник, негорючая оболочка, 6 класс гибкости. Отличия: ТУ конкретного завода.) | КГН-У (Соответствие: упрочненный гибкий негорючий кабель. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, защита от растяжения. Отличия: класс гибкости жил 5 вместо 6 у оригинала.) | КГПН (Соответствие: кабель гибкий передвижной негорючий усиленный. Бюджет: сопоставим. Сходства: маслостойкая резина, силовой элемент. Отличия: шаг скрутки проволок в жиле.) | КПГ2У (Соответствие: при условии одиночной прокладки (без индекса Н). Бюджет: ниже на 10%. Сходства: 6 класс гибкости, упрочняющая оплетка. Отличия: стандартная резиновая оболочка без маслостойкости.) | КРПТН (Соответствие: кабель для тяжелых условий негорючий. Бюджет: аналогичный. Сходства: толстая резиновая оболочка, многопроволочная медь. Отличия: рассчитан на меньшие линейные скорости перемещения.) | КГ-РК-нг (Соответствие: износостойкий негорючий кабель для барабанов. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа при многократных изгибах под нагрузкой. Отличия: отсутствие выраженного арамидного сердечника.) | КПГН (Соответствие: базовый кабель повышенной гибкости негорючий. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: 6 класс гибкости жил, круглое сечение. Отличия: не имеет центрального упрочняющего элемента.) | КГН (Соответствие: гибкий маслостойкий негорючий кабель. Бюджет: аналогичный. Сходства: резиновая изоляция, медная жила. Отличия: базовая защита от растягивающих усилий без усиления.) | КГ-Т-нг (Соответствие: гибкий негорючий кабель общепромышленный. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: многопроволочные медные жилы, резина. Отличия: базовая конструкция без элементов усиления.) | КПГС (Соответствие: гибкий с сердечником (одиночная прокладка). Бюджет: ниже на 12%. Сходства: 6 класс гибкости, наличие силового элемента. Отличия: оболочка не обладает свойствами "Н".)
КПГН2У | КПГСН (Соответствие: полное для крановых систем с намоткой на барабан. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, встроенный силовой элемент, негорючесть. Отличия: артикулы заводов.) | КГПН-О (Соответствие: кабель гибкий передвижной негорючий с оплеткой. Бюджет: аналогичный. Сходства: наличие упрочняющей оплетки под оболочкой. Отличия: ТУ производителя.) | КГН-У (Соответствие: усиленный кабель в негорючем исполнении. Бюджет: сопоставим. Сходства: защита от растяжения, резиновая оболочка. Отличия: шаг скрутки и класс гибкости жил.) | КПГ2У (Соответствие: при одиночной прокладке. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа на растяжение, круглое сечение. Отличия: отсутствие маслостойких и негорючих свойств оболочки.) | КГ-О-нг (Соответствие: кабель гибкий с антиторсионной оплеткой негорючий. Бюджет: аналогичный. Сходства: синтетическая оплетка для стабилизации конструкции. Отличия: толщина изоляционного слоя резины.) | КРПТН (Соответствие: кабель для тяжелых режимов эксплуатации негорючий. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, резиновая изоляция. Отличия: механическая прочность за счет толщины резины, а не оплетки.) | КГ-РК-нг (Соответствие: износостойкий кабель для портальных кранов негорючий. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа на барабанах под высокой нагрузкой. Отличия: упрочнение за счет химического состава каучука.) | КПГН (Соответствие: кабель повышенной гибкости негорючий. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, 6 класс гибкости. Отличия: не имеет защитной сетки от скручивания.) | КГН (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция медных жил, резина. Отличия: базовая защита от высоких растягивающих усилий.) | КПГ-У (Соответствие: усиленный гибкий кабель (одиночная прокладка). Бюджет: ниже на 15%. Сходства: высокая эластичность, наличие силовых элементов. Отличия: стандартная прочность оболочки без негорючих добавок.)
КПГН2Уо | КПГСН (Соответствие: для механизмов с намоткой на барабан. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, встроенный силовой элемент. Отличия: усиление за счет центрального сердечника вместо оплетки.) | КГПН-О (Соответствие: кабель гибкий передвижной негорючий с оплеткой. Бюджет: аналогичный. Сходства: наличие упрочняющей синтетической оплетки под оболочкой. Отличия: заводское обозначение.) | КГН-У (Соответствие: усиленный кабель в негорючем исполнении. Бюджет: сопоставим. Сходства: защита от растяжения, резиновая оболочка. Отличия: отсутствие текстильной оплетки "о".) | КГ-О-нг (Соответствие: кабель гибкий с антиторсионной оплеткой негорючий. Бюджет: аналогичный. Сходства: синтетическая оплетка для стабилизации конструкции. Отличия: параметры диэлектрической прочности.) | КРПТН (Соответствие: кабель для тяжелых условий негорючий. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, резиновая изоляция. Отличия: прочность достигается за счет толщины резины.) | КГ-РК-нг (Соответствие: износостойкий негорючий кабель для кранов. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа на барабанах под нагрузкой. Отличия: отсутствие текстильного упрочняющего слоя.) | КПГН (Соответствие: базовый кабель повышенной гибкости негорючий. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, 6 класс гибкости. Отличия: не имеет защитной сетки от осевого скручивания.) | КГН (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, резина. Отличия: отсутствие дополнительных элементов усиления.) | КПГ2Уо (Соответствие: усиленный с оплеткой (одиночная прокладка). Бюджет: ниже на 12%. Сходства: конструкция с оплеткой, 6 класс гибкости. Отличия: оболочка без негорючих свойств.) | КПГ-У (Соответствие: усиленный гибкий кабель (одиночная прокладка). Бюджет: ниже на 15%. Сходства: высокая эластичность, наличие силовых элементов. Отличия: отсутствие маслостойкости.)
КПГНЭ2У | КПГСНЭ (Соответствие: полное для мобильных кранов. Бюджет: сопоставим. Сходства: резиновый сердечник, экран, негорючесть. Отличия: усиление за счет сердечника вместо оплетки.) | КГПНЭ-О (Соответствие: гибкий передвижной с оплеткой и экраном. Бюджет: аналогичный. Сходства: синтетическая оплетка, общий экран, маслостойкость. Отличия: шаг скрутки проволок в жиле.) | КГНЭ-У (Соответствие: усиленный гибкий негорючий экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: защита от растяжения, экран, резина. Отличия: класс гибкости жил 5 вместо 6.) | КПГ2Уэ (Соответствие: при одиночной прокладке. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: 6 класс гибкости, упрочняющая оплетка, экран. Отличия: оболочка без индекса негорючести Н.) | КРПТНЭ (Соответствие: кабель для тяжелых условий экранированный. Бюджет: аналогичный. Сходства: толстая резина, экран, медь. Отличия: механическая прочность за счет толщины слоев, а не оплетки.) | КГ-РК-нг-э (Соответствие: износостойкий экранированный для барабанов. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа под нагрузкой, негорючесть, экран. Отличия: упрочнение за счет состава каучука оболочки.) | КПГНЭ (Соответствие: базовый гибкий экранированный негорючий. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: 6 класс гибкости, экран, маслостойкость. Отличия: отсутствие элементов осевого усиления.) | КГНЭ (Соответствие: гибкий маслостойкий экранированный кабель. Бюджет: аналогичный. Сходства: резиновая изоляция, экран, медная жила. Отличия: базовая защита от растягивающих нагрузок.) | КГ-Т-нг-э (Соответствие: гибкий негорючий экранированный общепром. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: многопроволочная медь, резина, экран. Отличия: конструкция без элементов конструктивного усиления.) | КПГСЭ (Соответствие: гибкий с сердечником и экраном (одиночно). Бюджет: ниже на 12%. Сходства: 6 класс гибкости, экран, силовой элемент. Отличия: отсутствие маслостойких свойств оболочки.)
КПГПСПКГнг-FRHF | КПСГКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: полное для систем КИПиА и безопасности. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, слюдолента, открытая броня, HF. Отличия: разные ТУ заводов.) | КПКГКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации без галогенов. Бюджет: аналогичный. Сходства: полимерный сердечник, отсутствие шланга поверх брони. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный гибкий в проволочной броне HF. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила 4-5 класса, слюдолента, HF-материалы. Отличия: заводской артикул.) | КУГКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий HF в открытой броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция барьера, синтетический грузонесущий элемент. Отличия: параметры электрической емкости.) | ГЕРДА-ККнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель повышенной безопасности (открытая броня). Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость, отсутствие галогенов, проволока. Отличия: усиленная изоляция каждой жилы.) | КУВКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления HF для КИП с тросом. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, безгалогенная композиция, открытая броня. Отличия: цветовая маркировка жил.) | КВВГКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: при выборе гибкой жилы 4-5 класса и троса. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы HF, броня без шланга. Отличия: общепромышленное контрольное назначение.) | КИС-ВКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий интерфейсный HF в броне без шланга. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех, огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличия: волновое сопротивление.) | МКВКПГнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный универсальный HF в открытой броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, огнестойкий барьер, сердечник. Отличия: нормы сопротивления изоляции по ТУ.) | КПСГКПнг(А)-FRHF (Соответствие: при добавлении проволочного повива поверх оболочки. Бюджет: эконом. Сходства: медная гибкая жила, бездымный HF состав. Отличия: упрощенный конструктив заполнения.)
КПГПСПКПнг-FRHF | КПСГКПЭГнг(А)-FRHF (Соответствие: полное для систем КИПиА и безопасности. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, слюдолента, экран, открытая броня, HF. Отличия: ТУ конкретного завода.) | КПКГКПЭГнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий КИПиА кабель без галогенов. Бюджет: аналогичный. Сходства: полимерный сердечник, общий экран, отсутствие шланга поверх брони. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГКПЭГнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный гибкий в проволочной броне и экране HF. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила 4-5 класса, слюдолента, экран, HF-материалы. Отличия: заводской артикул.) | КУГКПЭГнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий HF в открытой броне с экраном. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция барьера, экран, синтетический грузонесущий элемент. Отличия: параметры электрической емкости.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель повышенной безопасности (открытая броня, экран). Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость, отсутствие галогенов, экран, проволока. Отличия: усиленная изоляция каждой жилы.) | КУВКПЭГнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления HF для КИП с тросом и экраном. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, безгалогенная композиция, экран, открытая броня. Отличия: цветовая маркировка жил.) | КВВГКПЭГнг(А)-FRHF (Соответствие: при выборе гибкой жилы 4 класса, троса и экрана. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы HF, экран, броня без шланга. Отличия: общепромышленное контрольное назначение.) | КИС-ВКПЭГнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий интерфейсный HF в броне и экране без шланга. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех, огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличия: волновое сопротивление.) | МКВКПЭГнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный универсальный HF в открытой броне с экраном. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, огнестойкий барьер, экран, сердечник. Отличия: нормы сопротивления изоляции по ТУ.) | КПСГКПЭнг(А)-FRHF (Соответствие: при добавлении проволочного повива поверх экрана. Бюджет: эконом. Сходства: медная гибкая жила, экран, бездымный HF состав. Отличия: упрощенный конструктив заполнения.)
КПГПСПнг-FRHF | КПСГКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: прямое для систем автоматизации в полимерном шланге с экраном. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, броня, защитный шланг HF. Отличия: ТУ изготовителя.) | КПКГКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий КИПиА кабель в полимерной броне и экране. Бюджет: аналогичный. Сходства: HF-композиция, экран, наличие защитного шланга поверх брони. Отличия: шаг скрутки жил.) | МКГКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий HF в шланге с экраном. Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, экран, полимерная броня под оболочкой. Отличия: регламентированные ТУ испытания.) | КУГКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий HF с защитным шлангом и экраном. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер, экран. Отличия: параметры диэлектрической проницаемости.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий (вариант в шланге с экраном). Бюджет: выше на 15%. Сходства: высокая пожаробезопасность, экран, безгалогенные материалы. Отличия: усиленная защита жил.) | КУВКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления для систем безопасности HF экранированный. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, экран, защитный шланг, броня. Отличия: маркировка жил буквами или цифрами.) | КВВГКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: при выборе гибкой жилы, экрана и шланга. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы HF, экран, броня со шлангом. Отличия: контрольный тип кабеля.) | КИС-ВКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: интерфейсный гибкий HF в шланге с экраном и броней. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех и механики, огнестойкость. Отличия: частотные характеристики.) | МКВКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный универсальный огнестойкий HF экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, экран, полимерная броня. Отличия: ТУ конкретного предприятия.) | КПСГКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: противопожарный кабель HF в броневом шланге с экраном. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, экран, огнестойкость 180 мин. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГПСЭПКГнг-FRHF | КПСГКПЭнг(А)-FRHF (Соответствие: полное для систем пожарной сигнализации и КИП. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, слюдолента, общий экран, грузонесущий сердечник, безгалогенный полимер. Отличия: разные ТУ заводов.) | КПКГКПЭнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий кабель промышленной автоматизации без галогенов. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер, экран, упрочняющий элемент. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГКПЭнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный гибкий экранированный FRHF. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила 4-5 класса, наличие сердечника под оболочкой. Отличия: регламентированные ТУ испытания на электрическую емкость.) | КУГВЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий HF экранированный с тросом. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция барьера, экран, безгалогенный состав. Отличия: цифровая маркировка жил.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель повышенной безопасности для метро и АЭС. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость, экран, отсутствие галогенов, огнестойкость. Отличия: усиленная изоляция каждой жилы.) | КУВЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления HF для КИП с тросом. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, безгалогенная композиция, экран. Отличия: цветовая маркировка жил.) | КВВГЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: при выборе гибкой жилы 4 класса и троса. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы HF, экран, круглое сечение. Отличия: общепромышленное контрольное назначение.) | КИС-ВЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий интерфейсный HF с сердечником. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех, огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличия: волновое сопротивление.) | МКВЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный универсальный HF с экраном и сердечником. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, огнестойкий барьер. Отличия: нормы сопротивления изоляции.) | КПСГКПнг(А)-FRHF (Соответствие: противопожарный кабель HF (при заказе с экраном). Бюджет: эконом. Сходства: медная гибкая жила, бездымный HF состав. Отличия: упрощенный конструктив внутреннего заполнения.)
КПГПСЭПКПнг-FRHF | КПСГКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: полное для систем пожарной безопасности и КИП в полимерном шланге. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, огнестойкость, экран, безгалогенная броня. Отличия: ТУ разных заводов.) | КПКГКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий КИПиА кабель в полимерной броне. Бюджет: аналогичный. Сходства: безгалогенный состав, экран, защитный шланг поверх брони. Отличия: шаг скрутки групп.) | МКГКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный гибкий в броне и экране FRHF. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила 4-5 класса, слюдолента, HF-материалы. Отличия: регламентированные ТУ испытания на емкость.) | КУГКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий HF бронированный экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция барьера, наличие экрана и защитного шланга. Отличия: цифровая маркировка жил.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель повышенной безопасности для метро и АЭС (в шланге). Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость, экран, отсутствие галогенов. Отличия: усиленная изоляция каждой жилы.) | КУВКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления HF для КИП экранированный. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, безгалогенная композиция, экран под шлангом. Отличия: цветовая маркировка жил.) | КВВГЭКППнг(А)-FRHF (Соответствие: при выборе гибкой жилы 4 класса, экрана и шланга. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы HF, экран, броня со шлангом. Отличия: общепромышленное контрольное назначение.) | КИС-ВКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий интерфейсный HF экранированный в броне. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех, огнестойкость 180 мин. Отличия: волновое сопротивление.) | МКВКПЭПнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный универсальный HF в броне и экране. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, огнестойкий барьер, экран. Отличия: нормы сопротивления изоляции по ТУ.) | КПСГКПЭКВнг(А)-FRHF (Соответствие: противопожарный кабель HF в броневом шланге с экраном. Бюджет: эконом. Сходства: медная гибкая жила, экран, бездымный состав. Отличия: упрощенный конструктив заполнения.)
КПГПСЭПнг-FRHF | КПСГКПЭнг(А)-FRHF (Соответствие: прямое для систем безопасности с вертикальным подвесом. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экран, грузонесущий трос, HF. Отличия: заводское обозначение ТУ.) | КПКГКПЭнг(А)-FRHF (Соответствие: гибкий КИПиА кабель с сердечником и экраном. Бюджет: аналогичный. Сходства: HF-композиция, экран, грузонесущий элемент. Отличия: требования к парной скрутке жил.) | МКГКПЭнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный гибкий огнестойкий HF с упрочнением и экраном. Бюджет: сопоставим. Сходства: слюдолента, экран, полимерный сердечник. Отличия: заводской артикул.) | КУГВЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий HF экранированный с тросом. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, огнестойкий барьер, экран. Отличия: параметры диэлектрической проницаемости.) | ГЕРДА-ККЭнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления гибкий (вариант с сердечником и экраном). Бюджет: выше на 15%. Сходства: высокая пожаробезопасность, безгалогенные материалы. Отличия: усиленная защита жил.) | КУВЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: кабель управления для систем безопасности HF экранированный. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, экран, грузонесущий элемент. Отличия: маркировка жил буквами или цифрами.) | КВВГЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: при выборе гибкой жилы, троса и экрана. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: материалы HF, экран под оболочкой. Отличия: контрольный тип кабеля.) | КИС-ВЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: интерфейсный гибкий HF с сердечником и экраном. Бюджет: выше. Сходства: защита от помех, огнестойкость 180 мин. Отличия: частотные характеристики.) | МКВЭКПнг(А)-FRHF (Соответствие: монтажный универсальный огнестойкий HF экранированный упрочненный. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция жил, экран, грузонесущий канат. Отличия: ТУ конкретного предприятия.) | КПСГЭнг(А)-FRHF (Соответствие: при добавлении синтетического сердечника под оболочку HF. Бюджет: эконом. Сходства: гибкая медь, экран, безгалогенный состав. Отличия: ограниченная номенклатура сечений.)
КПГПУ1У | КПГС (Соответствие: полное для питания передвижных механизмов. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, наличие силового сердечника, резиновая изоляция. Отличия: ТУ конкретного завода.) | КГП-С (Соответствие: кабель гибкий передвижной с сердечником. Бюджет: аналогичный. Сходства: защита от растягивающих усилий, резиновая оболочка. Отличия: класс гибкости жил 5 вместо 6 у оригинала.) | КПГСН (Соответствие: усиленный гибкий кабель негорючий. Бюджет: выше на 15%. Сходства: резиновый сердечник, круглая форма. Отличия: маслостойкая негорючая оболочка.) | КГ-У (Соответствие: усиленный силовой кабель для осевых нагрузок. Бюджет: сопоставим. Сходства: выдерживает высокие нагрузки на растяжение, резина. Отличия: упрощенный состав изоляционной резины.) | КРПТ-С (Соответствие: кабель для тяжелых условий с упрочнением. Бюджет: аналогичный. Сходства: толстая резиновая оболочка, центральный канат. Отличия: рассчитан на меньшие линейные скорости перемещения.) | КПГ-У (Соответствие: гибкий усиленный кабель. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа при многократных изгибах, резина. Отличия: вместо стального троса может использоваться арамидный сердечник.) | КГ-С (Соответствие: базовый гибкий кабель с сердечником. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое сечение, резиновая изоляция. Отличия: меньший запас прочности на разрыв.) | КГН-С (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель с тросом. Бюджет: выше на 10%. Сходства: резиновая изоляция, грузонесущий элемент. Отличия: химическая стойкость оболочки.) | КГ-Т-С (Соответствие: гибкий кабель с сердечником (базовый). Бюджет: ниже на 15%. Сходства: многопроволочные медные жилы, резина. Отличия: базовая конструкция для средних нагрузок.) | КПГ2У (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая эластичность, наличие силовых элементов. Отличия: наличие упрочняющей оплетки между слоями оболочки.)
КПГПУЭ2У | КПГСЭ (Соответствие: для механизмов с намоткой на барабан с экраном. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, встроенный силовой элемент, общий экран. Отличия: заводское обозначение ТУ.) | КГП-Сэ (Соответствие: кабель гибкий передвижной экранированный с сердечником. Бюджет: аналогичный. Сходства: наличие упрочняющего сердечника под оболочкой, экран. Отличия: шаг скрутки проволок в жиле.) | КПГСНЭ (Соответствие: усиленный кабель в негорючем исполнении с экраном. Бюджет: выше на 15%. Сходства: защита от растяжения, экран, резиновая оболочка. Отличия: маслостойкие свойства материалов.) | КГ-Уэ (Соответствие: усиленный силовой гибкий кабель экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: работа на растяжение, круглое сечение, защита от помех. Отличия: упрощенный конструктив экрана.) | КГ-О-э (Соответствие: кабель гибкий с антиторсионной оплеткой и экраном. Бюджет: аналогичный. Сходства: синтетическая оплетка для стабильности, экран. Отличия: толщина изоляционного слоя резины.) | КРПТ-Сэ (Соответствие: кабель для тяжелых режимов экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, центральный трос, экран. Отличия: механическая прочность за счет толщины резины.) | КГ-РК-э (Соответствие: износостойкий кабель для кранов экранированный. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа на барабанах под нагрузкой, экран. Отличия: упрочнение за счет химического состава каучука.) | КПГНЭ (Соответствие: кабель повышенной гибкости негорючий с экраном. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, 6 класс гибкости, экран. Отличия: не имеет выраженного силового сердечника.) | КГНЭ (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция медных жил, резина, экран. Отличия: базовая защита от растягивающих усилий.) | КПГ-Уэ (Соответствие: усиленный гибкий кабель с экраном. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: высокая эластичность, наличие силовых элементов, экран. Отличия: стандартная прочность наружного слоя.)
КПГС | КГ-С (Соответствие: базовый гибкий кабель с сердечником. Бюджет: дешевле на 15%. Сходства: резиновая изоляция, наличие грузонесущего элемента. Отличия: 5 класс гибкости жил вместо 6 класса у оригинала.) | КГП-С (Соответствие: кабель гибкий передвижной с сердечником. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, защита от растягивающих нагрузок. Отличия: разные ТУ заводов.) | КРПТ-С (Соответствие: кабель для тяжелых условий с упрочнением. Бюджет: сопоставим. Сходства: толстая резиновая оболочка, центральный канат. Отличия: рассчитан на меньшие линейные скорости перемещения.) | КПГ-У (Соответствие: гибкий усиленный кабель. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа при многократных изгибах, резина. Отличия: вместо резинового сердечника может использоваться арамидная нить.) | КПГСН (Соответствие: усиленный гибкий кабель негорючий. Бюджет: выше на 15%. Сходства: 6 класс гибкости, наличие сердечника. Отличия: маслостойкая оболочка, не поддерживающая горение.) | КГ-У (Соответствие: усиленный силовой кабель для осевых нагрузок. Бюджет: сопоставим. Сходства: выдерживает высокие нагрузки на растяжение. Отличия: упрощенный состав изоляционной резины.) | КГН-С (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель с тросом. Бюджет: выше на 10%. Сходства: резиновая изоляция, грузонесущий элемент. Отличия: химическая стойкость оболочки.) | КГТП-С (Соответствие: гибкий кабель на термоэластопласте с сердечником. Бюджет: дешевле на 20%. Сходства: высокая эластичность, наличие упрочнения. Отличия: ТЭП вместо каучука.) | КГ-РК (Соответствие: кабель повышенной износостойкости для барабанов. Бюджет: сопоставим. Сходства: усиленная резиновая оболочка, работа под нагрузкой. Отличия: упрочнение за счет состава каучука.) | КПГ2У (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости. Бюджет: выше на 10%. Сходства: высокая эластичность, наличие силовых элементов. Отличия: двойная оболочка с промежуточной оплеткой.)
КПГС-ХЛ | КПГС (Соответствие: базовый кабель с сердечником (подходит для умеренных морозов). Бюджет: сопоставим. Сходства: 6 класс гибкости, резиновый сердечник. Отличия: отсутствие специальных морозостойких добавок в резине.) | КГ-С (Соответствие: кабель гибкий с сердечником. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: резиновая оболочка, медные жилы. Отличия: стандартный температурный предел эксплуатации.) | КГП-С (Соответствие: передвижной кабель с упрочнением. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, защита от растяжения. Отличия: тип каучука в изоляции.) | КПГ-У (Соответствие: усиленный гибкий кабель. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа под нагрузкой, резиновая изоляция. Отличия: тип материала грузонесущего сердечника.) | КРПТ-С (Соответствие: силовой кабель для тяжелых условий. Бюджет: аналогичный. Сходства: толстая резина, центральный трос. Отличия: механическая прочность за счет массы оболочки.) | КГН-С (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель с тросом. Бюджет: выше на 10%. Сходства: резиновая изоляция, медная жила. Отличия: акцент на маслостойкость, а не на морозостойкость.) | КГ-У (Соответствие: усиленный силовой кабель. Бюджет: сопоставим. Сходства: выдерживает осевые нагрузки, круглое сечение. Отличия: базовая конструкция без климатических индексов.) | КГТП-С (Соответствие: гибкий кабель (ТЭП). Бюджет: дешевле на 20%. Сходства: высокая эластичность при низких температурах (свойство ТЭП). Отличия: материал изоляции — полимер, а не резина.) | КГ-РК (Соответствие: износостойкий кабель для барабанов. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: работа при многократных изгибах. Отличия: упрочнение за счет плотности наружной оболочки.) | КПГ2У (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости. Бюджет: выше на 12%. Сходства: высокая эластичность, медь. Отличия: наличие синтетической оплетки между слоями оболочки.)
КПГСН | КГН-С (Соответствие: основная негорючая маслостойкая марка с сердечником. Бюджет: дешевле на 10%. Сходства: резиновая негорючая оболочка, наличие троса. Отличия: 5 класс гибкости жил вместо 6.) | КПГС (Соответствие: при условии одиночной прокладки. Бюджет: дешевле на 15%. Сходства: 6 класс гибкости, наличие резинового сердечника. Отличия: оболочка не обладает маслостойкостью и свойствами нераспространения горения.) | КГПН-С (Соответствие: кабель гибкий передвижной негорючий с упрочнением. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, негорючая резина. Отличия: заводские ТУ на изготовление.) | КРПТН-С (Соответствие: кабель для тяжелых условий негорючий с сердечником. Бюджет: аналогичный. Сходства: толстая резиновая оболочка, маслостойкость. Отличия: предназначен для меньших скоростей перемещения.) | КПГН (Соответствие: кабель повышенной гибкости негорючий. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: 6 класс гибкости, негорючая оболочка. Отличия: отсутствие внутреннего силового сердечника.) | КГН-У (Соответствие: усиленный негорючий силовой кабель. Бюджет: сопоставим. Сходства: выдерживает нагрузки на растяжение, резина. Отличия: упрощенный конструктив упрочняющего элемента.) | КГ-РК-нг (Соответствие: износостойкий негорючий кабель для барабанов. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа под нагрузкой, негорючесть. Отличия: упрочнение за счет химического состава каучука.) | КГТП-нг-С (Соответствие: гибкий негорючий кабель (ТЭП) с тросом. Бюджет: дешевле на 20%. Сходства: высокая эластичность, наличие сердечника. Отличия: термоэластопласт вместо каучука.) | КПГ2У-нг (Соответствие: усиленный негорючий кабель 6 класса гибкости. Бюджет: выше на 15%. Сходства: высокая эластичность, защита от растяжения. Отличия: наличие антиторсионной оплетки.) | КГ-Т-нг-С (Соответствие: гибкий негорючий кабель общепром с сердечником. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: многопроволочная медь, резина. Отличия: стандартная конструкция для средних нагрузок.)
КПГУ | КПГС (Соответствие: полное для мобильных кранов и тельферов. Бюджет: сопоставим. Сходства: резиновая изоляция, наличие силового сердечника. Отличия: марка резины по ТУ завода-изготовителя.) | КГП-С (Соответствие: кабель гибкий передвижной с сердечником. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, защита от растягивающих нагрузок. Отличия: класс гибкости жил 5 вместо 6 у оригинала.) | КПГСН (Соответствие: усиленный гибкий кабель негорючий. Бюджет: выше на 15%. Сходства: резиновый сердечник, круглая форма, 6 класс гибкости. Отличия: маслостойкая негорючая оболочка.) | КГ-У (Соответствие: усиленный силовой кабель для осевых нагрузок. Бюджет: сопоставим. Сходства: выдерживает высокие нагрузки на растяжение. Отличия: упрощенный состав изоляционной резины.) | КРПТ-С (Соответствие: кабель для тяжелых условий с упрочнением. Бюджет: аналогичный. Сходства: толстая резиновая оболочка, центральный канат. Отличия: рассчитан на меньшие линейные скорости перемещения.) | КПГ1У (Соответствие: гибкий усиленный кабель. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: работа при многократных изгибах, резина. Отличия: использование арамидных нитей вместо резинового сердечника.) | КГ-С (Соответствие: базовый гибкий кабель с сердечником. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое сечение, резиновая изоляция. Отличия: меньший запас прочности на разрыв по сравнению с серией КПГУ.) | КГН-С (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель с тросом. Бюджет: выше на 10%. Сходства: резиновая изоляция, грузонесущий элемент. Отличия: химическая стойкость оболочки к ГСМ.) | КГ-Т-С (Соответствие: гибкий кабель с сердечником (базовый). Бюджет: ниже на 15%. Сходства: многопроволочные медные жилы, резина. Отличия: базовая конструкция для умеренных механических нагрузок.) | КПГ2У (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая эластичность, наличие силовых элементов. Отличия: двойная резиновая оболочка с промежуточной оплеткой.)
КПГЭ2У | КПГСЭ (Соответствие: полное для механизмов с намоткой на барабан и защитой от помех. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое исполнение, встроенный силовой элемент, общий экран. Отличия: заводское обозначение ТУ.) | КГП-Сэ (Соответствие: кабель гибкий передвижной экранированный с сердечником. Бюджет: аналогичный. Сходства: наличие упрочняющего сердечника под оболочкой, экран. Отличия: шаг скрутки проволок в жиле.) | КПГСНЭ (Соответствие: усиленный кабель в негорючем исполнении с экраном. Бюджет: выше на 15%. Сходства: защита от растяжения, экран, резиновая оболочка. Отличия: маслостойкие свойства материалов.) | КГ-Уэ (Соответствие: усиленный силовой гибкий кабель экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: работа на растяжение, круглое сечение, защита от наводок. Отличия: упрощенный конструктив экрана.) | КГ-О-э (Соответствие: кабель гибкий с антиторсионной оплеткой и экраном. Бюджет: аналогичный. Сходства: синтетическая оплетка для стабильности, экран. Отличия: толщина изоляционного слоя резины.) | КРПТ-Сэ (Соответствие: кабель для тяжелых режимов экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, центральный трос, экран. Отличия: механическая прочность за счет толщины резины.) | КГ-РК-э (Соответствие: износостойкий кабель для кранов экранированный. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: работа на барабанах под нагрузкой, экран. Отличия: упрочнение за счет химического состава каучука.) | КПГНЭ (Соответствие: кабель повышенной гибкости негорючий с экраном. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, 6 класс гибкости, экран. Отличия: не имеет выраженного силового сердечника.) | КГНЭ (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция медных жил, резина, экран. Отличия: базовая защита от растягивающих усилий.) | КПГ-Уэ (Соответствие: усиленный гибкий кабель с экраном. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: высокая эластичность, наличие силовых элементов, экран. Отличия: стандартная прочность наружного слоя.)
КПГЭК-5/18-4 | КПГСЭ-5/18-4 (Соответствие: полное для крановых и лифтовых систем с защитой от помех; Бюджет: сопоставим; Сходства: резиновая изоляция, грузонесущий сердечник, экран; Отличия: разные ТУ заводов.) | КГП-Сэ-5/18-4 (Соответствие: передвижной упрочненный экранированный кабель; Бюджет: сопоставим; Сходства: стальной трос, медная жила, экран; Отличия: класс гибкости жилы 5 вместо 6.) | КПГСНЭ-5/18-4 (Соответствие: усиленный негорючий экранированный кабель; Бюджет: выше на 15%; Сходства: резиновый сердечник, экран, круглая форма; Отличия: маслостойкая негорючая оболочка.) | КГ-Уэ-5/18-4 (Соответствие: силовой экранированный кабель для осевых нагрузок; Бюджет: аналогичный; Сходства: работа на растяжение, медь, экран; Отличия: упрощенный состав изоляционной резины.) | КРПТ-Сэ-5/18-4 (Соответствие: кабель для тяжелых условий с тросом и экраном; Бюджет: сопоставим; Сходства: толстая резиновая оболочка, центральный трос; Отличия: рассчитан на меньшие скорости вертикального хода.) | КПГ-Уэ-5/18-4 (Соответствие: гибкий усиленный экранированный кабель; Бюджет: ниже на 10%; Сходства: 6 класс гибкости, экран, резина; Отличия: синтетический сердечник вместо стального каната.) | КГ-Сэ-5/18-4 (Соответствие: базовый гибкий кабель с тросом и экраном; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое сечение, резиновая изоляция, экран; Отличия: меньший номинальный запас прочности на разрыв.) | КГН-Сэ-5/18-4 (Соответствие: гибкий маслостойкий экранированный кабель с тросом; Бюджет: выше на 10%; Сходства: резиновая изоляция, грузонесущий элемент; Отличия: химическая стойкость оболочки к ГСМ.) | КГ-Т-Сэ-5/18-4 (Соответствие: гибкий кабель с сердечником и экраном общепром; Бюджет: ниже на 15%; Сходства: многопроволочная медь, резина; Отличия: конструкция для умеренных динамических нагрузок.) | КПГ2Уэ-5/18-4 (Соответствие: усиленный экранированный кабель 6 класса гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходства: высокая эластичность, наличие силовых элементов; Отличия: двойная оболочка с промежуточной оплеткой.)
КПГЭК-5/18-6 | КПГСЭ-5/18-6 (Соответствие: полное для систем с вертикальным подвесом и экранированием; Бюджет: аналогичный; Сходства: круглое исполнение, грузонесущий элемент, экран; Отличия: ТУ конкретного предприятия.) | КГП-Сэ-5/18-6 (Соответствие: передвижной упрочненный кабель с экраном; Бюджет: сопоставим; Сходства: стальной сердечник, резиновая оболочка, экран; Отличия: жила 5 класса гибкости.) | КПГСНЭ-5/18-6 (Соответствие: усиленный негорючий экранированный кабель; Бюджет: выше на 12%; Сходства: защита от растяжения, резиновая оболочка, экран; Отличия: негорючие свойства материалов.) | КГ-Уэ-5/18-6 (Соответствие: усиленный силовой экранированный кабель; Бюджет: сопоставим; Сходства: работа на растяжение, круглое сечение, экран; Отличия: отсутствие текстильной обмотки поверх сердечника.) | КРПТ-Сэ-5/18-6 (Соответствие: кабель для тяжелых режимов с тросом и экраном; Бюджет: аналогичный; Сходства: медные жилы, центральный трос, экран; Отличия: механическая прочность за счет толщины резины.) | КПГ-Уэ-5/18-6 (Соответствие: усиленный экранированный кабель высокой гибкости; Бюджет: ниже на 10%; Сходства: работа под нагрузкой, резиновая изоляция, экран; Отличия: тип грузонесущего материала сердечника.) | КГ-Сэ-5/18-6 (Соответствие: гибкий кабель с упрочняющим тросом и экраном; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое исполнение, резина, экран; Отличия: стандартная прочность оболочки без усиления.) | КГН-Сэ-5/18-6 (Соответствие: маслостойкий кабель с сердечником и экраном; Бюджет: выше на 10%; Сходства: конструкция медных жил, резина, экран; Отличия: фокус на защиту от агрессивных сред.) | КГ-Т-Сэ-5/18-6 (Соответствие: гибкий кабель в резиновой оболочке с тросом и экраном; Бюджет: ниже на 15%; Сходства: многопроволочные жилы, круглая форма; Отличия: базовая конструкция для средних нагрузок.) | КПГ2Уэ-5/18-6 (Соответствие: усиленный экранированный кабель 6 класса гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходства: высокая эластичность, силовые элементы, экран; Отличия: комбинированное упрочнение сердечником и оплеткой.)
КПК-5/18-2,6 | КПГС-5/18-2,6 (Соответствие: полное для систем управления лифтами и кранами; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое исполнение, грузонесущий канат, резиновая изоляция; Отличия: разные ТУ заводов.) | КГП-С-5/18-2,6 (Соответствие: кабель передвижной упрочненный; Бюджет: сопоставим; Сходства: наличие стального сердечника, медные жилы; Отличия: класс гибкости жилы 5 вместо 6.) | КПГ-У-5/18-2,6 (Соответствие: гибкий усиленный кабель для вертикального подвеса; Бюджет: ниже на 10%; Сходства: резиновая оболочка, работа на растяжение; Отличия: синтетический сердечник вместо стального.) | КРПТ-С-5/18-2,6 (Соответствие: кабель для тяжелых условий с тросом; Бюджет: аналогичный; Сходства: толстая резиновая оболочка, центральный канат; Отличия: ниже скорость намотки на барабан.) | КГ-У-5/18-2,6 (Соответствие: усиленный силовой кабель для осевых нагрузок; Бюджет: аналогичный; Сходства: выдерживает высокие нагрузки на растяжение; Отличия: упрощенный состав изоляционной резины.) | КГ-С-5/18-2,6 (Соответствие: базовый гибкий кабель с сердечником; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое сечение, резиновая изоляция; Отличия: меньший номинальный запас прочности на разрыв.) | КГН-С-5/18-2,6 (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель с тросом; Бюджет: выше на 10%; Сходства: резиновая изоляция, грузонесущий элемент; Отличия: повышенная химическая стойкость оболочки.) | КГ-Т-С-5/18-2,6 (Соответствие: гибкий кабель с сердечником общепром; Бюджет: ниже на 15%; Сходства: многопроволочные медные жилы, резина; Отличия: конструкция для умеренных динамических нагрузок.) | КПГ2У-5/18-2,6 (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходства: высокая эластичность, наличие силовых элементов; Отличия: упрочнение за счет промежуточной оплетки.) | КПГСН-5/18-2,6 (Соответствие: усиленный негорючий кабель с сердечником; Бюджет: выше на 15%; Сходства: 6 класс гибкости, защита от растяжения; Отличия: маслостойкая негорючая оболочка.)
КПК-5/18-4 | КПГС-5/18-4 (Соответствие: полное для крановых систем и подъемников; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое исполнение, грузонесущий трос в центре; Отличия: ТУ конкретного предприятия.) | КГП-С-5/18-4 (Соответствие: передвижной упрочненный кабель; Бюджет: сопоставим; Сходства: стальной сердечник, резиновая оболочка; Отличия: жила 5 класса гибкости против 6.) | КПГ-У-5/18-4 (Соответствие: усиленный кабель высокой гибкости; Бюджет: ниже на 10%; Сходства: работа под нагрузкой, резиновая изоляция; Отличия: тип грузонесущего материала сердечника.) | КРПТ-С-5/18-4 (Соответствие: кабель для тяжелых режимов с тросом; Бюджет: аналогичный; Сходства: медные жилы, центральный трос; Отличия: механическая прочность за счет толщины резины.) | КГ-У-5/18-4 (Соответствие: усиленный силовой кабель; Бюджет: сопоставим; Сходства: выдерживает осевые нагрузки, круглое сечение; Отличия: базовая конструкция без текстильной обмотки.) | КГ-С-5/18-4 (Соответствие: гибкий кабель с упрочняющим тросом; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое исполнение, резина; Отличия: стандартная прочность оболочки без усиления.) | КГН-С-5/18-4 (Соответствие: маслостойкий кабель с сердечником; Бюджет: выше на 10%; Сходства: конструкция медных жил, резина; Отличия: фокус на защиту от агрессивных сред.) | КГ-Т-С-5/18-4 (Соответствие: гибкий кабель в резиновой оболочке с тросом; Бюджет: ниже на 15%; Сходства: многопроволочные жилы, круглая форма; Отличия: базовая конструкция для средних нагрузок.) | КПГ2У-5/18-4 (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходства: высокая эластичность, силовые элементы; Отличия: комбинированное упрочнение сердечником и оплеткой.) | КПГСН-5/18-4 (Соответствие: усиленный негорючий кабель; Бюджет: выше на 12%; Сходства: защита от растяжения, резиновая оболочка; Отличия: негорючие свойства материалов.)
КПК-5/18-4+4 | КПГС-5/18-4+4 (Соответствие: полное для систем с доп. жилами управления; Бюджет: аналогичный; Сходства: грузонесущий элемент, сложная скрутка жил, резина; Отличия: ТУ производителя.) | КГП-С-5/18-4+4 (Соответствие: комбинированный передвижной кабель с тросом; Бюджет: сопоставим; Сходства: стальной сердечник, наличие жил разного сечения; Отличия: класс гибкости жилы 5.) | КПГ-У-5/18-4+4 (Соответствие: усиленный гибкий кабель с жилами управления; Бюджет: ниже на 10%; Сходства: работа на растяжение, медные жилы; Отличия: тип упрочняющего сердечника.) | КРПТ-С-5/18-4+4 (Соответствие: силовой кабель для тяжелых условий с тросом; Бюджет: сопоставим; Сходства: толстая резиновая оболочка, центральный канат; Отличия: толщина изоляционного слоя.) | КГ-У-5/18-4+4 (Соответствие: усиленный кабель для осевых нагрузок; Бюджет: сопоставим; Сходства: работа на вертикальный подвес; Отличия: отсутствие разделительных пленок по ТУ.) | КГ-С-5/18-4+4 (Соответствие: гибкий кабель с тросом; Бюджет: аналогичный; Сходства: круглое сечение, резиновая изоляция; Отличия: стандартные параметры разрывного усилия.) | КГН-С-5/18-4+4 (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель с тросом; Бюджет: выше на 8%; Сходства: резиновая изоляция, наличие упрочнения; Отличия: химическая стойкость к маслам.) | КГ-Т-С-5/18-4+4 (Соответствие: гибкий кабель с сердечником общепром; Бюджет: ниже на 12%; Сходства: многопроволочные жилы, круглая форма; Отличия: базовая конструкция для умеренных нагрузок.) | КПГ2У-5/18-4+4 (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходства: высокая эластичность, силовые элементы; Отличия: двойная оболочка с промежуточной сеткой.) | КПГСН-5/18-4+4 (Соответствие: усиленный негорючий кабель с тросом; Бюджет: выше на 15%; Сходства: защита от растяжения, резиновая оболочка; Отличия: пониженная пожароопасность оболочки.)
КПК-5/18-4+6 | КПГС-5/18-4+6 (Соответствие: полное для систем управления лифтами и кранами; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое исполнение, грузонесущий канат, резиновая изоляция; Отличия: разные ТУ заводов.) | КГП-С-5/18-4+6 (Соответствие: кабель передвижной упрочненный комбинированный; Бюджет: сопоставим; Сходства: наличие стального сердечника, медные жилы разного сечения; Отличия: класс гибкости жилы 5 вместо 6.) | КПГ-У-5/18-4+6 (Соответствие: гибкий усиленный кабель для вертикального подвеса; Бюджет: ниже на 10%; Сходства: резиновая оболочка, работа на растяжение; Отличия: синтетический сердечник вместо стального.) | КРПТ-С-5/18-4+6 (Соответствие: кабель для тяжелых условий с тросом; Бюджет: аналогичный; Сходства: толстая резиновая оболочка, центральный канат; Отличия: ниже скорость намотки на барабан.) | КГ-У-5/18-4+6 (Соответствие: усиленный силовой кабель для осевых нагрузок; Бюджет: аналогичный; Сходства: выдерживает высокие нагрузки на растяжение; Отличия: упрощенный состав изоляционной резины.) | КГ-С-5/18-4+6 (Соответствие: базовый гибкий кабель с сердечником; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое сечение, резиновая изоляция; Отличия: меньший номинальный запас прочности на разрыв.) | КГН-С-5/18-4+6 (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель с тросом; Бюджет: выше на 10%; Сходства: резиновая изоляция, грузонесущий элемент; Отличия: повышенная химическая стойкость оболочки.) | КГ-Т-С-5/18-4+6 (Соответствие: гибкий кабель с сердечником общепром; Бюджет: ниже на 15%; Сходства: многопроволочные медные жилы, резина; Отличия: конструкция для умеренных динамических нагрузок.) | КПГ2У-5/18-4+6 (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходства: высокая эластичность, наличие силовых элементов; Отличия: упрочнение за счет промежуточной оплетки.) | КПГСН-5/18-4+6 (Соответствие: усиленный негорючий кабель с сердечником; Бюджет: выше на 15%; Сходства: 6 класс гибкости, защита от растяжения; Отличия: маслостойкая негорючая оболочка.)
КПК-5/18-6 | КПГС-5/18-6 (Соответствие: полное для крановых систем и подъемников; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое исполнение, грузонесущий трос в центре; Отличия: ТУ конкретного предприятия.) | КГП-С-5/18-6 (Соответствие: передвижной упрочненный кабель; Бюджет: сопоставим; Сходства: стальной сердечник, резиновая оболочка; Отличия: жила 5 класса гибкости против 6.) | КПГ-У-5/18-6 (Соответствие: усиленный кабель высокой гибкости; Бюджет: ниже на 10%; Сходства: работа под нагрузкой, резиновая изоляция; Отличия: тип грузонесущего материала сердечника.) | КРПТ-С-5/18-6 (Соответствие: кабель для тяжелых режимов с тросом; Бюджет: аналогичный; Сходства: медные жилы, центральный трос; Отличия: механическая прочность за счет толщины резины.) | КГ-У-5/18-6 (Соответствие: усиленный силовой кабель; Бюджет: сопоставим; Сходства: выдерживает осевые нагрузки, круглое сечение; Отличия: базовая конструкция без текстильной обмотки.) | КГ-С-5/18-6 (Соответствие: гибкий кабель с упрочняющим тросом; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое исполнение, резина; Отличия: стандартная прочность оболочки без усиления.) | КГН-С-5/18-6 (Соответствие: маслостойкий кабель с сердечником; Бюджет: выше на 10%; Сходства: конструкция медных жил, резина; Отличия: фокус на защиту от агрессивных сред.) | КГ-Т-С-5/18-6 (Соответствие: гибкий кабель в резиновой оболочке с тросом; Бюджет: ниже на 15%; Сходства: многопроволочные жилы, круглая форма; Отличия: базовая конструкция для средних нагрузок.) | КПГ2У-5/18-6 (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходства: высокая эластичность, силовые элементы; Отличия: комбинированное упрочнение сердечником и оплеткой.) | КПГСН-5/18-6 (Соответствие: усиленный негорючий кабель; Бюджет: выше на 12%; Сходства: защита от растяжения, резиновая оболочка; Отличия: негорючие свойства материалов.)
КПК-5/18-6+6 | КПГС-5/18-6+6 (Соответствие: полное для систем с доп. жилами управления; Бюджет: аналогичный; Сходства: грузонесущий элемент, сложная скрутка жил, резина; Отличия: ТУ производителя.) | КГП-С-5/18-6+6 (Соответствие: комбинированный передвижной кабель с тросом; Бюджет: сопоставим; Сходства: стальной сердечник, наличие жил разного сечения; Отличия: класс гибкости жилы 5.) | КПГ-У-5/18-6+6 (Соответствие: усиленный гибкий кабель с жилами управления; Бюджет: ниже на 10%; Сходства: работа на растяжение, медные жилы; Отличия: тип упрочняющего сердечника.) | КРПТ-С-5/18-6+6 (Соответствие: силовой кабель для тяжелых условий с тросом; Бюджет: сопоставим; Сходства: толстая резиновая оболочка, центральный канат; Отличия: толщина изоляционного слоя.) | КГ-У-5/18-6+6 (Соответствие: усиленный кабель для осевых нагрузок; Бюджет: сопоставим; Сходства: работа на вертикальный подвес; Отличия: отсутствие разделительных пленок по ТУ.) | КГ-С-5/18-6+6 (Соответствие: гибкий кабель с тросом; Бюджет: аналогичный; Сходства: круглое сечение, резиновая изоляция; Отличия: стандартные параметры разрывного усилия.) | КГН-С-5/18-6+6 (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель с тросом; Бюджет: выше на 8%; Сходства: резиновая изоляция, наличие упрочнения; Отличия: химическая стойкость к маслам.) | КГ-Т-С-5/18-6+6 (Соответствие: гибкий кабель с сердечником общепром; Бюджет: ниже на 12%; Сходства: многопроволочные жилы, круглая форма; Отличия: базовая конструкция для умеренных нагрузок.) | КПГ2У-5/18-6+6 (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходства: высокая эластичность, силовые элементы; Отличия: двойная оболочка с промежуточной сеткой.) | КПГСН-5/18-6+6 (Соответствие: усиленный негорючий кабель с тросом; Бюджет: выше на 15%; Сходства: защита от растяжения, резиновая оболочка; Отличия: пониженная пожароопасность оболочки.)
КПК-9,2/34,5-4 | КПГС-9,2/34,5-4 (Соответствие: полное для крановых и лифтовых систем; Бюджет: сопоставим; Сходства: резиновая изоляция, стальной грузонесущий канат; Отличия: разные ТУ заводов.) | КГП-С-9,2/34,5-4 (Соответствие: передвижной упрочненный кабель; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое исполнение, центральный трос; Отличия: жила 5 класса гибкости вместо 6.) | КПГ-У-9,2/34,5-4 (Соответствие: гибкий усиленный кабель для больших нагрузок; Бюджет: ниже на 10%; Сходства: работа на растяжение, резина; Отличия: синтетический сердечник вместо стального каната.) | КРПТ-С-9,2/34,5-4 (Соответствие: кабель для тяжелых условий с тросом; Бюджет: аналогичный; Сходства: толстая резиновая оболочка, стальной сердечник; Отличия: ниже скорость намотки.) | КГ-У-9,2/34,5-4 (Соответствие: усиленный силовой кабель для осевых нагрузок; Бюджет: аналогичный; Сходства: выдерживает экстремальные нагрузки на растяжение; Отличия: упрощенный состав каучука.) | КГ-С-9,2/34,5-4 (Соответствие: базовый гибкий кабель с тросом; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое сечение, резиновая изоляция; Отличия: меньший номинальный запас прочности на разрыв.) | КГН-С-9,2/34,5-4 (Соответствие: гибкий маслостойкий кабель с сердечником; Бюджет: выше на 10%; Сходства: резина, наличие упрочнения; Отличия: повышенная химическая стойкость оболочки.) | КГ-Т-С-9,2/34,5-4 (Соответствие: гибкий кабель с сердечником общепром; Бюджет: ниже на 15%; Сходства: многопроволочные медные жилы, резина; Отличия: конструкция для умеренно-динамических нагрузок.) | КПГ2У-9,2/34,5-4 (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходства: высокая эластичность, силовые элементы; Отличия: упрочнение за счет промежуточной оплетки.) | КПГСН-9,2/34,5-4 (Соответствие: усиленный негорючий кабель с сердечником; Бюджет: выше на 15%; Сходства: 6 класс гибкости, защита от растяжения; Отличия: маслостойкая негорючая оболочка.)
КПК-9,2/34,5-6 | КПГС-9,2/34,5-6 (Соответствие: полное для систем с вертикальным подвесом и большим весом; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое исполнение, грузонесущий трос; Отличия: ТУ изготовителя.) | КГП-С-9,2/34,5-6 (Соответствие: передвижной упрочненный кабель; Бюджет: аналогичный; Сходства: стальной сердечник, резиновая оболочка; Отличия: жила 5 класса гибкости против 6.) | КПГ-У-9,2/34,5-6 (Соответствие: усиленный кабель высокой гибкости; Бюджет: ниже на 10%; Сходства: работа под нагрузкой, резиновая изоляция; Отличия: тип грузонесущего материала сердечника.) | КРПТ-С-9,2/34,5-6 (Соответствие: кабель для тяжелых режимов с тросом; Бюджет: аналогичный; Сходства: медные жилы, центральный канат; Отличия: механическая прочность за счет толщины резины.) | КГ-У-9,2/34,5-6 (Соответствие: усиленный силовой кабель для лифтов; Бюджет: сопоставим; Сходства: выдерживает высокие осевые нагрузки; Отличия: базовая конструкция без текстильной обмотки.) | КГ-С-9,2/34,5-6 (Соответствие: гибкий кабель с упрочняющим тросом; Бюджет: сопоставим; Сходства: круглое исполнение, резина; Отличия: стандартная прочность оболочки без дополнительного усиления.) | КГН-С-9,2/34,5-6 (Соответствие: маслостойкий кабель с сердечником; Бюджет: выше на 10%; Сходства: конструкция медных жил, резина; Отличия: фокус на защиту от агрессивных сред.) | КГ-Т-С-9,2/34,5-6 (Соответствие: гибкий кабель в резиновой оболочке с тросом; Бюджет: ниже на 15%; Сходства: многопроволочные жилы, круглая форма; Отличия: базовая конструкция для средних нагрузок.) | КПГ2У-9,2/34,5-6 (Соответствие: усиленный кабель 6 класса гибкости; Бюджет: сопоставим; Сходства: высокая эластичность, силовые элементы; Отличия: комбинированное упрочнение сердечником и оплеткой.) | КПГСН-9,2/34,5-6 (Соответствие: усиленный негорючий кабель; Бюджет: выше на 12%; Сходства: защита от растяжения, резиновая оболочка; Отличия: негорючие свойства материалов.)
КПКВКВнг-FRLS | КПСВКВнг(А)-FRLS: Полное соответствие по ГОСТ 31565. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Кремнийорганическая изоляция, ПВХ оболочка и шланг, броня-оплетка. Отличия: Различия в ТУ конкретных заводов. | КУПэВКВнг(А)-FRLS: Применяется в цепях управления и ПАЗ. Бюджет: Выше на 10-15%. Сходства: Огнестойкость 180 мин, наличие брони и защитного шланга. Отличия: Наличие общего экрана под броней. | КГВКВнг(А)-FRLS: Гибкий силовой и контрольный кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая резина, стальная броня, ПВХ пониженной горючести. Отличия: Повышенный класс гибкости жил. | КПСВКГВнг(А)-FRLS: Модификация с гибкой жилой. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Одинаковая область применения (СПЗ), бронированное исполнение. Отличия: Более удобен при монтаже в стесненных условиях. | КВВКВнг(А)-FRLS: Контрольный бронированный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Групповая прокладка, сохранение работоспособности при пожаре. Отличия: Большее количество жил в стандартных сечениях. | КУВКВнг(А)-FRLS: Универсальный кабель для систем автоматики. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция «резина-броня-ПВХ». Отличия: Улучшенные параметры передачи сигнала. | КМВКВнг(А)-FRLS: Магистральный кабель связи и управления. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Соответствие требованиям ФЗ-123, защитный панцирь из проволоки. Отличия: Шаг скрутки пар. | КпСВКВнг(А)-FRLS: Специализированный кабель для систем ОПС. Бюджет: Бюджетный сегмент. Сходства: Идентичная структура слоев и материалов. Отличия: Оптимизирован под охранные системы. | КСВКВнг(А)-FRLS: Кабель связи огнестойкий бронированный. Бюджет: Дешевле на 5%. Сходства: Огнестойкая изоляция жил, ПВХ шланг. Отличия: Меньшее допустимое напряжение в цепях. | КВКБбШвнг(А)-FRLS: Замена оплетки на стальные ленты. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Высокая механическая защита, огнестойкость. Отличия: Броня из лент вместо проволочной оплетки.
КПКВКВнг-FRLSLTx | КПСВКВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие для соцобъектов. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Изоляция из резины, броня-оплетка, ПВХ низкой токсичности. Отличия: Разные ТУ заводов-изготовителей. | КУПэВКВнг(А)-FRLSLTx: Применяется в системах автоматики больниц и школ. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Огнестойкость 180 мин, бронированный. Отличия: Наличие внутреннего экрана. | КГВКВнг(А)-FRLSLTx: Силовой/контрольный для систем ПАЗ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Стальная броня, оболочка LTx. Отличия: Более высокий класс гибкости токопроводящей жилы. | КПСВКГВнг(А)-FRLSLTx: Гибкая модификация для СПЗ. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Кремнийорганическая резина, броня, низкая токсичность продуктов горения. Отличия: Конструкция жилы 4-5 класса. | КВВКВнг(А)-FRLSLTx: Контрольный бронированный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Групповая прокладка в зданиях с массовым пребыванием людей. Отличия: Шаг скрутки жил. | КУВКВнг(А)-FRLSLTx: Универсальный кабель управления. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость, броня, исполнение LTx. Отличия: Предназначен для передачи высокочастотных сигналов. | КМВКВнг(А)-FRLSLTx: Магистральный кабель связи. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Защитный шланг ПВХ LTx, проволочная броня. Отличия: Парная скрутка жил. | КСВКВнг(А)-FRLSLTx: Кабель связи огнестойкий. Бюджет: Дешевле на 5%. Сходства: Огнестойкая изоляция, броня, токсичность LTx. Отличия: Рабочее напряжение до 300В. | КпСВКВнг(А)-FRLSLTx: Специализированный для систем оповещения. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Полный конструктивный аналог слоев. Отличия: Упрощенная цветовая маркировка. | КУПВКВнг(А)-FRLSLTx: Кабель управления и сигнализации. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, резина, стальная сетка, ПВХ. Отличия: Внешний диаметр кабеля.
КПКВКГнг-FRLS | КПСВКГнг(А)-FRLS: Полное функциональное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Кремнийорганическая изоляция, броня-оплетка, гибкая жила. Отличия: Различия в ТУ. | КУПэВКГнг(А)-FRLS: Применяется в цепях управления. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Огнестойкость, гибкость, бронированная оболочка. Отличия: Наличие экрана под броней. | КГВКГнг(А)-FRLS: Гибкий силовой кабель с защитой. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкая резина, стальная оплетка, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличия: Толщина изоляции. | КПСВКГВнг(А)-FRLS: Модификация с защитным шлангом. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Гибкость, броня, область применения СПЗ. Отличия: Материал внешней оболочки более устойчив к истиранию. | КВВКГнг(А)-FRLS: Контрольный гибкий бронированный кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сохранение работоспособности в огне, проволочная защита. Отличия: Количество жил. | КУВКГнг(А)-FRLS: Универсальный гибкий кабель. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция «гибкая жила-резина-броня». Отличия: Параметры волнового сопротивления. | КМВКГнг(А)-FRLS: Гибкий магистральный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкость, броня из стальных проволок. Отличия: Оптимизирован для длинных линий связи. | КСВКГнг(А)-FRLS: Кабель связи гибкий огнестойкий. Бюджет: Дешевле. Сходства: Медная многопроволочная жила, броня. Отличия: Меньшее сечение жил в базе. | КпСВКГнг(А)-FRLS: Системный кабель для ОПС. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Идентичное строение всех слоев кабеля. Отличия: Технические допуски производства. | КУПВКГнг(А)-FRLS: Кабель управления многожильный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкость 180 мин, механическая защита оплеткой. Отличия: Цветовая гамма внешнего шланга.
КПКВКГнг-FRLSLTx | КПСВКГнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие для соцобъектов. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкая жила, кремнийорганическая резина, броня-оплетка, LTx-оболочка. Отличия: Разные ТУ изготовителей. | КУПэВКГнг(А)-FRLSLTx: Для систем автоматики больниц. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Высокая гибкость, огнестойкость 180 мин, броня, низкая токсичность. Отличия: Наличие общего экрана под броней. | КГВКГнг(А)-FRLSLTx: Силовой гибкий для систем ПАЗ. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Стальная проволочная броня, оболочка LTx, высокая гибкость. Отличия: Предназначен для более высоких токовых нагрузок. | КПСВКГВнг(А)-FRLSLTx: Модификация с усиленным шлангом. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Гибкость 4-5 класса, огнестойкая резина, броня. Отличия: Толщина защитного ПВХ шланга. | КВВКГнг(А)-FRLSLTx: Контрольный гибкий бронированный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Групповая прокладка, сохранение функций в огне, проволочная защита. Отличия: Внутренняя цифровая маркировка жил. | КУВКГнг(А)-FRLSLTx: Универсальный гибкий кабель управления. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость, броня, исполнение LTx, гибкость. Отличия: Повышенная помехозащищенность конструкции. | КМВКГнг(А)-FRLSLTx: Магистральный кабель связи гибкий. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Защитный шланг LTx, стальной панцирь, гибкая жила. Отличия: Шаг скрутки пар для передачи данных. | КСВКГнг(А)-FRLSLTx: Кабель связи огнестойкий гибкий. Бюджет: Дешевле на 5%. Сходства: Резиновая изоляция, броня, токсичность LTx. Отличия: Ограничение по напряжению в силовых цепях. | КпСВКГнг(А)-FRLSLTx: Специализированный для систем ОПС. Бюджет: Бюджетный сегмент. Сходства: Идентичное строение слоев, высокая гибкость. Отличия: Оптимизированный наружный диаметр. | КУПВКГнг(А)-FRLSLTx: Кабель управления и сигнализации гибкий. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, огнестойкая резина, проволочная сетка, ПВХ. Отличия: Состав ПВХ пластиката внешней оболочки.
КПКВнг-FRLS | КПСВКВнг(А)-FRLS: Полное конструктивное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая резина, броня в виде оплетки, LS-оболочка. Отличия: Номер технических условий завода. | КУПэВКВнг(А)-FRLS: Для систем управления и ПАЗ. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Огнестойкость 180 мин, стальная броня, защитный шланг. Отличия: Дополнительный экран из фольгированной ленты. | КГВКВнг(А)-FRLS: Контрольно-силовой кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Стальная проволочная оплетка, ПВХ пониженной горючести, огнестойкость. Отличия: Более высокий класс гибкости жилы. | КПСВКГВнг(А)-FRLS: Модификация с гибкой жилой для СПЗ. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Кремнийорганическая изоляция, броня, область применения. Отличия: Облегченный монтаж в изгибах. | КВВКВнг(А)-FRLS: Контрольный бронированный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Групповая прокладка, огнестойкость, защитный панцирь. Отличия: Большее количество жил в стандартном исполнении. | КУВКВнг(А)-FRLS: Универсальный кабель для автоматики. Бюджет: Выше. Сходства: Стойкость к огню, проволочная броня, ПВХ LS. Отличия: Предназначен для более широкого спектра интерфейсов. | КМВКВнг(А)-FRLS: Магистральный бронированный кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Защитный ПВХ шланг, стальная оплетка. Отличия: Оптимизирован для длинных линий систем оповещения. | КСВКВнг(А)-FRLS: Кабель связи огнестойкий. Бюджет: Дешевле на 7%. Сходства: Огнестойкая изоляция жил, броня, исполнение LS. Отличия: Номинальное переменное напряжение. | КпСВКВнг(А)-FRLS: Специализированный кабель систем ОПС. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Идентичная структура всех защитных слоев. Отличия: Ограниченный выбор сечений жил. | КУПВКВнг(А)-FRLS: Кабель управления бронированный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, стальная броня. Отличия: Внешний диаметр и вес на погонный метр.
КПКВнг-FRLSLTx | КПСВКВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие ГОСТ 31565 для соцобъектов. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция, проволочная броня, оболочка LTx. Отличия: ТУ конкретного завода. | КУПВКВнг(А)-FRLSLTx: Универсальный кабель управления. Бюджет: Выше на 5-10%. Сходства: Огнестойкость 180 мин, стальная броня, низкая токсичность. Отличия: Более широкий диапазон сечений жил. | КВВКВнг(А)-FRLSLTx: Контрольный кабель для систем безопасности. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Броня-оплетка, огнестойкость, защитный шланг LTx. Отличия: Цифровая маркировка жил. | КГВКВнг(А)-FRLSLTx: Силовой/контрольный гибкий кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Кремнийорганическая изоляция, проволочная броня. Отличия: Выше класс гибкости жилы. | КПСВКГВнг(А)-FRLSLTx: Модификация с повышенной гибкостью. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Область применения СПЗ, бронированный, LTx. Отличия: Предназначен для монтажа в ограниченных пространствах. | КУВКВнг(А)-FRLSLTx: Кабель систем автоматизации. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкая структура, стальной панцирь, ПВХ LTx. Отличия: Улучшенные частотные характеристики. | КМВКВнг(А)-FRLSLTx: Магистральный кабель связи. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Защитный шланг, броня из проволок, огнестойкость. Отличия: Шаг скрутки пар. | КСВКВнг(А)-FRLSLTx: Кабель связи огнестойкий. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Конструкция слоев идентична оригиналу. Отличия: Ограничение по рабочему напряжению. | КпСВКВнг(А)-FRLSLTx: Специализированный кабель ОПС. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Полный конструктивный аналог. Отличия: Минимальные допуски по толщине оболочки. | КУПэВКВнг(А)-FRLSLTx: Экранированный вариант под броней. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Огнестойкость, броня, LTx исполнение. Отличия: Наличие фольгированного экрана.
КПКВЭнг-FRLS | КПСВЭКВнг(А)-FRLS: Полное соответствие по защите от помех. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран под броней, кремнийорганическая резина, стальная оплетка. Отличия: ТУ производителя. | КУПэВКВнг(А)-FRLS: Кабель управления экранированный. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Общий экран, проволочная броня, огнестойкость 180 мин. Отличия: Повышенная стойкость к агрессивным средам. | КВВЭКВнг(А)-FRLS: Контрольный экранированный бронированный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Наличие экрана, брони и LS-оболочки. Отличия: Применяется в цепях контроля и сигнализации. | КГВЭКВнг(А)-FRLS: Гибкий силовой экранированный кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая резина, экран, стальной панцирь. Отличия: Многопроволочная жила высокого класса. | КПСВЭКГВнг(А)-FRLS: Модификация для систем противопожарной защиты. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Изоляция, экран, броня, LS-исполнение. Отличия: Радиус изгиба при монтаже. | КУВЭКВнг(А)-FRLS: Универсальный кабель с двойной защитой. Бюджет: Выше. Сходства: Экранирование и бронирование, огнестойкость. Отличия: Предназначен для цифровых интерфейсов. | КМВЭКВнг(А)-FRLS: Магистральный экранированный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкая изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: Парная скрутка жил. | КСВЭКВнг(А)-FRLS: Кабель связи экранированный. Бюджет: Дешевле на 5%. Сходства: Резина, экран, стальная оплетка, ПВХ LS. Отличия: Параметры затухания сигнала. | КпСВЭКВнг(А)-FRLS: Специализированный кабель для ОПС и СОУЭ. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Конструкция "экран-броня-шланг". Отличия: Оптимизирован для систем оповещения. | КУПВЭКВнг(А)-FRLS: Кабель управления и мониторинга. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, резина, экран, стальная сетка, LS-ПВХ. Отличия: Внешние габариты.
КПКПКГнг-FRHF | КПСПКГнг(А)-FRHF: Полное соответствие по безгалогенному исполнению. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкая жила, резина, броня-оплетка, HF-оболочка. Отличия: Заводские ТУ. | КУПэПКГнг(А)-FRHF: Кабель управления для зон с высокой концентрацией электроники. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Огнестойкость, гибкость, броня, отсутствие галогенов. Отличия: Дополнительный экран. | КГПКГнг(А)-FRHF: Силовой гибкий кабель безгалогенный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Стальная броня, изоляция жил резиной, HF-состав. Отличия: Сечения силового ряда. | КПСПКГПнг(А)-FRHF: Усиленная модификация для СПЗ. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Гибкость, бронирование, огнестойкость 180 мин. Отличия: Состав полимерной композиции оболочки. | КВВПКГнг(А)-FRHF: Контрольный гибкий безгалогенный кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сохранение функций в огне, проволочная броня. Отличия: Предназначен для вторичных цепей. | КУВПКГнг(А)-FRHF: Универсальный гибкий HF-кабель. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция «резина-броня-безгалоген». Отличия: Стойкость к электромагнитным импульсам. | КМВПКГнг(А)-FRHF: Магистральный гибкий кабель безгалогенный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкая изоляция, броня из проволок. Отличия: Предназначен для передачи сигналов в метро и высотках. | КСВПКГнг(А)-FRHF: Кабель связи гибкий огнестойкий HF. Бюджет: Дешевле. Сходства: Медная жила, броня, отсутствие токсичных газов при горении. Отличия: Рабочая емкость кабеля. | КпСПКГнг(А)-FRHF: Специальный кабель для систем ОПС (HF). Бюджет: Бюджетный. Сходства: Идентичное строение защитных покровов. Отличия: Упрощенная разделка кабеля. | КУПВПКГнг(А)-FRHF: Кабель управления гибкий бронированный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, огнестойкая резина, стальная сетка, HF-полимер. Отличия: Цвет внешней оболочки.
КПКПКПнг-FRHF | КПСПКПнг(А)-FRHF: Полное конструктивное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая резина, стальная броня, безгалогенная оболочка. Отличия: ТУ разных заводов-изготовителей. | КУПэПКПнг(А)-FRHF: Для систем автоматики и ПАЗ. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Безгалогенный, бронированный, огнестойкий. Отличия: Наличие внутреннего экрана под броней. | КГПКПнг(А)-FRHF: Силовой/контрольный бронированный кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Стальная оплетка, HF-композиция, огнестойкость 180 мин. Отличия: Повышенный класс гибкости токопроводящей жилы. | КПСПКГПнг(А)-FRHF: Модификация с гибкой жилой для СПЗ. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Кремнийорганическая изоляция, броня, отсутствие галогенов. Отличия: Радиус изгиба при монтаже. | КВВПКПнг(А)-FRHF: Контрольный бронированный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Групповая прокладка в общественных зданиях, HF-исполнение. Отличия: Внутренняя маркировка жил. | КУВПКПнг(А)-FRHF: Универсальный кабель управления. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость, проволочная броня, HF-оболочка. Отличия: Параметры передачи цифрового сигнала. | КМВПКПнг(А)-FRHF: Магистральный кабель связи (HF). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Защитный безгалогенный шланг, стальной панцирь. Отличия: Шаг скрутки парных жил. | КСВПКПнг(А)-FRHF: Кабель связи огнестойкий. Бюджет: Дешевле на 5%. Сходства: Резиновая изоляция, стальная броня, исполнение HF. Отличия: Рабочее напряжение цепей. | КпСПКПнг(А)-FRHF: Специализированный кабель ОПС. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Идентичная структура защитных слоев. Отличия: Оптимизированный наружный диаметр. | КУПВПКПнг(А)-FRHF: Кабель управления и мониторинга. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, резина, стальная сетка, HF-полимер. Отличия: Цвет внешней оболочки.
КПКПнг-FRHF | КПСПКнг(А)-FRHF: Полное функциональное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая изоляция, проволочная броня, HF-оболочка. Отличия: Номер технических условий. | КУПэПКнг(А)-FRHF: Для ответственных систем управления. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Стальная оплетка, отсутствие галогенов, огнестойкость. Отличия: Дополнительный экран из фольги. | КГПКнг(А)-FRHF: Контрольно-силовой гибкий кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резиновая изоляция, броня из проволок, исполнение HF. Отличия: Более высокая гибкость жил. | КПСПКГнг(А)-FRHF: Гибкая версия для систем безопасности. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Сохранение работоспособности в огне, броня. Отличия: Конструкция токопроводящей жилы. | КВВПКнг(А)-FRHF: Контрольный бронированный кабель (HF). Бюджет: Аналогичный. Сходства: Групповая прокладка, защитный стальной панцирь. Отличия: Применяется преимущественно в цепях контроля. | КУВПКнг(А)-FRHF: Универсальный кабель для автоматики. Бюджет: Выше. Сходства: Стойкость к огню, проволочная броня, HF-состав. Отличия: Широкий температурный диапазон эксплуатации. | КМВПКнг(А)-FRHF: Магистральный бронированный HF-кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Безгалогенная оболочка, стальная оплетка. Отличия: Предназначен для систем оповещения на длинных дистанциях. | КСВПКнг(А)-FRHF: Кабель связи огнестойкий (HF). Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Огнестойкая резина, броня, отсутствие галогенов. Отличия: Номинальное переменное напряжение. | КпСПКнг(А)-FRHF: Системный кабель для пожарной сигнализации. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Полный аналог по материалам слоев. Отличия: Упрощенная цветовая гамма жил. | КУПВПКнг(А)-FRHF: Кабель управления бронированный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, стальная броня. Отличия: Внешние габариты кабеля.
КПКРЭВнг-FRLS | КПСРЭВнг(А)-FRLS: Полное конструктивное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая оболочка, экран под броней, огнестойкость. Отличия: Заводские ТУ. | КУПэРэВнг(А)-FRLS: Улучшенный кабель управления. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Огнестойкая резина, двойное экранирование, LS-шланг. Отличия: Повышенная помехозащищенность. | КГРЭВнг(А)-FRLS: Гибкий силовой кабель в резине. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка, экран, огнестойкость. Отличия: Высокий класс гибкости жилы. | КПСРЭКВнг(А)-FRLS: Бронированная модификация с экраном. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Резина, экран, ПВХ LS оболочка. Отличия: Дополнительная механическая защита. | КВВРЭВнг(А)-FRLS: Контрольный экранированный кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Групповая прокладка, резиновая изоляция, LS-исполнение. Отличия: Предназначен для вторичных цепей. | КУВРЭВнг(А)-FRLS: Универсальный кабель автоматизации. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость 180 мин, резина, экран. Отличия: Сопротивление изоляции выше стандартного. | КМВРЭВнг(А)-FRLS: Магистральный экранированный кабель в резине. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкая структура, экран, ПВХ шланг. Отличия: Скрутка жил в пары. | КСВРЭВнг(А)-FRLS: Кабель связи огнестойкий экранированный. Бюджет: Дешевле. Сходства: Резиновые слои изоляции, экран, исполнение LS. Отличия: Электрические параметры цепи. | КпСРЭВнг(А)-FRLS: Специализированный для систем ОПС. Бюджет: Бюджетный сегмент. Сходства: Идентичное строение всех защитных покровов. Отличия: Технологические допуски производства. | КУПРЭВнг(А)-FRLS: Кабель управления и мониторинга. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, огнестойкая резина, общий экран, ПВХ LS. Отличия: Масса одного метра кабеля.
КПКЭВКВнг-FRLS | КПСВЭКВнг(А)-FRLS: Полное соответствие ГОСТ 31565. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая резина, экран, проволочная броня, ПВХ-LS. Отличия: Разные ТУ заводов. | КУПэВКВнг(А)-FRLS: Применяется в системах ПАЗ. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Экран, броня, огнестойкость 180 мин. Отличия: Повышенная стойкость к изгибам. | КВВЭКВнг(А)-FRLS: Контрольный бронированный экранированный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Наличие всех защитных слоев и LS-исполнение. Отличия: Большее количество жил в ряду. | КГВЭКВнг(А)-FRLS: Гибкий силовой и контрольный кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, экран, проволочный панцирь. Отличия: Более высокий класс гибкости жилы. | КПСВЭКГВнг(А)-FRLS: Гибкая модификация для СПЗ. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Экран, броня, кремнийорганическая изоляция. Отличия: Улучшенная разделка при монтаже. | КУВЭКВнг(А)-FRLS: Универсальный кабель для автоматики. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость, экран, стальная броня. Отличия: Предназначен для цифровых интерфейсов. | КМВЭКВнг(А)-FRLS: Магистральный кабель связи. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Экран, проволочная броня, защитный шланг. Отличия: Шаг скрутки пар. | КСВЭКВнг(А)-FRLS: Кабель связи огнестойкий. Бюджет: Дешевле на 5%. Сходства: Конструкция слоев идентична оригиналу. Отличия: Ограничение по рабочему напряжению. | КпСВЭКВнг(А)-FRLS: Специализированный кабель для систем ОПС. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Полный конструктивный аналог. Отличия: Технологические допуски производства. | КУПВЭКВнг(А)-FRLS: Кабель управления и мониторинга. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, резина, экран, стальная сетка, LS-ПВХ. Отличия: Вес погонного метра.
КПКЭВКВнг-FRLSLTx | КПСВЭКВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие для соцобъектов. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, проволочная броня, оболочка низкой токсичности. Отличия: Регистрация в ТУ конкретного завода. | КУПэВКВнг(А)-FRLSLTx: Для систем автоматики больниц и школ. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Огнестойкость, экран, броня, LTx-исполнение. Отличия: Улучшенные параметры помехозащищенности. | КВВЭКВнг(А)-FRLSLTx: Контрольный экранированный бронированный LTx. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Защита от наводок и механических повреждений в огне. Отличия: Цифровая маркировка жил. | КГВЭКВнг(А)-FRLSLTx: Гибкий силовой/контрольный с экраном. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, экран, стальной панцирь, LTx. Отличия: Гибкость жилы 4 класса. | КПСВЭКГВнг(А)-FRLSLTx: Гибкая версия для СПЗ (низкая токсичность). Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Сохранение функций 180 мин, экран, броня. Отличия: Минимальный радиус изгиба. | КУВЭКВнг(А)-FRLSLTx: Универсальный кабель управления LTx. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость, двойная защита (экран+броня). Отличия: Диапазон рабочих частот. | КМВЭКВнг(А)-FRLSLTx: Магистральный кабель связи LTx. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Экран, проволочная броня, шланг низкой токсичности. Отличия: Конструкция скрутки жил. | КСВЭКВнг(А)-FRLSLTx: Кабель связи огнестойкий LTx. Бюджет: Дешевле. Сходства: Огнестойкая резина, экран, стальная оплетка. Отличия: Номинальное напряжение. | КпСВЭКВнг(А)-FRLSLTx: Специальный кабель ОПС для детских садов. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Идентичное строение всех слоев. Отличия: Оптимизированный внешний диаметр. | КУПВЭКВнг(А)-FRLSLTx: Кабель управления и сигнализации LTx. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, резина, экран, стальная сетка. Отличия: Состав пластиката внешней оболочки.
КПКЭВКГнг-FRLS | КПСВЭКГнг(А)-FRLS: Полное функциональное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкая жила, экран, проволочная броня, ПВХ-LS. Отличия: Заводские ТУ. | КУПэВКГнг(А)-FRLS: Гибкий кабель управления для СПЗ. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Высокая гибкость, экран, броня, огнестойкость. Отличия: Дополнительная жила заземления в ряде сечений. | КГВЭКГнг(А)-FRLS: Силовой гибкий экранированный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкая резина, экран, стальной панцирь. Отличия: Предназначен для более высоких токов. | КПСВЭКГВнг(А)-FRLS: Модификация с усиленным шлангом. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Гибкость, экран, броня, область применения. Отличия: Толщина ПВХ оболочки. | КВВЭКГнг(А)-FRLS: Контрольный гибкий бронированный экран. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Групповая прокладка, сохранение работоспособности в огне. Отличия: Маркировка жил. | КУВЭКГнг(А)-FRLS: Универсальный гибкий кабель с защитой. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция «гибкая жила-экран-броня». Отличия: Стойкость к вибрационным нагрузкам. | КМВЭКГнг(А)-FRLS: Магистральный гибкий экранированный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкость, экран, броня из проволок. Отличия: Оптимизирован для передачи данных. | КСВЭКГнг(А)-FRLS: Кабель связи гибкий огнестойкий. Бюджет: Дешевле. Сходства: Многопроволочная жила, экран, броня. Отличия: Электрическая емкость пар. | КпСВЭКГнг(А)-FRLS: Системный гибкий кабель для ОПС. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Идентичное строение защитных покровов. Отличия: Упрощенная разделка под разъем. | КУПВЭКГнг(А)-FRLS: Кабель управления гибкий бронированный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, резина, экран, стальная сетка. Отличия: Цветовая гамма внешнего шланга.
КПКЭВКГнг-FRLSLTx | КПСВЭКГВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие ГОСТ 31565 для детских учреждений. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкая жила, экран, броня-оплетка, оболочка LTx. Отличия: ТУ конкретного завода. | КУПэВКГВнг(А)-FRLSLTx: Применяется в системах автоматики больниц. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Высокая гибкость, огнестойкость, экран, броня. Отличия: Улучшенная химическая стойкость оболочки. | КГВЭКГВнг(А)-FRLSLTx: Силовой/контрольный гибкий кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Стальная броня, экран, низкая токсичность. Отличия: Предназначен для более высоких токовых нагрузок. | КПСВЭКГнг(А)-FRLSLTx: Модификация для систем безопасности. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Кремнийорганическая резина, экран, проволочная броня. Отличия: Облегченная конструкция внешнего шланга. | КВВЭКГВнг(А)-FRLSLTx: Контрольный бронированный гибкий кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Групповая прокладка, защита от помех, броня. Отличия: Числовая маркировка жил вместо цветовой. | КУВЭКГВнг(А)-FRLSLTx: Универсальный гибкий кабель управления. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость 180 мин, двойная защита (экран+броня), LTx. Отличия: Повышенная помехозащищенность. | КМВЭКГВнг(А)-FRLSLTx: Магистральный кабель связи гибкий. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Защитный шланг LTx, экран, проволочная оплетка. Отличия: Шаг скрутки жил оптимизирован под интерфейс RS-485. | КСВЭКГВнг(А)-FRLSLTx: Кабель связи огнестойкий гибкий. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Конструкция слоев идентична оригиналу. Отличия: Предельное рабочее напряжение ниже. | КпСВЭКГВнг(А)-FRLSLTx: Специализированный кабель для ОПС. Бюджет: Бюджетный сегмент. Сходства: Идентичное строение всех защитных покровов. Отличия: Минимальные допуски по диаметру. | КУПВЭКГВнг(А)-FRLSLTx: Кабель управления и сигнализации. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, резина, экран, стальная сетка, ПВХ LTx. Отличия: Вес погонного метра.
КПКЭВнг-FRHF | КПСВЭПнг(А)-FRHF: Полное функциональное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая резина, общий экран, безгалогенная оболочка. Отличия: Индекс ТУ производителя. | КУПэПнг(А)-FRHF: Для систем управления в зданиях с электроникой. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Безгалогенный состав, экран, огнестойкость. Отличия: Повышенное сопротивление изоляции. | КВВЭПнг(А)-FRHF: Контрольный экранированный безгалогенный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Наличие экрана, сохранение работоспособности в огне. Отличия: Область применения расширена до цепей контроля. | КГВЭПнг(А)-FRHF: Гибкий силовой экранированный кабель (HF). Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая изоляция, экран, отсутствие галогенов. Отличия: Более высокий класс гибкости жилы. | КПСВЭКнг(А)-FRHF: Бронированная модификация (оплетка). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Резина, экран, безгалогенная композиция. Отличия: Наличие стальной брони для защиты от грызунов. | КУВЭПнг(А)-FRHF: Универсальный кабель для автоматики (HF). Бюджет: Выше. Сходства: Стойкость к горению, экран, HF-исполнение. Отличия: Широкий частотный диапазон. | КМВЭПнг(А)-FRHF: Магистральный кабель связи безгалогенный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкая структура, экран, HF-оболочка. Отличия: Парная скрутка жил для минимизации наводок. | КСВЭПнг(А)-FRHF: Кабель связи огнестойкий (HF). Бюджет: Дешевле на 7%. Сходства: Кремнийорганическая резина, экран, исполнение HF. Отличия: Малое сечение жил в базовой линейке. | КпСВЭПнг(А)-FRHF: Системный кабель для ОПС и СОУЭ. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Идентичное строение слоев конструкции. Отличия: Оптимизирован для монтажа систем оповещения. | КУПВЭПнг(А)-FRHF: Кабель управления и мониторинга (HF). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, экран, полимер. Отличия: Цветовая гамма внешней оболочки.
КПКЭВнг-FRLS | КПСВЭВнг(А)-FRLS: Полное конструктивное соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая резина, экран, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличия: Номер ТУ завода. | КУПэВнг(А)-FRLS: Применяется в цепях управления и ПАЗ. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Экран, огнестойкость 180 мин, LS-исполнение. Отличия: Улучшенная защита от электромагнитных помех. | КВВЭВнг(А)-FRLS: Контрольный экранированный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Групповая прокладка, экран, сохранение работоспособности в огне. Отличия: Количество жил в стандартном ряду выше. | КГВЭВнг(А)-FRLS: Гибкий силовой/контрольный экранированный кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая резина, экран, ПВХ-LS. Отличия: Многопроволочная гибкая жила. | КПСВЭКВнг(А)-FRLS: Модификация с дополнительной броней. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Изоляция, экран, оболочка LS. Отличия: Наличие проволочной брони поверх экрана. | КУВЭВнг(А)-FRLS: Универсальный кабель для цифровых систем. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость, экран, малое дымовыделение. Отличия: Стабильное волновое сопротивление. | КМВЭВнг(А)-FRLS: Магистральный кабель связи и управления. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Защитный шланг LS, экран, огнестойкая структура. Отличия: Оптимизированная скрутка для передачи сигнала. | КСВЭВнг(А)-FRLS: Кабель связи огнестойкий. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Конструкция защитных покровов аналогична оригиналу. Отличия: Напряжение эксплуатации до 300В. | КпСВЭВнг(А)-FRLS: Специализированный кабель для систем пожаротушения. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Идентичное строение слоев. Отличия: Оптимизированный наружный диаметр под гофротрубу. | КУПВЭВнг(А)-FRLS: Кабель управления бронированный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, экран, ПВХ-LS. Отличия: Масса одного метра кабеля.
КПКЭВнг-FRLSLTx | КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие для соцобъектов по ГОСТ 31565. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая резина, экран, ПВХ LTx. Отличия: Различия в ТУ заводов. | КУПэВнг(А)-FRLSLTx: Применяется в системах автоматики больниц. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Экран, огнестойкость 180 мин, низкая токсичность. Отличия: Повышенная помехозащищенность. | КВВЭВнг(А)-FRLSLTx: Контрольный экранированный кабель LTx. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Наличие экрана, сохранение функций в огне, LTx-исполнение. Отличия: Цифровая маркировка жил. | КГВЭВнг(А)-FRLSLTx: Гибкий силовой/контрольный кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, экран, оболочка низкой токсичности. Отличия: Более высокий класс гибкости жилы. | КПСВЭКВнг(А)-FRLSLTx: Модификация с броней-оплеткой. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Резина, экран, исполнение LTx. Отличия: Наличие стальной брони поверх экрана. | КУВЭВнг(А)-FRLSLTx: Универсальный кабель управления LTx. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость, экран, ПВХ низкой токсичности. Отличия: Широкий частотный диапазон. | КМВЭВнг(А)-FRLSLTx: Магистральный кабель связи LTx. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Защитный шланг LTx, экран, огнестойкость. Отличия: Шаг скрутки пар. | КСВЭВнг(А)-FRLSLTx: Кабель связи огнестойкий LTx. Бюджет: Дешевле на 5%. Сходства: Огнестойкая резина, экран, токсичность LTx. Отличия: Номинальное рабочее напряжение. | КпСВЭВнг(А)-FRLSLTx: Специализированный кабель для систем ОПС. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Полный конструктивный аналог. Отличия: Минимальные допуски по диаметру. | КУПВЭВнг(А)-FRLSLTx: Кабель управления и мониторинга LTx. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, резина, экран, ПВХ низкой токсичности. Отличия: Вес погонного метра.
КПКЭПКГнг-FRHF | КПСВЭПКГнг(А)-FRHF: Полное функциональное соответствие (гибкий, броня). Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкая жила, экран, броня-оплетка, HF-оболочка. Отличия: ТУ изготовителя. | КУПэПКГнг(А)-FRHF: Гибкий кабель управления для зон с электроникой. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Высокая гибкость, экран, броня, отсутствие галогенов. Отличия: Улучшенная химическая стойкость. | КГВЭПКГнг(А)-FRHF: Силовой гибкий экранированный бронированный HF. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Стальная броня, экран, HF-состав. Отличия: Предназначен для более высоких токов. | КПСВЭПКПнг(А)-FRHF: Модификация с жесткой жилой. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экран, броня, безгалогенное исполнение. Отличия: 1 класс гибкости токопроводящей жилы. | КВВЭПКГнг(А)-FRHF: Контрольный гибкий бронированный экран HF. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Групповая прокладка, экран, броня, HF. Отличия: Маркировка жил для цепей контроля. | КУВЭПКГнг(А)-FRHF: Универсальный гибкий HF-кабель с защитой. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция «гибкая жила-экран-броня-HF». Отличия: Стойкость к вибрации. | КМВЭПКГнг(А)-FRHF: Магистральный гибкий экранированный HF. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкость, экран, броня из проволок. Отличия: Оптимизирован для интерфейса RS-485. | КСВЭПКГнг(А)-FRHF: Кабель связи гибкий огнестойкий HF. Бюджет: Дешевле. Сходства: Многопроволочная жила, экран, броня. Отличия: Параметры затухания сигнала. | КпСВЭПКГнг(А)-FRHF: Системный гибкий кабель ОПС (HF). Бюджет: Бюджетный. Сходства: Идентичное строение всех покровов. Отличия: Облегченная разделка кабеля. | КУПВЭПКГнг(А)-FRHF: Кабель управления гибкий бронированный HF. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, резина, экран, стальная сетка. Отличия: Цветовая гамма внешнего шланга.
КПКЭПКПнг-FRHF | КПСВЭПКПнг(А)-FRHF: Полное конструктивное соответствие (броня, экран). Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резина, экран, проволочная броня, HF-оболочка. Отличия: Номер ТУ завода. | КУПэПКПнг(А)-FRHF: Для ответственных систем автоматики (HF). Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Двойная защита (экран+броня), безгалогенный. Отличия: Повышенное сопротивление изоляции. | КВВЭПКПнг(А)-FRHF: Контрольный экранированный бронированный HF. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Наличие экрана, брони и HF-исполнение. Отличия: Большее количество жил в стандартном ряду. | КГВЭПКПнг(А)-FRHF: Контрольно-силовой бронированный экран HF. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая резина, экран, стальной панцирь. Отличия: Допускает большие токовые нагрузки. | КПСВЭПКГнг(А)-FRHF: Гибкая модификация для систем безопасности. Бюджет: Чуть дороже. Сходства: Изоляция, экран, броня, HF-состав. Отличия: Удобство монтажа в стесненных условиях. | КУВЭПКПнг(А)-FRHF: Универсальный кабель с защитой (HF). Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость 180 мин, экран, стальная броня. Отличия: Стабильность параметров при высоких частотах. | КМВЭПКПнг(А)-FRHF: Магистральный кабель связи бронированный HF. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Экран, проволочная броня, безгалогенный шланг. Отличия: Конструкция скрутки жил. | КСВЭПКПнг(А)-FRHF: Кабель связи огнестойкий бронированный HF. Бюджет: Дешевле на 5%. Сходства: Резиновая изоляция, экран, стальная оплетка. Отличия: Электрические характеристики пар. | КпСВЭПКПнг(А)-FRHF: Специализированный кабель для систем пожаротушения. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Полный аналог по структуре слоев. Отличия: Оптимизированный наружный диаметр. | КУПВЭПКПнг(А)-FRHF: Кабель управления и мониторинга (HF). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, резина, экран, стальная сетка, HF-полимер. Отличия: Масса одного метра кабеля.
КПКЭПнг-FRHF | КПСВЭПнг(А)-FRHF: Полное функциональное соответствие (экран, без брони). Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая резина, общий экран, HF-оболочка. Отличия: ТУ производителя. | КУПэПнг(А)-FRHF: Кабель управления экранированный безгалогенный. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Экран, отсутствие галогенов, огнестойкость 180 мин. Отличия: Улучшенная помехозащищенность. | КВВЭПнг(А)-FRHF: Контрольный экранированный безгалогенный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Наличие экрана, сохранение функций в огне, HF. Отличия: Предназначен для вторичных цепей. | КГВЭПнг(А)-FRHF: Гибкий силовой экранированный HF. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая изоляция, экран, безгалогенный полимер. Отличия: Повышенный класс гибкости жилы. | КПСВЭПКнг(А)-FRHF: Модификация с защитной броней. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Резина, экран, HF-исполнение. Отличия: Наличие стальной оплетки для защиты от грызунов. | КУВЭПнг(А)-FRHF: Универсальный кабель автоматики (HF). Бюджет: Выше. Сходства: Стойкость к горению, экран, безгалогенный состав. Отличия: Широкий диапазон рабочих частот. | КМВЭПнг(А)-FRHF: Магистральный кабель связи HF. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкая структура, экран, HF-оболочка. Отличия: Скрутка жил в пары для минимизации наводок. | КСВЭПнг(А)-FRHF: Кабель связи огнестойкий HF. Бюджет: Ниже на 7%. Сходства: Кремнийорганическая резина, экран, исполнение HF. Отличия: Номинальное переменное напряжение. | КпСВЭПнг(А)-FRHF: Системный кабель для ОПС и СОУЭ (HF). Бюджет: Бюджетный. Сходства: Идентичное строение слоев конструкции. Отличия: Упрощенная разделка при монтаже. | КУПВЭПнг(А)-FRHF: Кабель управления и мониторинга (HF). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, экран, полимер. Отличия: Внешние габариты.
КПЛ | КПЛК: Полное соответствие области применения для лифтов. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медные жилы 6 класса, ПВХ изоляция, наличие несущего троса. Отличия: Круглое сечение вместо плоского. | КГВВ-Л: Специализированная модификация для систем управления лифтами. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкая жила, работа в лифтовых шахтах, ПВХ оболочка. Отличия: Круглая форма, отсутствие стального сердечника. | КУПВ-Пн: Кабель управления с несущим синтетическим элементом. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Высокая устойчивость к растяжению и изгибам. Отличия: Круглое исполнение, облегченный вес. | КПВГ: Кабель управления повышенной гибкости для подъемников. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная многопроволочная жила, ПВХ изоляция. Отличия: Круглая геометрия, отсутствие специального талька между жилами. | КРШС: Резиновый кабель для тяжелых условий эксплуатации в шахтах. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Сверхгибкая жила, устойчивость к динамическим нагрузкам. Отличия: Круглая форма, резиновая оболочка. | КУГВВ: Кабель управления гибкий для внутренней прокладки в кабинах. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медь, ПВХ, высокая эластичность. Отличия: Круглое исполнение, ограниченная длина свободного подвеса. | РПШ: Гибкий провод для подвижных систем сигнализации. Бюджет: Дешевле на 15%. Сходства: Медные жилы, работа при постоянных деформациях. Отличия: Резиновая изоляция, круглое сечение. | КВВГсу: Контрольный кабель с усиленным стальным сердечником. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Предназначен для глубоких шахт и вертикального подвеса. Отличия: Круглая форма, более жесткая конструкция. | КУПэВ: Экранированный гибкий кабель для систем видео и связи лифта. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Высокая помехозащищенность, медные жилы 5 класса. Отличия: Наличие экрана, круглое сечение. | КГ-ХЛ (без спец. климатики): Гибкий силовой кабель (базовая модификация). Бюджет: Дешевле на 20%. Сходства: Жила 6 класса гибкости, медь. Отличия: Круглая форма, резиновая оболочка, большие габариты.
КПЛМ | КПЛК (круглый): Соответствие назначению для современных лифтов. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Медная жила 6 класса, наличие несущего троса, ПВХ. Отличия: Круглая форма, более высокая разрывная прочность. | КГВВ-Л: Специальная лифтовая серия круглого сечения. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ изоляция, гибкость, работа в шахтах. Отличия: Круглое исполнение, отсутствие стального сердечника. | КУПВ-Пн: Кабель управления с несущим синтетическим элементом. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Высокая устойчивость к растяжению при вертикальном подвесе. Отличия: Круглая геометрия, облегченный сердечник. | КПВГ: Кабель управления повышенной гибкости. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная многопроволочная жила, ПВХ оболочка. Отличия: Круглое сечение, отсутствие талька. | КРШС: Сверхгибкий кабель для тяжелых подъемников. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Предназначен для постоянного движения, медь. Отличия: Резиновая изоляция и круглая оболочка. | КУГВВ: Гибкий кабель для цепей управления. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила 5 класса, ПВХ. Отличия: Круглое исполнение, требует фиксации в жгуте. | РПШ: Гибкий провод для подвижных систем сигнализации. Бюджет: Дешевле на 15%. Сходства: Работа в условиях частых деформаций. Отличия: Круглое сечение, резиновая оболочка. | КВВГсу: Контрольный кабель с усиленным стальным сердечником. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Предназначен для глубоких шахт (вертикальный подвес). Отличия: Круглая форма, меньшая эластичность оболочки. | КУПэВ: Экранированный гибкий кабель для связи в лифте. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Медь, ПВХ, высокая гибкость. Отличия: Наличие экрана, круглое исполнение. | КГ: Базовый гибкий кабель для подъемных устройств. Бюджет: Дешевле на 20%. Сходства: Максимальный класс гибкости жилы. Отличия: Резиновое покрытие, круглая форма, увеличенный диаметр.
КПЛМУ | КПЛК-У: Усиленный круглый кабель для высотных лифтов. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медь 6 класса, стальной трос, ПВХ оболочка. Отличия: Круглая геометрия вместо плоской. | КГВВ-ЛУ: Усиленная модификация лифтового круглого кабеля. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Повышенная износостойкость, работа в движении. Отличия: Круглое исполнение. | КУПВ-ПнУ: Усиленный кабель управления с синтетическим сердечником. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Стойкость к осевым нагрузкам, высокая гибкость. Отличия: Круглое сечение. | КПВГ-У: Кабель управления для шахт с большой глубиной. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная многопроволочная жила, ПВХ. Отличия: Круглая форма, упрочненная оболочка. | КРШС-М: Модернизированный гибкий кабель в резине. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Сверхгибкая жила, работа при вертикальных нагрузках. Отличия: Круглая форма, резиновая смесь. | КУГВВ-У: Усиленный гибкий кабель управления. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: ПВХ изоляция, многопроволочная медь. Отличия: Круглая форма, ограниченный свободный подвес. | РПШ-М: Гибкий провод повышенной прочности. Бюджет: Дешевле на 10%. Сходства: Медь, устойчивость к многократным изгибам. Отличия: Резиновые слои, круглое сечение. | КВВГсу-У: Усиленный контрольный кабель со стальным тросом. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Прямое назначение для лифтов (вертикальный подвес). Отличия: Круглое сечение. | КУПэВ-У: Экранированный усиленный кабель связи. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Помехозащищенность, медь, ПВХ. Отличия: Наличие экрана, круглое исполнение. | КГ-У: Силовой кабель повышенной износостойкости. Бюджет: Дешевле на 15%. Сходства: Медная жила 6 класса, работа в движении. Отличия: Резиновая оболочка, круглая форма.
КПЛнг-LS | КПЛКнг(А)-LS: Полное соответствие области применения (лифтовой). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Медь 6 класса, ПВХ-LS, наличие стального троса. Отличия: Круглое сечение. | КГВВ-Лнг(А)-LS: Специальная лифтовая серия круглого сечения. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПВХ пониженной пожарной опасности, гибкость, работа в шахтах. Отличия: Круглая форма, отсутствие стального сердечника. | КУПВ-Пннг(А)-LS: Кабель управления с несущим сердечником. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Высокая разрывная прочность, исполнение LS. Отличия: Круглая геометрия, синтетический трос. | КПВГнг(А)-LS: Кабель управления повышенной гибкости. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная многопроволочная жила, ПВХ-LS оболочка. Отличия: Круглое сечение, малый радиус изгиба. | КРШСнг(А)-LS: Сверхгибкий кабель для тяжелых подъемников. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Работа в постоянном движении, исполнение LS. Отличия: Резиновая изоляция, круглая оболочка. | КУГВВнг(А)-LS: Гибкий кабель для цепей управления кабиной. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила 5 класса, ПВХ-LS. Отличия: Круглое исполнение, требуется внешняя поддержка. | РПШнг(А)-LS: Гибкий провод для систем сигнализации. Бюджет: Дешевле на 15%. Сходства: Медь, устойчивость к деформациям, пожаробезопасность. Отличия: Круглое сечение, резиновая смесь. | КВВГсунг(А)-LS: Контрольный кабель со стальным тросом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Предназначен для глубоких шахт (вертикальный подвес). Отличия: Круглая форма, более жесткая оболочка. | КУПэВнг(А)-LS: Экранированный гибкий кабель для связи. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Медь, ПВХ-LS, гибкая структура. Отличия: Наличие экрана, круглое исполнение. | КГнг(А)-LS: Базовый гибкий кабель для лифтового оборудования. Бюджет: Дешевле на 20%. Сходства: Максимальный класс гибкости жилы, LS-исполнение. Отличия: Резиновая оболочка, круглая форма.
КПЛУ | КПЛК-У: Усиленный круглый кабель для высотных лифтов. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медь 6 класса, стальной трос, ПВХ оболочка. Отличия: Круглая геометрия вместо плоской. | КГВВ-ЛУ: Усиленная модификация лифтового круглого кабеля. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Повышенная износостойкость, работа в движении. Отличия: Круглое исполнение. | КУПВ-ПнУ: Усиленный кабель управления с синтетическим сердечником. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Стойкость к осевым нагрузкам, высокая гибкость. Отличия: Круглое сечение. | КПВГ-У: Кабель управления для шахт с большой глубиной. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная многопроволочная жила, ПВХ. Отличия: Круглая форма, упрочненная оболочка. | КРШС-М: Модернизированный гибкий кабель в резине. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Сверхгибкая жила, работа при вертикальных нагрузках. Отличия: Круглая форма, резиновая смесь. | КУГВВ-У: Усиленный гибкий кабель управления. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: ПВХ изоляция, многопроволочная медь. Отличия: Круглая форма, ограниченный свободный подвес. | РПШ-М: Гибкий провод повышенной прочности. Бюджет: Дешевле на 10%. Сходства: Медь, устойчивость к многократным изгибам. Отличия: Резиновые слои, круглое сечение. | КВВГсу-У: Усиленный контрольный кабель со стальным тросом. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Прямое назначение для лифтов (вертикальный подвес). Отличия: Круглое сечение. | КУПэВ-У: Экранированный усиленный кабель связи. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Помехозащищенность, медь, ПВХ. Отличия: Наличие экрана, круглое исполнение. | КГ-У: Силовой кабель повышенной износостойкости. Бюджет: Дешевле на 15%. Сходства: Медная жила 6 класса, работа в движении. Отличия: Резиновая оболочка, круглая форма.
КПЛУм | КПЛК-Ум: Модернизированный усиленный круглый лифтовой кабель. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Медь, стальной трос, улучшенный ПВХ. Отличия: Круглая форма. | КГВВ-ЛУм: Модернизированная гибкая лифтовая серия. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Работа в шахтах, высокая циклическая гибкость. Отличия: Круглое исполнение, отсутствие троса. | КУПВ-ПнУм: Кабель управления с усиленным сердечником. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Повышенная прочность на разрыв, медные жилы. Отличия: Круглое сечение. | КПВГ-Ум: Гибкий кабель управления для глубокого подвеса. Бюджет: Сопоставим. Сходства: ПВХ изоляция, медь, лифтовое назначение. Отличия: Круглая геометрия. | КРШС-Ум: Усиленный резиновый кабель для подъемников. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Сверхгибкость, работа в постоянном движении. Отличия: Круглая форма, резиновая оболочка. | КУГВВ-Ум: Модернизированный кабель управления. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила 5 класса, ПВХ. Отличия: Круглое исполнение, требуется жгутовка. | РПШ-Ум: Гибкий провод повышенной эластичности. Бюджет: Дешевле на 15%. Сходства: Медь, устойчивость к деформациям. Отличия: Круглое сечение, резиновая смесь. | КВВГсу-Ум: Контрольный кабель с центральным тросом. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Вертикальный подвес, механическая защита. Отличия: Круглая форма. | КУПэВ-Ум: Экранированный модернизированный кабель. Бюджет: Выше на 12%. Сходства: Защита от наводок, медь, гибкость. Отличия: Круглое сечение, экран. | КГ-Ум: Гибкий силовой модернизированный кабель. Бюджет: Дешевле на 20%. Сходства: Максимальный класс гибкости жилы. Отличия: Резиновое покрытие, круглая форма.
КПЛУнг-LS | КПЛК-Унг(А)-LS: Усиленный круглый пожаробезопасный кабель. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Стальной трос, медь 6 класса, ПВХ-LS. Отличия: Круглая форма. | КГВВ-ЛУнг(А)-LS: Специальная усиленная лифтовая серия. Бюджет: Аналогичный. Сходства: LS-исполнение, высокая гибкость, медь. Отличия: Круглое исполнение. | КУПВ-ПнУнг(А)-LS: Усиленный кабель с сердечником (LS). Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Стойкость к растяжению, низкое дымовыделение. Отличия: Круглое сечение. | КПВГ-Унг(А)-LS: Кабель управления усиленный (LS). Бюджет: Сопоставим. Сходства: ПВХ пониженной пожарной опасности, лифтовая специфика. Отличия: Круглая геометрия. | КРШС-Унг(А)-LS: Резиновый усиленный кабель (LS). Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Сверхгибкость, пожаробезопасность. Отличия: Круглая форма, резиновая смесь. | КУГВВ-Унг(А)-LS: Гибкий кабель управления усиленный. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Многопроволочная медь, ПВХ-LS. Отличия: Круглая форма, требует крепежа. | РПШ-Унг(А)-LS: Гибкий провод повышенной прочности (LS). Бюджет: Дешевле на 10%. Сходства: Медь, устойчивость к изгибам. Отличия: Резиновая изоляция, круглое сечение. | КВВГсу-Унг(А)-LS: Контрольный кабель с тросом (LS). Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Назначение для вертикального подвеса, LS. Отличия: Круглое сечение. | КУПэВ-Унг(А)-LS: Экранированный усиленный LS кабель. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Помехозащищенность, медь, ПВХ-LS. Отличия: Наличие экрана, круглое исполнение. | КГ-Унг(А)-LS: Силовой кабель износостойкий (LS). Бюджет: Дешевле на 15%. Сходства: Жила 6 класса гибкости, пожаробезопасность. Отличия: Резиновая оболочка, круглая форма.
КПМВВГ | КУВВ: Полное соответствие по применению в цепях управления. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная многопроволочная жила, ПВХ оболочка. Отличия: изоляция может быть выполнена из ПВХ вместо полиэтилена. | КУПВ: Высокое соответствие конструкции. Бюджет: чуть выше. Сходства: полиэтиленовая изоляция жил как у оригинала, высокая гибкость. Отличия: усиленная внешняя оболочка. | КГВВ: Соответствие по гибкости и назначению. Бюджет: ниже. Сходства: многопроволочные жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: больше наружный диаметр. | МКШ: Соответствие по монтажным характеристикам. Бюджет: ниже. Сходства: медная луженая жила, ПВХ оболочка. Отличия: меньший шаг скрутки. | КУГВВ: Соответствие по гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: предназначен для подвижного монтажа, ПВХ пластикат. Отличия: изоляция жил из ПВХ. | МКВВ: Соответствие по межприборному монтажу. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, ПВХ изоляция. Отличия: иная цветовая маркировка жил. | КВВГ: Соответствие по контрольным функциям. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, ПВХ. Отличия: ниже класс гибкости жилы. | КВВГз: Соответствие по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, заполнение пустот. Отличия: предназначен для фиксированного монтажа. | КУПВ-Пм: Соответствие по назначению. Бюджет: выше. Сходства: полиэтиленовая изоляция, медная жила. Отличия: наличие упрочняющих элементов в сердечнике. | МКМВВ: Соответствие по малогабаритности. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкостенная изоляция и оболочка, медь. Отличия: класс гибкости.
КПМВВГм-внг-LS | КУВВнг(A)-LS: Соответствие по пожарной безопасности и назначению. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, ПВХ пониженной горючести. Отличия: изоляция из LS-пластиката. | КУПВнг(A)-LS: Высокое соответствие по материалам. Бюджет: выше. Сходства: полиэтиленовая изоляция, LS-оболочка. Отличия: более прочная конструкция. | КГВВнг(A)-LS: Соответствие по гибкости и безопасности. Бюджет: ниже. Сходства: многопроволочная жила, LS-пластикат. Отличия: увеличенный габаритный размер. | МКШнг(A)-LS: Соответствие по монтажным свойствам. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, LS-исполнение. Отличия: оптимизирован для систем связи и автоматики. | КУГВВнг(A)-LS: Соответствие по подвижности. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкий класс жилы, низкое дымовыделение. Отличия: изоляция и оболочка из ПВХ LS. | МКВВнг(A)-LS: Соответствие по областям применения. Бюджет: сопоставим. Сходства: многожильный монтажный кабель, медь. Отличия: толщина изоляционного слоя. | КВВГнг(A)-LS: Соответствие по пожарным нормам. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, LS-состав. Отличия: жесткая жила (для стационарной прокладки). | КГВВзнг(A)-LS: Соответствие по заполнению и безопасности. Бюджет: выше. Сходства: заполнение межжильных пустот, LS-пластикат. Отличия: повышенная механическая прочность. | КУПВ-Пмнг(A)-LS: Соответствие по конструкции. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, полиэтилен, оболочка LS. Отличия: дополнительные защитные покровы. | МКМВВнг(A)-LS: Соответствие по малогабаритности и LS-свойствам. Бюджет: сопоставим. Сходства: малые диаметры, медная жила. Отличия: специфические допуски по напряжению.
КПМВКВГнг-LS | КУПКВнг(A)-LS: Полное соответствие для систем управления с броней. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, проволочная броня, LS-пластикат. Отличия: изоляция жил из полиэтилена. | КВКБбШвнг(A)-LS: Соответствие по защищенности. Бюджет: сопоставим. Сходства: контрольный, бронированный, низкое дымовыделение. Отличия: стальные ленты вместо проволок в ряде модификаций. | КГВКВнг(A)-LS: Соответствие по гибкости и броне. Бюджет: сопоставим. Сходства: многопроволочная жила, проволочная броня. Отличия: ПВХ изоляция жил. | МККВнг(A)-LS: Монтажный кабель с проволочной броней. Бюджет: ниже. Сходства: малые габариты, броня из оцинкованных проволок. Отличия: шаг скрутки жил. | КУВКВнг(A)-LS: Специализированный кабель управления. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, защитный панцирь из проволок. Отличия: повышенная стойкость к изгибам. | КВВКнг(A)-LS: Контрольный бронированный кабель. Бюджет: ниже. Сходства: медные жилы, броня из круглых проволок, LS. Отличия: класс гибкости жилы ниже. | МККШвнг(A)-LS: Малогабаритный бронированный кабель. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, защитный шланг LS. Отличия: тип проволочного повива. | КУГВКВнг(A)-LS: Гибкая замена с броней. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, проволочная броня, LS. Отличия: состав изоляционного ПВХ. | КВВКзнг(A)-LS: Контрольный с заполнением и броней. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, проволочная броня, заполнение пустот. Отличия: предназначен для стационарной прокладки. | МКВКВнг(A)-LS: Монтажный кабель для систем автоматики. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, проволочная броня. Отличия: цветовая маркировка жил.
КПМВЭБлВГнг-LS | КУПЭБШвнг(A)-LS: Соответствие по наличию экрана и ленточной брони. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, общий экран, стальные ленты. Отличия: ПЭ изоляция жил. | КВБбШвэнг(A)-LS: Контрольный экранированный бронированный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходства: броня из лент, экран, LS-пластикат. Отличия: класс гибкости жилы. | МКЭБШвнг(A)-LS: Монтажный бронированный с экраном. Бюджет: ниже. Сходства: медные луженые или обычные жилы, ленточная броня. Отличия: габаритные размеры. | КГВЭБШвнг(A)-LS: Гибкая замена с комбинированной защитой. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, бронеленты, высокая гибкость. Отличия: ПВХ изоляция. | КУЭБШвнг(A)-LS: Кабель управления защищенный. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, ленточная броня, LS. Отличия: толщина защитного шланга. | КВВЭБнг(A)-LS: Контрольный кабель с экраном и броней. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, алюминиевый или медный экран под броней. Отличия: стационарный монтаж. | МКВЭБнг(A)-LS: Малогабаритный экранированный бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: конструкция "жила-экран-броня", медь. Отличия: параметры межжильной емкости. | КУГВЭБШвнг(A)-LS: Гибкий экранированный с броней. Бюджет: сопоставим. Сходства: многопроволочная жила, экран, ленты. Отличия: ПВХ состав LS. | КВВЭБбШвнг(A)-LS: Полная защита для нефтехимии и автоматики. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, ленточная броня, LS-исполнение. Отличия: внешние диаметры. | МКМЭБШвнг(A)-LS: Малогабаритный монтажный с защитой. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, экран, броня из стальных лент. Отличия: допуски по волновому сопротивлению.
КПМВЭВГ | КУПЭВ: Полное соответствие для цепей управления. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, ПВХ оболочка. Отличия: ПЭ изоляция жил (вместо ПВХ у некоторых модификаций). | КУВЭВ: Высокое соответствие конструкции. Бюджет: аналогичный. Сходства: многопроволочная жила, общий экран, ПВХ. Отличия: класс гибкости жилы. | КГВЭВ: Соответствие по гибкости и экранированию. Бюджет: ниже. Сходства: гибкая медь, общий экран из медных проволок. Отличия: увеличенные габариты. | МКШЭ: Монтажный экранированный кабель. Бюджет: ниже. Сходства: медная луженая жила, экран, ПВХ. Отличия: предназначен для межприборного монтажа. | КУГВЭВ: Гибкий кабель управления с экраном. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, медный экран. Отличия: состав ПВХ пластиката. | МКВЭВ: Соответствие по назначению в автоматике. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, общий экран. Отличия: иная цветовая маркировка. | КВВЭГ: Контрольный экранированный кабель. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, ПВХ, наличие экрана. Отличия: меньшая гибкость по сравнению с КПМ. | КУПЭВ-П: Кабель управления экранированный. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, экран, ПВХ оболочка. Отличия: повышенная механическая прочность. | МКМЭВВ: Малогабаритный экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкая изоляция, экран, медь. Отличия: оптимизирован для систем связи. | КВВЭз: Контрольный кабель с заполнением и экраном. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, экран. Отличия: наличие заполнения пустот.
КПМВЭВГ-в | КУПЭВ-В: Соответствие по наличию водоблокировки. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, экран, защита от влаги. Отличия: изоляция из ПЭ. | КУВЭВ-В: Высокое соответствие по защите от воды. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, водоблокирующие нити/ленты. Отличия: толщина оболочки. | КГВЭВ-В: Гибкий кабель с водоблокацией. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкость, экран, герметизация. Отличия: больший наружный диаметр. | МКВЭВ-В: Монтажный кабель с защитой от влаги. Бюджет: сопоставим. Сходства: общий экран, водоблокация. Отличия: класс жилы. | КВВЭГ-В: Контрольный герметизированный кабель. Бюджет: ниже. Сходства: экран, медная жила, водоблокация. Отличия: для стационарной прокладки. | КУГВЭВ-В: Гибкая замена с защитой от влаги. Бюджет: выше. Сходства: экран, водоблокирующие элементы. Отличия: ПВХ изоляция. | МКШЭ-В: Экранированный монтажный герметичный. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, водоотталкивающие элементы. Отличия: шаг скрутки. | КУПЭВ-Пв: Специализированный влагозащищенный. Бюджет: выше. Сходства: экран, герметичный сердечник. Отличия: усиленная оболочка. | КВВЭз-В: Контрольный кабель с заполнением и герметизацией. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, защита от продольного распространения влаги. Отличия: жесткость конструкции. | МКМЭВВ-В: Малогабаритный влагозащищенный. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, малые диаметры, водоблокация. Отличия: допуски по напряжению.
КПМВЭВГ-внг-ХЛ | КУВЭВнг(A)-LS: Соответствие по экрану и негорючести. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, экран, ПВХ пониженной горючести. Отличия: стандартное исполнение (не ХЛ). | КУПЭВнг(A)-LS: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, экран, LS-пластикат. Отличия: полиэтиленовая изоляция. | КГВЭВнг(A)-LS: Гибкая экранированная замена. Бюджет: ниже. Сходства: экран, гибкая жила, негорючесть. Отличия: увеличенные габариты. | МКВЭВнг(A)-LS: Монтажный кабель с экраном. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, LS-исполнение, медь. Отличия: параметры скрутки. | КВВЭГнг(A)-LS: Контрольный негорючий кабель. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, низкое дымовыделение. Отличия: ниже класс гибкости. | КУГВЭВнг(A)-LS: Гибкий экран LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, экран, безопасность. Отличия: толщина изоляции. | МКШЭнг(A)-LS: Негорючий монтажный экран. Бюджет: ниже. Сходства: луженая медь, экран, LS. Отличия: для межприборных связей. | КУПЭВ-Пнг(A)-LS: Усиленный негорючий экран. Бюджет: выше. Сходства: экран, защита от горения. Отличия: конструкция оболочки. | КВВЭзнг(A)-LS: Контрольный негорючий с заполнением. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, LS, медная жила. Отличия: наличие заполнения. | МКМЭВВнг(A)-LS: Малогабаритный негорючий экран. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкие стенки, экран, LS. Отличия: класс гибкости.
КПМВЭВГ-знг-LS | КУВЭВзнг(A)-LS: Полное соответствие конструкции с заполнением. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, наличие заполнения, экран, LS-пластикат. Отличия: возможен иной шаг скрутки. | КУПЭВзнг(A)-LS: Высокое соответствие безопасности. Бюджет: выше. Сходства: заполнение пустот, экран, низкое дымовыделение. Отличия: изоляция жил из полиэтилена. | КГВЭВзнг(A)-LS: Гибкая замена с заполнением. Бюджет: ниже. Сходства: высокая гибкость, заполнение межжильных пустот, экран. Отличия: увеличенный наружный диаметр. | МКВЭВзнг(A)-LS: Монтажный кабель с заполнением. Бюджет: сопоставим. Сходства: малые габариты, экран, заполнение, LS. Отличия: цветовая маркировка жил по ГОСТ. | КВВЭзнг(A)-LS: Контрольный кабель с заполнением. Бюджет: ниже. Сходства: стационарный монтаж, экран, заполнение. Отличия: жила 1-2 класса гибкости (менее гибкий). | КУГВЭВзнг(A)-LS: Гибкий кабель управления. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, заполнение, LS-состав. Отличия: ПВХ изоляция жил. | МКШЭзнг(A)-LS: Малогабаритный с заполнением. Бюджет: ниже. Сходства: медная луженая жила, экран, LS. Отличия: оптимизирован для датчиков. | КУПЭВ-Пзнг(A)-LS: Усиленный кабель с заполнением. Бюджет: выше. Сходства: экран, заполнение, защита от горения. Отличия: повышенная прочность оболочки. | КВВГЭзнг(A)-LS: Экранированный контрольный. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран-фольга или оплетка, заполнение. Отличия: меньшая стойкость к изгибам. | МКМЭВзнг(A)-LS: Малогабаритный монтажный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, экран, заполнение, LS. Отличия: толщина изоляционного слоя.
КПМВЭВГнг | КУВЭВнг(A): Соответствие по экрану и негорючести. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, общий экран, ПВХ оболочка НГ. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката. | КУПЭВнг(A): Соответствие по материалам. Бюджет: выше. Сходства: полиэтиленовая изоляция жил, медный экран, НГ. Отличия: более жесткая конструкция. | КГВЭВнг(A): Гибкая негорючая замена. Бюджет: ниже. Сходства: многопроволочная жила, общий экран. Отличия: большее сечение по наружному диаметру. | МКШЭнг(A): Монтажный экранированный НГ. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, ПВХ НГ. Отличия: предназначен для межприборных соединений. | КУГВЭВнг(A): Гибкий кабель управления. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, медный экран. Отличия: состав ПВХ оболочки. | МКВЭВнг(A): Соответствие по назначению в автоматике. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, общий экран. Отличия: шаг скрутки пар/жил. | КВВЭГнг(A): Контрольный экранированный. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, ПВХ НГ, наличие экрана. Отличия: ниже класс гибкости жилы. | КУПЭВ-Пнг(A): Кабель управления в оболочке НГ. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, экран, ПВХ. Отличия: повышенная износостойкость. | МКМЭВВнг(A): Малогабаритный экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкостенная конструкция, экран, медь. Отличия: допуски по рабочему напряжению. | КВВЭзнг(A): Контрольный с заполнением. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, негорючесть. Отличия: наличие внутреннего заполнения.
КПМВЭВГнг-LS | КУВЭВнг(A)-LS: Полное соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, LS-пластикат. Отличия: изоляция из ПВХ вместо полиэтилена. | КУПЭВнг(A)-LS: Высокое конструктивное соответствие. Бюджет: выше. Сходства: полиэтиленовая изоляция, экран, LS. Отличия: упрочненная оболочка. | КГВЭВнг(A)-LS: Гибкая экранированная замена LS. Бюджет: ниже. Сходства: многопроволочная жила, экран, низкое дымовыделение. Отличия: габаритный размер. | МКШЭнг(A)-LS: Монтажный негорючий экран LS. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, ПВХ LS. Отличия: для систем связи и датчиков. | КУГВЭВнг(A)-LS: Гибкий кабель управления LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, экран, LS-состав. Отличия: толщина изоляции. | МКВЭВнг(A)-LS: Соответствие по межприборному монтажу. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, общий экран, LS. Отличия: цветовая кодировка. | КВВЭГнг(A)-LS: Контрольный негорючий LS. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, низкая коррозионная активность. Отличия: жесткая жила. | КУПЭВ-Пнг(A)-LS: Кабель управления защищенный. Бюджет: выше. Сходства: экран, LS-пластикат, медная жила. Отличия: механическая прочность. | МКМЭВВнг(A)-LS: Малогабаритный экранированный LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкие стенки, экран, низкое дымовыделение. Отличия: класс жилы. | КВВЭзнг(A)-LS: Контрольный с заполнением LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, герметизация пустот. Отличия: стационарная прокладка.
КПМВЭИВГнг | КУВЭИВнг(A): Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, индивидуальные экраны жил, ПВХ НГ. Отличия: ПВХ изоляция жил. | КУПЭИВнг(A): Высокое соответствие по защите. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, индивидуальные экраны, НГ-исполнение. Отличия: ПЭ изоляция жил. | КГВЭИВнг(A): Гибкая замена. Бюджет: сопоставим. Сходства: многопроволочная жила, индивидуальное экранирование, НГ. Отличия: увеличенный наружный диаметр. | МКЭИШнг(A): Монтажный кабель с индив. экранами. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экранированные пары/жилы, ПВХ оболочка. Отличия: шаг скрутки. | КУГВЭИВнг(A): Гибкий кабель управления. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, индивидуальные экраны, НГ. Отличия: рецептура ПВХ пластиката. | МКВЭИВнг(A): Соответствие для автоматики. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, индивидуальные экраны, ПВХ НГ. Отличия: маркировка жил. | КВВЭИнг(A): Контрольный экранированный. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, индивидуальные экраны, НГ-состав. Отличия: 1-2 класс гибкости жилы. | КУПЭИВ-Пнг(A): Усиленный кабель управления. Бюджет: выше. Сходства: индивидуальные экраны, медь, негорючесть. Отличия: повышенная прочность на разрыв. | МКМЭИВВнг(A): Малогабаритный с индив. экранами. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкие стенки, индивидуальные экраны, НГ. Отличия: параметры напряжения. | КВВГЭИнг(A): Контрольный с комбинированным экраном. Бюджет: ниже. Сходства: индивидуальные экраны жил, ПВХ НГ. Отличия: предназначен для стационарной прокладки.
КПМВЭИВГнг-LS | КУВЭИВнг(A)-LS: Соответствие по назначению и LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, индивидуальные экраны, LS-пластикат. Отличия: тип изоляционного материала. | КУПЭИВнг(A)-LS: Высокое конструктивное сходство. Бюджет: выше. Сходства: полиэтилен, индивидуальные экраны, LS-исполнение. Отличия: толщина защитного шланга. | КГВЭИВнг(A)-LS: Гибкая замена LS. Бюджет: ниже. Сходства: гибкая медь, индивидуальное экранирование, LS. Отличия: габаритные размеры кабеля. | МКЭИШнг(A)-LS: Монтажный негорючий LS. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, индивидуальные экраны, низкое дымовыделение. Отличия: оптимизирован для датчиков. | КУГВЭИВнг(A)-LS: Гибкий кабель управления LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, индивидуальные экраны, LS. Отличия: класс жилы. | МКВЭИВнг(A)-LS: Соответствие для систем связи. Бюджет: сопоставим. Сходства: индивидуальное экранирование, медь, LS. Отличия: цветовая кодировка пар. | КВВЭИнг(A)-LS: Контрольный LS с экранами. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, индивидуальные экраны, LS-состав. Отличия: жесткая конструкция. | КУПЭИВ-Пнг(A)-LS: Защищенный кабель управления. Бюджет: выше. Сходства: индивидуальные экраны, ПЭ изоляция, LS. Отличия: механическая износостойкость. | МКМЭИВВнг(A)-LS: Малогабаритный экран LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкая изоляция, индивидуальные экраны, LS. Отличия: шаг повива. | КВВГЭИнг(A)-LS: Контрольный экранированный LS. Бюджет: ниже. Сходства: индивидуальные экраны, медная жила, LS. Отличия: стационарный монтаж.
КПМВЭИЭВГ-знг | КУВЭИЭВзнг(A): Полное соответствие (индив. и общ. экраны + заполнение). Бюджет: сопоставим. Сходства: двойное экранирование, заполнение, НГ. Отличия: ПВХ изоляция. | КУПЭИЭВзнг(A): Высокое соответствие защите. Бюджет: выше. Сходства: индивидуальные и общий экраны, заполнение, НГ. Отличия: ПЭ изоляция жил. | КГВЭИЭВзнг(A): Гибкая замена с заполнением. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, двойной экран, герметизация пустот. Отличия: наружный диаметр. | МКВЭИЭВзнг(A): Монтажный с двойным экраном. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, индивидуальные и общий экран, заполнение. Отличия: шаг скрутки. | КВВЭИЭзнг(A): Контрольный с двойным экраном. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, два уровня экранирования, заполнение. Отличия: 1 класс гибкости жилы. | КУГВЭИЭВзнг(A): Гибкое управление с заполнением. Бюджет: выше. Сходства: двойной экран, заполнение, НГ-пластикат. Отличия: рецептура ПВХ. | МКЭИШвзнг(A): Малогабаритный с двойным экраном. Бюджет: ниже. Сходства: индивидуальные и общий экран, ПВХ НГ. Отличия: предназначен для датчиков. | КУПЭИЭВ-Пзнг(A): Усиленная замена. Бюджет: выше. Сходства: двойное экранирование, заполнение, НГ. Отличия: упрочненная оболочка. | КВВГЭИЭзнг(A): Контрольный герметизированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, двойной экран, заполнение межжильного пространства. Отличия: для фиксированной прокладки. | МКМЭИЭВзнг(A): Малогабаритный монтажный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, тонкие стенки, двойной экран, заполнение. Отличия: допуски по частоте сигнала.
КПМВЭИЭКВГнг-LS | КУВЭИЭКВнг(A)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: индивидуальные и общий экраны, проволочная броня, LS-пластикат. Отличия: ПВХ изоляция вместо ПЭ. | КУПЭИЭКВнг(A)-LS: Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, двойной экран, броня из оцинкованных проволок. Отличия: усиленный защитный шланг. | КГВЭИЭКВнг(A)-LS: Соответствие по гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая медь, двойное экранирование, проволочная броня. Отличия: больший наружный диаметр. | МКЭИЭКВнг(A)-LS: Монтажный аналог. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, инд. и общий экран, проволочная броня. Отличия: оптимизирован для систем автоматики. | КВВЭИЭКнг(A)-LS: Контрольный бронированный. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, два уровня экранирования. Отличия: жила 1-2 класса гибкости. | КУГВЭИЭКВнг(A)-LS: Гибкая замена. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, двойной экран, броня из проволок. Отличия: состав ПВХ пластиката. | МККЭИЭВнг(A)-LS: Малогабаритный с защитой. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, индивидуальные и общий экраны, броня. Отличия: шаг скрутки пар. | КУПЭИЭКВ-Пнг(A)-LS: Усиленная конструкция. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, проволочная броня, LS. Отличия: повышенная стойкость к продольному растяжению. | КВВГЭИЭКнг(A)-LS: Промышленный контрольный. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, проволочная броня. Отличия: предназначен для стационарной прокладки. | МКМЭИЭКВнг(A)-LS: Компактный монтажный. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкостенная изоляция, двойной экран, проволочная броня. Отличия: параметры волнового сопротивления.
КПМВЭИЭфКВГнг-LS | КУВЭИЭфКВнг(A)-LS: Соответствие по типу экрана (фольга). Бюджет: аналогичный. Сходства: фольгированные экраны, проволочная броня, LS. Отличия: ПВХ изоляция жил. | КУПЭИЭфКВнг(A)-LS: Высокое соответствие материалов. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, фольгированный экран, броня. Отличия: повышенная жесткость конструкции. | КГВЭИЭфКВнг(A)-LS: Гибкий фольгированный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая жила, экраны из фольги, броня из проволок. Отличия: габаритные размеры. | МКЭИЭфКВнг(A)-LS: Монтажный с фольгой. Бюджет: ниже. Сходства: медь, индивидуальная фольга, проволочная броня. Отличия: шаг скрутки жил в парах. | КВВЭИЭфКнг(A)-LS: Контрольный с фольгой. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, экраны из фольги. Отличия: стационарный монтаж, низкая гибкость. | КУГВЭИЭфКВнг(A)-LS: Подвижная замена. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, экраны-фольга, проволочная броня. Отличия: рецептура LS-пластиката. | МККЭИЭфВнг(A)-LS: Защищенный монтажный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, фольга, проволочная броня. Отличия: цветовая маркировка жил. | КУПЭИЭфКВ-Пнг(A)-LS: Усиленный фольгированный. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, экраны из фольги, проволочная броня. Отличия: стойкость к раздавливанию. | КВВГЭИЭфКнг(A)-LS: Контрольный экранированный фольгой. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, фольга, броня. Отличия: исполнение для кабельных эстакад. | МКМЭИЭфКВнг(A)-LS: Малогабаритный фольгированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкая изоляция, фольга, проволочная броня. Отличия: частотные характеристики.
КПМВЭКВГ-в | КУВЭКВ-В: Соответствие по водоблокации и броне. Бюджет: аналогичный. Сходства: экран, проволочная броня, герметизация от воды. Отличия: ПВХ изоляция. | КУПЭКВ-В: Высокое соответствие защите. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, экран, проволочная броня, водоблокация. Отличия: температурный диапазон. | КГВЭКВ-В: Гибкая замена с герметизацией. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, экран, броня, водоблокирующие нити. Отличия: толщина оболочки. | МКВЭКВ-В: Монтажный влагозащищенный. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, проволочная броня, водоблокация. Отличия: класс гибкости. | КВВЭК-В: Контрольный герметичный. Бюджет: ниже. Сходства: экран, проволочная броня, защита от влаги. Отличия: предназначен для фиксированной прокладки. | КУГВЭКВ-В: Подвижный герметичный. Бюджет: выше. Сходства: экран, проволочная броня, водоблокация. Отличия: состав пластиката оболочки. | МККЭВ-В: Малогабаритный с броней и влагозащитой. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, проволочный панцирь, герметик. Отличия: цветовая идентификация жил. | КУПЭКВ-Пв: Усиленный влагостойкий. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: наличие заполнения под броней. | КВВГЭК-В: Контрольный с заполнением и броней. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, броня, водоблокация. Отличия: радиус изгиба. | МКМЭКВ-В: Компактный герметичный. Бюджет: сопоставим. Сходства: малые габариты, экран, проволочная броня, водоблокация. Отличия: рабочее напряжение.
КПМВЭКВГ-внг | КУВЭКВ-Внг(A): Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, проволочная броня, водоблокация, ПВХ НГ. Отличия: ПВХ изоляция жил. | КУПЭКВ-Внг(A): Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, экран, броня, водоблокация, НГ. Отличия: более жесткий защитный шланг. | КГВЭКВ-Внг(A): Гибкая замена. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, проволочная броня, герметизация, НГ. Отличия: больший наружный диаметр. | МКВЭКВ-Внг(A): Монтажный аналог. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, броня из проволок, водоблокация. Отличия: шаг скрутки. | КВВЭК-Внг(A): Контрольный герметичный. Бюджет: ниже. Сходства: экран, проволочная броня, водоблокация, НГ. Отличия: жила 1-2 класса гибкости. | КУГВЭКВ-Внг(A): Подвижный герметичный. Бюджет: выше. Сходства: гибкость, экран, броня, водоблокация. Отличия: состав ПВХ пластиката. | МККЭВ-Внг(A): Малогабаритный бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, экран, проволочная броня, водоблокация. Отличия: цветовая кодировка. | КУПЭКВ-Пвнг(A): Усиленный влагостойкий. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, экран, проволочная броня, НГ. Отличия: стойкость к осевым нагрузкам. | КВВГЭК-Внг(A): Контрольный с заполнением. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, броня, герметизация. Отличия: для стационарной прокладки. | МКМЭКВ-Внг(A): Компактный герметичный. Бюджет: сопоставим. Сходства: малые габариты, экран, проволочная броня, водоблокация. Отличия: параметры напряжения.
КПМВЭКВГ-внг-LS | КУВЭКВ-Внг(A)-LS: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, экран, проволочная броня, водоблокация, LS-пластикат. Отличия: тип изоляционного материала. | КУПЭКВ-Внг(A)-LS: Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, экран, броня, водоблокация, LS. Отличия: усиленная конструкция. | КГВЭКВ-Внг(A)-LS: Гибкая замена LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкость, экран, проволочная броня, герметизация. Отличия: габаритные размеры. | МКВЭКВ-Внг(A)-LS: Монтажный аналог LS. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, броня, водоблокация. Отличия: оптимизирован для датчиков. | КВВЭК-Внг(A)-LS: Контрольный герметичный LS. Бюджет: ниже. Сходства: экран, проволочная броня, водоблокация, LS. Отличия: жесткая конструкция. | КУГВЭКВ-Внг(A)-LS: Подвижный герметичный LS. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, экран, броня, водоблокация. Отличия: рецептура LS-пластиката. | МККЭВ-Внг(A)-LS: Малогабаритный LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, экран, проволочная броня, водоблокация. Отличия: шаг повива. | КУПЭКВ-Пвнг(A)-LS: Усиленный LS. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, экран, проволочная броня, LS. Отличия: механическая прочность. | КВВГЭК-Внг(A)-LS: Контрольный экранированный LS. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, броня, герметизация. Отличия: радиус изгиба. | МКМЭКВ-Внг(A)-LS: Компактный герметичный LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: малые габариты, экран, броня, водоблокация. Отличия: волновое сопротивление.
КПМВЭКВГнг | КУВЭКВнг(A): Соответствие по броне и экрану. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, общий экран, проволочная броня, ПВХ НГ. Отличия: ПВХ изоляция жил. | КУПЭКВнг(A): Высокое конструктивное сходство. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, медный экран, проволочная броня. Отличия: более жесткая оболочка. | КГВЭКВнг(A): Гибкая бронированная замена. Бюджет: сопоставим. Сходства: многопроволочная жила, экран, проволочная броня. Отличия: увеличенный диаметр. | МКВЭКВнг(A): Монтажный бронированный. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, броня из оцинкованных проволок. Отличия: маркировка жил. | КВВЭКнг(A): Контрольный бронированный. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, проволочная броня, НГ. Отличия: класс гибкости жилы. | КУГВЭКВнг(A): Подвижный кабель с броней. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, экран, проволочная броня. Отличия: состав оболочки. | МККЭВнг(A): Малогабаритный с защитой. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, проволочная броня. Отличия: шаг скрутки. | КУПЭКВ-Пнг(A): Усиленный бронированный. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, экран, проволочная броня, ПВХ НГ. Отличия: повышенная износостойкость. | КВВГЭКнг(A): Контрольный с экраном и броней. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, проволочная броня. Отличия: стационарный монтаж. | МКМЭКВнг(A): Компактный бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкие стенки, экран, проволочная броня. Отличия: рабочее напряжение.
КПМВЭКВГнг-LS | КУВЭКВнг(A)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, общий экран, проволочная броня, LS-пластикат. Отличия: ПВХ изоляция жил. | КУПЭКВнг(A)-LS: Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, медный экран, броня из оцинкованных проволок, LS. Отличия: усиленный защитный шланг. | КГВЭКВнг(A)-LS: Соответствие по гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая медь, экранирование, проволочная броня, LS. Отличия: больший наружный диаметр. | МКЭКВнг(A)-LS: Монтажный аналог. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, броня из проволок, LS. Отличия: оптимизирован для систем автоматики. | КВВЭКнг(A)-LS: Контрольный бронированный. Бюджет: ниже. Сходства: проволочная броня, экран, исполнение LS. Отличия: жила 1-2 класса гибкости. | КУГВЭКВнг(A)-LS: Гибкая замена. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, экран, броня из проволок, LS. Отличия: рецептура ПВХ пластиката. | МККЭВнг(A)-LS: Малогабаритный с защитой. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, экран, проволочная броня, LS. Отличия: шаг скрутки жил. | КУПЭКВ-Пнг(A)-LS: Усиленная конструкция. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, проволочная броня, LS. Отличия: повышенная стойкость к продольному растяжению. | КВВГЭКнг(A)-LS: Промышленный контрольный. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, проволочная броня. Отличия: предназначен для стационарной прокладки. | МКМЭКВнг(A)-LS: Компактный монтажный. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкостенная изоляция, экран, проволочная броня, LS. Отличия: параметры волнового сопротивления.
КПМВЭлВГ-в | КУПЭлВ-В: Соответствие по ленточному экрану и водоблокации. Бюджет: аналогичный. Сходства: экран из фольгированной ленты, ПЭ изоляция, герметизация. Отличия: толщина оболочки. | КУВЭлВ-В: Высокое сходство. Бюджет: сопоставим. Сходства: ленточный экран, медная жила, водоблокирующие элементы. Отличия: ПВХ изоляция жил. | КГВЭлВ-В: Гибкая замена с герметизацией. Бюджет: сопоставим. Сходства: ленточный экран, гибкая жила, водоблокация. Отличия: увеличенный габарит. | МКВЭлВ-В: Монтажный влагозащищенный. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, ленточный экран, защита от влаги. Отличия: шаг повива. | КВВЭлГ-В: Контрольный герметичный. Бюджет: ниже. Сходства: ленточный экран, медная жила, водоблокация. Отличия: предназначен для фиксированной прокладки. | КУГВЭлВ-В: Подвижный герметичный. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, ленточный экран, водоблокация. Отличия: состав ПВХ пластиката. | МКШЭл-В: Малогабаритный герметичный. Бюджет: ниже. Сходства: экран-лента, медь, водоблокирующие нити. Отличия: оптимизирован для датчиков. | КУПЭлВ-Пв: Усиленный влагостойкий. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, ленточный экран, герметичный сердечник. Отличия: механическая износостойкость. | КВВГЭл-В: Контрольный с заполнением. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, ленточный экран, водоблокация. Отличия: радиус изгиба. | МКМЭлВ-В: Компактный герметичный. Бюджет: сопоставим. Сходства: малые габариты, ленточный экран, водоблокация. Отличия: рабочее напряжение.
КПМВЭлИВГ-внг-LS | КУПЭлИВнг(A)-LS-В: Полное соответствие. Бюджет: выше. Сходства: инд. ленточные экраны, водоблокация, ПЭ изоляция, LS. Отличия: более прочный защитный слой. | КУВЭлИВнг(A)-LS-В: Высокое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: индивидуальные ленточные экраны, герметизация, LS-пластикат. Отличия: ПВХ изоляция. | КГВЭлИВнг(A)-LS-В: Гибкая замена LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая медь, индивидуальные экраны-ленты, водоблокация. Отличия: наружный диаметр. | МКВЭлИВнг(A)-LS-В: Монтажный аналог LS. Бюджет: ниже. Сходства: инд. экраны из фольги, медь, водоблокация, LS. Отличия: параметры скрутки пар. | КВВЭлИнг(A)-LS-В: Контрольный герметичный LS. Бюджет: ниже. Сходства: инд. экраны, водоблокация, LS. Отличия: жила 1-2 класса гибкости. | КУГВЭлИВнг(A)-LS-В: Подвижный герметичный LS. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, инд. ленточные экраны, водоблокация. Отличия: рецептура LS-состава. | МКЭИШвнг(A)-LS-В: Защищенный монтажный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, инд. экраны, герметик, LS. Отличия: цветовая маркировка жил. | КУПЭлИВ-Пвнг(A)-LS: Усиленный LS. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, инд. экраны, водоблокация, LS. Отличия: стойкость к раздавливанию. | КВВГЭлИнг(A)-LS-В: Контрольный экранированный фольгой. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, инд. экраны, герметизация. Отличия: стационарный монтаж. | МКМЭлИВнг(A)-LS-В: Компактный герметичный LS. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкие стенки, инд. экраны, водоблокация, LS. Отличия: волновое сопротивление.
КПМПЭПГнг-HF | КУППнг(A)-HF: Полное соответствие по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, безгалогенная изоляция и оболочка. Отличия: возможен иной шаг скрутки. | КУВВнг(A)-HF: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, отсутствие галогенов. Отличия: тип полимерной композиции оболочки. | КГППнг(A)-HF: Гибкая замена без галогенов. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, медная жила, HF-исполнение. Отличия: увеличенный наружный диаметр. | МКШнг(A)-HF: Монтажный безгалогенный кабель. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, отсутствие токсичных газов при горении. Отличия: оптимизирован для систем связи. | КУГППнг(A)-HF: Гибкий кабель управления HF. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость жилы, безгалогенный состав. Отличия: толщина изоляционного слоя. | МКВнг(A)-HF: Соответствие по межприборному монтажу. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, безгалогенная композиция. Отличия: иная маркировка жил. | КВВГнг(A)-HF: Контрольный безгалогенный кабель. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, HF-состав. Отличия: ниже класс гибкости жилы. | КУПП-Пнг(A)-HF: Усиленный кабель управления. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, экран, безгалогенные материалы. Отличия: повышенная прочность на разрыв. | МКМППнг(A)-HF: Малогабаритный безгалогенный. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкие стенки изоляции, экран, HF. Отличия: допуски по рабочему напряжению. | КППнг(A)-HF: Контрольный гибкий безгалогенный. Бюджет: ниже. Сходства: медь, экран, отсутствие галогенов. Отличия: предназначен для фиксированной прокладки.
КПМСЭИЭфКВГнг-FRLS | КУВЭИЭфКВнг(A)-FRLS: Полное соответствие конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкость (слюда), инд. и общ. экраны, броня, LS. Отличия: ПВХ изоляция. | КУПЭИЭфКВнг(A)-FRLS: Высокое соответствие защите. Бюджет: выше. Сходства: огнестойкость, индивидуальная фольга, проволочная броня, LS. Отличия: полиэтиленовая изоляция. | КГВЭИЭфКВнг(A)-FRLS: Гибкая огнестойкая замена. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкость, слюдосодержащие ленты, броня, экраны. Отличия: наружный диаметр. | МКЭИЭфКВнг(A)-FRLS: Монтажный огнестойкий бронированный. Бюджет: ниже. Сходства: медь, огнестойкий барьер, броня, LS. Отличия: шаг скрутки пар. | КВВЭИЭфКнг(A)-FRLS: Контрольный бронированный FR. Бюджет: ниже. Сходства: огнестойкость, двойной экран, проволочная броня. Отличия: стационарный монтаж. | КУГВЭИЭфКВнг(A)-FRLS: Подвижный огнестойкий LS. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, огнестойкость, броня из проволок. Отличия: состав пластиката. | МККЭИЭфВнг(A)-FRLS: Малогабаритный защищенный FR. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, огнестойкий барьер, инд. экраны, броня. Отличия: цветовая кодировка. | КУПЭИЭфКВ-Пнг(A)-FRLS: Усиленный огнестойкий. Бюджет: выше. Сходства: огнестойкость, ПЭ изоляция, броня, LS. Отличия: механическая износостойкость. | КВВГЭИЭфКнг(A)-FRLS: Промышленный контрольный FR. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, фольга, слюда, проволочная броня. Отличия: радиус изгиба. | МКМЭИЭфКВнг(A)-FRLS: Компактный огнестойкий с броней. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкость, двойной экран, проволочная броня. Отличия: параметры напряжения.
КПМСЭлПнг-FRHF-ХЛ | КУПЭлПнг(A)-FRHF: Полное соответствие (без ХЛ). Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкость, ленточный экран, безгалогенный состав. Отличия: стандартный температурный диапазон. | КУВЭлПнг(A)-FRHF: Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: слюдосодержащие ленты, экран-фольга, отсутствие галогенов. Отличия: тип безгалогенного полимера. | КГПЭлПнг(A)-FRHF: Гибкая огнестойкая замена HF. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, огнестойкий барьер, ленточный экран. Отличия: толщина оболочки. | МКЭлШнг(A)-FRHF: Монтажный огнестойкий HF. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран-лента, безгалогенный состав. Отличия: оптимизирован для датчиков. | КУГПЭлПнг(A)-FRHF: Гибкий кабель управления FRHF. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, огнестойкость, ленточный экран. Отличия: параметры скрутки. | МКВЭлПнг(A)-FRHF: Соответствие для автоматики FR. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, огнестойкость, ленточный экран, HF. Отличия: маркировка жил. | КВВЭлПнг(A)-FRHF: Контрольный огнестойкий HF. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, огнестойкий барьер, ленточный экран. Отличия: жесткая жила. | КУПЭлП-Пнг(A)-FRHF: Усиленный огнестойкий HF. Бюджет: выше. Сходства: огнестойкость, ленточный экран, безгалогенный состав. Отличия: стойкость к растяжению. | МКМЭлППнг(A)-FRHF: Малогабаритный огнестойкий HF. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкие стенки, огнестойкость, ленточный экран. Отличия: волновое сопротивление. | КППЭлнг(A)-FRHF: Контрольный гибкий FRHF. Бюджет: ниже. Сходства: медь, экран-фольга, огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличия: фиксированная прокладка.
КПМСЭфВГзнг-FRLS | КУВЭфВзнг(A)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкий барьер (слюда), экран-фольга, заполнение, LS. Отличия: ПВХ изоляция жил. | КУПЭфВзнг(A)-FRLS: Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: слюдолента, фольгированный экран, заполнение, ПЭ изоляция. Отличия: более жесткая внешняя оболочка. | КГВЭфВзнг(A)-FRLS: Гибкая замена. Бюджет: сопоставим. Сходства: многопроволочная жила, огнестойкость, экран, заполнение. Отличия: больший наружный диаметр. | МКВЭфВзнг(A)-FRLS: Монтажный аналог. Бюджет: ниже. Сходства: малые габариты, экран-фольга, огнестойкость, заполнение. Отличия: шаг скрутки пар/жил. | КВВЭфзнг(A)-FRLS: Контрольный огнестойкий. Бюджет: ниже. Сходства: экран-фольга, заполнение, LS, медь. Отличия: жила 1 или 2 класса гибкости. | КУГВЭфВзнг(A)-FRLS: Подвижный огнестойкий. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, огнестойкий барьер, экран из фольги. Отличия: рецептура LS-пластиката. | МКЭфИШвзнг(A)-FRLS: Защищенный монтажный. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкость, общий экран-фольга, герметизация пустот. Отличия: маркировка жил. | КУПЭфВз-Пнг(A)-FRLS: Усиленный огнестойкий. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, огнестойкость, экран, заполнение. Отличия: стойкость к раздавливающим нагрузкам. | КВВГЭфзнг(A)-FRLS: Промышленный контрольный. Бюджет: ниже. Сходства: огнестойкий барьер, экран из фольги, заполнение. Отличия: предназначен для стационарной прокладки. | МКМЭфВзнг(A)-FRLS: Компактный огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкостенная конструкция, экран-фольга, заполнение, FR. Отличия: рабочее напряжение.
КПМСЭфКВГнг-FRLS | КУВЭфКВнг(A)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкость, экран-фольга, проволочная броня, LS. Отличия: изоляция из ПВХ пластиката. | КУПЭфКВнг(A)-FRLS: Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходства: огнестойкий барьер, ПЭ изоляция, экран-фольга, проволочная броня. Отличия: упрочненный защитный шланг. | КГВЭфКВнг(A)-FRLS: Гибкая бронированная замена. Бюджет: сопоставим. Сходства: гибкая медь, слюдолента, экран-фольга, броня из проволок. Отличия: увеличенные габариты. | МКЭфКВнг(A)-FRLS: Монтажный бронированный FR. Бюджет: ниже. Сходства: огнестойкость, экран-фольга, броня из оцинкованных проволок. Отличия: параметры скрутки. | КВВЭфКнг(A)-FRLS: Контрольный бронированный FR. Бюджет: ниже. Сходства: огнестойкость, проволочная броня, экран-фольга, LS. Отличия: низкий класс гибкости жилы. | КУГВЭфКВнг(A)-FRLS: Подвижный бронированный FR. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, огнестойкий барьер, экран, броня. Отличия: состав оболочки. | МККЭфВнг(A)-FRLS: Малогабаритный защищенный. Бюджет: сопоставим. Сходства: медь, слюда, фольга, проволочная броня. Отличия: цветовая идентификация. | КУПЭфКВ-Пнг(A)-FRLS: Усиленный огнестойкий с броней. Бюджет: выше. Сходства: ПЭ изоляция, огнестойкость, фольга, броня. Отличия: механическая износостойкость. | КВВГЭфКнг(A)-FRLS: Промышленный бронированный FR. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, огнестойкий слой, экран, проволочная броня. Отличия: радиус изгиба. | МКМЭфКВнг(A)-FRLS: Компактный бронированный FR. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкие стенки, огнестойкость, фольга, броня. Отличия: допуски по волновому сопротивлению.
КПМЭ-П | КУПЭВ: Соответствие по конструкции (круглый). Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, экран, ПЭ изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: круглое исполнение. | КУВЭВ: Соответствие назначению. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, общий экран, ПВХ оболочка. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката. | КГВЭВ: Гибкая экранированная замена. Бюджет: ниже. Сходства: многопроволочная медь, общий экран из медных проволок. Отличия: больше наружный диаметр. | МКШЭ: Монтажный экранированный кабель. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, экран, ПВХ. Отличия: предназначен для межприборных соединений. | КУГВЭВ: Гибкий кабель управления. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, медный экран. Отличия: рецептура изоляционного материала. | МКВЭВ: Соответствие для автоматики. Бюджет: сопоставим. Сходства: медные жилы, общий экран. Отличия: шаг скрутки жил. | КВВЭГ: Контрольный экранированный кабель. Бюджет: ниже. Сходства: медная жила, ПВХ, наличие экрана. Отличия: стационарная прокладка (меньшая гибкость). | КУПЭВ-П: Усиленный кабель управления. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, экран, ПЭ изоляция. Отличия: повышенная прочность на разрыв. | МКМЭВВ: Малогабаритный экранированный. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкостенная изоляция, экран, медь. Отличия: параметры рабочего напряжения. | КВВЭз: Контрольный кабель с заполнением и экраном. Бюджет: выше. Сходства: медная жила, наличие экрана. Отличия: заполнение межжильных пустот.
КПнг-FRHF | КВВГнг(A)-FRHF: Полное соответствие по назначению для систем пожарной безопасности. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, огнестойкий барьер (слюда), безгалогенная оболочка. Отличия: возможен иной класс гибкости жилы. | ППГнг(A)-FRHF: Соответствие по материалам и огнестойкости. Бюджет: выше. Сходства: безгалогенная композиция, слюдосодержащая лента. Отличия: силовое исполнение с большей толщиной изоляции. | КУППнг(A)-FRHF: Высокое соответствие для цепей управления. Бюджет: выше. Сходства: огнестойкость, отсутствие галогенов, высокая надежность. Отличия: оптимизирован для передачи сигналов управления. | КГППнг(A)-FRHF: Гибкая замена для подвижных соединений. Бюджет: выше. Сходства: огнестойкость, гибкая медная жила, HF-состав. Отличия: более гибкий (класс жилы 4-5). | МКШнг(A)-FRHF: Монтажный огнестойкий кабель. Бюджет: ниже. Сходства: медь, огнестойкий барьер, безгалогенный полимер. Отличия: меньший шаг скрутки жил. | КУГППнг(A)-FRHF: Гибкий кабель управления огнестойкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая гибкость, огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличия: рецептура безгалогенного компаунда. | МКВнг(A)-FRHF: Соответствие по межприборному монтажу. Бюджет: сопоставим. Сходства: медная жила, барьер из слюды, HF-исполнение. Отличия: цветовая маркировка жил. | КВВГзнг(A)-FRHF: Контрольный с заполнением. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкость, медная жила, безгалогенный состав. Отличия: наличие внутреннего заполнения межжильных пустот. | КУПП-Пнг(A)-FRHF: Усиленный огнестойкий кабель. Бюджет: выше. Сходства: медь, слюда, отсутствие галогенов. Отличия: повышенная механическая прочность на разрыв. | МКМППнг(A)-FRHF: Малогабаритный огнестойкий безгалогенный. Бюджет: сопоставим. Сходства: тонкостенная конструкция, огнестойкость, HF. Отличия: оптимизирован для систем связи.
КПоПЭнг-FRHF | КПсПЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: изоляция из сшитого полимера, общий экран, негорючий, без галогенов. Отличия: повышенная термическая стойкость изоляции. | КГПЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5-7%. Сходства: гибкие жилы, огнестойкость 180 мин, экран из медных лент или оплетки. Отличия: чуть больший радиус изгиба. | КУПЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: предназначен для цепей управления и сигнализации, безгалогенный. Отличия: усиленная защита от помех за счет плотности оплетки. | КВВГЭнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: контрольный, экранированный, огнестойкий. Отличия: оболочка из ПВХ пониженной пожарной опасности (содержит галогены). | КППГЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный кабель, безгалогенный, экран-фольга или оплетка. Отличия: оптимизирован для стационарной прокладки. | КМЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: малогабаритный, огнестойкий, экранированный. Отличия: более высокая плотность монтажа. | КИПЭнг(А)-FRHF: Частичное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: экран, огнестойкость, передача сигналов. Отличия: волновое сопротивление адаптировано под интерфейс RS-485. | КУПсПЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: структура управления, сшитая изоляция, экран. Отличия: улучшенные прочностные характеристики оболочки. | КПГКЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, огнестойкий, без галогенов, общий экран. Отличия: используется специальный полимер повышенной гибкости. | ППГнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: силовой/контрольный, без галогенов, огнестойкий. Отличия: отсутствует общий экран (требует дополнительной защиты от помех).
КПоПЭнг-HF | КПсПЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: изоляция из сшитого полимера, общий медный экран, безгалогенная оболочка. Отличия: более высокая стойкость изоляции к перегрузкам. | КППГЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, экран из медной фольги или лент, не выделяет коррозионно-активных газов. Отличия: более жесткая конструкция для стационарной прокладки. | КГПЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкие медные жилы, общий экран, безгалогенный полимер. Отличия: повышенный класс гибкости жил (класс 4-5). | КУПЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: предназначен для цепей управления, имеет общий экран и HF-исполнение. Отличия: меньшие габаритные размеры и вес. | КУПсПЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая полимерная изоляция, общий экран, категория пожарной безопасности А. Отличия: повышенная механическая прочность оболочки. | КМЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: малогабаритный кабель управления, экранированный, безгалогенный. Отличия: оптимизирован для плотного монтажа в шкафах автоматики. | КВКЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный кабель, изоляция и оболочка из безгалогенных композиций, экран. Отличия: часто применяется в системах промышленной автоматики. | КПпПЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: изоляция из вспененного или сплошного полиэтилена, общий экран, HF-оболочка. Отличия: улучшенные параметры передачи сигнала за счет диэлектрика. | КУППЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, общий экран, отсутствие галогенов в конструкции. Отличия: расширенный частотный диапазон сигналов. | КВВГЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: классический контрольный кабель в безгалогенном исполнении с экраном. Отличия: использование ПВХ-пластиката с пониженной токсичностью (в некоторых ТУ) вместо полиолефинов.
КПоЭПЭнг-FRHF | КПсЭПснг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: индивидуальные экраны жил, общий экран, огнестойкость, без галогенов. Отличия: изоляция из сшитого полимера более устойчива к токам короткого замыкания. | КУПЭПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: огнестойкий кабель управления с двойным экранированием и HF-композицией. Отличия: более гибкий класс жилы. | КГПЭПЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: медные жилы, индивидуальные и общий экраны, безгалогенный. Отличия: повышенная гибкость кабеля за счет многопроволочной структуры. | КМЭПЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: малогабаритный, индивидуальное экранирование, огнестойкость 180 мин. Отличия: меньший наружный диаметр. | КППГЭПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, безгалогенный, огнестойкий, двойное экранирование. Отличия: используется преимущественно для стационарной прокладки в лотках. | КУПсЭПснг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сшитая изоляция, индивидуальные экраны, отсутствие галогенов. Отличия: повышенная механическая прочность оболочки. | КВКЭПЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: специализированный кабель для систем автоматики с защитой от помех и огнестойкостью. Отличия: оптимизирован для цифровых протоколов связи. | КПпЭПпнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: безгалогенный, индивидуальные экраны, огнестойкая обмотка. Отличия: улучшенные диэлектрические показатели изоляции. | КУППЭПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: контрольный, экран каждой жилы/пары и общий экран, HF-исполнение. Отличия: расширенный диапазон рабочих частот. | КГПсЭПснг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: гибкий, огнестойкий, с двойным экранированием. Отличия: сочетает гибкость и термическую стойкость сшитой изоляции.
КПоЭПЭнг-HF | КПсЭПснг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: индивидуальные экраны, общий экран, безгалогенная оболочка. Отличия: более высокая термостойкость изоляции жил. | КУПЭПнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: кабель управления, двойное экранирование, отсутствие галогенов. Отличия: уменьшенные массогабаритные характеристики. | КГПЭПЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: индивидуальное экранирование каждой жилы, общий экран, HF-состав. Отличия: высокая гибкость (4-5 класс жилы). | КМЭПЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: малогабаритный, экранированный (инд. + общ.), без галогенов. Отличия: предназначен для сверхплотного монтажа в панелях. | КППГЭПнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, двойной экран, не выделяет коррозионных газов. Отличия: предназначен строго для неподвижной прокладки. | КУПсЭПснг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: изоляция из сшитого полиолефина, двойной экран, категория А. Отличия: усиленная стойкость к агрессивным средам. | КВКЭПЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: системный кабель связи и управления с защитой от наводок и безгалогенным составом. Отличия: специфическая цветовая маркировка жил. | КПпЭПпнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: безгалогенный полимер, индивидуальные экраны. Отличия: сниженная емкость кабеля за счет структуры изоляции. | КУППЭПнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: двойное экранирование, медные жилы, HF-оболочка. Отличия: гарантированная передача высокочастотных сигналов управления. | КГПсЭПснг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: гибкая конструкция, индивидуальные и общий экраны. Отличия: упрощенный процесс разделки кабеля при монтаже.
КПпБКТ-120 | КПпБК-120: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое сечение, блоксополимерная изоляция, стальная броня, лимит 120°С. Отличия: отсутствие литеры "Т" в маркировке некоторых ТУ при идентичных свойствах. | КПК-120: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 3-5%. Сходства: круглый, для ЭЦН, теплостойкий пропилен, бронированный. Отличия: иная кодировка производителя по ТУ 16.К19-01-2002. | КПпБП-120: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: изоляция и температурный режим полностью совпадают. Отличия: круглая форма (в рамках данного запроса подбирается строго круглое исполнение по ТУ). | КфПпБК-120: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: круглая форма, медная жила, броня из оцинкованной ленты. Отличия: наличие дополнительного фторопластового слоя в изоляции (повышенная надежность). | КПпБПТ-120: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: конструкция круглая, теплостойкий блоксополимер, стальная ленточная броня. Отличия: расшифровка аббревиатуры по стандартам конкретного завода (например, "Росскат"). | КЭПпБК-120: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: силовой, погружной, круглый, оцинкованная броня. Отличия: наличие экранной обмотки поверх изоляции жил для защиты от ЭМП. | КРпБК-120: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглый, бронированный, температурный индекс 120 градусов. Отличия: использование радиационно-модифицированного полиэтилена (аналог пропилена по стойкости). | КПпБКУ-120: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: круглая форма, сополимер пропилена, стальная броня. Отличия: усиленная (У) броня с увеличенной толщиной ленты для глубоких скважин. | КПпБП-130: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: круглая конструкция, идентичная броня и применение. Отличия: повышенный температурный запас до 130°С за счет модификации полимера. | КБПп-120: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, блоксополимерная изоляция, круглая стальная броня. Отличия: инвертированный порядок букв в маркировке по отраслевым стандартам.
КПпБП-120 | КПБК-120: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский, изоляция из блоксополимера пропилена, стальная броня, 120°С. Отличия: маркировка по ГОСТ без указания "п" (подразумевается пропилен). | КПК-120: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 3-5%. Сходства: плоский, медная жила, оцинкованная ленточная броня. Отличия: упрощенная маркировка производителя по ТУ. | КПпБКТ-120: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: использование теплостойкого пропилена, плоская форма, защита от механических повреждений. Отличия: наличие литеры "Т" (теплостойкий). | КПпБП-130: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: идентичная геометрия и материалы. Отличия: повышенный температурный порог эксплуатации (до 130°С). | КфПпБП-120: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: плоский, бронированный, для скважин. Отличия: комбинированная изоляция (фторопласт + пропилен) для защиты от агрессивных сред. | КЭПпБП-120: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: силовые жилы, плоское исполнение, ленточная броня. Отличия: наличие полупроводящих экранов по изоляции для распределения электрического поля. | КПпБП-125: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: конструкция жил и брони. Отличия: номинальная рабочая температура выше на 5 градусов. | КРпБП-120: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский, бронированный, теплостойкий до 120°С. Отличия: изоляция из радиационно-модифицированного полиэтилена. | КПпБПУ-120: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: плоский, для погружных насосов, 120°С. Отличия: усиленная (У) броня с увеличенной толщиной стальной ленты. | КПпБП-140: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: геометрия плоского кабеля, пропиленовая основа. Отличия: существенно более высокий температурный запас.
КПпБП-125 | КПпБП-130: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский кабель, блоксополимер пропилена, стальная броня. Отличия: расширенный температурный диапазон до 130°С. | КПБК-125: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоская форма, оцинкованная броня, теплостойкость 125°С. Отличия: альтернативное обозначение материала изоляции в ТУ завода. | КПК-125: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: медные жилы, плоский, защита от давления и нефти. Отличия: отсутствие индекса "п" при сохранении свойств полимера. | КПпБКТ-125: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: конструкция сердечника и бронепокрова, 125°С. Отличия: дополнительная термическая обработка полимера при производстве. | КфПпБП-125: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: плоское исполнение, медные жилы. Отличия: тонкий слой фторопласта под пропиленом для защиты от сероводорода. | КЭПпБП-125: Полное соответствие. Бюджет: выше на 6%. Сходства: силовой кабель для ЭЦН, плоский, бронированный. Отличия: экранные слои на жилах для работы с частотными преобразователями. | КПпБПУ-125: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: 125°С, плоская геометрия. Отличия: исполнение с усиленной стальной броней для глубоких скважин. | КПпБП-140: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: аналогичное применение и структура. Отличия: более высокая категория теплостойкости. | КРпБП-125: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский, бронированный, для погружных систем. Отличия: материал изоляции — сшитый полимер (Рп). | КПпБП-120: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: идентичная плоская конструкция и броня. Отличия: пониженный на 5 градусов температурный предел (требует согласования).
КПпБП-130 | КПпБК-130: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский, изоляция из блоксополимера пропилена, стальная броня, 130°С. Отличия: маркировка по ТУ конкретного завода без индекса "П" в конце. | КПК-130: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 3%. Сходства: плоская геометрия, медная жила, оцинкованная ленточная броня. Отличия: отсутствие литеры "п" (материал пропилен подразумевается по умолчанию). | КПпБПТ-130: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: идентичная конструкция и температурный предел. Отличия: наличие индекса "Т" (теплостойкий) в ряде заводских спецификаций. | КфПпБП-130: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: плоский, бронированный, для ЭЦН. Отличия: двухслойная изоляция (фторопласт + пропилен) для защиты от сероводорода. | КЭПпБП-130: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: силовые жилы, плоский, 130°С. Отличия: наличие электропроводящих экранов по изоляции жил. | КПпБП-140: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: конструкция жил и брони. Отличия: более высокий температурный запас (до 140°С). | КПпБПУ-130: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: плоский, для погружных насосов. Отличия: усиленная (У) стальная броня с увеличенной толщиной ленты. | КРпБП-130: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский, бронированный, температурный индекс 130. Отличия: изоляция из радиационно-модифицированного полиэтилена. | КБПп-130: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, блоксополимерная изоляция, плоская броня. Отличия: инвертированный порядок букв в аббревиатуре. | КПпБП-125: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: идентичная структура и материалы. Отличия: температурный предел ниже на 5 градусов.
КПпБПТ-120 | КПпБП-120: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский, блоксополимер пропилена, стальная броня, 120°С. Отличия: отсутствие индекса "Т" в маркировке при сохранении всех свойств. | КПБК-120: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоская форма, оцинкованная броня, теплостойкость 120°С. Отличия: альтернативное обозначение в отраслевых стандартах. | КПК-120: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: медные жилы, плоский, защита от давления и нефти. Отличия: отсутствие индекса "п" (материал идентичен). | КфПпБП-120: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: плоское исполнение, медные жилы. Отличия: наличие фторопластового слоя под пропиленовой изоляцией. | КЭПпБП-120: Полное соответствие. Бюджет: выше на 6%. Сходства: силовой для ЭЦН, плоский, бронированный. Отличия: полупроводящие экраны на жилах для защиты от частичных разрядов. | КПпБПУ-120: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: 120°С, плоская геометрия. Отличия: исполнение с усиленной стальной броней для скважин с мехпримесями. | КПпБП-125: Полное соответствие. Бюджет: выше на 3%. Сходства: аналогичное применение и структура. Отличия: повышенная на 5 градусов категория теплостойкости. | КРпБП-120: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский, бронированный, для погружных систем. Отличия: изоляция из сшитого модифицированного полиэтилена. | КБПп-120: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: конструкция плоского бронированного кабеля для нефтяных скважин. Отличия: специфическая кодировка производителя. | КПпБП-130: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: идентичная плоская конструкция и броня. Отличия: значительный температурный запас (130°С вместо 120°С).
КПпБПТл-125 | КПпБП-125: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 3%. Сходства: плоский, изоляция пропилен, стальная броня, 125°С. Отличия: отсутствие индекса "Тл" (ленточная броня подразумевается в БП). | КПБК-125: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоская форма, оцинкованная ленточная броня, теплостойкость 125°С. Отличия: упрощенная маркировка материала. | КПК-125: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: медные жилы, плоский, защита от гидростатического давления. Отличия: отсутствие индексов "п" и "Тл" в обозначении. | КПпБКТ-125: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: конструкция сердечника и ленточной брони, предел 125°С. Отличия: отсутствие индекса "л" (лента заложена в литеру "Б"). | КфПпБП-125: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: плоское исполнение, медные жилы, броня. Отличия: комбинированный диэлектрик для агрессивных сред. | КЭПпБП-125: Полное соответствие. Бюджет: выше на 6%. Сходства: силовой для ЭЦН, плоский, бронированный лентой. Отличия: наличие экранных слоев для работы с ПЧ. | КПпБПУ-125: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: 125°С, плоская геометрия. Отличия: усиленная броня (лента большей толщины). | КПпБП-130: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: аналогичное применение, структура, ленточная броня. Отличия: повышенная теплостойкость. | КРпБП-125: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский, бронированный лентой. Отличия: изоляция из радиационно-сшитого полимера. | КПпБП-140: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: плоская конструкция, применение в скважинах. Отличия: существенно выше рабочий температурный диапазон.
КППбШв | КВБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10-15%. Сходства: контрольный, стальная ленточная броня, защитный шланг ПВХ. Отличия: изоляция жил из ПВХ (в оригинале безгалогенный полимер). | КПБбШв: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный кабель с полиэтиленовой/полимерной изоляцией, ленточная броня, ПВХ шланг. Отличия: возможны различия в рецептуре безгалогенной композиции. | КВБбШнг(А): Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: бронированный, медный, контрольный. Отличия: ПВХ изоляция и оболочка с индексом нераспространения горения. | КПсБбШв: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: контрольный, броня из двух стальных лент, защитный шланг. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена (выше термостойкость). | КВБбШвнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: стальная броня, защита от механических повреждений, контрольный. Отличия: пониженное дымовыделение (LS) при горении. | КППБбШв: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, изоляция из полиолефинов, стальные ленты, ПВХ шланг. Отличия: уточненная маркировка по ТУ некоторых заводов. | КБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: медные жилы, ленточная броня, шланг ПВХ. Отличия: применяется как силовой малых сечений, требует проверки на наличие счетных жил. | КПсБбШнг(А)-HF: Полное соответствие по безопасности. Бюджет: выше на 15%. Сходства: безгалогенный состав, стальная броня, контрольный. Отличия: полностью безгалогенное исполнение (включая наружный шланг). | КВБбШвнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: бронированный лентами, медный, контрольный. Отличия: наличие огнестойкого барьера (слюдяная лента). | АКППбШв: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: конструкция брони, изоляция и применение идентичны. Отличия: алюминиевые жилы вместо медных (требуется пересчет сечения).
КППГнг-FRHF | КПсПГнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: огнестойкий, безгалогенный, контрольный. Отличия: изоляция из сшитого полимера обладает повышенной нагрузочной способностью. | ППГнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 5-7%. Сходства: медный, огнестойкий, без галогенов. Отличия: по ГОСТ 31996 может классифицироваться как силовой, необходимо проверять наличие счетных жил. | КУПсПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, огнестойкий, безгалогенный. Отличия: более высокий класс гибкости жил. | КМПгнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: малогабаритный, огнестойкий, не содержит галогенов. Отличия: уменьшенный наружный диаметр для плотного монтажа. | КУППнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: для цепей управления и контроля, огнестойкость 180 мин, HF-композиция. Отличия: оптимизирован для передачи цифровых сигналов. | КГПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: медный, гибкий, огнестойкий, безгалогенный. Отличия: резиноподобная безгалогенная оболочка с повышенной гибкостью. | КППГнг(А)-FRHF-LSLTX: Частичное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: огнестойкий, без галогенов. Отличия: дополнительный индекс низкой токсичности продуктов горения (LTX). | КПпПГнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, огнестойкий, полимерная композиция. Отличия: изоляция выполнена из вспененного полиолефина (ниже вес). | КУПсПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: огнестойкий кабель управления, безгалогенный. Отличия: улучшенная адгезия оболочки к сердечнику. | КВВГнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: контрольный, огнестойкий. Отличия: содержит галогены (ПВХ), не является прямой заменой в зонах с требованием HF.
КППГнг-HF | КПсПГнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: безгалогенный, контрольный, не распространяет горение. Отличия: более высокая термостойкость изоляции жил. | ППГнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: безгалогенный полимер, медные жилы. Отличия: силовой стандарт исполнения, может не иметь цветовой маркировки контрольных жил. | КУПсПнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, отсутствие галогенов, категория А. Отличия: жилы 4-5 класса гибкости. | КМПгнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: малогабаритный, безгалогенный, контрольный. Отличия: существенно меньший вес и диаметр по сравнению с КППГ. | КУППнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: для систем автоматики, HF-исполнение, медный. Отличия: иная толщина изоляционного слоя согласно ТУ. | КГПнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: гибкий, контрольный, не содержит галогенов. Отличия: оболочка более устойчива к многократным перегибам. | КППГнг(А)-HF-LSLTX: Частичное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: отсутствие галогенов, медный. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения (для соцобъектов). | КПпПГнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: полимерная изоляция и оболочка, без галогенов. Отличия: сниженная диэлектрическая проницаемость изоляции. | КУПсПнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, безгалогенный, для групповой прокладки. Отличия: повышенная прочность на разрыв. | КВВГнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 20%. Сходства: контрольный, медный, пониженная пожароопасность. Отличия: наличие галогенов в ПВХ-пластикате.
КППГЭнг-FRHF | КПсПГЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, огнестойкий, общий экран, HF-полимер. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена (выше стойкость к нагреву). | КУПсПЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, двойной барьер (слюда), экран, безгалогенный. Отличия: повышенная гибкость жил (4-5 класс). | КГПЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: медный, гибкий, огнестойкий, общий экран, без галогенов. Отличия: более эластичная оболочка для подвижного монтажа. | КМЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: малогабаритный, экран, огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличия: уменьшенные диаметр и вес при тех же параметрах. | КПпПГЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, огнестойкий, экранированный, HF. Отличия: изоляция из вспененного полиолефина снижает погонную емкость. | КУППЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: для систем управления, общий экран, огнестойкий, безгалогенный. Отличия: оптимизирован для передачи цифровых данных. | КВКЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: экранированный, огнестойкий, без галогенов, контрольный. Отличия: специализация для систем промышленной автоматизации (АСУ ТП). | ППГЭнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: силовой/контрольный, общий экран, огнестойкий, HF. Отличия: по ГОСТ 31996 может не иметь маркировки счетных жил. | КУПсПЭнг(А)-FRHF-LSLTX: Частичное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: огнестойкий, экран, HF. Отличия: дополнительный показатель низкой токсичности продуктов горения (LTX). | КГсПЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, огнестойкий, экранированный, безгалогенный. Отличия: использование радиационно-модифицированных полимеров в конструкции.
КППГЭнг-HF | КПсПГЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, безгалогенный, экранированный, категория А. Отличия: повышенная термическая стабильность сшитой изоляции. | КУПсПЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, общий экран, безгалогенный состав. Отличия: жилы высокого класса гибкости для удобства монтажа. | КГПЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: медный, гибкий, экранированный, HF-оболочка. Отличия: резиноподобный полимер обеспечивает высокую стойкость к изгибам. | КМЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: малогабаритный кабель управления, экран, отсутствие галогенов. Отличия: компактное исполнение для плотных кабельных трасс. | КПпПГЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, экран из медной ленты, HF-композиция. Отличия: улучшенные электрические характеристики изоляции. | КУППЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: системный кабель, общий экран, безгалогенный. Отличия: расширенный частотный диапазон передаваемых сигналов. | КВКЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: для промышленной связи, экранированный, без галогенов. Отличия: специфическая цветовая кодировка жил по стандартам автоматики. | ППГЭнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: силовой/контрольный, экран, безгалогенный полимер. Отличия: упрощенная конструкция сердечника (без заполнения в некоторых ТУ). | КУПсПЭнг(А)-HF-LSLTX: Частичное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: экран, HF, медные жилы. Отличия: наличие сертификации на низкую токсичность газов (LTX). | КГсПЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: гибкий, экранированный, безгалогенный, контрольный. Отличия: оболочка устойчива к агрессивным техническим маслам.
КПппБП-130 | КПпБК-130: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский, пропиленовая изоляция, стальная броня, предел 130°С. Отличия: однослойная изоляция повышенной толщины вместо двухслойной. | КПК-130: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: плоская геометрия, медная жила, оцинкованная ленточная броня. Отличия: упрощенная маркировка материала (пропилен подразумевается). | КПпБП-130: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский, для нефтедобычи, стальная лента, 130°С. Отличия: стандартная изоляция из блоксополимера без индекса двойного слоя. | КПппБП-140: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: двухслойная изоляция, плоская форма, идентичная броня. Отличия: повышенный температурный запас до 140°С. | КфПпБП-130: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: плоский, бронированный, для скважин. Отличия: комбинированная изоляция с использованием фторопласта для химической стойкости. | КЭПпБП-130: Полное соответствие. Бюджет: выше на 6%. Сходства: силовые жилы, плоский, 130°С. Отличия: наличие полупроводящих экранов для снижения электрического стресса изоляции. | КПппБП-125: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: идентичная двухслойная структура и материалы. Отличия: номинальная температура на 5 градусов ниже оригинала. | КПппБПУ-130: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: двухслойная пропиленовая изоляция, плоский, 130°С. Отличия: усиленная (У) стальная броня для глубоких скважин. | КРпБП-130: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский, бронированный, температурный предел 130. Отличия: изоляция из радиационно-модифицированного полимера. | КБПпп-130: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, двухслойная изоляция, плоская броня. Отличия: инвертированная заводская маркировка аббревиатуры.
КППР | КПпР: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: изоляция из блоксополимера пропилена, оболочка из маслостойкой резины. Отличия: иная маркировка производителя по ТУ. | КГП: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкие медные жилы, полимерная изоляция, резиновая оболочка. Отличия: более низкая стойкость к гидростатическому давлению. | КПсР: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, высокая гибкость, стойкость к нефтепродуктам. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена вместо пропилена. | КГПп: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: силовой, погружной, круглой формы, изоляция из сополимера. Отличия: повышенная износостойкость наружной оболочки. | КГ-ПП: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы 4-5 класса гибкости, изоляция пропилен. Отличия: используется в менее глубоких скважинах. | КПП: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглая форма, полимерная изоляция и оболочка. Отличия: оболочка из термоэластопласта вместо резины. | КРП: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: резиновая изоляция и оболочка, высокая гибкость, погружной. Отличия: более высокая эластичность при низких температурах. | КПГ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: медный гибкий кабель для работы в жидкостях. Отличия: упрощенный химический состав изоляции жил. | КГ-ТЭП: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглое исполнение, гибкая жила, маслостойкий. Отличия: применение термоэластопласта увеличивает срок службы в агрессивной среде. | КПн: Частичное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: погружной, круглый, медный. Отличия: оболочка из негорючего найрита (хлоропрена).
КППСПКГнг-FRHF | КУПсПкПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сшитая изоляция, проволочная броня, огнестойкость, гибкие жилы. Отличия: усиленная адгезия внутренней оболочки к броне. | КГПсКПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий огнестойкий кабель, броня из проволок, безгалогенный. Отличия: более высокий класс гибкости медных жил. | КПсПКПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: стальная проволочная броня, сшитая изоляция, отсутствие галогенов. Отличия: предназначен для стационарной прокладки (жилы 1-2 класса). | КМПсКПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: малогабаритный, огнестойкий, проволочная броня, HF. Отличия: меньшие массогабаритные показатели при сохранении прочности. | КУППкПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, бронированный проволокой, огнестойкий, безгалогенный. Отличия: изоляция из термопластичного полиолефина вместо сшитого. | КПКПнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: броня из стальных проволок, не содержит галогенов, огнестойкий. Отличия: используется полимерная композиция общего назначения без индекса "с" (сшивка). | КПсКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 8%. Сходства: круглопроволочная броня, огнестойкость 180 мин, отсутствие галогенов. Отличия: наружный защитный слой выполнен в виде шланга повышенной плотности. | КУПсКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: управление и контроль, проволочная броня, гибкость, HF. Отличия: расширенный диапазон рабочих температур. | КГПсКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкая конструкция, огнестойкий барьер, броня из стальных оцинкованных проволок. Отличия: оптимизирован для прокладки в кабельных сооружениях АЭС. | КПсПкПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, сшитая изоляция, проволочная броня, категория пожарной безопасности А. Отличия: иная технология наложения огнестойкой слюдосодержащей ленты.
КППСПКПнг-FRHF | КУПсПКПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сшитая изоляция, стальная проволочная броня, огнестойкость, HF-состав. Отличия: более высокий класс гибкости жил. | КГПсКПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий огнестойкий кабель, проволочная броня, без галогенов. Отличия: наружная оболочка повышенной эластичности. | КПсПКПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: стальная проволочная броня, сшитая изоляция, не распространяет горение. Отличия: предназначен преимущественно для стационарной прокладки. | КУПсКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция, проволочная броня, огнестойкость. Отличия: иная толщина защитного шланга согласно ТУ. | КМПсКПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: малогабаритный, сшитая изоляция, бронированный проволокой, HF. Отличия: уменьшенный внешний диаметр. | КПКПнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: броня из проволок, не содержит галогенов, огнестойкий. Отличия: изоляция из термопластичного полиолефина (без сшивки). | КПсПкПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, сшитая изоляция, проволочная броня, категория А. Отличия: уточненная технология наложения огнестойкого барьера. | КУППкПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, броня из оцинкованной проволоки, безгалогенный. Отличия: изоляция из композиции полиэтилена. | КГПсКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: гибкая конструкция, огнестойкий барьер, броня из проволок. Отличия: расширенный диапазон рабочих температур. | КПсКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 8%. Сходства: круглопроволочная броня, огнестойкость, сшитая изоляция. Отличия: упрощенная конструкция заполнения межпроволочного пространства.
КППСПнг-FRHF | КПсПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, сшитая изоляция, безгалогенный, огнестойкий. Отличия: иная маркировка производителя по ТУ. | КУПсПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция, огнестойкость 180 мин, HF. Отличия: повышенный класс гибкости жил (4-5 класс). | КУППнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: для цепей управления, безгалогенный, огнестойкий. Отличия: изоляция из термопластичного полиолефина. | КМПсПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: малогабаритный, сшитая изоляция, огнестойкий, без галогенов. Отличия: компактное исполнение для плотного монтажа. | КГПсПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, огнестойкий, безгалогенная оболочка, сшитая изоляция. Отличия: более высокая стойкость к изгибам. | ППГнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: силовой/контрольный, без галогенов, огнестойкий. Отличия: по ГОСТ 31996 может не иметь счетных жил. | КПсПГнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, сшитая изоляция, негорючий, HF. Отличия: уточненная рецептура полимерной композиции оболочки. | КУПснг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, отсутствие галогенов, огнестойкость. Отличия: усиленная защита жил от термической деформации. | КПпПнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: огнестойкий, безгалогенный, полимерная изоляция. Отличия: изоляция из вспененного полиолефина (ниже вес). | КГсПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: гибкий, огнестойкий, сшитый полимер, без галогенов. Отличия: использование радиационной модификации материалов.
КППСЭПКГнг-FRHF | КУПсЭПКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция, общий экран, проволочная броня, гибкий. Отличия: иная толщина внутреннего разделительного слоя по ТУ. | КГПсЭКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкие медные жилы, сшитая изоляция, общий экран, броня из оцинкованных проволок. Отличия: более эластичная наружная оболочка для монтажа при низких температурах. | КУППЭКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: для цепей управления, общий экран, проволочная броня, безгалогенный. Отличия: изоляция из термопластичного полиолефина вместо сшитого. | КМПсЭКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: малогабаритный, экран, броня из проволок, огнестойкость 180 мин. Отличия: существенно меньший наружный диаметр за счет тонкостенной изоляции. | КПсЭПКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: контрольный, сшитая изоляция, стальная проволочная броня, экран. Отличия: предназначен для стационарной прокладки, жилы 2 класса гибкости. | КУПсЭКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: управление, общий экран из медной фольги/ленты, круглопроволочная броня, HF. Отличия: повышенная прочность защитного шланга на раздир. | КГПЭКнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, огнестойкий, экранированный, проволочная броня. Отличия: использование полимерной композиции общего назначения (без сшивки). | КПпЭПКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, экран, броня из стальных проволок, отсутствие галогенов. Отличия: изоляция из вспененного полиолефина для снижения веса. | КУПсЭПКнг(А)-FRHF-LSLTX: Частичное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий, экран, проволочная броня, огнестойкий. Отличия: дополнительная сертификация на низкую токсичность продуктов горения (LTX). | КГсЭКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: гибкая конструкция, радиационно-сшитая изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: повышенная стойкость к воздействию агрессивных технических масел.
КППСЭПКПнг-FRHF | КУПсЭПКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сшитая изоляция, общий экран, броня из стальных проволок, огнестойкий. Отличия: более высокий класс гибкости токопроводящих жил. | КГПсЭКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкие жилы, проволочная броня, экран, безгалогенный. Отличия: улучшенная эластичность наружной оболочки для удобства разделки. | КПсЭПКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: контрольный, сшитая изоляция, экран, стальная проволочная броня. Отличия: предназначен для стационарной прокладки (жилы 1-2 класса). | КМПсЭКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: малогабаритный, сшитая изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: значительно меньший наружный диаметр и вес. | КУППЭКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, экранированный, бронированный проволокой, огнестойкий. Отличия: изоляция из термопластичного полиолефина вместо сшитого. | КПКПЭнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: броня из проволок, общий экран, не содержит галогенов. Отличия: использование полимерной композиции общего назначения (без сшивки). | КПсЭКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 8%. Сходства: круглопроволочная броня, огнестойкость, экран, сшитая изоляция. Отличия: упрощенная конструкция заполнения сердечника. | КУПсЭКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: управление и контроль, проволочная броня, общий экран, HF. Отличия: расширенный частотный диапазон передаваемых сигналов. | КГПсЭКнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкая конструкция, огнестойкий барьер, экран, проволочная броня. Отличия: оптимизирован для систем аварийного электроснабжения АЭС. | КПсЭПкПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, сшитая изоляция, проволочная броня, общий экран. Отличия: уточненная технология наложения огнестойкой слюдосодержащей ленты.
КППСЭПнг-FRHF | КПсЭПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, сшитая изоляция, общий экран, безгалогенный. Отличия: иная маркировка производителя при сохранении структуры. | КУПсЭПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция, экран, огнестойкость 180 мин. Отличия: повышенный класс гибкости жил (4-5 класс). | КУППЭнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: для цепей управления, экранированный, безгалогенный. Отличия: изоляция из термопластичного (не сшитого) полиолефина. | КМПсЭПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: малогабаритный, сшитая изоляция, экран, огнестойкий. Отличия: компактное исполнение для плотного монтажа в шкафах. | КГПсЭПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, огнестойкий, экранированный, сшитая изоляция. Отличия: оболочка более устойчива к многократным перегибам. | ППГЭнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: силовой/контрольный, экран, без галогенов, огнестойкий. Отличия: по ГОСТ 31996 может не иметь цветовой маркировки контрольных жил. | КПсЭПГнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, сшитая изоляция, негорючий, экранированный, HF. Отличия: уточненная рецептура полимерной композиции заполнения. | КУПсЭнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, экран, отсутствие галогенов, огнестойкость. Отличия: усиленная защита жил от электромагнитных наводок. | КПпЭПнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: огнестойкий, безгалогенный, экран, полимерная изоляция. Отличия: изоляция из вспененного полиолефина (сниженный вес). | КГсЭПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: гибкий, огнестойкий, сшитый полимер, экран, без галогенов. Отличия: использование технологии радиационной модификации материалов.
КПпТфБП-150 | КПпфБК-150: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский, двухслойная изоляция (фторопласт и блоксополимер), стальная броня, 150°С. Отличия: иная последовательность литер в заводской маркировке. | КфПпБП-150: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоская геометрия, медная жила, комбинированная изоляция, оцинкованная броня. Отличия: маркировка по ТУ 16.К19-01-2002. | КПКф-150: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 3-5%. Сходства: плоский, для ЭЦН, теплостойкий фторопласт и пропилен, бронированный. Отличия: упрощенное обозначение материала в ТУ производителя. | КПпфБП-160: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: идентичная плоская конструкция и химическая стойкость. Отличия: повышенный температурный порог (160°С) за счет модификации полимера. | КЭПпфБП-150: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: плоский, комбинированная изоляция, 150°С. Отличия: наличие полупроводящих экранов для защиты от частичных разрядов. | КПпТфБПУ-150: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: плоский, 150°С, фторопластовая защита. Отличия: усиленная (У) броня из стальной ленты увеличенной толщины. | КПпфБП-150: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоская форма, стальная ленточная броня, теплостойкость 150 градусов. Отличия: отсутствие литеры "Т" в обозначении при сохранении характеристик. | КБфПп-150: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, фторопластово-пропиленовая изоляция, плоская броня. Отличия: инвертированная аббревиатура по отраслевому стандарту. | КРпфБП-150: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: плоский, бронированный, температурный индекс 150. Отличия: вместо блоксополимера используется радиационно-сшитый полимер. | КПпфБП-170: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: геометрия плоского кабеля, комбинированная изоляция. Отличия: значительно более высокий температурный запас для сверхглубоких скважин.
КПР | КГ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: медные гибкие жилы, резиновая изоляция и оболочка. Отличия: меньший срок службы при воздействии нефтепродуктов. | КГП: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, силовые/контрольные жилы, полимерная изоляция, резиноподобная оболочка. Отличия: повышенная озоностойкость наружного слоя. | КПГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий кабель для подвижных механизмов, резиновая оболочка. Отличия: усиленная защита от раздира оболочки. | КРП: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный кабель с резиновой изоляцией и оболочкой, предназначен для тяжелых условий. Отличия: иная маркировка по отраслевым ТУ. | КПГС: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: гибкий, резиновая оболочка, работа в агрессивных средах. Отличия: наличие упрочняющего сердечника в конструкции. | КГн: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, маслостойкая резиновая оболочка, не распространяет горение. Отличия: оболочка из найрита (хлоропрена). | КПн: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: погружной/силовой гибкий кабель, резиновая защита. Отличия: оптимизирован для работы в пластовых жидкостях. | КРГ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкий кабель с медными жилами в резиновой изоляции. Отличия: оболочка из облегченной резины общего назначения. | КГ-ТЭП: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкие жилы, круглая форма. Отличия: изоляция и оболочка из термоэластопласта (замена резины по современным ГОСТ). | КГ-ХЛ: Частичное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкая резина, медные жилы. Отличия: модифицированный состав резины (в данном подборе рассматривается как общая альтернатива без спец. условий).
КПРВГнг-FRLS | КГнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, огнестойкий, низкое дымовыделение, резиноподобная оболочка. Отличия: использование современных ТЭП-композиций вместо классической резины. | КУПсВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, гибкий, огнестойкий ПВХ и слюда. Отличия: изоляция жил из сшитого полиолефина. | КВВГнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: контрольный, огнестойкий, ПВХ пониженной пожароопасности. Отличия: жесткие жилы (1-2 класс), не предназначен для подвижного монтажа. | КГВВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий контрольный кабель, огнестойкий, медные многопроволочные жилы. Отличия: оболочка из ПВХ-пластиката, а не резины. | КУПсПнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, гибкий, огнестойкий барьер. Отличия: улучшенные параметры дымовыделения за счет безгалогенных вставок в сердечнике. | КМПгнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: малогабаритный, гибкий, огнестойкий, пониженное дымовыделение. Отличия: меньший наружный диаметр. | КГПсВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, гибкий, огнестойкий барьер из слюды, ПВХ шланг. Отличия: повышенная термическая стойкость изоляции. | КПГнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: контрольный, гибкий, резиновая оболочка с антипиренами, огнестойкий. Отличия: более высокая износостойкость в условиях вибраций. | КУГВВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления гибкий, огнестойкий, LS-исполнение. Отличия: оптимизирован для систем пожарной сигнализации. | КГВЭВнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий, огнестойкий, LS. Отличия: наличие общего экрана (дополнительная защита от помех).
КПРВГнг-FRLSLTx | КГВВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, огнестойкий, низкая токсичность (LTx), ПВХ-оболочка. Отличия: изоляция жил из ПВХ пониженной токсичности вместо резины. | КУГВВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, гибкие жилы, огнестойкий барьер, LSLTx. Отличия: уменьшенная толщина оболочки для удобства монтажа. | КУПсВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: гибкий, огнестойкий, низкая токсичность. Отличия: изоляция из сшитого полиолефина, повышенная нагрузочная способность. | КМПгнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: малогабаритный, гибкий, огнестойкий, индекс LTx. Отличия: компактное исполнение для плотной прокладки. | КПГнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: контрольный, гибкий, резиновая оболочка, огнестойкость, LTx. Отличия: более высокая устойчивость к многократным перегибам. | КГВВнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: гибкий, огнестойкий, медный. Отличия: отсутствует подтвержденный показатель низкой токсичности LTx (только LS). | КГПсВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, гибкий, слюдосодержащий барьер, ПВХ шланг LTx. Отличия: повышенная термическая стабильность изоляции. | КУГВЭВнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: гибкий, огнестойкий, LSLTx. Отличия: наличие общего медного экрана для защиты от помех. | КГВВзнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий, огнестойкий, LTx, медные жилы. Отличия: наличие внутреннего заполнения межжильного пространства (индекс «з»). | КГ-ТЭПнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, огнестойкий, термоэластопластовая оболочка. Отличия: более высокая технологичность при разделке кабеля.
КПРПГнг-FRHF | КГПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, огнестойкий, безгалогенный, резиноподобная оболочка. Отличия: использование современных ТЭП-композиций вместо резины. | КУПсПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: кабель управления, гибкий, огнестойкий, отсутствие галогенов. Отличия: изоляция жил из сшитого полиолефина. | ППГнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: силовой/контрольный, без галогенов, огнестойкий. Отличия: жилы 1-2 класса гибкости (не предназначен для частого изгиба). | КМПгнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: малогабаритный, гибкий, огнестойкий, безгалогенный. Отличия: значительно меньший диаметр и вес. | КУППнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: для цепей управления, без галогенов, огнестойкость 180 мин. Отличия: изоляция из термопластичного полиолефина. | КГПсПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий, огнестойкий, сшитая изоляция, HF-оболочка. Отличия: повышенная стойкость к термическим перегрузкам. | КУПснг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, гибкий, отсутствие галогенов, огнестойкий барьер. Отличия: оптимизирован для систем аварийного электроснабжения. | КПГнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: контрольный, гибкий, резиновая оболочка с антипиренами, HF. Отличия: высокая износостойкость в условиях вибраций и трения. | КГсПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: гибкий, огнестойкий, радиационно-модифицированная изоляция, HF. Отличия: повышенная стойкость к маслам и нефтепродуктам. | ПсПнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, огнестойкий, безгалогенный полимер. Отличия: стационарная прокладка, жила 1 класса.
КПРСМ | КГ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 20%. Сходства: гибкие медные жилы, резиновая изоляция и оболочка. Отличия: отсутствует специализация для морских судов (М). | КРЭПМ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: судовой кабель, гибкий, резиновая изоляция, медные жилы. Отличия: возможны различия в материале разделительного слоя. | НРШМ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: судовой, гибкий, маслостойкий, не распространяет горение. Отличия: изоляция из резины, оболочка из хлоропрена. | КРМ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий кабель для морских судов, медные жилы в резиновой изоляции. Отличия: иная маркировка производителя по отраслевым ТУ. | КПГМ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий, судовой, резиноподобная оболочка, маслостойкий. Отличия: повышенная озоностойкость и защита от морской воды. | КГ-ТЭП-М: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, для морского применения, круглая форма. Отличия: применение термоэластопласта вместо классической резины. | КРПСМ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: морской, гибкий, резиновая изоляция. Отличия: наличие внутреннего стального или текстильного упрочняющего сердечника. | КГ-ХЛ-М: Частичное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкая резина, морское применение. Отличия: дополнительная хладостойкость (ХЛ) материала. | КРГМ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: гибкий кабель с медными жилами в резиновой оболочке для судов. Отличия: оболочка из облегченной резины. | КГ-ПП-М: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: судовой, гибкие жилы, полимерная изоляция, резиновая оболочка. Отличия: использование пропиленовой изоляции для снижения массы.
КПсБбШв | КВБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: контрольный, стальная ленточная броня, защитный шланг ПВХ. Отличия: ПВХ изоляция вместо сшитого полиэтилена. | КПБбШв: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, полимерная изоляция, броня из двух стальных лент, ПВХ шланг. Отличия: использование термопластичного полиолефина вместо сшитого. | КПсБбШнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: контрольный, сшитая изоляция, стальная броня. Отличия: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | КВБбШвнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: бронированный, медные жилы, защитный шланг. Отличия: ПВХ изоляция и низкое дымовыделение оболочки. | КППБбШв: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, изоляция из полиолефинов, ленточная броня. Отличия: иная рецептура полимерной композиции. | ПвБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: силовой/контрольный, сшитая изоляция, броня, ПВХ шланг. Отличия: классификация по ГОСТ 31996 как силового. | КПсБбШп: Частичное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: сшитая изоляция, стальные ленты. Отличия: наружный шланг из полиэтилена (требует защиты от УФ). | АПсБбШв: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: броня, тип изоляции, конструкция. Отличия: алюминиевые жилы. | КПсБв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: контрольный, сшитая изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: отсутствует защитная броня. | КПсБбШвз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: бронированный, сшитая изоляция. Отличия: наличие гидрофобного или полимерного заполнения (з).
КПСВ | КСПВ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: парная скрутка, ПВХ изоляция и оболочка, медные однопроволочные жилы. Отличия: упрощенные требования по пожарной безопасности. | КПСВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: сигнализационный, парная скрутка, ПВХ. Отличия: пониженное дымовыделение, разрешена групповая прокладка. | КМВВ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель для систем сигнализации и управления, ПВХ изоляция. Отличия: жилы могут быть скручены в пучок, а не в пары. | КУВВ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, ПВХ оболочка, медные жилы. Отличия: предназначен для более высоких токов управления. | КСВВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: для систем связи и сигнализации, однопроволочные жилы, ПВХ. Отличия: цвет оболочки (обычно белый). | КПСВЭ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: парная скрутка, сигнализационный, ПВХ. Отличия: наличие общего экрана из фольги. | КСРВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: для систем сигнализации, ПВХ оболочка. Отличия: изоляция из кремнийорганической резины. | КСПВГ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: сигнализационный, ПВХ. Отличия: многопроволочные гибкие жилы. | КВВГ (малых сечений): Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, медный, ПВХ. Отличия: жилы не скручены в пары, шаг скрутки больше. | КИПВ: Частичное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: парная скрутка, ПВХ. Отличия: волновое сопротивление 120 Ом для интерфейса RS-485.
КПсВБ | КПсБбШв: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сшитая изоляция, стальная броня, ПВХ защита. Отличия: исполнение брони в виде лент, а не проволок (в зависимости от ТУ). | ПвБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: сшитая изоляция, броня, ПВХ шланг. Отличия: силовой стандарт исполнения. | КПБбШв: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, бронированный, ПВХ оболочка. Отличия: термопластичная изоляция жил. | КПсКШв: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сшитая изоляция, круглая проволочная броня, ПВХ шланг. Отличия: выше стойкость к растягивающим усилиям. | КВБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: стальная броня, контрольный. Отличия: ПВХ изоляция вместо сшитого полиэтилена. | КПсБбШнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: сшитая изоляция, броня. Отличия: не распространяет горение при пучковой прокладке. | АПсВБ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: структура изоляции и брони. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КПсВБз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: сшитая изоляция, броня, ПВХ. Отличия: наличие заполнения (з) для герметизации. | ПвБВ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сшитая изоляция, броня. Отличия: отсутствие внешнего защитного шланга (только оболочка). | КПсПБ: Частичное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сшитая изоляция, броня. Отличия: внешняя оболочка из полиэтилена вместо ПВХ.
КПсВБбГ | КПсВБбШв: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сшитая изоляция, стальная ленточная броня, контрольный. Отличия: наличие защитного шланга вместо голой брони (индекс Г). | КВБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: медный, бронированный лентами, контрольный. Отличия: ПВХ-изоляция вместо сшитого полиэтилена. | КПБбШв: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, стальная броня, медные жилы. Отличия: термопластичная полимерная изоляция (без сшивки). | КПсБбШв: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сшитая изоляция, две стальные ленты, контрольный. Отличия: иная заводская маркировка (отсутствие литеры В). | ПвБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: силовой/контрольный, сшитая изоляция, стальная броня. Отличия: классификация по силовому ГОСТ 31996. | КПсВБбГнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: сшитая изоляция, голая броня (Г), контрольный. Отличия: не распространяет горение при групповой прокладке. | КПсКШв: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сшитая изоляция, контрольный. Отличия: броня из проволок (К) вместо лент (Бб). | КПсВБбШвз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: сшитая изоляция, ленточная броня. Отличия: наличие гидрофобного заполнения (з). | АПсВБбШв: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция и тип изоляции. Отличия: алюминиевые жилы вместо медных. | КПсВБбГ-ХЛ: Частичное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: голая броня, сшитая изоляция. Отличия: хладостойкое исполнение (рассматривается как общая база).
КПсВБГ | КПсБГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сшитая изоляция, стальная броня без шланга (Г), контрольный. Отличия: отсутствие индекса В в маркировке. | КВБГ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: медный, контрольный, ленточная броня. Отличия: ПВХ-изоляция жил. | КПБГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, голая броня, полимерная изоляция. Отличия: изоляция из термопластичного полиэтилена. | КПсВБбГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сшитая изоляция, броня из лент, контрольный. Отличия: уточнение толщины лент согласно ТУ. | ПвБГ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: силовой, сшитая изоляция, стальная броня. Отличия: отсутствие маркировки счетных жил. | КПсВБГнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: голая броня, медный, сшитая изоляция. Отличия: категория пожарной безопасности А. | КПсВКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: сшитая изоляция, бронированный, без наружного шланга. Отличия: проволочная броня (К) вместо ленточной. | КПсВБГ-Т: Частичное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: конструкция идентична. Отличия: тропическое исполнение (рассматривается как базовая замена). | АПсВБГ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: тип изоляции и брони. Отличия: алюминиевая жила. | КПсВБГз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 6%. Сходства: сшитая изоляция, стальные ленты. Отличия: наличие внутреннего заполнения.
КПсВБн | КПсВБбШв: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сшитая изоляция, стальная ленточная броня, ПВХ-шланг. Отличия: индекс "н" (негорючий) заменен на современный "нг(А)". | КПсБбШв: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, стальная броня, сшитая изоляция. Отличия: иная аббревиатура в ТУ производителя. | КВБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: медный, бронированный лентами. Отличия: ПВХ-изоляция вместо сшитой. | ПвБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: силовой/контрольный, сшитая изоляция, стальная броня. Отличия: отсутствие счетной пары жил. | КПсВБбШнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 3%. Сходства: сшитая изоляция, контрольный, ленточная броня. Отличия: современный стандарт нераспространения горения. | КПсВБбШв-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: бронированный, сшитая изоляция. Отличия: пониженное дымовыделение (Low Smoke). | КПсКШв: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сшитая изоляция, защитный шланг. Отличия: проволочная броня вместо ленточной. | АПсВБбШв: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: структура кабеля. Отличия: алюминиевый сердечник. | КПсВБбШвз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: контрольный, сшитый ПЭ, броня. Отличия: заполнение пустот герметиком. | КПсБбШвнг(А): Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, сшитая изоляция, броня. Отличия: заводская маркировка без литеры В.
КПСВВ | КСВВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, однопроволочные жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: цвет оболочки (белый против красного). | КСПВ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: парная скрутка, ПВХ композиция, медные жилы. Отличия: упрощенные нормы пожарной безопасности. | КПСВВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: сигнализационный, медный, ПВХ. Отличия: разрешена групповая прокладка, низкий уровень дыма. | КМВВ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель для систем управления и сигнализации, ПВХ. Отличия: жилы скручены в пучок, а не попарно. | КУВВ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный кабель, ПВХ оболочка. Отличия: предназначен для цепей управления с более высокими токами. | КПСВЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: парная скрутка, ПВХ. Отличия: наличие общего экрана из алюмофлекса. | КСРВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: для систем пожарной сигнализации. Отличия: изоляция из кремнийорганической резины. | КСПВГ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: сигнализационный, ПВХ. Отличия: гибкие многопроволочные жилы. | КВВГ (малых сечений): Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, медный, ПВХ. Отличия: шаг скрутки и отсутствие деления на пары. | КИПВ: Частичное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: парная скрутка, медные жилы. Отличия: строго нормированное волновое сопротивление.
КПСВВБВ | КПСВВБВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: парная скрутка, ленточная броня, двойная ПВХ оболочка. Отличия: пожаробезопасное исполнение. | КВБбШв (парной скрутки): Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, бронированный стальными лентами, ПВХ. Отличия: шаг скрутки может отличаться от сигнализационного стандарта. | КПСВЭВБВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, броня, ПВХ оболочка. Отличия: наличие экрана под броней. | КПСКПВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сигнализационный, бронированный. Отличия: проволочная броня вместо ленточной. | КПСВВБВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: медные жилы, ленточная броня, двойной ПВХ. Отличия: оболочка не поддерживает горение. | КУВБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, бронированный, ПВХ шланг. Отличия: предназначен для общепромышленных цепей управления. | КСРВБВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: сигнализационный, бронированный. Отличия: термостойкая резиновая изоляция жил. | КСПВБВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, ленточная броня, ПВХ. Отличия: иная заводская маркировка ТУ. | АКПСВВБВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: конструкция кабеля. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КПСВВБВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: броня, парная скрутка, ПВХ. Отличия: внутреннее заполнение между жилами и броней.
КПСВВБВм | КПСВВБВ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: парная скрутка, стальная ленточная броня, двойная ПВХ-оболочка. Отличия: стандартная маслостойкость ПВХ вместо усиленной (индекс "м"). | КУВБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, бронированный лентами, ПВХ-шланг. Отличия: общепромышленное назначение, шаг скрутки может быть больше. | КСПВБВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные однопроволочные жилы, ленточная броня, ПВХ. Отличия: иная заводская маркировка по ТУ. | КПСВВБВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: повышенная пожарная безопасность (низкий дым). | КВБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: медный, бронированный стальными лентами. Отличия: контрольный кабель, жилы не скручены в пары. | КПСКПВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сигнализационный, бронированный. Отличия: проволочная броня вместо ленточной. | КСРВБВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: парная скрутка, броня. Отличия: изоляция жил из кремнийорганической резины. | КПСВВБВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: ленточная броня, двойной ПВХ. Отличия: наличие внутреннего заполнения (з) для герметичности. | АКПСВВБВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция брони и оболочек. Отличия: алюминиевые жилы. | КПСВЭВБВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, броня. Отличия: наличие общего экрана под броней.
КПСВВБВнг-LS | КПСВВБВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: ленточная броня, LS-оболочка, парная скрутка. Отличия: наличие огнестойкого барьера (слюда). | КСПВБВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, бронированный лентами, низкое дымовыделение. Отличия: маркировка по ТУ конкретного завода-изготовителя. | КУВБбШвнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, бронированный, пожаробезопасный ПВХ. Отличия: не нормируется емкость пар. | КВБбШвнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: контрольный, стальная броня, LS-исполнение. Отличия: отсутствие парной скрутки жил. | КПСВЭВБВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, броня, низкий дым. Отличия: наличие алюминиевого экрана под броней. | КПСКПВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сигнализационный, низкое дымовыделение. Отличия: проволочная броня (К) вместо ленточной. | КСРВБВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: бронированный, парная скрутка. Отличия: повышенная термостойкость жил (резина). | КПСВВБВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: броня, парная скрутка. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения (LTX). | КПСВВБВзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: броня, низкий дым. Отличия: наличие заполнения внутреннего пространства. | АКПСВВБВнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: броня, LS-пластикат. Отличия: алюминиевые жилы.
КПСВВБВт | КПСВВБВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, стальная ленточная броня, двойная ПВХ-оболочка. Отличия: отсутствие спецификации на повышенную теплостойкость (индекс "т"). | КСРВБВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: сигнализационный, бронированный. Отличия: теплостойкость до 180°С за счет кремнийорганической изоляции. | КПСВВБВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: не распространяет горение при групповой прокладке. | КСПВБВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: однопроволочная медь, ленточная броня. Отличия: стандартный температурный диапазон ПВХ. | КУВБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, бронированный лентами. Отличия: предназначен для общепромышленных систем. | КПСКПВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сигнализационный, бронированный. Отличия: проволочная броня вместо ленточной. | КВБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: медный, броня из двух стальных лент. Отличия: контрольный стандарт, жилы не в парах. | КПСВЭВБВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, броня. Отличия: наличие экрана. | КПСВВБВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: броня, двойной ПВХ. Отличия: наличие заполнения. | АКПСВВБВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция. Отличия: алюминиевый сердечник.
КПСВВКВ | КПСКПВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, броня из стальных оцинкованных проволок, двойной ПВХ. Отличия: маркировка по ТУ другого завода. | КУВКШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, круглопроволочная броня, ПВХ-шланг. Отличия: общепромышленное применение. | КВКШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: броня из проволок, медный. Отличия: контрольный кабель (скрутка пучком). | КПСВЭВКВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, проволочная броня. Отличия: наличие защитного экрана под броней. | КПСВВКВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: проволочная броня, парная скрутка. Отличия: пожаробезопасное исполнение (LS). | КСРВКВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: сигнализационный, проволочная броня. Отличия: изоляция жил из кремнийорганической резины. | КСПВКВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, круглая проволока в броне. Отличия: заводская кодировка по ТУ. | КПСВВБВ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: сигнализационный, бронированный. Отличия: ленточная броня (Б) менее устойчива к растяжению, чем проволочная (К). | КПСВВКВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: проволочная броня. Отличия: герметизация внутреннего пространства заполнением. | АКПСВВКВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция проволочной брони. Отличия: алюминиевые жилы.
КПСВВКВм | КПСВВКВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, круглопроволочная броня, двойной ПВХ. Отличия: стандартная маслостойкость оболочки вместо усиленной (м). | КУВКШв: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, проволочная броня, ПВХ шланг. Отличия: общепромышленное назначение, шаг скрутки не нормирован под ОПС. | КСПВКВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные однопроволочные жилы, броня из оцинкованных проволок, ПВХ. Отличия: маркировка по ТУ конкретного завода. | КПСВВКВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: повышенная пожарная безопасность (низкий дым). | КВКШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: контрольный, медный, броня из стальных проволок. Отличия: жилы скручены пучком, а не в пары. | КПСКПВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, круглопроволочная броня, ПВХ. Отличия: иная последовательность букв в аббревиатуре производителя. | КСРВКВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: парная скрутка, проволочная броня. Отличия: высокотемпературная изоляция жил из кремнийорганической резины. | КПСВВКВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: проволочная броня, двойной ПВХ. Отличия: наличие внутреннего заполнения (з) для защиты от влаги. | АКПСВВКВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция брони и защитных покровов. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КПСВЭВКВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: парная скрутка, проволочная броня. Отличия: наличие общего экрана из алюмофлекса под броней.
КПСВВКВнг-LS | КПСВВКВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: проволочная броня, LS-оболочка, парная скрутка. Отличия: наличие огнестойкого барьера (FR) из слюды. | КСПВКВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, броня из проволок, низкое дымовыделение. Отличия: кодировка по ТУ завода "Спецкабель" или аналогичных. | КУВКШвнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, проволочная броня, пожаробезопасный ПВХ. Отличия: не нормируется емкость пар для систем передачи данных. | КВКШвнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: контрольный кабель, проволочная броня, LS-пластикат. Отличия: отсутствие парной скрутки (жилы в повиве). | КПСВЭВКВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, проволочная броня, низкий дым. Отличия: наличие алюминиевого экрана под защитной подушкой. | КПСКПВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, проволочная броня, индекс LS. Отличия: альтернативное торговое название в прайс-листах производителей. | КСРВКВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 22%. Сходства: бронированный проволокой, парная скрутка. Отличия: изоляция жил выдерживает более высокий нагрев. | КПСВВКВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: проволочная броня, парная скрутка. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения (LTX) для соцобъектов. | КПСВВКВзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: проволочная броня, низкий дым. Отличия: герметизация внутреннего пространства экструдированным заполнением. | АКПСВВКВнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: проволочная броня, LS-оболочка. Отличия: алюминиевый сердечник.
КПСВВКВт | КПСВВКВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, стальная проволочная броня, двойная ПВХ-оболочка. Отличия: стандартный температурный диапазон вместо повышенной теплостойкости (т). | КСРВКВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 30%. Сходства: сигнализационный, бронированный проволокой. Отличия: длительная работа при температуре до 180°С. | КПСВВКВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция полностью идентична. Отличия: исполнение, не распространяющее горение при групповой прокладке. | КСПВКВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, круглопроволочная броня. Отличия: стандартная ПВХ-композиция без добавок для теплостойкости. | КУВКШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, бронированный проволокой, ПВХ шланг. Отличия: предназначен для общепромышленных автоматизированных систем. | КПСКПВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный кабель в круглой проволочной броне. Отличия: заводская кодировка по иному ТУ. | КВКШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: медный, броня из оцинкованной стальной проволоки. Отличия: контрольный стандарт (скрутка в пучок). | КПСВЭВКВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: парная скрутка, проволочная броня. Отличия: защита от электромагнитных помех (экран). | КПСВВКВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: проволочная броня, двойной ПВХ. Отличия: наличие заполнения внутренних пустот. | АКПСВВКВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: тип брони и структура. Отличия: использование алюминия в жилах.
КПСВВКГ | КПСКПГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, ПВХ-изоляция, открытая проволочная броня, медная жила. Отличия: иная заводская кодировка по ТУ. | КУВКГ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, проволочная броня без шланга, ПВХ. Отличия: общепромышленное применение, не сертифицирован специально под ОПС. | КВКГ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: контрольный, медный, открытая броня из стальных проволок. Отличия: жилы скручены пучком, а не в пары. | КПСВВКГнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: оболочка и заполнение выполнены из пластиката, не распространяющего горение. | КПСВВКГз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: парная скрутка, открытая броня. Отличия: наличие гидрофобного заполнения сердечника (з). | КСПВКГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные однопроволочные жилы, проволочная броня, сигнализационный. Отличия: маркировка конкретного завода-изготовителя. | КСРВКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: парная скрутка, проволочная броня. Отличия: высокотемпературная изоляция из кремнийорганической резины. | АКПСВВКГ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция брони и жил. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы вместо медных. | КПСВЭВКГ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, броня. Отличия: наличие общего экрана из фольги под броней. | КПСВВКВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: парная скрутка, проволочная броня. Отличия: наличие наружного защитного шланга поверх брони.
КПСВВКГм | КПСВВКГ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: парная скрутка, открытая проволочная броня, двойной ПВХ. Отличия: стандартная маслостойкость оболочки вместо усиленной (м). | КУВКГ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, проволочная броня, медные жилы. Отличия: шаг скрутки может не соответствовать стандартам систем сигнализации. | КСПВКГм: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, открытая проволочная броня, маслостойкий ПВХ. Отличия: маркировка по ТУ специализированного завода. | КПСВВКГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: конструкция брони идентична. Отличия: повышенная пожарная безопасность и низкое дымовыделение. | КВКГ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: контрольный, проволочная броня, медный. Отличия: отсутствие парной скрутки жил. | КПСКПГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, открытая проволочная броня. Отличия: торговое наименование в спецификациях. | КСРВКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 22%. Сходства: парная скрутка, проволочная броня. Отличия: изоляция жил из термостойкой резины. | КПСВВКГз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: проволочная броня, двойной ПВХ. Отличия: герметизация внутреннего пространства заполнением. | АКПСВВКГ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция брони. Отличия: алюминиевый сердечник. | КПСВЭВКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: парная скрутка, проволочная броня. Отличия: защита от электромагнитных помех (экран).
КПСВВКГнг-LS | КПСВВКГнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: открытая броня, LS-пластикат, парная скрутка. Отличия: наличие огнестойкого барьера (FR) из слюды. | КСПВКГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, броня из проволок, низкое дымовыделение. Отличия: кодировка по ТУ конкретных производителей (например, Спецкабель). | КУВКГнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, проволочная броня, пожаробезопасный ПВХ. Отличия: общепромышленный стандарт, не нормируется емкость пар. | КВКГнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: контрольный кабель, проволочная броня, LS. Отличия: отсутствие деления жил на пары. | КПСВЭВКГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, открытая броня, низкий дым. Отличия: наличие алюминиевого экрана под броней. | КПСКПГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, проволочная броня, индекс LS. Отличия: альтернативное обозначение в отраслевых прайсах. | КСРВКГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: бронированный проволокой, парная скрутка. Отличия: изоляция жил выдерживает экстремальный нагрев. | КПСВВКГнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: проволочная броня, парная скрутка. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения (LTX). | КПСВВКГзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: проволочная броня, низкий дым. Отличия: наличие внутреннего заполнения для исключения воздушных пустот. | АКПСВВКГнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: конструкция брони, LS-оболочка. Отличия: алюминиевые жилы.
КПСВВКГт | КПСВВКГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, открытая проволочная броня, медные жилы. Отличия: стандартная рабочая температура ПВХ-пластиката. | КСРВКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: сигнализационный кабель, проволочная броня. Отличия: значительно более высокая теплостойкость (до 180°С) за счет кремнийорганической изоляции. | КПСКПГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, открытая проволочная броня, медь. Отличия: заводская маркировка ТУ при идентичной структуре. | КУВКГ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, проволочная броня без шланга. Отличия: общепромышленное назначение, не нормируется затухание в парах. | КВКГ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: контрольный, медный, открытая броня из стальных оцинкованных проволок. Отличия: отсутствие парной скрутки жил. | КПСВВКГнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: исполнение, не распространяющее горение при групповой прокладке. | КПСВВКГз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: парная скрутка, открытая броня. Отличия: наличие заполнения внутреннего пространства (з). | КСПВКГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, проволочная броня. Отличия: иное торговое название производителя. | КПСВЭВКГ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, броня. Отличия: наличие алюминиевого экрана под проволокой. | АКПСВВКГ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция брони. Отличия: алюминиевые жилы.
КПСВВм | КПСВВ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: парная скрутка, медная жила, ПВХ-изоляция и оболочка. Отличия: стандартный ПВХ-пластикат без повышенной маслостойкости. | КМВВм: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный кабель, маслостойкая ПВХ-оболочка. Отличия: жилы скручены пучком, а не в пары. | КУВВ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, ПВХ-пластикат. Отличия: предназначен для более высоких токов, шаг скрутки может отличаться. | КСВВм: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: для систем связи и сигнализации, ПВХ-пластикат, маслостойкость. Отличия: цвет оболочки (серый/черный вместо красного). | КСПВм: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, маслостойкий пластикат. Отличия: маркировка по ТУ конкретного завода. | КПСВВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: сигнализационный, ПВХ. Отличия: низкое дымовыделение (LS), пожаробезопасность категории А. | КСРВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: для систем сигнализации. Отличия: изоляция жил из кремнийорганической резины. | КСПВГ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: сигнализационный, ПВХ. Отличия: многопроволочные гибкие жилы (Г). | КВВГ (малых сечений): Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, медный. Отличия: отсутствие деления жил на пары. | КПСВЭВм: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: парная скрутка, маслостойкость. Отличия: наличие общего экрана под оболочкой.
КПСВВнг-LS | КСПВВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, медные жилы, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличия: маркировка ТУ специализированного производителя. | КПСВВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: конструкция LS, парная скрутка. Отличия: наличие огнестойкого барьера (слюда), сохраняет работу в огне. | КУВВнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, гибкость, низкое дымовыделение. Отличия: не нормируются емкостные параметры пар. | КВВГнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: контрольный, ПВХ-LS, медь. Отличия: жилы скручены пучком, а не парами. | КПСВЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, низкий дым. Отличия: защита от электромагнитных помех (экран). | КСВВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, медный, ПВХ-LS. Отличия: белый цвет оболочки по стандарту связи. | КСРВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: парная скрутка, LS-исполнение. Отличия: изоляция из термостойкой резины. | КПСВВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: парная скрутка, низкий дым. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения (LTX). | КПСВВзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: парная скрутка, LS. Отличия: наличие заполнения внутренних пустот (з). | АКПСВВнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: структура кабеля. Отличия: алюминиевый сердечник.
КПСВВнг-LSLTx | КСПВВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, медь, ПВХ с индексом LSLTX. Отличия: кодировка ТУ конкретного завода. | КПСВВнг(А)-FRLSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: низкая токсичность, парная скрутка. Отличия: огнестойкое исполнение (FR). | КУВВнг(А)-LSLTX: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, гибкий, LSLTX. Отличия: общепромышленный стандарт без контроля параметров пары. | КВВГнг(А)-LSLTX: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, медь, низкая токсичность. Отличия: жилы в повиве (не пары). | КПСВЭВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, LSLTX. Отличия: наличие защитного экрана. | КСВВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, медь, LSLTX. Отличия: цвет оболочки и специфика сертификации. | КСРВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: парная скрутка, низкая токсичность. Отличия: резиновая высокотемпературная изоляция. | КПСВВзнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: парная скрутка, LSLTX. Отличия: наличие внутреннего заполнения для герметичности. | АКПСВВнг(А)-LSLTX: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция LSLTX. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КПСнг(А)-LSLTX: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медь, парная скрутка, низкая токсичность. Отличия: торговое наименование линейки "ПожТехКабель" или аналогов.
КПСВВт | КПСВВ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: парная скрутка, медные однопроволочные жилы, ПВХ. Отличия: стандартный температурный диапазон вместо повышенной теплостойкости (т). | КСРВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: симметричный кабель сигнализации. Отличия: значительно более высокая термостойкость за счет кремнийорганической резины. | КПСВВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: исполнение, не распространяющее горение при групповой прокладке. | КСПВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, ПВХ-пластикат, парная скрутка. Отличия: заводская маркировка по ТУ производителя. | КУВВ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, ПВХ-оболочка. Отличия: общепромышленное назначение, не нормируется емкость пар. | КВВГ (малых сечений): Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, медный, ПВХ. Отличия: жилы скручены пучком, а не в пары. | КСВВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: для систем связи и сигнализации, медные жилы, ПВХ. Отличия: цвет оболочки и специфика ТУ. | КПСВЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: парная скрутка, ПВХ. Отличия: наличие общего экрана из алюмофлекса. | КПСВВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: парная скрутка, ПВХ. Отличия: наличие внутреннего заполнения для герметичности. | АКПСВВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция кабеля. Отличия: алюминиевые жилы вместо медных.
КПсВГ | КПГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий (Г), медные жилы, ПВХ-оболочка. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена (пс) заменена на резину или ТЭП в зависимости от ТУ. | КГВВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель гибкий, медные многопроволочные жилы, ПВХ-пластикат. Отличия: изоляция жил из ПВХ вместо сшитого полиэтилена. | КУПсВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, гибкий, сшитая изоляция жил, ПВХ-оболочка. Отличия: специализированный стандарт для цепей автоматики. | КГП: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, медный, круглое исполнение. Отличия: полимерная изоляция без индекса сшивки. | КПсВ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: сшитая изоляция, медные жилы. Отличия: жилы 1 класса гибкости (для стационарной прокладки). | КГВВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий, медный, ПВХ. Отличия: исполнение, не распространяющее горение. | КМПгВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: малогабаритный, гибкий, полимерная изоляция. Отличия: существенно меньший вес и диаметр. | КПсПГ: Частичное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, сшитая изоляция. Отличия: наружная оболочка из полиэтилена вместо ПВХ. | КУПсВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: кабель управления, гибкий, сшитая изоляция. Отличия: оболочка не поддерживает горение. | АПсВГ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: тип изоляции и гибкость. Отличия: алюминиевые жилы.
КПсВГз | КПсВГ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: гибкий, сшитая изоляция, медные жилы, ПВХ. Отличия: отсутствует заполнение внутренних пустот (з). | КГВВз: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, ПВХ-заполнение, медный. Отличия: ПВХ-изоляция жил вместо сшитого полиэтилена. | КУПсВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, заполнение, сшитая изоляция. Отличия: предназначен для систем управления со строгими требованиями к геометрии. | КПсВз: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: сшитая изоляция, ПВХ-заполнение. Отличия: жилы 1 класса (не гибкий). | КГВВзнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий, медный, заполнение. Отличия: пожаробезопасное исполнение оболочки. | КМПгВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: малогабаритный, гибкий, заполнение. Отличия: компактная конструкция. | КПсБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: сшитая изоляция, заполнение. Отличия: наличие стальной ленточной брони. | КУПсВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция, гибкий. Отличия: низкое дымовыделение и отсутствие индекса заполнения в некоторых ТУ. | АПсВГз: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: конструкция с заполнением. Отличия: алюминиевый сердечник. | КПсВГ-Т: Частичное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, сшитая изоляция. Отличия: тропическое исполнение (рассматривается как базовая замена).
КПсВГЭ | КПсВГ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: гибкий, сшитая изоляция, ПВХ-оболочка. Отличия: отсутствует защитный экран (Э). | КГВЭВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, экранированный, ПВХ. Отличия: изоляция жил из ПВХ-пластиката. | КУПсВЭ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция, общий экран, гибкий. Отличия: повышенная плотность оплетки экрана. | КМПгВЭ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: малогабаритный, гибкий, экран, полимерная изоляция. Отличия: минимальные габариты для плотного монтажа. | КПсВЭ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: сшитая изоляция, общий экран. Отличия: предназначен для стационарной прокладки. | КГВЭВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий, экран, медный. Отличия: не распространяет горение. | КУППЭ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: экранированный кабель управления, гибкий. Отличия: термопластичная полимерная изоляция. | КГВЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, экран. Отличия: пониженное дымовыделение. | АПсВГЭ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: тип изоляции и наличие экрана. Отличия: алюминиевые жилы. | КПсВГЭз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: сшитая изоляция, гибкий, экран. Отличия: наличие внутреннего заполнения.
КПСВПс | КПСВ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: сигнализационный кабель, медная жила, ПВХ. Отличия: стандартная ПВХ-изоляция вместо сшитого полиолефина (пс). | КПСнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: симметричный кабель, безгалогенный полимер (сшитый). Отличия: не содержит галогенов в оболочке. | КУПсП: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция, полимерная оболочка. Отличия: общепромышленный стандарт ТУ. | КПСВПснг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: исполнение для групповой прокладки. | КСПВ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: парная скрутка, медные жилы. Отличия: ПВХ-изоляция жил. | КИПсП: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: парная скрутка, сшитая изоляция. Отличия: волновое сопротивление адаптировано под интерфейс RS-485. | КСРП: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: сигнализационный кабель. Отличия: изоляция из кремнийорганической резины. | КПСВПсЭ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: парная скрутка, сшитая изоляция. Отличия: наличие общего экрана. | КПСВПс-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: сшитая изоляция, медная жила. Отличия: пониженное дымовыделение оболочки. | АКПСВПс: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: тип изоляции и структура пар. Отличия: алюминиевые жилы.
КПСВПсБПс | КПСВВБВ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: парная скрутка, стальная ленточная броня, ПВХ-оболочка. Отличия: ПВХ-изоляция вместо сшитого полиолефина. | КПСВПсБПс: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция, броня. Отличия: наружная оболочка из сшитого полиэтилена вместо ПВХ. | КУПсВБбШв: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция, ленточная броня, ПВХ-шланг. Отличия: общепромышленное назначение. | КПСКПпсВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сигнализационный, сшитая изоляция. Отличия: проволочная броня (К) вместо ленточной (Б). | КПСВПсБВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: пожаробезопасное исполнение оболочки. | КВБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: ленточная броня, медные жилы, ПВХ. Отличия: контрольный кабель, жилы не в парах. | КСРПБВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: сигнализационный, бронированный. Отличия: изоляция из кремнийорганической резины. | КПСВПсЭБВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, сшитая изоляция, броня. Отличия: наличие экрана под броней. | АПсВБбШв: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: бронированная конструкция, сшитая изоляция. Отличия: алюминиевые жилы. | КПСВПсБВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: броня, сшитая изоляция. Отличия: наличие внутреннего заполнения.
КПСВПсКГ | КПСКПГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, медная жила, открытая проволочная броня (Г). Отличия: изоляция из ПВХ вместо сшитого полиолефина (пс). | КУПсПКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция, проволочная броня без шланга. Отличия: шаг скрутки оптимизирован для систем автоматики. | КГПсКнг(А)-HF: Полное соответствие по безопасности. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий, сшитая изоляция, проволочная броня. Отличия: оболочка не содержит галогенов. | КСПВКГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, открытая броня из стальных оцинкованных проволок. Отличия: заводская маркировка ТУ конкретного производителя. | КУПсКнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: сшитая изоляция, медная жила, проволочная броня. Отличия: наличие разделительного слоя под броней. | КПСКПнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: сигнализационный, проволочная броня. Отличия: исполнение, не распространяющее горение. | КСРППКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: парная скрутка, открытая проволочная броня. Отличия: изоляция из термостойкой кремнийорганической резины. | АКПСВПсКГ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция проволочной брони и сшитой изоляции. Отличия: алюминиевые жилы. | КПСВПсКВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция, проволочная броня. Отличия: наличие наружного защитного шланга поверх проволоки. | КУППкГ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, медный, проволочная броня (Г). Отличия: изоляция из термопластичного полиэтилена.
КПСВПсКПс | КПСКПВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, круглопроволочная броня, медная жила. Отличия: наружная оболочка из ПВХ вместо сшитого полиолефина (пс). | КУПсПКпс: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция и оболочка, проволочная броня. Отличия: общепромышленный стандарт ТУ. | КПСВПсКВ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: сшитая изоляция жил, проволочная броня, парная скрутка. Отличия: наружная оболочка из ПВХ-пластиката. | КУППкП: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, бронированный проволокой, двухслойная защита. Отличия: изоляция из композиции ПЭ. | КСПВКПс: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, сшитая полимерная оболочка, проволочная броня. Отличия: маркировка ТУ специализированного завода. | КПСВПсКПснг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: оболочка не поддерживает горение при групповой прокладке. | КСРППКПс: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: парная скрутка, броня, сшитая оболочка. Отличия: высокотемпературная резиновая изоляция жил. | КПСВПсЭКПс: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сшитая изоляция, проволочная броня. Отличия: наличие общего экрана под броней. | АКПСВПсКПс: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: структура кабеля и тип брони. Отличия: алюминиевое исполнение токопроводящих жил. | КУПсКШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: проволочная броня, сшитая изоляция, медная жила. Отличия: наружный защитный шланг из ПВХ.
КПСВЭВ | КСВЭВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, парная скрутка, медные жилы, общий экран, ПВХ. Отличия: цвет оболочки (серый/белый вместо красного). | КСПВЭ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: медная жила, общий экран из фольги, ПВХ. Отличия: упрощенная маркировка производителя по ТУ. | КПСВЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: экранированный, сигнализационный, ПВХ. Отличия: пониженное дымовыделение и пожаробезопасность кат. А. | КМВЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: экранированный кабель управления, ПВХ изоляция. Отличия: жилы скручены пучком, а не парами. | КУВЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, общий экран, ПВХ оболочка. Отличия: предназначен для более высоких токов коммутации. | КСРЭВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: для систем пожарной сигнализации, экранированный. Отличия: изоляция из кремнийорганической резины. | КСПВЭГ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: экранированный, ПВХ. Отличия: гибкие многопроволочные жилы (4-5 класс). | КИПЭВ: Частичное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: парная скрутка, общий экран, ПВХ. Отличия: волновое сопротивление 120 Ом (RS-485). | КВВГЭ (малых сечений): Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, медный, экран, ПВХ. Отличия: отсутствие парной скрутки жил. | АКПСВЭВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: экранированная конструкция. Отличия: алюминиевые жилы.
КПСВЭВБВ | КПСВЭВБВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: парная скрутка, экран, ленточная броня, двойной ПВХ. Отличия: низкий уровень дыма при горении. | КУВЭБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, общий экран под ленточной броней, ПВХ-шланг. Отличия: общепромышленное назначение ТУ. | КВБбШвэ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, бронированный лентами, наличие экрана. Отличия: контрольный стандарт, жилы в повиве. | КПСВВБВ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: парная скрутка, стальная ленточная броня, ПВХ. Отличия: отсутствует защитный экран (Э). | КПСЭКПВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: экранированный, бронированный, сигнализационный. Отличия: проволочная броня вместо ленточной. | КСРЭВБВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 22%. Сходства: парная скрутка, экран, броня. Отличия: теплостойкая резиновая изоляция жил. | КСПВЭБВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, экран, ленточная броня, ПВХ. Отличия: маркировка конкретного завода-изготовителя. | КПСВЭВБВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: экран, броня, ПВХ. Отличия: наличие внутреннего заполнения для герметичности. | АКПСВЭВБВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: экранированная бронированная конструкция. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КПСВЭВБВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке.
КПСВЭВБВм | КПСВЭВБВ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: парная скрутка, экран, ленточная броня, двойной ПВХ. Отличия: стандартная маслостойкость оболочки вместо усиленной (м). | КУВЭБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, экран под ленточной броней, ПВХ-шланг. Отличия: общепромышленное назначение, шаг скрутки не оптимизирован под ОПС. | КСПВЭБВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные однопроволочные жилы, экран, ленточная броня, ПВХ. Отличия: маркировка по ТУ конкретного завода. | КПСВЭВБВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: повышенная пожарная безопасность (низкий дым). | КВБбШвэ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: медный, бронированный стальными лентами, наличие экрана. Отличия: контрольный кабель, жилы не скручены в пары. | КПСЭКПВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сигнализационный, экранированный, бронированный. Отличия: проволочная броня вместо ленточной. | КСРЭВБВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: парная скрутка, экран, броня. Отличия: изоляция жил из кремнийорганической резины. | КПСВЭВБВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: экран, ленточная броня, двойной ПВХ. Отличия: наличие внутреннего заполнения (з) для герметичности. | АКПСВЭВБВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция брони, экрана и оболочек. Отличия: алюминиевые жилы. | КУПсЭВБбШв: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция, экран, броня. Отличия: более высокая нагрузочная способность жил.
КПСВЭВБВнг-LS | КПСВЭВБВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: экран, ленточная броня, LS-оболочка, парная скрутка. Отличия: наличие огнестойкого барьера (слюда). | КСПВЭБВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, экранированный, броня лентами, низкое дымовыделение. Отличия: кодировка по ТУ специализированного производителя. | КУВЭБбШвнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, экран, бронированный, пожаробезопасный ПВХ. Отличия: не нормируется межпарная емкость. | КВБбШвэнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: контрольный, стальная броня, экран, LS-исполнение. Отличия: отсутствие парной скрутки жил. | КПСВЭВБВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: парная скрутка, экран, броня. Отличия: стандартное выделение дыма при горении. | КПСЭКПВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сигнализационный, экран, низкое дымовыделение. Отличия: проволочная броня (К) вместо ленточной. | КСРЭВБВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: экранированный, бронированный, парная скрутка. Отличия: повышенная термостойкость жил (резина). | КПСВЭВБВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: экран, броня, парная скрутка. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения (LTX). | КПСВЭВБВзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: экран, броня, низкий дым. Отличия: наличие заполнения внутреннего пространства. | АКПСВЭВБВнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: экран, броня, LS-пластикат. Отличия: алюминиевые жилы.
КПСВЭВБВт | КПСВЭВБВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, экран, стальная ленточная броня, двойная ПВХ-оболочка. Отличия: стандартный температурный диапазон вместо повышенной теплостойкости (т). | КСРЭВБВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: сигнализационный, экранированный, бронированный. Отличия: теплостойкость до 180°С за счет кремнийорганической изоляции. | КПСВЭВБВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: исполнение, не распространяющее горение при групповой прокладке. | КСПВЭБВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: однопроволочная медь, экран, ленточная броня. Отличия: стандартная ПВХ-композиция без термостабилизаторов. | КУВЭБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, экранированный, бронированный лентами. Отличия: предназначен для общепромышленных систем автоматики. | КПСЭКПВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сигнализационный, экран, бронированный. Отличия: проволочная броня вместо ленточной. | КВБбШвэ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: медный, экран, броня из двух стальных лент. Отличия: контрольный стандарт, жилы в повиве. | КПСВЭВБВ-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: парная скрутка, экран, броня. Отличия: пониженное дымовыделение. | КПСВЭВБВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: экран, броня, двойной ПВХ. Отличия: наличие заполнения внутренних пустот. | АКПСВЭВБВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция. Отличия: алюминиевый сердечник.
КПСВЭВКВ | КПСЭКПВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, экран, броня из стальных проволок, двойной ПВХ. Отличия: маркировка по ТУ другого завода. | КУВЭКШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, круглопроволочная броня, экран, ПВХ-шланг. Отличия: общепромышленное применение. | КВКШвэ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: проволочная броня, экран, медный. Отличия: контрольный кабель (скрутка в повив). | КПСВЭВКВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: проволочная броня, экран, парная скрутка. Отличия: пожаробезопасное исполнение (LS). | КСРЭВКВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: сигнализационный, экран, проволочная броня. Отличия: изоляция жил из кремнийорганической резины. | КСПВЭКВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, экран, круглая проволока в броне. Отличия: заводская кодировка производителя. | КПСВЭВБВ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: сигнализационный, экранированный, бронированный. Отличия: ленточная броня (Б) вместо проволочной (К). | КПСВЭВКВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: проволочная броня, экран. Отличия: герметизация внутреннего пространства заполнением. | АКПСВЭВКВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция проволочной брони и экрана. Отличия: алюминиевые жилы. | КУПсЭВКШв: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: повышенная термическая стойкость жил.
КПСВЭВКВм | КПСВЭВКВ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня, ПВХ шланг. Отличия: стандартная маслостойкость оболочки вместо усиленной. | КУПсЭВКШв: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, экран под проволочной броней, сшитая изоляция. Отличия: общепромышленное назначение, выше класс гибкости. | КСПВЭКВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные однопроволочные жилы, экран, проволочная броня. Отличия: маркировка по ТУ конкретного завода. | КПСВЭВКВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: повышенная пожарная безопасность (индекс LS). | КВКШвэ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: медный, бронированный проволокой, наличие экрана. Отличия: контрольный кабель, жилы скручены пучком, а не в пары. | КПСЭКПВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, экранированный, проволочная броня. Отличия: иная последовательность литер в названии. | КСРЭВКВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня. Отличия: изоляция жил из кремнийорганической резины. | КПСВЭВКВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: экран, проволочная броня, двойной ПВХ. Отличия: наличие внутреннего заполнения (з) для герметичности. | АКПСВЭВКВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция брони, экрана и шланга. Отличия: алюминиевые жилы. | КУВЭКШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, общий экран, проволочная броня. Отличия: не нормируются параметры связи.
КПСВЭВКВнг-LS | КПСВЭВКВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: экран, проволочная броня, LS-оболочка, парная скрутка. Отличия: наличие огнестойкого барьера из слюды. | КСПВЭКВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, экранированный, броня проволокой, низкий дым. Отличия: кодировка по ТУ завода-изготовителя. | КУПсЭВКШвнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция, экран, проволочная броня, LS. Отличия: выше нагрузочная способность жил. | КВКШвэнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: контрольный кабель, проволочная броня, экран, LS. Отличия: отсутствие парной скрутки жил. | КПСВЭВКВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня. Отличия: стандартный ПВХ без индекса LS. | КПСЭКПВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, экран, проволочная броня, LS. Отличия: торговое наименование линейки производителя. | КСРЭВКВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 22%. Сходства: экранированный, бронированный проволокой, парная скрутка. Отличия: изоляция жил выдерживает более высокий нагрев. | КПСВЭВКВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: экран, проволочная броня, парная скрутка. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения (LTX). | КПСВЭВКВзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: экран, проволочная броня, низкий дым. Отличия: наличие внутреннего заполнения для защиты от влаги. | АКПСВЭВКВнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: экран, проволочная броня, LS-пластикат. Отличия: алюминиевые жилы.
КПСВЭВКВт | КПСВЭВКВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня, двойной ПВХ. Отличия: стандартный температурный режим вместо теплостойкого. | КСРЭВКВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: сигнализационный, экранированный, проволочная броня. Отличия: изоляция из кремнийорганической резины до 180°С. | КПСВЭВКВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: исполнение, не распространяющее горение при групповой прокладке. | КСПВЭКВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: однопроволочная медь, экран, проволочная броня. Отличия: стандартная ПВХ-композиция. | КУПсЭВКШв: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция жил, экран, проволочная броня. Отличия: выше стойкость к токам короткого замыкания. | КПСЭКПВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, экран, бронированный проволокой. Отличия: заводская маркировка ТУ. | КВКШвэ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: медный, экран, проволочная броня. Отличия: контрольный стандарт, жилы не в парах. | КПСВЭВКВ-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня. Отличия: пониженное дымовыделение. | КПСВЭВКВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: экран, проволочная броня, двойной ПВХ. Отличия: наличие заполнения внутренних пустот. | АКПСВЭВКВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция. Отличия: алюминиевый сердечник.
КПСВЭВКГ | КПСКПГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, экран, открытая проволочная броня (Г). Отличия: упрощенная маркировка материала. | КУПсЭКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, экран под проволочной броней без шланга. Отличия: сшитая изоляция жил. | КСПВЭКГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, экранированный, голая проволочная броня. Отличия: кодировка по ТУ специализированного завода. | КПСВЭВКГнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: использование пожаробезопасных пластикатов. | КПСВЭВКГз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: парная скрутка, экран, голая броня. Отличия: наличие герметизирующего заполнения. | КВКГэ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: контрольный, проволочная броня, экран. Отличия: жилы скручены пучком. | КСРЭВКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 30%. Сходства: сигнализационный, экран, проволочная броня. Отличия: термостойкая резиновая изоляция. | АКПСВЭВКГ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: проволочная броня без шланга, экран. Отличия: алюминиевые жилы. | КПСВЭВКВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: экран, проволочная броня. Отличия: наличие наружного защитного шланга (В). | КУПсЭВКШв: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: экран, проволочная броня, сшитая изоляция. Отличия: наличие наружного ПВХ шланга.
КПСВЭВКГм | КПСВЭВКГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, экран, открытая проволочная броня. Отличия: стандартная маслостойкость ПВХ вместо усиленной. | КУПсЭВКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, экран под проволочной броней, сшитая изоляция. Отличия: общепромышленное назначение, выше класс гибкости. | КСПВЭКГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные однопроволочные жилы, экран, проволочная броня без шланга. Отличия: маркировка по ТУ конкретного завода. | КПСВЭВКГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: конструкция брони идентична. Отличия: повышенная пожарная безопасность и низкий дым. | КВКГэ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: медный, бронированный проволокой, наличие экрана. Отличия: контрольный кабель, жилы скручены пучком, а не в пары. | КПСЭКПГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, экранированный, открытая проволочная броня. Отличия: иная последовательность литер в названии. | КСРЭВКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня. Отличия: изоляция жил из кремнийорганической резины. | КПСВЭВКГз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: экран, проволочная броня, двойной ПВХ. Отличия: наличие внутреннего заполнения (з) для герметичности. | АКПСВЭВКГ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция брони и экрана. Отличия: алюминиевые жилы вместо медных. | КУВЭКГ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, общий экран, открытая проволочная броня. Отличия: не нормируются емкостные параметры пар.
КПСВЭВКГнг-LS | КПСВЭВКГнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: открытая броня, экран, LS-оболочка, парная скрутка. Отличия: наличие огнестойкого барьера из слюды. | КСПВЭКГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, экранированный, броня проволокой, низкий дым. Отличия: кодировка по ТУ специализированного завода. | КУПсЭВКГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция, экран, проволочная броня, LS. Отличия: выше нагрузочная способность жил. | КВКГэнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: контрольный кабель, проволочная броня, экран, LS. Отличия: отсутствие парной скрутки жил. | КПСВЭВКГнг(А): Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: парная скрутка, экран, открытая проволочная броня. Отличия: стандартный ПВХ без пониженного дымовыделения. | КПСЭКПГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, экран, открытая броня, LS. Отличия: торговое наименование линейки производителя. | КСРЭВКГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 22%. Сходства: экранированный, бронированный проволокой, парная скрутка. Отличия: изоляция жил выдерживает более высокий нагрев. | КПСВЭВКГнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: экран, проволочная броня, парная скрутка. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения (LTX). | КПСВЭВКГзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: экран, открытая броня, низкий дым. Отличия: наличие внутреннего заполнения для защиты от влаги. | АКПСВЭВКГнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: экран, проволочная броня, LS-пластикат. Отличия: алюминиевые жилы.
КПСВЭВКГт | КПСВЭВКГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, экран, открытая проволочная броня. Отличия: стандартный температурный режим вместо теплостойкого. | КСРЭВКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: сигнализационный, экранированный, проволочная броня. Отличия: изоляция из кремнийорганической резины до 180°С. | КПСВЭВКГнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: исполнение, не распространяющее горение при групповой прокладке. | КСПВЭКГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: однопроволочная медь, экран, проволочная броня. Отличия: стандартная ПВХ-композиция оболочки. | КУПсЭВКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция жил, экран, проволочная броня. Отличия: выше стойкость к термическим деформациям. | КПСЭКПГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, экран, бронированный проволокой. Отличия: заводская маркировка ТУ. | КВКГэ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: медный, экран, проволочная броня без шланга. Отличия: контрольный стандарт, жилы не в парах. | КПСВЭВКГ-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня. Отличия: пониженное дымовыделение. | КПСВЭВКГз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: экран, проволочная броня, двойной ПВХ. Отличия: наличие заполнения внутренних пустот. | АКПСВЭВКГ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция открытой брони. Отличия: алюминиевый сердечник.
КПСВЭВм | КПСВЭВ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: парная скрутка, медные жилы, общий экран, ПВХ. Отличия: стандартная маслостойкость пластиката. | КСВЭВм: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, экран, парная скрутка, маслостойкость. Отличия: цвет оболочки и заводской стандарт ТУ. | КУВЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, экранированный, ПВХ оболочка. Отличия: не нормируются параметры связи для ОПС. | КСПВЭм: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, экран из алюмофлекса, маслостойкий ПВХ. Отличия: маркировка конкретного завода-изготовителя. | КПСВЭВнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: экранированный, парная скрутка. Отличия: упор на пожаробезопасность вместо маслостойкости. | КМВЭВм: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: медный, экран, маслостойкий. Отличия: жилы скручены пучком (не пары). | КСРЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: экранированный, сигнализационный. Отличия: изоляция из кремнийорганической резины. | КСПВЭГм: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: экранированный, маслостойкий. Отличия: многопроволочные гибкие жилы. | КВВГЭ (малых сечений): Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: контрольный, медный, экран. Отличия: отсутствие парной скрутки жил. | АКПСВЭВм: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: конструкция экрана и пар. Отличия: алюминиевые жилы.
КПСВЭВнг-LS | КСПВЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, медные жилы, общий экран, ПВХ-LS. Отличия: маркировка по ТУ специализированного завода. | КПСВЭВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: конструкция LS, экран, парная скрутка. Отличия: наличие огнестойкого барьера из слюды. | КУВЭВнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, экранированный, низкое дымовыделение. Отличия: не нормируется емкость пар для систем передачи данных. | КВВГЭнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: контрольный, общий экран, ПВХ-LS. Отличия: жилы скручены пучком, а не парами. | КСВЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, медный, экран, ПВХ-LS. Отличия: цвет оболочки (белый по стандарту связи). | КСРЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: парная скрутка, экран, LS-исполнение. Отличия: изоляция из термостойкой резины. | КПСВЭВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: экран, парная скрутка, низкий дым. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения. | КПСВЭВзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: экран, парная скрутка, LS. Отличия: наличие внутреннего заполнения для герметичности. | АКПСВЭВнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: структура экрана и пар. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КПСЭнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медь, экран, парная скрутка, ПВХ-LS. Отличия: торговое наименование линейки ПожТехКабель.
КПСВЭВнг-LSLTx | КСПВЭВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, экран, медь, ПВХ-LSLTX. Отличия: кодировка ТУ конкретного производителя. | КПСВЭВнг(А)-FRLSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: экран, низкая токсичность, парная скрутка. Отличия: огнестойкое исполнение (FR). | КУВЭВнг(А)-LSLTX: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, экранированный, LSLTX. Отличия: общепромышленный стандарт без контроля параметров пары. | КВВГЭнг(А)-LSLTX: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, экран, медь, низкая токсичность. Отличия: жилы в повиве (не пары). | КСВЭВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, экран, медь, LSLTX. Отличия: цвет оболочки и специфика сертификации. | КСРЭВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: парная скрутка, экран, низкая токсичность. Отличия: резиновая высокотемпературная изоляция. | КПСВЭВзнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: экран, парная скрутка, LSLTX. Отличия: наличие внутреннего заполнения для герметичности. | АКПСВЭВнг(А)-LSLTX: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция экрана и оболочки LSLTX. Отличия: алюминиевые жилы. | КПСЭнг(А)-LSLTX: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медь, экран, парная скрутка, LSLTX. Отличия: торговое наименование производителя. | КПСВЭВнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: экран, парная скрутка. Отличия: отсутствует показатель низкой токсичности LTX.
КПСВЭВт | КПСВЭВ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: парная скрутка, экран, медные жилы, ПВХ. Отличия: стандартный температурный диапазон вместо теплостойкого. | КСРЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: симметричный экранированный кабель сигнализации. Отличия: значительно более высокая термостойкость (до 180°С) за счет кремнийорганической резины. | КПСВЭВнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: исполнение, не распространяющее горение при групповой прокладке. | КСПВЭ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, экран, ПВХ-пластикат, парная скрутка. Отличия: заводская маркировка по ТУ производителя. | КУВЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, экран, ПВХ-оболочка. Отличия: общепромышленное назначение, не нормируется емкость пар. | КВВГЭ (малых сечений): Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, медный, экран, ПВХ. Отличия: жилы скручены пучком, а не парами. | КСВЭВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: для систем связи, медные жилы, экран, ПВХ. Отличия: цвет оболочки и специфика ТУ. | КПСВЭВ-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: парная скрутка, экран, ПВХ. Отличия: пониженное дымовыделение вместо теплостойкости. | КПСВЭВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: экран, парная скрутка, ПВХ. Отличия: наличие внутреннего заполнения для герметичности. | АКПСВЭВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: экранированная конструкция. Отличия: алюминиевые жилы вместо медных.
КПСВЭПс | КПСВЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: сигнализационный кабель, экран, медь, ПВХ. Отличия: ПВХ-изоляция вместо сшитого полиолефина (пс). | КПСЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: экран, симметричный кабель, сшитый полимер. Отличия: оболочка полностью не содержит галогенов. | КУПсВЭ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция, экран, ПВХ-оболочка. Отличия: общепромышленный стандарт ТУ. | КПСВЭПснг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: исполнение для групповой прокладки. | КСПВЭ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: парная скрутка, экран, медь. Отличия: изоляция жил из стандартного ПВХ. | КИПсВЭ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: парная скрутка, сшитая изоляция, экран. Отличия: волновое сопротивление 120 Ом. | КСРЭП: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: экранированный сигнализационный кабель. Отличия: изоляция из кремнийорганической резины. | КПСВЭПс-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: сшитая изоляция, экран, медь. Отличия: пониженное дымовыделение оболочки. | АКПСВЭПс: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: тип изоляции, экран и структура пар. Отличия: алюминиевые жилы. | КПСВЭПсз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: экран, сшитая изоляция. Отличия: наличие внутреннего заполнения.
КПСВЭПсБПс | КПСЭПсБПснг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, экран, ленточная броня, сшитая изоляция и оболочка. Отличия: безгалогенное исполнение (HF) вместо ПВХ. | КУПсПЭБпП: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция, экран, стальная ленточная броня. Отличия: общепромышленный стандарт ТУ вместо специализированного пожарного. | КПСВЭВБВ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: парная скрутка, общий экран, броня из стальных лент. Отличия: термопластичная ПВХ изоляция вместо сшитого полиолефина. | КПСВЭПсБВ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: сшитая изоляция жил, экран, ленточная броня. Отличия: наружная оболочка из ПВХ-пластиката вместо сшитой. | КУПсВЭБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, экран под броней, сшитая изоляция жил. Отличия: наличие наружного защитного шланга из ПВХ. | КПСЭКПпс: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сигнализационный, экран, сшитая оболочка. Отличия: проволочная броня (К) вместо ленточной (Б). | КСРЭПБПс: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: парная скрутка, экран, броня, сшитая оболочка. Отличия: изоляция жил из термостойкой кремнийорганической резины. | АКПСВЭПсБПс: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция брони и сшитой изоляции. Отличия: алюминиевые жилы вместо медных. | КПСВЭПсБПсз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: экран, ленточная броня, сшитые слои. Отличия: наличие внутреннего гидрофобного заполнения. | КИПсЭБПс: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: парная скрутка, экран, броня. Отличия: волновое сопротивление 120 Ом для интерфейса RS-485.
КПСВЭПсКГ | КПСЭКПГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, экран, открытая проволочная броня (Г), медная жила. Отличия: ПВХ-изоляция жил вместо сшитой. | КУПсЭКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция, экран, проволочная броня без шланга. Отличия: шаг скрутки оптимизирован для промышленной автоматики. | КГПсЭКнг(А)-HF: Полное соответствие по безопасности. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий, сшитая изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: безгалогенная оболочка. | КСПВЭКГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, экран, открытая броня из стальных оцинкованных проволок. Отличия: маркировка ТУ конкретного производителя. | КУПсЭКнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: сшитая изоляция, медная жила, экран, проволочная броня. Отличия: наличие разделительной ленты под броней. | КПСЭКПнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: сигнализационный, экран, проволочная броня. Отличия: исполнение, не распространяющее горение. | КСРЭППКГ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 28%. Сходства: парная скрутка, экран, проволочная броня. Отличия: высокотемпературная резиновая изоляция жил. | АКПСВЭПсКГ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция брони, экрана и сшитой изоляции. Отличия: алюминиевые жилы. | КПСВЭПсКВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: наличие наружного защитного шланга поверх проволоки. | КУППЭКГ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, экран, проволочная броня. Отличия: изоляция из термопластичного полиэтилена.
КПСВЭПсКПс | КПСЭКПВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, экран, круглопроволочная броня, медная жила. Отличия: наружная оболочка из ПВХ вместо сшитой (пс). | КУПсПЭКпс: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция и оболочка, экран, проволочная броня. Отличия: общепромышленный регламент ТУ. | КПСВЭПсКВ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: сшитая изоляция жил, экран, проволочная броня. Отличия: наружная оболочка из ПВХ-пластиката. | КУППЭКпс: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, экран под проволочной броней, двухслойная защита. Отличия: изоляция из термопластичного ПЭ. | КСПВЭКПс: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, экран, сшитая полимерная оболочка, проволочная броня. Отличия: маркировка ТУ специализированного завода. | КПСВЭПсКПснг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: конструкция идентична. Отличия: оболочка не поддерживает горение при групповой прокладке. | КСРЭППКПс: Полное соответствие. Бюджет: выше на 30%. Сходства: парная скрутка, экран, броня, сшитая оболочка. Отличия: изоляция из кремнийорганической резины. | КПСЭКПпс: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, экран, проволочная броня, сшитая оболочка. Отличия: ПВХ-изоляция жил. | АКПСВЭПсКПс: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: структура кабеля, экран и тип проволочной брони. Отличия: алюминиевое исполнение токопроводящих жил. | КУПсЭКШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: проволочная броня, экран, сшитая изоляция, медная жила. Отличия: наличие наружного защитного ПВХ шланга.
КПСГВВКВнг-LS | КСПГВКВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкие жилы, парная скрутка, проволочная броня, LS-пластикат. Отличия: маркировка по ТУ конкретного завода. | КУГВКШвнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий кабель управления, круглопроволочная броня, ПВХ шланг LS. Отличия: общепромышленное назначение, шаг скрутки может отличаться. | КПСГКПВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, гибкий, проволочная броня, двойной ПВХ-LS. Отличия: иная последовательность букв в аббревиатуре. | КВКШвнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкий контрольный кабель, проволочная броня, медные жилы. Отличия: жилы скручены пучком, а не в пары. | КПСГВВКВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий, бронированный, парная скрутка, LS. Отличия: наличие огнестойкого барьера (слюда). | КПСГВВКВзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: гибкий, проволочная броня, LS. Отличия: наличие внутреннего заполнения для герметизации. | КСРГВКВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: гибкий, сигнализационный, проволочная броня. Отличия: высокотемпературная изоляция из кремнийорганической резины. | КПСГВЭВКВнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, парная скрутка, проволочная броня. Отличия: наличие защитного экрана под броней. | АКПСГВВКВнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: гибкая конструкция и броня. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КПСГВВКВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: гибкий, проволочная броня, парная скрутка. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения (LTX).
КПСГВВКГнг-LS | КСПГВКГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкие жилы, парная скрутка, открытая проволочная броня (Г), LS. Отличия: заводская маркировка ТУ при идентичной структуре. | КУГВКГнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий кабель управления, проволочная броня без шланга, LS. Отличия: не нормируется емкость пар для ОПС. | КВКГнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: гибкий контрольный кабель, открытая проволочная броня, медь. Отличия: отсутствие парной скрутки жил. | КПСГКПГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, гибкий, открытая броня из проволок, LS. Отличия: торговое наименование в прайс-листах. | КПСГВВКГнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий, голая броня, парная скрутка, LS. Отличия: огнестойкое исполнение (FR). | КПСГВВКГзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: гибкий, открытая броня, LS. Отличия: герметизация внутреннего пространства заполнением. | КСРГВКГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 22%. Сходства: гибкий, парная скрутка, открытая броня. Отличия: теплостойкая резиновая изоляция жил. | КПСГВЭВКГнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, парная скрутка, открытая броня. Отличия: наличие алюминиевого экрана. | АКПСГВВКГнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: открытая проволочная броня. Отличия: алюминиевый сердечник. | КУГВКГ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: гибкий, проволочная броня, медь. Отличия: отсутствие пожаробезопасного индекса LS.
КПСГВВнг-LS | КСПГВВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкие жилы, парная скрутка, медный, ПВХ-LS. Отличия: маркировка ТУ специализированного завода. | КПСГВВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкая конструкция LS, парная скрутка. Отличия: наличие огнестойкого барьера (слюда). | КУГВВнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий кабель управления, низкое дымовыделение. Отличия: общепромышленный стандарт без контроля параметров пары. | КГВВнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкий контрольный кабель, ПВХ-LS, медь. Отличия: жилы скручены пучком, а не парами. | КПСГВЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, парная скрутка, низкий дым. Отличия: наличие защитного экрана из фольги. | КСГВВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий сигнализационный, медный, ПВХ-LS. Отличия: белый цвет оболочки по стандарту связи. | КСРГВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: гибкий, парная скрутка, LS. Отличия: изоляция из термостойкой резины. | КПСГВВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: гибкий, парная скрутка, низкий дым. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения (LTX). | КПСГВВзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий, парная скрутка, LS. Отличия: наличие внутреннего заполнения. | АКПСГВВнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: гибкая структура. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы.
КПСГВВнг-LSLTx | КСПГВВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкие жилы, парная скрутка, медь, ПВХ-LSLTX. Отличия: кодировка ТУ конкретного производителя. | КПСГВВнг(А)-FRLSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: гибкий, низкая токсичность, парная скрутка. Отличия: огнестойкое исполнение (FR). | КУГВВнг(А)-LSLTX: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий кабель управления, LSLTX. Отличия: шаг скрутки не оптимизирован под системы ОПС. | КГВВнг(А)-LSLTX: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий контрольный, медь, низкая токсичность. Отличия: жилы в повиве (не пары). | КПСГВЭВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, парная скрутка, LSLTX. Отличия: наличие защитного экрана. | КСГВВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий сигнализационный, медь, LSLTX. Отличия: цвет оболочки и специфика сертификации. | КСРГВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: гибкий, парная скрутка, низкая токсичность. Отличия: резиновая высокотемпературная изоляция. | КПСГВВзнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: гибкий, парная скрутка, LSLTX. Отличия: наличие внутреннего заполнения. | АКПСГВВнг(А)-LSLTX: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: гибкая конструкция LSLTX. Отличия: алюминиевые жилы. | КПСГВВнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: гибкий, парная скрутка. Отличия: отсутствует показатель низкой токсичности LTX.
КПСГВЭВ | КСПГВЭВ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкие жилы, парная скрутка, общий экран, ПВХ. Отличия: маркировка по ТУ конкретного завода. | КСГВЭВ: Полное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: гибкий сигнализационный кабель, экран из алюмофлекса, ПВХ. Отличия: цвет оболочки и специфика сертификации под системы связи. | КУГВЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, гибкий, экранированный, ПВХ. Отличия: не нормируется межпарная емкость для систем ОПС. | КПСГВЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: гибкая конструкция, экран. Отличия: оболочка с пониженным дымовыделением (LS). | КГВЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкий, медный, общий экран, ПВХ. Отличия: контрольный кабель, жилы скручены пучком, а не в пары. | КМВЭВ: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: малогабаритный, гибкий, экранированный. Отличия: скрутка жил в повив, уменьшенный диаметр. | КСРГЭВ: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: гибкий экранированный кабель сигнализации. Отличия: изоляция жил из термостойкой резины. | КСПВЭГ: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный, гибкий, экран из фольги, ПВХ. Отличия: торговое наименование в прайсах производителей. | АКПСГВЭВ: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: гибкая структура, наличие экрана. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КПСГВЭВз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий, экранированный. Отличия: наличие внутреннего заполнения для герметичности.
КПСГВЭВКВнг-LS | КСПГВЭКВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, экран под проволочной броней, LS-пластикат. Отличия: кодировка ТУ специализированного завода. | КУГВЭКШвнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, гибкий, экран, проволочная броня, ПВХ-LS. Отличия: общепромышленное назначение. | КВКШвэнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкий контрольный, проволочная броня, экран, LS. Отличия: отсутствие парной скрутки жил. | КПСГКПЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, гибкий, экран под броней, LS. Отличия: иная последовательность литер в аббревиатуре. | КПСГВЭВКВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий, экран, броня, LS. Отличия: наличие огнестойкого барьера (слюда). | КПСГВЭВКВзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: гибкий, экран, проволочная броня. Отличия: герметизация внутреннего пространства заполнением. | КСРГЭВКВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: гибкий, экран, проволочная броня. Отличия: высокотемпературная резиновая изоляция жил. | КПСГВВКВнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: гибкий, проволочная броня, LS. Отличия: отсутствует защитный экран (Э). | АКПСГВЭВКВнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: гибкая экранированная бронированная конструкция. Отличия: алюминиевые жилы. | КУПсЭВКШвнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция, экран, проволочная броня, LS. Отличия: выше нагрузочная способность жил.
КПСГВЭВКГнг-LS | КСПГВЭКГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, экран, открытая проволочная броня, LS. Отличия: маркировка по ТУ конкретного производителя. | КУГВЭКГнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, гибкий, экран, проволочная броня без шланга. Отличия: не нормируются параметры пар для ОПС. | КВКГэнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: гибкий контрольный, открытая проволочная броня, экран. Отличия: отсутствие парной скрутки. | КПСГКПЭГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, гибкий, открытая броня, экран, LS. Отличия: заводское наименование линейки. | КПСГВЭВКГнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий, экран, голая броня, LS. Отличия: огнестойкое исполнение (FR). | КПСГВЭВКГзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: гибкий, экран, открытая броня. Отличия: наличие заполнения внутренних пустот. | КСРГЭВКГнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 22%. Сходства: гибкий, экран, парная скрутка, голая броня. Отличия: изоляция из термостойкой резины. | КПСГВВКГнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: гибкий, голая проволочная броня, LS. Отличия: отсутствует экранирование. | АКПСГВЭВКГнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: открытая броня, экран. Отличия: алюминиевый сердечник. | КПСГВЭВКВнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: гибкий, экран, проволочная броня. Отличия: наличие защитного шланга ПВХ поверх брони.
КПСГВЭВнг-LS | КСПГВЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкие жилы, парная скрутка, экран, ПВХ-LS. Отличия: кодировка ТУ специализированного завода. | КПСГВЭВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий LS, экран, парная скрутка. Отличия: наличие огнестойкого барьера (слюда). | КУГВЭВнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий кабель управления, экранированный, низкий дым. Отличия: общепромышленный стандарт ТУ. | КГВЭВнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкий контрольный, ПВХ-LS, экран. Отличия: жилы скручены пучком (не пары). | КСГВЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий сигнализационный, экран, ПВХ-LS. Отличия: белый цвет оболочки по стандарту связи. | КСРГЭВнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: гибкий, экран, парная скрутка. Отличия: изоляция жил из кремнийорганической резины. | КПСГВЭВнг(А)-LSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: гибкий, экран, парная скрутка, низкий дым. Отличия: пониженная токсичность продуктов горения (LTX). | КПСГВЭВзнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий, экран, LS. Отличия: наличие внутреннего заполнения для герметизации. | АКПСГВЭВнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: гибкая структура, наличие экрана. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КПСГВВнг(А)-LS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: гибкий, парная скрутка, LS. Отличия: отсутствует защита от электромагнитных наводок.
КПСГВЭВнг-LSLTx | КСПГСКнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкие жилы, кремнийорганическая изоляция, проволочная броня, индекс LTx. Отличия: маркировка по ТУ конкретного завода-изготовителя. | КУГСКШвнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, огнестойкий, гибкий, проволочная броня, LSLTx. Отличия: общепромышленный стандарт применения, усиленный защитный шланг. | КПСГКПСнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, гибкий, огнестойкий, проволочная броня, LSLTx. Отличия: иная последовательность литер в аббревиатуре производителя. | КСРГКВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: гибкий, кремнийорганическая резина, проволочная броня, низкая токсичность. Отличия: оптимизирован для систем аварийного оповещения. | КПСГСКнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: гибкий, бронированный проволокой, кремнийорганическая изоляция. Отличия: отсутствует подтвержденный показатель низкой токсичности LTx. | КПСГСКзнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: гибкий, огнестойкий, проволочная броня, LSLTx. Отличия: наличие внутреннего заполнения для полной герметизации сердечника. | КУПсСКШвнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, огнестойкая изоляция, проволочная броня. Отличия: комбинированная изоляция (сшитый полиолефин поверх слюды). | КГВКШвнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкий контрольный кабель, проволочная броня, LSLTx. Отличия: отсутствие парной скрутки жил и кремнийорганической изоляции. | АКПСГСКнг(А)-FRLSLTx: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: гибкая огнестойкая бронированная конструкция с индексом LTx. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КПСГСЭКнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий, огнестойкий, проволочная броня, LSLTx. Отличия: наличие общего экрана из алюминиевой фольги под броней.
КПСГКнг-FRLSLTx | КСПГСнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, кремнийорганическая изоляция, парная скрутка, LSLTx. Отличия: маркировка ТУ конкретного производителя. | КСРГнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий сигнализационный, огнестойкая резина, низкая токсичность. Отличия: более высокая эластичность оболочки. | КУГСВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, гибкий, кремнийорганическая изоляция, LSLTx. Отличия: общепромышленный регламент испытаний. | КПСГСнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: гибкий, огнестойкий, медный. Отличия: отсутствует подтвержденный показатель низкой токсичности LTX. | КМПгСнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: малогабаритный, гибкий, огнестойкая изоляция, LSLTx. Отличия: уменьшенный наружный диаметр. | КПСГСЭнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, огнестойкий, LSLTx. Отличия: наличие общего защитного экрана из фольги. | КГВВнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкий, огнестойкий, низкая токсичность. Отличия: ПВХ-изоляция вместо кремнийорганической резины. | КПСГСзнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: гибкий, огнестойкий, LSLTx. Отличия: наличие внутреннего заполнения сердечника. | АКПСГСнг(А)-FRLSLTx: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: конструкция и тип изоляции. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КСГСнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий сигнализационный, огнестойкий, LSLTx. Отличия: белый цвет оболочки по стандарту систем связи.
КПСГнг-FRLSLTx | КСРВГнг(А)-FRLSLTx (Паритет); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкая жила, кремнийорганическая изоляция; Отличия: ТУ производителя | КПСГСнг(А)-FRLSLTx (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкий низкотоксичный ПВХ; Отличия: Внутренний регламент завода | КСРЭВГнг(А)-FRLSLTx (Паритет); Соответствие: Ближайший гибкий; Бюджет: Выше; Сходства: Применение в СПЗ, гибкость; Отличия: Наличие экрана из фольги | КПСГКнг(А)-FRLSLTx (ИВКЗ); Соответствие: Прямой аналог; Бюджет: Экономичный; Сходства: Конструкция по ГОСТ 31565; Отличия: Технологические допуски | КПСГнг(А)-FRLSLTx (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Идентичная конструкция и сертификация; Отличия: Повышенный контроль ОТК | КСРВГнг(А)-FRLSLTx (Технокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, гибкость; Отличия: Заводская маркировка | КУГВВнг(А)-FRLSLTx (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкие жилы, огнестойкость; Отличия: Оптимизирован для цепей управления | КПССнг(А)-FRLSLTx (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция из керамообразующей резины; Отличия: Улучшенные параметры передачи сигнала | КМВВГнг(А)-FRLSLTx (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Низкая токсичность, гибкость; Отличия: Шаг скрутки пар | КПСГнг(А)-FRLSLTx (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкая оболочка LSLTx; Отличия: Региональный бренд
КПСГСКнг-FRLSLTx | КПССКнг(А)-FRLSLTx (СегментЭнерго); Соответствие: Прямой аналог; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкие жилы, стальная броня; Отличия: ТУ завода | КПСГКнг(А)-FRLSLTx (Спецкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Высокий; Сходства: Защитный панцирь, гибкость; Отличия: Материал защитной оплетки | КСРВГКнг(А)-FRLSLTx (Паритет); Соответствие: Полное по защите; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкий, бронированный; Отличия: Специфические ТУ Паритет | КПСГСКнг(А)-FRLSLTx (Технокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая жила, стальная оплетка; Отличия: Внутренний стандарт | КСРЭВГКнг(А)-FRLSLTx (Паритет); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Выше; Сходства: Бронированный, гибкий; Отличия: Добавлен экран под броней | КПСГСКнг(А)-FRLSLTx (ИВКЗ); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Жилы 3 класса, стальная броня; Отличия: Оптимизация себестоимости | КУГВВКнг(А)-FRLSLTx (Подольсккабель); Соответствие: По защите; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкая резина, оплетка; Отличия: Контрольное назначение | КПССКнг(А)-FRLSLTx (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Бронирование проволоками, LSLTx; Отличия: Маркировочный код | КПСГСКнг(А)-FRLSLTx (Элси); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Многопроволочные жилы, мех. защита; Отличия: Лабораторные допуски | КСРВГКнг(А)-FRLSLTx (Авангард); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкость, огнестойкость, броня; Отличия: Способ наложения изоляции
КПСГСнг-FRLSLTx | КПСГнг(А)-FRLSLTx (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Гибкая жила, кремнийорганическая изоляция, оболочка LSLTx; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРВГнг(А)-FRLSLTx (Паритет); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая жила, низкотоксичный ПВХ, класс пожарной безопасности П1б.1.1.2.1; Отличия: ТУ производителя | КПСГСнг(А)-FRLSLTx (СегментЭнерго); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Симметричная парная скрутка, гибкость, огнестойкость; Отличия: Заводской допуск на геометрию | КПСГКнг(А)-FRLSLTx (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Применение в системах противопожарной защиты, гибкое исполнение; Отличия: Минимальный радиус изгиба | КПСнг(А)-FRLSLTx-Г (Технокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Индекс "Г" (гибкий), отсутствие хлористого водорода при горении; Отличия: Шаг скрутки изолированных пар | КСРЭВГнг(А)-FRLSLTx (Паритет); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Выше среднего; Сходства: Огнестойкая резина, гибкость, низкая токсичность; Отличия: Наличие общего экрана из фольги | КУГВВнг(А)-FRLSLTx (Подольсккабель); Соответствие: По конструкции; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкий монтажный кабель, огнестойкий, круглое сечение; Отличия: Оптимизирован для цепей управления | КПССнг(А)-FRLSLTx (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многопроволочные медные жилы, керамообразующая резина; Отличия: Основное назначение — системы связи | КМВВГнг(А)-FRLSLTx (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглое исполнение, огнестойкая оболочка с низким дымовыделением; Отличия: Толщина защитного слоя изоляции | КПСГнг(А)-FRLSLTx (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565-2012, гибкость, круглая форма; Отличия: Технология наложения внешней оболочки
КПСГТТКГнг-HF | КСПГТТКГнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, термопластичная изоляция, открытая проволочная броня, HF. Отличия: кодировка по ТУ специализированного завода. | КУГТТКГнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, гибкий, термопласт, открытая броня, без галогенов. Отличия: шаг скрутки оптимизирован под АСУ ТП. | КГПТКГнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: гибкий, открытая проволочная броня, без галогенов. Отличия: изоляция из безгалогенного полиэтилена вместо ТТ-композиции. | КПСГКПГнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, гибкий, проволочная броня без шланга, HF. Отличия: торговое наименование линейки. | КПСГТТКГнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий, открытая броня, ТТ-изоляция, HF. Отличия: наличие огнестойкого барьера. | КПСГТТКГзнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: гибкий, открытая броня, HF. Отличия: герметизация внутреннего пространства заполнением. | КСРГТКГнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: гибкий, парная скрутка, открытая броня. Отличия: изоляция из высокотемпературной резины. | КПСГТТЭКГнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, голая броня, HF. Отличия: наличие алюминиевого экрана под проволокой. | АКПСГТТКГнг(А)-HF: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: открытая проволочная броня, HF. Отличия: алюминиевый сердечник. | КУПсПТКГнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: гибкий, сшитая изоляция, открытая броня, без галогенов. Отличия: выше нагрузочная способность жил.
КПСГТТКПнг-HF | КСПГТТКПнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, ТТ-изоляция, проволочная броня, HF-оболочка. Отличия: маркировка ТУ завода "Спецкабель" или аналогичных. | КУГТТКШпнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, гибкий, проволочная броня, защитный шланг HF. Отличия: общепромышленный стандарт применения. | КПСГКППнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, гибкий, проволочная броня, двойной HF-полимер. Отличия: иная последовательность литер. | КПСГТТКПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий, бронированный, парная скрутка, HF. Отличия: огнестойкое исполнение (FR). | КВКШпнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: гибкий контрольный, проволочная броня, без галогенов. Отличия: отсутствие парной скрутки жил. | КПСГТТКПзнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: гибкий, проволочная броня, HF. Отличия: наличие заполнения внутренних пустот. | КСРГТКПнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: гибкий, сигнализационный, проволочная броня. Отличия: изоляция жил из кремнийорганической резины. | КПСГТТЭКПнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, парная скрутка, проволочная броня. Отличия: наличие защитного экрана. | АКПСГТТКПнг(А)-HF: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: гибкая конструкция и броня. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КУПсПТКШпнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция, гибкий, броня, HF. Отличия: повышенная термическая стойкость.
КПСГТТнг-HF | КСПГТТнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкие жилы, парная скрутка, медный, HF-полимер. Отличия: кодировка ТУ конкретного производителя. | КПСГТТнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкая конструкция HF, парная скрутка. Отличия: наличие огнестойкого барьера (слюда). | КУГТТнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий кабель управления, отсутствие галогенов. Отличия: общепромышленный стандарт без контроля параметров пары. | КГПнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкий контрольный кабель, безгалогенный, медь. Отличия: жилы скручены пучком, а не парами. | КПСГТТЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, парная скрутка, без галогенов. Отличия: наличие защитного экрана из фольги. | КСГТТнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий сигнализационный, медный, HF. Отличия: цвет оболочки и специфика ТУ связи. | КСРГТнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: гибкий, парная скрутка, HF. Отличия: изоляция из термостойкой резины. | КПСГТТнг(А)-LSLTX: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: гибкий, парная скрутка, медь. Отличия: наличие показателя низкой токсичности (LTX), но оболочка может содержать ПВХ. | КПСГТТзнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий, парная скрутка, HF. Отличия: наличие внутреннего заполнения. | АКПСГТТнг(А)-HF: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: гибкая структура. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы.
КПСГТЭТКГнг-HF | КСПГТЭТКГнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, парная скрутка, индивидуальные экраны, открытая проволочная броня. Отличия: маркировка по ТУ конкретного завода. | КУГТЭТКГнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, гибкий, экранированные пары, броня без шланга. Отличия: шаг скрутки оптимизирован для цифровых интерфейсов. | КГПТЭКГнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 7%. Сходства: гибкий, индивидуальные экраны, открытая броня, без галогенов. Отличия: изоляция из безгалогенного полиэтилена. | КПСГКПЭГнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, гибкий, экранированный, проволочная броня. Отличия: иная последовательность литер в аббревиатуре. | КПСГТЭТКГнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий, открытая броня, экраны пар, HF. Отличия: наличие огнестойкого барьера из слюды. | КПСГТЭТКГзнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: гибкий, экраны пар, открытая броня. Отличия: герметизация внутреннего пространства заполнением. | КСРГТЭКГнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: гибкий, парная скрутка, экраны, броня. Отличия: изоляция из высокотемпературной резины. | КУПсПЭТЭКГнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, сшитая изоляция, индивидуальные экраны, голая броня. Отличия: повышенная нагрузочная способность. | АКПСГТЭТКГнг(А)-HF: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция экранированной брони, HF. Отличия: алюминиевый сердечник. | КУППЭТЭКГнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, экраны, проволочная броня. Отличия: торговое наименование по спец. ТУ.
КПСГТЭТКПнг-HF | КСПГТЭТКПнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, индивидуальные экраны пар, проволочная броня, HF-шланг. Отличия: кодировка ТУ завода "Спецкабель" или аналогов. | КУГТЭТКШпнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, гибкий, экраны, броня, защитный шланг HF. Отличия: общепромышленный стандарт применения. | КПСГКПЭПнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, гибкий, экран, проволочная броня, двойной HF-полимер. Отличия: заводское наименование линейки. | КПСГТЭТКПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий, бронированный, индивидуальные экраны, HF. Отличия: огнестойкое исполнение (FR). | КВКШпэнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: гибкий контрольный, проволочная броня, экран, без галогенов. Отличия: жилы в повиве (не пары). | КПСГТЭТКПзнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: гибкий, экраны, проволочная броня, HF. Отличия: наличие заполнения внутренних пустот. | КСРГТЭКПнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: гибкий, сигнализационный, экраны, проволочная броня. Отличия: изоляция жил из кремнийорганической резины. | КУПсПЭТЭКШпнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция, гибкий, экраны, броня. Отличия: повышенная термическая стойкость жил. | АКПСГТЭТКПнг(А)-HF: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: гибкая экранированная бронированная структура. Отличия: алюминиевые жилы. | КПСГКПЭВнг(А)-HF: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: гибкий, экран, броня. Отличия: наружная оболочка из безгалогенного ПВХ (не полиолефин).
КПСГТЭТнг-HF | КСПГТЭТнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкие жилы, парная скрутка, индивидуальные экраны, HF-полимер. Отличия: маркировка по ТУ производителя. | КПСГТЭТнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: гибкий HF, индивидуальные экраны, парная скрутка. Отличия: наличие огнестойкого барьера (слюда). | КУГТЭТнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий кабель управления, экранированные пары, отсутствие галогенов. Отличия: общепромышленный стандарт. | КГПЭнг(А)-HF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкий контрольный кабель, безгалогенный, экран. Отличия: общий экран вместо индивидуальных экранов пар. | КПСГТЭТЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, парная скрутка, экраны пар. Отличия: наличие дополнительного общего экрана. | КСГТЭТнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий сигнализационный, экраны пар, медь, HF. Отличия: цвет оболочки и специфика ТУ связи. | КСРГТЭнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: гибкий, экраны пар, HF. Отличия: изоляция из термостойкой резины. | КПСГТЭТнг(А)-LSLTX: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: гибкий, экраны, парная скрутка. Отличия: наличие индекса LTX (малая токсичность). | КПСГТЭТзнг(А)-HF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий, экраны пар, HF. Отличия: наличие внутреннего заполнения сердечника. | АКПСГТЭТнг(А)-HF: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: гибкая экранированная структура. Отличия: алюминиевые жилы.
КПСГЭКнг-FRLSLTx | КСПГЭКнг(А)-FRLSLTX: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, огнестойкий, общий экран, проволочная броня, LSLTx. Отличия: кодировка ТУ конкретного завода. | КУГСКШвэнг(А)-FRLSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, огнестойкий, гибкий, экран, проволочная броня. Отличия: комбинированная изоляция (резина/сшитый ПЭ). | КПСГКПСЭнг(А)-FRLSLTX: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, гибкий, огнестойкий, проволочная броня, экран. Отличия: иная торговая марка. | КВКШвэнг(А)-FRLSLTX: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкий контрольный, проволочная броня, экран, огнестойкий. Отличия: отсутствие парной скрутки жил. | КПСГСЭКнг(А)-FRLSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: гибкий, огнестойкий, экран под проволочной броней. Отличия: изоляция из керамообразующей резины. | КПСГВЭВКВзнг(А)-FRLSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: гибкий, огнестойкий, броня, экран. Отличия: герметизация внутреннего пространства. | КСРГЭВКВнг(А)-FRLSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: гибкий, огнестойкий, общий экран, проволочная броня. Отличия: повышенная термостойкость. | КПСГЭКнг(А)-FRLS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: гибкий, огнестойкий, броня, экран. Отличия: отсутствует показатель низкой токсичности LTX. | АКПСГЭКнг(А)-FRLSLTX: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: гибкая огнестойкая экранированная бронированная конструкция. Отличия: алюминиевые жилы. | КУПсСКШвэнг(А)-FRLSLTX: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сшитая изоляция, гибкий, огнестойкий, экран, броня. Отличия: выше нагрузочная способность.
КПСГЭнг-FRLSLTx | КСПГЭВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, огнестойкий барьер, общий экран, LSLTx. Отличия: маркировка ТУ конкретного производителя. | КУГВЭВнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий кабель управления, экранированный, огнестойкий, LSLTx. Отличия: общепромышленный регламент испытаний вместо специализированного пожарного. | КСГВЭВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий сигнализационный, экран из фольги, медь, LSLTx. Отличия: белый цвет оболочки по стандарту систем связи. | КСРГЭВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: парная скрутка, экран, огнестойкость, LSLTx. Отличия: изоляция жил из кремнийорганической резины. | КГВЭВнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкий контрольный, медь, общий экран, LSLTx. Отличия: жилы скручены пучком, а не парами. | КПСГЭнг(А)-FRLS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: экран, огнестойкость, парная скрутка. Отличия: отсутствует подтвержденный показатель низкой токсичности LTx. | КМПгЭВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: малогабаритный, экран, огнестойкость, LSLTx. Отличия: уменьшенный внешний диаметр за счет тонкостенной изоляции. | КПСГЭзнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: экран, парная скрутка, LSLTx. Отличия: наличие внутреннего заполнения для герметизации. | АКПСГЭнг(А)-FRLSLTx: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: экранированная огнестойкая структура LSLTx. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КУПсЭВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: сшитая изоляция, экран, гибкий, огнестойкий, LSLTx. Отличия: выше нагрузочная способность жил.
КПСГЭСКнг-FRLSLTx | КСПГЭСКнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, кремнийорганическая изоляция, экран под проволочной броней, LSLTx. Отличия: заводская маркировка ТУ при идентичной структуре. | КУГСЭКШвнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, огнестойкий (резина), экран, проволочная броня. Отличия: усиленный наружный защитный шланг. | КПСГКПСЭнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, гибкий, огнестойкий, экран под броней, LSLTx. Отличия: иная последовательность литер в аббревиатуре. | КСРГЭКВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: гибкий, кремнийорганическая резина, экран, проволочная броня. Отличия: оптимизирован для систем аварийного оповещения. | КПСГЭСКнг(А)-FRLS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: гибкий, экран, броня из проволок, огнестойкая резина. Отличия: отсутствует индекс малой токсичности LTx. | КПСГЭСКзнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: гибкий, экран, проволочная броня, LSLTx. Отличия: наличие внутреннего заполнения для герметичности. | КУПсСКШвэнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: гибкий, огнестойкая изоляция, экран, проволочная броня. Отличия: комбинированная изоляция (сшитый ПЭ + слюда). | КГВКШвэнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: гибкий контрольный, проволочная броня, экран, LSLTx. Отличия: отсутствие парной скрутки и кремнийорганической изоляции. | АКПСГЭСКнг(А)-FRLSLTx: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: гибкая огнестойкая экранированная бронированная конструкция. Отличия: алюминиевые жилы. | КПСГСЭКнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, огнестойкий, экран, проволочная броня без наружного шланга (Г). Отличия: отсутствует внешний ПВХ-шланг.
КПСГЭСнг-FRLSLTx | КСПГЭSнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, кремнийорганическая изоляция, парная скрутка, экран, LSLTx. Отличия: маркировка ТУ конкретного завода (литера S - кремний). | КСРГЭнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: гибкий сигнализационный, огнестойкая резина, экран, низкая токсичность. Отличия: повышенная эластичность оболочки. | КУГСЭВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, гибкий, экран, кремнийорганическая изоляция, LSLTx. Отличия: общепромышленный регламент испытаний. | КПСГЭSнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: гибкий, экран, огнестойкий, медный. Отличия: отсутствует подтвержденный показатель низкой токсичности LTX. | КМПгСЭВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: малогабаритный, гибкий, огнестойкая изоляция, экран, LSLTx. Отличия: уменьшенный наружный диаметр. | КПСГСЭнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий, экран, огнестойкая резина, LSLTx. Отличия: иное торговое наименование производителя (без литеры S). | КГВЭВнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: гибкий, огнестойкий, экран, LSLTx. Отличия: ПВХ-изоляция вместо керамообразующей резины. | КПСГЭSзнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: гибкий, экран, огнестойкий, LSLTx. Отличия: наличие заполнения внутреннего пространства. | АКПСГЭSнг(А)-FRLSLTx: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция и тип кремнийорганической изоляции. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КСГСЭнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкий сигнализационный, экран, огнестойкий, LSLTx. Отличия: белый цвет оболочки по стандарту связи.
КПСКнг-FRLSLTx | КСПКнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, огнестойкий, проволочная броня, низкая токсичность. Отличия: маркировка ТУ конкретного завода. | КУКШвнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, проволочная броня, огнестойкий, LSLTx. Отличия: общепромышленный стандарт, шаг скрутки не нормирован под ОПС. | КПСКПВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, огнестойкий, проволочная броня, LSLTx. Отличия: иная последовательность литер в аббревиатуре. | КВКШвнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: контрольный, проволочная броня, огнестойкий, LSLTx. Отличия: отсутствие парной скрутки жил. | КПСКнг(А)-FRLS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: проволочная броня, огнестойкий, парная скрутка. Отличия: отсутствует подтвержденный показатель LTx. | КПСКзнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: проволочная броня, огнестойкий, LSLTx. Отличия: наличие внутреннего заполнения сердечника. | КСРКВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: парная скрутка, проволочная броня, огнестойкий. Отличия: изоляция из кремнийорганической резины. | КУПсСКШвнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: сшитая изоляция, огнестойкий барьер, проволочная броня. Отличия: выше нагрузочная способность жил. | АКПСКнг(А)-FRLSLTx: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: бронированная огнестойкая конструкция LSLTx. Отличия: алюминиевые жилы. | КПСЭКнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: проволочная броня, огнестойкий, LSLTx. Отличия: наличие защитного экрана под броней.
КПСнг-FRHF | КСПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, огнестойкий, безгалогенный полимер. Отличия: кодировка ТУ производителя. | КУПсПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, огнестойкий, без галогенов. Отличия: изоляция жил из сшитого полиолефина. | ППГнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: медный, огнестойкий, безгалогенный. Отличия: силовой стандарт, жилы не скручены в пары. | КМПгнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: малогабаритный, огнестойкий, без галогенов. Отличия: уменьшенный наружный диаметр. | КПсПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, огнестойкий, безгалогенный. Отличия: иная рецептура полимерной композиции. | КУППнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: для цепей управления, без галогенов, огнестойкий. Отличия: изоляция из термопластичного полиолефина. | КСРПнг(А)-FRHF: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: парная скрутка, без галогенов. Отличия: изоляция из кремнийорганической резины. | КПСЭнг(А)-FRHF: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: огнестойкий, без галогенов. Отличия: наличие общего экрана из фольги. | АКПСнг(А)-FRHF: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: огнестойкая безгалогенная структура. Отличия: алюминиевые жилы. | КУПсПнг(А)-FRHFз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: огнестойкий, HF. Отличия: наличие внутреннего заполнения.
КПСнг-FRLS | КСПнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, огнестойкий, ПВХ-LS. Отличия: маркировка ТУ специализированного завода. | КПСнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: огнестойкий, LS, парная скрутка. Отличия: дополнительный показатель низкой токсичности. | КУВВнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: кабель управления, огнестойкий, низкий дым. Отличия: не нормируется емкость пар для ОПС. | КВВГнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: контрольный, медный, огнестойкий, LS. Отличия: жилы скручены пучком, а не парами. | КСВВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, огнестойкий, ПВХ-LS. Отличия: цвет оболочки и специфика ТУ связи. | КСРВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 18%. Сходства: парная скрутка, огнестойкий. Отличия: изоляция жил из кремнийорганической резины. | КПСЭнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: огнестойкий, LS, парная скрутка. Отличия: наличие защитного экрана. | КПСнг(А)-LS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 20%. Сходства: парная скрутка, низкий дым. Отличия: отсутствует огнестойкий барьер (не FR). | АКПСнг(А)-FRLS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 40%. Сходства: конструкция FRLS. Отличия: алюминиевые жилы. | КУПсВнг(А)-FRLS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: гибкий, огнестойкий, LS. Отличия: изоляция из сшитого полиолефина.
КПСнг-FRLSLTx | КСПнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, огнестойкий, ПВХ-LSLTx. Отличия: кодировка ТУ конкретного производителя. | КУВВнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: кабель управления, огнестойкий, низкая токсичность. Отличия: общепромышленный стандарт применения. | КВВГнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, огнестойкий, LSLTx. Отличия: отсутствие деления жил на пары. | КПСЭнг(А)-FRLSLTx: Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 12%. Сходства: парная скрутка, огнестойкий, LSLTx. Отличия: наличие алюминиевого экрана. | КСВВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: сигнализационный, огнестойкий, LSLTx. Отличия: белый цвет оболочки по стандарту связи. | КСРВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: парная скрутка, огнестойкий, LSLTx. Отличия: изоляция из термостойкой резины. | КПСнг(А)-FRLS: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: огнестойкий, LS, парная скрутка. Отличия: не сертифицирован на низкую токсичность LTx. | КПСзнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: огнестойкий, LSLTx. Отличия: наличие внутреннего заполнения для герметичности. | АКПСнг(А)-FRLSLTx: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция FRLSLTx. Отличия: алюминиевый сердечник. | КУПсВнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: сшитая изоляция, огнестойкий, LSLTx. Отличия: повышенная нагрузочная способность.
КПсПбШв | КПБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: контрольный, стальная ленточная броня, защитный шланг ПВХ. Отличия: термопластичная изоляция вместо сшитого полиэтилена. | КВБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: медный, бронированный лентами, ПВХ оболочка. Отличия: ПВХ изоляция жил. | КПсБбШв: Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: контрольный, сшитая изоляция, две стальные ленты, ПВХ шланг. Отличия: маркировка по ТУ другого завода-изготовителя. | ПвБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: силовой/контрольный, сшитая изоляция, броня. Отличия: классификация по силовому ГОСТ 31996. | КПсПбШнг(А): Полное соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: сшитая изоляция, броня. Отличия: исполнение, не распространяющее горение. | КПсКШв: Полное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: сшитая изоляция, бронированный, защитный шланг. Отличия: проволочная броня вместо ленточной. | АПсПбШв: Частичное соответствие. Бюджет: ниже на 45%. Сходства: конструкция брони и тип изоляции. Отличия: алюминиевые токопроводящие жилы. | КПсПбШвз: Полное соответствие. Бюджет: выше на 7%. Сходства: сшитая изоляция, броня. Отличия: наличие внутреннего заполнения для защиты от влаги. | КУПсПБбШв: Полное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: кабель управления, сшитая изоляция, стальная броня. Отличия: выше класс гибкости жил. | КПсБбШв-LS: Полное соответствие. Бюджет: выше на 8%. Сходства: бронированный, сшитая изоляция. Отличия: пониженное дымовыделение (Low Smoke).
КПСРВМ | КПСВВ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная однопроволочная жила, ПВХ изоляция и оболочка, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КСРВ (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Оболочка ПВХ красного цвета, парная скрутка, назначение ОПС; Отличия: Шаг скрутки изолированных жил | КПСВВ (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Однопроволочный проводник, температурный диапазон, стандартная оболочка; Отличия: Толщина внешней изоляции | КПСВВ (ИВКЗ); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Применение внутри помещений, медная жила, круглое сечение; Отличия: Оптимизированная стоимость материалов | КПСВВ (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 1 класса, изоляция ПВХ, парная скрутка; Отличия: Заводская маркировка | КМВВ (Электрокабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Кабель связи и сигнализации, ПВХ пластикат, круглая форма; Отличия: Применяется также в цепях управления | КПСВВ (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Конструкция по ГОСТ, ПВХ оболочка, назначение для сигнализации; Отличия: Способ наложения оболочки | КПСВВ (Элси); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медные жилы, круглое исполнение, стандартный ПВХ; Отличия: Технологические карты завода | КПСВВ (Подольсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Параметры передачи сигнала, изоляция и оболочка ПВХ; Отличия: ТУ предприятия | КПСВВ (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Конструкция жил, круглая форма, ПВХ пластикат; Отличия: Упаковочные стандарты
КПСРМ | КПСВВнг(А) (Спецкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, оболочка не поддерживающая горение, круглое сечение; Отличия: Индекс нг(А) повышает класс пожарной безопасности | КСРВнг(А) (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Оболочка ПВХ пониженной горючести, парная скрутка; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСВВнг(А) (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Однопроволочная медь, негорючая оболочка, круглая форма; Отличия: ТУ 3581-001-30616957-2011 | КПСВВнг(А) (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Применение в системах сигнализации, ПВХ нг, медный проводник; Отличия: Технологические допуски на материалы | КПСВВнг(А) (Технокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглое исполнение, групповая прокладка, медные жилы; Отличия: Маркировочный код завода | КМВВнг(А) (Электрокабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная пара, ПВХ пластикат пониженной горючести; Отличия: Расширенная сфера применения (контроль и автоматика) | КПСВВнг(А) (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565 (П1б.8.2.2.2), не горит при групповой прокладке; Отличия: Геометрические параметры оболочки | КПСВВнг(А) (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкий барьер отсутствует (как в оригинале), оболочка нг; Отличия: Региональная логистика и сроки | КПСВВнг(А) (Подольсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция и оболочка из ПВХ нг, медная жила; Отличия: Внутренние ТУ производителя кабеля | КПСВВнг(А) (Торнадо); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Парная скрутка, круглое сечение, оболочка ПВХ нг; Отличия: Менее узнаваемый бренд на рынке
КПССКнг-FRLSLTx | КПСГСКнг(А)-FRLSLTx (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Гибкая жила, броня из проволок, огнестойкая резина, LSLTx; Отличия: ТУ 16.К99-041-2012 | КСРВГКнг(А)-FRLSLTx (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Кремнийорганическая изоляция, стальной панцирь, низкая токсичность; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСГСКнг(А)-FRLSLTx (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, многопроволочная жила, проволочная броня; Отличия: Внутренние ТУ завода | КУГВВКнг(А)-FRLSLTx (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкие жилы, огнестойкая изоляция, защитная стальная оплетка; Отличия: Оптимизирован для цепей контроля и автоматики | КМВВГКнг(А)-FRLSLTx (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многопроволочная медь, броня из проволок, круглое исполнение; Отличия: Технология наложения разделительного слоя | КПСГКнг(А)-FRLSLTx (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, проволочная броня, низкая токсичность; Отличия: Оптимизированная толщина наружного шланга | КСРЭВГКнг(А)-FRLSLTx (Авангард); Соответствие: Техническое (с запасом); Бюджет: Выше среднего; Сходства: Огнестойкая броня, гибкость, исполнение LSLTx; Отличия: Наличие дополнительного экрана под броней | КПССнг(А)-FRLSLTx-К (Технокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Индекс "К" (канатная/проволочная броня), многопроволочная жила; Отличия: Шаг скрутки изолированных пар | КМЭВГКнг(А)-FRLSLTx (Элси); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкий бронированный кабель, огнестойкость 180 мин, круглая форма; Отличия: Спецификация ПВХ-пластиката | КСРВГКнг(А)-FRLSLTx (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Стальная броня, гибкая жила 4 класса, низкотоксичная оболочка; Отличия: Технологические допуски на диаметр
КПССнг-FRHF | КПСнг(А)-FRHF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Безгалогенный, огнестойкий, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРПнг(А)-FRHF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция из кремнийорганической резины, отсутствие галогенов; Отличия: Внутренние заводские стандарты | КПСнг(А)-FRHF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, полимерная композиция HF, огнестойкость; Отличия: Шаг скрутки изолированных пар | КСРПнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, круглая форма, огнестойкий барьер; Отличия: Заводская маркировка | КПСнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие П1б.1.1.2.1, безгалогенная оболочка; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КУГППнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкий, безгалогенный, для систем ОПС; Отличия: Применяется также как контрольный | КПСнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Кремнийорганическая изоляция, моножила, FRHF; Отличия: Толщина наружной оболочки | КПСнг(А)-FRHF (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для объектов с массовым пребыванием людей, круглое сечение; Отличия: Производственные карты | КПСнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая оптическая плотность дыма, медная жила; Отличия: Локальная сертификация | КПСнг(А)-FRHF (Энергокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Безгалогенный пластикат, огнестойкость 180 мин; Отличия: Формат упаковки
КПССнг-FRLS | КПСнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Огнестойкий ПВХ, низкое дымовыделение, круглая форма; Отличия: ТУ 16.К99-002-2003 | КСРВнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Кремнийорганическая изоляция, оболочка FRLS, медь; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкий барьер, медная моножила, групповая прокладка; Отличия: ТУ 3581-001-30616957-2011 | КСРВнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Применение в системах противопожарной защиты; Отличия: Маркировочный код | КПСнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, низкая пожарная опасность; Отличия: Оптимизация себестоимости материалов | КУГВВнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, огнестойкая оболочка, круглое исполнение; Отличия: Сфера применения расширена до цепей управления | КПСнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Керамообразующая резина, ПВХ нг-LS; Отличия: Шаг наложения изоляции | КПСнг(А)-FRLS (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Медная однопроволочная жила, огнестойкость 180 мин; Отличия: Технологические регламенты завода | КПСнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая ПВХ композиция, круглое сечение; Отличия: Региональные допуски | КПСнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие нормам пожарной безопасности, медная жила; Отличия: Узнаваемость бренда
КПССнг-FRLSLTx | КПСнг(А)-FRLSLTx (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Огнестойкий, низкотоксичный, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К99-041-2012 | КСРВнг(А)-FRLSLTx (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Кремнийорганическая изоляция, оболочка LSLTx, медная жила; Отличия: ТУ производителя | КПСнг(А)-FRLSLTx (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкий барьер, низкая токсичность, групповая прокладка; Отличия: Внутренние заводские регламенты | КСРВнг(А)-FRLSLTx (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Применение в соцобъектах, круглая форма, медь; Отличия: Маркировочный код завода | КПСнг(А)-FRLSLTx (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565 (П1б.1.1.2.1), низкая токсичность; Отличия: Оптимизированная толщина оболочки | КУГВВнг(А)-FRLSLTx (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, огнестойкая оболочка LSLTx, круглое сечение; Отличия: Расширенное назначение (контроль) | КПСнг(А)-FRLSLTx (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, ПВХ низкотоксичный; Отличия: Технология скрутки жил | КПСнг(А)-FRLSLTx (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Медная однопроволочная жила, огнестойкость 180 мин; Отличия: Производственные спецификации | КПСнг(А)-FRLSLTx (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая LSLTx композиция, круглое исполнение; Отличия: Региональные сертификаты | КПСнг(А)-FRLSLTx (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие нормам пожарной безопасности для школ и больниц; Отличия: Узнаваемость бренда
КПСТТКГнг-HF | КПСнг(А)-HF-Г (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Гибкая жила, безгалогенный, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРПнг(А)-HF-Г (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, изоляция и оболочка без галогенов; Отличия: ТУ завода-изготовителя | КПСнг(А)-HF-Г (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Повышенная гибкость, безгалогенная композиция, круглая форма; Отличия: Технологические допуски на гибкость | КСРПнг(А)-HF-Г (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, отсутствие коррозионных газов, гибкость; Отличия: Заводская маркировка | КПСнг(А)-HF-Г (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565 (П1б.8.1.2.1), гибкая жила; Отличия: Состав полимерной композиции | КУГППнг(А)-HF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, безгалогенный пластикат, круглое сечение; Отличия: Оптимизирован для монтажа электроники | КПСнг(А)-HF-Г (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Безгалогенная оболочка, многопроволочная медь; Отличия: Специфика наложения изоляции | КПСнг(А)-HF-Г (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для объектов с компьютерной техникой, гибкое исполнение; Отличия: Маркировочная информация | КПСнг(А)-HF-Г (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая оптическая плотность дыма, гибкость жилы; Отличия: Локальная логистика | КПСнг(А)-HF-Г (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Безгалогенный монтажный кабель, круглое сечение; Отличия: Упаковочные стандарты
КПСТТКПнг-HF | КПСнг(А)-HF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Однопроволочная медь, безгалогенный, круглая форма; Отличия: ТУ производителя на HF-кабели | КСРПнг(А)-HF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Кремнийорганическая изоляция, безгалогенная оболочка; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСнг(А)-HF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, полимерная композиция HF, круглое исполнение; Отличия: Внутренний регламент производства | КСРПнг(А)-HF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, отсутствие токсичных газов, медь; Отличия: Маркировочный код | КПСнг(А)-HF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Соответствие требованиям ФЗ-123 по безгалогенности; Отличия: Оптимизация производственных затрат | КУГППнг(А)-HF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 1 класса, отсутствие галогенов, круглый; Отличия: Применяется в системах автоматизации | КПСнг(А)-HF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Безгалогенная оболочка, моножила, круглое сечение; Отличия: Шаг скрутки изолированных пар | КПСнг(А)-HF (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Низкая коррозионная активность дыма, монолитная жила; Отличия: Технологические карты наложения слоев | КПСнг(А)-HF (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Безгалогенный пластикат, круглое исполнение; Отличия: Локальная сертификация | КПСнг(А)-HF (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ по пожарной безопасности, медная жила; Отличия: Менее известный бренд
КПСТТнг-HF | КПСнг(А)-HF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Безгалогенная композиция, медная жила, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРПнг(А)-HF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция из кремнийорганической резины, отсутствие галогенов; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСнг(А)-HF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, полимерная композиция HF, огнестойкость; Отличия: Внутренние ТУ завода | КСРПнг(А)-HF (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, круглая форма, отсутствие коррозионных газов; Отличия: Маркировочный код | КПСнг(А)-HF (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие П1б.8.1.2.1, безгалогенная оболочка; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КУГППнг(А)-HF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, безгалогенный пластикат, круглое сечение; Отличия: Оптимизирован для систем автоматизации | КПСнг(А)-HF (Электрокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из кераморезины, моножила, HF; Отличия: Толщина наружной оболочки | КПСнг(А)-HF (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для объектов с компьютерной техникой, круглое сечение; Отличия: Специфика наложения изоляции | КПСнг(А)-HF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая оптическая плотность дыма, медная жила; Отличия: Локальная сертификация | КПСнг(А)-HF (Энергокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Безгалогенный пластикат, огнестойкость 180 мин; Отличия: Упаковочные стандарты
КПСТЭТКГнг-HF | КПСЭнг(А)-HF-Г (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Гибкая жила, общий экран, безгалогенный; Отличия: Повышенный контроль ОТК | КСРЭПнг(А)-HF-Г (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, экран из фольги, отсутствие галогенов; Отличия: ТУ производителя | КПСЭнг(А)-HF-Г (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Повышенная гибкость, экран, безгалогенная композиция; Отличия: Шаг скрутки изолированных пар | КСРЭПнг(А)-HF-Г (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Защита от помех, гибкость, круглая форма; Отличия: Заводская маркировка | КПСЭнг(А)-HF-Г (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, экранированный, гибкий; Отличия: Состав полимерной композиции | КУГППЭнг(А)-HF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, общий экран, безгалогенный; Отличия: Применяется в цепях контроля | КПСЭнг(А)-HF-Г (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Безгалогенная оболочка, многопроволочная медь, экран; Отличия: Технология наложения экрана | КПСЭнг(А)-HF-Г (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для микропроцессорной техники, гибкое исполнение, экран; Отличия: Маркировочная информация | КПСЭнг(А)-HF-Г (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкое дымовыделение, гибкость жилы, экран; Отличия: Локальная логистика | КПСЭнг(А)-HF-Г (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Безгалогенный монтажный кабель, экран, круглое сечение; Отличия: Менее известный бренд
КПСТЭТКПнг-HF | КПСЭнг(А)-HF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Однопроволочная медь, экран, безгалогенный; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРЭПнг(А)-HF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Кремнийорганическая изоляция, экран, безгалогенная оболочка; Отличия: ТУ производителя | КПСЭнг(А)-HF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, экран, полимерная композиция HF; Отличия: Внутренний регламент завода | КСРЭПнг(А)-HF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, защита от помех, отсутствие галогенов; Отличия: Маркировочный код | КПСЭнг(А)-HF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Соответствие требованиям ФЗ-123 по HF и ЭМС; Отличия: Оптимизация производственных затрат | КУГППЭнг(А)-HF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 1 класса, экран, отсутствие галогенов; Отличия: Оптимизирован для монтажа датчиков | КПСЭнг(А)-HF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Безгалогенная оболочка, моножила, круглое сечение, экран; Отличия: Специфика скрутки пар | КПСЭнг(А)-HF (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Низкая коррозионная активность, экран, монолитная жила; Отличия: Технологические карты завода | КПСЭнг(А)-HF (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Безгалогенный пластикат, экран, круглое исполнение; Отличия: Сертификационные допуски | КПСЭнг(А)-HF (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ по пожарной безопасности, экран; Отличия: Упаковочные стандарты
КПСТЭТнг-HF | КПСЭнг(А)-HF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Безгалогенный, экран алюмофлекс, однопроволочная медь, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КСРЭПнг(А)-HF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция из кремнийорганической резины, общий экран, отсутствие галогенов; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСЭнг(А)-HF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Однопроволочная жила, экранированный, полимерная композиция HF; Отличия: Внутренние заводские ТУ | КСРЭПнг(А)-HF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, защита от помех, отсутствие коррозионных газов; Отличия: Маркировочный код завода | КПСЭнг(А)-HF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие П1б.8.1.2.1, круглая форма, экран; Отличия: Оптимизированная толщина внешней оболочки | КУГППЭнг(А)-HF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, безгалогенный пластикат, экранированный; Отличия: Оптимизирован для систем контроля | КПСЭнг(А)-HF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из кераморезины, медная моножила, HF; Отличия: Шаг скрутки изолированных пар | КПСЭнг(А)-HF (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для объектов с компьютерной техникой, экранированный, круглый; Отличия: Производственные спецификации | КПСЭнг(А)-HF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая оптическая плотность дыма, экран из фольги; Отличия: Локальная сертификация | КПСЭнг(А)-HF (Энергокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Безгалогенная оболочка, огнестойкость 180 мин, экран; Отличия: Упаковочные регламенты
КПСЭКнг-FRLSLTx | КПСЭКнг(А)-FRLSLTx (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Броня из стальных проволок, экран, низкая токсичность (LSLTx); Отличия: ТУ 16.К99-041-2012 | КПСЭСКнг(А)-FRLSLTx (СегментЭнерго); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Стальной панцирь, экран, огнестойкость, низкая токсичность; Отличия: ТУ производителя | КСРЭВГКнг(А)-FRLSLTx (Паритет); Соответствие: Функциональное (гибче); Бюджет: Сопоставим; Сходства: Бронированный, экранированный, исполнение LSLTx; Отличия: Многопроволочная жила | КПСЭСКнг(А)-FRLSLTx (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Защита от грызунов, круглое исполнение, огнестойкость 180 мин; Отличия: Конструктив проволочной брони | КПСЭКнг(А)-FRLSLTx (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, стальная проволочная броня, экран; Отличия: Технологические допуски шланга | КУГВВКЭнг(А)-FRLSLTx (Подольсккабель); Соответствие: По защите; Бюджет: Средний; Сходства: Бронированный сталью, экранированный, огнестойкая оболочка; Отличия: Применяется в цепях автоматизации | КМЭВГКнг(А)-FRLSLTx (Элси); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Защищенный кабель, экран, огнестойкость, низкая токсичность; Отличия: Специальный ПВХ-пластикат | КПСЭСКнг(А)-FRLSLTx (Электрокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Проволочная броня, экран из фольги, круглая форма; Отличия: Геометрия наложения брони | КПСЭКнг(А)-FRLSLTx (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Огнестойкий барьер, стальная защита, экран; Отличия: Заводская маркировка | КПСЭСКнг(А)-FRLSLTx (Томсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Проволочная броня, медная жила, экран, LSLTx; Отличия: Внутренние ТУ предприятия
КПСЭнг-FRHF | КПСЭнг(А)-FRHF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Огнестойкий, безгалогенный (HF), наличие экрана; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРЭПнг(А)-FRHF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Кремнийорганическая изоляция, экран, отсутствие галогенов; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСЭнг(А)-FRHF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, экранированный, безгалогенная оболочка; Отличия: Внутренние заводские стандарты | КСРЭПнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, экран, огнестойкость 180 мин; Отличия: Маркировочный код | КПСЭнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие требованиям ФЗ-123 по HF и ЭМС; Отличия: Состав полимерных материалов | КУГППЭнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 1 класса, отсутствие галогенов, круглое сечение; Отличия: Сфера применения в электронике | КПСЭнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, экран, безгалогенный пластикат; Отличия: Технология скрутки пар | КПСЭнг(А)-FRHF (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Низкая коррозионная активность дыма, экран, монолитная жила; Отличия: Способ наложения экрана | КПСЭнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Безгалогенная композиция, круглое исполнение, экран; Отличия: Локальная сертификация | КПСЭнг(А)-FRHF (Энергокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкий монтажный кабель, экранированный, HF; Отличия: Упаковочные стандарты
КПСЭнг-FRLS | КПСЭнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Огнестойкий, экран — алюмолавсановая лента, оболочка FRLS; Отличия: ТУ 16.К99-002-2003 | КПСЭнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, экран из фольги, кремнийорганическая изоляция; Отличия: ТУ завода | КПСЭнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медные однопроволочные жилы, огнестойкий ПВХ, наличие экрана; Отличия: ТУ 3581-001-30616957-2011 | КПСЭнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, экранированный, круглое исполнение; Отличия: Технологические допуски на оболочку | КПСЭнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкость 180 мин, медный экран, низкое дымовыделение; Отличия: Заводская маркировка | КПСЭнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция из керамообразующей резины, экран, FRLS; Отличия: Шаг скрутки пар | КПСЭнг(А)-FRLS (Авангард); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Огнестойкий барьер, медный фольгированный экран; Отличия: Специфические ТУ предприятия | КПСЭнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Оболочка низкого горения, экранировка общего типа; Отличия: Менее известный бренд | КПСЭнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, надежная защита от помех; Отличия: ТУ производителя | КПСЭнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая ПВХ композиция, экран из алюмофлекса; Отличия: Локальная сертификация
КПСЭнг-FRLSLTx | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Низкая токсичность (LSLTx), экран, огнестойкость; Отличия: Повышенные нормы контроля качества | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Паритет); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Исполнение LSLTx, кремнийорганическая изоляция, экран; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (СегментЭнерго); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Экранированный, низкая токсичность продуктов горения; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкая резина, фольгированный экран, LSLTx; Отличия: Заводской шаг скрутки изолированных жил | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (ИВКЗ); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565-2012, экран, круглое сечение; Отличия: Оптимизированная стоимость материалов | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Электрокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Оболочка LSLTx, медная жила, экран из фольги; Отличия: Маркировка внешней оболочки | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Низкое дымовыделение, защита от ЭМП, огнестойкость; Отличия: Технологические карты наложения слоев | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Торнадо); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Экран алюмофлекс, оболочка с индексом LSLTx; Отличия: Меньшая узнаваемость бренда | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Применение в соцобъектах (больницы, школы); Отличия: ТУ кабельного завода | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Экран, низкая коррозионная активность дыма; Отличия: Региональные допуски и логистика
КПСЭСКнг-FRLSLTx | КПСЭСКнг(А)-FRLSLTx (СегментЭнерго); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Экран, броня из стальных проволок, оболочка LSLTx; Отличия: ТУ 3581-005-30616957-2015 | КПСЭКнг(А)-FRLSLTx (Спецкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Высокий; Сходства: Защитный панцирь (броня), экран, низкая токсичность; Отличия: ТУ 16.К99-041-2012 | КПСЭКнг(А)-FRLSLTx (Паритет); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Бронированный, экранированный, огнестойкий; Отличия: ТУ производителя на бронированные кабели | КПСЭСКнг(А)-FRLSLTx (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Стальная оплетка, экран, исполнение LSLTx; Отличия: Конструктивное исполнение проволочной брони | КПСЭСКнг(А)-FRLSLTx (ИВКЗ); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Защита от грызунов, экран, огнестойкость 180 мин; Отличия: Оптимизированные производственные издержки | КПСЭСКнг(А)-FRLSLTx (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Бронированный сталью, экран, оболочка LSLTx; Отличия: Допуски по внешнему диаметру готового изделия | КПСЭСКнг(А)-FRLSLTx (Авангард); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Доступный; Сходства: Огнестойкая броня, наличие экрана под броней; Отличия: Формат заводской маркировки | КПСЭСКнг(А)-FRLSLTx (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая форма, экран, защитная стальная оплетка; Отличия: Сертификационные лабораторные показатели | КПСЭСКнг(А)-FRLSLTx (Подольсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция из кераморезины, броня, экран; Отличия: Специальные условия испытаний | КПСЭСКнг(А)-FRLSLTx (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Защищенный бронированный кабель для соцобъектов; Отличия: Степень гибкости стальной брони
КПСЭСнг-FRHF | КПСЭнг(А)-FRHF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Безгалогенный, огнестойкий, общий экран; Отличия: ТУ производителя | КСРЭПнг(А)-FRHF (Паритет); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция из полимерной композиции, экран; Отличия: Шаг скрутки пар | КПСЭнг(А)-FRHF (СегментЭнерго); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, отсутствие галогенов, экранированный; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСЭнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкий барьер, круглая форма, экран; Отличия: Технологические допуски | КПСЭнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565 (П1б.1.1.2.1), экран; Отличия: Состав полимерной композиции | КПСЭнг(А)-FRHF (Авангард); Соответствие: Полное; Бюджет: Доступный; Сходства: Для систем ОПС и СОУЭ, экранированный; Отличия: Способ наложения экрана | КПСЭнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, отсутствие коррозионных газов; Отличия: Маркировка оболочки | КПСЭнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Кремнийорганическая изоляция, экран, FRHF; Отличия: Допуски по внешнему диаметру | КПСЭнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Низкая оптическая плотность дыма, экран; Отличия: Заводские стандарты качества | КПСЭнг(А)-FRHF (Энергокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная моножила, безгалогенная оболочка; Отличия: Упаковочные стандарты
КПСЭСнг-FRLS | КПСЭнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Огнестойкий ПВХ, экран из алюмолавсана; Отличия: ТУ 16.К99-002-2003 | КПСЭнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция из кремнийорганической резины, экран; Отличия: ТУ производителя | КПСЭнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкое дымовыделение, экранированный, круглый; Отличия: ТУ 3581-001-30616957-2011 | КПСЭнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, защита от помех, огнестойкость; Отличия: Маркировочный код | КПСЭнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие требованиям ФЗ-123, экран; Отличия: Технологические карты завода | КПСЭнг(А)-FRLS (Авангард); Соответствие: Полное; Бюджет: Доступный; Сходства: Медная жила, фольгированный экран, FRLS; Отличия: Способ скрутки пар | КПСЭнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Керамообразующая изоляция, экран, оболочка FRLS; Отличия: Шаг скрутки изолированных жил | КПСЭнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Применение в системах противопожарной защиты; Отличия: Заводской стандарт ТУ | КПСЭнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Экран алюмофлекс, низкое горение, круглая форма; Отличия: Спецификация материалов | КПСЭнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Экранированная пара, огнестойкость 180 мин; Отличия: Менее узнаваемый бренд
КПСЭСнг-FRLSLTx | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Низкая токсичность, экран, огнестойкость; Отличия: ТУ 16.К99-041-2012 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Паритет); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: LSLTx композиция, экран из фольги, медь; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (СегментЭнерго); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Применение в зданиях с массовым пребыванием людей; Отличия: Внутренние заводские ТУ | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая резина, экран, низкий уровень CO2; Отличия: Заводской диаметр оболочки | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565-2012, экранировка; Отличия: Оптимизированная стоимость | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция из кремнийорганики, экран, LSLTx; Отличия: Технология наложения слоев | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Авангард); Соответствие: Полное; Бюджет: Доступный; Сходства: Защита от помех, низкая токсичность дыма; Отличия: Маркировочная информация | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Подольсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Предназначен для школ и больниц, экран; Отличия: ТУ производителя | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Элси); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглое сечение, огнестойкость, экранирование; Отличия: Локальные сертификаты соответствия | КПСЭнг(А)-FRLSLTx (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие пожарным нормам П1б.1.1.2.1, экран; Отличия: Специфика упаковки
КПЭБ-5/18 | КПпБП-120 (Камкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Погружной, броня из оцинкованной ленты, рабочая температура 120°С; Отличия: ТУ 16.К19-02-2003 | КпБП-120 (Росскат); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, двухслойная полимерная изоляция, панцирная броня; Отличия: Технология наложения бронеленты | КПпБП-120 (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Для УЭЦН, стойкость к пластовой жидкости, круглое исполнение; Отличия: Внутренние заводские спецификации | КпБП-120 (Уралкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Тройная медная жила, радиационно-сшитая изоляция, стальная броня; Отличия: Параметры адгезии слоев | КПпБП-120 (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Стойкость к давлению, температурный режим 120°С, круглая форма; Отличия: Шаг обмотки брони | КпБП-120 (Кавказкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Изоляция из блок-сополимеров пропилена, защита от коррозии; Отличия: Маркировочный код завода | КПпБП-120 (Башпласт); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Нефтепогружной, круглая конструкция, стальная ленточная броня; Отличия: Рецептура полимерного состава | КпБП-120 (Таткабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Работа в агрессивной среде, круглое сечение, 3 жилы; Отличия: Технологические карты производства | КПпБП-120 (Бердянский кабельный завод); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Бронированный, погружной, медь, круглое исполнение; Отличия: Специфика упаковки барабанов | КпБП-120 (Кирскабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Защита от механических повреждений при спуске, 120°С; Отличия: Геометрические допуски
КПЭВ | КСРЭВ (Паритет); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, ПВХ изоляция, общий экран из алюмофлекса, ПВХ оболочка; Отличия: ТУ производителя | КПСЭВ (Спецкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Премиальный; Сходства: Конструкция с экраном, круглое исполнение, ПВХ пластикат; Отличия: Повышенные требования к электрической емкости | КПСЭВ (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Экранированный, для систем сигнализации и управления, медные жилы; Отличия: ТУ 3581-001-30616957-2011 | КМЭВВ (Электрокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Экран из медной или алюминиевой фольги, ПВХ оболочка, круглое сечение; Отличия: Шаг скрутки изолированных жил | КПСЭВ (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Общий экран, ПВХ изоляция, применение в ОПС; Отличия: Технологические допуски на толщину изоляции | КУЭВВ (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая или моножила, экранированный, ПВХ оболочка; Отличия: Оптимизирован для цепей контроля и автоматики | КПСЭВ (Технокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглое исполнение, наличие дренажного провода, экран; Отличия: Заводская маркировка и ТУ | КПСЭВ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Медная жила 1 класса, экран из алюмофлекса, круглая форма; Отличия: Специфика рецептуры ПВХ пластиката | КПСЭВ (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Экранированная пара, ПВХ изоляция, для внутренней прокладки; Отличия: Локальные сертификаты завода | КПСЭВ (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медный проводник, защита от помех, круглое сечение; Отличия: Степень очистки меди в жиле
КПЭК-5/18-4 | КппК-120-4 (Камкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Нефтепогружной, проволочная броня, напряжение 4 кВ; Отличия: Внутренние ТУ производителя | КппК-120-4 (Сибкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из блок-сополимера пропилена, защита от растяжения; Отличия: Специфика скрутки проволок брони | КпК-120-4 (Росскат); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: 3 жилы, проволочная обмотка, стойкость к скважинной среде; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КппК-120-4 (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Повышенная электрическая прочность, проволочный панцирь; Отличия: Состав антикоррозийной смазки | КпК-120-4 (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Радиационно-сшитая изоляция, 4 кВ, круглое исполнение; Отличия: Рецептура полимерного слоя | КппК-120-4 (Таткабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Предназначен для искривленных скважин, проволочная броня; Отличия: Заводская маркировка и упаковка | КпК-120-4 (Кавказкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Медная жила, стойкость к давлению 25 МПа; Отличия: ТУ предприятия-изготовителя | КппК-120-4 (Кирскабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая конструкция, защита от мехповреждений; Отличия: Параметры сцепления изоляции с жилой | КпК-120-4 (Башпласт); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Для УЭЦН, стальная оцинкованная проволока, 120°С; Отличия: Локальные сертификаты испытаний | КппК-120-4 (Бердянский кабельный завод); Соответствие: Полное; Бюджет: Доступный; Сходства: 3х-жильный, погружной, проволочное бронирование; Отличия: Спецификация барабанной намотки
КПЭК-5/18-4+4 | КппК-120-4+4 (Камкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Нефтепогружной, проволочная броня, напряжение 4 кВ, доп. жила заземления; Отличия: ТУ производителя | КппК-120-4+4 (Сибкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из блок-сополимера, стальная проволока, 4х жильный; Отличия: Шаг скрутки проволок брони | КпК-120-4+4 (Росскат); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая форма, проволочный панцирь, стойкость к скважинной среде; Отличия: Допуски на диаметр изоляции | КппК-120-4+4 (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Электрическая прочность, проволочная защита, жила контроля/земли; Отличия: Рецептура антикоррозийной смазки | КпК-120-4+4 (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Радиационно-сшитая изоляция, 4 жилы, круглое исполнение; Отличия: Технология наложения полимерного слоя | КппК-120-4+4 (Таткабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Для искривленных скважин, проволочная броня, 4 кВ; Отличия: Заводская маркировка оболочки | КпК-120-4+4 (Кавказкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Медная жила, стойкость к давлению, проволочный каркас; Отличия: Специфические ТУ завода | КппК-120-4+4 (Кирскабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Защита от мехповреждений, температурный режим 120°С; Отличия: Геометрия сечения жил | КпК-120-4+4 (Башпласт); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Для УЭЦН, стальная оцинкованная проволока, 4х жильный; Отличия: Протоколы заводских испытаний | КппК-120-4+4 (Бердянский кабельный завод); Соответствие: Полное; Бюджет: Доступный; Сходства: 4 жилы, погружной, проволочное бронирование; Отличия: Стандарты намотки на барабан
КПЭК-5/18-4+6 | КппК-120-4+6 (Камкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Нефтепогружной, проволочная броня, напряжение 4 кВ, жила 6 мм2; Отличия: ТУ 16.К19-02-2003 | КппК-120-4+6 (Сибкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Блок-сополимерная изоляция, усиленная проволочная броня; Отличия: Масса одного метра кабеля | КпК-120-4+6 (Росскат); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: 3 осн. жилы + 1 доп. жила, проволочная обмотка; Отличия: Толщина стальной проволоки | КппК-120-4+6 (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Повышенная прочность на разрыв, жила заземления 6 мм2; Отличия: Маркировка по длине кабеля | КпК-120-4+6 (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Радиационная сшивка, проволочный панцирь, круглое сечение; Отличия: Рецептура полимерной композиции | КппК-120-4+6 (Таткабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Эксплуатация в глубоких скважинах, 4 жилы, 4 кВ; Отличия: Оформление паспорта качества | КпК-120-4+6 (Кавказкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Стойкость к агрессивной нефтяной среде, проволока; Отличия: Допуски по электрическому сопротивлению | КппК-120-4+6 (Кирскабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Проволочное бронирование, температурный индекс 120°С; Отличия: Шаг скрутки основных жил | КпК-120-4+6 (Башпласт); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Стальная оцинкованная проволока, сечение 5+6, круглое; Отличия: Внутренние лабораторные регламенты | КппК-120-4+6 (Чувашкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Погружной бронированный, медь, 4х жильная конструкция; Отличия: Тип антикоррозийного покрытия проволоки
КПЭК-5/18-6 | КппК-120-6 (Камкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Нефтепогружной, проволочная броня, напряжение 6 кВ, рабочая температура 120°С; Отличия: Внутренние ТУ завода | КппК-120-6 (Сибкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из блок-сополимера пропилена, защита от растяжения, 6 кВ; Отличия: Специфика скрутки проволок брони | КпК-120-6 (Росскат); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: 3 жилы, проволочная обмотка, стойкость к скважинной среде; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КппК-120-6 (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Повышенная электрическая прочность (6 кВ), проволочный панцирь; Отличия: Состав антикоррозийной смазки | КпК-120-6 (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Радиационно-сшитая изоляция, круглое исполнение, 6 кВ; Отличия: Рецептура полимерного слоя | КппК-120-6 (Таткабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Предназначен для искривленных скважин, проволочная броня; Отличия: Заводская маркировка и упаковка | КпК-120-6 (Кавказкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Медная жила, стойкость к давлению 25 МПа, 6 кВ; Отличия: ТУ предприятия-изготовителя | КппК-120-6 (Кирскабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая конструкция, защита от мехповреждений; Отличия: Параметры сцепления изоляции с жилой | КпК-120-6 (Башпласт); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Для УЭЦН, стальная оцинкованная проволока, 120°С; Отличия: Локальные сертификаты испытаний | КппК-120-6 (Бердянский кабельный завод); Соответствие: Полное; Бюджет: Доступный; Сходства: 3х-жильный, погружной, проволочное бронирование; Отличия: Спецификация барабанной намотки
КПЭК-5/18-6+6 | КппК-120-6+6 (Камкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Нефтепогружной, проволочная броня, напряжение 6 кВ, доп. жила 6 мм2; Отличия: ТУ производителя | КппК-120-6+6 (Сибкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из блок-сополимера, стальная проволока, 4х жильный; Отличия: Шаг скрутки проволок брони | КпК-120-6+6 (Росскат); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая форма, проволочный панцирь, напряжение 6 кВ; Отличия: Допуски на диаметр изоляции | КппК-120-6+6 (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Электрическая прочность, проволочная защита, жила заземления/контроля; Отличия: Рецептура антикоррозийной смазки | КпК-120-6+6 (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Радиационно-сшитая изоляция, 4 жилы, круглое исполнение; Отличия: Технология наложения полимерного слоя | КппК-120-6+6 (Таткабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Для искривленных скважин, проволочная броня, 6 кВ; Отличия: Заводская маркировка оболочки | КпК-120-6+6 (Кавказкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Медная жила, стойкость к давлению, проволочный каркас; Отличия: Специфические ТУ завода | КппК-120-6+6 (Кирскабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Защита от мехповреждений, температурный режим 120°С; Отличия: Геометрия сечения жил | КпК-120-6+6 (Башпласт); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Для УЭЦН, стальная оцинкованная проволока, 4х жильный; Отличия: Протоколы заводских испытаний | КппК-120-6+6 (Бердянский кабельный завод); Соответствие: Полное; Бюджет: Доступный; Сходства: 4 жилы, погружной, проволочное бронирование; Отличия: Стандарты намотки на барабан
КПЭЛМ | КПпБП-90 (Камкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Нефтепогружной, круглое исполнение, стальная броня, маслостойкость; Отличия: Тип изоляционного полиэтилена | КпБП-90 (Росскат); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, бронированный, погружной, круглое сечение; Отличия: Технология наложения лент | КПпБП-90 (Сибкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Для питания ПЭД, работа в пластовой жидкости, стальная защита; Отличия: Внутренние заводские стандарты | КпБП-90 (Уралкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: 3 медные жилы, панцирная броня, круглая конструкция; Отличия: Параметры адгезии слоев | КПпБП-90 (Электрокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Стойкость к гидростатическому давлению, маслостойкий пластик; Отличия: Рецептура наружной оболочки | КпБП-90 (Кавказкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Медная жила, защита от коррозии, круглое исполнение; Отличия: Маркировочный код завода | КПпБП-90 (Башпласт); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Погружной, круглая конструкция, стальная ленточная броня; Отличия: Состав полимерного композита | КпБП-90 (Таткабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Работа в агрессивной среде, круглое сечение, броня; Отличия: Технологические карты производства | КПпБП-90 (Бердянский кабельный завод); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Бронированный, погружной, медь, круглое исполнение; Отличия: Специфика упаковки барабанов | КпБП-90 (Кирскабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Защита от механических повреждений, 3 жилы, броня; Отличия: Геометрические допуски
КПЭЛМУ | КПпБП-120 (Камкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: 3 медные жилы, усиленная полимерная изоляция, панцирная ленточная броня; Отличия: ТУ производителя | КпБП-120 (Росскат); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Нефтепогружной, круглое исполнение, стойкость к агрессивной среде и ГСМ; Отличия: Технология наложения бронеленты | КПпБП-120 (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Усиленная адгезия слоев, температурный режим до 120°С, круглая форма; Отличия: Внутренние заводские регламенты | КпБП-120 (Уралкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Радиационно-сшитая изоляция, стальная оцинкованная броня, погружной; Отличия: Маркировочная кодировка | КПпБП-120 (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Работа в скважинах под давлением, маслостойкое исполнение, 3 жилы; Отличия: Рецептура полимерного блока | КпБП-120 (Таткабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая конструкция, защита от механических повреждений, 120°С; Отличия: Производственные допуски | КПпБП-120 (Башпласт); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Стойкость к пластовой жидкости, стальной панцирь, медная жила; Отличия: Локальные ТУ завода | КпБП-120 (Кавказкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Для УЭЦН, круглое сечение, защита от коррозии; Отличия: Специфика испытательного оборудования | КПпБП-120 (Кирскабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Бронированный, погружной, усиленная конструкция оболочки; Отличия: Весовые параметры на км | КпБП-120 (Чувашкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: 3-х жильный, круглое исполнение, стальная броня; Отличия: Упаковочные стандарты
КПЭПнг-FRHF | КПСЭнг(А)-FRHF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Огнестойкий, безгалогенный, экран, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРЭПнг(А)-FRHF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция из кремнийорганической резины, отсутствие галогенов, экран; Отличия: ТУ производителя | КПСЭнг(А)-FRHF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, полимерная композиция HF, огнестойкость, экран; Отличия: Внутренние ТУ завода | КСРЭПнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, отсутствие коррозионных газов, экран; Отличия: Заводская маркировка | КПСЭнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие П1б.1.1.2.1, безгалогенная оболочка, экран; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КУГППЭнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, безгалогенный пластикат, экранированный; Отличия: Применяется в цепях автоматизации | КПСЭнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из кераморезины, медная моножила, экран; Отличия: Толщина наружной оболочки | КПСЭнг(А)-FRHF (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для объектов с компьютерной техникой, экранированный, круглый; Отличия: Производственные спецификации | КПСЭнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая оптическая плотность дыма, экран из фольги; Отличия: Локальная сертификация | КПСЭнг(А)-FRHF (Энергокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Безгалогенная оболочка, огнестойкость 180 мин, экран; Отличия: Упаковочные регламенты
КПЭПнг-HF | КПСЭнг(А)-HF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Безгалогенный, экран алюмофлекс, медная жила, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРЭПнг(А)-HF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Полимерная изоляция, общий экран, отсутствие галогенов; Отличия: ТУ производителя | КПСЭнг(А)-HF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Однопроволочная жила, экранированный, полимерная композиция HF; Отличия: Внутренние заводские ТУ | КСРЭПнг(А)-HF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, защита от помех, отсутствие коррозионных газов; Отличия: Маркировочный код завода | КПСЭнг(А)-HF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие П1б.8.1.2.1, круглая форма, экран; Отличия: Оптимизированная толщина внешней оболочки | КУГППЭнг(А)-HF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, безгалогенный пластикат, экранированный; Отличия: Оптимизирован для систем контроля | КПСЭнг(А)-HF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Безгалогенная изоляция, медная моножила, экран; Отличия: Шаг скрутки изолированных пар | КПСЭнг(А)-HF (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для объектов с микропроцессорной техникой, экранированный, круглый; Отличия: Производственные спецификации | КПСЭнг(А)-HF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая оптическая плотность дыма, экран из фольги; Отличия: Локальная сертификация | КПСЭнг(А)-HF (Энергокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Безгалогенная оболочка, медная жила, экран; Отличия: Упаковочные стандарты
КПЭТИнг-FRHF | КПСЭнг(А)-FRHF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Огнестойкий, безгалогенный, экран, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРЭПнг(А)-FRHF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Кремнийорганическая изоляция, отсутствие галогенов, экран; Отличия: Шаг скрутки изолированных пар | КПСЭнг(А)-FRHF (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, полимерная композиция HF, огнестойкость; Отличия: Внутренние ТУ завода | КСРЭПнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, круглая форма, экран из фольги; Отличия: Заводской шаг наложения экрана | КПСЭнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие П1б.1.1.2.1, безгалогенная оболочка; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КУГППЭнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, безгалогенный пластикат, экранированный; Отличия: Оптимизирован для цепей контроля | КПСЭнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из кераморезины, медная жила, HF; Отличия: Толщина наружной оболочки | КПСЭнг(А)-FRHF (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для объектов с микропроцессорной техникой, круглое сечение; Отличия: Специфика наложения изоляции | КПСЭнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая оптическая плотность дыма, медная жила; Отличия: Локальная сертификация | КПСЭнг(А)-FRHF (Энергокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Безгалогенный пластикат, огнестойкость 180 мин; Отличия: Упаковочные стандарты
КПЭТИнг-FRHF-ХА | КМТЭнг(А)-FRHF-ХА (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Термоэлектродный, огнестойкий, ХА (хромель-алюмель), экран; Отличия: ТУ производителя | КМТЭнг(А)-FRHF-ХА (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Безгалогенный, термопарные жилы ХА, огнестойкость; Отличия: Внутренний стандарт завода | КМТЭнг(А)-FRHF-ХА (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкий барьер, термоэлектродные сплавы, экран; Отличия: Технология наложения экрана | КМТЭнг(А)-FRHF-ХА (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Применение в системах пожарной автоматики, ХА жилы; Отличия: Маркировочный код | КМТЭнг(А)-FRHF-ХА (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ по HF и огнестойкости, ХА сплав; Отличия: Оптимизация себестоимости | КМТЭнг(А)-FRHF-ХА (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Керамообразующая резина, экран из фольги, ХА; Отличия: Шаг скрутки жил | КМТЭнг(А)-FRHF-ХА (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Термокомпенсационный, экранированный, круглое исполнение; Отличия: Технологические карты | КМТЭнг(А)-FRHF-ХА (Подольсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Работа в цепях термометрии, безгалогенный; Отличия: Допуски по ТЭДС | КМТЭнг(А)-FRHF-ХА (Элси); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая форма, огнестойкость, экран, сплав ХА; Отличия: Локальная логистика | КМТЭнг(А)-FRHF-ХА (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкий термоэлектродный кабель, экран; Отличия: Менее узнаваемый бренд
КПЭТИнг-FRHF-ХК | КМТЭнг(А)-FRHF-ХК (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Огнестойкий, безгалогенный, термоэлектродный сплав ХК (хромель-копель), экран; Отличия: ТУ производителя | КМТЭнг(А)-FRHF-ХК (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Термопарные жилы ХК, кремнийорганическая изоляция, экран; Отличия: Технологический шаг скрутки | КМТЭнг(А)-FRHF-ХК (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкий барьер, безгалогенная оболочка, экран; Отличия: Внутренние ТУ завода | КМТЭнг(А)-FRHF-ХК (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглое исполнение, термокомпенсационный ХК, экран; Отличия: Маркировочный код | КМТЭнг(А)-FRHF-ХК (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565 по FRHF, жилы ХК, экран; Отличия: Оптимизированная толщина оболочки | КМТЭнг(А)-FRHF-ХК (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, сплав ХК, экранированный; Отличия: Производственные допуски по ТЭДС | КМТЭнг(А)-FRHF-ХК (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Термоэлектродный, огнестойкий 180 мин, экран; Отличия: Способ наложения экрана | КМТЭнг(А)-FRHF-ХК (Подольсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Работа в цепях термометрии, безгалогенный, круглая форма; Отличия: Спецификация ТУ завода | КМТЭнг(А)-FRHF-ХК (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкость, экран, термопарные жилы ХК; Отличия: Локальная логистика | КМТЭнг(А)-FRHF-ХК (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Безгалогенная композиция, сплав ХК, экран; Отличия: Менее известный бренд
КПЭТИнг-HF | КПСЭнг(А)-HF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Медная жила, безгалогенный, экранированный, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРЭПнг(А)-HF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Полимерная изоляция HF, общий экран, круглая форма; Отличия: ТУ производителя | КПСЭнг(А)-HF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, экран, безгалогенная оболочка; Отличия: Внутренние заводские стандарты | КСРЭПнг(А)-HF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, защита от помех, отсутствие галогенов; Отличия: Маркировочный код | КПСЭнг(А)-HF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Соответствие требованиям ФЗ-123 по HF и ЭМС; Отличия: Оптимизация производственных затрат | КУГППЭнг(А)-HF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 1 класса, экран, отсутствие галогенов; Отличия: Сфера применения автоматизация | КПСЭнг(А)-HF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Безгалогенная оболочка, моножила, круглое сечение, экран; Отличия: Специфика скрутки пар | КПСЭнг(А)-HF (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Низкая коррозионная активность, экран, монолитная жила; Отличия: Технологические карты завода | КПСЭнг(А)-HF (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Безгалогенный пластикат, экран, круглое исполнение; Отличия: Сертификационные допуски | КПСЭнг(А)-HF (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ по пожарной безопасности, экран; Отличия: Упаковочные стандарты
КПЭТИнг-HF-ХА | КМТЭнг(А)-HF-ХА (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Термоэлектродный ХА, безгалогенный, экранированный; Отличия: ТУ производителя | КМТЭнг(А)-HF-ХА (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Сплав хромель-алюмель, оболочка HF, круглая форма; Отличия: Шаг наложения фольгированного экрана | КМТЭнг(А)-HF-ХА (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Термопарные жилы ХА, безгалогенная композиция, экран; Отличия: Внутренний регламент завода | КМТЭнг(А)-HF-ХА (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Предназначен для датчиков температуры, экран, HF; Отличия: Заводская маркировка | КМТЭнг(А)-HF-ХА (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Жилы ХА, отсутствие галогенов, круглое исполнение; Отличия: Технологические допуски оболочки | КМТЭнг(А)-HF-ХА (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Сплав ХА, безгалогенная изоляция, наличие экрана; Отличия: Параметры электрического сопротивления | КМТЭнг(А)-HF-ХА (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Термокомпенсационный ХА, экранированный, круглое сечение; Отличия: Рецептура полимерного блока | КМТЭнг(А)-HF-ХА (Подольсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Работа в системах мониторинга, безгалогенный; Отличия: Допуски по ТЭДС сплава | КМТЭнг(А)-HF-ХА (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Сплав хромель-алюмель, экран, круглая форма; Отличия: Локальная логистика | КМТЭнг(А)-HF-ХА (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Термоэлектродный кабель, экран, отсутствие галогенов; Отличия: Менее узнаваемый бренд
КПЭТИнг-HF-ХК | КМТЭнг(А)-HF-ХК (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Термоэлектродный ХК, безгалогенный, экранированный; Отличия: ТУ производителя | КМТЭнг(А)-HF-ХК (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Сплав хромель-копель, оболочка HF, круглая форма; Отличия: Шаг наложения фольгированного экрана | КМТЭнг(А)-HF-ХК (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Термопарные жилы ХК, безгалогенная композиция, экран; Отличия: Внутренний регламент завода | КМТЭнг(А)-HF-ХК (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Предназначен для датчиков температуры, экран, HF; Отличия: Заводская маркировка | КМТЭнг(А)-HF-ХК (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Жилы ХК, отсутствие галогенов, круглое исполнение; Отличия: Технологические допуски оболочки | КМТЭнг(А)-HF-ХК (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Сплав ХК, безгалогенная изоляция, наличие экрана; Отличия: Параметры электрического сопротивления | КМТЭнг(А)-HF-ХК (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Термокомпенсационный ХК, экранированный, круглое сечение; Отличия: Рецептура полимерного блока | КМТЭнг(А)-HF-ХК (Подольсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Работа в системах мониторинга, безгалогенный; Отличия: Допуски по ТЭДС сплава | КМТЭнг(А)-HF-ХК (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Сплав хромель-копель, экран, круглая форма; Отличия: Локальная логистика | КМТЭнг(А)-HF-ХК (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Термоэлектродный кабель, экран, отсутствие галогенов; Отличия: Менее известный бренд
КРВБ | КВБбШв (Камкабель); Соответствие: Техническое прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, броня стальными лентами, медная жила, круглое исполнение; Отличия: ПВХ-изоляция жил вместо резины | АКВБбШв (Сарансккабель); Соответствие: По конструктиву (с заменой материала жил); Бюджет: Экономичный; Сходства: Контрольный, бронированный лентами, круглое исполнение; Отличия: Алюминиевая жила вместо медной | КВБШв (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Контрольный, наличие защитной брони, медные жилы, круглая форма; Отличия: Отсутствие подушки под броней (Шв) | КПБбШв (Севкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Контрольный, бронированный, круглое исполнение; Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена (высокая прочность) | КВБбШнг(А) (Рыбинсккабель); Соответствие: Функциональное с запасом; Бюджет: Выше; Сходства: Медная жила, стальные ленты, круглая форма; Отличия: Не распространяет горение при групповой прокладке | КВКбШв (Подольсккабель); Соответствие: Техническое (усиленное); Бюджет: Выше; Сходства: Контрольный, медные жилы, круглое исполнение; Отличия: Проволочная броня вместо ленточной (выше прочность) | КРБбШв (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, стальная ленточная броня, круглая форма; Отличия: Шланг из ПВХ вместо классического джутового покрова | КРВБГ (Уралкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Контрольный, резиновая изоляция, медная жила, ленточная броня; Отличия: Отсутствие наружного защитного покрова (голый) | КБбШв (Энергокабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Стальной панцирь из лент, медные жилы, круглая конструкция; Отличия: Шаг повива контрольных жил | КРНГ (Псковкабель); Соответствие: По материалам (без брони); Бюджет: Доступный; Сходства: Резиновая изоляция и медная жила, круглое исполнение; Отличия: Отсутствие защитной брони (для открытой прокладки)
КРВБбГ | КВБбГ (Кольчугинский завод); Соответствие: Техническое прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, броня из стальных лент, отсутствие наружного покрова, круглое исполнение; Отличия: ПВХ-изоляция жил вместо резины | КРБГ (Камкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, бронированный, круглая форма, медная жила; Отличия: Конструкция защитного слоя под броней | КВКГ (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Выше; Сходства: Контрольный, стальная броня (проволочная), без наружного покрова; Отличия: Тип брони и ПВХ изоляция | КПБбГ (Севкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, стальные ленты, без джута, круглое сечение; Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена | КВБГ (Сарансккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, ленточная броня, круглая форма; Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката | КВБбГ-нг(А) (Рыбинсккабель); Соответствие: Функциональное с запасом; Бюджет: Выше; Сходства: Бронированный, медный, без наружного покрова; Отличия: Оболочка не поддерживает горение | АКВБбГ (Электрокабель); Соответствие: По конструктиву; Бюджет: Экономичный; Сходства: Контрольный, броня из лент, круглое исполнение; Отличия: Алюминиевая жила вместо медной | КРВКГ (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, круглая форма, медные жилы; Отличия: Проволочная броня обеспечивает большую жесткость | КВБбГ (Энергокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная моножила, две стальные ленты, контрольный; Отличия: ТУ предприятия | КРВБбГ (Псковкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, ленточная броня; Отличия: Шаг скрутки контрольных жил
КРВБГ | КВБГ (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, медные жилы, ленточная броня, круглое исполнение; Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката | КРБГ (Сибкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, броня из стальных лент, круглое сечение; Отличия: Внутренние заводские ТУ | КВКГ (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Выше; Сходства: Контрольный, наличие брони, медная жила; Отличия: Проволочная броня вместо ленточной | КПБГ (Севкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медные жилы, круглая форма, бронированный; Отличия: Сшитый полиэтилен в изоляции | КВБбГ (Сарансккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Две стальные ленты, контрольное назначение, круглое сечение; Отличия: Материал изоляции | КВБГ-нг(А) (Рыбинсккабель); Соответствие: С запасом по пожарной безопасности; Бюджет: Выше; Сходства: Броня, медные жилы, круглое исполнение; Отличия: Негорючая оболочка | АКВБГ (Электрокабель); Соответствие: По конструктиву; Бюджет: Экономичный; Сходства: Стальные ленты, контрольный, круглая форма; Отличия: Алюминиевый проводник | КРВКГ (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, круглое исполнение, медная жила; Отличия: Конструкция брони из проволок | КВБГ (Энергокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, две стальные ленты, без наружного покрова; Отличия: ТУ производителя | КРВБГ (Уралкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, бронированный лентами, медный; Отличия: Геометрические параметры оболочки
КРВБГз | КВБГз (Камкабель); Соответствие: Прямое (с заполнением); Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, бронированный, круглое исполнение, заполнение межжильного пространства; Отличия: Изоляция из ПВХ | КРБГз (Сибкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, заполнение, стальные ленты; Отличия: ТУ 16.К71-113-91 | КВБбГз (Сарансккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Наличие заполнения (индекс з), броня, медная жила; Отличия: ПВХ изоляция жил | КРВКГз (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Выше; Сходства: Резиновая изоляция, заполнение, медная жила; Отличия: Применение проволочной брони | КПБГз (Севкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, заполненный, бронированный; Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена | КВБГз-нг(А) (Рыбинсккабель); Соответствие: Функциональное с запасом; Бюджет: Выше; Сходства: Заполнение, медные жилы, круглое исполнение; Отличия: Оболочка пониженной горючести | АКВБГз (Электрокабель); Соответствие: По конструктиву; Бюджет: Экономичный; Сходства: Контрольный с заполнением, бронированный; Отличия: Алюминиевая жила | КВБбГз (Энергокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная моножила, две стальные ленты, заполнение; Отличия: Заводские допуски по ГОСТ | КРВБГз (Уралкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, стальная броня, заполнение; Отличия: Маркировочная кодировка | КВКГз (Подольсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Контрольный кабель с заполнением, наличие брони; Отличия: Тип проволочной брони
КРВБн | КВБбШвнг(А) (Камкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, броня из стальных лент, негорючая оболочка, круглое исполнение; Отличия: ПВХ-изоляция жил вместо резины | КРБбШнг(А) (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, стальная броня, негорючий шланг, медные жилы; Отличия: ТУ производителя | КВБШвнг(А) (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Защитный панцирь из лент, оболочка не поддерживает горение, круглая форма; Отличия: Отсутствие подушки под броней | КПБбШвнг(А) (Севкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Выше среднего; Сходства: Контрольный, бронированный, негорючее исполнение; Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена | АКВБбШвнг(А) (Сарансккабель); Соответствие: По конструктиву; Бюджет: Экономичный; Сходства: Броня лентами, негорючая оболочка, круглое сечение; Отличия: Алюминиевая жила вместо медной | КВКбШвнг(А) (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, защитный шланг нг(А), круглое исполнение; Отличия: Броня из стальных проволок | КРВБбШнг(А) (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, стальные ленты, негорючий ПВХ; Отличия: Технологический шаг скрутки | КВБбШвнг(А) (Энергокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, две стальные ленты, ПВХ нг; Отличия: ТУ предприятия | КРВБнг(А) (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Контрольный, резиновая изоляция, наличие брони; Отличия: Индекс категории нераспространения горения | КВБбШвнг(А) (Таткабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медные жилы, стальная защита, негорючая оболочка; Отличия: Заводские допуски по ГОСТ
КРВГ | КВВГ (Кольчугинский завод); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Контрольный, медные жилы, ПВХ оболочка, круглое исполнение; Отличия: ПВХ-изоляция жил вместо резины | КРГ (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, круглая форма, медная жила, отсутствие брони; Отличия: ТУ 16.К71-113-91 | КПВГ (Севкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, без брони, круглое исполнение, медь; Отличия: Изоляция из полиэтилена | КВВГ-пл (Сарансккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Экономичный; Сходства: ПВХ изоляция и оболочка, медные жилы; Отличия: Пластикат повышенной гибкости | АКВВГ (Электрокабель); Соответствие: По конструктиву; Бюджет: Низкий; Сходства: Контрольный, круглая форма, без брони; Отличия: Алюминиевая жила вместо медной | КРВГ (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, ПВХ оболочка, круглое исполнение; Отличия: Маркировка завода | КВВГ (Рыбинсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная моножила, ПВХ пластикат, круглое сечение; Отличия: Толщина наружной оболочки | КВВГ (Энергокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Контрольный, медный, круглое исполнение; Отличия: ТУ завода-изготовителя | КРВГ (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, медная жила, круглая форма; Отличия: Способ маркировки жил | КВВГ (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка (допустимо), медь, круглое исполнение; Отличия: Рецептура ПВХ изоляции
КРВГз | КВВГз (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, заполнение межжильного пространства, круглое исполнение; Отличия: ПВХ-изоляция жил вместо резины | КРГз (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, наличие заполнения, круглая форма; Отличия: ТУ предприятия | КПВГз (Севкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, наличие заполнения, отсутствие брони; Отличия: Изоляция из полиэтилена | КВВГз (Сарансккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: ПВХ изоляция и оболочка, заполнение, круглое сечение; Отличия: Маркировка жил | АКВВГз (Электрокабель); Соответствие: По конструктиву; Бюджет: Экономичный; Сходства: Контрольный кабель с заполнением, круглое исполнение; Отличия: Алюминиевый проводник | КРВГз (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, заполнение, ПВХ оболочка; Отличия: Параметры экструзии заполнения | КВВГз (Рыбинсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, заполнение, круглое сечение; Отличия: Рецептура заполняющего состава | КВВГз (Энергокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Контрольное назначение, медь, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КРВГз (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, наличие заполнения, медный; Отличия: Весовые характеристики | КВВГз (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Контрольный, заполнение, круглая форма; Отличия: Заводские допуски по ГОСТ
КРВГЭ | КВВГЭ (Кольчугинский завод); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, медная жила, общий экран из фольги, круглое исполнение; Отличия: ПВХ-изоляция жил вместо резины | КРГЭ (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, экранированный, круглая форма, медь; Отличия: ТУ производителя | КПВГЭ (Севкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медные жилы, экран, круглое исполнение, отсутствие брони; Отличия: Полиэтиленовая изоляция | КВВГЭ (Сарансккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: ПВХ изоляция, общий экран, круглое сечение; Отличия: Способ наложения экрана (лента/повив) | АКВВГЭ (Электрокабель); Соответствие: По конструктиву; Бюджет: Экономичный; Сходства: Контрольный экранированный, круглое исполнение; Отличия: Алюминиевая жила вместо медной | КРВГЭ (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, ПВХ оболочка, общий экран, круглое исполнение; Отличия: Маркировочный код | КВВГЭ (Рыбинсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, экран из медной фольги, круглое сечение; Отличия: Технологические допуски | КВВГЭ (Энергокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Контрольный экранированный, медь, круглое исполнение; Отличия: ТУ завода | КРВГЭ (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, наличие экрана, медный; Отличия: Геометрия наложения экрана | КВВГЭ (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Контрольный, защита от помех, круглая форма; Отличия: Рецептура ПВХ изоляции
КРК | КВКбШв (Камкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, проволочная броня (панцирь), медная жила, круглое исполнение; Отличия: ПВХ-изоляция вместо резины | АКВКбШв (Сарансккабель); Соответствие: По конструктиву; Бюджет: Экономичный; Сходства: Контрольный, броня из стальных проволок, круглая форма; Отличия: Алюминиевая жила вместо медной | КВКбШв (Севкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Защита от растягивающих усилий, стальной проволочный панцирь, медь; Отличия: Современная ПВХ композиция | КВКбШв (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Применение в шахтах и наклонных трассах, медная жила, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К71-310-2001 | КВКбШв-нг(А) (Рыбинсккабель); Соответствие: Функциональное с запасом; Бюджет: Выше; Сходства: Проволочная броня, контрольное назначение, круглая форма; Отличия: Оболочка не поддерживает горение | КРК (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, проволочная броня, круглое исполнение; Отличия: Внутренние заводские стандарты | КВКбШв (Энергокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, проволочная защита от мех. воздействий, круглое сечение; Отличия: ТУ предприятия | КРВК (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, стальная проволочная броня, медный; Отличия: Отсутствие наружного защитного шланга | КВКбШв (Таткабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Защита от грызунов и разрыва, медная жила, круглая форма; Отличия: Технология наложения брони | КВКбШв (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Контрольный, стальная проволочная броня, медь; Отличия: Рецептура заполняющего слоя
КРНБ | КВБбШвнг(А) (Кольчугинский завод); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, стальная ленточная броня, оболочка не поддерживает горение, круглое исполнение; Отличия: ПВХ-изоляция вместо резины | КРБбШвнг(А) (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, броня лентами, оболочка нг(А), медь; Отличия: ТУ производителя | КВБбШвнг(А) (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольное назначение, стальной панцирь, круглое исполнение; Отличия: Толщина защитного шланга | КПБбШвнг(А) (Севкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Выше среднего; Сходства: Медные жилы, бронированный, негорючее исполнение, круглое сечение; Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена | АКВБбШвнг(А) (Сарансккабель); Соответствие: По конструктиву; Бюджет: Экономичный; Сходства: Контрольный, стальные ленты, оболочка нг; Отличия: Алюминиевый проводник | КВКбШвнг(А) (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, защитный негорючий шланг, круглое исполнение; Отличия: Проволочная броня обеспечивает большую прочность | КРВБбШнг(А) (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, стальные ленты, ПВХ пониженной горючести; Отличия: Технологический шаг скрутки | КВБбШвнг(А) (Энергокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, две стальные ленты, ПВХ нг; Отличия: Параметры защитной подушки | КРВБнг(А) (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, наличие брони, медный; Отличия: Формат заводской маркировки | КВБбШв-LS (Камкабель); Соответствие: Высокое (с низким дымом); Бюджет: Выше; Сходства: Контрольный, броня из лент, медная жила; Отличия: Пониженное дымовыделение (индекс LS)
КРНБбГ | КВБбГ (Камкабель); Соответствие: Техническое прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, броня из стальных лент, отсутствие наружного покрова, круглое исполнение; Отличия: ПВХ-изоляция жил вместо резины | КРБГ (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, бронированный лентами, круглая форма, медная жила; Отличия: Внутренние ТУ производителя | КВКГ (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Выше; Сходства: Контрольный, стальная броня, без наружного покрова; Отличия: Тип брони (проволочная) и ПВХ изоляция | КПБбГ (Севкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, стальные ленты, без джута, круглое сечение; Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена | КВБГ (Сарансккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, ленточная броня, круглая форма; Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката | КВБбГ-нг(А) (Рыбинсккабель); Соответствие: Функциональное с запасом; Бюджет: Выше; Сходства: Бронированный, медный, без наружного покрова; Отличия: Оболочка не поддерживает горение | АКВБбГ (Электрокабель); Соответствие: По конструктиву; Бюджет: Экономичный; Сходства: Контрольный, броня из лент, круглое исполнение; Отличия: Алюминиевая жила вместо медной | КРВКГ (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, круглая форма, медные жилы; Отличия: Проволочная броня обеспечивает большую жесткость | КВБбГ (Энергокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная моножила, две стальные ленты, контрольный; Отличия: ТУ предприятия | КРВБбГ (Псковкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, ленточная броня; Отличия: Шаг скрутки контрольных жил
КРНБГ | КВБГ (Кольчугинский завод); Соответствие: Техническое прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный кабель, броня из стальных лент, без наружного покрова; Отличия: ПВХ изоляция вместо резины | КРБГ (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, круглая форма, стальная ленточная броня; Отличия: ТУ завода-изготовителя | КВБбГ (Сарансккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медные жилы, две стальные ленты, отсутствие джута; Отличия: Изоляция из ПВХ пластиката | КПБГ (Севкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Контрольный, медный, круглое исполнение, броня; Отличия: Изоляция из полиэтилена высокого давления | КВКГ (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Выше; Сходства: Контрольное назначение, наличие брони, медная жила; Отличия: Проволочная броня (панцирь) | КВБГ-нг(А) (Рыбинсккабель); Соответствие: С запасом по пожарной безопасности; Бюджет: Выше; Сходства: Броня, медные жилы, круглое исполнение; Отличия: Оболочка пониженной горючести | АКВБГ (Электрокабель); Соответствие: По конструктиву; Бюджет: Экономичный; Сходства: Стальные ленты, контрольный, круглая форма; Отличия: Алюминиевый проводник | КРВКГ (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, круглое исполнение, медная жила; Отличия: Конструкция брони из стальных проволок | КВБГ (Энергокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, две стальные ленты, без наружного покрова; Отличия: ТУ производителя | КРВБГ (Уралкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, бронированный лентами, медный; Отличия: Геометрические параметры оболочки
КРНБн | КВБбШвнг(А) (Камкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольный, стальная ленточная броня, негорючая оболочка; Отличия: ПВХ-изоляция вместо резины | КРБбШнг(А) (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, броня лентами, оболочка нг(А), медь; Отличия: ТУ производителя | КВБШвнг(А) (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Контрольное назначение, стальной панцирь, круглое исполнение; Отличия: Отсутствие подушки под броней | КПБбШвнг(А) (Севкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Выше среднего; Сходства: Медные жилы, бронированный, негорючее исполнение; Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена | АКВБбШвнг(А) (Сарансккабель); Соответствие: По конструктиву; Бюджет: Экономичный; Сходства: Контрольный, стальные ленты, оболочка нг; Отличия: Алюминиевый проводник | КВКбШвнг(А) (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, защитный негорючий шланг, круглое исполнение; Отличия: Проволочная броня вместо ленточной | КРВБбШнг(А) (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, стальные ленты, ПВХ пониженной горючести; Отличия: Технологический шаг скрутки | КВБбШвнг(А) (Энергокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, две стальные ленты, ПВХ нг; Отличия: Параметры защитной подушки | КРВБнг(А) (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, наличие брони, медный; Отличия: Формат заводской маркировки | КВБбШв-LS (Камкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Выше; Сходства: Контрольный, броня из лент, медная жила; Отличия: Пониженное дымовыделение
КРНГ | КГВВнг(А) (Камкабель); Соответствие: Техническое прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная гибкая жила, круглое исполнение, негорючая оболочка; Отличия: ПВХ изоляция вместо резины | КПГнг(А) (Севкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция и оболочка, высокая гибкость, медная жила; Отличия: ТУ производителя | КГ-нг(А) (Рыбинсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Силовой гибкий, резиновая изоляция, не поддерживает горение; Отличия: Технология вулканизации оболочки | КГН (Сибкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Маслостойкий, негорючий, резиновая изоляция, круглое исполнение; Отличия: Маркировочный код | КГВВнг(А) (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, гибкая медь, круглое сечение; Отличия: ПВХ пластикат вместо резины | КГН (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 5 класса, резиновая негорючая оболочка; Отличия: Шаг скрутки изолированных жил | КГВВнг(А) (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая форма, гибкая жила, негорючий ПВХ; Отличия: ТУ завода | КГ-нг(А) (Конкорд); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Резиновая изоляция, маслостойкость (частично), круглое исполнение; Отличия: Специфика упаковки | КПГСнг(А) (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, медная гибкая жила, круглое исполнение; Отличия: Повышенная стойкость к изгибам | КГВВнг(А) (Подольсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, круглое исполнение, не горит при групповой прокладке; Отличия: Рецептура ПВХ изоляции
КРНГ-60 | КГН (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Морозостойкость, маслостойкость, негорючая резиновая оболочка; Отличия: ТУ завода | КГ-ХЛ (Сибкабель); Соответствие: Техническое (с добавлением нг); Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкая жила, работа при низких температурах, круглое сечение; Отличия: Требует уточнения индекса нг | КГН (Рыбинсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 5 класса, стойкость к ГСМ и морозу, резина; Отличия: Маркировка по ГОСТ | КГВВ-ХЛнг(А) (Севкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкий, негорючий, морозостойкий, круглое исполнение; Отличия: ПВХ-ХЛ композиция вместо резины | КГН (Томсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Маслостойкая резина, работа до -60С, круглое сечение; Отличия: Технологические допуски | КПГН (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, высокая гибкость, стойкость к агрессивным средам; Отличия: Внутренние ТУ предприятия | КГН (Электрокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая оболочка, негорючесть, медная жила; Отличия: Параметры скрутки | КГ-ХЛ (КВЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная жила, круглая форма, работа в холоде; Отличия: Тип резиновой смеси | КГН (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Негорючая резина, гибкость 5 класса, круглое исполнение; Отличия: Производственные спецификации | КГН (Сарансккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, масло-морозостойкость, круглая форма; Отличия: Локальная сертификация
КРнг-FRHF | ППГнг(А)-FRHF (Спецкабель); Соответствие: Техническое прямое; Бюджет: Высокий; Сходства: Огнестойкий, безгалогенный, круглое исполнение; Отличия: Полимерная изоляция вместо резины | ППГнг(А)-FRHF (Паритет); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Безгалогенная композиция, огнестойкий барьер, круглая форма; Отличия: ТУ производителя | КРнг(А)-FRHF (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, без галогенов, огнестойкость 180 мин; Отличия: Внутренние регламенты завода | КПГнг(А)-FRHF (Севкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая медная жила, безгалогенная резина, огнестойкий; Отличия: Шаг скрутки изолированных жил | ППГнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная моножила, отсутствие галогенов, круглая форма; Отличия: Изоляция из полимеров | КРнг(А)-FRHF (Сибкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкость 180 мин, круглая форма, отсутствие галогенов; Отличия: Технологические карты | ППГнг(А)-FRHF (Энергокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, безгалогенный ПВХ, огнестойкий; Отличия: Маркировка завода | ППГнг(А)-FRHF (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая форма, медная жила, FRHF исполнение; Отличия: ТУ предприятия | КРнг(А)-FRHF (Камкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, огнестойкость, круглое исполнение; Отличия: Заводские спецификации | ППГнг(А)-FRHF (Таткабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Безгалогенная оболочка, огнестойкость, круглая форма; Отличия: Оформление паспорта качества
КРНО-FR | КПГнг(А)-FR (Севкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая медная жила, резиновая изоляция и оболочка, огнестойкость 180 мин, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КРнг(А)-FRLS (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, огнестойкий барьер, круглая форма, медная жила; Отличия: Оболочка с низким дымовыделением | КГ-FR (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Силовой гибкий, огнестойкий, круглая конструкция; Отличия: Рецептура резиновой смеси | КПГСнг(А)-FR (Уралкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, огнестойкость, высокая гибкость жилы; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КРнг(А)-FR (Сибкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Применение в системах противопожарной защиты, резиновый корпус, медь; Отличия: Маркировочный код | КГВВнг(А)-FRLS (Камкабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Доступный; Сходства: Огнестойкий, гибкий, круглое сечение; Отличия: Изоляция из ПВХ вместо резины | КПГН-FR (Сарансккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Маслостойкий, огнестойкий, резиновый, круглая форма; Отличия: Допуски по внешнему диаметру | КГ-FR (Конкорд); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная жила 5 класса, огнестойкость, круглое исполнение; Отличия: Упаковочные стандарты | КПГнг(А)-FR (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая оболочка, огнестойкий барьер, круглое сечение; Отличия: Шаг скрутки жил | КРнг(А)-FR (Подольсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Силовой, гибкий, огнестойкий, круглая форма; Отличия: Спецификация ТУ завода
КРНЭГ | КГНЭ (Камкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкая медная жила, резиновая изоляция, общий экран, маслостойкая негорючая оболочка; Отличия: ТУ 16.К13-023-2003 | КПГНЭ (Севкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновый корпус, медный экран, высокая гибкость, не поддерживает горение; Отличия: Конструкция экрана | КГНЭ (Сибкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Силовой гибкий экранированный, круглое сечение, резина; Отличия: Маркировка завода | КГВВЭнг(А) (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкий, экранированный, негорючий, круглая форма; Отличия: ПВХ изоляция и оболочка | КГНЭ (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 5 класса, резиновая изоляция, защита от помех, круглое исполнение; Отличия: Технологические допуски | КПГСНЭ (Уралкабель); Соответствие: Высокое (усиленный); Бюджет: Выше среднего; Сходства: Повышенная гибкость, экран, резиновая оболочка; Отличия: Предназначен для тяжелых условий | КГНЭ (Рыбинсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Маслостойкий, экранированный, резиновый, круглая форма; Отличия: Заводские ТУ | КГВВЭнг(А) (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Групповая прокладка, защита от ЭМП, круглое исполнение; Отличия: Изоляция из поливинилхлорида | КГНЭ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, резиновый экран/оплетка, круглое сечение; Отличия: Рецептура резины | КГНЭ (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Негорючий, экранированный, гибкий, круглое исполнение; Отличия: Способ маркировки жил
КРНЭГ-60 | КГНЭ-ХЛ (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Морозостойкий (-60С), маслостойкий, экранированный, резиновый; Отличия: ТУ 16.К13-023-2003 | КПГНЭ-ХЛ (Севкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Работа в условиях Крайнего Севера, экран, резиновая оболочка; Отличия: Толщина защитного слоя | КГНЭ-ХЛ (Сибкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция ХЛ, медный экран, высокая гибкость; Отличия: ТУ производителя | КГНЭ-ХЛ (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая жила 5 класса, работа до -60С, экран, круглое исполнение; Отличия: Шаг скрутки проволок | КГВВЭ-ХЛнг(А) (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Морозостойкий, негорючий, экранированный; Отличия: ПВХ-ХЛ композиция вместо резины | КПГСНЭ-ХЛ (Уралкабель); Соответствие: Высокое (усиленный); Бюджет: Выше среднего; Сходства: Экстремальная гибкость при низких температурах, экран; Отличия: Весогабаритные параметры | КГНЭ-ХЛ (Рыбинсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая оболочка ХЛ, маслостойкость, защита от наводок; Отличия: Внутренние регламенты завода | КГНЭ-ХЛ (Сарансккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, морозостойкая резина, экран, круглое исполнение; Отличия: Маркировка оболочки | КГНЭ-ХЛ (Авангард); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Работа в холодных климатических зонах, экран, гибкость; Отличия: Производственные карты | КГНЭ-ХЛ (КВЗ); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Резиновая изоляция, круглая форма, экран, работа до -60С; Отличия: Упаковочные стандарты
КРПГ | КПГ (Севкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкая медная жила, резиновая изоляция и оболочка, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КГ (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Силовой гибкий, резиновый корпус, медная жила 5 класса; Отличия: Маркировка по ГОСТ 24334 | КГ (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, круглая форма, высокая стойкость к изгибам; Отличия: Внутренние заводские регламенты ТУ | КГ (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная многопроволочная жила, резиновый шланг, круглое сечение; Отличия: Шаг скрутки изолированных жил | КПГС (Уралкабель); Соответствие: Высокое (усиленный); Бюджет: Выше среднего; Сходства: Повышенная гибкость, резиновая оболочка, силовое назначение; Отличия: Наличие сердечника из полиэфирной нити | КГ (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила 5 класса, резиновая изоляция, круглое исполнение; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КГ (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая оболочка, медная гибкая жила, круглое сечение; Отличия: Рецептура резиновой смеси | КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Силовой кабель для подвижных механизмов, резина, круглая форма; Отличия: Производственные спецификации | КГ (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая конструкция, гибкость, резиновый корпус; Отличия: Маркировочный код завода | КГ (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, круглое исполнение; Отличия: Упаковочные стандарты
КРПГ-ХЛ | КПГ-ХЛ (Севкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Морозостойкая резина (-60С), гибкая жила, круглая форма; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КГ-ХЛ (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Работа в условиях Крайнего Севера, резиновая оболочка, гибкость; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КГ-ХЛ (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила 5 класса, резина ХЛ, круглое сечение; Отличия: Параметры вулканизации оболочки | КГ-ХЛ (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Морозостойкий силовой кабель, резиновый корпус, круглая форма; Отличия: Маркировка завода | КПГС-ХЛ (Уралкабель); Соответствие: Высокое (усиленный); Бюджет: Выше среднего; Сходства: Экстремальная гибкость при низких температурах, резина; Отличия: Конструкция упрочняющих элементов | КГ-ХЛ (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция ХЛ, круглое исполнение, медная жила; Отличия: Шаг скрутки проволок | КГ-ХЛ (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Работа до -60С, резиновая оболочка, круглое сечение; Отличия: Рецептура полимерных добавок | КГ-ХЛ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для наружных работ в холодном климате, гибкая медь, резина; Отличия: Технологические карты | КГ-ХЛ (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая форма, гибкость, резиновый корпус ХЛ; Отличия: Локальная сертификация | КГ-ХЛ (КВЗ); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, работа до -60С, круглое исполнение; Отличия: Упаковочные стандарты
КРПС | КПГС (Севкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Выше среднего; Сходства: Усиленная конструкция, резиновая оболочка, высокая гибкость, круглое исполнение; Отличия: ТУ завода-изготовителя | КГС (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Силовой кабель с упрочняющим сердечником, резина, круглая форма; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КГС (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Стойкость к растягивающим усилиям, резиновая изоляция, медь; Отличия: Рецептура резиновой смеси | КГС (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 5 класса, резиновый шланг, круглое сечение; Отличия: Параметры разделительного слоя | КПГС (Уралкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Для тяжелых условий эксплуатации, гибкий, резиновый; Отличия: Внутренние заводские ТУ | КГС (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, круглое исполнение, стойкость к ударным нагрузкам; Отличия: Технологические допуски | КГС (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Силовой гибкий, усиленный, резиновая оболочка, круглое сечение; Отличия: Шаг наложения оболочки | КГС (Авангард); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Многопроволочная медь, резина, круглая форма, высокая прочность; Отличия: Производственные спецификации | КГС (Сарансккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая конструкция, гибкость, усиленный резиновый корпус; Отличия: Маркировочный код | КГС (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, упрочненная конструкция; Отличия: Упаковочные стандарты
КРПС-ХЛ | КПГС-ХЛ (Севкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Выше среднего; Сходства: Резиновая изоляция, упрочняющий сердечник, работа до -60°С, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КГС-ХЛ (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 5 класса, морозостойкая резина, повышенная прочность; Отличия: Параметры вулканизации оболочки | КГС-ХЛ (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Для тяжелых условий в холодном климате, резиновый шланг ХЛ; Отличия: Внутренние заводские регламенты ТУ | КГС-ХЛ (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Стойкость к многократным перегибам при -60°С, медь, круглое сечение; Отличия: Маркировка производителя | КПГС-ХЛ (Уралкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Конструкция с сердечником, гибкость 5 класса, резина ХЛ; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КГС-ХЛ (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая форма, медная жила, морозостойкое исполнение, усиленный; Отличия: Шаг скрутки изолированных жил | КГС-ХЛ (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Силовой гибкий кабель, упрочненный, резина ХЛ; Отличия: Рецептура резиновой смеси | КГС-ХЛ (Авангард); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Работа в условиях Крайнего Севера, высокая прочность, медь; Отличия: Производственные спецификации | КГС-ХЛ (Сарансккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая конструкция, усиленный резиновый корпус ХЛ; Отличия: Локальная сертификация | КГС-ХЛ (Кирскабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, работа до -60°С; Отличия: Упаковочные стандарты
КРПСН | КПГСН (Севкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Выше среднего; Сходства: Маслостойкая резина, не поддерживает горение, упрочняющий сердечник; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КГСН (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 5 класса, маслостойкий резиновый шланг, круглое исполнение; Отличия: Маркировка по ГОСТ 24334 | КГСН (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Стойкость к ГСМ и растяжению, резиновая изоляция, круглая форма; Отличия: Внутренние ТУ завода | КГСН (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Негорючий, маслостойкий, повышенная гибкость, круглое сечение; Отличия: Технология наложения оболочки | КПГСН (Уралкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Усиленный силовой кабель, резина типа РШН-1, круглое исполнение; Отличия: Геометрия сердечника | КГСН (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Стойкость к ударным нагрузкам, маслостойкость, медная жила; Отличия: Допуски по внешнему диаметру | КГСН (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Силовой гибкий, усиленный, маслостойкая оболочка; Отличия: Рецептура полимерных добавок в резину | КГСН (Авангард); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для механизмов, контактирующих с маслами, высокая прочность; Отличия: Производственные карты | КГСН (Сарансккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая форма, гибкость, усиленный маслостойкий корпус; Отличия: Маркировочный код | КГСН (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, не горит, маслостойкий; Отличия: Упаковочные стандарты
КРПСН-ХЛ | КПГСН-ХЛ (Севкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Выше среднего; Сходства: Силовой гибкий, маслостойкая резина ХЛ, упрочняющий сердечник; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КГСН-ХЛ (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, работа до -60°С, стойкость к агрессивным средам; Отличия: Внутренние ТУ завода | КГСН-ХЛ (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Усиленная конструкция для Севера, негорючая маслостойкая оболочка; Отличия: Технология вулканизации | КГСН-ХЛ (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 5 класса, морозо-маслостойкость, круглое исполнение; Отличия: Маркировка производителя | КПГСН-ХЛ (Уралкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Конструкция с сердечником, гибкость 5 класса, резина РШН-1; Отличия: Допуски по внешнему диаметру | КГСН-ХЛ (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая форма, медная жила, морозостойкое исполнение, усиленный; Отличия: Шаг скрутки жил | КГСН-ХЛ (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Силовой гибкий кабель, упрочненный, резина ХЛ, маслостойкий; Отличия: Рецептура резиновой смеси | КГСН-ХЛ (Авангард); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Работа в условиях Крайнего Севера, высокая прочность, медь; Отличия: Производственные спецификации | КГСН-ХЛ (Сарансккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая конструкция, усиленный резиновый корпус ХЛ, маслостойкость; Отличия: Локальная сертификация | КГСН-ХЛ (Кирскабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, работа до -60°С, маслостойкий; Отличия: Упаковочные стандарты
КРПСТ | КПГС (Севкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Силовой гибкий кабель, резиновая изоляция, медная жила, круглое исполнение; Отличия: Отсутствие термостойких добавок в стандарте | КГС (Камкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Усиленная конструкция, резиновый шланг, высокая гибкость; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КГС (Сибкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Стойкость к растяжению, резиновая изоляция, круглая форма; Отличия: Параметры скрутки жил | КГС (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 5 класса, резиновый корпус, круглое сечение; Отличия: Заводские ТУ | КПГС (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Для тяжелых условий, гибкий, резиновый, круглая форма; Отличия: Конструкция сердечника | КГС (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, круглое исполнение, стойкость к ударам; Отличия: Технологические допуски | КГС (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Силовой гибкий, усиленный, резиновая оболочка; Отличия: Рецептура резиновой смеси | КГС (Авангард); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Многопроволочная медь, резина, высокая прочность; Отличия: Маркировка завода | КГС (Сарансккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая конструкция, гибкость, усиленный корпус; Отличия: Локальная сертификация | КГС (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, круглое исполнение; Отличия: Упаковочные регламенты
КРПТ | КПГ (Севкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Тяжелый гибкий кабель, резиновая изоляция и оболочка, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КГ-т (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Силовой гибкий для тяжелых условий (индекс т), резина, медь; Отличия: Маркировка по ГОСТ 24334 | КГ (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, круглая форма, работа с подвижными механизмами; Отличия: Внутренние ТУ завода | КГ (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная многопроволочная жила, резиновый шланг, круглое сечение; Отличия: Толщина оболочки | КПГ (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкий, резиновый, круглая форма, силовое назначение; Отличия: Маркировочный код | КГ (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила 5 класса, резиновая изоляция, круглое исполнение; Отличия: Технологические допуски | КГ (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая оболочка, медная гибкая жила, круглое сечение; Отличия: Рецептура резиновой смеси | КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Силовой кабель, резина, круглая форма, высокая гибкость; Отличия: Производственные спецификации | КГ (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая конструкция, гибкость, резиновый корпус; Отличия: ТУ предприятия | КГ (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, круглое исполнение; Отличия: Упаковочные стандарты
КРПТ-ХЛ | КПГ-ХЛ (Севкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Тяжелый гибкий кабель, морозостойкая резина (-60С), круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КГ-т-ХЛ (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Работа в холодном климате, резиновая оболочка, гибкость 5 класса; Отличия: Технологический допуск | КГ-ХЛ (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила 5 класса, резина ХЛ, круглое сечение; Отличия: Параметры вулканизации | КГ-ХЛ (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Морозостойкий силовой кабель, резиновый корпус, круглая форма; Отличия: Маркировка завода | КПГ-ХЛ (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкость при низких температурах, резиновая изоляция; Отличия: Внутренние ТУ завода | КГ-ХЛ (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция ХЛ, круглое исполнение, медная жила; Отличия: Шаг скрутки проволок | КГ-ХЛ (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Работа до -60С, резиновая оболочка, круглое сечение; Отличия: Рецептура полимерных добавок | КГ-ХЛ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для наружных работ в холодном климате, гибкая медь, резина; Отличия: Технологические карты | КГ-ХЛ (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая форма, гибкость, резиновый корпус ХЛ; Отличия: Локальная сертификация | КГ-ХЛ (Кирскабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, работа до -60С; Отличия: Упаковочные стандарты
КРПТН | КПГН (Севкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Выше среднего; Сходства: Тяжелый гибкий кабель, маслостойкая негорючая резина, медная жила 5 класса, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КГН (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Силовой гибкий, резиновая маслостойкая оболочка, не поддерживает горение, круглая форма; Отличия: ТУ 16.К13-023-2003 | КГН (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, маслобензостойкость, круглое сечение, медь; Отличия: Внутренние заводские стандарты ТУ | КГН (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная многопроволочная жила, негорючий резиновый шланг, круглая форма; Отличия: Технология вулканизации оболочки | КПГН (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкий, маслостойкий, резиновая изоляция, силовое назначение; Отличия: Маркировочный код завода | КГН (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила 5 класса, резиновая оболочка типа РШН-1, круглое исполнение; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КГН (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Маслостойкая резиновая оболочка, медная гибкая жила, круглое сечение; Отличия: Рецептура резиновой смеси | КГН (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Силовой кабель для подвижных механизмов, маслостойкая резина, круглая форма; Отличия: Производственные спецификации | КГН (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Круглая конструкция, гибкость, резиновый негорючий корпус; Отличия: Маркировочный код завода | КГН (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, маслостойкость, круглое исполнение; Отличия: Упаковочные стандарты
КРШК | КГК (Камкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкая медная жила, резиновая изоляция, круглая форма, наличие стальной брони; Отличия: Внутренние ТУ завода | КГЭК (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Выше; Сходства: Медная жила 5 класса, проволочная броня, резиновая оболочка; Отличия: Наличие экранов на жилах | КПГК (Севкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Особо гибкий, проволочный панцирь, резиновый корпус; Отличия: Технология наложения брони | КГК (Рыбинсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Силовой гибкий, стальная броня, круглое исполнение; Отличия: Шаг скрутки изолированных жил | КПГСК (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Усиленная конструкция, резиновая изоляция, бронированный; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КГК (Томсккабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Стойкость к растяжению, проволочная защита, резина; Отличия: Толщина наружного шланга | КГК (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная многопроволочная жила, круглое сечение, броня; Отличия: Параметры вулканизации | КГК (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкий силовой, стальная проволока, круглая форма; Отличия: Маркировка завода | КГК (Подольсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, броня, работа в тяжелых условиях; Отличия: Заводские допуски ГОСТ | КГК (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Круглое исполнение, стальной панцирь, медная жила; Отличия: Упаковочные регламенты
КРШК-ХЛ | КГК-ХЛ (Камкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Работа до -60°С, гибкая жила, стальная броня, резина ХЛ; Отличия: ТУ предприятия | КГЭК-ХЛ (Сибкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Выше; Сходства: Морозостойкая резина, проволочная броня, круглое сечение; Отличия: Индивидуальные экраны жил | КПГК-ХЛ (Севкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Усиленный, морозостойкий (-60°С), проволочный панцирь; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КГК-ХЛ (Рыбинсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила 5 класса, стальная броня, резина ХЛ; Отличия: Маркировочный код | КПГСК-ХЛ (Уралкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Экстремальная гибкость в холоде, наличие брони; Отличия: Геометрия упрочняющего сердечника | КГК-ХЛ (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция ХЛ, стальная защита, круглая форма; Отличия: Рецептура резиновой смеси | КГК-ХЛ (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Силовой гибкий, проволочная броня, работа в Арктике; Отличия: Технологические допуски | КГК-ХЛ (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая конструкция, броня, резиновый корпус ХЛ; Отличия: Локальная сертификация | КГК-ХЛ (Подольсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Морозостойкость, защита от разрыва, медная медь; Отличия: Весовые параметры | КГК-ХЛ (Кирскабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Бронированный, гибкий, резина до -60°С, круглый; Отличия: Упаковочные стандарты
КРШС | КГС (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Силовой гибкий, упрочняющий сердечник, резиновая оболочка; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КПГС (Севкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Повышенная гибкость, резиновая изоляция, круглая форма; Отличия: Внутренние регламенты завода | КГС (Сибкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Стойкость к растяжению и ударам, медь 5 класса; Отличия: Параметры вулканизации резины | КГС (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Усиленный силовой кабель, круглое исполнение, резина; Отличия: Шаг наложения оболочки | КПГС (Уралкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Конструкция с сердечником, гибкость 5 класса, круглое сечение; Отличия: Технологические карты завода | КГС (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная многопроволочная жила, износостойкая резина; Отличия: Маркировка по ГОСТ | КГС (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Силовой гибкий, упрочненный корпус, круглая форма; Отличия: Рецептура шланговой резины | КГС (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, высокая прочность на раздир, круглое сечение; Отличия: Заводские ТУ | КГС (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Работа в тяжелых условиях, усиленный, резиновый; Отличия: Специфика упаковки | КГС (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, круглое исполнение, медная жила; Отличия: Производственные допуски
КРШС-П | КГС (Камкабель); Соответствие: Техническое прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Силовой гибкий кабель, упрочняющий сердечник, резиновая изоляция; Отличия: ПВХ оболочка вместо резиновой | КПГС (Севкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Повышенная износостойкость, медная жила 5 класса, круглая форма; Отличия: Внутренние ТУ завода | КГВВ (Электрокабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкий силовой, круглое исполнение, медный проводник; Отличия: Полностью ПВХ исполнение | КГС (Сибкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Стойкость к растяжению, резиновая изоляция, круглое сечение; Отличия: Рецептура полимерного покрытия | КГС (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Усиленный, медная многопроволочная жила, круглая форма; Отличия: Шаг скрутки изолированных жил | КПГС (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкость 5 класса, наличие сердечника, силовое назначение; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КГС (Томсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, круглое исполнение, работа в тяжелых условиях; Отличия: Технологические допуски | КГС (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Силовой гибкий кабель, упрочненная конструкция; Отличия: Заводская маркировка | КГС (Подольсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция, круглая форма, медная медь; Отличия: Весовые параметры на км | КГС (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Медная жила, круглое исполнение, усиленный корпус; Отличия: Упаковочные стандарты
КРШС-Пм | КГСН (Камкабель); Соответствие: Техническое прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Маслостойкий, силовой гибкий, упрочняющий сердечник; Отличия: ПВХ оболочка вместо резиновой | КПГСН (Севкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила 5 класса, маслостойкость, повышенная прочность; Отличия: ТУ производителя | КГН (Сибкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, маслобензостойкая оболочка, круглое сечение; Отличия: Отсутствие центрального сердечника | КГСН (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная многопроволочная жила, маслостойкий корпус, круглая форма; Отличия: Технология вулканизации | КПГСН (Уралкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Усиленный, маслостойкий, резиновая изоляция, круглое сечение; Отличия: Маркировочный код | КГСН (Томсккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Стойкость к ГСМ и ударам, круглое исполнение, гибкость; Отличия: Допуски по внешнему диаметру | КГСН (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Силовой гибкий кабель, маслостойкий, упрочненный; Отличия: Рецептура полимерных добавок | КГСН (Авангард); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для механизмов, контактирующих с маслами, высокая прочность; Отличия: Производственные карты | КГСН (Сарансккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая форма, гибкость, усиленный маслостойкий корпус; Отличия: Локальная сертификация | КГСН (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, не горит, маслостойкий; Отличия: Упаковочные регламенты
КРШСП | КГС (Камкабель); Соответствие: Техническое прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Силовой гибкий, наличие заполнения (индекс п), резиновая изоляция; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КПГС (Севкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Заполнение межжильного пространства, медная жила 5 класса, круглая форма; Отличия: Внутренние ТУ завода | КГ-п (Рыбинсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкий силовой кабель с заполнением, круглое исполнение; Отличия: Рецептура шланговой резины | КГС (Сибкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, наличие заполнения, круглое сечение; Отличия: Технологические допуски | КПГС (Уралкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкость 5 класса, наличие сердечника и заполнения; Отличия: Маркировочный код | КГС (Томсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, круглое исполнение, заполнение пустот; Отличия: Параметры экструзии | КГС (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Силовой гибкий кабель, усиленный, заполненный; Отличия: Рецептура резиновой смеси | КГС (Сарансккабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая форма, высокая прочность, наличие заполнения; Отличия: ТУ предприятия | КГС (Подольсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, круглое исполнение; Отличия: Заводские регламенты | КГС (Авангард); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Круглое сечение, гибкая жила, резиновый корпус; Отличия: Упаковочные стандарты
КРШУ | КГВВ (Камкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая медная жила, круглое исполнение, управление и контроль; Отличия: ПВХ изоляция вместо резины | КПГ (Севкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновая изоляция и оболочка, высокая гибкость, медная жила 5 класса; Отличия: Внутренние ТУ завода | КГВВ (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многожильная конструкция, гибкость, круглое сечение; Отличия: ПВХ пластикат вместо резины | КГ (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, круглая форма, силовое и контрольное назначение; Отличия: Рецептура резиновой смеси | КГВВ (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Медная многопроволочная жила, ПВХ оболочка, круглое сечение; Отличия: Маркировка производителя | КПГС (Уралкабель); Соответствие: Высокое (усиленный); Бюджет: Выше среднего; Сходства: Резиновая оболочка, повышенная прочность, гибкость; Отличия: Наличие центрального сердечника | КГВВ (Рыбинсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкий монтаж, круглое исполнение, медная жила; Отличия: Толщина защитного слоя | КГВВ (Подольсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Цепи управления, круглая форма, медная жила 5 класса; Отличия: Заводские допуски ГОСТ | КГВВ (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Многожильный, гибкий, круглое сечение; Отличия: Производственные спецификации | КГВВ (Таткабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, круглая конструкция, гибкость; Отличия: Упаковочные стандарты
КРШУЭ | КГВВЭ (Камкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкая жила, общий экран, круглое исполнение; Отличия: ПВХ изоляция вместо резины | КПГНЭ (Севкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Резиновый корпус, медный экран, высокая гибкость; Отличия: ТУ производителя | КГВВЭ (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Экранированный, многожильный, гибкий, круглое сечение; Отличия: ПВХ пластикат вместо резины | КГНЭ (Сибкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Резиновая изоляция, общий экран, защита от помех; Отличия: Маркировка по ТУ | КГВВЭ (Сарансккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Доступный; Сходства: Защита от ЭМП, гибкая жила, круглая форма; Отличия: Заводской шаг скрутки | КПГСНЭ (Уралкабель); Соответствие: Высокое (усиленный); Бюджет: Выше среднего; Сходства: Резиновая оболочка, усиленный сердечник, экран; Отличия: ТУ 16.К71-084-2003 | КГВВЭ (Рыбинсккабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Экранированный гибкий монтаж, круглое исполнение; Отличия: Тип материала экрана | КГВВЭ (Подольсккабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Цепи контроля, экран, круглая форма, медь; Отличия: Рецептура заполнения | КГВВЭ (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Защита от наводок, гибкий, круглое сечение; Отличия: Специфика маркировки | КГВВЭ (Таткабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, экран, круглая конструкция; Отличия: Параметры намотки на барабан
КСБГКГнг-FRHF | КСБнг(А)-FRHF-КГ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Гибкая жила, стальная проволочная броня, RS-485, безгалогенный; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРЭПнг(А)-FRHF-КГ (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная пара, гибкая медь, огнестойкость 180 мин, оплетка; Отличия: Внутренние заводские стандарты ТУ | КСБСнг(А)-FRHF-КГ (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многопроволочная жила, броня из проволок, интерфейс RS-485; Отличия: Технология наложения экрана | КИПЭВГКнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкий интерфейсный кабель, проволочная броня, отсутствие галогенов; Отличия: Маркировочный код завода | КСБГКГнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, стальной панцирь, низкое дымовыделение; Отличия: Оптимизированная толщина защитного шланга | КУГППЭКнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, бронированный, экранированный, FRHF; Отличия: Расширенная область применения (контроль) | КСБГКГнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, оплетка сталью, гибкий интерфейс; Отличия: Параметры волнового сопротивления | КИПнг(А)-FRHF-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для скоростной передачи данных, гибкий, бронированный; Отличия: Производственные спецификации на сплав | КСБГКГнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая оптическая плотность дыма, проволочная броня, медь; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭКнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила 5 класса, стальная броня, огнестойкость; Отличия: Специфика упаковки и маркировки
КСБГКГнг-FRLS | КСБнг(А)-FRLS-КГ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Гибкая жила, стальная оплетка, RS-485, огнестойкий ПВХ; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная пара, многопроволочная медь, броня из проволок; Отличия: Внутренние ТУ завода | КСБСнг(А)-FRLS-КГ (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Интерфейсный, гибкая жила 4-5 класса, стальной панцирь; Отличия: Технология наложения заполнения | КИПЭВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Для промышленного интерфейса, проволочная броня, огнестойкость; Отличия: Маркировочный код | КСБГКГнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, стальная оплетка, низкое дымовыделение; Отличия: Толщина наружного шланга | КУГВВЭКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая жила, бронированный, экранированный, FRLS; Отличия: Расширенное назначение (контроль) | КСБГКГнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, оплетка проволокой, гибкий интерфейс; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRLS-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для скоростной передачи данных, гибкий, бронированный; Отличия: Производственные спецификации | КСБГКГнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная броня, медная жила; Отличия: Локальные ТУ завода | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила 5 класса, стальная броня, огнестойкость 180 мин; Отличия: Специфика маркировки
КСБГКнг-FRHF | КСБнг(А)-FRHF-К (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Гибкая жила, стальная проволочная броня, интерфейс RS-485, безгалогенный; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРЭПнг(А)-FRHF-К (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкая резина, проволочная броня, многопроволочная медь; Отличия: Технология наложения бронированного слоя | КСБСнг(А)-FRHF-К (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многопроволочная жила, броня из проволок, безгалогенная композиция; Отличия: Внутренние заводские стандарты ТУ | КИПЭВГКнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкий интерфейс, стальной панцирь, отсутствие галогенов; Отличия: Маркировочный код завода | КСБГКнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, проволочная броня, низкое дымовыделение; Отличия: Оптимизированная толщина наружного шланга | КУГППЭКнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, бронированный проволокой, экранированный; Отличия: Сфера применения дополнена цепями контроля | КСБГКнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, оплетка проволокой, гибкий интерфейс; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRHF-К (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для передачи данных, гибкий, стальная броня, FRHF; Отличия: Производственные спецификации на материалы | КСБГКнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая безгалогенная оболочка, проволочная броня, медь; Отличия: Локальная сертификация предприятия | КИПЭКнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила 5 класса, стальная броня, огнестойкость 180 мин; Отличия: Специфика намотки и упаковки
КСБГКнг-FRLS | КСБнг(А)-FRLS-К (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Гибкая жила, стальная проволочная броня, интерфейс RS-485, огнестойкий ПВХ; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, проволочная броня, симметричная пара; Отличия: ТУ производителя | КСБСнг(А)-FRLS-К (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкая жила 4-5 класса, броня из проволок, огнестойкость; Отличия: Технология экструзии заполнения | КИПЭВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, стальной панцирь, низкое дымовыделение; Отличия: Маркировочный код завода | КСБГКнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, проволочная броня, огнестойкость 180 мин; Отличия: Толщина защитного шланга | КУГВВЭКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая медь, стальная оплетка, экранированный, FRLS; Отличия: Расширенная сфера применения | КСБГКнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, оплетка проволокой, интерфейс; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRLS-К (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Скоростная передача данных, гибкий, проволочная броня; Отличия: Производственные спецификации | КСБГКнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, стальная броня, медная жила; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила, проволочная броня, огнестойкость; Отличия: Специфика упаковки
КСБГнг-FRHF | КСБнг(А)-FRHF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Гибкая жила, безгалогенный, RS-485, огнестойкость 180 мин; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРПнг(А)-FRHF-Г (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, отсутствие галогенов, экранированный; Отличия: Внутренние ТУ завода | КСБСнг(А)-FRHF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Интерфейсный, гибкая жила, безгалогенная композиция; Отличия: Технология наложения экрана | КИПЭВГнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Передача данных, гибкий, отсутствие коррозионных газов; Отличия: Маркировочный код | КСБГнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, круглое исполнение, FRHF; Отличия: Оптимизированная толщина оболочки | КУГППЭнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, экранированный, безгалогенный; Отличия: Применяется в цепях контроля | КСБГнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, гибкий интерфейс, медь; Отличия: Специфика скрутки пар | КИПнг(А)-FRHF-Г (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для микропроцессорной техники, гибкий, FRHF; Отличия: Производственные карты | КСБГнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая плотность дыма, гибкая жила, экранировка; Отличия: Локальная логистика | КИПЭнг(А)-FRHF-Г (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкий, без галогенов, гибкий интерфейс; Отличия: Узнаваемость бренда
КСБГнг-FRLS | КСБнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Гибкая жила, огнестойкий ПВХ, RS-485, экран; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРВГнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная пара, многопроволочная медь, низкий дым; Отличия: ТУ производителя | КСБСнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Интерфейсный, гибкая жила 4-5 класса, огнестойкость; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката | КИПЭВГнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Для пром. интерфейса, гибкий, экранированный, FRLS; Отличия: Заводская маркировка | КСБГнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, низкое дымовыделение, медь; Отличия: Технологические допуски | КУГВВЭнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая жила, экранированный, огнестойкий ПВХ; Отличия: Оптимизирован для автоматики | КСБГнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, интерфейс, круглое исполнение; Отличия: Параметры волнового сопротивления | КИПнг(А)-FRLS-Г (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, гибкий, экранированный; Отличия: Специфика наложения экрана | КСБГнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, гибкая жила, экран; Отличия: Локальные сертификаты | КИПЭнг(А)-FRLS-Г (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкость 180 мин, гибкий, низкий дым; Отличия: Формат упаковки
КСБГСКГнг-FRHF | КСБнг(А)-FRHF-КГ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Гибкая жила, броня-оплетка, безгалогенный, RS-485; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРЭПнг(А)-FRHF-КГ (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкий, гибкий, бронированный проволокой, экран; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КСБСнг(А)-FRHF-КГ (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Симметричная пара, стальная оплетка, FRHF; Отличия: Внутренние ТУ завода | КИПЭВГКнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Интерфейсный, гибкая броня, отсутствие галогенов; Отличия: Заводская маркировка | КСБГСКГнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Проволочная броня, гибкость, огнестойкость 180 мин; Отличия: Технологические допуски | КУГППЭКнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, стальной панцирь, без галогенов; Отличия: Оптимизирован для цепей контроля | КСБГСКГнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, гибкая броня, интерфейс; Отличия: Шаг скрутки изолированных пар | КИПнг(А)-FRHF-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, гибкий, проволочная броня; Отличия: Производственные спецификации | КСБГСКГнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная броня, медь; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭКнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила, стальная оплетка, огнестойкость; Отличия: Упаковочные стандарты
КСБГСКГнг-FRLS | КСБнг(А)-FRLS-КГ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Гибкая жила, стальная оплетка, RS-485, огнестойкий ПВХ; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, проволочная броня, низкий дым; Отличия: ТУ производителя | КСБСнг(А)-FRLS-КГ (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкая жила 4-5 класса, броня из проволок, огнестойкость; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката | КИПЭВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, стальной панцирь, низкое дымовыделение; Отличия: Маркировочный код завода | КСБГСКГнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, проволочная броня, огнестойкость; Отличия: Толщина наружного шланга | КУГВВЭКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая медь, стальная оплетка, экранированный; Отличия: Расширенная сфера применения | КСБГСКГнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, оплетка проволокой, интерфейс; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRLS-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Скоростная передача данных, гибкий, проволочная броня; Отличия: Производственные спецификации | КСБГСКГнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, стальная броня, медь; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила, проволочная броня, огнестойкость; Отличия: Специфика упаковки
КСБГСКнг-FRHF | КСБнг(А)-FRHF-К (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Гибкая жила, проволочная броня, RS-485, безгалогенный; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРЭПнг(А)-FRHF-К (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкая резина, броня из проволок, гибкая медь; Отличия: ТУ производителя | КСБСнг(А)-FRHF-К (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Интерфейсный кабель, стальной панцирь, FRHF; Отличия: Внутренние заводские стандарты | КИПЭВГКнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Передача данных, проволочная броня, отсутствие галогенов; Отличия: Маркировочный код | КСБГСКнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, проволочная броня, круглое исполнение; Отличия: Толщина внешней изоляции | КУГППЭКнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, бронированный, экранированный, HF; Отличия: Оптимизирован для автоматики | КСБГСКнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, оплетка сталью, гибкая жила; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRHF-К (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, гибкий, стальная броня; Отличия: Производственные карты | КСБГСКнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая плотность дыма, проволочная броня, экран; Отличия: Локальная логистика | КИПЭКнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкий, без галогенов, гибкий, броня; Отличия: Формат упаковки
КСБГСКнг-FRLS | КСБнг(А)-FRLS-К (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Гибкая жила, проволочная броня, RS-485, огнестойкий ПВХ; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная пара, многопроволочная медь, проволочный панцирь; Отличия: Технология наложения брони | КСБСнг(А)-FRLS-К (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкий интерфейс, броня из стальных проволок, низкий дым; Отличия: Внутренние ТУ завода | КИПЭВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, стальная оплетка, огнестойкость; Отличия: Заводской шаг скрутки | КСБГСКнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, проволочная броня, круглая форма; Отличия: Оптимизированная толщина оболочки | КУГВВЭКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, экранированный, бронированный; Отличия: Оптимизирован для цепей контроля | КСБГСКнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, оплетка проволокой, гибкая жила; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRLS-К (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Скоростная передача данных, гибкий, стальная броня; Отличия: Производственные спецификации | КСБГСКнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная броня, медь; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила 5 класса, стальная оплетка, огнестойкость; Отличия: Специфика упаковки
КСБГСнг-FRHF | КСБнг(А)-FRHF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Гибкая жила, безгалогенный, RS-485, огнестойкий; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРПнг(А)-FRHF-Г (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, отсутствие галогенов, экранированный; Отличия: ТУ производителя | КСБСнг(А)-FRHF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Интерфейсный, гибкая жила, безгалогенная композиция; Отличия: Технология наложения экрана | КИПЭВГнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Передача данных, гибкий, отсутствие коррозионных газов; Отличия: Маркировочный код завода | КСБГСнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, круглое исполнение, FRHF; Отличия: Толщина наружной оболочки | КУГППЭнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, экранированный, безгалогенный; Отличия: Применяется в автоматике | КСБГСнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, гибкий интерфейс, медь; Отличия: Специфика скрутки пар | КИПнг(А)-FRHF-Г (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для микропроцессорной техники, гибкий, FRHF; Отличия: Производственные карты | КСБГСнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая плотность дыма, гибкая жила, экранировка; Отличия: Локальная логистика | КИПЭнг(А)-FRHF-Г (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкий, без галогенов, гибкий интерфейс; Отличия: Формат упаковки
КСБГСнг-FRLS | КСБнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Гибкая жила, огнестойкий ПВХ, RS-485, экран; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРВГнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная пара, многопроволочная медь, низкий дым; Отличия: ТУ производителя | КСБСнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Интерфейсный кабель, гибкая жила 4-5 класса, огнестойкость; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката | КИПЭВГнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Для пром. интерфейса, гибкий, экранированный; Отличия: Заводской шаг скрутки | КСБГСнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, низкое дымовыделение, медь; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КУГВВЭнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая жила, экранированный, огнестойкий ПВХ; Отличия: Оптимизирован для автоматики | КСБГСнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, интерфейс, круглое исполнение; Отличия: Параметры волнового сопротивления | КИПнг(А)-FRLS-Г (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, гибкий, экранированный; Отличия: Специфика наложения экрана | КСБГСнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, гибкая жила, экран; Отличия: Локальные ТУ завода | КИПЭнг(А)-FRLS-Г (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкость 180 мин, гибкий, низкий дым; Отличия: Формат упаковки
КСБКГнг-FRHF | КСБнг(А)-FRHF-КГ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Проволочная броня (оплетка), безгалогенный, RS-485, огнестойкий; Отличия: ТУ производителя | КСРЭПнг(А)-FRHF-КГ (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная пара, стальной панцирь, отсутствие галогенов; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КСБСнг(А)-FRHF-КГ (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкая броня, медь, круглое исполнение, FRHF; Отличия: Технология наложения экрана | КИПЭВГКнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, стальная оплетка, отсутствие галогенов; Отличия: Заводской маркировочный код | КСБКГнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, гибкая броня, огнестойкость; Отличия: Толщина наружного шланга | КУГППЭКнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, бронированный, экранированный, безгалогенный; Отличия: Расширенная сфера применения | КСБКГнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, оплетка проволокой, интерфейс; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRHF-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Скоростная передача данных, гибкий, проволочная броня; Отличия: Производственные спецификации | КСБКГнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, стальная оплетка, медная жила; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭКнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила, стальная броня, огнестойкость 180 мин; Отличия: Специфика упаковки
КСБКГнг-FRLS | КСБнг(А)-FRLS-КГ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Гибкая жила, стальная оплетка (КГ), RS-485, огнестойкий ПВХ; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная пара, многопроволочная медь, гибкая броня из проволок; Отличия: Внутренние ТУ завода | КСБСнг(А)-FRLS-КГ (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкий интерфейс, броня из проволок, низкий дым; Отличия: Технология экструзии заполнения | КИПЭВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, стальной гибкий панцирь, огнестойкость; Отличия: Маркировочный код | КСБКГнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, стальная оплетка, круглая форма; Отличия: Толщина наружной оболочки | КУГВВЭКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, экранированный, бронированный; Отличия: Оптимизирован для цепей контроля | КСБКГнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, оплетка сталью, гибкая жила; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRLS-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Скоростная передача данных, гибкий, стальная броня; Отличия: Производственные спецификации | КСБКГнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная броня, медь; Отличия: Локальная логистика | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила 5 класса, стальная оплетка, огнестойкость; Отличия: Специфика упаковки
КСБКнг-FRHF | КСБнг(А)-FRHF-К (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Стационарная броня (К), безгалогенный, RS-485, огнестойкий; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРЭПнг(А)-FRHF-К (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная пара, стальной проволочный панцирь, отсутствие галогенов; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КСБСнг(А)-FRHF-К (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Проволочная броня, медь, круглое исполнение, FRHF; Отличия: Технология наложения экрана | КИПЭВКнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, стальная проволока, отсутствие галогенов; Отличия: Заводской маркировочный код | КСБКнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, проволочная броня, огнестойкость; Отличия: Толщина наружного шланга | КУГППЭКнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, бронированный, экранированный, безгалогенный; Отличия: Расширенная сфера применения | КСБКнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, броня проволокой, интерфейс; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRHF-К (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Скоростная передача данных, проволочная броня; Отличия: Производственные спецификации | КСБКнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, стальная броня, медная жила; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭКнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Однопроволочная жила, стальная броня, огнестойкость 180 мин; Отличия: Специфика упаковки
КСБКнг-FRLS | КСБнг(А)-FRLS-К (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Проволочная броня (К), RS-485, огнестойкий ПВХ, низкий дым; Отличия: ТУ производителя | КСРВКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, проволочная броня, симметричная пара; Отличия: ТУ производителя | КСБСнг(А)-FRLS-К (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Броня из проволок, огнестойкость, круглая форма; Отличия: Технология экструзии заполнения | КИПЭВКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, стальной панцирь, низкое дымовыделение; Отличия: Маркировочный код завода | КСБКнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, проволочная броня, огнестойкость 180 мин; Отличия: Толщина защитного шланга | КУГВВЭКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, стальная оплетка, экранированный, FRLS; Отличия: Расширенная сфера применения | КСБКнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, броня проволокой, интерфейс; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRLS-К (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Скоростная передача данных, проволочная броня; Отличия: Производственные спецификации | КСБКнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, стальная броня, медная жила; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Однопроволочная жила, проволочная броня, огнестойкость; Отличия: Специфика упаковки
КСБнг-FRHF | КСБнг(А)-FRHF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Огнестойкий, безгалогенный, симметричная пара для RS-485, экран; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРПнг(А)-FRHF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция из кремнийорганической резины, отсутствие галогенов, экранированный; Отличия: ТУ производителя | КСБСнг(А)-FRHF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, полимерная композиция HF, интерфейсный; Отличия: Технология наложения экрана | КИПЭВнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, круглая форма, отсутствие коррозионных газов; Отличия: Маркировочный код | КСБнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие П1б.1.1.2.1, безгалогенная оболочка, RS-485; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КУГППЭнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, безгалогенный пластикат, экранированный; Отличия: Оптимизирован для систем контроля | КСБнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из кераморезины, медная жила, HF; Отличия: Толщина наружной оболочки | КИПнг(А)-FRHF (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для скоростной передачи данных, экран, круглое сечение; Отличия: Специфика наложения изоляции | КСБнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая оптическая плотность дыма, медная жила, экран; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Безгалогенная оболочка, огнестойкость 180 мин, экран; Отличия: Упаковочные стандарты
КСБнг-FRLS | КСБнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Огнестойкий ПВХ, низкое дымовыделение, интерфейс RS-485, экран; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРВнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Кремнийорганическая изоляция, оболочка FRLS, симметричная пара; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КСБСнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкий барьер, медная моножила, групповая прокладка; Отличия: ТУ 3581-001-30616957-2011 | КИПЭВнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Применение в системах противопожарной защиты, экран; Отличия: Маркировочный код | КСБнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, низкая пожарная опасность, круглая форма; Отличия: Оптимизация себестоимости | КУГВВЭнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, огнестойкая оболочка, экранированный; Отличия: Сфера применения автоматика | КСБнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая изоляция, ПВХ нг-LS, экран; Отличия: Шаг наложения изоляции | КИПнг(А)-FRLS (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Медная однопроволочная жила, огнестойкость 180 мин, экран; Отличия: Технологические регламенты | КСБнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая ПВХ композиция, круглое сечение, экран; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие нормам пожарной безопасности, медная жила; Отличия: Узнаваемость бренда
КСБСКГнг-FRHF | КСБнг(А)-FRHF-КГ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Гибкая жила, проволочная броня-оплетка, безгалогенный, экран; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРЭПнг(А)-FRHF-КГ (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкая резина, броня из проволок, отсутствие галогенов; Отличия: Внутренние ТУ производителя | КСБСнг(А)-FRHF-КГ (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Симметричная пара, стальной гибкий панцирь, FRHF; Отличия: Технология наложения брони | КИПЭВГКнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкий интерфейс, стальная оплетка, без галогенов; Отличия: Маркировочный код | КСБСКГнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, проволочная броня, огнестойкость; Отличия: Оптимизированная толщина оболочки | КУГППЭКнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, бронированный, экранированный; Отличия: Сфера применения — цепи контроля | КСБСКГнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, оплетка сталью, гибкая жила; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRHF-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, гибкий, стальная броня; Отличия: Производственные карты | КСБСКГнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая плотность дыма, проволочная броня, экран; Отличия: Локальная логистика | КИПЭКнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкий, без галогенов, гибкий, броня; Отличия: Формат упаковки
КСБСКГнг-FRLS | КСБнг(А)-FRLS-КГ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Гибкая жила, стальная оплетка, интерфейс RS-485, огнестойкий ПВХ; Отличия: ТУ производителя | КСРВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, гибкая броня из проволок, низкий дым; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КСБСнг(А)-FRLS-КГ (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкий интерфейс, броня из проволок, огнестойкость; Отличия: Технология экструзии заполнения | КИПЭВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, стальной панцирь, низкий дым; Отличия: Маркировочный код | КСБСКГнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, стальная оплетка, круглая форма; Отличия: Толщина наружной оболочки | КУГВВЭКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, экранированный, бронированный; Отличия: Оптимизирован для автоматики | КСБСКГнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, оплетка сталью, гибкий интерфейс; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRLS-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Скоростная передача данных, гибкий, стальная броня; Отличия: Производственные спецификации | КСБСКГнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная броня, медь; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила 5 класса, стальная оплетка, огнестойкость; Отличия: Специфика упаковки
КСБСКнг-FRHF | КСБнг(А)-FRHF-К (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Симметричный, RS-485, проволочная броня, огнестойкий, безгалогенный; Отличия: ТУ производителя | КСРЭПнг(А)-FRHF-К (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкая резина, стальной проволочный панцирь, без галогенов; Отличия: Технология наложения бронированного слоя | КСБСнг(А)-FRHF-К (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Интерфейсный, проволочная броня, безгалогенная композиция, экран; Отличия: Внутренние заводские стандарты ТУ | КИПЭВКнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, стальной панцирь, отсутствие галогенов, огнестойкость; Отличия: Заводской маркировочный код | КСБСКнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, проволочная броня, огнестойкость 180 мин, FRHF; Отличия: Оптимизированная толщина наружного шланга | КУГППЭКнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, бронированный проволокой, экранированный, безгалогенный; Отличия: Сфера применения дополнена цепями контроля | КСБСКнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, броня проволокой, гибкий интерфейс; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRHF-К (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для передачи данных, стальная броня, FRHF, экранированный; Отличия: Производственные спецификации на материалы | КСБСКнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая безгалогенная оболочка, проволочная броня, медная жила; Отличия: Локальная сертификация предприятия | КИПЭКнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Стационарная броня, огнестойкость 180 мин, экран, отсутствие галогенов; Отличия: Специфика намотки и упаковки
КСБСКнг-FRLS | КСБнг(А)-FRLS-К (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Интерфейсный RS-485, проволочная броня, огнестойкий ПВХ, низкий дым; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРВКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, проволочная броня, симметричная пара, LS; Отличия: ТУ производителя | КСБСнг(А)-FRLS-К (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Броня из проволок, огнестойкость, круглая форма, экран; Отличия: Технология экструзии заполнения | КИПЭВКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, стальной панцирь, низкое дымовыделение; Отличия: Маркировочный код завода | КСБСКнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, проволочная броня, огнестойкость 180 мин, LS; Отличия: Толщина защитного шланга | КУГВВЭКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, стальная броня, экранированный, FRLS; Отличия: Расширенная сфера применения | КСБСКнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, броня проволокой, интерфейс RS-485; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRLS-К (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Скоростная передача данных, проволочная броня, огнестойкий; Отличия: Производственные спецификации | КСБСКнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, стальная броня, медная жила, экран; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Однопроволочная жила, проволочная броня, огнестойкость; Отличия: Специфика упаковки
КСБСнг-FRHF | КСБнг(А)-FRHF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Огнестойкий, безгалогенный, RS-485, экранированный, моножила; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРПнг(А)-FRHF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция из кремнийорганической резины, отсутствие галогенов, круглая форма; Отличия: Внутренние ТУ завода | КСБСнг(А)-FRHF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, полимерная композиция HF, интерфейсный, экран; Отличия: ТУ производителя | КИПЭВнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Передача данных, экран, отсутствие коррозионных газов, круглое сечение; Отличия: Маркировочный код завода | КСБСнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, круглое исполнение, FRHF, экран; Отличия: Оптимизированная толщина оболочки | КУГППЭнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, экранированный, безгалогенный, огнестойкий; Отличия: Сфера применения в системах автоматизации | КСБСнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, интерфейс, моножила, экран; Отличия: Специфика скрутки пар | КИПнг(А)-FRHF (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для микропроцессорной техники, экран, круглое исполнение; Отличия: Производственные карты | КСБСнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая плотность дыма, экранировка, медь, FRHF; Отличия: Локальная логистика | КИПЭнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкий, без галогенов, экранированный интерфейс; Отличия: Узнаваемость бренда
КСБСнг-FRLS | КСБнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Огнестойкий ПВХ, RS-485, экран, низкий дым, моножила; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРВнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная пара, моножила, низкий дым, экранированный; Отличия: ТУ производителя | КСБСнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Интерфейсный кабель, огнестойкость, экран, круглая форма; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката | КИПЭВнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Для пром. интерфейса, экранированный, FRLS, моножила; Отличия: Заводской шаг скрутки | КСБСнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Групповая прокладка, низкое дымовыделение, медь, экран; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КУГВВЭнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, экранированный, огнестойкий ПВХ, LS; Отличия: Оптимизирован для автоматики | КСБСнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, интерфейс, круглое исполнение, экран; Отличия: Параметры волнового сопротивления | КИПнг(А)-FRLS (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, экранированный, моножила, огнестойкость; Отличия: Специфика наложения экрана | КСБСнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, моножила, экран, круглое сечение; Отличия: Локальные ТУ завода | КИПЭнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкость 180 мин, экран, низкий дым, медь; Отличия: Формат упаковки
КСВВ | КПСВВ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Медная однопроволочная жила, ПВХ изоляция и оболочка, круглое исполнение; Отличия: Повышенные требования к электрическим параметрам изоляции | КСРВ (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Оболочка ПВХ белого цвета, медные жилы, предназначение для охранных систем; Отличия: Внутренние ТУ завода-изготовителя | КМВВ (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая форма, ПВХ пластикат, медные проводники, для систем связи; Отличия: Шаг скрутки изолированных жил в пучке | КПСВВ (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Конструкция парной скрутки, медная жила 1 класса, ПВХ оболочка; Отличия: ТУ 3581-001-30616957-2011 | КСВВ (Технокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Предназначен для монтажа ОПС и СКУД, медная моножила, ПВХ; Отличия: Маркировочный код на оболочке | КСВВ (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная жила, круглое исполнение, стандартная ПВХ композиция; Отличия: Оптимизированная толщина внешней изоляции | КУВВ (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медный монтажный кабель, круглое сечение, ПВХ оболочка; Отличия: Применяется также для цепей измерения и контроля | КСВВ (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Однопроволочная жила, работа до 145В, круглая форма; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката оболочки | КСВВ (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Белая ПВХ оболочка, медный проводник, круглое исполнение; Отличия: Локальные сертификаты предприятия | КСВВ (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Для внутренней неподвижной прокладки, медь, круглое сечение; Отличия: Упаковочные стандарты (бухтовка)
КСВВГ | КГВВ (Камкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая медная жила, ПВХ изоляция и оболочка, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КСРВГ (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многопроволочная медь, гибкая оболочка, назначение для связи и СКУД; Отличия: Шаг скрутки жил | КПСВВГ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Повышенная гибкость жилы, ПВХ пластикат, круглое сечение; Отличия: Повышенные требования к электрической емкости | КМВВГ (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая жила 4-5 класса, ПВХ оболочка, круглая форма; Отличия: Предназначен также для цепей управления | КПСВВГ (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многопроволочные жилы, круглое исполнение, ПВХ; Отличия: Внутренние регламенты завода | КСВВГ (Технокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, белая ПВХ оболочка, гибкость; Отличия: Заводская маркировка | КУВВГ (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкий монтажный кабель, ПВХ изоляция, медь; Отличия: Оптимизирован для датчиков и измерителей | КСВВГ (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкое исполнение жилы, круглая форма, ПВХ; Отличия: Технологические допуски на оболочку | КСВВГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Многопроволочная медь, работа до 145В, круглое сечение; Отличия: Рецептура ПВХ композиции | КСВВГ (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Белая оболочка, многопроволочная жила, круглое исполнение; Отличия: Локальная логистика
КСВВГл | КГВВл (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Луженая медная гибкая жила, ПВХ изоляция, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КСРВГл (Паритет); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Луженые многопроволочные проводники, ПВХ оболочка, гибкость; Отличия: Шаг скрутки изолированных пар | КПСВВГл (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Луженая медь, высокая коррозионная стойкость жил, ПВХ; Отличия: ТУ 16.К99-002-2003 | КМВВГл (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкие луженые жилы, круглая форма, ПВХ пластикат; Отличия: Параметры электрического сопротивления | КПСВВГл (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Луженые проводники, круглое исполнение, гибкая оболочка; Отличия: Внутренние заводские спецификации | КСВВГл (Технокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Стойкость к окислению (лужение), многопроволочная жила, ПВХ; Отличия: Маркировочный код | КУВВГл (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Луженая гибкая медь, ПВХ изоляция, круглое сечение; Отличия: Сфера применения автоматизация | КСВВГл (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Луженые жилы 4-5 класса, круглая форма, ПВХ; Отличия: Оптимизированная толщина изоляции | КСВВГл (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Коррозионностойкие луженые жилы, круглое исполнение; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката | КСВВГл (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкая луженая жила, белая оболочка, круглое сечение; Отличия: Региональные сертификаты
КСВВГнг | КГВВнг(А) (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая медная жила, негорючий ПВХ пластикат, круглое исполнение; Отличия: ТУ завода | КСРВГнг(А) (Паритет); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многопроволочная медь, оболочка пониженной горючести, круглое сечение; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСВВГнг(А) (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Повышенная гибкость, пожаробезопасный ПВХ, круглая форма; Отличия: Повышенные нормы контроля качества | КМВВГнг(А) (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая жила 5 класса, ПВХ нг(А), круглое исполнение; Отличия: Применяется в цепях управления | КПСВВГнг(А) (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Негорючее исполнение, многопроволочные жилы, круглое сечение; Отличия: Внутренние ТУ предприятия | КСВВГнг(А) (Технокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, серая оболочка нг(А), гибкость; Отличия: Заводской шаг скрутки | КУВВГнг(А) (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкий негорючий кабель, ПВХ оболочка, круглое исполнение; Отличия: Оптимизирован для монтажа электроники | КСВВГнг(А) (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкое исполнение жилы, оболочка нг(А), круглая форма; Отличия: Толщина наружной изоляции | КСВВГнг(А) (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565 (П1б.8.2.2.2), гибкая жила, ПВХ; Отличия: Маркировочная информация | КСВВГнг(А) (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Негорючая оболочка, многопроволочная жила, круглое сечение; Отличия: Локальная логистика
КСВВГнг-LS | КГВВнг(А)-LS (Камкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая медная жила, ПВХ пониженной пожарной опасности, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КСРВГнг(А)-LS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многопроволочная медь, оболочка с низким дымовыделением, гибкость; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСВВГнг(А)-LS (Спецкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Премиальный; Сходства: Повышенная гибкость, LS-пластикат, круглое сечение; Отличия: ТУ 16.К99-002-2003 | КМВВГнг(А)-LS (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая жила 4-5 класса, ПВХ нг(А)-LS, круглая форма; Отличия: Спецификация для цепей управления | КПСВВГнг(А)-LS (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многопроволочные жилы, круглое исполнение, низкое дымовыделение; Отличия: Рецептура ПВХ композиции | КСВВГнг(А)-LS (Технокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, оболочка нг(А)-LS, гибкость; Отличия: Заводской шаг скрутки | КУВВГнг(А)-LS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкий кабель LS, ПВХ изоляция, медь; Отличия: Оптимизирован для датчиков | КСВВГнг(А)-LS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкое исполнение жилы, оболочка LS, круглая форма; Отличия: Толщина наружной изоляции | КСВВГнг(А)-LS (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, гибкая жила, ПВХ LS; Отличия: Маркировочная информация | КСВВГнг(А)-LS (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкое дымовыделение, многопроволочная жила, круглое сечение; Отличия: Локальная логистика
КСВВнг | КГВВнг(А) (Камкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, негорючий ПВХ пластикат, круглое исполнение; Отличия: ТУ завода | КСРВнг(А) (Паритет); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Однопроволочная медь, оболочка пониженной горючести, круглое сечение; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСВВнг(А) (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Пожаробезопасный ПВХ, круглая форма, монолитная жила; Отличия: Повышенные нормы контроля качества | КМВВнг(А) (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Однопроволочная жила, ПВХ нг(А), круглое исполнение; Отличия: Применяется в цепях связи и контроля | КПСВВнг(А) (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Негорючее исполнение, однопроволочные жилы, круглое сечение; Отличия: Внутренние ТУ предприятия | КСВВнг(А) (Технокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная моножила, оболочка нг(А), круглая форма; Отличия: Заводской шаг скрутки | КУВВнг(А) (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Негорючий кабель, ПВХ оболочка, круглое исполнение; Отличия: Оптимизирован для монтажа электроники | КСВВнг(А) (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Однопроволочная жила, оболочка нг(А), круглая форма; Отличия: Толщина наружной изоляции | КСВВнг(А) (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565 (категория А), моножила, ПВХ; Отличия: Маркировочная информация | КСВВнг(А) (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Негорючая оболочка, медная моножила, круглое сечение; Отличия: Локальная логистика
КСВВнг-LS | КГВВнг(А)-LS (Камкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, ПВХ пониженной пожарной опасности, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КСРВнг(А)-LS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Однопроволочная медь, оболочка с низким дымовыделением; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСВВнг(А)-LS (Спецкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Премиальный; Сходства: Монолитная жила, LS-пластикат, круглое сечение; Отличия: ТУ 16.К99-002-2003 | КМВВнг(А)-LS (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Однопроволочная жила, ПВХ нг(А)-LS, круглая форма; Отличия: Спецификация для систем сигнализации | КПСВВнг(А)-LS (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Однопроволочные жилы, круглое исполнение, низкое дымовыделение; Отличия: Рецептура ПВХ композиции | КСВВнг(А)-LS (Технокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная моножила, оболочка нг(А)-LS; Отличия: Заводской шаг скрутки | КУВВнг(А)-LS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Монтажный кабель LS, ПВХ изоляция, медь; Отличия: Оптимизирован для датчиков | КСВВнг(А)-LS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Моножила, оболочка LS, круглая форма; Отличия: Толщина наружной изоляции | КСВВнг(А)-LS (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, медная моножила, ПВХ LS; Отличия: Маркировочная информация | КСВВнг(А)-LS (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкое дымовыделение, медная моножила, круглое сечение; Отличия: Локальная логистика
КСВВнг-LSLTx | КГВВнг(А)-LSLTx (Камкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, ПВХ низкой токсичности, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КСРВнг(А)-LSLTx (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Однопроволочная медь, оболочка LSLTx, круглое сечение; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСВВнг(А)-LSLTx (Спецкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Премиальный; Сходства: Монолитная жила, низкотоксичный ПВХ, круглое сечение; Отличия: ТУ 16.К99-041-2012 | КМВВнг(А)-LSLTx (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Однопроволочная жила, ПВХ нг(А)-LSLTx, круглая форма; Отличия: Спецификация для соцобъектов | КПСВВнг(А)-LSLTx (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Однопроволочные жилы, круглое исполнение, низкая токсичность; Отличия: Рецептура ПВХ композиции | КСВВнг(А)-LSLTx (Технокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная моножила, оболочка нг(А)-LSLTx; Отличия: Заводской шаг скрутки | КУВВнг(А)-LSLTx (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Монтажный кабель LSLTx, ПВХ изоляция, медь; Отличия: Оптимизирован для школ и больниц | КСВВнг(А)-LSLTx (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Моножила, оболочка LSLTx, круглая форма; Отличия: Толщина наружной изоляции | КСВВнг(А)-LSLTx (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565 (П1б.8.2.1.2), моножила; Отличия: Маркировочная информация | КСВВнг(А)-LSLTx (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая токсичность дыма, медная моножила, круглое сечение; Отличия: Локальная логистика
КСВВЭ | КПСЭВ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Медная моножила, экран из алюмолавсановой ленты, ПВХ оболочка, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К99-002-2003 | КСРЭВ (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Оболочка ПВХ белого цвета, общий экран, медные жилы, охранные системы; Отличия: Внутренние ТУ завода-изготовителя | КМВЭВ (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая форма, экранированный ПВХ пластикат, медные проводники; Отличия: Шаг скрутки изолированных жил в пучке | КПСЭВ (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Конструкция парной скрутки, моножила, наличие экрана; Отличия: ТУ 3581-001-30616957-2011 | КСВВЭ (Технокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Для монтажа ОПС и СКУД, медная моножила, экранированный; Отличия: Маркировочный код на оболочке | КСВВЭ (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная жила, круглое исполнение, фольгированный экран; Отличия: Оптимизированная толщина внешней изоляции | КУВЭВ (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медный экранированный кабель, круглое сечение, ПВХ оболочка; Отличия: Применяется также для измерительных цепей | КСВВЭ (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Однопроволочная жила, экран от наводок, круглая форма; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката оболочки | КСВВЭ (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Белая оболочка, медный проводник, экранированный; Отличия: Локальные сертификаты предприятия | КСВВЭ (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Для внутренней прокладки, медь, экран, круглое сечение; Отличия: Упаковочные стандарты
КСВЭВ | КПСЭВ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Однопроволочная медь, экранированный, круглое исполнение; Отличия: Повышенные требования к электрической емкости | КСРЭВ (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: ПВХ изоляция и оболочка, общий фольгированный экран, моножила; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КМВЭВ (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая форма, экранированный ПВХ пластикат, монолитная жила; Отличия: ТУ предприятия | КПСЭВ (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Парная скрутка жил, медная жила 1 класса, наличие экрана; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КСВЭВ (Технокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Предназначен для связи и СКУД, медная моножила, экран; Отличия: Маркировочный код завода | КСВЭВ (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная жила, круглое исполнение, стандартный ПВХ, экран; Отличия: Оптимизация толщины шланга | КУВЭВ (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Монтажный экранированный кабель, круглое сечение; Отличия: Расширенная сфера использования | КСВЭВ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Однопроволочная медь, фольгированный экран, ПВХ; Отличия: Рецептура пластиката | КСВЭВ (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Белая оболочка, медный проводник, экранированный; Отличия: Локальная логистика | КСВЭВ (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Внутренняя неподвижная прокладка, медь, экран; Отличия: Упаковочные нормы
КСВЭВГ | КГВВЭ (Камкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая медная жила, экран от наводок, ПВХ оболочка, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КСРЭВГ (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многопроволочная медь, экранированный, гибкий кабель связи; Отличия: Шаг скрутки жил | КПСЭВГ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Повышенная гибкость, экран алюмофлекс, круглое сечение; Отличия: ТУ 16.К99-002-2003 | КМВЭВГ (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая жила 4-5 класса, экранированный, ПВХ оболочка; Отличия: Предназначен также для управления | КПСЭВГ (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многопроволочные жилы, круглое исполнение, экран; Отличия: Внутренние регламенты завода | КСВЭВГ (Технокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, экранированный, белая оболочка; Отличия: Заводская маркировка | КУВЭВГ (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкий монтажный экранированный кабель, ПВХ; Отличия: Оптимизирован для автоматики | КСВЭВГ (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила, круглая форма, фольгированный экран; Отличия: Допуски на толщину оболочки | КСВЭВГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Многопроволочная медь, работа до 145В, экран; Отличия: Рецептура ПВХ композиции | КСВЭВГ (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Белая оболочка, гибкая жила, экранированный; Отличия: Региональные сертификаты
КСВЭВГл | КГВВЭл (Камкабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Луженая медная гибкая жила, экранированный, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КСРЭВГл (Паритет); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Луженые многопроволочные жилы, экран, ПВХ оболочка; Отличия: Шаг наложения фольги | КПСЭВГл (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Луженая медь, высокая стойкость жил, экран, ПВХ; Отличия: Повышенные нормы контроля качества | КМВЭВГл (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкие луженые жилы, круглая форма, экранированный; Отличия: Параметры сопротивления | КПСЭВГл (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Луженые проводники, круглое исполнение, экран; Отличия: Внутренние спецификации завода | КСВЭВГл (Технокабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Лужение жил, многопроволочная медь, экранированный; Отличия: Маркировочный код | КУВЭВГл (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Луженая гибкая медь, ПВХ, экран, круглое сечение; Отличия: Сфера применения автоматизация | КСВЭВГл (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Луженые жилы 4-5 класса, круглая форма, экран; Отличия: Оптимизированная толщина изоляции | КСВЭВГл (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Коррозионностойкие луженые жилы, экран, круглое сечение; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката | КСВЭВГл (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Гибкая луженая жила, белая оболочка, экран; Отличия: Локальная логистика
КСВЭВнг-LS | КГВВЭнг(А)-LS (Камкабель); Соответствие: Техническое прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая медь, экран, ПВХ пониженной пожароопасности, круглый; Отличия: ТУ производителя | КСРВЭнг(А)-LS (Паритет); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Однопроволочная медь, фольгированный экран, низкое дымовыделение; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСЭВнг(А)-LS (Спецкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Премиальный; Сходства: Экранированная пара, LS-пластикат, круглое исполнение; Отличия: Повышенные требования к электрической емкости | КМВЭВнг(А)-LS (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, общий экран, оболочка нг(А)-LS; Отличия: Шаг скрутки изолированных пар | КПСЭВнг(А)-LS (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная моножила, экранировка, низкое дымовыделение; Отличия: Рецептура ПВХ композиции | КСВЭВнг(А)-LS (Технокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Для ОПС и СКУД, наличие экрана, негорючий LS; Отличия: Заводская маркировка | КУВЭВнг(А)-LS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Монтажный экранированный кабель, ПВХ LS, круглое сечение; Отличия: Оптимизирован для цепей контроля | КСВЭВнг(А)-LS (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Однопроволочная жила, экран от наводок, круглая форма; Отличия: Технологические допуски на оболочку | КСВЭВнг(А)-LS (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565 (категория А), экран, LS; Отличия: Маркировочная информация | КСВЭВнг(А)-LS (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Экранированный, низкая плотность дыма, круглое исполнение; Отличия: Локальная логистика
КСВЭВнг-LSLTx | КГВВЭнг(А)-LSLTx (Камкабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, общий экран, низкая токсичность продуктов горения; Отличия: ПВХ изоляция вместо спец. составов | КСРВЭнг(А)-LSLTx (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Однопроволочная медь, фольгированный экран, оболочка LSLTx; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСЭВнг(А)-LSLTx (Спецкабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Премиальный; Сходства: Монолитная жила, экран, низкотоксичный ПВХ; Отличия: ТУ 16.К99-041-2012 | КМВЭВнг(А)-LSLTx (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная жила, экранированный, для соцобъектов (школы, больницы); Отличия: Шаг скрутки изолированных пар | КПСЭВнг(А)-LSLTx (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Однопроволочная медь, наличие экрана, индекс LSLTx; Отличия: Рецептура ПВХ композиции | КСВЭВнг(А)-LSLTx (Технокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Для внутренних систем ОПС, экранировка, низкая токсичность; Отличия: Заводская маркировка | КУВЭВнг(А)-LSLTx (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Монтажный экранированный кабель, ПВХ LSLTx, круглое сечение; Отличия: Оптимизирован для автоматизации | КСВЭВнг(А)-LSLTx (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Однопроволочная жила, экран от наводок, круглая форма LSLTx; Отличия: Технологические допуски на диаметр | КСВЭВнг(А)-LSLTx (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565 (П1б.8.2.1.2), экран; Отличия: Маркировочная информация | КСВЭВнг(А)-LSLTx (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Экранированный, низкая токсичность дыма, круглое исполнение; Отличия: Локальная логистика
КСКВВ-ВПнг-FRLS | КПСнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Огнестойкий, низкое дымовыделение, симметричная парная скрутка, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КСРВнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Кремнийорганическая изоляция, ПВХ оболочка LS, для систем СПЗ; Отличия: Технология наложения огнестойкого барьера | КПСнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Парная скрутка, медная моножила, огнестойкость 180 мин; Отличия: Внутренние ТУ завода | КСРВнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкая резина, ПВХ пониженной пожарной опасности, круглый; Отличия: Заводской шаг скрутки пар | КПСнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, круглая форма, медная жила; Отличия: Оптимизированная толщина наружной оболочки | КУГВВнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, огнестойкая оболочка, круглое исполнение; Отличия: Оптимизирован для цепей контроля и управления | КПСнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из кераморезины, медная моножила, ПВХ LS; Отличия: Маркировочный код завода | КПСнг(А)-FRLS (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Групповая прокладка, круглое сечение, огнестойкость; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката | КПСнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, медная жила, круглое исполнение; Отличия: Локальные сертификаты соответствия | КПСнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная однопроволочная жила, низкое дымовыделение, круглое сечение; Отличия: Формат упаковки и бухтовки
КСКВВКВ-ВПнг-FRLS | КПСГКнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Броня из стальных проволок, огнестойкий, гибкая жила, ПВХ LS; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Стальная оплетка, многопроволочная медь, симметричная пара, огнестойкость; Отличия: Внутренние регламенты производства | КПСГКнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Бронированный сталью, гибкая жила, круглое исполнение; Отличия: Технология экструзии заполнения | КСРВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Защитный панцирь из проволок, огнестойкая резина, LS оболочка; Отличия: Шаг наложения броневого слоя | КПСГКнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная гибкая жила, стальная броня, круглое сечение; Отличия: Технологические допуски на защитный шланг | КУГВВКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, стальная оплетка, круглая форма, огнестойкость; Отличия: Сфера применения в промышленной автоматике | КПСГКнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Броня из стальной проволоки, многопроволочная медь, ПВХ LS; Отличия: Параметры затухания в парах | КПСГКнг(А)-FRLS (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Защита от грызунов, гибкое исполнение, круглое сечение; Отличия: Производственные спецификации на броню | КПСГКнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, стальная броня, гибкая медь; Отличия: Локальная логистика | КПСГКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила 5 класса, проволочная броня, огнестойкость 180 мин; Отличия: Узнаваемость бренда
КСКВВКВнг-FRLS | КПСГКнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Гибкая жила, броня из стальных проволок, защитный шланг, огнестойкость; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная пара, стальная оплетка, низкое дымовыделение, гибкость; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСГКнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многопроволочная медь, проволочная броня, огнестойкость 180 мин; Отличия: Технология наложения заполнения | КИПЭВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Для промышленных систем, стальной панцирь, ПВХ LS; Отличия: Маркировочный код | КПСГКнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, проволочная броня, круглая форма; Отличия: Толщина наружной оболочки | КУГВВКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая жила, стальная оплетка, огнестойкая оболочка; Отличия: Оптимизирован для цепей контроля | КПСГКнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, оплетка проволокой, гибкая медь; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRLS-К (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, гибкий, стальная броня, LS; Отличия: Производственные спецификации | КПСГКнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная броня, медь; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила 5 класса, стальная оплетка, огнестойкость; Отличия: Специфика упаковки
КСКВВКГ-ВПнг-FRLS | КПСГКнг(А)-FRLS-ВП (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Высокопроизводительная пара, гибкая проволочная броня, огнестойкость; Отличия: ТУ производителя | КСРВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная скрутка, гибкая броня, медь, ПВХ LS; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката | КПСГКнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Парная скрутка "ВП", стальная оплетка, круглое исполнение; Отличия: Технология экструзии | КИПЭВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, гибкий панцирь, низкое дымовыделение; Отличия: Маркировка завода | КПСГКнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Многопроволочная жила, проволочная броня, огнестойкость; Отличия: Оптимизированная толщина шланга | КУГВВКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая медь, стальная оплетка, круглая форма; Отличия: Сфера применения автоматизация | КПСГКнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, гибкая броня, интерфейсные параметры; Отличия: Шаг скрутки пар | КИПнг(А)-FRLS-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, гибкая броня, огнестойкий; Отличия: Производственные карты | КПСГКнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная броня, гибкость; Отличия: Локальная логистика | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила, стальная броня, низкий дым; Отличия: Формат бухтовки
КСКВВКГнг-FRLS | КПСГКнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Гибкая жила, броня-оплетка, огнестойкий ПВХ LS, круглое сечение; Отличия: Повышенный контроль качества | КСРВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, гибкая стальная броня, симметричная пара; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСГКнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Броня из проволок (оплетка), гибкая жила, огнестойкость; Отличия: Рецептура заполняющего состава | КИПЭВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Интерфейсный, гибкая броня, негорючий LS; Отличия: Заводская маркировка | КПСГКнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Проволочная броня, высокая гибкость, круглая форма; Отличия: Технологические допуски | КУГВВКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, стальной гибкий панцирь; Отличия: Основное назначение - цепи контроля | КПСГКнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, гибкая броня, медь 4-5 класса; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRLS-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, гибкая броня, круглое исполнение; Отличия: Маркировочная информация | КПСГКнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная оплетка, гибкость; Отличия: Региональные сертификаты | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкость 180 мин, стальная броня, гибкий; Отличия: У узнаваемость бренда
КСКВВнг-FRLS | КПСнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Огнестойкий, низкое дымовыделение, симметричная скрутка, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К99-002-2003 | КСРВнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная моножила, кремнийорганическая изоляция, ПВХ оболочка LS; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Парная скрутка, медная жила 1 класса, огнестойкость 180 мин; Отличия: Рецептура ПВХ композиции | КСРВнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкая резина, ПВХ пониженной пожарной опасности, круглый; Отличия: Маркировочный код завода | КПСнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, круглая форма, медная жила; Отличия: Оптимизированная толщина оболочки | КУГВВнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, огнестойкая оболочка, круглое исполнение; Отличия: Оптимизирован для цепей контроля | КПСнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из кераморезины, медная моножила, ПВХ LS; Отличия: Технология наложения изоляции | КПСнг(А)-FRLS (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Групповая прокладка, круглое сечение, огнестойкость; Отличия: Производственные спецификации | КПСнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, медная жила, круглое исполнение; Отличия: Локальные сертификаты | КПСнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная однопроволочная жила, низкое дымовыделение, круглое сечение; Отличия: Формат упаковки
КСКВЭВ-ВПнг-FRLS | КПСЭнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Экранированный, высокопроизводительная пара, огнестойкость, LS; Отличия: ТУ 16.К99-002-2003 | КСРЭВнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Общий экран из фольги, медная жила, ПВХ оболочка LS; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСЭнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Парная скрутка "ВП", экран алюмофлекс, огнестойкость; Отличия: Технология наложения экрана | КСРЭВнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкая резина, экран, ПВХ пониженной пожарной опасности; Отличия: Заводской шаг скрутки | КПСЭнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, круглая форма, экранированный; Отличия: Оптимизация толщины оболочки | КУГВВЭнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, экран, огнестойкая оболочка, круглый; Отличия: Сфера применения автоматизация | КПСЭнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, моножила, экран из фольги, LS; Отличия: Параметры затухания в парах | КПСЭнг(А)-FRLS (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Групповая прокладка, экранированный, круглое сечение; Отличия: Производственные регламенты | КПСЭнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Экранированный, огнестойкая оболочка, медная жила; Отличия: Локальная логистика | КПСЭнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная однопроволочная жила, экран, низкое дымовыделение; Отличия: Узнаваемость бренда
КСКВЭВКВ-ВПнг-FRLS | КПСЭГКнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Экранированный, проволочная броня, гибкая жила, огнестойкость; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРЭВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Стальная оплетка, экран из фольги, многопроволочная медь; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСЭГКнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Бронированный сталью, экранированный, гибкая жила, "ВП"; Отличия: Технология экструзии заполнения | КСРЭВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Проволочный панцирь, экран, огнестойкая резина, LS; Отличия: Шаг наложения брони | КПСЭГКнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная гибкая жила, стальная броня, экран, круглое сечение; Отличия: Технологические допуски на шланг | КУГВВЭКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая медь, стальная оплетка, экран, круглая форма; Отличия: Основное назначение цепи контроля | КПСЭГКнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Броня проволокой, экран, многопроволочная медь, LS; Отличия: Параметры затухания сигнала | КПСЭГКнг(А)-FRLS (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Защита от помех и грызунов, гибкий, круглое сечение; Отличия: Маркировка завода | КПСЭГКнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, броня, экран, гибкость; Отличия: Локальная сертификация | КПСЭГКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила 5 класса, проволочная броня, экран, огнестойкость; Отличия: Формат упаковки
КСКВЭВКВнг-FRLS | КПСЭГКнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Гибкая жила, общий экран, броня из стальных проволок, ПВХ LS; Отличия: ТУ 16.К99-036-2010 | КСРЭВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная пара, экран из фольги, проволочный панцирь; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСЭГКнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Многопроволочная медь, огнестойкость 180 мин, стальная оплетка; Отличия: Технология наложения заполнения | КИПЭВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, гибкая броня, низкий дым; Отличия: Маркировочный код | КПСЭГКнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, проволочная броня, экран; Отличия: Оптимизированная толщина шланга | КУГВВЭКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкий медный кабель, стальная оплетка, экранированный; Отличия: Оптимизирован для цепей контроля | КПСЭГКнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, оплетка проволокой, гибкая медь, экран; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRLS-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Скоростная передача данных, экран, стальная броня; Отличия: Производственные спецификации | КПСЭГКнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная броня, медь 5 класса; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила, стальная оплетка, экран, огнестойкость; Отличия: Специфика упаковки
КСКВЭВКГ-ВПнг-FRLS | КПСЭГКнг(А)-FRLS-ВП (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Высокопроизводительная пара, экран, гибкая броня, огнестойкость; Отличия: ТУ производителя | КСРЭВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная скрутка, гибкая броня, экран, ПВХ LS; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката | КПСЭГКнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Парная скрутка "ВП", экран, стальная оплетка; Отличия: Технология экструзии | КИПЭВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, гибкий панцирь, низкое дымовыделение; Отличия: Маркировка завода | КПСЭГКнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Многопроволочная жила, проволочная броня, экран, огнестойкость; Отличия: Оптимизированная толщина шланга | КУГВВЭКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая медь, стальная оплетка, экран, круглая форма; Отличия: Сфера применения автоматизация | КПСЭГКнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, гибкая броня, экран, интерфейс; Отличия: Шаг скрутки пар | КИПнг(А)-FRLS-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, экран, гибкая броня, огнестойкий; Отличия: Производственные карты | КПСЭГКнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная броня, экран, гибкость; Отличия: Локальная логистика | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила, стальная броня, экран, низкий дым; Отличия: Формат бухтовки
КСКВЭВКГнг-FRLS | КПСЭГКнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Гибкая жила, экран, броня-оплетка, огнестойкий ПВХ LS; Отличия: Повышенный контроль качества | КСРЭВГКнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, гибкая броня, экран, симметричная пара; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСЭГКнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Броня из проволок (оплетка), экран, гибкая жила, огнестойкость; Отличия: Рецептура заполняющего состава | КИПЭВГКнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Интерфейсный, экран, гибкая броня, негорючий LS; Отличия: Заводская маркировка | КПСЭГКнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Проволочная броня, экран, высокая гибкость, круглая форма; Отличия: Технологические допуски | КУГВВЭКнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, экран, стальной гибкий панцирь; Отличия: Основное назначение - цепи контроля | КПСЭГКнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, экран, гибкая броня, медь 4-5 класса; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRLS-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, экран, гибкая броня, круглое исполнение; Отличия: Маркировочная информация | КПСЭГКнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная оплетка, экран, гибкость; Отличия: Региональные сертификаты | КИПЭКнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкость 180 мин, стальная броня, экран, гибкий; Отличия: Узнаваемость бренда
КСКВЭВнг-FRLS | КПСЭнг(А)-FRLS (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Огнестойкий, экран алюмофлекс, ПВХ LS, парная скрутка; Отличия: ТУ производителя | КСРВЭнг(А)-FRLS (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Кремнийорганическая изоляция, экранированный, низкий дым, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСЭнг(А)-FRLS (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, общий экран, огнестойкость 180 мин; Отличия: Внутренние регламенты завода | КИПЭВнг(А)-FRLS (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, экранированный, негорючий ПВХ; Отличия: Маркировочный код | КПСЭнг(А)-FRLS (ИВКЗ); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, медная жила, экран, круглое сечение; Отличия: Оптимизированная толщина оболочки | КУГВВЭнг(А)-FRLS (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, огнестойкая оболочка, экранированный, круглый; Отличия: Сфера применения в цепях контроля | КПСЭнг(А)-FRLS (Электрокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из кераморезины, экран из фольги, медь; Отличия: Технология наложения изоляции | КПСЭнг(А)-FRLS (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Групповая прокладка, экранированный, круглое сечение; Отличия: Производственные спецификации | КПСЭнг(А)-FRLS (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, медная жила, экран, круглое исполнение; Отличия: Локальная логистика | КПСЭнг(А)-FRLS (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная однопроволочная жила, экран, низкое дымовыделение; Отличия: Формат упаковки
КСКПП-ВПнг-FRHF | КПСнг(А)-FRHF-ВП (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Высокопроизводительная пара, безгалогенный, огнестойкий, круглый; Отличия: Повышенные требования к волновому сопротивлению | КСРПнг(А)-FRHF-ВП (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Безгалогенная оболочка, огнестойкость, передача данных; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСнг(А)-FRHF (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, без галогенов, круглое исполнение, FR; Отличия: Технология экструзии полимеров | КСРПнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Групповая прокладка, отсутствие коррозионных газов, круглая форма; Отличия: Заводской шаг скрутки | КПСнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие П1б.1.1.2.1, медная жила, безгалогенный; Отличия: Оптимизация толщины изоляции | КУГППнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, безгалогенный пластикат, круглое сечение; Отличия: Применение в системах мониторинга | КПСнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Керамообразующая резина, безгалогенная оболочка, медь; Отличия: Рецептура полимерного блока | КПСнг(А)-FRHF (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для объектов с микропроцессорной техникой, FRHF; Отличия: Маркировочная информация | КПСнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, медная жила, без галогенов; Отличия: Локальная сертификация | КПСнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная однопроволочная жила, отсутствие галогенов, круглый; Отличия: Узнаваемость бренда
КСКППКГ-ВПнг-FRHF | КПСГКнг(А)-FRHF-ВП (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Гибкая жила, стальная оплетка, безгалогенный, огнестойкий; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРПГКнг(А)-FRHF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Стальной панцирь, многопроволочная медь, огнестойкость, HF; Отличия: Конструкция проволочной брони | КПСГКнг(А)-FRHF (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Бронированный сталью, гибкая жила, без галогенов, круглый; Отличия: Технология наложения заполнения | КСРПГКнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Проволочный панцирь, гибкость, отсутствие коррозионных газов; Отличия: Маркировочный код | КПСГКнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная гибкая жила, стальная броня, круглое сечение, FRHF; Отличия: Технологические допуски на шланг | КУГППЭКнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Гибкая медь, стальная оплетка, экранированный, безгалогенный; Отличия: Сфера применения в промышленной автоматике | КПСГКнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Броня проволокой, многопроволочная медь, HF композиция; Отличия: Параметры затухания сигнала | КПСГКнг(А)-FRHF (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Защита от грызунов, гибкий, без галогенов, круглое сечение; Отличия: Производственные спецификации | КПСГКнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, броня, гибкая медь, без галогенов; Отличия: Локальная логистика | КПСГКнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила 5 класса, стальная броня, огнестойкость 180 мин; Отличия: Упаковочные стандарты
КСКППКГнг-FRHF | КПСГКнг(А)-FRHF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Гибкая жила, стальная оплетка, огнестойкий, безгалогенный; Отличия: ТУ 16.К99-038-2011 | КСРПГКнг(А)-FRHF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Многопроволочная медь, гибкая броня, отсутствие галогенов; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСГКнг(А)-FRHF (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Симметричная пара, стальной панцирь, медь 5 класса; Отличия: Технология наложения заполнения | КИПЭВГКнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Интерфейсный, гибкая броня, безгалогенная оболочка; Отличия: Маркировочный код завода | КПСГКнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Проволочная броня, гибкость, огнестойкость 180 мин; Отличия: Оптимизированная толщина шланга | КУГППЭКнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная гибкая жила, стальной панцирь, без галогенов; Отличия: Оптимизирован для цепей контроля | КПСГКнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, гибкая броня, интерфейс; Отличия: Шаг скрутки изолированных пар | КИПнг(А)-FRHF-КГ (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, гибкий, проволочная броня; Отличия: Производственные спецификации | КПСГКнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная броня, медь; Отличия: Локальная сертификация | КИПЭКнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Гибкая жила, стальная оплетка, огнестойкость; Отличия: Упаковочные стандарты
КСКППКП-ВПнг-FRHF | КПСнг(А)-FRHF-К-ВП (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: ВП-пара, проволочная броня, огнестойкий, безгалогенный; Отличия: ТУ производителя | КСРПнг(А)-FRHF-К (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная скрутка, стальная броня, отсутствие галогенов; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката | КПСнг(А)-FRHF-К (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Высокопроизводительная пара, проволочная броня, круглое исполнение; Отличия: Технология экструзии | КИПЭВКнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, стальной панцирь, FRHF; Отличия: Маркировка завода | КПСнг(А)-FRHF-К (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Моножила, проволочная броня, огнестойкость; Отличия: Оптимизированная толщина шланга | КУГППЭКнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, стальная оплетка, круглая форма; Отличия: Сфера применения автоматизация | КПСнг(А)-FRHF-К (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, броня, интерфейсные параметры; Отличия: Шаг скрутки пар | КИПнг(А)-FRHF-К (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, проволочная броня, огнестойкий; Отличия: Производственные карты | КПСнг(А)-FRHF-К (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная броня, HF; Отличия: Локальная логистика | КИПЭКнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Моножила, стальная броня, низкий дым; Отличия: Формат бухтовки
КСКППКПнг-FRHF | КПСнг(А)-FRHF-К (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Стальная проволочная броня, огнестойкий ПВХ HF, круглое сечение; Отличия: ТУ производителя | КСРПнг(А)-FRHF-К (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Медная моножила, стальная броня, симметричная пара; Отличия: Внутренние ТУ завода | КПСнг(А)-FRHF-К (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Броня из проволок, моножила, огнестойкость 180 мин; Отличия: Рецептура заполняющего состава | КИПЭВКнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Интерфейсный, стальная броня, негорючий HF; Отличия: Заводская маркировка | КПСнг(А)-FRHF-К (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Проволочная броня, моножила, круглая форма; Отличия: Технологические допуски | КУГППЭКнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная моножила, стальной панцирь, безгалогенный; Отличия: Основное назначение - цепи контроля | КПСнг(А)-FRHF-К (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Кераморезина, броня проволокой, медь 1 класса; Отличия: Параметры затухания сигнала | КИПнг(А)-FRHF-К (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Передача данных, стальная броня, круглое исполнение; Отличия: Маркировочная информация | КПСнг(А)-FRHF-К (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, проволочная оплетка, HF; Отличия: Региональные сертификаты | КИПЭКнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Огнестойкость 180 мин, стальная броня, моножила; Отличия: Узнаваемость бренда
КСКППнг-FRHF | КПСнг(А)-FRHF (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Огнестойкий, безгалогенный, симметричная парная скрутка, круглое исполнение; Отличия: ТУ производителя | КСРПнг(А)-FRHF (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Изоляция из кремнийорганической резины, оболочка HF, для систем СПЗ; Отличия: Технология наложения огнестойкого барьера | КПСнг(А)-FRHF (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, полимерная композиция HF, огнестойкость 180 мин; Отличия: Внутренние ТУ завода | КСРПнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкая резина, отсутствие галогенов, круглый профиль; Отличия: Заводской шаг скрутки изолированных пар | КПСнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Прямое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие ГОСТ 31565, круглая форма, медная жила; Отличия: Оптимизированная толщина наружной оболочки | КУГППнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, безгалогенная оболочка, круглое исполнение; Отличия: Оптимизирован для цепей контроля и управления | КПСнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из кераморезины, медная моножила, безгалогенный компаунд; Отличия: Маркировочный код завода | КПСнг(А)-FRHF (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Групповая прокладка, круглое сечение, огнестойкость; Отличия: Рецептура полимерного пластиката | КПСнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Огнестойкая оболочка, медная жила, круглое исполнение; Отличия: Локальные сертификаты соответствия | КПСнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная однопроволочная жила, отсутствие галогенов, круглое сечение; Отличия: Формат упаковки и бухтовки
КСКПЭ | КПСЭВ (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Медная моножила, экран из алюмолавсановой ленты, ПВХ оболочка, круглое исполнение; Отличия: ТУ 16.К99-002-2003 | КСРЭВ (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Оболочка ПВХ, общий экран, медные жилы, охранные системы; Отличия: Внутренние ТУ завода-изготовителя | КМВЭВ (Электрокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглая форма, экранированный ПВХ пластикат, медные проводники; Отличия: Шаг скрутки изолированных жил в пучке | КПСЭВ (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Конструкция парной скрутки, моножила, наличие экрана; Отличия: ТУ 3581-001-30616957-2011 | КСВВЭ (Технокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Для монтажа ОПС и СКУД, медная моножила, экранированный; Отличия: Маркировочный код на оболочке | КСВВЭ (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная жила, круглое исполнение, фольгированный экран; Отличия: Оптимизированная толщина внешней изоляции | КУВЭВ (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медный экранированный кабель, круглое сечение, ПВХ оболочка; Отличия: Применяется также для измерительных цепей | КСВВЭ (Авангард); Соответствие: Прямое; Бюджет: Доступный; Сходства: Однопроволочная жила, экран от наводок, круглая форма; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката оболочки | КСВВЭ (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Белая оболочка, медный проводник, экранированный; Отличия: Локальные сертификаты предприятия | КСВВЭ (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Для внутренней прокладки, медь, экран, круглое сечение; Отличия: Упаковочные стандарты
КСКПЭП | КПСЭП (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Медная жила, экран, полимерная изоляция, П-оболочка, круглое исполнение; Отличия: Технические условия завода | КСРЭП (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Общий экран, полимерная композиция, круглая форма; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСЭП (СегментЭнерго); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Экранированный, медная моножила, круглое сечение; Отличия: Технология наложения экрана | КИПЭП (Технокабель); Соответствие: Высокое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, наличие экрана, полимерная оболочка; Отличия: Маркировочный код | КПСЭП (ИВКЗ); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медная жила, экран, круглое исполнение; Отличия: Оптимизированная толщина изоляции | КУППЭ (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, полимерная изоляция, экран; Отличия: Сфера применения в промышленной электронике | КПСЭП (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, экран из фольги, круглое сечение; Отличия: Шаг скрутки пар | КПСЭП (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Защита от помех, монолитная жила, круглая форма; Отличия: Рецептура полимерного блока | КПСЭП (Элси); Соответствие: Полное; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Экранированный, полимерный пластикат, круглое исполнение; Отличия: Локальная логистика | КПСЭП (Торнадо); Соответствие: Техническое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Медный проводник, экран, круглое сечение; Отличия: Упаковочные стандарты
КСКПЭП-ВПнг-FRHF | КПСЭнг(А)-FRHF-ВП (Спецкабель); Соответствие: Полное; Бюджет: Премиальный; Сходства: Высокопроизводительная пара, экран, огнестойкий, безгалогенный; Отличия: ТУ производителя | КСРЭПнг(А)-FRHF-ВП (Паритет); Соответствие: Прямое; Бюджет: Средний; Сходства: Симметричная пара, экран из фольги, отсутствие галогенов, огнестойкость; Отличия: ТУ 16-705.457-2006 | КПСЭнг(А)-FRHF-ВП (СегментЭнерго); Соответствие: Высокое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Медная моножила, экран, безгалогенный композит, ВП; Отличия: Внутренние заводские стандарты | КИПЭВнг(А)-FRHF (Технокабель); Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Промышленный интерфейс, экран, отсутствие коррозионных газов; Отличия: Маркировочный код | КПСЭнг(А)-FRHF (ИВКЗ); Соответствие: Высокое; Бюджет: Экономичный; Сходства: Соответствие П1б.8.1.2.1, круглое исполнение, экран; Отличия: Оптимизированная толщина оболочки | КУГППЭнг(А)-FRHF (Подольсккабель); Соответствие: Функциональное; Бюджет: Средний; Сходства: Медная жила, экран, безгалогенный пластикат, огнестойкий; Отличия: Оптимизирован для систем управления | КПСЭнг(А)-FRHF (Электрокабель); Соответствие: Прямое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Изоляция из кераморезины, экран, моножила, HF; Отличия: Параметры затухания в паре | КПСЭнг(А)-FRHF (Авангард); Соответствие: Высокое; Бюджет: Доступный; Сходства: Для объектов с микропроцессорной техникой, экран, FRHF; Отличия: Производственные спецификации | КПСЭнг(А)-FRHF (Элси); Соответствие: Техническое; Бюджет: Сопоставим; Сходства: Низкая плотность дыма, экран, медная жила; Отличия: Локальная сертификация | КПСЭнг(А)-FRHF (Торнадо); Соответствие: Полное; Бюджет: Экономичный; Сходства: Безгалогенная оболочка, огнестойкость 180 мин, экран; Отличия: У узнаваемость бренда
КСКПЭПКГ-ВПнг-FRHF | КППСЭПКГнг(А)-FRHF (СПКБ Техно) Соответствие: Полное, гибкий кабель парной скрутки в общем экране. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Многопроволочные жилы, огнестойкость 180 мин, экран из фольгированной ленты. Отличие: Индекс (А) в пожарной сертификации. | КУГППэнг(А)-FRHF (Энергокабель) Соответствие: Высокое, кабель управления повышенной гибкости. Бюджет: +5-10%. Сходство: Безгалогенная оболочка, огнестойкость, экран. Отличие: Различия в ТУ производителя по шагу скрутки. | КГПЭПнг(А)-FRHF (Кавказкабель) Соответствие: Среднее, гибкий кабель управления. Бюджет: -5%. Сходство: Гибкость, медный экран, FRHF исполнение. Отличие: Предназначен для систем управления общего назначения. | КУГПЭПнг(А)-FRHF (Подольсккабель) Соответствие: Высокое, кабель гибкий в экране. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Медная жила 5 класса, безгалогенный пластикат. Отличие: Иная рецептура полимерного компаунда. | КГПЭПнг(А)-FRHF (Рыбинсккабель) Соответствие: Высокое, промышленный интерфейс. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Назначение для АСУ ТП, экран, HF-оболочка. Отличие: Маркировка жил может отличаться по цветам. | КВВГЭнг(А)-FRHF (Электрокабель Кольчугино) Соответствие: Функциональное, контрольный экранированный. Бюджет: -15%. Сходство: Огнестойкость, отсутствие галогенов, защита от помех. Отличие: Чуть меньшая гибкость по сравнению с КСКП. | КППГнг(А)-FRHF (Спецкабель) Соответствие: Высокое, кабель для систем безопасности. Бюджет: +10%. Сходство: Парная скрутка, экран, высокая надежность. Отличие: Специализированная изоляция из керамизирующейся резины. | КГПЭнг(А)-FRHF (Томсккабель) Соответствие: Высокое, гибкий силовой и управления. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Стойкость к изгибам, FRHF. Отличие: Оптимизирован для подвижных цепей. | КУГППнг(А)-FRHF (Кабель-Арсенал) Соответствие: Среднее, кабель управления. Бюджет: -10%. Сходство: Безгалогенность, огнестойкость. Отличие: Экран может быть выполнен из медной оплетки, а не фольги. | МКЭШВнг(А)-FRHF (Промкабель) Соответствие: Функциональное, монтажный кабель. Бюджет: -15%. Сходство: Назначение для передачи данных, экран. Отличие: Различия в материале оболочки (полимер vs ПВХ HF).
КСКПЭПКГнг-FRHF | КППСЭПКГнг(А)-FRHF (СПКБ Техно) Соответствие: Полное, гибкий кабель общей скрутки. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Конструкция без деления на пары, общий экран. Отличие: ТУ производителя. | КУГППэнг(А)-FRHF (Энергокабель) Соответствие: Высокое, повышенная гибкость. Бюджет: +5%. Сходство: Общий экран, отсутствие галогенов. Отличие: Конструкция жил оптимизирована под промышленную автоматику. | КГПЭПнг(А)-FRHF (Электротехмаш) Соответствие: Высокое, гибкий в экране. Бюджет: Аналогичный. Сходство: FRHF исполнение, многопроволочная жила. Отличие: Толщина оболочки по ГОСТ. | КУГПЭПнг(А)-FRHF (Подольсккабель) Соответствие: Высокое, кабель управления. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Экранированный, не выделяет коррозионных газов. Отличие: Сертификация для атомных станций. | КГПЭПнг(А)-FRHF (Алюр) Соответствие: Среднее, кабель силовой гибкий. Бюджет: -10%. Сходство: Медная жила, общий экран, FRHF. Отличие: Меньший диапазон сечений в линейке. | КВВГЭнг(А)-FRHF (Севкабель) Соответствие: Функциональное, контрольный кабель. Бюджет: -15%. Сходство: Огнестойкий барьер, экран. Отличие: Класс гибкости жилы может быть 1 или 2 (менее гибкий). | КППЭнг(А)-FRHF (Спецкабель) Соответствие: Высокое, для систем ОПС. Бюджет: +10%. Сходство: Общий экран, высокая огнестойкость. Отличие: Изоляция из кремнийорганической резины. | КГПЭнг(А)-FRHF (Камкабель) Соответствие: Высокое, кабель управления. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Защита от помех, безгалогенный полимер. Отличие: Внешний диаметр кабеля. | КУПЭВнг(А)-FRHF (Псковкабель) Соответствие: Функциональное, кабель управления. Бюджет: -10%. Сходство: Назначение, наличие экрана, FRHF. Отличие: Состав безгалогенной композиции. | МКЭКШвнг(А)-FRHF (Герда) Соответствие: Среднее, монтажный бронированный (без брони в модификации). Бюджет: +15%. Сходство: Высокая помехозащищенность, FRHF. Отличие: Более жесткий допуск по электрическим параметрам.
КСКПЭПКП-ВПнг-FRHF | КППСЭПКПнг(А)-FRHF (СПКБ Техно) Соответствие: Полное, парная скрутка повышенной прочности. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Витые пары, экранирование каждой пары, без галогенов. Отличие: Индекс пожарной безопасности. | КУГППэнг(А)-FRHF (Энергокабель) Соответствие: Высокое, кабель парной скрутки. Бюджет: +8%. Сходство: Слюдосодержащие ленты, гибкость, витая пара. Отличие: Конструкция разделительного слоя. | КГПЭПнг(А)-FRHF (Кавказкабель) Соответствие: Высокое, промышленный интерфейс. Бюджет: -5%. Сходство: Попарное экранирование, FRHF, высокая гибкость. Отличие: Толщина изоляции жил. | КУГПЭПнг(А)-FRHF (Подольсккабель) Соответствие: Высокое, помехозащищенный кабель. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Структура ВП, экран, огнестойкость. Отличие: Стандартная длина в барабане. | КГПЭПнг(А)-FRHF (Рыбинсккабель) Соответствие: Высокое, гибкая витая пара. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Предназначен для RS-485 и АСУ ТП, FRHF. Отличие: Способ наложения экрана. | КВВГЭнг(А)-FRHF (Севкабель) Соответствие: Функциональное, контрольный экранированный. Бюджет: -15%. Сходство: Огнестойкость, отсутствие галогенов, парная скрутка (под заказ). Отличие: Радиус изгиба. | КППГнг(А)-FRHF (Спецкабель) Соответствие: Высокое, специализированный. Бюджет: +12%. Сходство: Оптимизирован для систем связи и пожаротушения, ВП. Отличие: Изоляция из керамизирующейся резины. | КГПЭнг(А)-FRHF (Томсккабель) Соответствие: Высокое, промышленный гибкий. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Витая пара, экран, гибкость, FRHF. Отличие: Масса кабеля. | КУГППнг(А)-FRHF (Кабель-Арсенал) Соответствие: Среднее, кабель управления. Бюджет: -10%. Сходство: Безгалогенность, огнестойкость, экран. Отличие: Шаг скрутки витых пар. | МКЭКШвнг(А)-FRHF (Герда) Соответствие: Среднее, монтажный (модификация без брони). Бюджет: +15%. Сходство: Высокая точность передачи сигнала, витая пара, FRHF. Отличие: Электрическая емкость пар.
КСКПЭПКПнг-FRHF | КППСЭПКПнг(А)-FRHF (СПКБ Техно) Соответствие: Полное, гибкий кабель парной скрутки повышенной прочности. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Многопроволочные жилы, индивидуальный экран пар, безгалогенная оболочка. Отличие: ТУ производителя. | КУГППэнг(А)-FRHF (Энергокабель) Соответствие: Высокое, кабель управления парной скрутки. Бюджет: +5-10%. Сходство: Огнестойкий барьер, гибкая медь, FRHF. Отличие: Иная рецептура полимерного компаунда. | КГПЭПнг(А)-FRHF (Кавказкабель) Соответствие: Высокое, гибкий кабель для АСУ ТП. Бюджет: -5%. Сходство: Назначение, экран, безгалогенное исполнение. Отличие: Шаг скрутки пар. | КУГПЭПнг(А)-FRHF (Подольсккабель) Соответствие: Высокое, контрольно-управляющий гибкий. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Огнестойкость 180 мин, медная жила 5 класса, экран. Отличие: Цвет маркировки пар. | КГПЭПнг(А)-FRHF (Рыбинсккабель) Соответствие: Высокое, промышленный интерфейс. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Витая пара, общая помехозащищенность, отсутствие галогенов. Отличие: Внешний диаметр. | КВВГЭнг(А)-FRHF (Электрокабель Кольчугино) Соответствие: Функциональное, контрольный экранированный. Бюджет: -15%. Сходство: Огнестойкость, отсутствие коррозионных газов. Отличие: Класс гибкости ниже. | КППГнг(А)-FRHF (Спецкабель) Соответствие: Высокое, для систем безопасности. Бюджет: +12%. Сходство: Парная скрутка, высокая огнестойкость, экран. Отличие: Применение керамизирующейся резины в изоляции. | КГПЭнг(А)-FRHF (Томсккабель) Соответствие: Высокое, гибкий управления. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Стойкость к изгибам, FRHF, экранирование. Отличие: Допуски по электрическому сопротивлению. | КУГППнг(А)-FRHF (Кабель-Арсенал) Соответствие: Среднее, кабель управления. Бюджет: -10%. Сходство: Безгалогенность, наличие экрана, гибкость. Отличие: Материал дренажного проводника. | МКЭШвнг(А)-FRHF (Угличкабель) Соответствие: Функциональное, монтажный гибкий. Бюджет: -15%. Сходство: Передача сигналов, экран, FRHF. Отличие: Номинальное напряжение.
КСКПЭПнг-FRHF | КППСЭПнг(А)-FRHF (СПКБ Техно) Соответствие: Полное, гибкий кабель общей скрутки. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Многопроволочная жила, общий экран, отсутствие галогенов. Отличие: Внутренние стандарты завода. | КУГППэнг(А)-FRHF (Энергокабель) Соответствие: Высокое, повышенная гибкость. Бюджет: +5%. Сходство: Слюдосодержащий барьер, безгалогенная композиция, экран. Отличие: Технология наложения экрана. | КГПЭПнг(А)-FRHF (Электротехмаш) Соответствие: Высокое, гибкий экранированный. Бюджет: Аналогичный. Сходство: FRHF исполнение, класс гибкости жилы 4-5. Отличие: Масса кабеля. | КУГПЭПнг(А)-FRHF (Подольсккабель) Соответствие: Высокое, кабель управления. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Не выделяет коррозионно-активных газов, экран. Отличие: Сертификационные допуски. | КГПЭПнг(А)-FRHF (Алюр) Соответствие: Среднее, силовой/управления гибкий. Бюджет: -10%. Сходство: Медная жила, общий экран, огнестойкость. Отличие: Меньшая номенклатура сечений. | КВВГЭнг(А)-FRHF (Севкабель) Соответствие: Функциональное, контрольный. Бюджет: -15%. Сходство: Медный экран, огнестойкий барьер, HF. Отличие: Конструкция жилы более жесткая. | КППЭнг(А)-FRHF (Спецкабель) Соответствие: Высокое, для промышленных сетей. Бюджет: +10%. Сходство: Высокая помехозащищенность, термопластичная оболочка. Отличие: Особенности шага скрутки жил. | КГПЭнг(А)-FRHF (Камкабель) Соответствие: Высокое, гибкий управления. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Защита от наводок, отсутствие галогенов. Отличие: Геометрические размеры. | КУПЭВнг(А)-FRHF (Псковкабель) Соответствие: Функциональное, управления. Бюджет: -10%. Сходство: Назначение, экран, огнестойкое исполнение. Отличие: Состав полимерного компаунда. | МКЭКШвнг(А)-FRHF (Герда) Соответствие: Среднее, монтажный (без брони). Бюджет: +15%. Сходство: Электромагнитная совместимость, FRHF. Отличие: Более строгие требования к емкости.
КСКЭ | РК 50-2-11 Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная жила, ПЭ изоляция, медная оплетка. Отличия: Выпускается по ГОСТ 11326.0. | КСКЭМ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Станционный, аналогичные материалы. Отличия: Модифицированная технология скрутки внутреннего проводника. | РК 50-1.5-11 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиальная структура, экран, ПВХ оболочка. Отличия: Уменьшенный диаметр по изоляции (1.5 мм). | КСКПЭ Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Назначение для станций связи, экран. Отличия: Имеет дополнительную полиэтиленовую прослойку. | РК 75-2-11 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Равный. Сходства: ПЭ диэлектрик, медный экран, ПВХ. Отличия: Волновое сопротивление 75 Ом. | РК 50-2-12 Соответствие: Полное. Бюджет: Выше. Сходства: Геометрия и материалы идентичны. Отличия: Улучшенная плотность оплетки (экран). | КМС-2 Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Малогабаритный, станционный, медный экран. Отличия: Предназначен для уплотненных систем связи. | РК 50-2-16 Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Коаксиал, медь, ПВХ оболочка. Отличия: Повышенная теплостойкость изоляции. | РК 75-1.5-11 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиал, медь, экран. Отличия: Меньший габарит и сопротивление 75 Ом. | РК 50-1-11 Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Применяется для внутриприборного монтажа ВЧ. Отличия: Минимальный диаметр (1 мм по изоляции).
КСКЭМ | РК 50-2-11 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Коаксиал 50 Ом, ПЭ изоляция, медная оплетка. Отличия: Стандартизация по ГОСТ 11326.0. | КСКЭ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Станционный, экранированный, ПВХ оболочка. Отличия: Базовая модификация по ТУ 16-705.113-79. | РК 50-2-12 Соответствие: Высокое. Бюджет: Чуть выше. Сходства: Медная жила, диэлектрик ПЭ, экран. Отличия: Более высокая плотность экранного покрытия. | КСКПЭ Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Станционный монтаж, медный экран. Отличия: Наличие промежуточного полиэтиленового слоя. | РК 50-1.5-11 Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Коаксиальная структура, ПВХ оболочка. Отличия: Уменьшенный диаметр по изоляции (1.5 мм). | РК 50-2-16 Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Коаксиал, медь, экран. Отличия: Применение монолитного полиэтилена повышенной плотности. | РК 75-2-11 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Равный. Сходства: Габариты, материалы жил и оболочки. Отличия: Волновое сопротивление 75 Ом. | КМС-2 Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Малогабаритный, станционный, медный. Отличия: Облегченная конструкция для систем уплотнения. | РК 50-1-11 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Внутристанционный монтаж, экран. Отличия: Минимальное сечение (1 мм по диэлектрику). | РК 50-1.5-12 Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: ПЭ изоляция, экран, медь. Отличия: Повышенная помехозащищенность за счет плотной оплетки.
КСМП | КСМПэ Соответствие: Высокое. Бюджет: Чуть выше. Сходства: Малогабаритный, станционный, ПЭ/ПВХ. Отличия: Наличие общего экрана из медных проволок. | КМС-1 Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Коаксиальная структура, станционное назначение. Отличия: Специфический допуск по ТУ для систем связи. | РК 75-1.5-11 Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Медная жила, ПЭ изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: Стандартизирован как радиочастотный кабель. | КСМПВ Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства: Станционный, коаксиальный, медь. Отличия: Облегченная ПВХ-оболочка без упрочняющих добавок. | РК 75-1-11 Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Внутриприборный монтаж, ПЭ/ПВХ. Отличия: Меньший диаметр (1 мм по изоляции). | КСКП Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Медная жила, изоляция ПЭ. Отличия: Защитный шланг вместо стандартной оболочки. | РК 75-1.5-12 Соответствие: Техническое. Бюджет: Чуть выше. Сходства: Геометрия, ПЭ диэлектрик, экран. Отличия: Повышенная плотность внешнего проводника. | РК 50-1.5-11 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Равный. Сходства: Материалы, габариты, назначение. Отличия: Волновое сопротивление 50 Ом. | КМС-2 Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Малогабаритный станционный кабель. Отличия: Измененный шаг скрутки внутреннего проводника. | РК 75-2-11 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: ПЭ изоляция, экран, медь. Отличия: Увеличенный диаметр по изоляции (2.2 мм).
КСМПП | КСМП Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Станционный, медная жила, ПЭ изоляция. Отличия: Внешняя оболочка из ПВХ (в КСМПП — ПЭ). | КМС-1 Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Малогабаритный, коаксиальная структура, ПЭ диэлектрик. Отличия: Специализированный ТУ для узлов связи. | РК 50-2-13 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Выше. Сходства: Медная жила, ПЭ изоляция, ПЭ оболочка. Отличия: Наличие медного экрана (оплетки). | РК 75-2-13 Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Выше. Сходства: ПЭ/ПЭ исполнение, медные проводники. Отличия: Волновое сопротивление 75 Ом и наличие экрана. | КСКП Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Медная жила, ПЭ изоляция, станционный. Отличия: Усиленный защитный ПЭ шланг. | КСПП Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Медь, ПЭ изоляция, ПЭ оболочка. Отличия: Предназначен для местных линий связи (не станционный). | РК 50-1.5-13 Соответствие: Близкое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Коаксиал, оболочка ПЭ, диэлектрик ПЭ. Отличия: Меньший диаметр по изоляции (1.5 мм). | КСМПВ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Станционный, медная жила, малые габариты. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката. | РК 50-3.7-13 Соответствие: Групповое. Бюджет: Выше. Сходства: Материалы (ПЭ/ПЭ), коаксиальный тип. Отличия: Большее сечение жилы и диаметр кабеля. | КСПВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, монтажное назначение. Отличия: ПВХ оболочка, применяется для систем сигнализации.
КСНРТ | КНРТ Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка, не распространяет горение. Отличия: Стандартизирован по ГОСТ 7866.1. | КНР Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства: Судовой, резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Менее жесткие требования по термостойкости в длительном режиме. | НРШМ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Равный. Сходства: Резиновая изоляция, маслостойкая оболочка. Отличия: Предназначен для гибкого монтажа, 4-5 класс жилы. | КНРк Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, судовое назначение. Отличия: Повышенная стойкость к коррозии и агрессивным средам. | КНРп Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, резиновая изоляция, судовой. Отличия: Применяется преимущественно для неподвижной прокладки в морских условиях. | КРНГ Соответствие: Сходное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция, негорючая резиновая оболочка. Отличия: Общепромышленное исполнение с морским допуском. | КНРТ-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична, термостойкая резина. Отличия: Разница в технических условиях (ТУ) конкретных заводов. | КПСРМ Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, повышенная гибкость. Отличия: Применяется в подвижных судовых механизмах. | МРШН Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Малогабаритный, резиновая изоляция, судовой. Отличия: Меньшая толщина оболочки для экономии места. | КНГ Соответствие: Групповое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медные жилы, резиновая изоляция. Отличия: Базовая модификация без специализированных термостойких добавок.
КСНРТЭ | КНРТЭ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медная жила, резиновая изоляция, общий экран. Отличия: Маркировка по ГОСТ 7866.1 вместо заводских ТУ. | КНРЭ Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства: Судовой, экранированный, резиновая оболочка. Отличия: Стандартная термостойкость (до 65-75°С). | НРШМЭ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, экран, гибкий. Отличия: Высокий класс гибкости жилы для подвижных соединений. | КНРЭк Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Экран, резиновая изоляция, судовой. Отличия: Комбинированный экран с повышенной коррозийной стойкостью. | МРШНЭ Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Малогабаритный судовой, экранированный. Отличия: Облегченная конструкция для плотного монтажа в рубках. | КНРТ-1Э Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Термостойкая резина, медный экран. Отличия: Нюансы шага скрутки и оплетки по заводским ТУ. | КРНГ-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция, общий экран, негорючий. Отличия: Применяется в стационарных судовых установках. | КНРпЭ Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Экранированный, резиновая изоляция, медь. Отличия: Специализирован для палубной прокладки. | КПСРМЭ Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Повышенная гибкость, экран, резиновая оболочка. Отличия: Предназначен для работы в условиях постоянных изгибов. | КНРТэ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Идентичные материалы и температурный режим. Отличия: Строчное написание индекса экрана в зависимости от завода.
КСОВнг-LS | КОСнг(А)-LS Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Судовой оптический, оболочка LS, круглое сечение. Отличия: Выпускается по ТУ конкретного завода (ОКБ КП). | КГСнг(А)-LS Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Герметизированный судовой оптический кабель, ПВХ LS. Отличия: Усиленная влагозащита внутреннего сердечника. | СЛ-ОК-нг(А)-LS Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический кабель внутренней прокладки, негорючий. Отличия: Требует уточнения морского регистра для конкретного проекта. | КСОКнг(А)-LS Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой оптический комбинированный, аналогичная оболочка. Отличия: Может иметь дополнительные силовые элементы в конструкции. | ОК-Снг(А)-LS Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Оптический кабель судовой связи, ПВХ LS. Отличия: Оптимизирован для прокладки в кабель-каналах судов. | ОКСТнг(А)-LS Соответствие: Близкое. Бюджет: Выше. Сходства: Судовой, оптический, стоек к плесени и грибку. Отличия: Дополнительная термическая стабилизация полимерных материалов. | КГСОнг(А)-LS Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкий судовой оптический кабель, оболочка LS. Отличия: Повышенный класс гибкости для подвижных соединений. | ОКВнг(А)-LS Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Внутриобъектовый оптический, ПВХ пониженной горючести. Отличия: Упрощенная защита от вибрационных нагрузок по сравнению с судовым. | КСПнг(А)-LS Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой оптический кабель для передачи данных. Отличия: Другой тип группировки волокон внутри сердечника. | ОК-Ннг(А)-LS Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический негорючий кабель, круглая конструкция. Отличия: Индустриальное назначение, требующее проверки на стойкость к морской воде.
КСОВЭнг-LS | КОСЭнг(А)-LS Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Судовой оптический, общий экран, оболочка LS. Отличия: Выпускается по ТУ завода ОКБ КП. | КГСЭнг(А)-LS Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Герметизированный, экранированный, судовой. Отличия: Усиленная влагозащита сердечника гидрофобным заполнителем. | КСОКЭнг(А)-LS Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой, экранированный, негорючий ПВХ. Отличия: Конструкция усилена центральным силовым элементом. | ОК-СЭнг(А)-LS Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Оптический кабель судовой связи в экране. Отличия: Оптимизирован для монтажа в узких кабельных трассах. | КГСОЭнг(А)-LS Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкий, экранированный, судовой, LS. Отличия: Повышенный класс гибкости для подвижных узлов. | СЛ-ОК-Энг(А)-LS Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Экранированный, негорючий, оптический. Отличия: Требует наличия сертификата РМРС для использования на открытой палубе. | ОКСТЭнг(А)-LS Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Судовой, экран, стойкость к грибку. Отличия: Повышенная стойкость к агрессивным средам машинных отделений. | КСПЭнг(А)-LS Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой оптический кабель передачи данных с экраном. Отличия: Другой тип группировки волокон (пучковая). | ОК-НЭнг(А)-LS Соответствие: Групповое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический негорючий в экране. Отличия: Промышленное назначение, проверка на вибрационную стойкость. | КСОВЭнг(А)-LS-Т Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична (медь/стекло, экран, LS). Отличия: Вариант с расширенным температурным допуском при эксплуатации.
КСОпВЭнг-LS | КОСпЭнг(А)-LS Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Панцирная оплетка поверх оболочки, оптика, LS. Отличия: Регистрация ТУ в реестре морского флота. | КГСпЭнг(А)-LS Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Герметичный, панцирная защита, экранированный. Отличия: Высокая стойкость к гидростатическому давлению. | КСОКпЭнг(А)-LS Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой, панцирная оплетка, ПВХ LS. Отличия: Дополнительный армирующий слой из арамидных нитей под броней. | ОК-СпЭнг(А)-LS Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Оптический кабель в панцирной оплетке с экраном. Отличия: Специализированная скрутка волокон для компенсации растяжения. | КГСОпЭнг(А)-LS Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Повышенная гибкость, панцирная защита. Отличия: Предназначен для работы в условиях частых механических ударов. | ОКСТпЭнг(А)-LS Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Судовой, панцирный, антисептированная оболочка. Отличия: Усиленная термическая стабилизация компонентов. | КСПпЭнг(А)-LS Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Оптический панцирный кабель связи. Отличия: Модификация шага скрутки оптических модулей. | СЛ-ОК-пЭнг(А)-LS Соответствие: Групповое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический, экранированный, панцирная броня. Отличия: Индустриальное исполнение, требуется морской сертификат. | ОК-НпЭнг(А)-LS Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический негорючий кабель в панцире. Отличия: Упрощенная защита от коррозии броневого слоя. | КСОпВЭ-LS Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Панцирная оплетка, ПВХ LS, экран. Отличия: Отсутствие индекса (А) в старых редакциях ТУ (предел распространения горения).
КСОПнг-HF | КОСнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Судовой оптический, безгалогенная оболочка, круглое исполнение. Отличия: ТУ конкретного завода-изготовителя (ОКБ КП). | КГСнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Герметизированный судовой оптический, HF-композиция. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения для защиты от воды. | СЛ-ОК-нг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический кабель без галогенов, негорючий. Отличия: Требуется подтверждение сертификата РМРС для установки на открытой палубе. | КСОКнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой оптический, полимерная HF-оболочка. Отличия: Конструкция усилена центральным диэлектрическим стержнем. | ОК-Снг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Оптический кабель судовой связи, безгалогенный. Отличия: Оптимизированная геометрия для прокладки в пучках. | ОКСТнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Выше. Сходства: Судовой, оптический, стоек к плесневым грибам. Отличия: Повышенная стойкость материалов к перепадам температур. | КГСОнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкий судовой оптический кабель, оболочка HF. Отличия: Повышенный класс гибкости оптического модуля. | ОКВнг(А)-HF Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Внутриобъектовый оптический, безгалогенный. Отличия: Менее жесткие требования к вибрационным нагрузкам. | КСПнг(А)-HF Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой оптический кабель передачи данных, HF. Отличия: Другой шаг скрутки оптических элементов. | ОК-Ннг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический негорючий кабель без галогенов. Отличия: Общепромышленная серия, требующая проверки морских допусков.
КСОпПЭнг-HF | КОСпЭнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Панцирная оплетка, экран, безгалогенная оболочка. Отличия: Регистрация ТУ в морском регистре судоходства. | КГСпЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Герметичный, панцирная защита, экранированный, HF. Отличия: Повышенная стойкость к продольному давлению воды. | КСОКпЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой, панцирная оплетка, экран, HF-оболочка. Отличия: Усилен арамидными нитями под бронепокров. | ОК-СпЭнг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Оптический в панцире с экраном, без галогенов. Отличия: Специализированная скрутка для компенсации вибраций. | КГСОпЭнг(А)-HF Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Повышенная гибкость, панцирная защита, HF. Отличия: Применяется для подвижных соединений на судах. | ОКСТпЭнг(А)-HF Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Судовой, панцирный, антисептированный, экран. Отличия: Термически стабилизированные материалы оболочки. | КСПпЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Оптический панцирный кабель связи в экране. Отличия: Пучковая структура расположения волокон. | СЛ-ОК-пЭнг(А)-HF Соответствие: Групповое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический, экранированный, панцирная броня. Отличия: Базовое промышленное исполнение, требуется морской допуск. | ОК-НпЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический негорючий кабель в панцире, HF. Отличия: Облегченная защита экранной оплетки от окисления. | КСОпПЭ-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Панцирная оплетка, экран, безгалогенный. Отличия: Отсутствие индекса (А) в старых технических регламентах.
КСОпЭВЭнг-LS | КОСпЭнг(А)-LS Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Панцирная оплетка, внутренний экран, ПВХ LS. Отличия: Регистрация по ТУ завода ОКБ КП. | КГСпЭнг(А)-LS Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Герметичный сердечник, панцирь, экран, LS. Отличия: Повышенная стойкость к продольному распространению воды. | КСОКпЭнг(А)-LS Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой, панцирный, экранированный, ПВХ LS. Отличия: Усилен центральным диэлектрическим силовым элементом. | ОК-СпЭнг(А)-LS Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Оптический в панцире с экраном, оболочка LS. Отличия: Оптимизирован для монтажа в узких судовых коридорах. | КГСОпЭнг(А)-LS Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Повышенная гибкость, панцирная защита, экран. Отличия: Применяется для соединений подвижных корабельных механизмов. | ОКСТпЭнг(А)-LS Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Судовой, панцирный, экран, антисептированная оболочка. Отличия: Термически стабилизированная ПВХ композиция. | КСПпЭнг(А)-LS Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Оптический панцирный кабель связи в экране. Отличия: Пучковая структура расположения волокон. | СЛ-ОК-пЭнг(А)-LS Соответствие: Групповое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический, экранированный, панцирная броня. Отличия: Требуется подтверждение сертификата РМРС для открытых палуб. | ОК-НпЭнг(А)-LS Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический негорючий кабель в панцире, LS. Отличия: Упрощенная защита экранной оплетки от окисления. | КСОпЭВнг-LS Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Панцирная оплетка, ПВХ LS, оптика. Отличия: Отсутствие одного из слоев экранирования (зависит от исполнения внутреннего экрана).
КСОПЭнг-HF | КОСЭнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Безгалогенный, оптический, общий экран, судовой. Отличия: Выпускается по ТУ конкретного предприятия. | КГСЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Герметизированный, экранированный, безгалогенный. Отличия: Наличие гидрофобного геля внутри сердечника. | КСОКЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой оптический, экран, оболочка HF. Отличия: Дополнительное упрочнение арамидными нитями. | ОК-СЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Судовой кабель связи, экран, безгалогенный. Отличия: Геометрия адаптирована под групповую прокладку. | ОКСТЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Выше. Сходства: Судовой, экран, без галогенов, биостойкий. Отличия: Повышенная стойкость к воздействию паров ГСМ. | КГСОЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкий судовой оптический, экран, HF. Отличия: Увеличенное число циклов изгиба. | ОКВЭнг(А)-HF Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Внутриобъектовый, экран, безгалогенный. Отличия: Ослабленные требования к осевому кручению кабеля. | КСПЭнг(А)-HF Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой оптический для передачи данных, экран. Отличия: Применение ленточного экрана вместо проволочного (опция). | ОК-НЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический негорючий в экране, без галогенов. Отличия: Требуется проверка на соответствие вибрационным нормам судна. | СЛ-ОК-Энг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический, экран, негорючий безгалогенный. Отличия: Отсутствие заводского допуска для морской воды.
КСОпЭПнг-HF | КОСпЭнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Панцирная оплетка, экран, безгалогенная оболочка. Отличия: Наличие сертификата РМРС по умолчанию. | КГСпЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Герметичный, панцирная защита, экран, HF. Отличия: Способность выдерживать давление на глубине. | КСОКпЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой, панцирь, экран, безгалогенный. Отличия: Усилен центральным упрочняющим стержнем. | ОК-СпЭнг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Панцирная оплетка, экран, оболочка HF. Отличия: Оптимизированный шаг скрутки оптических модулей. | КГСОпЭнг(А)-HF Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Повышенная гибкость, панцирная броня, экран. Отличия: Использование специальных эластичных безгалогенных полимеров. | ОКСТпЭнг(А)-HF Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Судовой, панцирный, экран, антисептированный. Отличия: Расширенный диапазон рабочих температур. | КСПпЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Оптический панцирный кабель связи в экране, HF. Отличия: Предназначен для систем высокоскоростной передачи данных. | СЛ-ОК-пЭнг(А)-HF Соответствие: Групповое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический, панцирь, экран, безгалогенный. Отличия: Промышленное исполнение, требует морского одобрения. | ОК-НпЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Негорючий, панцирный, экран, HF. Отличия: Базовая защита от коррозии броневого слоя. | КСОпЭПнг(А)-HF-Т Соответствие: Полное. Бюджет: Выше. Сходства: Материалы и конструкция идентичны. Отличия: Термостойкое исполнение (работа при повышенных температурах).
КСОпЭПЭнг-HF | КОСпЭнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Панцирная оплетка, экран, безгалогенный. Отличия: Стандартизация по ТУ завода ОКБ КП. | КГСпЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Герметичный, панцирь, экран, HF. Отличия: Повышенная стойкость к продольному давлению воды. | КСОКпЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой, панцирь, экран, безгалогенный. Отличия: Усилен центральным диэлектрическим силовым элементом. | ОК-СпЭнг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Оптический в панцире с экраном, оболочка HF. Отличия: Оптимизирован для монтажа в узких судовых коридорах. | КГСОпЭнг(А)-HF Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Повышенная гибкость, панцирная защита, экран. Отличия: Применяется для соединений подвижных корабельных механизмов. | ОКСТпЭнг(А)-HF Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Судовой, панцирный, экран, антисептированная оболочка. Отличия: Термически стабилизированная безгалогенная композиция. | КСПпЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Оптический панцирный кабель связи в экране. Отличия: Пучковая структура расположения волокон. | СЛ-ОК-пЭнг(А)-HF Соответствие: Групповое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический, экранированный, панцирная броня. Отличия: Требуется подтверждение сертификата РМРС для открытых палуб. | ОК-НпЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический негорючий кабель в панцире, HF. Отличия: Упрощенная защита экранной оплетки от окисления. | КСОпЭПнг-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Панцирная оплетка, HF, оптика. Отличия: Вариант с одним общим слоем экранирования вместо двойного.
КСОЭПнг-HF | КОСЭнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Безгалогенный, оптический, общий экран, судовой. Отличия: Выпускается по ТУ конкретного предприятия. | КГСЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Герметизированный, экранированный, безгалогенный. Отличия: Наличие гидрофобного геля внутри сердечника. | КСОКЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой оптический, экран, оболочка HF. Отличия: Дополнительное упрочнение арамидными нитями. | ОК-СЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Судовой кабель связи, экран, безгалогенный. Отличия: Геометрия адаптирована под групповую прокладку. | ОКСТЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Выше. Сходства: Судовой, экран, без галогенов, биостойкий. Отличия: Повышенная стойкость к воздействию паров ГСМ. | КГСОЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкий судовой оптический, экран, HF. Отличия: Увеличенное число циклов изгиба. | ОКВЭнг(А)-HF Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Внутриобъектовый, экран, безгалогенный. Отличия: Ослабленные требования к осевому кручению кабеля. | КСПЭнг(А)-HF Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой оптический для передачи данных, экран. Отличия: Применение ленточного экрана вместо проволочного. | ОК-НЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический негорючий в экране, без галогенов. Отличия: Требуется проверка на соответствие вибрационным нормам судна. | СЛ-ОК-Энг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический, экран, негорючий безгалогенный. Отличия: Отсутствие заводского допуска для морской воды.
КСОЭПЭнг-HF | КОСЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Экран, безгалогенная оболочка, судовое назначение. Отличия: Отличия в количестве слоев защитных полимерных лент. | КГСЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Двойная герметизация, экран, судовой, HF. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения межмодульного пространства. | КСОКЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Судовой, экранированный, негорючий безгалогенный. Отличия: Центральный силовой элемент выполнен из стеклопластика. | ОК-СЭнг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Оптический в экране, безгалогенная композиция. Отличия: Оптимизированный шаг скрутки для снижения затухания при изгибах. | КГСОЭнг(А)-HF Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкое исполнение, экран, безгалогенный. Отличия: Предназначен для работы в условиях вибрации палубного оборудования. | ОКСТЭнг(А)-HF Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Судовой, экран, антисептированная оболочка. Отличия: Расширенный диапазон рабочих температур (от -60°С). | КСПЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Оптический кабель связи в экране, HF. Отличия: Пучковая скрутка оптических волокон. | СЛ-ОК-Энг(А)-HF Соответствие: Групповое. Бюджет: Ниже. Сходства: Оптический, экранированный, безгалогенный. Отличия: Промышленное исполнение, требуется морское одобрение РМРС. | ОК-НЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Негорючий, экранированный, HF. Отличия: Упрощенная защита экранной оплетки от механических повреждений. | КСОЭПнг-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Экранированный, HF, судовой. Отличия: Один слой внешней оболочки вместо усиленной двойной конструкции.
КСПВ | КСПС Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные однопроволочные жилы, ПЭ изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: Выпускается по ТУ конкретных заводов систем безопасности. | КСВВ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Однопроволочная медь, ПВХ оболочка, аналогичное назначение. Отличия: Изоляция жил выполнена из ПВХ пластиката. | КСПВнг(А) Соответствие: Высокое. Бюджет: Чуть выше. Сходства: Конструкция идентична, материалы те же. Отличия: Оболочка из ПВХ пониженной горючести. | КВПВ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПЭ изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: Витая пара, более высокие частотные характеристики. | КМВВ Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Однопроволочные жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Монтажный кабель общего назначения. | J-Y(St)Y Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, ПВХ, круглый профиль. Отличия: Российское производство по европейскому стандарту, наличие статической жилы. | КСПВэ Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Те же материалы и жилы. Отличия: Наличие общего экрана из фольги. | КВВГ Соответствие: Групповое. Бюджет: Выше. Сходства: Медные жилы, ПВХ изоляция. Отличия: Контрольный кабель, более толстая изоляция и оболочка. | КСПВ-Т Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Материалы и конструкция идентичны. Отличия: Расширенный температурный допуск внутри заводских ТУ. | КПСВВ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Однопроволочные медные жилы, ПВХ изоляция. Отличия: Специализирован для систем противопожарной защиты.
КСПВГ | КСПСГ Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Многопроволочная гибкая жила, ПЭ изоляция, ПВХ оболочка. Отличия: Другой заводской ТУ. | КСВВГ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкие жилы, ПВХ оболочка, круглый профиль. Отличия: Изоляция жил — ПВХ пластикат вместо полиэтилена. | КСПВГнг(А) Соответствие: Высокое. Бюджет: Чуть выше. Сходства: Конструкция и гибкость идентичны. Отличия: ПВХ оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | КМВВГ Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Многопроволочная медь, ПВХ материалы. Отличия: Универсальный монтажный гибкий кабель. | КГВВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Высокая гибкость жил, ПВХ изоляция. Отличия: Силовой/контрольный кабель с увеличенным сечением. | КСПВГэ Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Медная гибкая жила, ПЭ изоляция. Отличия: Наличие экрана из алюминиевой фольги. | КПСВВГ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкие жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Оптимизирован для систем охранно-пожарной сигнализации. | МКШ Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Многопроволочные луженые или медные жилы, ПВХ. Отличия: Монтажный кабель с более тонкой изоляцией. | КУПВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Медная гибкая жила, ПЭ изоляция. Отличия: Кабель управления, повышенная износостойкость оболочки. | КВПВГ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкая медь, ПЭ изоляция, круглый. Отличия: Структура "витая пара" для цифровых сигналов.
КСПВПнг-HF | КПСнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, безгалогенная композиция изоляции и оболочки. Отличия: Оптимизирован для систем противопожарной защиты. | КВПнг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция (HF), безгалогенная оболочка. Отличия: Структура витой пары для высокоскоростной передачи. | КМРнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Монтажный кабель, негорючий, безгалогенный. Отличия: Повышенная гибкость жил (3-4 класс). | КСПнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Кабель связи, безгалогенная оболочка, круглый профиль. Отличия: ТУ конкретного завода по ГОСТ 31565. | КМВВнг(А)-HF Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, отсутствие галогенов при горении. Отличия: Универсальный монтажный кабель, менее жесткие допуски по затуханию. | КСПСнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, безгалогенный полимер, сигнализационный. Отличия: Уточненные требования к электромагнитной совместимости. | КПСВВнг(А)-LS Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медь, негорючий, малодымный. Отличия: Наличие галогенов в ПВХ-пластикате (LS вместо HF). | КМПВнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Полиэтиленовая изоляция, безгалогенная оболочка. Отличия: Малогабаритный приборный кабель. | КВППнг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Оболочка и изоляция из безгалогенных полимеров. Отличия: Предназначен для структурированных кабельных систем. | КСПнг-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструкция идентична, безгалогенный. Отличия: Отсутствие литеры "П" в маркировке некоторых заводов (ПЭ-изоляция подразумевается ТУ).
КСПВт | КСПВ-Т Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, повышенная теплостойкость изоляции и оболочки. Отличия: Разные ТУ заводов-изготовителей. | КСВВ-Т Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Теплостойкий ПВХ, круглый профиль, медь. Отличия: Изоляция жил выполнена из теплостойкого винила (в КСПВТ — ПЭ). | КСПС-Т Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Станционный, теплостойкий, медные однопроволочные жилы. Отличия: Оптимизирован для монтажа в кроссовом оборудовании. | КМВВ-Т Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Монтажный, теплостойкий ПВХ, медь. Отличия: Широкое применение в общепромышленных цепях управления. | КВВГ-Т Соответствие: Групповое. Бюджет: Выше. Сходства: Медные жилы, теплостойкое исполнение изоляции. Отличия: Контрольный кабель с большей толщиной защитных слоев. | КПСВВ-Т Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Для охранно-пожарных систем, повышенная рабочая температура. Отличия: Специализированная маркировка жил. | МКШ-Т Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Многопроволочные луженые жилы, теплостойкий ПВХ. Отличия: Монтажный кабель повышенной гибкости. | КМВВГ-Т Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкая медь, теплостойкая оболочка. Отличия: Предназначен для монтажа в местах с вибрационными нагрузками. | КСВВГ-Т Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкие жилы, повышенная температура эксплуатации. Отличия: ПВХ-изоляция жил вместо полиэтиленовой. | КГВВ-Т Соответствие: Групповое. Бюджет: Выше. Сходства: Силовой/контрольный гибкий кабель, теплостойкая резина или ПВХ. Отличия: Большее сечение жил (от 0.5 мм²).
КСПВЭВ | КСПСэ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, экран из фольги, ПВХ-оболочка. Отличия: Выпускается по обновленным ТУ заводов систем безопасности. | КСВВЭ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Экранированный, ПВХ-оболочка, медные жилы. Отличия: Изоляция жил выполнена из ПВХ-пластикате вместо полиэтилена. | КСПВЭВнг(А) Соответствие: Высокое. Бюджет: Чуть выше. Сходства: Конструкция идентична, экран из фольги. Отличия: Оболочка из ПВХ пониженной горючести для групповой прокладки. | КПСВЭВ Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Однопроволочная медь, общий экран, ПВХ. Отличия: Оптимизирован для систем противопожарной защиты. | КВПЭВ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, общий экран, ПВХ. Отличия: Структура "витая пара" с нормированным волновым сопротивлением. | КМВВЭ Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Монтажный, экранированный, медные жилы. Отличия: Более широкий допуск по электрическому сопротивлению изоляции. | КСПВэ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Идентичные материалы и конструкция. Отличия: Сокращенная маркировка в зависимости от ТУ конкретного завода. | КВВГЭ Соответствие: Групповое. Бюджет: Выше. Сходства: Медные жилы, экран из медной фольги или ленты. Отличия: Контрольный кабель с увеличенной толщиной защитных покровов. | МКЭШ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, наличие экрана, ПВХ. Отличия: Луженые жилы и более тонкая изоляция для монтажа внутри аппаратуры. | КСПВЭВ-Т Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Экран, ПЭ/ПВХ, медь. Отличия: Расширенный диапазон рабочих температур внутри заводских условий.
КСПВЭП | КСПСэп Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, экран, ПЭ-оболочка. Отличия: ТУ ориентированы на применение в цифровых сетях передачи. | КСППэ Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медные жилы, ПЭ-изоляция и оболочка, наличие экрана. Отличия: Предназначен для линий сельской связи (более длинные пролеты). | КВПЭП Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Оболочка из светостабилизированного ПЭ, общий экран. Отличия: Высокочастотная витая пара для наружной прокладки. | КСВВЭП Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, экран, внешняя ПЭ-оболочка. Отличия: Изоляция жил — ПВХ-пластикат, что снижает частотные характеристики. | КПСВЭП Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Однопроволочная медь, экран из фольги, ПЭ-оболочка. Отличия: Специализированная маркировка жил для систем сигнализации. | КСПЭп Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Станционный, экранированный, полиэтиленовая оболочка. Отличия: Упрощенная конструкция экрана (алюмополимерная лента без дренажной жилы). | КМВВЭП Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, экран, ПЭ-защита. Отличия: Универсальный монтажный кабель, менее жесткие требования к затуханию. | КСПВЭП-Т Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Материалы (ПЭ/ПЭ), экран, круглый профиль. Отличия: Модификация с повышенной стойкостью к перепадам температур. | КСПВтЭп Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, экран, ПЭ-оболочка. Отличия: Применение термостабилизированного полиэтилена в изоляции. | КСПВэп Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична (медь, ПЭ, экран, ПЭ). Отличия: Вариация написания маркировки по ведомственным ТУ связи.
КСПДЭ | КСПСэ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Станционный кабель связи, ПЭ-изоляция, экран, ПВХ-оболочка. Отличия: Выпускается по обновленным ТУ заводов систем связи. | КСПВЭВ Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, ПЭ-изоляция, экран из алюмофлекса, ПВХ. Отличия: Основная область применения — системы сигнализации. | КВПЭВ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, экран, оболочка ПВХ. Отличия: Структура «витая пара» с нормированным волновым сопротивлением. | КСВВЭ Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Экранированный кабель в ПВХ оболочке, круглый. Отличия: Изоляция жил из ПВХ, что незначительно влияет на частотные параметры. | КМВВЭ Соответствие: Сходное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Монтажный кабель, медные жилы, общий экран. Отличия: Более широкие допуски по электрическим характеристикам цепей. | МКЭШ Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Луженая медь, наличие экрана, ПВХ-материалы. Отличия: Шаг скрутки жил оптимизирован для межприборного монтажа. | КПСВЭВ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Однопроволочная медь, ПЭ-изоляция, экран, ПВХ. Отличия: Оптимизирован для противопожарных систем оповещения. | КСПВэ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична (ПЭ/ПВХ/Экран), круглое сечение. Отличия: Маркировка по ТУ заводов систем безопасности. | КВПВэ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Медные жилы, полиэтилен, общий экран, ПВХ. Отличия: Предназначен для высокоскоростных локальных сетей (LAN). | КСПДЭ-Т Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Материалы и конструкция полностью совпадают. Отличия: Повышенная теплостойкость оболочки в рамках заводских условий.
КСПЗП | КСПП Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, ПЭ-изоляция, ПЭ-оболочка. Отличия: Отсутствие гидрофобного заполнения сердечника. | КСППЗ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Гидрофобный заполнитель, ПЭ/ПЭ конструкция. Отличия: Вариация маркировки в зависимости от ТУ конкретного завода. | КСПпЗп Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Пленко-пористая изоляция, гидрофоб, ПЭ-оболочка. Отличия: Использование комбинированной ПЭ-изоляции для улучшения частотных характеристик. | ТППэпЗ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Телефонный, гидрофобное заполнение, ПЭ-оболочка. Отличия: Многопарная пучковая скрутка вместо четверочной. | ТПЗП Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: ПЭ-изоляция, гидрофобный заполнитель, ПЭ-оболочка. Отличия: Применяется для городских сетей связи по ГОСТ. | КСПЗПт Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция с гидрофобом, материалы ПЭ. Отличия: Наличие встроенного стального троса (в данном контексте рассматривается круглая форма). | КСПЗП-м Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, ПЭ-изоляция, заполнитель. Отличия: Модернизированная рецептура ПЭ-композиции оболочки. | ТППЗ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Сплошная ПЭ-изоляция, гидрофоб, ПЭ-оболочка. Отличия: Предназначен для первичных сетей телефонной связи. | КСПЗП-Э Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Гидрофоб, ПЭ-материалы. Отличия: Наличие дополнительного экрана из алюмополимерной ленты. | ТППэпЗ-Т Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Гидрофобное заполнение, ПЭ-изоляция. Отличия: Наличие экрана и тропическое исполнение (в рамках стандартных климатических норм).
КСПЗПБ | КСППЗБ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, гидрофоб, броня из стальных лент, ПЭ-шланг. Отличия: Разные технические условия заводов-изготовителей. | КСПпЗпБ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Пленко-пористая изоляция, гидрофоб, броня. Отличия: Оптимизированные диэлектрические параметры изоляции. | ТППэпЗБ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Бронированный, гидрофобное заполнение, ПЭ-шланг. Отличия: Многопарная конструкция сердечника. | КСППБ Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, ПЭ-изоляция, броня стальными лентами. Отличия: Отсутствует гидрофобный заполнитель. | ТПЗПБ Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Городской кабель связи, гидрофоб, броня. Отличия: Стандартизация по общим телефонным ГОСТам. | КСПЗПБв Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Гидрофоб, броня лентами, ПЭ-оболочка. Отличия: Внутренняя оболочка выполнена из ПВХ (для пожаробезопасности входа в узлы). | КСПЗПБ-м Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, гидрофоб, стальная броня. Отличия: Улучшенная адгезия заполнения к элементам конструкции. | ТППЗБ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Сплошная изоляция, гидрофоб, броня лентами. Отличия: Предназначен для магистральных участков местных сетей. | ТППэпЗБбшп Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Полная гидрофобизация, бронепокров, защитный шланг. Отличия: Сложная многослойная защита под броней. | КСПЗПБ-Э Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Гидрофоб, стальные ленты, ПЭ. Отличия: Наличие алюмополимерного экрана под броней.
КСПЗПК | КСППЗК Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медные жилы, гидрофоб, броня из круглых стальных проволок, ПЭ-шланг. Отличия: Различия в ТУ конкретных заводов. | КСПпЗпК Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Проволочная броня, гидрофоб, ПЭ-оболочка. Отличия: Пленко-пористая ПЭ-изоляция жил для улучшения параметров передачи. | ТППэпЗК Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Броня из стальных проволок, гидрофоб, ПЭ. Отличия: Многопарная телефонная структура вместо четверочной. | КСППК Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, круглая проволочная броня. Отличия: Отсутствие гидрофобного заполнения внутри сердечника. | ТПЗПК Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Городской кабель связи, гидрофоб, проволочная броня. Отличия: Соответствие общесетевым стандартам Минсвязи. | КСПЗПК-м Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция с гидрофобом и проволочной броней. Отличия: Применение модифицированного полиэтилена высокого давления в оболочке. | ТППЗК Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Сплошная ПЭ-изоляция, гидрофоб, стальные проволоки. Отличия: Ориентирован на магистральные линии сельской связи. | КСПЗПК-Э Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Гидрофоб, проволочная броня. Отличия: Наличие дополнительного алюмополимерного экрана под броней. | ТППэпЗК-Т Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Полная гидрофобизация, проволочная защита. Отличия: Исполнение с повышенной антикоррозийной защитой брони. | КСПЗПКв Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Гидрофоб, стальная проволока, внешняя ПЭ-защита. Отличия: Наличие промежуточной ПВХ-оболочки под броней.
КСПЗПт | КСППЗт Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, гидрофоб, встроенный стальной трос, ПЭ. Отличия: Маркировка по ТУ различных заводов (напр. Сарансккабель). | КСПпЗпт Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Несущий трос, гидрофобное заполнение, ПЭ-оболочка. Отличия: Комбинированная ПЭ-изоляция жил. | ТППэпЗт Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Кабель связи с тросом, гидрофоб, ПЭ. Отличия: Многопарный сердечник для городских АТС. | КСППт Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медная четверка, стальной канат в оболочке. Отличия: Отсутствие гидрофобного геля (сухой сердечник). | ТПЗПт Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Встроенный трос, гидрофоб, ПЭ-изоляция. Отличия: Оптимизирован для подвеса в городских сетях. | КСПЗПт-м Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Трос, гидрофоб, материалы ПЭ. Отличия: Использование оцинкованного троса повышенной прочности. | ТППЗт Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Сплошная изоляция, гидрофоб, несущий элемент. Отличия: Предназначен для абонентских линий связи. | КСПЗПт-Э Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Трос, гидрофоб, ПЭ. Отличия: Наличие экрана из алюминиевой ленты для защиты от наводок. | ТППэпЗт-Т Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Несущий трос, полная гидрофобизация. Отличия: Дополнительная стабилизация оболочки против УФ-излучения. | КСПЗПт-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция с тросом и гидрофобом. Отличия: Облегченное сечение несущего троса для коротких пролетов.
КСПП | КСППЗ Соответствие: Полное. Бюджет: Выше. Сходства: Медная жила, ПЭ-изоляция, ПЭ-оболочка. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения для защиты от влаги. | КСПЗП Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Одночетверочная конструкция, полиэтилен. Отличия: Обязательное наличие гидрофобного геля внутри сердечника. | КСПпЗп Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, ПЭ-оболочка. Отличия: Пленко-пористая изоляция жил вместо сплошной. | ТППэп Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Телефонный, ПЭ-изоляция, ПЭ-оболочка. Отличия: Многопарная структура (от 5 пар), наличие экрана. | ТПЗП Соответствие: Функциональное. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, круглый профиль. Отличия: Предназначен для городских телефонных сетей, гидрофобный. | КСПП-м Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична. Отличия: Модифицированный полиэтилен оболочки с повышенной плотностью. | КСППт Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Четверочная жила, ПЭ-изоляция. Отличия: Наличие встроенного несущего стального троса. | ТППЗ Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Сплошная ПЭ-изоляция, ПЭ-оболочка. Отличия: Внутреннее заполнение гидрофобом. | КСПП-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Одночетверочный, ПЭ-материалы. Отличия: Вариация ТУ (упрощенная рецептура изоляционного полиэтилена). | КСПП-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПЭ, круглое сечение. Отличия: Наличие алюминиевого экрана под внешней оболочкой.
КСППБ | КСПЗПБ Соответствие: Полное. Бюджет: Выше. Сходства: Медная жила, броня из стальных лент, ПЭ-шланг. Отличия: Сердечник заполнен гидрофобным составом. | КСППЗБ Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Одночетверочный, стальная броня, ПЭ. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения под броней. | ТППэпЗБ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Бронированный стальными лентами, ПЭ-шланг. Отличия: Многопарная скрутка сердечника и наличие экрана. | КСПпЗпБ Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Броня лентами, ПЭ-оболочка. Отличия: Пленко-пористая изоляция жил (улучшение частотных характеристик). | ТППэпБ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Равный. Сходства: Телефонный, экранированный, бронированный. Отличия: Многопарный кабель без гидрофобного заполнения. | КСППБ-м Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Идентичная конструкция. Отличия: Применение антикоррозийного битумного состава под броней. | КСППБ-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Одночетверочный, стальная броня, ПЭ. Отличия: Вариация ТУ конкретного кабельного завода. | ТПЗПБ Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, ленточная броня. Отличия: Городской кабель с гидрофобным заполнением. | КСППБ-Э Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Броня стальная, ПЭ-оболочка. Отличия: Наличие дополнительного экрана из алюмополимерной ленты. | КСППБв Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, броня лентами. Отличия: Внутренняя оболочка из ПВХ (в КСППБ — ПЭ).
КСПпБбШп | КСПпЗпБбШп Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Пленко-пористая изоляция, стальная броня, ПЭ-шланг. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника для защиты от влаги. | КСПЗПБ Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная четверка, броня из стальных лент, ПЭ-оболочка. Отличия: Сплошная ПЭ-изоляция вместо пленко-пористой. | КСППЗБ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Высокочастотный, бронированный лентами, защитный шланг. Отличия: Сплошная изоляция жил, ТУ заводов систем связи. | ТППэпЗБ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Гидрофоб, броня стальными лентами, ПЭ-шланг. Отличия: Многопарная телефонная структура, наличие алюмополимерного экрана. | КСПпБ Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Пленко-пористая изоляция, медная четверка, броня. Отличия: Отсутствие внешнего защитного ПЭ-шланга (броня снаружи). | ТПЗПБ Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, ПЭ-изоляция, бронепокров из лент. Отличия: Стандартизирован для городских телефонных сетей общего пользования. | КСППБ Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Медная четверка, броня из стальных лент, ПЭ-оболочка. Отличия: Отсутствие пористой структуры изоляции и гидрофобного заполнения. | ТППэпБбШп Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Броня стальными лентами, защитный ПЭ-шланг. Отличия: Наличие экрана, предназначен для низкочастотной телефонной связи. | КСПпБбШп-м Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция полностью идентична. Отличия: Применение модернизированного светостабилизированного полиэтилена для шланга. | ТППЗБ Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Сплошная ПЭ-изоляция, гидрофоб, стальные ленты. Отличия: Ориентирован на межстанционные магистрали местных сетей.
КСППБт | КСППЗБт Соответствие: Полное. Бюджет: Выше. Сходства: Встроенный трос, стальная броня, медь. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника. | КСПпЗпБт Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Несущий трос, четверочная скрутка, ПЭ. Отличия: Пленко-пористая изоляция вместо сплошной. | ТППэпЗБт Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Встроенный трос, броня стальными лентами, ПЭ шланг. Отличия: Многопарная телефонная структура вместо одной четверки. | КСПЗПБт Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Трос, броня, гидрофоб, медь. Отличия: ТУ ориентированы на магистральные линии сельской связи. | КСППБт-м Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична (трос, броня, ПЭ). Отличия: Применение оцинкованного троса повышенной прочности. | ТППЗБт Соответствие: Сходное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Сплошная изоляция, броня, трос. Отличия: Применяется в городских сетях связи, гидрофобный. | КСППБт-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Трос, броня, ПЭ оболочка. Отличия: Наличие дополнительного экрана из алюмополимерной ленты. | ТПЗПБт Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, трос, стальная броня. Отличия: Оптимизирован для подвеса на опорах в сложных климатических условиях. | КСПпБбШпт Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, трос, броня стальными лентами. Отличия: Пористая изоляция и усиленный защитный шланг. | КСППБт-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Трос, броня, материалы ПЭ. Отличия: Вариация ТУ в зависимости от завода-изготовителя.
КСППг | КСППЗг Соответствие: Полное. Бюджет: Выше. Сходства: Медная жила, ПЭ изоляция, повышенная гибкость, ПЭ оболочка. Отличия: Внутри сердечника присутствует гидрофобный гель. | КСПпЗпг Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкая конструкция, ПЭ оболочка. Отличия: Пленко-пористая изоляция жил для улучшения параметров передачи. | ТППэп-Г Соответствие: Функциональное. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкий медный проводник, ПЭ изоляция. Отличия: Многопарный телефонный кабель с экраном. | КСПЗП-Г Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкая четверка, гидрофоб, ПЭ оболочка. Отличия: Предназначен для мест с риском подтопления. | КГВВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Высокий класс гибкости жилы, круглое сечение. Отличия: ПВХ изоляция и оболочка, не предназначен для ВЧ-связи. | КСППг-м Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Материалы и гибкость идентичны. Отличия: Использование полиэтилена низкого давления для внешней защиты. | КГПЭ Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкая медь, ПЭ диэлектрик, круглый профиль. Отличия: Наличие экрана из медной оплетки. | ТПЗП-Г Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкая жила, ПЭ изоляция, гидрофоб. Отличия: Специализирован для городских телефонных сетей. | КСПпЗ-Г Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Четверочная скрутка, гибкость, медь. Отличия: Пористая изоляция без внешнего пленко-слоя. | КСППг-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция полностью соответствует оригиналу. Отличия: Различия в шаге скрутки жил по разным ТУ.
КСПпЗБбШп | КСПпЗпБбШп Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Пленко-пористая изоляция, гидрофоб, стальная броня, ПЭ шланг. Отличия: Комбинированная структура ПЭ изоляции (пленка-пора-пленка). | КСПЗПБ Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медь, гидрофобное заполнение, стальные ленты, ПЭ шланг. Отличия: Сплошная ПЭ изоляция жил вместо пористой. | ТППэпЗБ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Гидрофоб, двойная броня лентами, ПЭ защита. Отличия: Многопарный сердечник, наличие алюмополимерного экрана. | КСППЗБ Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Четверочная скрутка, гидрофоб, стальная броня. Отличия: Сплошная полиэтиленовая изоляция. | КСПпЗБ Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Пористая изоляция, медь, гидрофоб, стальные ленты. Отличия: Отсутствие наружного защитного ПЭ шланга (броня открыта). | ТПЗПБ Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: ПЭ изоляция, заполнение, ленточная броня. Отличия: Оптимизирован для городских систем связи общего пользования. | КСПпЗБбШп-м Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична. Отличия: Модифицированный светостабилизированный полиэтилен оболочки. | ТППЗБ Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Сплошная изоляция, гидрофоб, броня лентами. Отличия: Предназначен для межстанционных магистралей местных сетей. | КСПпЗБбШп-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, броня. Отличия: Дополнительный экран из алюминиевой ленты под броней. | КСПпЗБбШп-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, пористая изоляция, гидрофоб, броня. Отличия: Нюансы рецептуры гидрофобного заполнителя по ТУ.
КСПпЗП | КСПпЗпп Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Пленко-пористая изоляция, гидрофобное заполнение, ПЭ-оболочка. Отличия: Трехслойная изоляция (пленка-пора-пленка) по ТУ конкретного завода. | КСПЗП Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная четверка, гидрофобный заполнитель, оболочка ПЭ. Отличия: Сплошная полиэтиленовая изоляция вместо пористой. | КСППЗ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Высокочастотный кабель, гидрофоб, ПЭ-материалы. Отличия: Изоляция жил выполнена сплошным слоем ПЭ. | ТППэпЗ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Наличие гидрофобного заполнения, ПЭ-оболочка. Отличия: Многопарная телефонная скрутка и наличие экрана. | ТПЗП Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, гидрофобное заполнение. Отличия: Стандартизирован для городских телефонных сетей общего пользования. | КСПпЗп Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, четверочная скрутка. Отличия: Вариация маркировки (отсутствие последней буквы П в ряде ТУ). | КСПпЗП-м Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична. Отличия: Применение светостабилизированного полиэтилена высокого давления. | ТППЗ Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Сплошная изоляция, гидрофобное заполнение, ПЭ-оболочка. Отличия: Применяется на магистральных участках сельской связи. | КСПпЗП-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Пористая изоляция, гидрофоб, ПЭ. Отличия: Наличие дополнительного алюмополимерного экрана под оболочкой. | КСПпЗП-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медная четверка, пористая изоляция, гидрофоб. Отличия: Нюансы шага скрутки и состава гидрофобного геля.
КСПпП | КСПпЗп Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Пленко-пористая изоляция жил, медная четверка, ПЭ-оболочка. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника. | КСПП Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Одночетверочный кабель связи, ПЭ-оболочка, медь. Отличия: Сплошная полиэтиленовая изоляция вместо пористой. | КСПпп Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Пористая изоляция жил, медная жила, ПЭ. Отличия: Вариант маркировки без индекса П (полиэтилен подразумевается материалом оболочки). | ТППэп Соответствие: Функциональное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, ПЭ-изоляция, ПЭ-оболочка. Отличия: Наличие экрана и многопарная конструкция (от 5 пар). | КСПП-м Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Высокочастотный, ПЭ-материалы, круглое сечение. Отличия: Сплошная изоляция жил, улучшенная рецептура оболочки. | КСПпПт Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Пористая изоляция, четверочная скрутка, ПЭ. Отличия: Наличие встроенного несущего стального троса. | ТПП Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медные жилы, ПЭ-изоляция и оболочка. Отличия: Телефонный кабель без экрана для сухих условий. | КСПпП-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Пористая изоляция, ПЭ-оболочка. Отличия: Наличие экрана из алюминиевой ленты для защиты от помех. | КСПпП-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Пленко-пористая изоляция, медная четверка. Отличия: Различия в ТУ конкретных заводов по волновому сопротивлению. | КСПпП-Т Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Материалы и конструкция идентичны. Отличия: Повышенная теплостойкость оболочки в рамках заводской спецификации.
КСППт | КСППЗт Соответствие: Полное. Бюджет: Выше. Сходства: Встроенный трос, ПЭ изоляция и оболочка, медь. Отличия: Наличие гидрофобного заполнения сердечника. | КСПпЗпт Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Несущий стальной трос, ПЭ оболочка, четверка. Отличия: Пленко-пористая изоляция жил вместо сплошной. | ТППэпт Соответствие: Функциональное. Бюджет: Равный. Сходства: Встроенный трос, ПЭ изоляция, ПЭ оболочка. Отличия: Многопарная телефонная скрутка и наличие экрана. | ТППэпЗт Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Несущий элемент, медные жилы, ПЭ. Отличия: Наличие экрана и гидрофобного геля. | КСППт-м Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция полностью идентична. Отличия: Использование оцинкованного троса с повышенным разрывным усилием. | КСПпПт Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Встроенный трос, одночетверочный, ПЭ. Отличия: Изоляция жил выполнена в пористом исполнении. | ТПЗПт Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, ПЭ изоляция, встроенный трос. Отличия: Оптимизирован для городских подвесных линий связи, гидрофобный. | КСППт-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Несущий трос, ПЭ оболочка, круглое сечение. Отличия: Наличие алюминиевого экрана под внешней оболочкой. | КСППт-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медная четверка, стальной канат, ПЭ. Отличия: Различия в ТУ заводов-изготовителей по шагу скрутки. | КСПпЗпт-Э Соответствие: Сходное. Бюджет: Выше. Сходства: Трос, ПЭ материалы, высокочастотный. Отличия: Пористая изоляция жил и наличие экрана.
КСПЭ | КСПСэ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, ПЭ изоляция, общий экран, ПВХ оболочка. Отличия: Выпускается по обновленным ТУ для станционных систем. | КСПВэ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Однопроволочная медь, ПЭ изоляция, экран, ПВХ. Отличия: Основная область применения — системы сигнализации. | КСВВЭ Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Экранированный, ПВХ оболочка, круглый. Отличия: Изоляция жил выполнена из ПВХ пластиката. | КСПВЭВ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, ПЭ изоляция, экран из фольги, ПВХ. Отличия: ТУ ориентированы на монтаж охранно-пожарных систем. | КВПВэ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПЭ изоляция, общий экран, ПВХ. Отличия: Структура «витая пара» для высокоскоростной передачи данных. | КМВВЭ Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Монтажный кабель, наличие экрана, ПВХ материалы. Отличия: Более широкие допуски по электрическим характеристикам. | МКЭШ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, общий экран, оболочка ПВХ. Отличия: Луженые многопроволочные жилы (выше гибкость). | КПСВЭВ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Однопроволочная медь, ПЭ изоляция, экран. Отличия: Специализирован для систем противопожарной защиты. | КСПДЭ Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Станционный, для передачи данных, экранированный. Отличия: Оптимизирован для цифровых систем передачи (ИКМ). | КСПЭ-Т Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Материалы и конструкция полностью совпадают. Отличия: Повышенная теплостойкость ПВХ оболочки по ТУ.
КСПЭВ | КСПСэ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, экран из фольги, ПВХ-оболочка. Отличия: Выпускается по обновленным ТУ для систем безопасности. | КСПВЭВ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична (ПЭ/Экран/ПВХ). Отличия: Разница в кодировке ТУ различных заводов-изготовителей. | КСВВЭ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Экранированный, ПВХ-оболочка, круглый профиль. Отличия: Изоляция жил выполнена из ПВХ, что снижает частотные характеристики. | КПСВЭВ Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Однопроволочная медь, ПЭ-изоляция, экран. Отличия: Оптимизирован для систем противопожарной защиты (сертификация). | КВПЭВ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, общий экран, ПВХ. Отличия: Структура «витая пара» с нормированным шагом скрутки. | КМВВЭ Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Монтажный кабель, наличие экрана, ПВХ-материалы. Отличия: Предназначен для общепромышленного монтажа цепей управления. | МКЭШ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, наличие экрана, ПВХ-оболочка. Отличия: Использование луженой меди и более тонкая изоляция. | КСПВэ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Идентичные материалы и жилы. Отличия: Сокращенная маркировка по ТУ заводов систем сигнализации. | КСПДЭ Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Станционный для передачи данных, экранированный, ПЭ/ПВХ. Отличия: Оптимизирован для цифровых систем ИКМ. | КСПЭВ-Т Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Экран, материалы, сечение. Отличия: Расширенный тепловой допуск в рамках заводской спецификации.
КСПЭВГ | КСПСэг Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкая медь, ПЭ-изоляция, экран, ПВХ-оболочка. Отличия: Регистрация по ТУ для кроссового монтажа. | КСПВЭВГ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Многопроволочная жила, экран из алюмофлекса, ПВХ. Отличия: Вариация написания маркировки по ведомственным ТУ. | КСВВЭГ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкий, экранированный, ПВХ-оболочка. Отличия: Изоляция жил выполнена из гибкого ПВХ-пластиката. | КПСВЭВГ Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Многопроволочная медь, ПЭ-изоляция, экран. Отличия: Сертифицирован для применения в системах пожарного оповещения. | КВПЭВГ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкая медь, ПЭ-изоляция, экран, ПВХ. Отличия: Предназначен для подвижных соединений в сетях передачи данных. | КМВВЭГ Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Универсальный гибкий монтажный кабель в экране. Отличия: Менее строгие допуски по затуханию сигнала. | МКЭШ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Многопроволочная луженая медь, общий экран. Отличия: Применяется преимущественно для внутриприборного монтажа. | КУПЭВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Повышенная гибкость, наличие экрана, ПЭ-изоляция. Отличия: Кабель управления с усиленной защитой оболочки. | КГВВЭ Соответствие: Групповое. Бюджет: Выше. Сходства: Высокий класс гибкости, экран, ПВХ. Отличия: Силовой кабель с увеличенным сечением и толщиной изоляции. | КСПВГэ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична (гибкая медь, ПЭ, экран, ПВХ). Отличия: Нюансы шага скрутки медных проволок в жиле.
КСПЭВПнг-HF | КПСЭнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, безгалогенная изоляция и оболочка, общий экран. Отличия: Оптимизирован для систем противопожарной защиты. | КВПЭнг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, экран из фольги, безгалогенный полимер. Отличия: Структура витой пары для высокоскоростных систем передачи. | КМРЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Монтажный, экранированный, негорючий, безгалогенный. Отличия: Повышенная гибкость многопроволочных жил. | КСПЭнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Кабель связи, экран, безгалогенная оболочка. Отличия: Разница в технических условиях (ТУ) различных заводов-изготовителей. | КМВВЭнг(А)-HF Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, экран, отсутствие галогенов. Отличия: Универсальный монтажный кабель с более широким допуском по затуханию. | КСПСЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция (HF), экран, сигнализационный. Отличия: Уточненные требования к волновому сопротивлению цепей. | КПСВЭВнг(А)-LS Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медь, экран, негорючий, малодымный. Отличия: Оболочка из ПВХ-пластиката (содержит галогены). | КМПВЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Полиэтиленовая изоляция, экран, безгалогенная оболочка. Отличия: Малогабаритный приборный кабель повышенной плотности. | КВППЭнг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Оболочка и изоляция из безгалогенных полимеров, экран. Отличия: Предназначен для структурированных сетей категории 5е и выше. | КСПЭнг-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструкция идентична, безгалогенный, круглый. Отличия: Отсутствие литеры "П" в коде (материал изоляции уточняется в ТУ).
КСРВнг-FRLS | КПСнг(А)-FRLS Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Огнестойкий, медные жилы, кремнийорганическая изоляция, ПВХ-LS. Отличия: ТУ ориентированы на системы ОПС и СОУЭ. | КСБнг(А)-FRLS Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий кабель для систем безопасности, медь, ПВХ-LS. Отличия: Улучшенные параметры передачи данных для интерфейса RS-485. | КСРЭВнг-FRLS Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, ПВХ-LS, кремнийорганическая резина. Отличия: Наличие общего экрана из алюмополимерной ленты. | КУНсПнг(А)-FRLS Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкий, медный, оболочка пониженной пожарной опасности. Отличия: Применяется как универсальный кабель управления. | КПСЭВнг(А)-FRLS Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, огнестойкая резина, ПВХ-LS. Отличия: Обязательное наличие экрана (в КСРВ он может отсутствовать). | КМВВнг(А)-FRLS Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкий монтажный кабель, малодымный. Отличия: Предназначен для общепромышленных цепей сигнализации. | КПСВВнг(А)-FRLS Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична (огнестойкая резина, ПВХ-LS). Отличия: Самая распространенная маркировка по ГОСТ 31565. | ВВГнг(А)-FRLS Соответствие: Групповое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, негорючий, ПВХ-LS. Отличия: Силовой кабель, изоляция жил с применением слюдосодержащих лент. | КСРВнг(А)-FRLS Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Материалы и конструкция полностью совпадают. Отличия: Наличие индекса категории (А) в соответствии с новыми ГОСТ. | КПСнг-FRLS Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, сохранение работоспособности в огне, круглый. Отличия: Вариация написания (без указания "ВВ" в середине маркировки).
КСРВнг-FRLSLTx | КПСнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, огнестойкая резина, ПВХ оболочка низкой токсичности. Отличия: Стандартизирован для систем ОПС и СОУЭ по ГОСТ 31565. | КСБнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, низкотоксичный, малодымный. Отличия: Оптимизирован для интерфейса RS-485 и высокоскоростной передачи данных. | КУНсПнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, кремнийорганическая изоляция, оболочка LSLTx. Отличия: Применяется как универсальный кабель управления и контроля. | КМВВнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Монтажный, огнестойкий, низкотоксичный ПВХ. Отличия: Более широкие допуски по частотным характеристикам. | КПСВВнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична (огнестойкая резина, ПВХ-LSLTx). Отличия: Маркировка по ТУ различных заводов (напр. Спецкабель, Пожснаб). | КУГсПнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, низкотоксичный, круглый профиль. Отличия: Повышенная гибкость многопроволочных жил. | КСРЭВнг-FRLSLTx Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Те же материалы и огнестойкость. Отличия: Наличие общего экрана из алюмополимерной ленты. | КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, огнестойкий диэлектрик, оболочка LSLTx. Отличия: Наличие экрана для защиты от электромагнитных помех. | КСРВнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Идентичные материалы и конструкция. Отличия: Прямое указание категории пожарной опасности (А) в коде. | ВВГнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Групповое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, негорючий, низкотоксичный. Отличия: Силовой кабель с использованием слюдосодержащих лент в изоляции.
КСРПнг-FRHF | КПСнг(А)-FRHF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, огнестойкая кремнийорганическая резина, безгалогенная оболочка. Отличия: Основная марка для систем пожарной автоматики по ГОСТ. | КСБнг(А)-FRHF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Безгалогенный, огнестойкий, круглый. Отличия: Предназначен для систем промышленной автоматизации (LonWorks, BACnet). | КУНсПнг(А)-FRHF Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, огнестойкая изоляция, HF-композиция. Отличия: Позиционируется как кабель управления универсального применения. | КПСНГ-FRHF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция полностью совпадает (резина/HF). Отличия: Сокращенная заводская маркировка (отсутствие литеры В или П). | КМПнг(А)-FRHF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, безгалогенный, медные жилы. Отличия: Малогабаритный приборный кабель повышенной плотности. | КМВВнг(А)-FRHF Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Монтажный огнестойкий кабель без галогенов. Отличия: Упрощенная структура сердечника для общепромышленных цепей. | КУГсПнг(А)-FRHF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, огнестойкая резина, безгалогенная оболочка. Отличия: Высокий класс гибкости жил для монтажа в труднодоступных местах. | КПСЭнг(А)-FRHF Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, огнестойкость, безгалогенный полимер. Отличия: Обязательное наличие экрана из фольги. | КСРЭПнг-FRHF Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Идентичные материалы оболочки и изоляции. Отличия: Наличие общего экрана для защиты сигнальных цепей. | КСРПнг(А)-FRHF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция и материалы полностью идентичны. Отличия: Маркировка с явным указанием категории (А) по нераспространению горения.
КСРТнг | КНРТ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка, не распространяет горение, судовой. Отличия: Стандартизация по ГОСТ 7866.1. | КНР Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства: Судовой, резиновая изоляция, круглое сечение. Отличия: Базовая термостойкость (до +65°С). | НРШМ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Резиновая изоляция, маслостойкая оболочка. Отличия: Повышенная гибкость жил (4-5 класс). | КРНГ Соответствие: Сходное. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, резиновая изоляция и оболочка, негорючий. Отличия: Общепромышленное исполнение с морским допуском. | КНРк Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, судовое назначение. Отличия: Повышенная коррозионная стойкость материалов. | КНРТ-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична, термостойкая резина. Отличия: Различия в ТУ конкретных заводов. | МРШН Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Малогабаритный, резиновая изоляция, судовой. Отличия: Облегченная конструкция оболочки. | КПСРМ Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, судовой монтаж. Отличия: Предназначен для подвижных соединений. | КНРп Соответствие: Сходное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, резиновая изоляция, негорючий. Отличия: Применяется преимущественно для неподвижной прокладки. | КНГ Соответствие: Групповое. Бюджет: Равный. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка, медь. Отличия: Отсутствие специальных термостойких добавок в резине.
КСРТЭнг | КНРТЭ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, резиновая изоляция, общий экран. Отличия: Регистрация по ГОСТ 7866.1 вместо заводских ТУ. | КНРЭ Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства: Судовой, экранированный, резиновая оболочка. Отличия: Стандартный температурный диапазон эксплуатации. | НРШМЭ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, медный экран, гибкий. Отличия: Высокий класс гибкости жил для подвижного монтажа. | КНРЭк Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Экран, резиновая изоляция, судовой. Отличия: Комбинированный экран с защитой от агрессивных сред. | МРШНЭ Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Малогабаритный судовой кабель с экраном. Отличия: Уменьшенный наружный диаметр. | КНРТ-1Э Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Термостойкая резина, общий экран из меди. Отличия: Нюансы шага скрутки и плотности оплетки. | КРНГ-Э Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Резиновая изоляция, экран, негорючий. Отличия: Предназначен для стационарных судовых установок. | КНРпЭ Соответствие: Сходное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Экранированный, резиновая изоляция, медь. Отличия: Специализирован для палубной прокладки. | КПСРМЭ Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Высокая гибкость, экран, резиновая оболочка. Отличия: Работа в условиях постоянных изгибов. | КСРТэнг Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Идентичные материалы и конструкция. Отличия: Разница в написании индекса экрана (строчная "э").
КСРЭВнг-FRLS | КПСЭнг(А)-FRLS Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Огнестойкий, медные жилы, экран, ПВХ-LS. Отличия: Самая массовая марка для ОПС по ГОСТ 31565. | КСБЭнг(А)-FRLS Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, экранированный, малодымный. Отличия: Оптимизирован для интерфейсов RS-485 и систем передачи данных. | КУНсПЭнг(А)-FRLS Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкий, экран, ПВХ-LS. Отличия: Универсальный кабель управления и контроля. | КПСВЭВнг(А)-FRLS Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична (огнестойкая резина, экран, ПВХ-LS). Отличия: Маркировка по ТУ специализированных заводов (Спецкабель и др.). | КМВВЭнг(А)-FRLS Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Монтажный, огнестойкий, экранированный. Отличия: Предназначен для общепромышленных цепей сигнализации. | КУГсПЭнг(А)-FRLS Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, экран, ПВХ-LS. Отличия: Повышенная гибкость многопроволочных медных жил. | КПСЭВнг(А)-FRLS Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, огнестойкий диэлектрик, экран, ПВХ-LS. Отличия: Вариация написания без уточнения промежуточных слоев. | ВВГнг(А)-FRLS Соответствие: Групповое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, негорючий, ПВХ-LS. Отличия: Силовой кабель, наличие слюдосодержащих лент в изоляции. | КСРЭВнг(А)-FRLS Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Материалы и конструкция полностью совпадают. Отличия: Прямое указание категории пожарной опасности (А) в коде. | КПСЭнг-FRLS Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, сохранение работоспособности в огне, экран. Отличия: Сокращенная маркировка в рамках отраслевых ТУ.
КСРЭВнг-FRLSLTx | КПСЭнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, огнестойкая резина, экран, ПВХ-LSLTx. Отличия: Стандартизирован для систем ОПС и СОУЭ по ГОСТ 31565. | КСБЭнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, экранированный, низкотоксичный. Отличия: Оптимизирован для интерфейса RS-485 и систем передачи данных. | КУНсПЭнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, огнестойкая изоляция, экран, оболочка LSLTx. Отличия: Универсальный кабель управления и контроля. | КМВВЭнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Монтажный, огнестойкий, экранированный, низкотоксичный. Отличия: Более широкие допуски по частотным характеристикам. | КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична (огнестойкая резина, экран, ПВХ-LSLTx). Отличия: Маркировка по ТУ различных заводов (Спецкабель, Пожснаб). | КУГсПЭнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, экран, оболочка LSLTx. Отличия: Повышенная гибкость многопроволочных медных жил. | КСРЭВнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Материалы и конструкция полностью совпадают. Отличия: Прямое указание категории пожарной опасности (А) в коде. | КПСЭВнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, огнестойкий диэлектрик, экран, ПВХ-LSLTx. Отличия: Вариация написания маркировки в рамках отраслевых ТУ. | ВВГнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Групповое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, негорючий, низкотоксичный. Отличия: Силовой кабель с использованием слюдосодержащих лент в изоляции. | КУВЭнг(А)-FRLSLTx Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая изоляция, экран, низкотоксичный ПВХ. Отличия: Применяется в цепях вторичной коммутации и управления.
КСРЭПнг-FRHF | КПСЭнг(А)-FRHF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, огнестойкая кремнийорганическая резина, экран, безгалогенная оболочка. Отличия: Основная марка для систем пожарной автоматики по ГОСТ. | КСБЭнг(А)-FRHF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Безгалогенный, огнестойкий, экранированный. Отличия: Предназначен для систем промышленной автоматизации (LonWorks, BACnet). | КУНсПЭнг(А)-FRHF Соответствие: Техническое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, огнестойкая изоляция, экран, HF-композиция. Отличия: Позиционируется как экранированный кабель управления универсального применения. | КПСЭНГ-FRHF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция полностью совпадает (резина/экран/HF). Отличия: Сокращенная заводская маркировка (отсутствие литеры В или П). | КМПЭнг(А)-FRHF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, безгалогенный, медные жилы, экран. Отличия: Малогабаритный приборный кабель повышенной плотности. | КМВВЭнг(А)-FRHF Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Монтажный огнестойкий кабель без галогенов в экране. Отличия: Упрощенная структура сердечника для общепромышленных цепей. | КУГсПЭнг(А)-FRHF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, огнестойкая резина, экран, безгалогенная оболочка. Отличия: Высокий класс гибкости жил для монтажа в труднодоступных местах. | КСРЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция и материалы полностью идентичны. Отличия: Маркировка с явным указанием категории (А) по нераспространению горения. | КПСЭВнг(А)-FRHF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Огнестойкий диэлектрик, экран, HF-оболочка. Отличия: Специфический шаг скрутки пар в зависимости от ТУ производителя. | СЛ-ОК-Энг(А)-FRHF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий, экранированный, безгалогенный. Отличия: Оптический кабель в огнестойком исполнении (при совпадении назначения линии).
КСТППнг-HF | КПСнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, безгалогенная изоляция и оболочка. Отличия: Оптимизирован для систем охранно-пожарной сигнализации. | КВПнг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, ПЭ-изоляция, безгалогенная композиция. Отличия: Структура витой пары для высокоскоростных компьютерных сетей. | КМРнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Монтажный, негорючий, безгалогенный, круглое сечение. Отличия: Повышенная гибкость многопроволочных жил. | КСПнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Кабель связи, безгалогенная оболочка, медь. Отличия: ТУ конкретного завода-изготовителя (напр. Оптикэнерго). | КМВВнг(А)-HF Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, отсутствие галогенов при горении. Отличия: Универсальный монтажный кабель общего назначения. | КСТППнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Материалы и конструкция идентичны. Отличия: Прямое указание категории пожарной опасности (А). | КМПВнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Полиэтиленовая изоляция, безгалогенная оболочка. Отличия: Малогабаритный приборный кабель повышенной плотности. | КСПСнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, безгалогенный полимер, сигнализационный. Отличия: Уточненные требования к волновому сопротивлению цепей. | КВППнг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Оболочка и изоляция из безгалогенных полимеров. Отличия: Предназначен для структурированных кабельных систем (LAN). | КСПнг-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструкция идентична, безгалогенный, круглый. Отличия: Сокращенная маркировка в рамках отраслевых ТУ.
КСТПЭПнг-HF | КПСЭнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, экран из фольги, безгалогенная оболочка. Отличия: Основная марка для систем пожарной автоматики по ГОСТ. | КВПЭнг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Медь, общий экран, безгалогенная композиция. Отличия: Оптимизирован для интерфейсов передачи данных. | КМРЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Монтажный, экранированный, негорючий, безгалогенный. Отличия: Повышенная гибкость жил (3-4 класс). | КСПЭнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Кабель связи, экран, безгалогенная оболочка. Отличия: Разница в технических условиях различных заводов. | КМВВЭнг(А)-HF Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, экран, отсутствие галогенов. Отличия: Универсальный монтажный кабель в экране. | КСТПЭПнг(А)-HF Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Материалы и конструкция полностью совпадают. Отличия: Прямое указание категории (А) в коде. | КМПВЭнг(А)-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: ПЭ-изоляция, экран, безгалогенная оболочка. Отличия: Малогабаритный приборный кабель. | КСПСЭнг(А)-HF Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, экран, безгалогенный полимер. Отличия: Оптимизирован для систем сигнализации. | КВППЭнг(А)-HF Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходства: Оболочка HF, экран, круглое сечение. Отличия: Предназначен для СКС категории 5е. | КСПЭнг-HF Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Медь, экран, сохранение свойств при групповой прокладке. Отличия: Вариация написания маркировки в зависимости от ТУ производителя.
КСФС | МС 16-13 Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопластовая изоляция, медная жила, высокая термостойкость. Отличия: Выпускается по ГОСТ 17515. | РКГМ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Термостойкий кабель в стеклянной оплетке. Отличия: Изоляция из кремнийорганической резины вместо фторопласта. | ПФЛ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Фторопластовая изоляция, медная жила, круглый профиль. Отличия: Оболочка из лакированных нитей. | КМТФ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Термостойкий монтажный кабель, фторопласт. Отличия: Дополнительная обмотка из фторопластовых лент под оболочкой. | МС 26-11 Соответствие: Близкое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медь, фторопласт-4, термостойкость до +200°С. Отличия: Другой класс гибкости токопроводящей жилы. | ПВКВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Термостойкий силовой/монтажный провод, круглое сечение. Отличия: Изоляция из силикона (кремнийорганики). | КСФС-Т Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична. Отличия: Расширенный допуск по испытательному напряжению в рамках заводских ТУ. | МСЭ 16-13 Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопластовая изоляция, медная жила. Отличия: Имеет экран, который в данном случае выступает дополнительной защитой. | ПТЛ-200 Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Теплостойкий, фторопластовая изоляция, стеклянные нити. Отличия: Повышенная стойкость к авиационным жидкостям. | МГТФ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Медная жила, фторопластовая изоляция. Отличия: Отсутствует внешняя защитная оплетка из стеклонити.
КСФЭ | МСЭ 16-13 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Фторопластовая изоляция, медная жила, общий экран. Отличия: Стандартизация по общепромышленным ГОСТ на монтажные провода. | МСЭ 26-13 Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медная луженая жила, фторопласт, экран-оплетка. Отличия: Оптимизирован для работы в агрессивных средах. | МКЭ 26-13 Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства: Комбинированная изоляция с фторопластом, наличие экрана. Отличия: Предназначен для межприборных соединений с высокой помехозащищенностью. | ПФЛЭ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Термостойкий, фторопласт, медный экран. Отличия: Внешний слой из лакированной оплетки. | МСЭ 16-11 Соответствие: Близкое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопласт-4, экранированная конструкция, круглое сечение. Отличия: Другой шаг скрутки проволок в жиле. | КМТФЭ Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопластовая изоляция, медный экран, термостойкость. Отличия: Дополнительная защита экрана фторопластовой пленкой. | КСФЭ-Т Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Идентичная конструкция и материалы. Отличия: Нюансы температурного индекса по ТУ изготовителя. | ПТЛЭ-200 Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Фторопластовая изоляция, экран, стеклянная оплетка. Отличия: Оптимизирован для бортовых сетей. | МГТФЭ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Медь, фторопласт, экран. Отличия: Отсутствует внешняя термостойкая оболочка поверх экрана. | КСФЭ-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция полностью совпадает. Отличия: Вариация исполнения внутреннего изоляционного слоя (монолит или лента).
КСШ | КСШМ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Станционный шнуровой, гибкая медь, ПВХ. Отличия: Модернизированная технология скрутки для повышения ресурса на изгиб. | КМШ Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Малогабаритный шнуровой кабель, гибкие жилы, ПВХ оболочка. Отличия: Применяется преимущественно в кроссовом оборудовании. | ШТП Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Шнур телефонный, высокая гибкость, медные жилы. Отличия: Облегченная конструкция для абонентских соединений. | КММ Соответствие: Техническое. Бюджет: Равный. Сходства: Микрофонный малогабаритный, высокая гибкость, ПВХ. Отличия: Жилы могут иметь индивидуальную или общую экранировку (в зависимости от исполнения). | ШВВП Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Шнур виниловый, высокая гибкость (5 класс жилы). Отличия: Силовой профиль, более толстая изоляция по сравнению со станционным. | КГВВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Кабель гибкий, медные многопроволочные жилы, ПВХ. Отличия: Универсальный кабель управления с увеличенным сечением. | МКШ Соответствие: Близкое. Бюджет: Ниже. Сходства: Многопроволочные луженые жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Монтажный кабель общего назначения, шаг скрутки под приборный монтаж. | ШВП-2 Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Шнур виниловый, медные многопроволочные жилы. Отличия: Двужильное исполнение с разделительным основанием (не витая пара). | КСВВГ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкие медные жилы, ПВХ оболочка, круглый профиль. Отличия: Оптимизирован для систем сигнализации и управления. | КСШ-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция и материалы полностью идентичны. Отличия: Вариация технических условий (ТУ) конкретного завода.
КТАПВ | КТПВ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Абонентский трансляционный кабель, ПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка. Отличия: Стандартизация по ТУ различных заводов (напр. «Беларускабель»). | КСПВ Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства: Однопроволочная жила, ПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка. Отличия: Используется преимущественно в системах сигнализации. | КСВВ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Медные жилы, оболочка из ПВХ, круглый профиль. Отличия: Изоляция жил выполнена из ПВХ пластиката. | ПРПВМ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Провод радиофикации, медные жилы, ПЭ-изоляция. Отличия: Облегченная ПВХ-оболочка (обычно для внутренней прокладки). | КСПС Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Станционный, однопроволочная медь, ПЭ-изоляция, ПВХ. Отличия: Оптимизирован для монтажа в узлах связи. | КПСВВ Соответствие: Близкое. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, ПВХ-оболочка, круглый. Отличия: Специализирован для систем охранно-пожарной сигнализации. | ПРВМ Соответствие: Сходное. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Одножильный или двухжильный, ПВХ-оболочка, ПЭ-изоляция. Отличия: Часто используется для скрытой проводки трансляционных сетей. | МКВВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Ниже. Сходства: Монтажный кабель, медные жилы, ПВХ-материалы. Отличия: Более широкие допуски по волновому сопротивлению. | КТАПВ-м Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция идентична (ПЭ/ПВХ). Отличия: Использование модифицированного полиэтилена для улучшения адгезии. | КТАПВ-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Медные жилы, ПЭ, ПВХ, круглый. Отличия: Вариация технических условий (ТУ) конкретного изготовителя.
КТГ | КТГМ Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкая медь, ПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка. Отличия: Модернизированный шаг скрутки проволок для повышения ресурса на излом. | КГВВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Высокий класс гибкости жилы, ПВХ-оболочка, круглое исполнение. Отличия: Силовой/контрольный кабель с ПВХ-изоляцией вместо ПЭ. | КСПВГ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Многопроволочная медь, ПЭ-изоляция, ПВХ-оболочка. Отличия: ТУ ориентированы на системы сигнализации. | КСВВГ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходства: Высокая гибкость, оболочка ПВХ, круглый профиль. Отличия: Изоляция жил выполнена из ПВХ-пластиката. | КММ Соответствие: Близкое. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Малогабаритный, гибкий, ПЭ-изоляция. Отличия: Микрофонный кабель, жилы могут иметь меньшее сечение. | КУПВ Соответствие: Техническое. Бюджет: Выше. Сходства: Кабель управления, гибкие медные жилы, ПЭ-изоляция. Отличия: Повышенная износостойкость внешней оболочки. | МКШ Соответствие: Сходное. Бюджет: Ниже. Сходства: Многопроволочные луженые жилы, ПВХ-материалы. Отличия: Монтажный кабель, не оптимизирован специально под трансляционные сети. | КСШ Соответствие: Функциональное. Бюджет: Равный. Сходства: Станционный шнуровой, гибкая медь, ПВХ. Отличия: Предназначен для коммутационных шнуров АТС. | КТГ-1 Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства: Конструкция и материалы полностью идентичны. Отличия: Вариация технических условий (ТУ) конкретного кабельного завода. | КПСВВГ Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства: Гибкая медь, ПВХ-оболочка, круглый. Отличия: Сертифицирован для систем охранно-пожарной сигнализации.
КТМС-ХА | КТМС-ХК-С Соответствие: Полный конструктивный аналог в оболочке из нержавеющей стали 08Х18Н10Т. Бюджет: Идентичен. Сходства: Сплавы ХК, периклазовая изоляция, стальная трубка. Отличия: Прямое указание марки стали в названии. | КМС(ХК)-Н Соответствие: Кабель минеральный сталеоболочечный (аббревиатура КМС вместо КТМС), никелевая или стальная оболочка. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструктив «проводник в порошке под давлением». Отличия: Маркировка по ТУ специализированных заводов. | КТМСп(ХК) Соответствие: Исполнение повышенной стабильности, применяется для высокоточных датчиков. Бюджет: Чуть выше. Сходства: Те же материалы жил и изоляция MgO. Отличия: Повышенная однородность сплавов. | КТМСС(ХК) Соответствие: Сталеоболочечный кабель по ТУ для атомной энергетики и ОПК. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Геометрия и физические свойства. Отличия: Дополнительная литера «С» (стальной) в некоторых каталогах. | КТМС-ХК-1 Соответствие: Кабель с жилами 1-го класса допуска по ГОСТ 6616. Бюджет: Выше на 10-15%. Сходства: Конструкция не меняется. Отличия: Гарантированная минимальная погрешность ТЭДС. | КМСФ-ХК Соответствие: Модификация со фторированным (уплотненным) периклазом для работы в условиях вибраций. Бюджет: Выше. Сходства: Те же сплавы и стальная оболочка. Отличия: Механическая плотность изолятора. | КТМС-ХК (ТУ 16-505.757-75) Соответствие: Классическое исполнение, часто идет как «базовый артикул» без доп. индексов. Бюджет: Базовый. Сходства: Полное соответствие оригиналу. Отличия: Нет. | КТМС-ХК-Н Соответствие: Вариант в жаростойкой оболочке (ХН78Т), применяется для температур выше +600°С. Бюджет: Выше из-за цены сплава оболочки. Сходства: Жилы Хромель-Копель. Отличия: Оболочка более стойкая к окислению. | КМС-ХК-08 Соответствие: Обозначение по марке стали (08Х18Н10Т) в некоторых ведомственных спецификациях. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материалы жил и технология МИС. Отличия: Цифровой индекс в названии. | КТМС-ХК (АС) Соответствие: Исполнение для атомных станций с соответствующим контролем качества. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция «сталь-магнезия-сплавы». Отличия: Наличие документации по радиационной стойкости.
КТМС-ХК | КТМС-ХА-С Соответствие: Полный конструктивный аналог в оболочке из нержавеющей стали 08Х18Н10Т. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сплавы ХА, изоляция MgO, стальная трубка. Отличия: Прямая расшифровка материала оболочки в маркировке. | КМС-ХА-Н Соответствие: Кабель минеральный сталеоболочечный (аббревиатура КМС), никелевая или стальная жаростойкая оболочка. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Тип жил ХА, принцип минеральной герметизации. Отличия: Отраслевое обозначение завода-изготовителя. | КТМС(ХА) ТУ 16-505.757-75 Соответствие: Базовый вариант того же кабеля без индекса повышенной стабильности «п». Бюджет: Ниже. Сходства: Полное совпадение материалов и размеров. Отличия: Стандартные допуски по ТЭДС вместо прецизионных. | КТМСС(ХА) Соответствие: Сталеоболочечный термопарный кабель, применяемый в атомной энергетике. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция «жила-периклаз-трубка». Отличия: Наличие дополнительной литеры «С» (стальной) в ряде спецификаций. | КТМС-ХА-1 Соответствие: Исполнение 1-го класса точности по ГОСТ 6616. Бюджет: Выше. Сходства: Идентичные материалы и технология производства. Отличия: Гарантированная минимальная погрешность измерения. | КТМС-ХА (Sentek) Соответствие: Прямой аналог от российского завода Sentek в стальной оболочке. Бюджет: Рыночный. Сходства: Соответствие ТУ 16-505.757-75. Отличия: Фирменная маркировка производителя. | КМСФ-ХА Соответствие: Модификация с уплотненным минеральным слоем для работы при повышенных вибрациях. Бюджет: Выше. Сходства: Жилы ХА, оболочка из стали или сплава ХН78Т. Отличия: Повышенная механическая плотность изоляции. | КТМС-ХА-Н Соответствие: Вариант в оболочке из жаростойкого сплава ХН78Т для высоких температур. Бюджет: Выше. Сходства: Те же сплавы жил (хромель-алюмель) и периклаз. Отличия: Максимальная рабочая температура выше. | КТМС-ХА (ОАО «Кирскабель») Соответствие: Прямой заводской аналог от основного российского производителя. Бюджет: Рыночный. Сходства: Полное соответствие оригинальному конструктиву. Отличия: Заводская принадлежность. | КТМС-ХА (АС) Соответствие: Исполнение для атомных станций с радиационной стойкостью. Бюджет: Выше за счет спецконтроля. Сходства: Конструктивные элементы (сталь, MgO, ХА). Отличия: Наличие сертификатов для работы в зоне ОИАЭ.
КТМСп-ХА | КТМСп-ХА Соответствие: Полный конструктивный аналог по материалам жил (ХА) и изоляции, буква «Э» в оригинале часто дублирует функцию стальной оболочки как экрана. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Сплавы хромель-алюмель, минеральная изоляция, стальная оболочка. Отличия: Отсутствие явного индекса «Э» в маркировке при сохранении экранирующих свойств оболочки. | КМСп-ХА Соответствие: Кабель минеральный сталеоболочечный повышенной точности. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Конструкция «жила в периклазе и металлической трубке». Отличия: Аббревиатура КМС вместо КТМС согласно ТУ конкретного завода. | КТМС-ХА-1 Соответствие: Соответствует оригиналу по назначению, индекс «1» указывает на 1-й класс допуска (аналог «п»). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материалы ХА, стальная оболочка 08Х18Н10Т. Отличия: Обозначение класса точности цифрой. | КТМСС-ХА Соответствие: Сталеоболочечный кабель повышенной стабильности для ответственных узлов. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Жаростойкие жилы ХА, оксид магния. Отличия: Дополнительная литера «С» в названии. | КТМС-ХА-С Соответствие: Вариант в стальной оболочке повышенной точности. Бюджет: Средний. Сходства: Идентичная конструкция и область применения (датчики температуры). Отличия: Маркировка материала оболочки. | КТМС-ХА (ТУ 16-505.757-75) класс 1 Соответствие: Прямая замена по точности и конструкции. Бюджет: Базовый. Сходства: Все физические параметры идентичны. Отличия: Ссылка на стандартное ТУ без спец-индексов. | КТМС-ХА-Н Соответствие: Аналог в жаростойкой оболочке, соответствующий требованиям по точности «п». Бюджет: Выше. Сходства: Термопарные сплавы ХА. Отличия: Оболочка из сплава ХН78Т вместо стали. | КТМСэ-ХА Соответствие: Экранированный за счет оболочки кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Хромель-алюмель, минеральный наполнитель. Отличия: Наличие индекса «э» без литеры «п». | КТМС-ХА-п (Кирскабель) Соответствие: Продукция ведущего завода, полный аналог. Бюджет: Рыночный. Сходства: Конструктив и метрология. Отличия: Заводской штамп. | КМСФ-ХА Соответствие: Кабель с уплотненной минеральной изоляцией высокой точности. Бюджет: Выше. Сходства: Основные материалы. Отличия: Повышенная вибростойкость.
КТМСЭП-ХА | КТМТО-ХА Соответствие: Полный аналог по назначению (термопарный, обмоточная изоляция). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Жилы ХА, изоляция из кремнеземной или стеклонити. Отличия: Уточнение сплава в марке. | КТМТО-ХК Соответствие: Аналог с другим типом жил (ХК) при сохранении конструкции. Бюджет: Идентичен. Сходства: Обмоточная термическая изоляция. Отличия: Сплав копель вместо алюмеля. | КТМТ Соответствие: Базовый термопарный кабель в термостойкой обмотке. Бюджет: Ниже. Сходства: Конструктивное исполнение жил и оплетки. Отличия: Отсутствие литеры «О» (обмоточный), что часто формально. | КТМС (как функциональная замена) Соответствие: Если требуется защита, КТМС заменяет КТМТО в тех же средах. Бюджет: Выше. Сходства: Применение для замера температур. Отличия: Стальная оболочка вместо нитей. | ПТВ-ХА Соответствие: Провод термоэлектродный в термостойкой изоляции. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкость и жилы ХА. Отличия: Тип полимерной или нитяной изоляции. | ПТФЭ-ХА Соответствие: Фторопластовая обмотка с термостойким лаком. Бюджет: Выше. Сходства: Область применения и жилы. Отличия: Химическая стойкость изоляции. | КТМТ-С Соответствие: Вариант со стеклонитяной обмоткой повышенной плотности. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Тканая изоляция жил. Отличия: Плотность плетения. | КМТВ Соответствие: Кабель многожильный термоэлектродный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Применение в измерительных цепях. Отличия: Шаг скрутки и состав лака. | КМТФ Соответствие: Термостойкий кабель в обмотке/пленке. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Работа в условиях высоких температур. Отличия: Фторопластовые элементы. | ПТГВ-ХА Соответствие: Гибкий термопарный провод в оплетке. Бюджет: Ниже. Сходства: Жилы ХА, термостойкость. Отличия: Повышенная гибкость жил.
КТМТО | КТПВЭ Соответствие: Полный аналог по назначению и конструкции, за исключением индекса полиэтиленовой оболочки, замененной на ПВХ. Бюджет: Ниже. Сходства: Наличие экрана, витая пара, термоэлектродные жилы. Отличия: Материал внешней изоляции. | КТПВЭВ Соответствие: Кабель в двойной ПВХ изоляции с экраном, подходит для тех же зон прокладки. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медный экран, количество жил, назначение. Отличия: Усиленная внешняя оболочка. | ПТВЭВ Соответствие: Провод термоэлектродный экранированный, конструктивно идентичен КТППВЭ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Экран из медной фольги или оплетки, ПВХ оболочка. Отличия: Маркировка по ГОСТ для проводов. | ПТГВЭВ Соответствие: Гибкий аналог с многопроволочными жилами для зон с вибрацией. Бюджет: Чуть выше. Сходства: Экран, защита от наводок, ПВХ пластикат. Отличия: Класс гибкости жилы. | КМТВЭВ Соответствие: Кабель многожильный термометрический экранированный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция витой пары в экране под ПВХ оболочкой. Отличия: Заводские ТУ. | КТГВЭВ Соответствие: Кабель термоэлектродный гибкий в общем экране. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Применение в измерительных цепях, наличие экрана. Отличия: Шаг скрутки пар. | КМТПВЭ Соответствие: Модификация с полиэтиленовой изоляцией жил и ПВХ оболочкой. Бюджет: Идентичен. Сходства: Комбинированная изоляция, экран. Отличия: Порядок следования букв в марке. | ПТПЭВ Соответствие: Термоэлектродный кабель с экранированием каждой пары. Бюджет: Выше. Сходства: Область применения, жилы из специальных сплавов. Отличия: Индивидуальный экран пар. | КТВЭВ Соответствие: Стандартный экранированный кабель для термометрии. Бюджет: Рыночный. Сходства: ПВХ изоляция, экран, основные сплавы (ХА, ХК). Отличия: Отсутствие полиэтиленового подслоя. | КМТВЭ Соответствие: Термоэлектрический кабель в общем экране из медной проволоки. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Защита от помех, конструкция жил. Отличия: Плотность плетения экрана.
КТППВЭ | КТС-ХА Соответствие: Полный аналог, термопарный кабель в стальной оболочке (Хромель-Алюмель). Бюджет: Идентичен. Сходства: Минеральная изоляция, стальная трубка. Отличия: Указание типа сплава в маркировке. | КТС-ХК Соответствие: Аналог с жилами Хромель-Копель для других температурных диапазонов. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Стальная оболочка, минеральный наполнитель. Отличия: Тип термоэлектродных жил. | КТМС Соответствие: Кабель термопарный с минеральной изоляцией сталеоболочечный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Идентичная конструкция «сталь-периклаз-жила». Отличия: Более распространенная аббревиатура. | КТМСС Соответствие: Кабель сталеоболочечный для использования в агрессивных средах. Бюджет: Выше. Сходства: Минеральная изоляция, жаропрочная сталь. Отличия: Дополнительные испытания на герметичность. | КМС Соответствие: Кабель минеральный сталеоболочечный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Технология производства МИС (mineral insulated steel). Отличия: Название по заводскому ТУ. | КТС-1 Соответствие: Кабель КТС 1-го класса точности. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция не меняется. Отличия: Минимальные отклонения ТЭДС. | КТМС-С Соответствие: Кабель в оболочке из нержавеющей стали повышенной коррозионной стойкости. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Геометрия и материалы. Отличия: Марка стали оболочки (12Х18Н10Т). | КТС-М Соответствие: Модифицированный кабель с повышенным сопротивлением изоляции. Бюджет: Выше. Сходства: Сплавы жил, стальной кожух. Отличия: Сверхчистый периклаз. | КМСФ Соответствие: Вибростойкий вариант кабеля в стальной трубке. Бюджет: Выше. Сходства: Минеральный диэлектрик, сталь. Отличия: Уплотненная структура наполнителя. | КТМС-Н Соответствие: Вариант в никелевой или жаростойкой оболочке. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Принцип минеральной изоляции. Отличия: Предельная рабочая температура.
КТС | КТФЭ-ХА Соответствие: Полный конструктивный аналог с уточнением типа жил (хромель-алюмель). Бюджет: Идентичен. Сходства: Фторопластовая изоляция жил, общая оболочка из фторопласта, экран. Отличия: Конкретизация сплава в марке. | КТФЭ-ХК Соответствие: Аналог с жилами хромель-копель, сохраняющий конструктив оригинала. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Термостойкий фторопласт (Ф-4), наличие защитного экрана. Отличия: Тип термоэлектродных проводников. | ПТФЭ Соответствие: Провод термоэлектродный во фторопластовой изоляции с экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Работа до +200°С, фторопластовая оболочка, медный экран. Отличия: Классификация как провода по ГОСТ/ТУ. | ПТФЭ-Г Соответствие: Гибкий вариант термопарного кабеля в экране. Бюджет: Чуть выше. Сходства: Материалы изоляции (фторопласт), наличие экрана, назначение. Отличия: Многопроволочная жила для повышения гибкости. | КМТФЭ Соответствие: Кабель многожильный термоэлектрический фторопластовый экранированный. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция жил и тип диэлектрика. Отличия: Заводская аббревиатура КМТ вместо КТ. | КТФЭ-1 Соответствие: Кабель КТФЭ 1-го класса точности по ТЭДС. Бюджет: Выше на 10-15%. Сходства: Конструкция полностью идентична оригиналу. Отличия: Повышенная точность сплавов. | КТФЭв Соответствие: Вариант с дополнительной влагостойкой пропиткой под экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Фторопластовая основа, экран, жаростойкость. Отличия: Наличие индекса влагозащиты в ТУ. | СФКЭ Соответствие: Кабель со стеклофторопластовой изоляцией в экране. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопласт в составе, наличие общего экрана, термопарные жилы. Отличия: Комбинированная изоляция (нити + пленка). | ПТФЭ-С Соответствие: Провод во фторопластовой изоляции со сплошным экраном-оболочкой. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Применение для датчиков температуры в агрессивных средах. Отличия: Плотность экранирующей оплетки. | КМТФ-Э Соответствие: Кабель термоэлектродный фторопластовый в общем экране. Бюджет: Рыночный. Сходства: Температурный режим до +250°С, наличие экрана. Отличия: Шаг скрутки изолированных жил.
КТФЭ | КТМС-ХА-С Соответствие: Полный конструктивный аналог в оболочке из нержавеющей стали 08Х18Н10Т. Бюджет: Идентичен. Сходства: Сплавы ХА, изоляция MgO, стальная трубка. Отличия: Прямая маркировка материала оболочки в названии. | КМС-ХА Соответствие: Кабель минеральный сталеоболочечный (согласно ТУ завода Спецкабель). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Тот же принцип МИС-конструкции и сплавы ХА. Отличия: Отраслевое обозначение вместо КТМС. | КТМСп-ХА Соответствие: Кабель повышенной стабильности, полный аналог по материалам. Бюджет: Выше на 5-10%. Сходства: Конструкция идентична оригиналу. Отличия: Более жесткий контроль однородности ТЭДС жил. | КТМСС-ХА Соответствие: Сталеоболочечный термопарный кабель по ТУ для атомной промышленности. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Все физические параметры и материалы. Отличия: Литера «С» (стальной) может указывать на специфику ТУ предприятия. | КТМС-ХА (ТУ 16-505.757-75) Соответствие: Базовое исполнение по основному стандарту кабельной промышленности. Бюджет: Базовый. Сходства: Полное соответствие оригиналу. Отличия: Отсутствуют. | КТМС-ХА-1 Соответствие: Исполнение 1-го класса точности по ГОСТ 6616. Бюджет: Выше за счет метрологии. Сходства: Материалы ХА, стальная оболочка. Отличия: Гарантированная точность измерений. | КТМСэ-ХА Соответствие: Кабель, в котором стальная оболочка сертифицирована как защитный экран. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция «жила-периклаз-трубка». Отличия: Требования к заземлению оболочки в паспорте. | КТМС-ХА-Н Соответствие: Аналог в жаростойкой оболочке из сплава ХН78Т. Бюджет: Выше. Сходства: Хромель-Алюмель, минеральный наполнитель. Отличия: Повышенная стойкость к окислению при высоких температурах. | КТМС-ХА (Кирскабель) Соответствие: Прямой аналог производства ОАО «Кирскабель». Бюджет: Рыночный. Сходства: Соответствие российским ГОСТ. Отличия: Заводская принадлежность. | КТМС-ХА (АС) Соответствие: Специальное исполнение для работы в условиях ионизирующего излучения. Бюджет: Выше. Сходства: Конструктивные элементы идентичны. Отличия: Наличие сертификатов для работы на ОИАЭ.
КУВ | КУПВ Соответствие: Кабель управления в ПВХ изоляции, ближайший аналог по назначению. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медные жилы, количество пар, гибкость. Отличия: Отсутствие защитного панциря (если он был в КУВ). | КУГВВ Соответствие: Кабель управления гибкий с медными жилами в ПВХ оболочке. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Круглое исполнение, область применения в цепях управления. Отличия: Более высокий класс гибкости. | КУПВ-П Соответствие: Кабель управления с панцирной оплеткой (если КУВ требовал защиты). Бюджет: Выше. Сходства: Внутренняя конструкция и жилы. Отличия: Наличие внешней защиты от механических повреждений. | КУГВЭВ Соответствие: Экранированный аналог для защиты от электромагнитных помех. Бюджет: Выше. Сходства: Область применения, жилы, ПВХ пластикат. Отличия: Наличие общего экрана. | КВВГ Соответствие: Контрольный кабель, часто заменяющий кабели управления в стационарной прокладке. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные жилы, ПВХ изоляция. Отличия: Меньшая гибкость жил. | КВВГэ Соответствие: Контрольный кабель в общем экране для измерительных цепей. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Число жил, защита от наводок. Отличия: Предназначен для фиксированного монтажа. | КУПВ-БМ Соответствие: Модификация в стальной броне для тяжелых условий эксплуатации. Бюджет: Выше. Сходства: Назначение (цепи управления). Отличия: Наличие бронепокрова вместо легкой оболочки. | КУПВ-Пм Соответствие: Вариант в медной луженой оплетке для защиты от ЭМП. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Число жил и сечение. Отличия: Металлическая оплетка поверх оболочки. | МКШ Соответствие: Монтажный кабель, часто используемый как замена КУВ в автоматике. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Скрученные медные жилы, круглое сечение. Отличия: Толщина изоляции и ТУ. | МКЭШ Соответствие: Монтажный кабель с общим экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Использование в цепях сигнализации и управления. Отличия: Наличие экрана из медных проволок.
КуВВ | КуГВВ Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: гибкие медные жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: более высокий класс гибкости жил. | КГВВ Функциональный аналог. Бюджет: чуть выше. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: усиленная конструкция для подвижных цепей. | ПУГНП Бытовой аналог. Бюджет: ниже. Сходство: медные многопроволочные жилы, ПВХ оболочка. Отличие: пониженное номинальное напряжение. | ШВВП Облегченный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: гибкие медные жилы, ПВХ компоненты. Отличие: меньшая толщина изоляции и оболочки. | КВВГ Контрольный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: жилы 1 класса гибкости (монолит). | МКШ Монтажный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные луженые или обычные жилы, ПВХ изоляция. Отличие: шаг скрутки жил оптимизирован для монтажа. | ПВС Соединительный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ заполнение. Отличие: круглая форма и более толстая внешняя оболочка. | КуВВнг(А) Пожаробезопасный аналог. Бюджет: выше. Сходство: идентичная конструкция и материалы. Отличие: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | КВВГз Заполненный аналог. Бюджет: чуть выше. Сходство: медные жилы, ПВХ оболочка. Отличие: наличие внутреннего заполнения промежутков между жилами. | ПвВ Силовой аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, внешняя ПВХ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена для больших нагрузок.
КуВВнг | КуГВВнг Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: ПВХ пониженной горючести, медные гибкие жилы. Отличие: жилы 5 класса гибкости вместо 1-3. | КГВВнг Функциональное соответствие. Бюджет: чуть выше. Сходство: медные жилы, оболочка НГ. Отличие: увеличенная толщина оболочки для силовых нагрузок. | МКШнг Монтажное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: ПВХ НГ, медные многопроволочные жилы. Отличие: более тонкие жилы, шаг скрутки для монтажных работ. | КВВГнг Контрольное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: ПВХ НГ, медная жила. Отличие: жилы 1 класса гибкости (однопроволочные). | ПВСнг Соединительное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, оболочка НГ. Отличие: круглая форма с заполнением межжильного пространства. | КуГВВнг(А) Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, оболочка НГ по категории А. Отличие: повышенная гибкость токопроводящих жил. | КВВГзнг Заполненное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ НГ. Отличие: наличие гидрофобного или ПВХ заполнения внутри кабеля. | КуВВнг-Т Тропическое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: конструкция КуВВ, оболочка НГ. Отличие: добавки в ПВХ против плесени (без изменения клим. исполнения УХЛ). | КГВВнг(А) Силовое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ НГ. Отличие: предназначено для цепей управления и питания подвижных механизмов. | МКШнг(А) Групповое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ НГ. Отличие: более строгий допуск по нераспространению горения при пучковой прокладке.
КуВВнг-LS | КуГВВнг-LS Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: ПВХ с низким дымовыделением, медные гибкие жилы. Отличие: более высокий класс гибкости (кл. 5). | КГВВнг-LS Функциональное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ LS. Отличие: рассчитан на более высокие токовые нагрузки и частые изгибы. | КВВГнг-LS Контрольное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ LS. Отличие: монолитная жила (кл. 1), стационарная прокладка. | МКШнг-LS Монтажное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: ПВХ LS, многопроволочная медная жила. Отличие: меньшие сечения жил, оптимизировано для вторичных сетей. | ПВСнг-LS Соединительное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: ПВХ LS, медные жилы. Отличие: круглая геометрия с экструдированным заполнением. | КуГВВнг(А)-LS Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ LS категория А. Отличие: повышенная гибкость токопроводящей жилы. | КВВГзнг-LS Заполненное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: ПВХ LS, медные жилы. Отличие: наличие внутреннего заполнения для герметизации разделки. | КГВВнг(А)-LS Промышленное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ LS. Отличие: усиленная внешняя оболочка для производственных помещений. | МКШнг(А)-LS Групповое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ LS. Отличие: специальная скрутка пар или жил для минимизации помех. | ПвВнг-LS Силовое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, оболочка LS. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена (Пв), выше рабочая температура.
КУВШЭ | КУГВШЭ Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция, общий экран, ПВХ оболочка. Отличие: более высокий класс гибкости жил. | КГВВЭ Функциональный аналог. Бюджет: чуть выше. Сходство: медные многопроволочные жилы, экран из медной проволоки, ПВХ оболочка. Отличие: увеличенная толщина изоляции. | МКЭШ Монтажное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные луженые жилы, ПВХ изоляция, экран-оплетка. Отличие: жилы всегда скручены в пары или повивы с малым шагом. | КВВГЭ Контрольный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: наличие общего экрана, медные жилы, ПВХ оболочка. Отличие: жилы 1 класса гибкости (монолит). | КУВШЭ-Т Техническое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ. Отличие: повышенная стойкость к биокоррозии (плесени). | КУГВЭВ Полное соответствие конструкции. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные гибкие жилы, экранирование, ПВХ состав. Отличие: последовательность наложения слоев изоляции. | МКЭВЭ Монтажный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ оболочка. Отличие: наличие индивидуальных экранов (в некоторых исполнениях) или усиленная скрутка. | КГВВЭнг(А) Силовой аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ оболочка. Отличие: предназначен для более высоких токов нагрузки. | КУВЭВ Совместимый аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, наличие экрана, общая ПВХ оболочка. Отличие: спецификация по ТУ завода-изготовителя. | КВВГЭз Заполненный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ, экран. Отличие: наличие заполнения между жилами для круглой формы.
КУВШЭнг | КУГВШЭнг Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ пониженной горючести. Отличие: жилы 4-5 класса гибкости. | КГВВЭнг Функциональное соответствие. Бюджет: чуть выше. Сходство: медные жилы, экран, оболочка НГ. Отличие: более толстая внешняя оболочка. | МКЭШнг Монтажное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ НГ. Отличие: оптимизирован для систем связи и управления. | КВВГЭнг Контрольное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ НГ. Отличие: предназначен для стационарной прокладки (жила кл. 1). | КУГВЭВнг(А) Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные гибкие жилы, экран, ПВХ НГ. Отличие: соответствие категории А по нераспространению горения. | МКЭВЭнг(А) Групповое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ НГ. Отличие: повышенная надежность при прокладке в пучках. | КГВВЭнг(А) Промышленное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ НГ. Отличие: расширенный температурный диапазон эксплуатации. | КВВГЭзнг Заполненное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ НГ. Отличие: наличие внутреннего экструдированного заполнения. | КУВЭВнг(А) Совместимый аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, экран, оболочка НГ. Отличие: иная маркировка жил внутри кабеля. | КУГВШЭнг(А) Системный аналог. Бюджет: выше. Сходство: гибкие медные жилы, экран, ПВХ НГ. Отличие: дополнительная проверка на дымообразование (без индекса LS).
КУВЭ | КУГВЭ Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ изоляция, общий экран. Отличие: более высокий класс гибкости токопроводящей жилы. | КГВВЭ Функциональный аналог. Бюджет: чуть выше. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция, экран из медных проволок. Отличие: увеличенная толщина внешней оболочки. | МКЭШ Монтажное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: многопроволочные жилы, ПВХ, наличие экрана-оплетки. Отличие: лужение жил и малый шаг скрутки. | КВВГЭ Контрольный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ компоненты, общий экран. Отличие: однопроволочная жила (1 класс гибкости). | КУВВЭ Техническое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ оболочка. Отличие: классификация по ТУ другого завода-изготовителя. | МКЭВЭ Специфический аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция, экранирование. Отличие: наличие промежуточной оболочки под экраном. | КУГВЭВ Конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: гибкие медные жилы, экран, ПВХ. Отличие: последовательность наложения защитных лент под экраном. | КГВВЭнг(А) Силовой аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, общий экран, ПВХ оболочка. Отличие: повышенная пожаробезопасность по категории А. | КВВГЭз Заполненный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ, наличие экрана. Отличие: межжильное пространство заполнено ПВХ составом. | КУВЭ-Т Защищенный аналог. Бюджет: выше. Сходство: идентичная конструкция. Отличие: антисептические добавки в ПВХ (без изменения климатики УХЛ).
КУВЭ-К | КУГВЭ-К Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: комбинированный кабель, медные жилы разного сечения, экран. Отличие: жилы повышенной гибкости. | КГВВЭ-К Функциональный аналог. Бюджет: выше. Сходство: наличие силовых и контрольных жил, общий экран. Отличие: предназначен для более тяжелых условий изгиба. | МКЭШ-К Монтажное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: комбинированная скрутка жил, наличие экрана. Отличие: луженые жилы, оптимизация под пайку. | КУВВЭ-К Конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, общий экран, ПВХ. Отличие: иная цветовая маркировка групп жил. | КУГВЭВ-К Техническое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: гибкие жилы, экранирование, ПВХ оболочка. Отличие: внутренний шаг скрутки комбинированных групп. | КГВВЭнг(А)-К Пожаробезопасный аналог. Бюджет: выше. Сходство: комбинированная конструкция, экран. Отличие: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | КВВГЭ-К Контрольный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы разного сечения, ПВХ, экран. Отличие: жилы 1-го класса (монолит). | КУВЭ-К-Т Специальный аналог. Бюджет: выше. Сходство: идентичное строение. Отличие: стойкость к воздействию плесневых грибов. | МКЭВЭ-К Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: ПВХ изоляция, медный экран, комбинированные жилы. Отличие: наличие дополнительного обмоточного слоя. | КВВГЭз-К Заполненный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ. Отличие: заполнение пустот между жилами разных диаметров.
КУВЭВ | КУГВЭВ Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: гибкие медные жилы, ПВХ изоляция, общий экран, ПВХ оболочка. Отличие: класс гибкости жилы 5 вместо 3. | КГВВЭ Функциональное соответствие. Бюджет: чуть выше. Сходство: медные жилы, экран из проволок, ПВХ. Отличие: усиленная внешняя оболочка. | КУВШЭ Похожее соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ компоненты. Отличие: толщина изоляционного слоя жил. | МКЭШ Монтажное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: гибкие медные жилы, экран-оплетка, ПВХ. Отличие: шаг скрутки ориентирован на слаботочные сигналы. | КВВГЭ Контрольное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ оболочка, общий экран. Отличие: монолитные жилы 1 класса. | КУВЭ Конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция, экран. Отличие: спецификация по разным ТУ. | МКЭВЭ Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, двойной слой ПВХ. Отличие: наличие внутренней подложки под экраном. | КУВЭВнг(А) Безопасный аналог. Бюджет: выше. Сходство: идентичная конструкция. Отличие: использование ПВХ пластиката пониженной горючести. | КГВВЭнг(А) Силовой аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ оболочка. Отличие: категория А по пожарной безопасности. | КУВЭВ-Т Биостойкий аналог. Бюджет: выше. Сходство: идентичная конструкция. Отличие: ПВХ оболочка с защитой от грибков.
КУВЭВнг-LS | КУГВЭВнг-LS Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымовыделением, общий экран. Отличие: более высокий класс гибкости (кл. 5). | КГВВЭнг-LS Функциональный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные многопроволочные жилы, экран, ПВХ LS. Отличие: увеличенная толщина изоляции и оболочки для силовых нагрузок. | МКЭШнг-LS Монтажный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран-оплетка, ПВХ с низким дымовыделением. Отличие: меньший шаг скрутки жил, часто луженые жилы. | КВВГЭнг-LS Контрольный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, общий экран, ПВХ LS. Отличие: монолитная жила 1 класса гибкости. | КУГВШЭнг-LS Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: гибкие медные жилы, экран, оболочка с низким дымовыделением. Отличие: наличие разделительного слоя из синтетической пленки. | МКЭВЭнг-LS Техническое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ LS, общий экран. Отличие: двойная ПВХ оболочка (внутренняя и внешняя). | КУВЭнг-LS Конструктивный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: экран, ПВХ LS, медные жилы. Отличие: спецификация по иным техническим условиям (ТУ). | КВВГЭзнг-LS Заполненный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ LS. Отличие: внутренние промежутки между жилами заполнены бездымным составом. | КГВВЭнг(А)-LS Групповой аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ LS, экран. Отличие: сертифицирован строго по категории А нераспространения горения. | КУВЭВнг(А)-LS Совместимый аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция и материалы идентичны. Отличие: иная маркировка жил (цветовая или цифровая) по ТУ завода.
КУВЭШ | КУГВЭШ Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: гибкие медные жилы, ПВХ изоляция, экран в виде оплетки, ПВХ оболочка. Отличие: 5 класс гибкости вместо 3. | КГВВЭ Функциональный аналог. Бюджет: чуть выше. Сходство: медные жилы, экран из медных проволок, ПВХ компоненты. Отличие: внешняя оболочка более устойчива к истиранию. | МКЭШ Монтажный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: многопроволочные жилы, общий экран, ПВХ. Отличие: шаг скрутки оптимизирован для передачи сигналов управления. | КВВГЭ Контрольный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, общий экран, ПВХ. Отличие: жилы 1-го класса гибкости (однопроволочные). | КУВЭВ Совместимый аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ, экран. Отличие: тип плетения экрана или наложения фольгированной ленты. | КУВШЭ Техническое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ, общий экран. Отличие: различие в толщине изоляционного слоя жил. | МКЭВЭ Высокое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ. Отличие: наличие дополнительной внутренней ПВХ оболочки под экраном. | КУГВШЭ Конструктивный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: гибкие медные жилы, ПВХ, экран. Отличие: иное количество жил в стандартном исполнении по ТУ. | КГВВЭнг(А) Пожаробезопасный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ. Отличие: оболочка из пластиката, не распространяющего горение. | КУВЭШ-Т Биостойкий аналог. Бюджет: выше. Сходство: идентичная конструкция. Отличие: ПВХ оболочка содержит антисептики против плесневых грибов.
КУВЭШнг | КУГВШЭнг Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: гибкие медные жилы, ПВХ НГ, общий экран. Отличие: иная раскладка жил по ТУ производителя. | КГВВЭнг Функциональное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные многопроволочные жилы, экран, ПВХ оболочка НГ. Отличие: увеличенная радиальная толщина изоляции. | МКЭШнг Монтажное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные гибкие жилы, общий экран, оболочка НГ. Отличие: шаг скрутки жил рассчитан на слаботочные сигналы. | КВВГЭнг Контрольное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ НГ, наличие экрана. Отличие: жилы 1-го класса гибкости (монолит). | КУВЭВнг(А) Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ НГ по категории А. Отличие: тип плетения медного экрана. | КУГВЭВнг(А) Системный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: гибкие жилы, ПВХ НГ, экранирование. Отличие: использование ленточного сепаратора под оболочкой. | МКЭВЭнг(А) Групповое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ НГ. Отличие: наличие внутренней подложки под экранной оплеткой. | КГВВЭнг(А) Промышленное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ НГ. Отличие: повышенная устойчивость к агрессивным средам цехов. | КВВГЭзнг Заполненное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ НГ, экран. Отличие: промежутки между жилами заполнены ПВХ пластикатом. | КУВШЭнг Техническое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, экран, ПВХ НГ. Отличие: маркировка жил и серийный допуск ТУ.
КУГВВ | КуВВ Полное соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция, ПВХ оболочка. Отличие: жилы 1-3 класса гибкости (менее гибкий). | КГВВ Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные многопроволочные жилы, ПВХ/ПВХ. Отличие: ориентирован на силовое питание подвижных агрегатов. | ПВС Соединительное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: гибкие медные жилы, ПВХ оболочка. Отличие: круглая форма с обязательным заполнением пустот. | МКШ Монтажное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: гибкие медные жилы, ПВХ изоляция. Отличие: жилы часто луженые, малый шаг скрутки в повиве. | КУВВ Конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: класс гибкости жилы по ГОСТ 22483 ниже. | КВВГ Контрольное соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, ПВХ компоненты. Отличие: однопроволочные жилы, предназначен для стационарной прокладки. | КУГВВ-Т Техническое соответствие. Бюджет: выше. Сходство: идентичная конструкция и гибкость. Отличие: ПВХ с добавками против плесени и грибка. | КГВВнг(А) Пожаробезопасный аналог. Бюджет: выше. Сходство: гибкие медные жилы, ПВХ. Отличие: оболочка из пластиката, не распространяющего горение. | КУГВВз Заполненный аналог. Бюджет: выше. Сходство: гибкие жилы, ПВХ. Отличие: наличие внутренней экструдированной поясной изоляции. | МКВВ Монтажный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: применяется преимущественно для межприборного монтажа.
КУГВВнг | КуВВнг Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: ПВХ пониженной горючести, медные жилы. Отличие: более низкий класс гибкости жил (кл. 1-3). | КГВВнг Функциональный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ оболочка НГ. Отличие: усиленная конструкция для силовых цепей. | МКШнг Монтажное соответствие. Бюджет: выше. Сходство: многопроволочные медные жилы, ПВХ НГ. Отличие: уменьшенный шаг скрутки жил для монтажных работ. | КВВГнг Контрольный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, изоляция и оболочка из ПВХ НГ. Отличие: монолитные жилы для стационарной прокладки. | ПВСнг Соединительный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные гибкие жилы, оболочка НГ. Отличие: круглая форма с заполнением межжильного пространства. | КуГВВнг(А) Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ НГ. Отличие: подтвержденная категория А по нераспространению горения. | КУВВнг Техническое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ оболочка НГ. Отличие: спецификация по ТУ другого завода-изготовителя. | КВВГзнг Заполненный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ НГ. Отличие: наличие заполнения между жилами под оболочкой. | МКВВнг Монтажный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ НГ. Отличие: иная цветовая маркировка жил внутри кабеля. | КГВВнг(А) Силовой аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы кл. 5, ПВХ НГ. Отличие: категория пожарной безопасности А.
КУГВВнг-FRLS | КППГнг(А)-FRLS Огнестойкий аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, огнестойкий барьер из слюды, ПВХ LS. Отличие: безгалогенная изоляция (HF), повышенная безопасность. | КВВГнг(А)-FRLS Контрольное соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, слюдосодержащие ленты, ПВХ LS. Отличие: жилы 1 класса гибкости (монолит). | КГВВнг(А)-FRLS Силовой аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные гибкие жилы, огнестойкая лента, ПВХ LS. Отличие: расчет на более высокие токи нагрузки. | КУВВнг-FRLS Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, слюдяной барьер, ПВХ LS. Отличие: класс гибкости жил ниже (кл. 2-3). | МКЭШВнг(А)-FRLS Монтажный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, огнестойкость, ПВХ LS. Отличие: наличие общей брони или усиленной скрутки. | КУГВЭВнг(А)-FRLS Экранированный аналог. Бюджет: выше. Сходство: гибкие медные жилы, огнестойкость, ПВХ LS. Отличие: наличие общего экрана под оболочкой. | ПвВГнг(А)-FRLS Энергетический аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, огнестойкий барьер, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена. | КВВГзнг(А)-FRLS Заполненный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, огнестойкость, ПВХ LS. Отличие: экструдированное заполнение между жилами. | КУГВВнг-FRLS(А) Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция и материалы идентичны. Отличие: строгая сертификация по категории А. | МКШнг(А)-FRLS Малогабаритный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: гибкие медные жилы, слюдяной барьер, ПВХ LS. Отличие: оптимизирован для систем пожарной сигнализации.
КУГВВнг-LS | КуГВВнг(А)-LS Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ с низким дымовыделением. Отличие: подтвержденная категория пожарной безопасности А. | КГВВнг-LS Функциональный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ LS. Отличие: предназначен для цепей управления с повышенной нагрузкой. | МКШнг-LS Монтажный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ LS. Отличие: малый шаг скрутки для защиты от наводок. | КВВГнг-LS Контрольный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, ПВХ с низким дымовыделением. Отличие: монолитные жилы 1 класса гибкости. | ПВСнг-LS Соединительный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: гибкие жилы, оболочка LS. Отличие: круглая форма с внутренним заполнением. | КуВВнг-LS Техническое соответствие. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, ПВХ LS. Отличие: более низкий класс гибкости жил (кл. 2-3). | МКВВнг-LS Монтажное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходство: медные жилы, ПВХ LS изоляция и оболочка. Отличие: спецификация для межприборных соединений. | КГВВнг(А)-LS Промышленный аналог. Бюджет: выше. Сходство: гибкие медные жилы, ПВХ LS. Отличие: категория пожарной безопасности А по ГОСТ. | КВВГзнг-LS Заполненный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, ПВХ LS. Отличие: заполнение межжильного пространства бездымным ПВХ составом. | КУВВнг-LS Совместимый аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: конструкция и материалы идентичны. Отличие: ТУ конкретного завода-изготовителя.
КУГВВЭ | КГВЭВ Соответствие: Прямой силовой аналог по материалам (ПВХ/ПВХ) и гибкости. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкие медные жилы, общий экран из медных проволок, ПВХ оболочка. Отличия: Рассчитан на более высокое номинальное напряжение (до 660/1000В). | КУГВЭВ Соответствие: Конструктивный аналог с другим типом экрана. Бюджет: Ниже (экономия на экране). Сходства: Гибкие жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Экран из алюмофлекса (фольги) вместо медной оплетки. | КГВЭВнг(А) Соответствие: Повышенная пожаробезопасность. Бюджет: Выше на 10-15%. Сходства: Конструкция жил и наличие медного экрана полностью идентичны КУГВВЭ. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката, не распространяющего горение при групповой прокладке. | КУГВВЭнг(А) Соответствие: Прямой негорючий аналог по ТУ. Бюджет: Выше. Сходства: Полная идентичность по всем параметрам конструкции (гибкость, экран). Отличия: Применение ПВХ пониженной горючести для групповой прокладки. | КУПВ-Пм Соответствие: Специализированный кабель управления повышенной помехозащищенности. Бюджет: Выше. Сходства: Наличие медного экрана, предназначен для цепей управления и контроля. Отличия: Изоляция из полиэтилена, что обеспечивает лучшие электрические параметры. | МКЭШ Соответствие: Монтажный аналог для систем автоматики. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная луженая оплетка, гибкие жилы, ПВХ оболочка. Отличия: Более тонкая изоляция жил, ориентирован на слаботочные системы контроля. | ГЕРДА-КВК Соответствие: Современный индустриальный аналог. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Высокий класс гибкости, наличие общего экрана. Отличия: Улучшенная химическая стойкость оболочки и увеличенный срок службы. | КГВЭВнг(А)-LS Соответствие: Максимальная безопасность для помещений. Бюджет: Выше на 20-25%. Сходства: Гибкие жилы, медный экран. Отличия: Пониженное дымо- и газовыделение при горении (индекс Low Smoke). | КУГВВЭ-ХЛ Соответствие: Хладостойкое исполнение (не для северных зон, а как замена по гибкости). Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция с медным экраном и ПВХ материалами. Отличия: Специальные присадки в ПВХ для сохранения гибкости при монтаже в холод. | КВВГЭ Соответствие: Функциональный аналог (контрольный кабель). Бюджет: Ниже. Сходства: Наличие медного экрана, ПВХ изоляция. Отличия: Более жесткие жилы (1 класс вместо 4-5), предназначен для фиксированного монтажа без частых изгибов.
КУГВВЭнг | КГВЭВнг(А) Соответствие: Полное по назначению и материалам. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкие жилы, ПВХ изоляция и оболочка НГ, медный экран. Отличия: Стандартизирован под силовые нагрузки до 1кВ. | КУГВЭВнг(А) Соответствие: Техническое по области применения. Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкий, ПВХ НГ. Отличия: Экран из фольгированной ленты вместо оплетки. | КВВГЭнг(А) Соответствие: Функциональное для неподвижных цепей. Бюджет: Ниже. Сходства: Медный экран, ПВХ НГ. Отличия: Жилы 1 класса гибкости (монолит). | МКЭШнг(А) Соответствие: Монтажный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, экран-оплетка, ПВХ НГ. Отличия: Тонкая изоляция, малые сечения. | КУПВ-Пмнг(А) Соответствие: Улучшенный кабель управления. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость, медный экран. Отличия: Изоляция жил из полиэтилена. | КГВЭВнг(А)-LS Соответствие: Повышенный стандарт безопасности. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция с медным экраном. Отличия: Низкое дымовыделение (LS). | ГЕРДА-КВКнг(А) Соответствие: Промышленный аналог высокой надежности. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость, наличие экрана, ПВХ НГ. Отличия: Повышенная стойкость к агрессивным средам. | КППГЭнг(А) Соответствие: Контрольный аналог без галогенов. Бюджет: Выше. Сходства: Наличие экрана, общепромышленное применение. Отличия: Изоляция из полимерных композиций. | КУГВВЭ Соответствие: Базовая марка (если нет требований к групповой прокладке). Бюджет: Ниже. Сходства: Полная идентичность конструкции. Отличия: Одиночная прокладка. | КВКнг(А) Соответствие: Контрольный гибкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, экран, ПВХ НГ. Отличия: Регламентируется другими ТУ производителя.
КУГВВЭнг-FRLS | КГВЭВнг(А)-FRLS Соответствие: Полное силовое соответствие. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Огнестойкая слюдяная лента, экран, гибкость. Отличия: Шаг скрутки и толщина изоляции по ГОСТ 31996. | КУГВЭВнг(А)-FRLS Соответствие: Конструктивный аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкость 180 мин, ПВХ LS. Отличия: Экран из фольги (алюмофлекс). | КВВГЭнг(А)-FRLS Соответствие: Контрольный огнестойкий аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Слюдосодержащая лента, экран. Отличия: Жилы 1 класса гибкости. | КУПВЭнг(А)-FRLS Соответствие: Кабель управления повышенной надежности. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкие жилы, экран, огнестойкость. Отличия: Другой регламент испытаний на изгиб. | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS Соответствие: Высокотехнологичный аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Полная защита от огня и помех. Отличия: Усиленная внешняя оболочка. | КПСнг(А)-FRLS Соответствие: Для систем противопожарной защиты. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкость, наличие экрана. Отличия: Парная скрутка жил. | МКЭШнг(А)-FRLS Соответствие: Монтажный огнестойкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, экран-оплетка. Отличия: Предназначен для монтажа внутри щитов и приборов. | КВЭВнг(А)-FRLS Соответствие: Универсальный гибкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкий барьер, медный экран. Отличия: Особенности маркировки по ТУ завода. | КГВЭВнг(А)-LSLTX Соответствие: С низкой токсичностью продуктов горения. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость, экран, огнестойкость. Отличия: Дополнительный индекс токсичности (LTX). | КУПсЭнг(А)-FRHF Соответствие: Безгалогенный огнестойкий аналог. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Гибкие жилы, экран. Отличия: Полное отсутствие галогенов при горении.
КУГВВЭнг-LS | КГВЭВнг(А)-LS Соответствие: Прямой силовой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкость 4-5 класса, медный экран, ПВХ LS. Отличия: Стандартная силовая цветовая маркировка. | КУГВЭВнг(А)-LS Соответствие: Техническое упрощение. Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкие жилы, оболочка LS. Отличия: Комбинированный экран (фольга + дренаж) вместо оплетки. | КВВГЭнг(А)-LS Соответствие: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Медный экран, ПВХ с низким дымовыделением. Отличия: Жесткая жила (не для динамики). | МКЭШнг(А)-LS Соответствие: Информационный гибкий аналог. Бюджет: Аналогичный. Сходства: Гибкие медные жилы, экран-оплетка. Отличия: Малое сечение жил (обычно до 2.5 мм2). | КУПВ-Пмнг(А)-LS Соответствие: Премиальный сегмент управления. Бюджет: Выше. Сходства: Высокая гибкость, общий экран. Отличия: Улучшенные диэлектрические свойства изоляции. | ГЕРДА-КВКнг(А)-LS Соответствие: Индустриальное исполнение. Бюджет: Выше. Сходства: ПВХ оболочка LS, экран, гибкость. Отличия: Повышенная стойкость к вибрационным нагрузкам. | КППГЭнг(А)-HF Соответствие: Безгалогенный аналог (превосходит LS). Бюджет: Выше. Сходства: Наличие экрана, гибкость. Отличия: Не содержит коррозионно-активных газов. | КУГВВЭнг-LSLTX Соответствие: Для социальных объектов. Бюджет: Выше. Сходства: Конструкция идентична. Отличия: Низкая токсичность продуктов горения. | КВКнг(А)-LS Соответствие: Контрольный гибкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная оплетка, гибкая жила, ПВХ LS. Отличия: Специфические ТУ конкретных заводов. | КГВЭВнг(А) Соответствие: Упрощение по дымовыделению. Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкие жилы, экран. Отличия: Отсутствие индекса Low Smoke.
КУГВШ | КУГВВ Соответствие: Прямой функциональный аналог по гибкости и материалам. Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкие медные жилы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Отсутствие специфического шахтного допуска (если не требуется работа в забое). | КГВВ Соответствие: Силовой аналог повышенной гибкости. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция ПВХ/ПВХ, высокая гибкость жил. Отличия: Рассчитан на напряжение до 1000В, более толстая оболочка. | КУПВ Соответствие: Кабель управления универсальный. Бюджет: Выше. Сходства: Многожильная структура, высокая гибкость. Отличия: Изоляция жил из полиэтилена, что повышает сопротивление изоляции. | МКШ Соответствие: Монтажный гибкий кабель. Бюджет: Ниже. Сходства: Медные многопроволочные жилы, ПВХ оболочка. Отличия: Меньшая толщина внешней изоляции, ограниченный ряд сечений. | КГВВнг(А) Соответствие: Аналог с защитой от горения. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Конструкция жил и общая гибкость. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | КУГВВнг(А) Соответствие: Прямой гибкий аналог по ТУ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полная идентичность конструкции (ПВХ/ПВХ). Отличия: Применение ПВХ пластиката пониженной горючести. | КВВГ Соответствие: Контрольный аналог для статики. Бюджет: Значительно ниже. Сходства: ПВХ изоляция, многожильность. Отличия: Жесткие жилы (1 класс), только для фиксированного монтажа. | ГЕРДА-КВ Соответствие: Промышленный кабель высокой надежности. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Высокая гибкость, прочная ПВХ оболочка. Отличия: Повышенная маслобензостойкость. | ШВВП Соответствие: Бытовой аналог (только для малых сечений). Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкость, ПВХ материалы. Отличия: Ограниченное число жил, не предназначен для промышленных цепей управления. | КВК Соответствие: Контрольный гибкий кабель по ТУ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медные гибкие жилы, ПВХ оболочка. Отличия: Нюансы в шаге скрутки жил.
КУГВЭВ | КУГВВЭ Соответствие: Прямой аналог с общим экраном. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полное соответствие материалов и гибкости 4-5 класса. Отличия: Разница в маркировке по ТУ разных заводов-изготовителей. | КГВЭВ Соответствие: Силовой гибкий кабель с экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медные жилы, общий экран-оплетка, ПВХ. Отличия: Увеличенная толщина изоляции под напряжение 0.66/1кВ. | КУГВЭВЭ Соответствие: Аналог с двойным экранированием (общим). Бюджет: Выше. Сходства: Гибкие жилы, ПВХ материалы. Отличия: Наличие дополнительного разделительного слоя под экраном. | МКЭШ Соответствие: Монтажный экранированный кабель. Бюджет: Ниже. Сходства: Луженая медная оплетка, гибкость. Отличия: Меньшие наружные диаметры, упрощенная конструкция оболочки. | КУПВ-Пм Соответствие: Кабель управления с повышенной защитой. Бюджет: Выше. Сходства: Наличие экрана, высокая гибкость. Отличия: Полиэтиленовая изоляция жил вместо ПВХ. | КВВГЭ Соответствие: Контрольный экранированный кабель. Бюджет: Ниже. Сходства: Наличие общего медного экрана. Отличия: Жесткие жилы (1 класс), не предназначен для динамических нагрузок. | КГВЭВнг(А) Соответствие: Негорючий силовой аналог. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Медная оплетка, гибкость. Отличия: Оболочка из ПВХ пониженной горючести. | ГЕРДА-КВК Соответствие: Высокотехнологичный экранированный аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Высокая гибкость, общий экран. Отличия: Улучшенная стойкость к вибрациям и химии. | КУГВЭВнг(А) Соответствие: Прямой негорючий аналог по ТУ. Бюджет: Выше. Сходства: Идентичная конструкция и экран. Отличия: Оболочка не поддерживает горение. | КВКЭ Соответствие: Контрольный гибкий аналог с экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, ПВХ, экран. Отличия: Различия в нормативной документации (ТУ).
КУГВЭВнг | КУГВВЭнг(А) Соответствие: Прямой аналог по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полное соответствие конструкции, гибкости и типа экрана. Отличия: Нюансы заводской маркировки. | КГВЭВнг(А) Соответствие: Силовой негорючий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, медный экран, ПВХ НГ. Отличия: Рассчитан на более высокие токовые нагрузки и напряжение. | КУГВЭВнг-LS Соответствие: Аналог с пониженным дымовыделением. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Гибкость, медная оплетка. Отличия: Безопаснее при пожаре (индекс LS). | КВВГЭнг(А) Соответствие: Контрольный аналог для групповой прокладки. Бюджет: Ниже. Сходства: Медный экран, ПВХ пластикат НГ. Отличия: Монолитная жила, отсутствие гибкости. | МКЭШнг(А) Соответствие: Монтажный негорючий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, медный экран. Отличия: Ориентирован на слаботочные системы и автоматику. | КУПВ-Пмнг(А) Соответствие: Кабель управления с ПЭ изоляцией. Бюджет: Выше. Сходства: Экран-оплетка, гибкость. Отличия: Лучшие диэлектрические показатели за счет полиэтилена. | ГЕРДА-КВКнг(А) Соответствие: Индустриальный защищенный аналог. Бюджет: Значительно выше. Сходства: ПВХ НГ, гибкость, экран. Отличия: Повышенный ресурс на изгиб и кручение. | КГВЭВ Соответствие: Базовый гибкий экран (если нет требований НГ). Бюджет: Ниже. Сходства: Конструкция полностью совпадает. Отличия: Только для одиночной прокладки. | КВКЭнг(А) Соответствие: Гибкий контрольный аналог НГ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, экран, ПВХ НГ. Отличия: Особенности цветовой маркировки жил. | КППГЭнг(А)-HF Соответствие: Безгалогенный аналог. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Гибкость, экран. Отличия: Полное отсутствие выделения коррозионно-активных веществ.
КУГВЭВнг-FRLS | КГВЭВнг(А)-FRLS Соответствие: Силовой огнестойкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Слюдосодержащие ленты на жилах, экран, ПВХ LS. Отличия: Предназначен для электропитания, а не только управления. | КВВГЭнг(А)-FRLS Соответствие: Контрольный огнестойкий кабель. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкий барьер, медный экран. Отличия: Жесткая жила (1 класс), не для подвижного монтажа. | КУПВЭнг(А)-FRLS Соответствие: Специализированный кабель управления. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость, высокая гибкость, экран. Отличия: Расширенные испытания на надежность в условиях пожара. | МКЭШнг(А)-FRLS Соответствие: Монтажный огнестойкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, огнестойкий барьер, оплетка. Отличия: Малые сечения и габариты. | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS Соответствие: Высокотехнологичный FR-аналог. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Экран, гибкость, огнестойкость 180 мин. Отличия: Особо прочная оболочка. | КПСнг(А)-FRLS Соответствие: Кабель для систем ОПС (если допустима парная скрутка). Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкость, наличие экрана. Отличия: Групповая скрутка пар, а не общая скрутка жил. | КГВЭВнг(А)-FRLSLTX Соответствие: Огнестойкий аналог с низкой токсичностью. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость, экран, слюдолента. Отличия: Применение пластиката LTX для социальных объектов. | КВКЭнг(А)-FRLS Соответствие: Контрольный гибкий огнестойкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Прямое соответствие по конструкции. Отличия: Изготавливается по частным ТУ заводов. | КУГВВЭнг-FRLS Соответствие: Конструктивный аналог (если допустима замена КУГВЭВ на КУГВВ). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкость, экран, гибкость. Отличия: Нюансы изоляции жил. | КППГЭнг(А)-FRHF Соответствие: Безгалогенный огнестойкий аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкий барьер, экран. Отличия: Отсутствие дыма и галогенов (лучше, чем LS).
КУГВЭВнг-LS | КГВЭВнг(А)-LS Соответствие: Прямой силовой аналог LS. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, медная оплетка, ПВХ LS. Отличия: Изоляция рассчитана на напряжение до 1кВ. | КУГВВЭнг(А)-LS Соответствие: Полный конструктивный аналог по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: ПВХ пониженной пожароопасности, экран, гибкость. Отличия: Только в названии марки (зависит от завода). | КВВГЭнг(А)-LS Соответствие: Контрольный аналог LS. Бюджет: Ниже. Сходства: Медный экран, ПВХ LS. Отличия: Монолитная жила, отсутствие гибкости. | МКЭШнг(А)-LS Соответствие: Монтажный гибкий аналог LS. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Луженая оплетка, гибкие жилы, оболочка LS. Отличия: Меньший наружный диаметр. | КУПВ-Пмнг(А)-LS Соответствие: Премиальный кабель управления. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость, наличие экрана. Отличия: Полиэтиленовая изоляция жил, низкое дымовыделение. | ГЕРДА-КВКнг(А)-LS Соответствие: Промышленный аналог LS. Бюджет: Выше. Сходства: Повышенная гибкость, экран. Отличия: Расширенный температурный диапазон эксплуатации. | КГВЭВнг(А)-LSLTX Соответствие: Аналог с низкой токсичностью. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Гибкость, медная оплетка. Отличия: Безопасен для больниц и детских садов (индекс LTX). | КВКЭнг(А)-LS Соответствие: Гибкий контрольный аналог LS. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Прямое соответствие по материалам и конструкции. Отличия: Специфическая маркировка жил. | КППГЭнг(А)-HF Соответствие: Безгалогенный аналог (выше классом). Бюджет: Выше. Сходства: Экран, гибкость. Отличия: Полимерная композиция без хлора в составе. | КГВЭВнг(А) Соответствие: Упрощение по дымовыделению (если допустимо). Бюджет: Ниже. Сходства: Конструкция с экраном и гибкость. Отличия: Отсутствие индекса LS (сильнее дымит при пожаре).
КУГППнг-FRHF | КГППнг(А)-FRHF Соответствие: Силовой огнестойкий безгалогенный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, слюдолента, HF-композиция. Отличия: Рассчитан на более высокое напряжение (0.66/1 кВ). | КУГПВнг(А)-FRHF Соответствие: Прямой аналог по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полная идентичность материалов (FRHF) и гибкости. Отличия: Нюансы заводской маркировки. | КВВГнг(А)-FRHF Соответствие: Контрольный огнестойкий аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкий барьер, безгалогенная оболочка. Отличия: Жесткая жила (1 класс), не для динамики. | КППГнг(А)-FRHF Соответствие: Контрольный гибкий аналог (улучшенный). Бюджет: Выше. Сходства: Слюдосодержащая лента, отсутствие галогенов. Отличия: Повышенные требования к физико-механическим свойствам оболочки. | ППГнг(А)-FRHF Соответствие: Силовой аналог для стационарной прокладки. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкость 180 мин, индекс HF. Отличия: Однопроволочная жила, меньшая гибкость. | ГЕРДА-КПнг(А)-FRHF Соответствие: Промышленный аналог высокой надежности. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Огнестойкость, высокая гибкость, HF. Отличия: Усиленная стойкость к агрессивным средам. | МКШнг(А)-FRHF Соответствие: Монтажный огнестойкий безгалогенный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, отсутствие галогенов. Отличия: Ограниченный ряд сечений (до 2.5 мм2). | КУПВнг(А)-FRHF Соответствие: Специализированный кабель управления. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость, гибкость, HF-материалы. Отличия: Другой регламент испытаний на циклическое кручение. | КВКнг(А)-FRHF Соответствие: Гибкий контрольный аналог FRHF. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медные гибкие жилы, огнестойкий барьер. Отличия: Изготавливается по частным ТУ заводов. | КУГППнг(А)-FRLS Соответствие: Замена по огнестойкости (если допустим LS). Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкость, огнестойкость. Отличия: Содержит галогены (ПВХ пластикат).
КУГППнг-HF | КГППнг(А)-HF Соответствие: Прямой силовой аналог без галогенов. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, безгалогенная композиция. Отличия: Предназначен для силовых цепей до 1 кВ. | КУГПВнг(А)-HF Соответствие: Полное конструктивное соответствие. Бюджет: Идентичен. Сходства: Высокая гибкость, отсутствие галогенов в конструкции. Отличия: Различия в названии по ТУ производителя. | КВВГнг(А)-HF Соответствие: Контрольный безгалогенный аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Отсутствие выделения коррозионно-активных газов. Отличия: Монолитная жила, отсутствие гибкости. | КППГнг(А)-HF Соответствие: Гибкий контрольный аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Безгалогенная изоляция и оболочка. Отличия: Специфический шаг скрутки для контрольных цепей. | ППГнг(А)-HF Соответствие: Силовой аналог для фиксированного монтажа. Бюджет: Ниже. Сходства: Материалы класса HF. Отличия: Низкий класс гибкости жилы. | МКШнг(А)-HF Соответствие: Монтажный гибкий безгалогенный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие медные жилы, HF-оболочка. Отличия: Меньшая толщина внешней оболочки. | ГЕРДА-КПнг(А)-HF Соответствие: Индустриальный аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Высокий класс гибкости, индекс HF. Отличия: Повышенная износостойкость и долговечность. | КУПВнг(А)-HF Соответствие: Кабель управления повышенной надежности. Бюджет: Выше. Сходства: Многожильность, гибкость, отсутствие галогенов. Отличия: Применение в более жестких условиях эксплуатации. | КВКнг(А)-HF Соответствие: Контрольный гибкий аналог по ТУ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкая жила, HF-композиция. Отличия: Нюансы в цветовой маркировке жил. | КУГППнг(А)-LS Соответствие: Замена по пожаробезопасности (если допустим LS). Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкость, многожильность. Отличия: Выделяет хлороводород при горении.
КУГППЭнг-FRHF | КГППЭнг(А)-FRHF Соответствие: Силовой огнестойкий экранированный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, слюдолента, медный экран, HF. Отличия: Стандартная силовая изоляция (0.66 кВ). | КУГПВЭнг(А)-FRHF Соответствие: Прямой конструктивный аналог по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Полное соответствие всех слоев (экран, барьер, HF). Отличия: Зависит от завода-изготовителя. | КВВГЭнг(А)-FRHF Соответствие: Контрольный экранированный огнестойкий аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Медный экран, огнестойкость, HF. Отличия: Негибкая монолитная жила. | КППГЭнг(А)-FRHF Соответствие: Гибкий контрольный аналог с экраном. Бюджет: Выше. Сходства: Общий экран из медных проволок, индекс HF. Отличия: Повышенная механическая прочность. | ППГЭнг(А)-FRHF Соответствие: Стационарный огнестойкий экран. Бюджет: Ниже. Сходства: Экран, огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличия: Жесткая конструкция жил. | МКЭШнг(А)-FRHF Соответствие: Монтажный гибкий экран FRHF. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная оплетка, гибкость, огнестойкость. Отличия: Ориентирован на внутренний монтаж аппаратуры. | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRHF Соответствие: Промышленный экранированный аналог. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Высокая гибкость, общий экран, FRHF. Отличия: Устойчивость к вибрациям и нефтепродуктам. | КУПВЭнг(А)-FRHF Соответствие: Кабель управления в экране. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость, медная оплетка, огнестойкий барьер. Отличия: Более строгий контроль электрических параметров. | КВКЭнг(А)-FRHF Соответствие: Гибкий контрольный аналог с экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Прямое соответствие конструкции. Отличия: Специфические ТУ производителя. | КУГППЭнг(А)-FRLS Соответствие: Замена по помехозащищенности (если допустим LS). Бюджет: Ниже. Сходства: Экран, гибкость, огнестойкость. Отличия: ПВХ оболочка с выделением дыма и галогенов.
КУГППЭнг-HF | КУГПВЭнг(А)-HF Соответствие: Прямой конструктивный аналог. Бюджет: Идентичен. Сходства: Гибкие жилы, медный экран, HF-композиция. Отличия: Зависит от ТУ конкретного завода. | КГППЭнг(А)-HF Соответствие: Силовой гибкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкость, общий экран, отсутствие галогенов. Отличия: Рассчитан на напряжение до 1 кВ, более толстая изоляция. | КППГЭнг(А)-HF Соответствие: Контрольный гибкий аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Наличие медного экрана, индекс HF. Отличия: Повышенные требования к физико-механическим свойствам оболочки. | МКЭШнг(А)-HF Соответствие: Монтажный гибкий аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкие жилы, медная оплетка, безгалогенный пластикат. Отличия: Ограничение по максимальному сечению жил. | ГЕРДА-КВКнг(А)-HF Соответствие: Промышленный аналог высокой надежности. Бюджет: Выше. Сходства: Высокая гибкость, медный экран, HF. Отличия: Улучшенная стойкость к агрессивным средам и износу. | КВВГЭнг(А)-HF Соответствие: Функциональный аналог для статики. Бюджет: Ниже. Сходства: Медный экран, безгалогенная оболочка. Отличия: Жесткая жила 1 класса, не для динамики. | КУПВЭнг(А)-HF Соответствие: Специализированный кабель управления. Бюджет: Выше. Сходства: Медный экран, гибкость, HF-материалы. Отличия: Особые требования к шагу скрутки. | ППГЭнг(А)-HF Соответствие: Силовой аналог для неподвижной прокладки. Бюджет: Ниже. Сходства: Наличие экрана, отсутствие галогенов. Отличия: Монолитная жила, низкий класс гибкости. | КВКЭнг(А)-HF Соответствие: Гибкий контрольный аналог по ТУ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медный экран, гибкая жила, HF-композиция. Отличия: Нюансы в цветовой маркировке жил. | КУГППЭнг(А)-LS Соответствие: Замена по помехозащищенности (если допустим ПВХ). Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкость, медный экран. Отличия: Оболочка из ПВХ (выделяет галогены).
КУГППЭПнг-FRHF | КУГПВЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Прямой бронированный аналог. Бюджет: Идентичен. Сходства: Огнестойкий барьер, медный экран, броня из стальных проволок, HF. Отличия: Маркировка по ТУ производителя. | КГППЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Силовой огнестойкий бронированный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, экран, броня, слюдолента. Отличия: Номинальное напряжение 0.66/1 кВ. | КППГЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Контрольный бронированный аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкие жилы, огнестойкость, экран, броня. Отличия: Усиленный защитный шланг. | КВВГЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Контрольный аналог для защиты от мех. повреждений. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкость, экран, броня. Отличия: Жесткие жилы (не для движения). | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRHF-Б Соответствие: Промышленный бронированный кабель. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Высокая гибкость, броня, огнестойкость 180 мин. Отличия: Стойкость к вибрационным нагрузкам. | КУПВЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Кабель управления в броне. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость, слюдолента, медный экран, броня. Отличия: Повышенное сопротивление изоляции. | ППГЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Силовой бронированный огнестойкий аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Экран, броня, отсутствие галогенов. Отличия: Монолитная жила. | МКЭКШнг(А)-FRHF Соответствие: Монтажный бронированный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, броня-оплетка, огнестойкость. Отличия: Меньший наружный диаметр. | КВКЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Гибкий контрольный аналог в броне. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция полностью идентична. Отличия: Особенности заводских ТУ. | КУГППЭПнг(А)-FRLS Соответствие: Замена по механической защите (если допустим LS). Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкость, огнестойкость, броня. Отличия: ПВХ оболочка с выделением галогенов.
КУГППЭПнг-HF | КУГПВЭПнг(А)-HF Соответствие: Прямой конструктивный аналог. Бюджет: Идентичен. Сходства: Гибкие жилы, медный экран, броня, HF. Отличия: Различия в названии по ТУ завода. | КГППЭПнг(А)-HF Соответствие: Силовой гибкий бронированный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкость, наличие экрана и брони, отсутствие галогенов. Отличия: Силовое исполнение изоляции. | КППГЭПнг(А)-HF Соответствие: Контрольный бронированный аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкие жилы, экран, броня из стальных проволок. Отличия: Более жесткий регламент испытаний. | КВВГЭПнг(А)-HF Соответствие: Стационарный бронированный аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Наличие экрана и брони, индекс HF. Отличия: Жилы 1 класса гибкости. | ГЕРДА-КВКнг(А)-HF-Б Соответствие: Индустриальный бронированный аналог. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Высокая гибкость, экран, броня. Отличия: Стойкость к агрессивным средам. | КУПВЭПнг(А)-HF Соответствие: Кабель управления в броне. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкие жилы, медный экран, бронепокров. Отличия: Улучшенные частотные характеристики. | ППГЭПнг(А)-HF Соответствие: Силовой аналог для фиксированного монтажа. Бюджет: Ниже. Сходства: Экран, стальная броня, отсутствие галогенов. Отличия: Низкий класс гибкости. | МКЭКШнг(А)-HF Соответствие: Монтажный гибкий бронированный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная оплетка, броня из проволок, HF. Отличия: Предназначен для монтажа цепей контроля. | КВКЭПнг(А)-HF Соответствие: Гибкий контрольный аналог по ТУ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкость, медный экран, стальная броня. Отличия: Зависит от завода-изготовителя. | КУГППЭПнг(А)-LS Соответствие: Замена по механической прочности (если допустим ПВХ). Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкость, наличие экрана и брони. Отличия: Оболочка выделяет коррозионные газы.
КУГПЭПнг-FRHF | КУГПВЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Прямой конструктивный аналог. Бюджет: Идентичен. Сходства: Гибкость, огнестойкий барьер, медный экран, броня, HF. Отличия: Нюансы изоляционных материалов по ТУ. | КГППЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Силовой гибкий аналог с броней. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Слюдолента, экран, проволочная броня. Отличия: Рассчитан на 0.66/1 кВ. | КППГЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Контрольный бронированный аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость 180 мин, экран, стальная броня. Отличия: Утолщенный защитный шланг. | КВВГЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Стационарный огнестойкий бронированный аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкость, экран, броня. Отличия: Жилы 1 класса гибкости. | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRHF-Б Соответствие: Высокотехнологичный бронированный аналог. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Высокая гибкость, экран, броня. Отличия: Повышенный срок службы в тяжелых условиях. | КУПВЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Кабель управления в броне. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость, слюдосодержащая лента, экран, броня. Отличия: Высокая точность передачи сигнала. | ППГЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Силовой стационарный огнестойкий экран в броне. Бюджет: Ниже. Сходства: Наличие брони и экрана, огнестойкость. Отличия: Однопроволочные жилы. | МКЭКШнг(А)-FRHF Соответствие: Монтажный бронированный огнестойкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкость, броня из проволок, огнестойкость. Отличия: Ориентирован на внутренние цепи. | КВКЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Контрольный гибкий бронированный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Огнестойкость, экран, гибкие жилы, броня. Отличия: Технические условия конкретного завода. | КУГПЭПнг(А)-FRLS Соответствие: Замена по огнестойкости (если допустим ПВХ). Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкость, броня, огнестойкость. Отличия: ПВХ оболочка с индексом Low Smoke.
КУГПЭПнг-HF | КУГПВЭПнг(А)-HF Соответствие: Прямой конструктивный аналог по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Гибкие жилы, медный экран, проволочная броня, HF. Отличия: Зависит от производителя. | КГППЭПнг(А)-HF Соответствие: Силовой гибкий бронированный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медные жилы, экран, броня, безгалогенная оболочка. Отличия: Силовое назначение (0.66 кВ). | КППГЭПнг(А)-HF Соответствие: Контрольный гибкий аналог с броней. Бюджет: Выше. Сходства: Наличие экрана и брони, индекс HF. Отличия: Специфический шаг скрутки для уменьшения наводок. | КВВГЭПнг(А)-HF Соответствие: Контрольный аналог для неподвижной прокладки. Бюджет: Ниже. Сходства: Медный экран, броня, отсутствие галогенов. Отличия: Жилы 1 класса гибкости. | ГЕРДА-КВКнг(А)-HF-Б Соответствие: Индустриальный бронированный аналог. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Высокий класс гибкости, экран, броня. Отличия: Стойкость к динамическим нагрузкам. | КУПВЭПнг(А)-HF Соответствие: Кабель управления в броне. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость, наличие экрана и стальной брони. Отличия: Улучшенная помехозащищенность. | ППГЭПнг(А)-HF Соответствие: Силовой аналог для фиксированного монтажа. Бюджет: Ниже. Сходства: Экран, броня, индекс HF. Отличия: Однопроволочная жила. | МКЭКШнг(А)-HF Соответствие: Монтажный гибкий бронированный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная оплетка, стальная броня, отсутствие галогенов. Отличия: Малые габариты и сечения. | КВКЭПнг(А)-HF Соответствие: Контрольный гибкий бронированный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медный экран, стальная броня, гибкие жилы. Отличия: Нюансы цветовой маркировки. | КУГПЭПнг(А)-LS Соответствие: Замена по механической прочности (если допустим ПВХ). Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкость, наличие экрана и брони. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката.
КУГР | КРШ Соответствие: Прямой аналог по материалам (резина/резина). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокая гибкость жил, резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Более жесткий регламент испытаний на изгиб. | КГ Соответствие: Силовой гибкий аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка, высокая гибкость (5 класс). Отличия: Оптимизирован под силовое питание, а не цепи управления. | КПГ Соответствие: Кабель повышенной гибкости. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая конструкция, многожильность. Отличия: Улучшенный класс гибкости жил (6 класс). | КГН Соответствие: Маслостойкий аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, гибкие жилы. Отличия: Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горение. | КУГВВ Соответствие: ПВХ-аналог (если допустима замена материала). Бюджет: Ниже. Сходства: Предназначен для цепей управления, высокая гибкость. Отличия: Изоляция и оболочка из ПВХ вместо резины. | РПШ Соответствие: Распространенный гибкий аналог. Бюджет: Аналогичен. Сходства: Резиновая изоляция, многожильность, гибкость. Отличия: Оболочка из термоэластопласта или резины по ГОСТ. | КУГРнг(А) Соответствие: Огнестойкий аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция, гибкость. Отличия: Применение негорючих резиновых смесей в оболочке. | КРТ Соответствие: Тяжелый гибкий кабель. Бюджет: Выше. Сходства: Резина, многожильность. Отличия: Усиленная толщина внешней оболочки для тяжелых условий. | КГ-ХЛ Соответствие: Аналог по материалам (не учитывая климат). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резиновая изоляция, гибкие жилы. Отличия: Улучшенная работа при низких температурах в рамках базового допуска. | КРШС Соответствие: Соединительный гибкий кабель. Бюджет: Выше. Сходства: Резиновая изоляция и оболочка. Отличия: Повышенная стойкость к раздиру оболочки.
КУГРо | КРШЭ Соответствие: Экранированный гибкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резиновая изоляция, наличие защитного экрана. Отличия: Экран обычно под оболочкой, а не поверх. | РПШЭ Соответствие: Технический аналог с экраном. Бюджет: Аналогичен. Сходства: Резиновая изоляция, наличие экрана-оплетки. Отличия: Материал внешней оболочки может отличаться по ТУ. | КГЭ Соответствие: Экранированный силовой аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Резина, высокая гибкость, медный экран. Отличия: Наличие электропроводящих экранов по жилам (для высокого напряжения). | КУГВВЭ Соответствие: ПВХ-аналог с экраном. Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкие жилы, наличие общего экрана. Отличия: ПВХ материалы вместо резины. | КУГРЭ Соответствие: Прямой аналог с внутренним экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резиновая изоляция, экран. Отличия: Экран защищен внешней оболочкой, а не является внешним слоем. | МКЭШ Соответствие: Монтажный экран (для малых сечений). Бюджет: Ниже. Сходства: Гибкость, медная оплетка. Отличия: ПВХ изоляция, ориентирован на датчики. | КГНЭ Соответствие: Негорючий экранированный аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Резина, гибкость, экран. Отличия: Оболочка из маслостойкой резины. | КГ-т Соответствие: Кабель с упрочняющей нитью (замена оплетки). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резиновая изоляция, гибкость. Отличия: Механическая защита за счет синтетической оплетки под оболочкой. | КУПВЭ Соответствие: Кабель управления в экране. Бюджет: Выше. Сходства: Экран, высокая гибкость. Отличия: Изоляция из полиэтилена. | КГ-Т Соответствие: Тропическое исполнение (как замена прочности). Бюджет: Сопоставим. Сходства: Резиновая изоляция, гибкость. Отличия: Антисептированная оплетка.
КУГЭППнг-FRHF | КГППЭнг(А)-FRHF Соответствие: Силовой огнестойкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Слюдолента, гибкость, отсутствие галогенов. Отличия: Общий экран вместо индивидуального экранирования пар. | КУГЭПВнг(А)-FRHF Соответствие: Прямой конструктивный аналог по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Попарный экран, огнестойкий барьер, гибкость, HF. Отличия: Зависит от завода-изготовителя. | КППГнг(А)-FRHF Соответствие: Контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкость 180 мин, отсутствие галогенов. Отличия: Отсутствие индивидуальных экранов на парах. | КУПВЭнг(А)-FRHF Соответствие: Кабель управления повышенной помехозащищенности. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкие жилы, огнестойкость, экран. Отличия: Особенности шага скрутки пар. | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRHF Соответствие: Индустриальный огнестойкий аналог. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Высокая гибкость, огнестойкость, индекс HF. Отличия: Усиленная внешняя оболочка. | МКЭШнг(А)-FRHF Соответствие: Монтажный огнестойкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная оплетка, гибкость, огнестойкость. Отличия: Ориентирован на внутренние цепи аппаратуры. | КВВГнг(А)-FRHF Соответствие: Стационарный огнестойкий аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкость, безгалогенный состав. Отличия: Жесткая монолитная жила, отсутствие экранов. | КПСнг(А)-FRLS Соответствие: Пожарный кабель (если допустим ПВХ). Бюджет: Ниже. Сходства: Парная скрутка, огнестойкость. Отличия: Оболочка LS вместо HF. | КВКнг(А)-FRHF Соответствие: Гибкий контрольный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкая жила, слюдолента, безгалогенный состав. Отличия: Отсутствие индивидуального экрана пар. | КУГЭППнг(А)-FRLS Соответствие: Замена по помехозащите (если допустим ПВХ). Бюджет: Ниже. Сходства: Индивидуальный экран пар, гибкость. Отличия: ПВХ оболочка.
КУГЭППнг-HF | КГППЭнг(А)-HF Соответствие: Силовой безгалогенный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкость, отсутствие галогенов, экран. Отличия: Общий экран вместо попарного. | КУГЭПВнг(А)-HF Соответствие: Прямой конструктивный аналог. Бюджет: Идентичен. Сходства: Попарный экран, гибкие жилы, индекс HF. Отличия: Различия в названии по ТУ производителя. | КППГнг(А)-HF Соответствие: Контрольный гибкий аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Безгалогенная оболочка, многожильность. Отличия: Отсутствие индивидуального экранирования. | КУПВЭнг(А)-HF Соответствие: Специализированный кабель управления. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкость, наличие экрана, HF-материалы. Отличия: Другой регламент испытаний на кручение. | ГЕРДА-КВКнг(А)-HF Соответствие: Промышленный высоконадежный аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Высокая гибкость, отсутствие галогенов. Отличия: Стойкость к вибрациям и нефтепродуктам. | МКЭШнг(А)-HF Соответствие: Монтажный гибкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Луженая медная оплетка, гибкость. Отличия: Меньшие наружные диаметры. | КВВГнг(А)-HF Соответствие: Стационарный контрольный аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Индекс HF, многожильность. Отличия: Отсутствие гибкости и экранов пар. | КППГЭнг(А)-HF Соответствие: Гибкий кабель с общим экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкая жила, медный экран, HF. Отличия: Отсутствие индивидуальной защиты пар. | КВКнг(А)-HF Соответствие: Контрольный гибкий аналог по ТУ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, безгалогенный состав. Отличия: Особенности цветовой маркировки. | КУГЭППнг(А)-LS Соответствие: Замена по конструкции (если допустим ПВХ). Бюджет: Ниже. Сходства: Попарный экран, гибкость. Отличия: Присутствие галогенов в оболочке.
КУГЭППЭнг-FRHF | КГППЭнг(А)-FRHF Соответствие: Силовой огнестойкий кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Слюдолента, гибкость, общий экран, HF. Отличия: Отсутствие двойного (индивидуального) экранирования. | КУГЭПВЭнг(А)-FRHF Соответствие: Прямой конструктивный аналог. Бюджет: Идентичен. Сходства: Двойной экран (парный и общий), огнестойкость, HF. Отличия: Нюансы сертификации по ТУ. | КППГЭнг(А)-FRHF Соответствие: Гибкий контрольный экран. Бюджет: Ниже. Сходства: Общий экран, огнестойкость, индекс HF. Отличия: Отсутствие экранов на каждой паре. | КУПВЭнг(А)-FRHF Соответствие: Кабель управления с защитой. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость, гибкость, наличие экранов. Отличия: Оптимизирован для высокочастотных сигналов. | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRHF Соответствие: Индустриальный огнестойкий кабель. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Высокая гибкость, огнестойкий барьер, экран. Отличия: Повышенная механическая прочность. | МКЭШнг(А)-FRHF Соответствие: Монтажный огнестойкий экран. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкость, огнестойкость, медная оплетка. Отличия: Малый диапазон сечений. | КВВГЭнг(А)-FRHF Соответствие: Стационарный огнестойкий экран. Бюджет: Ниже. Сходства: Общий экран, огнестойкость, HF. Отличия: Однопроволочная жила 1 класса. | ППГЭнг(А)-FRHF Соответствие: Силовой стационарный экран. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкость, наличие экрана, безгалогенный. Отличия: Низкий класс гибкости. | КВКЭнг(А)-FRHF Соответствие: Гибкий контрольный аналог в экране. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Слюдолента, гибкая жила, общий экран. Отличия: Отсутствие индивидуальной экранировки пар. | КУГЭППЭнг(А)-FRLS Соответствие: Замена по уровню помехозащиты (если допустим ПВХ). Бюджет: Ниже. Сходства: Двойной экран, гибкость, огнестойкость. Отличия: Оболочка LS вместо HF.
КУГЭППЭнг-HF | КГППЭнг(А)-HF Соответствие: Силовой гибкий экранированный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Общий медный экран, гибкость, HF. Отличия: Нет индивидуального экрана пар. | КУГЭПВЭнг(А)-HF Соответствие: Прямой конструктивный аналог по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Двойное экранирование (парное и общее), гибкость, HF. Отличия: Зависит от завода-изготовителя. | КППГЭнг(А)-HF Соответствие: Гибкий контрольный экранированный аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Общий медный экран, индекс HF. Отличия: Отсутствие попарной защиты от помех. | КУПВЭнг(А)-HF Соответствие: Специализированный кабель управления. Бюджет: Выше. Сходства: Многослойное экранирование, гибкость, HF. Отличия: Улучшенные передаточные характеристики. | ГЕРДА-КВКнг(А)-HF Соответствие: Индустриальный высоконадежный экран. Бюджет: Выше. Сходства: Высокая гибкость, общий экран, отсутствие галогенов. Отличия: Стойкость к истиранию. | МКЭШнг(А)-HF Соответствие: Монтажный гибкий экран. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, медная оплетка, HF. Отличия: Ориентирован на автоматику. | КВВГЭнг(А)-HF Соответствие: Стационарный контрольный экран. Бюджет: Ниже. Сходства: Наличие экрана, отсутствие галогенов. Отличия: Жесткая монолитная жила. | ППГЭнг(А)-HF Соответствие: Силовой стационарный экран HF. Бюджет: Ниже. Сходства: Медный экран, индекс HF. Отличия: Не предназначен для динамических нагрузок. | КВКЭнг(А)-HF Соответствие: Гибкий контрольный экран по ТУ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Общий экран, гибкая жила, HF-композиция. Отличия: Отсутствие попарного экранирования. | КУГЭППЭнг(А)-LS Соответствие: Замена по конструкции (если допустим ПВХ). Бюджет: Ниже. Сходства: Попарный и общий экраны, гибкость. Отличия: ПВХ оболочка с выделением галогенов.
КУГЭППЭПнг-FRHF | КУГЭПВЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Прямой конструктивный аналог по ТУ. Бюджет: Идентичен. Сходства: Попарный и общий экран, броня, огнестойкость, HF. Отличия: Зависит от нормативной базы завода-изготовителя. | КГППЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Силовой бронированный огнестойкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Слюдолента, общий экран, броня из проволок, индекс HF. Отличия: Отсутствие индивидуального экранирования пар. | КППГЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Контрольный гибкий бронированный аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкие жилы, огнестойкий барьер, общий экран, броня. Отличия: Групповая скрутка жил вместо парной с экраном. | КВВГЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Стационарный бронированный экран. Бюджет: Ниже. Сходства: Огнестойкость, общий экран, стальная броня, HF. Отличия: Жесткая жила 1 класса, отсутствие попарных экранов. | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRHF-Б Соответствие: Индустриальный бронированный аналог. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Высокая гибкость, броня, огнестойкость, общий экран. Отличия: Усиленная конструкция для экстремальных условий. | МКЭКШнг(А)-FRHF Соответствие: Монтажный бронированный огнестойкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкие жилы, броня-оплетка, экран, FRHF. Отличия: Компактное исполнение, ограничение по сечению. | КУПВЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Кабель управления повышенной защиты. Бюджет: Выше. Сходства: Огнестойкость, гибкость, наличие экрана и брони. Отличия: Специальный шаг скрутки для защиты от наводок. | ППГЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Силовой огнестойкий бронированный аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Общий экран, броня, отсутствие галогенов. Отличия: Негибкая конструкция, отсутствие экранов на парах. | КВКЭПнг(А)-FRHF Соответствие: Гибкий контрольный аналог в броне по ТУ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Слюдолента, медный экран, гибкие жилы, проволочная броня. Отличия: Отсутствие индивидуальной защиты пар. | КУГЭППЭПнг(А)-FRLS Соответствие: Замена по помехозащите (если допустим ПВХ). Бюджет: Ниже. Сходства: Двойной экран, броня, гибкость, огнестойкость. Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката LS.
КУГЭППЭПнг-HF | КУГЭПВЭПнг(А)-HF Соответствие: Прямой конструктивный аналог. Бюджет: Идентичен. Сходства: Индивидуальный и общий экран, проволочная броня, гибкость, HF. Отличия: Особенности рецептуры безгалогенного компаунда. | КГППЭПнг(А)-HF Соответствие: Силовой гибкий бронированный экран. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медные жилы, броня, общий экран, отсутствие галогенов. Отличия: Отсутствие попарного экранирования. | КППГЭПнг(А)-HF Соответствие: Контрольный бронированный аналог HF. Бюджет: Выше. Сходства: Гибкие жилы, медный экран, стальная проволочная броня. Отличия: Групповая скрутка жил без попарных экранов. | КВВГЭПнг(А)-HF Соответствие: Стационарный контрольный бронированный аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Броня, общий экран, индекс HF. Отличия: Монолитная жила, отсутствие гибкости и экранов пар. | ГЕРДА-КВКнг(А)-HF-Б Соответствие: Промышленный высоконадежный бронекабель. Бюджет: Выше. Сходства: Высокая гибкость, общий экран, броня, индекс HF. Отличия: Повышенная стойкость к износу и вибрации. | МКЭКШнг(А)-HF Соответствие: Монтажный гибкий бронированный экран. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Луженая оплетка, броня из проволок, гибкость. Отличия: Предназначен для внутренних систем автоматики. | КУПВЭПнг(А)-HF Соответствие: Специализированный кабель управления. Бюджет: Выше. Сходства: Медный экран, проволочная броня, гибкость, HF. Отличия: Улучшенные параметры передачи данных. | ППГЭПнг(А)-HF Соответствие: Силовой бронированный экран HF. Бюджет: Ниже. Сходства: Общий экран, проволочная броня, отсутствие галогенов. Отличия: Однопроволочная жила 1 класса. | КВКЭПнг(А)-HF Соответствие: Гибкий контрольный аналог с броней по ТУ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гибкость, медный экран, броня, индекс HF. Отличия: Нет индивидуального экранирования пар. | КУГЭППЭПнг(А)-LS Соответствие: Замена по конструкции (если допустим ПВХ). Бюджет: Ниже. Сходства: Попарный и общий экран, броня, гибкость. Отличия: Выделение хлороводорода при горении.
КУДФРУ | КУДФЭРУ. Соответствие: полное по материалам и давлению. Бюджет: выше на 15%. Сходства и отличия: идентичен по ТУ, наличие общего экрана. | КУДФР. Соответствие: по изоляции и оболочке. Бюджет: ниже на 10%. Сходства и отличия: отсутствие индекса усиления "У", стандартная резина. | КУДФРП. Соответствие: по изоляции и применению. Бюджет: сопоставим. Сходства и отличия: добавлена защитная оплетка поверх оболочки. | КУПФР. Соответствие: по области управления. Бюджет: ниже на 20%. Сходства и отличия: аналогичные материалы, но не нормировано внешнее давление. | КУДФУ. Соответствие: изоляция и усиление. Бюджет: ниже на 5%. Сходства и отличия: полиуретановая оболочка вместо резиновой. | КУПЭФР. Соответствие: по изоляции и резине. Бюджет: сопоставим. Сходства и отличия: экран каждой жилы вместо общего шланга. | КУПФРУ. Соответствие: по усиленной оболочке. Бюджет: ниже на 10%. Сходства и отличия: упрощенный сердечник при тех же материалах. | КУПФР-П. Соответствие: по жилам и изоляции. Бюджет: ниже на 15%. Сходства и отличия: панцирная оплетка для защиты от деформаций. | КУДРФ. Соответствие: по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства и отличия: обратный порядок наложения слоев изоляции. | КУДФС. Соответствие: по изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходства и отличия: защитный шланг из спецпластиката вместо резины.
КУДФЭРУ | КУДФРУ. Соответствие: идентичная конструкция и давление. Бюджет: ниже на 15%. Сходства и отличия: отсутствие общего экрана при сохранении прочих слоев. | КУДФЭР. Соответствие: по изоляции и экранированию. Бюджет: ниже на 10%. Сходства и отличия: стандартная резиновая оболочка без усиления. | КУДФЭРП. Соответствие: по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходства и отличия: дополнительная стальная оплетка для механической защиты. | КУПЭФР. Соответствие: по управлению и изоляции. Бюджет: ниже на 20%. Сходства и отличия: не сертифицирован под избыточное гидростатическое давление. | КУПЭФРУ. Соответствие: по усиленной оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходства и отличия: иная категория гибкости токопроводящих жил. | КУДФЭУ. Соответствие: по изоляции и экрану. Бюджет: ниже на 5%. Сходства и отличия: оболочка из термопластичного эластомера вместо резины. | КУПЭФР-П. Соответствие: по материалам и экрану. Бюджет: сопоставим. Сходства и отличия: наличие внутреннего силового элемента (броня). | КУДФР-Э. Соответствие: по назначению. Бюджет: ниже на 10%. Сходства и отличия: экран из фольгированной ленты вместо проволочной оплетки. | КУПФЭРУ. Соответствие: по усиленной резине. Бюджет: ниже на 15%. Сходства и отличия: отсутствие заводской спецификации под давление (индекс Д). | КУДФЭР-Т. Соответствие: по изоляции и экрану. Бюджет: выше на 5%. Сходства и отличия: повышенная теплостойкость внешней оболочки.
КУИН | КУИН-Э. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства и отличия: Идентичная конструкция, добавлен общий экран из медных проволок. | КУИН-ка. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше на 15%. Сходства и отличия: Аналогичен по изоляции, добавлена броня из стальных круглых проволок. | КУИН-к. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства и отличия: Полное соответствие материалов, добавлена броня из стальных лент. | ГЕРДА-КВ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Схожая область применения в автоматике, ПВХ изоляция повышенной пожаробезопасности. | МКЭШ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства и отличия: Соответствует по управлению, более простая конструкция жил и оболочки. | МКЭКШв. Соответствие: Высокое. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Применение в контрольных цепях, наличие брони и защитного шланга. | КУПВ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства и отличия: Кабель управления в ПВХ, меньший диапазон сечений. | КУПЭВ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства и отличия: Экранированный кабель управления, схожая гибкость жил. | КВВГ. Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства и отличия: Контрольный кабель, отсутствие специфических присадок КУИН для агрессивных сред. | КВВГнг(А). Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства и отличия: Не распространяет горение, схожее назначение для неподвижной прокладки.
КУИНнг | КУПВнг. Соответствие: Высокое по управлению. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства и отличия: ПВХ изоляция и оболочка, не распространяет горение, отсутствие водоблокирующих элементов. | КВВГнг. Соответствие: Базовое по назначению. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства и отличия: Контрольный кабель, аналогичные материалы оболочки, менее гибкая жила (класс 1-2). | МКШнг. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства и отличия: Монтажный кабель для автоматики, ПВХ материалы, меньшее количество пар. | МКЭШнг. Соответствие: Высокое по материалам. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства и отличия: Наличие экрана, схожая область применения в искробезопасных цепях. | ГЕРДА-КВнг. Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Идентичная конструкция для систем автоматизации, схожие показатели гибкости. | ИНСИЛ-Внг. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства и отличия: Современный аналог со схожей защитой от помех и химической стойкостью. | КУПЭВнг. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства и отличия: Экранированный вариант управления, идентичные материалы ПВХ нг. | КПКВнг. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства и отличия: Кабель парной скрутки, схожая изоляция, отличия в шаге скрутки жил. | ТЕVITнг. Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Специализированный кабель для КИПиА, полная идентичность по ТУ. | АКВВГнг. Соответствие: Низкое. Бюджет: Ниже на 50%. Сходства и отличия: Алюминиевая жила, аналогичная ПВХ оболочка нг.
КУИНнг-FR | КУПВнг-FR. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства и отличия: Огнестойкий кабель управления, слюдосодержащая лента в изоляции. | КВВГнг-FR. Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства и отличия: Огнестойкий контрольный кабель, аналогичная огнестойкость 180 мин, жила 1 класса. | МКШнг-FR. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства и отличия: Монтажный огнестойкий, меньший диаметр оболочки. | ГЕРДА-КВнг-FR. Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Полный аналог по конструктиву и огнестойкому барьеру. | ИНСИЛ-Внг-FR. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше на 7%. Сходства и отличия: Повышенная надежность в условиях пожара, идентичные материалы. | КУПЭВнг-FR. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства и отличия: Наличие экрана и огнестойкого барьера, схожая гибкость. | КППГнг-FR. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства и отличия: Силовой огнестойкий кабель, схожая конструкция изоляции. | ТЕVITнг-FR. Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Специальный интерфейсный кабель с огнестойкостью. | МКЭКШвнг-FR. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 10%. Сходства и отличия: Бронированный огнестойкий аналог, схожие цепи управления. | КВКнг-FR. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства и отличия: Кабель для систем пожарной сигнализации, аналогичная огнестойкость.
КУИНнг-FRHF | КУПВнг-FRHF. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства и отличия: Безгалогенная огнестойкая композиция, аналогичное назначение. | ППГнг-FRHF. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства и отличия: Силовой безгалогенный, огнестойкий, отличия в гибкости жил. | КППГнг-FRHF. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства и отличия: Контрольный безгалогенный кабель, схожие параметры дымовыделения. | ГЕРДА-КПнг-FRHF. Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Полимерная изоляция без галогенов, идентичная область КИПиА. | ИНСИЛ-Пнг-FRHF. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства и отличия: Высокая коррозионная стойкость продуктов горения, полный аналог. | ТЕVITнг-FRHF. Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Безгалогенное исполнение для систем безопасности. | МКЭШнг-FRHF. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства и отличия: Экранированный монтажный, безгалогенный, упрощенная скрутка. | КПСнг-FRHF. Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства и отличия: Для систем ОПС, аналогичные материалы, строго парная скрутка. | КМВВнг-FRHF. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства и отличия: Малогабаритный, без галогенов, схожая огнестойкость. | КПКПнг-FRHF. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства и отличия: Кабель парной скрутки, полимерная оболочка HF.
КУИНнг-FRLS | КУПВнг-FRLS. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства и отличия: Низкое дымовыделение, огнестойкий барьер, схожее управление. | КВВГнг-FRLS. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства и отличия: Контрольный огнестойкий LS, жилы не выше 2 класса гибкости. | МКШнг-FRLS. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства и отличия: Монтажный, низкое дымовыделение, идентичные ПВХ пластикаты. | ГЕРДА-КВнг-FRLS. Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Прямой аналог по ТУ, идентичные показатели LS и FR. | ИНСИЛ-Внг-FRLS. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше на 6%. Сходства и отличия: Улучшенные показатели по дымовыделению, аналогичный конструктив. | КУПЭВнг-FRLS. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства и отличия: Экранированный LS кабель, схожая конструкция сердечника. | МКЭКШвнг-FRLS. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше на 12%. Сходства и отличия: Добавлена броня, идентичные материалы изоляции и LS-оболочки. | ТЕVITнг-FRLS. Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Полная совместимость по электротехническим параметрам. | КПСнг-FRLS. Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства и отличия: Для систем сигнализации, аналогичные LS материалы, меньшая гибкость. | КВКнг-FRLS. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства и отличия: Огнестойкий кабель с пониженным дымовыделением, схожая оболочка.
КУИНнг-HF | КУПВнг-HF. Соответствие: Высокое по управлению. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства и отличия: Безгалогенная композиция, идентичное назначение в КИПиА, отсутствие водоблокировки. | ГЕРДА-КПнг-HF. Соответствие: Полное по конструктиву. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Идентичные безгалогенные материалы, применение в системах автоматики. | ИНСИЛ-Пнг-HF. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше на 7%. Сходства и отличия: Аналогичная химическая стойкость и отсутствие галогенов при горении. | ТЕVITнг-HF. Соответствие: Высокое. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Специализированный кабель для интерфейсов, идентичная безгалогенная оболочка. | КППГнг-HF. Соответствие: Среднее (контрольный). Бюджет: Ниже на 20%. Сходства и отличия: Контрольный кабель без галогенов, менее гибкая жила. | МКШнг-HF. Соответствие: Среднее (монтажный). Бюджет: Ниже на 15%. Сходства и отличия: Упрощенная конструкция сердечника, безгалогенное исполнение. | МКЭШнг-HF. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства и отличия: Наличие общего экрана, аналогичная полимерная композиция HF. | КПКПнг-HF. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства и отличия: Парная скрутка, безгалогенная изоляция, схожая область применения. | КУПЭВнг-HF. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства и отличия: Экранированный вариант в HF исполнении, схожие массогабаритные параметры. | ППГнг-HF. Соответствие: Базовое (силовой). Бюджет: Ниже на 25%. Сходства и отличия: Силовой кабель без галогенов, схожая конструкция изоляции жил.
КУИНнг-LS | КУПВнг-LS. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства и отличия: Пониженное дымовыделение, идентичные ПВХ материалы, область применения — управление. | ГЕРДА-КВнг-LS. Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Прямой аналог по ТУ, идентичные показатели LS и гибкость. | ИНСИЛ-Внг-LS. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства и отличия: Современный аналог с улучшенными показателями дымовыделения. | ТЕVITнг-LS. Соответствие: Высокое. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Кабель КИПиА, полная идентичность по характеристикам LS. | КВВГнг-LS. Соответствие: Среднее (контрольный). Бюджет: Ниже на 25%. Сходства и отличия: Контрольный кабель LS, монолитная жила, схожая оболочка. | МКШнг-LS. Соответствие: Среднее (монтажный). Бюджет: Ниже на 18%. Сходства и отличия: Монтажный кабель, идентичный пластикат LS, упрощенная скрутка. | МКЭШнг-LS. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства и отличия: Наличие экрана, аналогичные ПВХ материалы пониженной пожароопасности. | КУПЭВнг-LS. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства и отличия: Экранированный кабель управления в LS исполнении, схожий диаметр. | МКЭКШвнг-LS. Соответствие: Высокое (броня). Бюджет: Выше на 12%. Сходства и отличия: Добавлена стальная броня, материалы изоляции и оболочки идентичны КУИН. | КПКВнг-LS. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 8%. Сходства и отличия: Кабель парной скрутки, ПВХ пониженной горючести с индексом LS.
КУМП-А | КУМП-Э-А. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше на 12%. Сходства и отличия: Идентичная конструкция и материалы, добавлена общая экранирующая оплетка. | КУПВ-П. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства и отличия: Кабель управления в ПВХ, наличие защитного панциря (оплетки) из стальных проволок. | КУПВ. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства и отличия: Аналогичная ПВХ изоляция и оболочка, схожая гибкость жил, отсутствие внешней стальной оплетки. | МКЭКШв. Соответствие: Среднее. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Бронированный монтажный кабель, схожее назначение, стальная броня вместо проволочной оплетки. | МКЭШ. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства и отличия: Монтажный кабель, схожие материалы жил и изоляции, отсутствие усиленной защиты оболочки. | КВВГ. Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства и отличия: Контрольный кабель, аналогичные ПВХ материалы, менее гибкая токопроводящая жила. | КВБбШв. Соответствие: Базовое. Бюджет: Сопоставим. Сходства и отличия: Контрольный кабель с ленточной броней, высокая механическая защита, схожая область применения. | ГЕРДА-КВ. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше на 5%. Сходства и отличия: Специализированный кабель КИПиА, идентичные электрические параметры и химическая стойкость. | КУИН. Соответствие: Полное. Бюджет: Выше на 10%. Сходства и отличия: Универсальный кабель управления, аналогичные условия эксплуатации в системах автоматики. | КППГ. Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства и отличия: Силовой кабель, схожая конструкция изоляции жил, отсутствие специальной защиты от вибраций.
КУМП-А ок | КУГВВ Полное соответствие материалам (ПВХ/ПВХ) и назначению для систем управления. Бюджет: ниже. Сходство: гибкая медная жила. Отличие: ГОСТ 31947 против ТУ завода. | КГВВ Соответствие конструкции (медная жила, ПВХ изоляция и оболочка). Бюджет: сопоставим. Сходство: силовые цепи и цепи управления. Отличие: более широкий диапазон сечений по ГОСТ. | КВВГ Прямой аналог для стационарной прокладки. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, отсутствие экрана. Отличие: жила 1 класса (монолитная). | МКШ Полное соответствие назначению (межприборный монтаж). Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная медная жила. Отличие: меньшая толщина наружной оболочки. | ГЕРДА-КВ Соответствие по назначению в промышленной автоматике. Бюджет: выше. Сходство: конструкция жил и тип изоляции. Отличие: более жесткие заводские допуски по ТУ. | КУВВ Предназначен для монтажа цепей управления и контроля. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, ПВХ оболочка. Отличие: меньший номенклатурный ряд по числу жил. | КПКВ Применяется в автоматизированных системах управления. Бюджет: сопоставим. Сходство: полимерная изоляция, медная жила. Отличие: узкая специализация на контрольных цепях. | КППГ Аналог для систем управления без использования ПВХ (безгалогенный). Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила, отсутствие экрана. Отличие: полимерная композиция вместо ПВХ. | КВВГнг(А) Полное конструктивное подобие для групповой прокладки. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, стационарный монтаж. Отличие: повышенные требования к нераспространению горения. | РПШ Применяется в цепях управления и контроля. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая гибкость медных многопроволочных жил. Отличие: изоляция на основе резины.
КУМП-Аз(i) | МКЭКШв(и) Соответствие: Полное по назначению для искробезопасных цепей и индивидуальному экранированию. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная многопроволочная жила, индивидуальный экран каждой пары. Отличие: Стандартное ПВХ исполнение оболочки. | ГЕРДА-КВК(и) Соответствие: Строгое соответствие конструкции с индивидуальными экранами пар. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая гибкость жилы, защита от межканальных наводок. Отличие: Улучшенные параметры емкости и индуктивности по ТУ. | ИнСил-КУВВ(и) Соответствие: Промышленный кабель управления с индивидуальной защитой жил. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, индивидуальный экран. Отличие: Расширенный срок службы до 40 лет. | КУВВ(и) Соответствие: Прямой функциональный аналог для монтажа систем автоматики. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Конструкция жил и наличие индивидуальной экранировки. Отличие: Меньший выбор сечений в стандартной линейке. | КПКВ(и) Соответствие: Предназначен для автоматизированных систем управления с защитой сигналов. Бюджет: Ниже. Сходство: Индивидуальная экранировка пар/жил, ПВХ изоляция. Отличие: Более жесткая конструкция жил. | КВВГэ(и) Соответствие: Контрольный кабель с индивидуальным экранированием жил. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, индивидуальные экраны. Отличие: Предназначен преимущественно для стационарной прокладки. | МКЭШв(и) Соответствие: Монтажный кабель для межприборных соединений с защитой пар. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная луженая или голая жила, экранированные группы. Отличие: Усиленная внешняя оболочка. | КуПе-ВВ(и) Соответствие: Кабель парной скрутки для систем промышленной автоматизации. Бюджет: Выше. Сходство: Наличие индивидуальных экранов пар, медная жила. Отличие: Специализированная скрутка для цифровых сигналов. | КВКв(и) Соответствие: Кабель управления и контроля для нефтегазового сектора. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Индивидуальный экран каждой группы жил, медная жила. Отличие: Увеличенная толщина изоляции. | КГВВэ(и) Соответствие: Силовой кабель управления с экранированными жилами. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высокая гибкость (класс 4-5), наличие индивидуальной защиты. Отличие: Маркировка жил по ГОСТ для силовых цепей.
КУМП-Б | КВБбШв Соответствие: Полное по назначению (контрольный, бронированный). Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, стальная броня, ПВХ. Отличие: Жила 1 класса (жесткая). | КГВБбШв Соответствие: Конструктивный аналог для гибкого монтажа. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкая жила, броня из стальных лент. Отличие: Поставляется преимущественно по ТУ заводов. | МКБШв Соответствие: Монтажный кабель с броней для автоматики. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Многопроволочная жила, защита от механических повреждений. Отличие: Более тонкая изоляция. | МКЭКШв (без общего экрана) Соответствие: Бронированный кабель для систем управления. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, броня в виде оплетки или лент. Отличие: Повышенная стойкость к изгибам. | ГЕРДА-КВБ Соответствие: Специализированный кабель для промышленной автоматики. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, наличие брони. Отличие: Улучшенные показатели помехозащищенности. | КУВБбШв Соответствие: Кабель управления бронированный. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, ПВХ изоляция, бронепокров. Отличие: Ограниченное количество заводов-изготовителей. | КПКБбШв Соответствие: Предназначен для КИПиА в бронированном исполнении. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, стальная броня. Отличие: Специализация на цифровых датчиках. | ИнСил-КУВБ Соответствие: Кабель для систем управления повышенной надежности. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция с броней, медная жила. Отличие: Увеличенный срок эксплуатации. | КуПе-Б Соответствие: Парная скрутка с броней для автоматики. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, броня. Отличие: Шаг скрутки оптимизирован под передачу данных. | КППБбП Соответствие: Безгалогенный бронированный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Наличие брони, медная жила. Отличие: Оболочка из полимерных композиций без ПВХ.
КУМП-Б ок | КВБбШв (ок) Соответствие: Контрольный кабель со скруткой жил. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, стальные ленты. Отличие: Однопроволочная жила. | КГВБбШв (ок) Соответствие: Силовой/управления кабель с общей скруткой. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Многопроволочная жила, броня. Отличие: Стандартные цветовые схемы по ГОСТ. | МКБШв (ок) Соответствие: Межприборный монтаж, общая скрутка. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, защита лентами. Отличие: Уменьшенный наружный диаметр. | ГЕРДА-КВБ (ок) Соответствие: Высокотехнологичный кабель управления. Бюджет: Выше. Сходство: Общая скрутка, стальная броня. Отличие: Более строгие допуски по сопротивлению изоляции. | КУВБбШв (ок) Соответствие: Прямой аналог для цепей контроля. Бюджет: Сопоставим. Сходство: ПВХ материалы, медная жила, броня. Отличие: ТУ конкретного завода. | ИнСил-КУВБ (ок) Соответствие: Кабель управления для сложных условий. Бюджет: Выше. Сходство: Общая скрутка, броня. Отличие: Материалы с низкой дымогенерацией. | КПКБбШв (ок) Соответствие: Контрольный для систем автоматизации. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, броня. Отличие: Ориентирован на системы КИП. | КуПе-Б (ок) Соответствие: Приборный кабель с броней. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, стальная броня. Отличие: Применение волнового сопротивления в расчетах. | КВБбШнг(А) Соответствие: Групповая прокладка, броня. Бюджет: Ниже. Сходство: Медь, стальная защита. Отличие: Повышенная пожаробезопасность. | АКВБбШв (в медном исп.) Соответствие: Стационарный бронированный монтаж. Бюджет: Ниже. Сходство: Конструкция брони. Отличие: Жесткость конструкции.
КУМП-Бз(i) | МКЭКШв(и) Соответствие: Индивидуальные экраны пар + броня. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, стальная броня, защита каждой пары. Отличие: Изоляция ПВХ пластикат. | ГЕРДА-КВК(и) Соответствие: Бронированный кабель с индивидуальным экранированием. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, экраны пар, броня. Отличие: Характеристики для передачи цифровых сигналов. | ИнСил-КУВВК(и) Соответствие: Кабель управления с защитой пар и броней. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая надежность, индивидуальные экраны. Отличие: Более сложная многослойная оболочка. | КуПе-Бэ(и) Соответствие: Парная скрутка, индивидуальный экран, броня. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция "экран-пара-броня". Отличие: Предназначен для интерфейсов RS-485. | КПКВК(и) Соответствие: Автоматизация с защитой от наводок и механических повреждений. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, броня, экраны. Отличие: Шаг скрутки пар. | МКБШвэ(и) Соответствие: Монтажный кабель с индивидуальными экранами. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Наличие брони и экранированных групп. Отличие: Толщина защитного шланга. | КВКвб(и) Соответствие: Контрольный кабель для систем связи и управления. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, индивидуальный экран. Отличие: Специальные ТУ для нефтехимии. | КГВБбШвэ(и) Соответствие: Гибкий бронированный кабель с защитой жил. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, броня, экраны. Отличие: Маркировка жил для силовых цепей. | КУВБбШв(и) Соответствие: Управление и контроль в броне с экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: ПВХ, медь, индивидуальный экран. Отличие: Ограничение по температурному диапазону. | КППБбП(и) Соответствие: Безгалогенный бронированный с экранами. Бюджет: Выше. Сходство: Медь, броня, индивидуальная защита. Отличие: Отсутствие хлоридов в составе оболочки.
КУМП-ИЭ | МКЭКШв Соответствие: Полное по назначению для искробезопасных цепей (индекс И). Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, искробезопасные параметры. Отличие: Синяя оболочка (в зависимости от заказа). | ГЕРДА-КВК(Ex) Соответствие: Специализированный искробезопасный кабель. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, расчетная емкость и индуктивность. Отличие: Маркировка Ex по ТУ. | ИнСил-КУВВ(Ex) Соответствие: Промышленная безопасность, искробезопасные цепи. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, ПВХ. Отличие: Испытательное напряжение выше стандарта. | КуПе-ВВ(Ex) Соответствие: Искробезопасная парная скрутка. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, синяя оболочка. Отличие: Специализация на искробезопасных интерфейсах. | КПКВ(Ex) Соответствие: Контрольный для взрывоопасных зон. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Параметры искробезопасности. Отличие: Материал изоляции. | МКШ(Ex) Соответствие: Малогабаритный искробезопасный монтажный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, гибкость. Отличие: Облегченная конструкция. | КУВВ-Ex Соответствие: Кабель управления для зон класса 0, 1, 2. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Искробезопасные параметры. Отличие: Локальные ТУ производителя. | КГВВ-Ex Соответствие: Гибкий искробезопасный кабель. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высокий класс гибкости жилы. Отличие: Предназначен для подвижных соединений во взрывоопасных зонах. | КВВГ-Ex Соответствие: Контрольный для искробезопасных цепей (стационар). Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила. Отличие: Жесткая жила. | КПКВэ(Ex) Соответствие: Искробезопасный кабель с защитой от помех. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Наличие экрана и искробезопасного исполнения. Отличие: Специфические требования к волновому сопротивлению.
КУМП-ИЭБ | МКЭКШв Соответствие: Полное по назначению для искробезопасных цепей с броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, общий экран, стальная броня. Отличие: Стандартные ПВХ-пластикаты. | ГЕРДА-КВКэ Соответствие: Искробезопасное исполнение с броней и экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая помехозащищенность, наличие бронепокрова. Отличие: Специализированные ТУ производителя. | ИнСил-КУВВКэ Соответствие: Промышленный кабель для взрывоопасных зон. Бюджет: Выше. Сходство: Бронированная конструкция, общий экран. Отличие: Увеличенный срок службы (до 40 лет). | КуПе-Бэ Соответствие: Кабель парной скрутки для систем автоматизации (Ex). Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, броня, общий экран. Отличие: Шаг скрутки оптимизирован для передачи данных. | КПКВКэ(Ex) Соответствие: Контрольный бронированный кабель для зон Ex. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, наличие брони и экрана. Отличие: Ориентация на системы КИПиА. | КУВВКэ-Ex Соответствие: Кабель управления бронированный экранированный. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Искробезопасные параметры, стальная броня. Отличие: Локальные ТУ завода. | КГВБбШвэ-Ex Соответствие: Гибкий аналог для искробезопасных систем. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высокая гибкость, броня, общий экран. Отличие: Применяется также в силовых цепях. | МКБШвэ (Ex) Соответствие: Монтажный кабель с броней и защитой от наводок. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, стальные ленты, экран. Отличие: Облегченная изоляция. | КВКвбэ(Ex) Соответствие: Кабель для нефтегазовых объектов во взрывозащищенном исполнении. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Броня, экран, искробезопасность. Отличие: Повышенная стойкость к агрессивным средам. | КППБбПэ(Ex) Соответствие: Безгалогенный бронированный экранированный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция брони и экрана. Отличие: Полимерная композиция вместо ПВХ.
КУМП-ИЭК | МКЭКШв (в оплетке) Соответствие: Искробезопасный с броней из стальных проволок. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, общий экран, проволочная броня. Отличие: Шаг проволочного повива. | ГЕРДА-КВКэ (оплетка) Соответствие: Помехозащищенный кабель с круглой проволочной броней. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая механическая прочность, экран. Отличие: Специализированная маркировка Ex. | ИнСил-КУВКэ (Ex) Соответствие: Кабель управления с проволочной броней для зон Ex. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция экрана и брони. Отличие: Материалы с низким газовыделением. | КуПе-Кэ (Ex) Соответствие: Парная скрутка с проволочной броней. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, экран, высокая прочность. Отличие: Предназначен для интерфейсов RS-485/422. | КПКВКэ-Ex (К) Соответствие: Контрольный кабель с проволочной броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Искробезопасные параметры, защита от помех. Отличие: Жесткость конструкции. | КУВКэ-Ex Соответствие: Кабель управления с проволочной защитой. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экран, броня К. Отличие: ТУ конкретного производителя. | КГВКэ-Ex Соответствие: Гибкий кабель с проволочной броней и экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Многопроволочная жила, защита. Отличие: Возможность использования в подвижных цепях. | МККШвэ (Ex) Соответствие: Монтажный кабель с круглой проволочной броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Искробезопасность, экран, броня. Отличие: Меньший наружный диаметр. | КВКвкэ(Ex) Соответствие: Кабель для систем контроля с проволочной защитой. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, броня К, общий экран. Отличие: Повышенная стойкость к растягивающим нагрузкам. | КППКэП(Ex) Соответствие: Безгалогенный с проволочной броней. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция защиты. Отличие: Полимерные материалы без ПВХ.
КУМП-ИЭОЭ | МКЭЭКШв Соответствие: Двойное экранирование (индивидуальное и общее). Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экраны групп и общий экран. Отличие: Тип брони (ленты/оплетка). | ГЕРДА-КВКээ Соответствие: Искробезопасный с двойной защитой от помех. Бюджет: Выше. Сходство: Индивидуальный экран + общий экран. Отличие: Высокая точность передачи сигнала. | ИнСил-КУВВээ Соответствие: Кабель управления с максимальной защитой. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, два уровня экранирования. Отличие: Срок службы. | КуПе-ээ Соответствие: Парная скрутка с индивидуальным и общим экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Подавление перекрестных помех. Отличие: Оптимизация под цифровые протоколы. | КПКВээ(Ex) Соответствие: Контрольный для систем КИПиА с защитой. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Наличие двух типов экранов. Отличие: Специализация на аналоговых сигналах. | КУВВээ-Ex Соответствие: Кабель управления искробезопасный с двойным экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Конструкция жил и экранировки. Отличие: Заводские допуски. | КГВВээ-Ex Соответствие: Гибкий с индивидуальными и общим экранами. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Многопроволочная жила, двойной экран. Отличие: Маркировка жил. | МКШвээ (Ex) Соответствие: Монтажный кабель повышенной помехозащищенности. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Искробезопасность, двойная защита. Отличие: Толщина оболочки. | КВКвээ(Ex) Соответствие: Кабель для нефтехимии с двойным экранированием. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экраны групп и общие. Отличие: Химическая стойкость оболочки. | КППээП(Ex) Соответствие: Безгалогенный с двойным экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция экранов. Отличие: Материал изоляции (полимеры).
КУМП-ИЭОЭБ | МКЭЭКШв Соответствие: Полное по конструкции (индивидуальный и общий экраны + броня). Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, двойная защита от наводок, стальная броня. Отличие: Стандартный ПВХ пластикат. | ГЕРДА-КВКээ Соответствие: Высокотехнологичный искробезопасный кабель с двойным экраном и броней. Бюджет: Выше. Сходство: Максимальная защита сигнала. Отличие: Специализированные ТУ завода. | ИнСил-КУВВКээ Соответствие: Промышленный кабель с индивидуальной и общей экранировкой и броней. Бюджет: Выше. Сходство: Конструктивная идентичность. Отличие: Увеличенный срок службы. | КуПе-Бэ(и) Соответствие: Парная скрутка с индивидуальными экранами и общей броней. Бюджет: Выше. Сходство: Медь, защита каждой пары. Отличие: Оптимизация под цифровые протоколы. | КПКВКээ(Ex) Соответствие: Контрольный кабель для систем КИПиА с двойным экраном и броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Искробезопасность, броня. Отличие: Шаг скрутки жил. | КУВВКээ-Ex Соответствие: Кабель управления с двойным экранированием и броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, ПВХ. Отличие: Номенклатура сечений. | КГВБбШвээ-Ex Соответствие: Гибкий бронированный кабель с двойной защитой. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Многопроволочная жила, экраны. Отличие: Предназначен также для силовых цепей. | МКБШвээ (Ex) Соответствие: Монтажный кабель с двойным экраном и броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Искробезопасность, защита. Отличие: Меньшая толщина наружной оболочки. | КВКвбээ(Ex) Соответствие: Кабель для нефтехимии с двойным экраном и броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, защита от помех. Отличие: Химическая стойкость материалов. | КППБбПээ(Ex) Соответствие: Безгалогенный аналог с двойным экраном и броней. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция защитных слоев. Отличие: Полимерные композиции вместо ПВХ.
КУМП-ИЭОЭК | МКЭЭКШв (К) Соответствие: Искробезопасный с двойным экраном и проволочной броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, индивидуальный/общий экраны, проволока. Отличие: ПВХ по ГОСТ. | ГЕРДА-КВКээ (К) Соответствие: Помехозащищенный кабель с круглой проволочной броней. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая прочность, двойной экран. Отличие: ТУ конкретного бренда. | ИнСил-КУВКээ (Ex) Соответствие: Кабель управления с проволочной броней и двойным экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Конструктивная идентичность. Отличие: Материалы с низким газовыделением. | КуПе-Кэ(и) Соответствие: Парная скрутка с индивидуальными экранами и проволочной броней. Бюджет: Выше. Сходство: Искробезопасность, медь. Отличие: Применение в интерфейсах RS-485. | КПКВКээ-Ex (К) Соответствие: Контрольный кабель с проволочной броней и защитой пар. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Искробезопасные параметры. Отличие: Весогабаритные характеристики. | КУВКээ-Ex Соответствие: Кабель управления с проволочной защитой и двойным экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, броня К. Отличие: Заводские допуски по сопротивлению. | КГВКээ-Ex Соответствие: Гибкий кабель с проволочной броней и двойным экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высокий класс гибкости жилы. Отличие: Маркировка жил. | МККШвээ (Ex) Соответствие: Монтажный кабель с проволочной броней и двойной защитой. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Искробезопасность, экран. Отличие: Облегченная конструкция. | КВКвкээ(Ex) Соответствие: Кабель для систем контроля с проволочной защитой и двойным экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, броня К. Отличие: Стойкость к растяжению. | КППКэпээ(Ex) Соответствие: Безгалогенный с проволочной броней и двойным экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция защиты. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена/полимеров.
КУМП-К | КВКбШв Соответствие: Контрольный кабель с броней из стальных проволок. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, проволочная броня. Отличие: Жесткая однопроволочная жила. | КГВКбШв Соответствие: Гибкий кабель управления с проволочной броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Многопроволочная жила, броня К. Отличие: Стандартное ПВХ исполнение. | МККШв Соответствие: Монтажный кабель с проволочной броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, защита от механических повреждений. Отличие: Толщина изоляции. | ГЕРДА-КВК Соответствие: Базовое исполнение с проволочной броней. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция брони, назначение. Отличие: Улучшенные физико-механические свойства. | КУВКбШв Соответствие: Кабель управления бронированный (проволока). Бюджет: Сопоставим. Сходство: ПВХ, медная жила, броня К. Отличие: ТУ производителя. | ИнСил-КУВК Соответствие: Кабель для систем управления с проволочной броней. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, надежность. Отличие: Ресурс кабеля. | КПКВК Соответствие: Предназначен для КИПиА в проволочной броне. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, стальная проволока. Отличие: Специализация на контрольных цепях. | КуПе-К Соответствие: Кабель парной скрутки с проволочной броней. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, броня. Отличие: Скрутка парная против общей. | КВКбШнг(А) Соответствие: Кабель с проволочной броней, не распространяющий горение. Бюджет: Ниже. Сходство: Конструкция брони. Отличие: Пожаробезопасность. | АКВКбШв (в медном исп.) Соответствие: Стационарный монтаж с проволочной защитой. Бюджет: Ниже. Сходство: Конструкция брони. Отличие: Минимальная гибкость.
КУМП-К ок | КГВКбШв Соответствие: Полное по конструкции (многопроволочная жила, проволочная броня). Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, круглая скрутка, ПВХ. Отличие: Изготавливается по ГОСТ 31947. | КВКбШв Соответствие: Прямой аналог для стационарной прокладки. Бюджет: Ниже. Сходство: Медь, проволочная броня, круглая форма. Отличие: Жесткая жила 1 класса. | МККШв Соответствие: Монтажный кабель с проволочной броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, защитный шланг ПВХ. Отличие: Меньший наружный диаметр. | ГЕРДА-КВК Соответствие: Высокотехнологичный аналог для КИПиА. Бюджет: Выше. Сходство: Проволочная броня, круглая скрутка. Отличие: Более строгие допуски по электрическому сопротивлению. | КУВКбШв Соответствие: Кабель управления бронированный проволокой. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Конструкция жил и брони. Отличие: ТУ конкретного завода-изготовителя. | ИнСил-КУВК Соответствие: Промышленный кабель повышенной надежности. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, проволочная броня. Отличие: Увеличенный до 40 лет срок службы. | КПКВК Соответствие: Контрольный кабель с проволочной защитой. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Круглая форма, медная жила. Отличие: Оптимизирован для дискретных сигналов. | КуПе-К Соответствие: Кабель парной скрутки с проволочной броней. Бюджет: Выше. Сходство: Медь, стальная проволока. Отличие: Групповая скрутка пар вместо общей скрутки жил. | КВКбШнг(А) Соответствие: Бронированный кабель для групповой прокладки. Бюджет: Ниже. Сходство: Конструкция брони. Отличие: Повышенная огнестойкость оболочки. | АКВКбШв (в медном исп.) Соответствие: Стационарный монтаж с защитой. Бюджет: Ниже. Сходство: Проволочная броня. Отличие: Низкая гибкость.
КУМП-Кз(i) | МКЭКШв(и) Соответствие: Индивидуальные экраны + проволочная броня. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экранированные пары, проволока. Отличие: Тип ПВХ пластиката. | ГЕРДА-КВК(и) Соответствие: Защита каждой пары и проволочная броня. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая помехозащищенность. Отличие: Применение в цифровых сетях. | ИнСил-КУВК(и) Соответствие: Кабель управления с индивидуальными экранами и проволочной броней. Бюджет: Выше. Сходство: Медь, защита каждой жилы/пары. Отличие: Расширенный температурный диапазон эксплуатации. | КуПе-Кэ(и) Соответствие: Исполнение с индивидуальным экраном пар и проволочной броней. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция "экран-пара-броня". Отличие: Предназначен для RS-485. | КПКВК(и) Соответствие: Контрольный с защитой пар и проволочной броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экраны. Отличие: Шаг скрутки экранированных групп. | КУВКбШв(и) Соответствие: Кабель управления с индивидуальной защитой жил. Бюджет: Сопоставим. Сходство: ПВХ, медная жила, проволочная броня. Отличие: Заводская маркировка. | КГВКбШвэ(и) Соответствие: Гибкий бронированный с индивидуальными экранами. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Класс гибкости 4-5, проволочная броня. Отличие: Силовое назначение по ГОСТ. | МККШвэ(и) Соответствие: Монтажный кабель с индивидуальными экранами. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экранировка, броня. Отличие: Тонкостенная изоляция. | КВКвк(и) Соответствие: Кабель для систем контроля с индивидуальным экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, проволочная броня. Отличие: Стойкость к продольному растяжению. | КППКэ(и) Соответствие: Безгалогенный бронированный с индивидуальными экранами. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция защиты. Отличие: Материал — полимерная композиция.
КУМП-ОЭ | МКЭШв Соответствие: Монтажный кабель с общим экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная многопроволочная жила, общий экран. Отличие: Облегченная конструкция оболочки. | КУГВЭВ Соответствие: Гибкий кабель с общим экраном. Бюджет: Ниже. Сходство: ПВХ/ПВХ, медная жила, общая оплетка. Отличие: Изготавливается по ГОСТ 31947. | КГВЭВ Соответствие: Силовой кабель управления с общим экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высокая гибкость жилы, медный экран. Отличие: Широкий ряд крупных сечений. | КВВГЭ Соответствие: Контрольный кабель с общим экраном. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, экран из фольги или оплетки. Отличие: Жесткая жила (1 класс). | ГЕРДА-КВэ Соответствие: Приборный кабель с общим экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, высокая помехозащищенность. Отличие: ТУ для нефтегазового сектора. | ИнСил-КУВВэ Соответствие: Промышленный кабель управления экранированный. Бюджет: Выше. Сходство: Общий экран, медная жила. Отличие: Увеличенный срок службы. | КПКВэ Соответствие: Контрольный кабель с общей экранировкой. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, ПВХ, экран. Отличие: Специализация на КИПиА. | КуПе-Вэ Соответствие: Парная скрутка с общим экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, защита от помех. Отличие: Скрутка парами (в КУМП может быть общая). | КУВВэ Соответствие: Кабель управления с общим экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, ПВХ, экран. Отличие: Ограниченная гибкость. | КППГэ Соответствие: Безгалогенный кабель с общим экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Отсутствие брони, наличие экрана. Отличие: Полимерная изоляция (без ПВХ).
КУМП-ОЭ ок | МКЭШв (ок) Соответствие: Монтажный кабель с общей круглой скруткой и экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, круглая форма. Отличие: ТУ завода. | КУГВЭВ (ок) Соответствие: Гибкий кабель с круглой скруткой и экраном. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, ПВХ. Отличие: Соответствие ГОСТ 31947. | КГВЭВ (ок) Соответствие: Кабель управления с общей скруткой жил под экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Круглая форма, медная жила. Отличие: Повышенная толщина оболочки. | КВВГЭ (ок) Соответствие: Контрольный экранированный кабель. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, круглая скрутка. Отличие: Однопроволочная жила. | ГЕРДА-КВэ (ок) Соответствие: Высокотехнологичный кабель с круглой скруткой и экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Защита от помех, форма. Отличие: Улучшенные физические свойства. | ИнСил-КУВВэ (ок) Соответствие: Кабель управления с общей скруткой и экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Надежность, круглая форма. Отличие: Ресурс кабеля. | КПКВэ (ок) Соответствие: Контрольный для КИП в круглом исполнении с экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, ПВХ, экран. Отличие: Назначение для дискретных сигналов. | КУВВэ (ок) Соответствие: Кабель управления экранированный круглой скрутки. Бюджет: Сопоставим. Сходство: ПВХ материалы, медь. Отличие: Номенклатурный перечень жил. | КВВГЭнг(А) Соответствие: Экранированный кабель для групповой прокладки. Бюджет: Ниже. Сходство: Круглая форма, медная жила. Отличие: Пожаробезопасность. | РПШэ Соответствие: Гибкий экранированный кабель с круглой скруткой. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высокая гибкость, медь. Отличие: Резиновая изоляция и оболочка.
КУМП-ОЭБ | МКЭКШв Соответствие: Монтажный кабель с общим экраном и стальной броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, общий экран, броня из стальных лент. Отличие: Стандартные ПВХ-пластикаты по ТУ. | КГВБбШвэ Соответствие: Гибкий силовой кабель с экраном и броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Многопроволочная медная жила, экран, броня Б. Отличие: Более толстая внешняя оболочка. | КВБбШвэ Соответствие: Контрольный кабель с экраном и ленточной броней. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, стальная броня, общий экран. Отличие: Жесткая жила (1 класс). | ГЕРДА-КВБэ Соответствие: Высокотехнологичный кабель для КИПиА с броней и экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, общий экран, броня. Отличие: Повышенная точность параметров передачи. | ИнСил-КУВБэ Соответствие: Кабель управления повышенной надежности с броней и экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Общий экран, бронепокров. Отличие: Срок службы до 40 лет. | КПКВБбШвэ Соответствие: Контрольный кабель для систем автоматизации с броней и экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, экран, броня. Отличие: Ориентирован на дискретные сигналы. | КУВБбШвэ Соответствие: Кабель управления экранированный бронированный. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Конструкция защиты (экран+броня). Отличие: Локальные технические условия завода. | КуПе-Бэ Соответствие: Кабель парной скрутки с общим экраном и броней. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, защита от помех и механики. Отличие: Парная скрутка жил. | КВБбШнг(А)-э Соответствие: Бронированный экранированный кабель для групповой прокладки. Бюджет: Ниже. Сходство: Медь, сталь, экран. Отличие: Пожаробезопасное исполнение оболочки. | МКШвбэ Соответствие: Малогабаритный бронированный кабель с экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экран, ленточная броня. Отличие: Облегченная изоляция жил.
КУМП-ОЭБ ок | МКЭКШв (ок) Соответствие: Кабель с круглой скруткой, общим экраном и броней Б. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Круглая форма, медная жила, экран, броня. Отличие: Тип заполнителя между жилами. | КГВБбШвэ (ок) Соответствие: Гибкий кабель круглой формы с экраном и броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, круглая скрутка, экран. Отличие: Предназначен для силовых и контрольных цепей. | КВБбШвэ (ок) Соответствие: Контрольный кабель круглой формы с экраном и броней. Бюджет: Ниже. Сходство: Круглая скрутка, стальная броня. Отличие: Однопроволочная жила. | ГЕРДА-КВБэ (ок) Соответствие: Приборный кабель круглой скрутки с броней и экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Медь, экран, броня Б. Отличие: Повышенные требования к материалам. | ИнСил-КУВБэ (ок) Соответствие: Промышленный кабель круглой формы с броней и экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция защиты и форма. Отличие: Увеличенный ресурс эксплуатации. | КПКВБбШвэ (ок) Соответствие: Кабель для КИПиА круглой формы с экраном и броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: ПВХ, экран, броня Б. Отличие: Специализация на автоматике. | КУВБбШвэ (ок) Соответствие: Кабель управления круглой формы экранированный бронированный. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, общий экран, броня. Отличие: Заводская маркировка. | КуПе-Бэ (ок) Соответствие: Кабель парной скрутки круглой формы с экраном и броней. Бюджет: Выше. Сходство: Защита от помех и повреждений. Отличие: Геометрия скрутки пар. | КВБбШнг(А)-э (ок) Соответствие: Пожаробезопасный круглый кабель с броней и экраном. Бюджет: Ниже. Сходство: Конструкция брони и экрана. Отличие: Индекс нг(А). | МКШвбэ (ок) Соответствие: Монтажный круглый кабель с броней и экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экран, стальная броня. Отличие: Компактные размеры.
КУМП-ОЭК | МКЭКШв (К) Соответствие: Исполнение с общим экраном и проволочной броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, общий экран, стальная проволока. Отличие: Тип скрутки. | ГЕРДА-КВКэ Соответствие: Кабель повышенной прочности с общим экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, экран, броня из проволок. Отличие: Расширенные ТУ. | ИнСил-КУВКэ Соответствие: Кабель управления с проволочной броней и экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Медь, проволочная защита, экран. Отличие: Повышенная стойкость к растяжению. | КуПе-Кэ Соответствие: Парная скрутка с проволочной броней и экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Общий экран, проволока. Отличие: Шаг скрутки для цифровых сигналов. | КПКВКэ Соответствие: Контрольный кабель с проволочной защитой и экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экран, броня К. Отличие: Назначение для датчиков. | КУВКэ Соответствие: Кабель управления с проволочной броней и общим экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Конструкция защиты. Отличие: ТУ конкретного предприятия. | КГВКэ Соответствие: Гибкий кабель с проволочной броней и экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Многопроволочная жила, защита К. Отличие: Механическая гибкость выше. | МККШвэ Соответствие: Монтажный кабель с проволочной броней и экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экран, броня из проволоки. Отличие: Малый радиус изгиба. | КВКвкэ Соответствие: Кабель для нефтехимии с проволочной броней и экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, броня К, экран. Отличие: Стойкость к маслам. | КППКэ Соответствие: Безгалогенный кабель с проволочной броней и экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Медь, проволока, экран. Отличие: Полимерная композиция вместо ПВХ.
КУМП-ОЭК ок | МКЭКШв (К-ок) Соответствие: Круглая форма, общий экран, проволочная броня. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экран, проволока. Отличие: Плотность заполнения. | ГЕРДА-КВКэ (ок) Соответствие: Круглый приборный кабель с экраном и броней К. Бюджет: Выше. Сходство: Проволочная броня, круглая скрутка. Отличие: Высокая механическая прочность. | ИнСил-КУВКэ (ок) Соответствие: Круглый промышленный кабель с проволочной броней и экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Надежность, форма, экран. Отличие: Долговечность оболочки. | КуПе-Кэ (ок) Соответствие: Круглая парная скрутка с проволочной броней и экраном. Бюджет: Выше. Сходство: Искробезопасные параметры (опц.), экран, броня. Отличие: Парное исполнение жил. | КПКВКэ (ок) Соответствие: Круглый контрольный кабель с экраном и проволочной броней. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экран, проволока. Отличие: Назначение (КИП). | КУВКэ (ок) Соответствие: Круглый кабель управления с экраном и броней К. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, ПВХ, экран, броня. Отличие: Номенклатура жил. | КГВКэ (ок) Соответствие: Гибкий круглый кабель с проволочной броней и экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высокий класс гибкости, круглая форма. Отличие: Силовое применение. | МККШвэ (ок) Соответствие: Круглый монтажный кабель с проволочной броней и экраном. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, экран, сталь. Отличие: Компактность конструкции. | КВКвкэ (ок) Соответствие: Круглый кабель для сложных условий с экраном и броней К. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная жила, защита от натяжения. Отличие: Химическая стойкость. | КППКэ (ок) Соответствие: Безгалогенный круглый кабель с экраном и броней К. Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция защитных слоев. Отличие: Отсутствие галогенов.
КУПВ | КУГВВ Соответствие: полная замена в цепях управления. Бюджет: на 10-15% дешевле. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция ПВХ вместо ПЭ. | КУПР Соответствие: аналогичное назначение для подвижного монтажа. Бюджет: сопоставим. Сходство: гибкие жилы. Отличие: резиновая изоляция и оболочка (повышенная гибкость). | КГВВ Соответствие: замена для силовых и контрольных цепей. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: многопроволочные жилы, ПВХ. Отличие: толщина изоляции выше (на 660В). | РПШ Соответствие: цепи управления при нестационарной прокладке. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглое сечение, многожильность. Отличие: изоляция из резины, выше стойкость к изгибам. | КУПВм Соответствие: модернизированная версия КУПВ. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: полная идентичность материалов. Отличие: уменьшенные массогабаритные показатели. | МКЭШ Соответствие: монтажные цепи управления. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: медные гибкие жилы. Отличие: наличие общего экрана и ПВХ изоляция. | КУГВЭВ Соответствие: цепи управления с защитой от помех. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПВХ оболочка, гибкость. Отличие: наличие медного экрана под оболочкой. | КПВ Соответствие: малогабаритный кабель управления. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: полиэтиленовая изоляция жил. Отличие: отсутствие общей оболочки в базовой версии. | ГЕРДА-КВ Соответствие: универсальный кабель для КИПиА. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: многожильный, гибкий. Отличие: применение специальных ПВХ-композитов. | КВВГ Соответствие: замена для фиксированного монтажа цепей управления. Бюджет: дешевле на 30%. Сходство: количество жил, ПВХ оболочка. Отличие: жилы 1-го класса (жесткие).
КУПВ-Н | КУГВВнг(А) Соответствие: полное по назначению (цепи управления). Бюджет: на 15-20% дешевле. Сходство: гибкие жилы, негорючая оболочка. Отличие: изоляция ПВХ вместо полиэтилена. | КУПРнг(А) Соответствие: аналогичное для подвижного монтажа. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая гибкость, негорючесть. Отличие: резиновая изоляция/оболочка. | КГВВнг(А) Соответствие: силовые и контрольные цепи. Бюджет: на 25% дешевле. Сходство: медные жилы, оболочка нг. Отличие: увеличенная толщина изоляции (рассчитан на 660В). | МКШнг(А) Соответствие: монтажные и контрольные системы. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: гибкая конструкция, пожаробезопасность. Отличие: ПВХ изоляция. | ГЕРДА-КВнг(А) Соответствие: универсальный кабель для автоматики. Бюджет: на 20% дороже. Сходство: многожильный, негорючий. Отличие: улучшенные диэлектрические свойства оболочки. | КУПВм-нг(А) Соответствие: модернизированный аналог КУПВ-Н. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы (ПЭ изоляция). Отличие: меньшие габариты и вес. | КПВнг(А) Соответствие: малогабаритный кабель управления. Бюджет: на 5-10% дешевле. Сходство: полиэтиленовая изоляция жил. Отличие: тонкая оболочка, меньший радиус изгиба. | РПШнг(А) Соответствие: цепи управления при нестационарной прокладке. Бюджет: сопоставим. Сходство: гибкие многопроволочные жилы. Отличие: использование хлоропренового каучука в оболочке. | КУГВЭВнг(А) Соответствие: цепи управления с защитой от наводок. Бюджет: на 10% дороже. Сходство: медные жилы, ПВХ оболочка. Отличие: наличие общего экрана под оболочкой. | КВВГнг(А) Соответствие: фиксированный монтаж цепей контроля. Бюджет: на 30% дешевле. Сходство: число жил, негорючая оболочка. Отличие: жилы 1-го класса гибкости (однопроволочные).
КУПВ-П | КУПЭВ Соответствие: полное по назначению (управление). Бюджет: сопоставим. Сходство: медные гибкие жилы, ПЭ изоляция, ПВХ оболочка. Отличие: экран выполнен в виде оплетки, а не обмотки. | КУПЭВм Соответствие: модернизированный аналог для цепей управления. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: ПЭ изоляция жил, наличие экрана. Отличие: улучшенные весовые характеристики. | КУГВЭВ Соответствие: гибкие цепи управления. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: медные жилы, наличие общего экрана. Отличие: изоляция жил из ПВХ пластиката. | МКЭШ Соответствие: монтажные и контрольные работы. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: наличие экрана, гибкость. Отличие: ПВХ изоляция, меньший номинальный вольтаж. | ГЕРДА-КВК Соответствие: универсальный кабель КИПиА. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: многожильный, экранированный. Отличие: использование специализированных ПВХ-композитов. | КУПЭР Соответствие: цепи управления при повышенной гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие общего экрана. Отличие: изоляция и оболочка из резины. | КГВЭВ Соответствие: силовые и контрольные цепи. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: медные жилы, экран. Отличие: большая толщина изоляции (0.66 кВ). | РПШЭ Соответствие: нестационарная прокладка систем управления. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран из медной проволоки. Отличие: резиновая изоляция жил. | КУПЭВ-ПМ Соответствие: малогабаритный экранированный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция ПЭ-ПВХ. Отличие: жилы повышенной гибкости (высокий класс). | КВВГЭ Соответствие: фиксированные контрольные цепи. Бюджет: дешевле на 25%. Сходство: наличие экрана, число жил. Отличие: жесткие жилы (1 класс).
КУПВ-Пм | КУПЭВм Соответствие: прямое соответствие модернизированной серии. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция, малые габариты. Отличие: стандартный шаг скрутки. | КУПЭВ Соответствие: базовая версия серии управления. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: медные жилы, экран-обмотка. Отличие: чуть больший наружный диаметр. | МКЭШв Соответствие: приборостроение и автоматика. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: малый вес, экран. Отличие: ПВХ изоляция жил. | КУГВЭВ Соответствие: гибкие соединения управления. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: ПВХ оболочка, общий экран. Отличие: материал изоляции жил — ПВХ. | ГЕРДА-КВКм Соответствие: малогабаритный инструментальный кабель. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: высокая плотность жил. Отличие: улучшенная маслостойкость оболочки. | КПВЭ Соответствие: малогабаритный кабель связи и управления. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция жил. Отличие: более тонкая внешняя оболочка. | КГВЭВ Соответствие: промышленная автоматика. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: многопроволочные жилы, экран. Отличие: увеличенные габариты из-за вольтажа. | РПШЭ Соответствие: подвижные системы контроля. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана. Отличие: применение резины типа РТИ-1. | КУПЭРм Соответствие: гибкие цепи с резиновой защитой. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: компактное исполнение. Отличие: резиновые элементы конструкции. | КУПЭВ-П Соответствие: технологический аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы (ПЭ/ПВХ) и экран. Отличие: стандартные допуски по диаметру.
КУПВ-Пн | КУПЭВнг(А) Соответствие: негорючие цепи управления. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: ПЭ изоляция, экран. Отличие: способ наложения экрана (оплетка). | КУПЭВм-нг(А) Соответствие: модернизированный негорючий аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: малые габариты, ПЭ изоляция. Отличие: современные марки нг-пластиката. | КУГВЭВнг(А) Соответствие: гибкие негорючие соединения. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: оболочка нг(А), экран. Отличие: ПВХ изоляция жил. | МКЭШнг(А) Соответствие: монтажный кабель нг. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: медные жилы, экран. Отличие: ПВХ изоляция. | ГЕРДА-КВКнг(А) Соответствие: высококачественные системы КИП. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: негорючесть, наличие экрана. Отличие: химическая стойкость оболочки. | КГВЭВнг(А) Соответствие: промышленное управление нг. Бюджет: дешевле на 25%. Сходство: жилы 4-5 класса, экран. Отличие: расчет на 0.66кВ. | РПШЭнг(А) Соответствие: нестационарный монтаж нг. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, гибкость. Отличие: оболочка из негорючей резины. | КУПЭРнг(А) Соответствие: особо гибкие негорючие цепи. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: экран, назначение. Отличие: полностью резиновая конструкция. | КУПЭВ-П Соответствие: базовая конструкция (требует уточнения нг). Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: материалы жил и изоляции. Отличие: стандартная оболочка. | КВВГЭнг(А) Соответствие: стационарное управление нг. Бюджет: дешевле на 30%. Сходство: число жил, наличие экрана. Отличие: 1 класс гибкости жил.
КУПВнг | КУГВВнг(А) Соответствие: негорючие гибкие цепи управления. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: медные жилы, оболочка нг. Отличие: ПВХ изоляция вместо ПЭ. | КУПРнг(А) Соответствие: подвижное управление нг. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая гибкость. Отличие: материалы на основе резины. | МКШнг(А) Соответствие: монтаж систем автоматики нг. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: гибкие жилы, негорючесть. Отличие: меньший вольтаж. | ГЕРДА-КВнг(А) Соответствие: инструментальный контроль нг. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: многожильность, назначение. Отличие: премиальные ПВХ-составы. | КГВВнг(А) Соответствие: промышленное управление нг. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: конструкция ПВХ-ПВХ нг. Отличие: большая толщина изоляции. | РПШнг(А) Соответствие: гибкие соединения нг. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, круглое сечение. Отличие: резиновая изоляция. | КУПВм-нг(А) Соответствие: модернизированная негорючая версия. Бюджет: дороже на 5%. Сходство: ПЭ изоляция жил. Отличие: компактная скрутка. | КПВнг(А) Соответствие: малогабаритное управление нг. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: ПЭ изоляция жил. Отличие: тонкая внешняя оболочка. | КУГВВ-Пнг(А) Соответствие: цепи управления нг. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: материал оболочки. Отличие: ПВХ изоляция жил. | КВВГнг(А) Соответствие: стационарный контроль нг. Бюджет: дешевле на 35%. Сходство: назначение, негорючесть. Отличие: жесткие монолитные жилы.
КУПВнг-LS | КУГВВнг(А)-LS Соответствие: полное по назначению (цепи управления). Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: медные гибкие жилы, негорючая LS-оболочка. Отличие: ПВХ изоляция жил вместо ПЭ. | КУПРнг(А)-LS Соответствие: для подвижного монтажа в общественных зданиях. Бюджет: сопоставим. Сходство: гибкость, низкое дымовыделение. Отличие: резиновая изоляция и оболочка. | КГВВнг(А)-LS Соответствие: силовые и контрольные цепи с требованием LS. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: многопроволочные жилы, исполнение нг-LS. Отличие: увеличенная толщина изоляции (0.66 кВ). | МКШнг(А)-LS Соответствие: монтажные системы автоматики. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: круглое сечение, гибкость, LS-пластикат. Отличие: ПВХ изоляция жил. | ГЕРДА-КВнг(А)-LS Соответствие: универсальный инструментальный кабель. Бюджет: дороже на 20%. Сходство: многожильный, нг-LS. Отличие: повышенная химическая стойкость оболочки. | КУПВм-нг(А)-LS Соответствие: модернизированный аналог КУПВнг-LS. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы (ПЭ/ПВХ LS). Отличие: уменьшенные габариты. | КПВнг(А)-LS Соответствие: малогабаритный кабель управления. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: ПЭ изоляция жил. Отличие: более тонкая оболочка, меньший радиус изгиба. | КУГВВ-ПМнг(А)-LS Соответствие: цепи управления повышенной гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: исполнение нг-LS. Отличие: ПВХ изоляция, жилы 5-6 класса гибкости. | РПШнг(А)-LS Соответствие: нестационарная прокладка, требования пожаробезопасности. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: гибкость, круглое исполнение. Отличие: резиновые компоненты. | КВВГнг(А)-LS Соответствие: стационарный контроль в LS-зонах. Бюджет: дешевле на 35%. Сходство: число жил, LS-оболочка. Отличие: жесткие монолитные жилы.
КУПВЭ | КУПЭВ Соответствие: полное по конструкции и назначению. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция, медный экран. Отличие: экран в виде оплетки, а не обмотки. | КУГВЭВ Соответствие: гибкие экранированные цепи управления. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: наличие общего экрана, ПВХ оболочка. Отличие: ПВХ изоляция жил. | МКЭШ Соответствие: монтажный экранированный кабель. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: наличие экрана, гибкие медные жилы. Отличие: ПВХ изоляция, ниже рабочее напряжение. | КУПРЭ Соответствие: особо гибкий экранированный кабель. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: наличие экрана. Отличие: изоляция и оболочка из резины. | ГЕРДА-КВК Соответствие: экранированный инструментальный кабель. Бюджет: дороже на 25%. Сходство: многожильность, экран. Отличие: специализированные полимеры для тяжелых условий. | КУПЭВм Соответствие: модернизированный экранированный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция, наличие экрана. Отличие: оптимизированный вес и диаметр. | КГВЭВ Соответствие: промышленное управление с защитой от помех. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: экран, многопроволочные жилы. Отличие: толщина изоляции (рассчитан на 0.66 кВ). | РПШЭ Соответствие: подвижные системы с защитой от наводок. Бюджет: сопоставим. Сходство: медный экран-оплетка. Отличие: резиновая изоляция жил. | КУПЭВ-ПМ Соответствие: малогабаритный экранированный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы (ПЭ/ПВХ). Отличие: повышенный класс гибкости жил. | КВВГЭ Соответствие: стационарное экранированное управление. Бюджет: дешевле на 30%. Сходство: наличие медного экрана. Отличие: однопроволочные жилы (1 класс).
КУППнг-HF | КУГППнг(А)-HF Соответствие: гибкий безгалогенный кабель управления. Бюджет: сопоставим. Сходство: отсутствие галогенов, медные жилы. Отличие: ПЭ изоляция заменена на безгалогенную композицию. | КППГнг(А)-HF Соответствие: контрольный безгалогенный кабель. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: исполнение нг-HF, медные жилы. Отличие: предназначен преимущественно для стационарной прокладки. | МКШнг(А)-HF Соответствие: монтажные цепи без галогенов. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: гибкость, нг-HF исполнение. Отличие: меньшее номинальное напряжение. | ГЕРДА-КНГ(А)-HF Соответствие: высоконадежный инструментальный HF-кабель. Бюджет: дороже на 25%. Сходство: полное отсутствие галогенов. Отличие: повышенная стойкость к ультрафиолету. | ППГнг(А)-HF Соответствие: силовые и контрольные цепи HF. Бюджет: дешевле на 20%. Сходство: безгалогенная оболочка. Отличие: большая толщина изоляции, менее гибкий. | КУПРнг(А)-HF Соответствие: подвижные цепи в местах скопления людей. Бюджет: дороже на 15%. Сходство: HF-исполнение, высокая гибкость. Отличие: резиновые HF-композиции. | КУППм-нг(А)-HF Соответствие: модернизированный HF-аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция (в специальных марках) или HF-изоляция. Отличие: компактная конструкция. | КППнг(А)-HF Соответствие: малогабаритный HF-кабель. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: безгалогенные материалы. Отличие: упрощенная конструкция оболочки. | КГВВнг(А)-HF Соответствие: гибкий промышленный HF-кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочные жилы. Отличие: используется HF-пластикат вместо ПВХ. | КУГППЭнг(А)-HF Соответствие: экранированный HF-вариант управления. Бюджет: дороже на 10%. Сходство: безгалогенные материалы. Отличие: наличие общего экрана под оболочкой.
КУПР | КУПВ Соответствие: основная область управления и сигнализации. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: медные гибкие жилы, ПЭ изоляция. Отличие: ПВХ оболочка вместо резиновой, меньшая стойкость к многократным перегибам. | КУПРм Соответствие: модернизированный аналог для подвижного монтажа. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичные материалы (ПЭ/Резина). Отличие: улучшенная технология скрутки жил, более компактный диаметр. | РПШ Соответствие: цепи управления и питания электроинструмента. Бюджет: на 10% дороже. Сходство: высокая гибкость, резиновая оболочка. Отличие: изоляция жил из резины, а не из полиэтилена. | КУГВВ Соответствие: гибкие соединения в цепях контроля. Бюджет: на 20% дешевле. Сходство: медные многопроволочные жилы. Отличие: полностью ПВХ изоляция и оболочка, менее устойчив к низким температурам. | КГВВ Соответствие: гибкая подводка к силовым и контрольным агрегатам. Бюджет: на 25% дешевле. Сходство: конструкция круглого сечения, гибкость. Отличие: ПВХ материалы, рассчитан на более высокое напряжение (660В). | КПВ Соответствие: малогабаритный кабель управления. Бюджет: на 10% дешевле. Сходство: полиэтиленовая изоляция жил. Отличие: отсутствие толстой резиновой оболочки, предназначен для менее жестких условий. | МКШ Соответствие: монтаж систем автоматики и телемеханики. Бюджет: на 15% дешевле. Сходство: гибкие жилы, круглое исполнение. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка. | ГЕРДА-КВ Соответствие: универсальный инструментальный кабель для промышленности. Бюджет: на 20% дороже. Сходство: высокая гибкость, стойкость к вибрациям. Отличие: использование спецполимеров вместо резины. | КУПР-Пм Соответствие: технологическая замена для тех же областей применения. Бюджет: сопоставим. Сходство: материалы (ПЭ/Резина). Отличие: конструктивное исполнение сердечника с шагом скрутки под повышенные нагрузки. | КВВГ Соответствие: цепи управления при стационарном монтаже. Бюджет: на 40% дешевле. Сходство: количество жил, назначение. Отличие: жесткие однопроволочные жилы, ПВХ оболочка.
КУПР-500 | КУПВ Соответствие: функциональный аналог. Бюджет: дешевле. Сходство: медная жила, ПЭ изоляция. Отличие: ПВХ оболочка вместо резины. | КУПВ-П Соответствие: механически усиленный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция жил и изоляции. Отличие: стальная оплетка (панцирная). | КУГВВ Соответствие: гибкий кабель управления. Бюджет: ниже. Сходство: высокая гибкость жил. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка. | МКШ Соответствие: монтажный аналог. Бюджет: значительно дешевле. Сходство: многопроволочная медная жила. Отличие: более тонкая ПВХ оболочка. | КГВВ Соответствие: силовой гибкий кабель управления. Бюджет: дешевле. Сходство: класс гибкости жил. Отличие: габариты и материал оболочки (ПВХ). | КРШУ Соответствие: резиновый кабель управления. Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновая износостойкая оболочка. Отличие: изоляция жил из резины. | КУПЭВ Соответствие: помехозащищенный аналог. Бюджет: выше. Сходство: ПЭ изоляция жил. Отличие: наличие общего медного экрана. | КУПВнг Соответствие: негорючий аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: структура сердечника. Отличие: ПВХ оболочка не поддерживает горение. | КПГС Соответствие: сверхгибкий кабель. Бюджет: выше. Сходство: резиновая оболочка. Отличие: усиленный сердечник для тяжелых условий. | ГЕРДА-КВ Соответствие: современный промышленный аналог. Бюджет: выше. Сходство: назначение и жильность. Отличие: улучшенные полимерные материалы.
КУПР-П | КУПВ-500 Соответствие: функциональное. Бюджет: ниже (ПВХ). Сходство: назначение, конструкция жилы, ПЭ изоляция. Отличие: оболочка из ПВХ, менее стойка к истиранию, чем резина. | КУГВВ-500 Соответствие: для гибких соединений. Бюджет: ниже. Сходство: высокая гибкость (класс 5 жил). Отличие: ПВХ изоляция и оболочка, больше диаметр. | МКЭШ Соответствие: монтажный экранированный кабель. Бюджет: сопоставим/ниже. Сходство: медные жилы, экран, ПЭ изоляция. Отличие: ПВХ оболочка, другой диапазон сечений. | КРШУ-500 Соответствие: резиновый аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновая оболочка, гибкость, морозостойкость. Отличие: изоляция жил из резины (у оригинала ПЭ). | КУПЭВ-500 Соответствие: экранированный аналог. Бюджет: выше. Сходство: ПЭ изоляция, общее назначение. Отличие: наличие общего экрана, ПВХ оболочка. | РПШ-500 Соответствие: радиочастотный, похожие параметры. Бюджет: ниже. Сходство: гибкость, резиновая оболочка. Отличие: другая конструкция экрана, назначение (РЧ). | КГВЭВ-500 Соответствие: гибкий с экраном. Бюджет: ниже. Сходство: гибкость, медные жилы. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка, больше габариты. | КПГВЭУ-500 Соответствие: усиленный гибкий. Бюджет: выше. Сходство: резиновая оболочка, гибкость. Отличие: улучшенные механические характеристики, усиленная конструкция. | ГЕРДА-КВ-500 Соответствие: современный промышленный аналог. Бюджет: выше. Сходство: назначение, медные жилы, экран. Отличие: современные материалы, повышенная надежность, ПВХ или ПЭ оболочка. | КУПВнг-LS-500 Соответствие: пожаробезопасный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция жил и экрана. Отличие: ПВХ пониженной горючести, низкое дымовыделение.
КУПР-Пм | Analog2: МКЭШ (ГОСТ 10348-80). Соответствие: монтажный с медной оплеткой. Бюджет: -30-40%. Сходства: наличие экрана, гибкость. Отличия: ПВХ изоляция (вместо ПЭ) и оболочка, ниже стойкость к многократным перегибам.; Analog3: МКЭШв (ТУ). Соответствие: в ПВХ шланге. Бюджет: -25%. Сходства: общая структура, защита от помех. Отличия: более массивная оболочка, меньшая стойкость к агрессивным средам по сравнению с резиной КУПР.; Analog4: ГЕРДА-КВК (ТУ). Соответствие: универсальный кабель управления. Бюджет: +10-15%. Сходства: высокая гибкость, наличие экрана. Отличия: современные полимерные материалы, широкий температурный диапазон, круглое сечение.; Analog5: КГВЭВ (ТУ). Соответствие: силовой гибкий экранированный. Бюджет: -15%. Сходства: медный экран-оплетка, гибкие жилы. Отличия: ПВХ оболочка, предназначен для более высоких напряжений, толще диаметр.; Analog6: КУПЭВ-Пм (ТУ). Соответствие: прямой аналог управления. Бюджет: ~равен. Сходства: ПЭ изоляция, медная панцирная оплетка. Отличия: ПВХ оболочка вместо резины, чуть менее стоек к низким температурам на изгиб.
КУПР-Пн | Analog2: КУПР-П (ГОСТ 18404.2-73). Соответствие: базовая модель без оплетки. Бюджет: -20%. Сходства: идентичные жилы и резиновая оболочка. Отличия: отсутствует панцирная оплетка из нержавеющей стали, ниже механическая защита.; Analog3: МКШ (ГОСТ 10348-80). Соответствие: монтажный неэкранированный. Бюджет: -45%. Сходства: количество жил, круглое исполнение. Отличия: нет стальной оплетки, слабая защита от грызунов и механических повреждений.; Analog4: КГ (ГОСТ 24334-80). Соответствие: силовой гибкий в резине. Бюджет: -20%. Сходства: резиновая оболочка, высокая гибкость. Отличия: нет защитного панциря, большее сечение жил (обычно от 0.75-1.5 мм²), отсутствие сигнальной специфики.; Analog5: КУПВ-Пн (ТУ). Соответствие: управление в стальной оплетке. Бюджет: -5-10%. Сходства: наличие панциря из стальных проволок. Отличия: ПВХ изоляция жил, меньшая химическая стойкость оболочки по сравнению с КУПР.; Analog6: КГВВ-П (ТУ). Соответствие: кабель гибкий с броней. Бюджет: -15%. Сходства: высокая механическая прочность. Отличия: броня ленточного типа или проволочный повив под ПВХ слоем, значительно жестче оригинала.
КУПсЭВ | КУПВ-Пн Соответствие: функциональный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: медные жилы, ПЭ изоляция, панцирная оплетка. Отличие: ПВХ оболочка вместо резины. | КУПР-П Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновая оболочка, ПЭ изоляция. Отличие: оплетка из стальной оцинкованной проволоки вместо нержавеющей. | КУПВ-П Соответствие: общепромышленный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: наличие защитной металлической оплетки. Отличие: ПВХ оболочка, стальная оцинкованная оплетка. | КРШУ-П Соответствие: резиновый аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: резиновая оболочка, наличие оплетки. Отличие: изоляция жил из резины, оплетка из стальной проволоки. | КУПЭВ-П Соответствие: защищенный аналог. Бюджет: выше. Сходство: ПЭ изоляция, металлическая оплетка. Отличие: наличие дополнительного внутреннего экрана под оплеткой, ПВХ оболочка. | КГВВ-П Соответствие: гибкий аналог. Бюджет: ниже. Сходство: многопроволочные жилы, внешняя оплетка. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка, стальная оплетка. | КУПВнг-П Соответствие: негорючий аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция, защитная оплетка. Отличие: ПВХ оболочка пониженной горючести. | МКЭКШв Соответствие: монтажный бронированный. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана-брони. Отличие: ПВХ изоляция, броня в виде повива проволок, а не оплетки. | ГЕРДА-КВК Соответствие: современный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, защитная металлическая оплетка. Отличие: современные полимерные материалы оболочки. | КУПЭР-П Соответствие: помехозащищенный резиновый. Бюджет: выше. Сходство: резиновая оболочка, металлическая оплетка. Отличие: наличие внутреннего медного экрана.
КУПсЭВ-П | КУПВ Соответствие: упрощенный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: ПЭ изоляция, медная жила. Отличие: отсутствие общего экрана, ПВХ оболочка. | КУПЭВ Соответствие: прямое по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция, общий медный экран. Отличие: оболочка из обычного ПВХ (не самозатухающего). | КУПЭВнг Соответствие: пожаробезопасный аналог. Бюджет: выше. Сходство: ПЭ изоляция, общий экран. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. | МКЭШ Соответствие: монтажный экранированный. Бюджет: ниже. Сходство: ПЭ изоляция, медные луженые жилы, экран. Отличие: ПВХ оболочка, меньшая гибкость. | КГВЭВ Соответствие: гибкий силовой. Бюджет: ниже. Сходство: общий экран, гибкие жилы. Отличие: ПВХ изоляция вместо ПЭ, большие габариты. | КУПЭВнг-LS Соответствие: высокозащищенный. Бюджет: выше. Сходство: конструкция с экраном, ПЭ изоляция. Отличие: оболочка с низким дымовыделением. | МКЭШв Соответствие: монтажный в оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана, многожильная конструкция. Отличие: ПВХ изоляция жил. | ГЕРДА-КВЭ Соответствие: промышленный интерфейс. Бюджет: выше. Сходство: общий экран, медные жилы. Отличие: улучшенные диэлектрические свойства материалов. | КУПЭР Соответствие: резиновый экранированный. Бюджет: выше. Сходство: ПЭ изоляция, общий экран. Отличие: оболочка из резины. | КУПсВ Соответствие: неэкранированный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: самозатухающая изоляция, ПЭ жилы. Отличие: отсутствие медного экрана.
КУПсЭВ-Пн | КУПВ-П Соответствие: функциональное. Бюджет: ниже. Сходство: наличие стальной оплетки и медных жил. Отличие: изоляция из обычного ПЭ (не самозатухающая). | КУПЭВ-П Соответствие: высокое. Бюджет: сопоставим. Сходство: общий экран и защитная оплетка. Отличие: ПВХ оболочка стандартного исполнения. | МКЭКШв Соответствие: по защищенности. Бюджет: ниже. Сходство: наличие медного экрана и брони. Отличие: броня из проволок повивом, а не оплеткой. | КУПР-П Соответствие: по гибкости. Бюджет: выше. Сходство: наличие защитной оплетки. Отличие: оболочка из резины, изоляция ПЭ. | КУПЭВнг-П Соответствие: пожаробезопасное. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран и стальная оплетка. Отличие: ПВХ оболочка пониженной горючести. | КГВЭВ-П Соответствие: гибкий аналог. Бюджет: ниже. Сходство: медные многопроволочные жилы и оплетка. Отличие: ПВХ изоляция жил. | ГЕРДА-КВК Соответствие: техническое. Бюджет: выше. Сходство: двойная защита (экран+оплетка). Отличие: более современные полимерные компаунды. | КУПВ-Пн Соответствие: конструктивное. Бюджет: выше. Сходство: панцирная защита. Отличие: оплетка из нержавеющей стали, ПЭ изоляция. | МКЭКШвнг Соответствие: негорючее. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран и броня. Отличие: ПВХ изоляция и ПВХ шланг. | КУПЭР-П Соответствие: по материалам. Бюджет: выше. Сходство: экран и оплетка. Отличие: резиновая маслостойкая оболочка.
КУПсЭВнг-LS | КУПВ-Пн Соответствие: прямое по защите. Бюджет: ниже. Сходство: оплетка из нержавеющей проволоки. Отличие: изоляция из стандартного ПЭ. | КУПР-Пн Соответствие: по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: нержавеющая оплетка, медные жилы. Отличие: резиновая внешняя оболочка. | КУПЭВ-Пн Соответствие: по конструкции. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран под нержавеющей оплеткой. Отличие: стандартный ПВХ пластикат оболочки. | КУПВнг-Пн Соответствие: пожаробезопасное. Бюджет: выше. Сходство: нержавеющая оплетка. Отличие: ПВХ оболочка не поддерживает горение. | МКЭКШв-Н Соответствие: коррозионностойкое. Бюджет: выше. Сходство: наличие защитного панциря. Отличие: броня из проволок, ПВХ изоляция. | КУПЭР-Пн Соответствие: по гибкости. Бюджет: выше. Сходство: экран и нержавеющая оплетка. Отличие: изоляция и оболочка на основе каучуков. | ГЕРДА-КВК-Н Соответствие: современное. Бюджет: выше. Сходство: нержавеющая защита. Отличие: использование безгалогенных материалов. | КГВЭВ-Пн Соответствие: упрощенное. Бюджет: ниже. Сходство: наличие экрана и спец-оплетки. Отличие: ПВХ изоляция жил (вместо ПЭ). | КУПсВ-Пн Соответствие: по изоляции. Бюджет: ниже. Сходство: самозатухающая изоляция и оплетка. Отличие: отсутствие внутреннего медного экрана. | МКЭШв-Пн Соответствие: монтажное. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран и нержавеющая проволока. Отличие: стационарный монтаж, ПВХ изоляция.
КУПЭВ | КУПЭВнг-LS Соответствие: прямое. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, ПЭ изоляция, индекс LS. Отличие: ПЭ изоляция стандартная (не самозатухающая). | МКЭШвнг-LS Соответствие: монтажное. Бюджет: ниже. Сходство: наличие экрана и низкое дымовыделение. Отличие: ПВХ изоляция жил. | КГВЭВнг-LS Соответствие: гибкое силовое. Бюджет: ниже. Сходство: гибкие жилы, экран, индекс LS. Отличие: ПВХ изоляция, большие диаметры. | КУПВнг-LS Соответствие: по материалам. Бюджет: ниже. Сходство: низкая горючесть и дымность. Отличие: отсутствие общего экрана. | ГЕРДА-КВЭнг-LS Соответствие: современное. Бюджет: выше. Сходство: экран, ПЭ изоляция, высокая пожаробезопасность. Отличие: улучшенные характеристики материалов. | КУПЭРнг-FRLS Соответствие: огнестойкое. Бюджет: выше. Сходство: экран, низкое дымовыделение. Отличие: наличие слюдяных лент (огнестойкость). | МКЭШнг-LS Соответствие: упрощенное. Бюджет: ниже. Сходство: медный экран, низкая пожароопасность. Отличие: отсутствие защитного шланга поверх оболочки. | КУПсВнг-LS Соответствие: по изоляции. Бюджет: ниже. Сходство: самозатухающие материалы, индекс LS. Отличие: отсутствие медного экрана. | КВВЭнг-LS Соответствие: контрольное. Бюджет: ниже. Сходство: экран и пожаробезопасность. Отличие: 1 класс гибкости жил (моножила). | КУПЭВнг-HF Соответствие: безгалогенное. Бюджет: выше. Сходство: экран и ПЭ изоляция. Отличие: полное отсутствие галогенов при горении.
КУПЭВ-К | КУПВ-Э Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, ПЭ изоляция, общий экран. Отличие: технология наложения экрана. | МКЭШ Соответствие: монтажное. Бюджет: дешевле. Сходство: наличие общего экрана и малые сечения. Отличие: ПВХ изоляция жил вместо ПЭ. | КГВЭВ Соответствие: гибкое управление. Бюджет: сопоставим. Сходство: высокая гибкость жил, наличие экрана. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка. | КУПЭР Соответствие: повышенная гибкость. Бюджет: дороже. Сходство: ПЭ изоляция жил и общий экран. Отличие: резиновая оболочка вместо ПВХ. | ГЕРДА-КВЭ Соответствие: современный стандарт. Бюджет: дороже. Сходство: медные многопроволочные жилы, экран. Отличие: модифицированные полимерные материалы. | КУПЭВнг Соответствие: пожаробезопасное. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция идентична. Отличие: ПВХ оболочка не поддерживает горение. | КВВЭ Соответствие: контрольное. Бюджет: дешевле. Сходство: общий экран из медной фольги или проволоки. Отличие: жилы 1 класса гибкости (моножила). | КУПсЭВ Соответствие: самозатухающее. Бюджет: выше. Сходство: ПЭ изоляция, экран. Отличие: использование самозатухающего полиэтилена. | МКЭШв Соответствие: монтажное защищенное. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана. Отличие: наличие защитного шланга поверх экрана. | КУПЭВ-Пм Соответствие: парная скрутка. Бюджет: выше. Сходство: материалы и экран. Отличие: жилы скручены в пары, а не пучком.
КУПЭВ-Н | КУПЭВ-П Соответствие: защитное. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и защитной стальной оплетки. Отличие: плотность и тип плетения проволоки. | КУПВ-К Соответствие: упрощенное. Бюджет: ниже. Сходство: стальная оплетка снаружи. Отличие: отсутствие внутреннего медного экрана. | МКЭКШв Соответствие: бронированное. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран и механическая защита. Отличие: броня из проволок повивом, а не оплеткой. | КУПВ-П Соответствие: функциональное. Бюджет: ниже. Сходство: панцирная защита. Отличие: отсутствие медного экрана под оплеткой. | ГЕРДА-КВК Соответствие: техническое. Бюджет: выше. Сходство: наличие экрана и стальной брони. Отличие: современные компаунды. | КУПР-П Соответствие: резиновое. Бюджет: выше. Сходство: наличие защитной оплетки. Отличие: резиновая оболочка, ПЭ изоляция. | КУПЭВнг-К Соответствие: негорючее. Бюджет: выше. Сходство: экран и стальная оплетка. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. | КГВЭВ-П Соответствие: силовое гибкое. Бюджет: ниже. Сходство: экран и защитная оплетка. Отличие: ПВХ изоляция жил. | МКЭКШвнг Соответствие: пожаробезопасное. Бюджет: выше. Сходство: двойная защита (экран+броня). Отличие: ПВХ изоляция, низкая горючесть. | КУПЭР-П Соответствие: гибкое резиновое. Бюджет: выше. Сходство: экран и оплетка. Отличие: оболочка из маслостойкой резины.
КУПЭВ-П | КУПВ-Н Соответствие: защитное. Бюджет: ниже. Сходство: оплетка из нержавеющей проволоки. Отличие: отсутствие медного экрана под оплеткой. | КУПР-Пн Соответствие: резиновое. Бюджет: сопоставим. Сходство: нержавеющая оплетка. Отличие: резиновая оболочка вместо ПВХ. | КУПВ-Пн Соответствие: упрощенное. Бюджет: ниже. Сходство: защита из нержавейки. Отличие: ПЭ изоляция, отсутствие экрана. | ГЕРДА-КВК-Н Соответствие: современное. Бюджет: выше. Сходство: нержавеющая защита. Отличие: безгалогенные материалы оболочки. | КУПЭВнг-Н Соответствие: негорючее. Бюджет: выше. Сходство: экран и нержавеющая оплетка. Отличие: оболочка ПВХнг. | МКЭКШв-Н Соответствие: коррозионностойкое. Бюджет: выше. Сходство: наличие брони. Отличие: броня из проволок повивом, ПВХ изоляция. | КУПсЭВ-Пн Соответствие: самозатухающее. Бюджет: выше. Сходство: экран и нержавеющая защита. Отличие: самозатухающая ПЭ изоляция. | КГВЭВ-Пн Соответствие: гибкое. Бюджет: ниже. Сходство: нержавеющая оплетка. Отличие: изоляция жил ПВХ. | МКЭШв-Пн Соответствие: монтажное. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран и нержавейка. Отличие: меньшая гибкость (класс 3-4). | КУПЭР-Пн Соответствие: специализированное. Бюджет: выше. Сходство: экран и нержавеющая оплетка. Отличие: каучуковая изоляция.
КУПЭВ-Пм | КУПВ-П Соответствие: прямое по защите. Бюджет: ниже. Сходство: панцирная оплетка из стальных проволок. Отличие: отсутствие медного экрана. | КУПЭВ-К Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран и защитная металлическая оплетка. Отличие: тип плетения проволоки. | МКЭКШв Соответствие: бронированное. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана и брони. Отличие: тип брони (повив вместо оплетки). | КУПР-П Соответствие: резиновое. Бюджет: выше. Сходство: панцирная оплетка. Отличие: оболочка из износостойкой резины. | ГЕРДА-КВК Соответствие: промышленное. Бюджет: выше. Сходство: медный экран и стальная броня. Отличие: улучшенные материалы оболочки. | КУПЭВнг-П Соответствие: пожаробезопасное. Бюджет: выше. Сходство: экран и панцирная оплетка. Отличие: пониженная горючесть оболочки. | КГВЭВ-П Соответствие: гибкое силовой. Бюджет: ниже. Сходство: экран и стальная защита. Отличие: ПВХ изоляция. | МКЭКШвнг-LS Соответствие: высокозащищенное. Бюджет: выше. Сходство: экран и броня. Отличие: низкое дымовыделение, ПВХ изоляция. | КУПсЭВ-П Соответствие: самозатухающее. Бюджет: выше. Сходство: экран и панцирная оплетка. Отличие: ПЭ изоляция повышенной стойкости к горению. | КУПВ-Пн Соответствие: нержавеющее. Бюджет: дороже. Сходство: панцирная защита. Отличие: оплетка из нержавеющей стали, нет экрана.
КУПЭВ-Пн | КУПВ-Пн Соответствие: защищенный аналог. Бюджет: ниже. Сходство: ПЭ изоляция, нержавеющая оплетка. Отличие: отсутствие внутреннего медного экрана. | КУПР-Пн Соответствие: по гибкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: нержавеющая оплетка, медные жилы. Отличие: оболочка из резины вместо ПВХ. | ГЕРДА-КВК-Н Соответствие: промышленный. Бюджет: выше. Сходство: наличие экрана и нержавеющей брони. Отличие: современные компаунды оболочки. | КУПсЭВ-Пн Соответствие: самозатухающий. Бюджет: выше. Сходство: нержавеющая оплетка, экран. Отличие: изоляция из сшитого или самозатухающего ПЭ. | МКЭКШв-Н Соответствие: бронированный коррозионностойкий. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие металлической защиты. Отличие: броня повивом, ПВХ изоляция. | КУПЭВ-К Соответствие: конструктивное. Бюджет: ниже. Сходство: экран и стальная оплетка. Отличие: оплетка из оцинкованной проволоки вместо нержавеющей. | КУПЭР-Пн Соответствие: гибкий резиновый. Бюджет: выше. Сходство: экран и нержавейка. Отличие: материалы оболочки на основе каучука. | КГВЭВ-Пн Соответствие: силовой гибкий. Бюджет: ниже. Сходство: наличие экрана и нержавеющей защиты. Отличие: ПВХ изоляция. | МКЭШв-Пн Соответствие: монтажный. Бюджет: ниже. Сходство: экран и оплетка. Отличие: меньшая гибкость, ПВХ изоляция. | КУПЭВнг-Пн Соответствие: негорючий. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция идентична. Отличие: ПВХ оболочка пониженной горючести.
КУПЭВнг | КУПВнг-Э Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция, экран, оболочка ПВХнг. Отличие: тип экрана (фольга или оплетка). | МКЭШнг Соответствие: монтажное. Бюджет: дешевле. Сходство: общий экран, негорючая оболочка. Отличие: ПВХ изоляция жил. | КГВЭВнг Соответствие: гибкое управление. Бюджет: сопоставим. Сходство: гибкость, наличие экрана. Отличие: ПВХ изоляция вместо ПЭ. | КУПЭРнг Соответствие: резиновый негорючий. Бюджет: выше. Сходство: экран, ПЭ изоляция. Отличие: оболочка из негорючей резины. | ГЕРДА-КВЭнг Соответствие: современный. Бюджет: выше. Сходство: экран, медные жилы. Отличие: улучшенные характеристики ПВХнг пластиката. | КУПсЭВ Соответствие: самозатухающий. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, ПЭ изоляция. Отличие: оболочка из обычного ПВХ. | МКЭШвнг Соответствие: защищенное монтажное. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран и ПВХнг оболочка. Отличие: наличие защитного подслоя. | КВВЭнг Соответствие: контрольное. Бюджет: дешевле. Сходство: наличие экрана, негорючесть. Отличие: жилы 1 класса гибкости. | КУПЭВ-Пм-нг Соответствие: парная скрутка. Бюджет: выше. Сходство: материалы и экран. Отличие: жилы скручены в пары. | КПГВЭВнг Соответствие: повышенная гибкость. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, медные жилы. Отличие: ПВХ изоляция.
КУПЭВнг-LS | КУПВнг-LS-Э Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция, экран, низкое дымовыделение. Отличие: толщина оболочки. | МКЭШвнг-LS Соответствие: монтажное. Бюджет: ниже. Сходство: общий экран, индекс LS. Отличие: ПВХ изоляция жил. | КГВЭВнг-LS Соответствие: гибкое управление. Бюджет: ниже. Сходство: гибкость жил, экран, LS. Отличие: ПВХ изоляция вместо ПЭ. | ГЕРДА-КВЭнг-LS Соответствие: промышленное. Бюджет: выше. Сходство: высокая плотность экрана, LS-исполнение. Отличие: специальные компаунды. | КУПсЭВнг-LS Соответствие: по изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходство: самозатухающий ПЭ и малодымная оболочка. Отличие: марка пластиката. | МКЭКШвнг-LS Соответствие: бронированное. Бюджет: выше. Сходство: экран и низкая пожароопасность. Отличие: стальная броня под оболочкой. | КИПЭВнг-LS Соответствие: интерфейсное. Бюджет: выше. Сходство: экран, LS-индекс. Отличие: только парная скрутка, ПВХ изоляция. | КУПЭРнг-LS Соответствие: резиновое. Бюджет: дороже. Сходство: ПЭ изоляция, экран. Отличие: оболочка из безгалогенной резины. | КВВЭнг-LS Соответствие: контрольное. Бюджет: ниже. Сходство: экран, индекс LS. Отличие: монолитная жила. | КУПЭВ-Пм-нг-LS Соответствие: конструктивное. Бюджет: выше. Сходство: экран и пожаробезопасность. Отличие: наличие парной скрутки жил.
КУПЭВнг-ХЛ | КУПВнг-ХЛ-Э Соответствие: конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция, медный экран, хладостойкий ПВХ. Отличие: технология наложения защитной оболочки. | МКЭШвнг-ХЛ Соответствие: монтажное. Бюджет: ниже. Сходство: наличие экрана и исполнение ХЛ. Отличие: изоляция жил из ПВХ пластиката. | КГВЭВнг-ХЛ Соответствие: силовое гибкое. Бюджет: ниже. Сходство: высокая гибкость, экран, морозостойкость. Отличие: ПВХ изоляция, увеличенный наружный диаметр. | КУПЭРнг-ХЛ Соответствие: резиновое. Бюджет: выше. Сходство: ПЭ изоляция жил, экран, работа при низких температурах. Отличие: оболочка из хладостойкой резины. | ГЕРДА-КВЭнг-ХЛ Соответствие: современный аналог. Бюджет: выше. Сходство: медные жилы, плотный экран, хладостойкость. Отличие: модифицированные полимерные композиции. | КУПсЭВнг-ХЛ Соответствие: по материалам. Бюджет: выше. Сходство: экран, ПЭ изоляция, исполнение ХЛ. Отличие: изоляция из самозатухающего ПЭ. | МКЭКШвнг-ХЛ Соответствие: бронированное. Бюджет: выше. Сходство: экран и морозостойкость. Отличие: наличие защитной брони из стальных проволок. | КУПЭВ-Пм-нг-ХЛ Соответствие: парная скрутка. Бюджет: выше. Сходство: экран, материалы, ХЛ. Отличие: жилы скручены в пары. | КИПЭВнг-ХЛ Соответствие: интерфейсное. Бюджет: сопоставим. Сходство: качественный экран, ПЭ изоляция, ХЛ. Отличие: оптимизирован для передачи цифровых данных. | КПГВЭВнг-ХЛ Соответствие: повышенная гибкость. Бюджет: сопоставим. Сходство: медный экран, морозостойкость. Отличие: ПВХ изоляция 5-6 класса гибкости.
КУПЭВнг-FRLS | КУПВнг-FRLS-Э Соответствие: функциональное. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экрана, ПЭ изоляция, огнестойкость. Отличие: толщина защитного слоя. | МКЭШвнг-FRLS Соответствие: монтажное огнестойкое. Бюджет: ниже. Сходство: медный экран, индекс FRLS. Отличие: изоляция из огнестойкого ПВХ пластиката. | КГВЭВнг-FRLS Соответствие: силовое гибкое. Бюджет: ниже. Сходство: экран, сохранение работоспособности при пожаре. Отличие: ПВХ изоляция с барьером. | ГЕРДА-КВЭнг-FRLS Соответствие: промышленное. Бюджет: выше. Сходство: медный экран, высокая огнестойкость. Отличие: специализированные безгалогенные или LS-компаунды. | КУПЭРнг-FRLS Соответствие: резиновое огнестойкое. Бюджет: выше. Сходство: ПЭ изоляция, экран, FRLS. Отличие: оболочка из огнестойкой безгалогенной резины. | МКЭКШвнг-FRLS Соответствие: бронированное. Бюджет: выше. Сходство: экран, броня, огнестойкость. Отличие: стальная проволочная броня под оболочкой. | КУПсЭВнг-FRLS Соответствие: по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: самозатухающий ПЭ, экран, FRLS. Отличие: рецептура ПВХ оболочки. | КВВЭнг-FRLS Соответствие: контрольное. Бюджет: дешевле. Сходство: наличие экрана и огнестойкого барьера. Отличие: 1 класс гибкости жил. | КУПЭВ-Пм-нг-FRLS Соответствие: парная скрутка. Бюджет: выше. Сходство: экран и индекс FRLS. Отличие: жилы скручены в пары. | КПГВЭВнг-FRLS Соответствие: повышенная гибкость. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная жила, экран, огнестойкость. Отличие: ПВХ изоляция.
КУПЭВнг-LS-ХЛ | КУПВнг-LS-ХЛ-Э Соответствие: прямое конструктивное. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция, экран, LS и ХЛ исполнение. Отличие: технология экструзии оболочки. | МКЭШвнг-LS-ХЛ Соответствие: монтажное. Бюджет: ниже. Сходство: экран, малодымный ПВХ, хладостойкость. Отличие: ПВХ изоляция жил. | КГВЭВнг-LS-ХЛ Соответствие: гибкое управление. Бюджет: ниже. Сходство: экран, индекс LS-ХЛ. Отличие: ПВХ изоляция вместо ПЭ. | ГЕРДА-КВЭнг-LS-ХЛ Соответствие: промышленное. Бюджет: выше. Сходство: экран, высокие требования к пожаробезопасности и ХЛ. Отличие: спец-компаунды. | КУПЭРнг-LS-ХЛ Соответствие: резиновое. Бюджет: дороже. Сходство: ПЭ изоляция, экран, LS-ХЛ. Отличие: оболочка на основе синтетических каучуков. | МКЭКШвнг-LS-ХЛ Соответствие: бронированное. Бюджет: выше. Сходство: экран, стальная броня, LS-ХЛ. Отличие: тип защитного покрова (броня повивом). | КУПсЭВнг-LS-ХЛ Соответствие: по изоляции. Бюджет: сопоставим. Сходство: самозатухающий ПЭ, экран, LS-ХЛ. Отличие: марка внешнего пластиката. | КИПЭВнг-LS-ХЛ Соответствие: интерфейсное. Бюджет: выше. Сходство: экран, низкая дымность, морозостойкость. Отличие: только парная скрутка. | КВВЭнг-LS-ХЛ Соответствие: контрольное. Бюджет: ниже. Сходство: экран, индексы LS и ХЛ. Отличие: монолитная медная жила. | КУПЭВ-Пм-нг-LS-ХЛ Соответствие: парное конструктивное. Бюджет: выше. Сходство: все материалы и индексы. Отличие: скрутка жил в пары.
КУПЭР | КУПР Полное соответствие по назначению и конструкции (парная скрутка, экран, резиновая оболочка). Бюджет: аналогичный. Сходства: материалы и структура. Отличия: ТУ разных заводов. | МКЭШ Соответствие по области применения (цепи управления и связи). Бюджет: более доступный. Сходства: медные жилы, наличие экрана. Отличия: ПВХ изоляция и оболочка вместо полиэтилена и резины. | МКЭШв Соответствие применению в автоматике. Бюджет: средний. Сходства: парная скрутка, общий экран. Отличия: внешняя оболочка из ПВХ пластиката. | ГЕРДА-КВ Соответствие по передаче сигналов. Бюджет: выше. Сходства: высокая помехозащищенность, парная скрутка. Отличия: современные полимерные материалы изоляции. | КУПВ Соответствие по типу (кабель управления). Бюджет: аналогичный. Сходства: гибкие медные жилы, экран. Отличия: ПВХ изоляция вместо полиэтилена. | КУПВЭ Соответствие по экранированию и применению. Бюджет: аналогичный. Сходства: наличие общего экрана, управление. Отличия: ПВХ оболочка. | МКЭКШв Соответствие по сигнальным функциям. Бюджет: выше. Сходства: экран, парная скрутка. Отличия: наличие защитной брони. | КВВГэ Соответствие по количеству жил и экрану. Бюджет: доступный. Сходства: контрольный тип, экран. Отличия: жилы не обязательно в парах, ПВХ изоляция. | КУРВ Соответствие по гибкости и резиновой оболочке. Бюджет: аналогичный. Сходства: резиновая изоляция/оболочка. Отличия: часто используется без индивидуальных экранов пар. | КПЭТИ Соответствие по температурным режимам и экрану. Бюджет: выше. Сходства: экран, управление. Отличия: фторопластовая изоляция для высоких температур.
КУПЭР-П | КУПР-П Полное соответствие конструкции и назначения. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, резиновая оболочка, стальная панцирная оплетка. Отличия: разные заводы-изготовители по ТУ. | МКЭКШв Соответствие по области применения (управление и связь). Бюджет: средний. Сходства: парная скрутка, наличие стальной брони (проволочной). Отличия: ПВХ изоляция и защитный шланг вместо резины и оплетки. | ГЕРДА-КВК Соответствие по защищенности. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы в парах, стальная оплетка для защиты. Отличия: современная безгалогенная или ПВХ изоляция. | КУПВ-П Соответствие по механической прочности. Бюджет: аналогичный. Сходства: наличие стальной панцирной оплетки, гибкость. Отличия: изоляция жил из ПВХ пластиката. | КУПЭВ-П Соответствие по экранированию и защите. Бюджет: выше. Сходства: общий экран под оплеткой, стальная панцирная защита. Отличия: ПВХ оболочка. | КВВК Соответствие по бронированию. Бюджет: доступный. Сходства: контрольный кабель со стальной проволочной броней. Отличия: жилы скручены повивно, а не парами, ПВХ изоляция. | СТЭК-К Соответствие по условиям эксплуатации в агрессивных средах. Бюджет: выше. Сходства: высокая механическая прочность, парная скрутка. Отличия: комбинированные материалы оболочки. | КУПВЭ-П Соответствие по помехозащищенности и прочности. Бюджет: аналогичный. Сходства: наличие медного экрана и стальной оплетки. Отличия: ПВХ материалы вместо резины. | МККШв Соответствие по броне. Бюджет: средний. Сходства: наличие брони из стальных проволок, предназначен для цепей контроля. Отличия: отсутствие индивидуальных экранов пар. | МКИК Полное функциональное соответствие. Бюджет: выше. Сходства: медные жилы, парная скрутка, защитная стальная оплетка. Отличия: расширенный температурный диапазон за счет специальных полимеров.
КУПЭР-Пн | КУПР-Пн Полное конструктивное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: парная скрутка, экран, оплетка из нержавеющей стали. Отличия: ТУ конкретного завода. | КУПВ-Пн Соответствие по механической защите. Бюджет: сопоставим. Сходства: нержавеющая панцирная оплетка, парная скрутка. Отличия: ПВХ изоляция вместо полиэтилена. | МКЭКШв Соответствие по бронированию и назначению. Бюджет: средний. Сходства: наличие стальной брони, экран, парная скрутка. Отличия: защитный шланг из ПВХ, проволока может быть оцинкованной. | ГЕРДА-КВК-Н Соответствие по коррозионной стойкости. Бюджет: выше. Сходства: экран, усиленная оплетка из нержавеющей стали. Отличия: современные полимерные материалы (LS/HF). | КУПВЭ-Пн Соответствие по помехозащищенности. Бюджет: аналогичный. Сходства: двойная защита (медный экран + нержавеющая оплетка). Отличия: внешняя оболочка из ПВХ. | МКИК-н Соответствие по условиям эксплуатации. Бюджет: выше. Сходства: парная скрутка, нержавеющая панцирная оплетка. Отличия: повышенная теплостойкость изоляции. | СТЭК-К-н Соответствие по прочности. Бюджет: выше. Сходства: высокая механическая стойкость, экран, нержавейка. Отличия: комбинированная изоляция жил. | КУПЭВ-Пн Соответствие по конструкции экрана и брони. Бюджет: аналогичный. Сходства: медный экран под нержавеющей оплеткой. Отличия: ПВХ исполнение оболочки. | МКЭШвК Соответствие по защите от повреждений. Бюджет: средний. Сходства: броня из стальных проволок, экран пар. Отличия: ПВХ оболочка, тип скрутки может варьироваться. | КВВК-н Соответствие по защитному покрытию. Бюджет: доступный. Сходства: наличие нержавеющей защиты (оплетки/брони). Отличия: контрольный кабель, повивная скрутка вместо парной.
КУСИЛ | ВВГ — Соответствие по ГОСТ 31996; Бюджет ниже на 40%; Сходство: силовой медный, ПВХ изоляция. Отличие: отсутствие водоблокирующих элементов. | ВБШв — Соответствие по защитному покрову; Бюджет ниже на 25%; Сходство: броня из стальных лент, медная жила. Отличие: стандартный ПВХ пластикат. | ПвВГ — Соответствие по диэлектрику; Бюджет сопоставим; Сходство: сшитый полиэтилен, силовое назначение. Отличие: отсутствие герметизирующих лент. | КГВВ — Соответствие гибкому исполнению (КУСИЛ-Г); Бюджет ниже на 30%; Сходство: многопроволочная жила, ПВХ оболочка. Отличие: контрольно-силовой класс. | ПвПг — Соответствие для влажных сред; Бюджет ниже на 15%; Сходство: герметизация, сшитый ПЭ. Отличие: упрощенная конструкция экрана. | ВВГнг(А) — Соответствие по пожарной безопасности; Бюджет ниже на 45%; Сходство: не поддерживает горение. Отличие: стандартное исполнение по ГОСТ вместо ТУ. | КВВГ — Соответствие для цепей контроля; Бюджет ниже на 55%; Сходство: медные жилы, ПВХ. Отличие: ограничение по сечению проводника. | ПвБШв — Соответствие по броне и изоляции; Бюджет ниже на 10%; Сходство: сшитый ПЭ, стальная броня. Отличие: отсутствие универсальности применения. | АВВГ — Бюджетная альтернатива; Бюджет ниже на 70%; Сходство: силовой кабель, ПВХ изоляция. Отличие: алюминиевая жила. | КВБШв — Соответствие по защите жил; Бюджет ниже на 35%; Сходство: контрольный, бронированный. Отличие: использование ПВХ вместо сшитого ПЭ.
КУСИЛнг | ВВГнг(А) — Прямое соответствие по ГОСТ 31996; Бюджет ниже на 35%; Сходство: медная жила, ПВХ пониженной горючести. Отличие: нет водоблока. | ВБШвнг(А) — Соответствие по броне; Бюджет ниже на 25%; Сходство: стальные ленты, не распространяет горение. Отличие: стандартное заполнение. | КГВВнг(А) — Соответствие по гибкости; Бюджет ниже на 30%; Сходство: класс гибкости жилы 4-5, ПВХ нг. Отличие: контрольно-силовой тип. | ПвВГнг(А) — Соответствие по изоляции; Бюджет ниже на 15%; Сходство: сшитый ПЭ, медная жила. Отличие: отсутствие герметизации. | КВВГнг(А) — Соответствие для управления; Бюджет ниже на 50%; Сходство: контрольный, ПВХ нг. Отличие: ограничение по сечению. | ПвБШвнг(А) — Соответствие по защите; Бюджет ниже на 10%; Сходство: броня, сшитый ПЭ. Отличие: отсутствие универсальных ТУ. | КПпВГнг(А) — Соответствие по назначению; Бюджет ниже на 20%; Сходство: силовая цепь, ПВХ нг. Отличие: материал заполнения. | МКШвнг(А) — Соответствие по монтажу; Бюджет ниже на 30%; Сходство: луженая медь (опция), ПВХ нг. Отличие: монтажный класс. | КВБШвнг(А) — Соответствие по броне и контролю; Бюджет ниже на 40%; Сходство: медный, бронированный. Отличие: толщина оболочки. | АВВГнг(А) — Бюджетная замена; Бюджет ниже на 65%; Сходство: силовой, нг исполнение. Отличие: алюминиевая жила.
КУСИЛнг-FR | ВВГнг(А)-FRLS — Соответствие по огнестойкости; Бюджет ниже на 40%; Сходство: медная жила, слюдосодержащая лента. Отличие: дымогазовыделение LS. | ВБШвнг(А)-FRLS — Соответствие по броне; Бюджет ниже на 25%; Сходство: огнестойкий, стальная броня. Отличие: тип ПВХ пластиката. | ПвВГнг(А)-FRLS — Соответствие по изоляции; Бюджет ниже на 15%; Сходство: сшитый ПЭ, огнестойкость 180 мин. Отличие: герметичность конструкции. | КГВВнг(А)-FRLS — Соответствие по гибкости; Бюджет ниже на 30%; Сходство: многопроволочная жила, огнестойкий. Отличие: класс гибкости. | КВВГнг(А)-FRLS — Соответствие для КИПиА; Бюджет ниже на 55%; Сходство: контрольный кабель, слюдяная лента. Отличие: количество жил. | ПвБШвнг(А)-FRLS — Соответствие по защите; Бюджет ниже на 10%; Сходство: броня, сшитый ПЭ, огнестойкость. Отличие: спец-допуски. | КПпВГнг(А)-FRLS — Соответствие по назначению; Бюджет ниже на 20%; Сходство: силовой, огнестойкий барьер. Отличие: отсутствие водоблока. | МКШвнг(А)-FRLS — Соответствие монтажное; Бюджет ниже на 35%; Сходство: огнестойкий монтажный провод. Отличие: температурный диапазон. | КВБШвнг(А)-FRLS — Соответствие по броне; Бюджет ниже на 45%; Сходство: контрольный огнестойкий бронированный. Отличие: ПВХ изоляция. | АВВГнг(А)-FRLS — Эконом замена; Бюджет ниже на 70%; Сходство: огнестойкий, силовой. Отличие: алюминиевая жила.
КУСИЛнг-FRHF | ПвПгнг(А)-FRHF — Соответствие по безгалогенности; Бюджет ниже на 25%; Сходство: сшитый ПЭ, отсутствие галогенов. Отличие: водоблокирующие ленты. | ПвБбПнг(А)-FRHF — Соответствие по броне; Бюджет ниже на 15%; Сходство: огнестойкий, безгалогенный, броня. Отличие: тип заполнения. | КППГнг(А)-FRHF — Соответствие по материалу; Бюджет ниже на 30%; Сходство: медная жила, полимерная композиция. Отличие: гибкость жилы. | КМПвВнг(А)-FRHF — Соответствие по назначению; Бюджет ниже на 20%; Сходство: малогабаритный, безгалогенный. Отличие: вольтаж. | ППГнг(А)-FRHF — Прямое соответствие по ГОСТ; Бюджет ниже на 40%; Сходство: огнестойкий, без галогенов. Отличие: отсутствие спец-ТУ. | ПвВнг(А)-FRHF — Соответствие по изоляции; Бюджет ниже на 15%; Сходство: сшитый ПЭ, HF исполнение. Отличие: герметизация. | КВВГнг(А)-FRHF — Соответствие для контроля; Бюджет ниже на 50%; Сходство: безгалогенный, огнестойкий барьер. Отличие: контрольный класс. | КППБбСнг(А)-FRHF — Соответствие по защите; Бюджет ниже на 20%; Сходство: броня, HF, огнестойкость. Отличие: наружный шланг. | КГППнг(А)-FRHF — Соответствие по гибкости; Бюджет ниже на 30%; Сходство: гибкая жила, безгалогенный. Отличие: условия эксплуатации. | МКШвнг(А)-FRHF — Соответствие монтажное; Бюджет ниже на 35%; Сходство: монтажный, безгалогенный огнестойкий. Отличие: шаг скрутки.
КУСИЛнг-FRLS | ВВГнг(А)-FRLS — Соответствие по огнестойкости ГОСТ 31996; Бюджет ниже на 40%; Сходство: медная жила, слюдосодержащая лента, LS-пластикат. Отличие: отсутствие водоблокирующей ленты. | ВБШвнг(А)-FRLS — Соответствие по защитному покрову; Бюджет ниже на 25%; Сходство: стальная броня, огнестойкий барьер. Отличие: заполнение из ПВХ состава вместо спецкомпозиции. | ПвВГнг(А)-FRLS — Соответствие по типу изоляции; Бюджет ниже на 15%; Сходство: сшитый полиэтилен, огнестойкость 180 мин. Отличие: стандартное промышленное исполнение. | КГВВнг(А)-FRLS — Соответствие по гибкости жилы; Бюджет ниже на 30%; Сходство: многопроволочная медь, огнестойкий ПВХ. Отличие: контрольно-силовой класс. | КВВГнг(А)-FRLS — Соответствие для вторичных цепей; Бюджет ниже на 55%; Сходство: контрольный кабель, огнестойкая лента. Отличие: ограничение по сечению до 10 мм². | ПвБШвнг(А)-FRLS — Соответствие по броне и изоляции; Бюджет ниже на 10%; Сходство: сшитый ПЭ, бронированный, LS-исполнение. Отличие: отсутствие герметизации. | КПпВГнг(А)-FRLS — Соответствие по назначению; Бюджет ниже на 20%; Сходство: силовой, огнестойкий, низкое дымовыделение. Отличие: материал внутреннего заполнения. | КВБШвнг(А)-FRLS — Соответствие по защите; Бюджет ниже на 45%; Сходство: контрольный, броня из лент, огнестойкий. Отличие: ПВХ изоляция жил. | МКШвнг(А)-FRLS — Соответствие монтажное; Бюджет ниже на 35%; Сходство: гибкий медный проводник, огнестойкий барьер. Отличие: шаг скрутки пар/жил. | ПвПгнг(А)-FRLS — Соответствие для энергетики; Бюджет ниже на 5%; Сходство: сшитый ПЭ, огнестойкость, LS-пластикат. Отличие: конструкция экрана.
КУСИЛнг-HF | ППГнг(А)-HF — Прямое соответствие по безгалогенности; Бюджет ниже на 45%; Сходство: медная жила, безгалогенная композиция. Отличие: отсутствие водоблокирующих элементов. | ПвПгнг(А)-HF — Соответствие по изоляции; Бюджет ниже на 20%; Сходство: сшитый ПЭ, отсутствие галогенов при горении. Отличие: упрощенная герметизация. | КППГнг(А)-HF — Соответствие по материалу оболочки; Бюджет ниже на 35%; Сходство: силовой/контрольный, полимерная композиция. Отличие: гибкость жилы. | ПвБпнг(А)-HF — Соответствие по защите; Бюджет ниже на 15%; Сходство: бронированный, безгалогенный, сшитый ПЭ. Отличие: тип бронелент. | КГППнг(А)-HF — Соответствие по гибкости; Бюджет ниже на 30%; Сходство: медная жила 5 класса, HF-исполнение. Отличие: условия монтажной гибкости. | КВВГнг(А)-HF — Соответствие для управления; Бюджет ниже на 55%; Сходство: контрольный, безгалогенный пластикат. Отличие: толщина изоляции. | ПвВнг(А)-HF — Соответствие по материалам; Бюджет ниже на 25%; Сходство: сшитый ПЭ изоляция, HF-оболочка. Отличие: стандартное ТУ. | КППБбСнг(А)-HF — Соответствие по надежности; Бюджет ниже на 20%; Сходство: броня, безгалогенное исполнение. Отличие: наружный защитный шланг. | КМПвВнг(А)-HF — Соответствие малогабаритное; Бюджет ниже на 30%; Сходство: малый диаметр, HF-материалы. Отличие: рабочее напряжение. | МКШвнг(А)-HF — Соответствие по монтажу; Бюджет ниже на 40%; Сходство: гибкий, безгалогенный медный кабель. Отличие: назначение для КИП.
КУСИЛнг-LS | ВВГнг(А)-LS — Соответствие по ГОСТ 31996; Бюджет ниже на 35%; Сходство: медная жила, ПВХ пониженной пожарной опасности. Отличие: отсутствие водоблока. | ВБШвнг(А)-LS — Соответствие по бронированию; Бюджет ниже на 25%; Сходство: стальные ленты, LS-пластикат. Отличие: стандартный метод наложения оболочки. | ПвВГнг(А)-LS — Соответствие по типу диэлектрика; Бюджет ниже на 15%; Сходство: сшитый ПЭ, пониженное дымовыделение. Отличие: общепромышленное исполнение. | КГВВнг(А)-LS — Соответствие гибкому классу; Бюджет ниже на 30%; Сходство: многопроволочная медь, LS-исполнение. Отличие: тип контрольного кабеля. | КВВГнг(А)-LS — Соответствие для цепей контроля; Бюджет ниже на 50%; Сходство: медный, ПВХ пониженной дымности. Отличие: ограничение по токовой нагрузке. | ПвБШвнг(А)-LS — Соответствие по защите; Бюджет ниже на 10%; Сходство: сшитый ПЭ, броня, низкая коррозионная активность. Отличие: отсутствие спец-герметизации. | КПпВГнг(А)-LS — Соответствие по конструкции; Бюджет ниже на 20%; Сходство: силовой, LS-композиция, медная жила. Отличие: заполнение межжильного пространства. | КВБШвнг(А)-LS — Соответствие по броне; Бюджет ниже на 40%; Сходство: контрольный бронированный, пониженное дымовыделение. Отличие: материал изоляции жил. | МКШвнг(А)-LS — Соответствие монтажное; Бюджет ниже на 35%; Сходство: медный гибкий кабель, LS-пластикат. Отличие: скрутка жил. | АВВГнг(А)-LS — Экономичное соответствие; Бюджет ниже на 70%; Сходство: силовой, низкое дымовыделение. Отличие: алюминиевый проводник.
КУФЭВ | КУПЭВ (Соответствие: полное по назначению. Бюджет: -20%. Сходство: луженые жилы, экран, оболочка ПВХ. Отличие: изоляция ПЭ вместо фторопласта.) | КУВЭВ (Соответствие: функциональный аналог. Бюджет: -15%. Сходство: луженые жилы, экран, ПВХ оболочка. Отличие: изоляция ПВХ.) | КУГВЭВ (Соответствие: по гибкости и экрану. Бюджет: -25%. Сходство: экран, ПВХ оболочка. Отличие: ПВХ изоляция, жила 5 класса гибкости.) | МКЭШ (Соответствие: монтажный аналог. Бюджет: -40%. Сходство: медная луженая жила, экран-оплетка. Отличие: проще конструкция, оболочка ПВХ.) | МКЭВЭВ (Соответствие: кабель связи и управления. Бюджет: -10%. Сходство: медные жилы, общий экран. Отличие: двойная ПВХ изоляция/оболочка.) | КУПВ-Пм (Соответствие: усиленный кабель управления. Бюджет: +5%. Сходство: луженая медь, экран. Отличие: изоляция ПЭ, выше мех. прочность.) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: современный промышленный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПВХ оболочка, высокая помехозащищенность. Отличие: изоляция ПВХ.) | КИМЭВ (Соответствие: для электроники и КИПиА. Бюджет: -15%. Сходство: гибкость, наличие экрана. Отличие: ПВХ материалы повышенной гибкости.) | МКПсЭВ (Соответствие: технологичная замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран из медных проволок. Отличие: изоляция из сшитого ПЭ.) | КГВЭВ (Соответствие: контрольно-силовой аналог. Бюджет: -20%. Сходство: ПВХ исполнение, экран. Отличие: рассчитан на более высокие токи.)
КУФЭФ | КУПЭФ (Соответствие: функциональный аналог для систем управления. Бюджет: сопоставим. Сходство: луженые жилы, фторопластовая оболочка, общий экран. Отличие: изоляция из полиэтилена.) | КУВЭФ (Соответствие: термостойкий кабель управления. Бюджет: чуть ниже. Сходство: фторопластовая оболочка, общий экран. Отличие: ПВХ изоляция жил.) | МКЭФ (Соответствие: монтажный термостойкий аналог. Бюджет: ниже. Сходство: фторопластовая изоляция и оболочка, медный экран. Отличие: упрощенная конструкция жил.) | МКЭКФ (Соответствие: бронированный термостойкий аналог. Бюджет: выше. Сходство: фторопластовая изоляция, экран. Отличие: наличие стальной брони.) | КУПФ-Пм (Соответствие: кабель управления повышенной прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая оболочка, луженая медь. Отличие: полиэтиленовая изоляция.) | КМЭФ (Соответствие: малогабаритный термостойкий кабель. Бюджет: ниже. Сходство: фторопластовые элементы, экран. Отличие: меньшие габариты и сечения.) | ГЕРДА-КВК-Ф (Соответствие: высокотехнологичный промышленный аналог. Бюджет: выше. Сходство: фторопластовая оболочка, медный экран. Отличие: повышенные требования к волновому сопротивлению.) | КУФЭФ-нг (Соответствие: негорючий термостойкий аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: применение добавок, снижающих горючесть.) | МКФЭФ (Соответствие: специализированный кабель связи/управления. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт во всех слоях, экран. Отличие: иная раскладка жил по группам.) | КУФЭФ-Т (Соответствие: тропикостойкое исполнение (без спец. климатики). Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция и экран. Отличие: антисептические добавки в оболочке.)
КУФЭФС | КУПЭФС (Соответствие: кабель со стальным сердечником/экраном. Бюджет: сопоставим. Сходство: стальная оплетка, фторопластовая оболочка. Отличие: изоляция жил ПЭ.) | КУВЭФС (Соответствие: силовой-управляющий аналог. Бюджет: ниже. Сходство: стальной экран, фторопластовая оболочка. Отличие: изоляция жил ПВХ.) | МКЭФС (Соответствие: монтажный аналог со стальным экраном. Бюджет: ниже. Сходство: фторопласт, стальная оплетка. Отличие: облегченная конструкция.) | КМЭФС (Соответствие: малогабаритный термостойкий со сталью. Бюджет: ниже. Сходство: фторопластовая оболочка, стальной экран. Отличие: малые сечения.) | КУФЭФС-нг (Соответствие: негорючий аналог со стальным экраном. Бюджет: выше. Сходство: фторопласт, стальная оплетка. Отличие: повышенная огнестойкость материалов.) | КУПФС-Пм (Соответствие: кабель повышенной прочности. Бюджет: сопоставим. Сходство: стальной экран, луженые жилы. Отличие: изоляция ПЭ.) | МКФЭФС (Соответствие: кабель связи в стальном экране. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопласт, экран из стальных проволок. Отличие: структура скрутки.) | КУФЭФ-С (Соответствие: версия со стальным грузонесущим элементом. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая оболочка, экран. Отличие: наличие центрального стального троса.) | ГЕРДА-КВК-ФС (Соответствие: индустриальный аналог в стальной оплетке. Бюджет: выше. Сходство: высокая помехозащищенность, фторопласт. Отличие: усиленный экран.) | КУФЭВ-С (Соответствие: бюджетная замена со стальным экраном. Бюджет: -20%. Сходство: стальной экран, луженая медь. Отличие: внешняя оболочка из ПВХ вместо фторопласта.)
КФР | КФРЭ (Соответствие: полный аналог по материалам. Бюджет: сопоставим. Сходство: огнестойкость, фторопластовая изоляция. Отличие: наличие общего экрана.) | КПпФР (Соответствие: промышленный огнестойкий аналог. Бюджет: -10%. Сходство: термостойкие материалы, конструкция. Отличие: изоляция из полимера с фторсодержащими добавками.) | КУФВнг(А)-FRLS (Соответствие: кабель управления огнестойкий. Бюджет: -15%. Сходство: фторопластовая изоляция жил, огнестойкость. Отличие: внешняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности.) | ПвФР (Соответствие: контрольный огнестойкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая основа, сохранение работоспособности при пожаре. Отличие: ПВХ оболочка вместо резины.) | МКЭКФР (Соответствие: монтажный термостойкий кабель. Бюджет: выше. Сходство: фторопластовая изоляция, огнестойкое исполнение. Отличие: наличие брони из стальных проволок.) | ГЕРДА-КВК-Ф (Соответствие: высокотехнологичный промышленный аналог. Бюджет: выше. Сходство: фторопластовая изоляция, термостойкость. Отличие: оболочка из специального безгалогенного компаунда.) | КМФР (Соответствие: малогабаритный огнестойкий аналог. Бюджет: -20%. Сходство: фторопласт в изоляции, гибкая жила. Отличие: уменьшенные массогабаритные показатели.) | КУПФР (Соответствие: кабель управления повышенной термостойкости. Бюджет: сопоставим. Сходство: комбинированная изоляция с фторопластом. Отличие: оболочка из полиуретана.) | КФР-нг(А)-FRHF (Соответствие: безгалогенный огнестойкий аналог. Бюджет: выше. Сходство: фторопластовая изоляция, огнестойкость. Отличие: оболочка не выделяет коррозионно-активных газов.) | КУФВнг(А)-FRLP (Соответствие: современный огнестойкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая изоляция, область применения. Отличие: пониженное токсичное выделение продуктов горения.)
КЦПВ | КЦПП (Соответствие: прямой функциональный аналог для цифровых сетей. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция жил, медная жила. Отличие: оболочка из светостабилизированного полиэтилена.) | КСПВ (Соответствие: кабель систем передачи и связи. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: медная жила, ПВХ оболочка. Отличие: ПЭ изоляция тоньше, ниже частотные характеристики.) | КВПВ (Соответствие: кабель высокочастотный передачи данных. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция, ПВХ оболочка, волновое сопротивление. Отличие: оптимизирован под интерфейсы RS-485.) | КСВВ (Соответствие: кабель связи и управления. Бюджет: значительно ниже. Сходство: круглое исполнение, ПВХ оболочка. Отличие: ПВХ изоляция жил, ниже скорость передачи.) | КПСВВ (Соответствие: для систем сигнализации и передачи данных. Бюджет: сопоставим. Сходство: медная однопроволочная жила, ПВХ оболочка. Отличие: ПВХ изоляция с повышенной теплостойкостью.) | КМВВ (Соответствие: кабель монтажный для передачи сигналов. Бюджет: -15%. Сходство: ПВХ оболочка, круглая форма. Отличие: ПВХ изоляция, ниже помехозащищенность без экрана.) | КВИВ (Соответствие: кабель передачи информационных сигналов. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция, медная жила. Отличие: модифицированный состав ПВХ оболочки для промышленной прокладки.) | КУПВ (Соответствие: универсальный кабель управления и связи. Бюджет: выше на 10%. Сходство: ПЭ изоляция, высокая гибкость. Отличие: многопроволочная жила, выше класс гибкости.) | КЦПВнг(А) (Соответствие: идентичная конструкция по частотным параметрам. Бюджет: выше на 5%. Сходство: ПЭ изоляция, медная жила. Отличие: ПВХ оболочка пониженной горючести.) | КММ (Соответствие: кабель микрофонный/сигнальный малогабаритный. Бюджет: -20%. Сходство: ПЭ изоляция жил, ПВХ оболочка. Отличие: меньшие сечения жил, оптимизирован для аудиосигналов.)
КЦПВнг | КЦПВ (Соответствие: базовый функциональный аналог. Бюджет: -10%. Сходство: ПЭ изоляция, ПВХ оболочка. Отличие: стандартный ПВХ пластикат вместо негорючего.) | КВПВнг(А) (Соответствие: высокочастотный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция, негорючая оболочка. Отличие: более строгие допуски по шагу скрутки пар.) | КПСВВнг(А) (Соответствие: кабель систем связи и сигнализации. Бюджет: -15%. Сходство: негорючее исполнение, ПВХ оболочка. Отличие: ПВХ изоляция жил.) | КСВВнг(А) (Соответствие: бюджетный аналог для связи. Бюджет: -25%. Сходство: ПВХ оболочка нг(А), круглая форма. Отличие: упрощенные частотные характеристики.) | КМВВнг(А) (Соответствие: монтажный кабель для передачи данных. Бюджет: -10%. Сходство: ПВХ оболочка, медные жилы. Отличие: ПВХ изоляция, ориентирован на фиксированный монтаж.) | КСПВнг(А) (Соответствие: кабель для систем передачи данных. Бюджет: -20%. Сходство: ПЭ изоляция, негорючий ПВХ. Отличие: меньшая толщина изоляции.) | КВИВнг(А) (Соответствие: индустриальный кабель связи. Бюджет: +5%. Сходство: ПЭ изоляция, ПВХ оболочка нг(А). Отличие: повышенная химическая стойкость оболочки.) | КУПВнг(А) (Соответствие: кабель управления и передачи сигналов. Бюджет: +10%. Сходство: ПЭ изоляция, медная жила. Отличие: жила повышенного класса гибкости.) | КИМВВнг(А) (Соответствие: интерфейсный кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПВХ оболочка, назначение. Отличие: оптимизирован для интерфейсов RS-485.) | КПВКнг(А) (Соответствие: контрольный кабель связи. Бюджет: -5%. Сходство: ПВХ оболочка, назначение. Отличие: ПВХ изоляция, иная цветовая маркировка.)
КЦППэп | КЦПП (Соответствие: аналог без экрана. Бюджет: -15%. Сходство: ПЭ изоляция, ПЭ оболочка. Отличие: отсутствие алюмополимерного экрана.) | ТППэп (Соответствие: основной телефонный кабель. Бюджет: -20%. Сходство: ПЭ изоляция, экран эп, ПЭ оболочка. Отличие: ориентирован на низкочастотную связь.) | КПВВэп (Соответствие: кабель передачи данных в экране. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран эп, парная скрутка. Отличие: внешняя оболочка из ПВХ.) | КВППэп (Соответствие: высокочастотный кабель в ПЭ оболочке. Бюджет: сопоставим. Сходство: ПЭ изоляция, экран, ПЭ оболочка. Отличие: повышенные требования к затуханию сигнала.) | КСпПэп (Соответствие: специализированный кабель связи. Бюджет: -10%. Сходство: ПЭ оболочка, общий экран. Отличие: иные параметры емкостной связи пар.) | КЦППэп-Т (Соответствие: тропикостойкая версия без климатических индексов. Бюджет: +5%. Сходство: конструкция идентична. Отличие: антисептические добавки в оболочке.) | МКЭВ (Соответствие: монтажный экранированный аналог. Бюджет: -10%. Сходство: наличие экрана, медные жилы. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка.) | КУПЭП (Соответствие: экранированный кабель управления. Бюджет: +10%. Сходство: ПЭ изоляция, ПЭ оболочка, экран. Отличие: многопроволочная жила.) | ТППэп-Z (Соответствие: телефонный аналог с экраном. Бюджет: -15%. Сходство: экран из фольгированной ленты. Отличие: шаг скрутки ориентирован на голос, а не на цифру.) | КСПП (Соответствие: кабель связи одночетверочный. Бюджет: -30%. Сходство: ПЭ изоляция, экран, ПЭ оболочка. Отличие: только 1 четверка (4 жилы).)
КЦППэпЗ | ТППэпЗ (Соответствие: телефонный кабель с заполнением. Бюджет: -20%. Сходство: экран эп, ПЭ оболочка, гидрофоб. Отличие: частотный диапазон ниже.) | КВППэпЗ (Соответствие: высокочастотный с заполнением. Бюджет: +5%. Сходство: гидрофоб, экран, ПЭ изоляция. Отличие: более жесткие требования к волновому сопротивлению.) | КЦППэп (Соответствие: облегченная версия. Бюджет: -15%. Сходство: экран, ПЭ оболочка. Отличие: отсутствие гидрофобного заполнения.) | КЦППЗ (Соответствие: кабель с заполнением без экрана. Бюджет: -10%. Сходство: гидрофоб, ПЭ оболочка. Отличие: отсутствие алюминиевого экрана.) | КСпПэпЗ (Соответствие: спецсвязь с защитой от влаги. Бюджет: сопоставим. Сходство: полная герметизация, экран. Отличие: специфическая раскладка пар.) | ТППэпЗ-Z (Соответствие: стандартный связной с гидрофобом. Бюджет: -18%. Сходство: наличие экрана и заполнения. Отличие: телефонный стандарт скрутки.) | КУПЭПЗ (Соответствие: гибкий кабель с заполнением. Бюджет: +15%. Сходство: экран, защита от влаги. Отличие: жилы высокого класса гибкости.) | МКЭПЗ (Соответствие: монтажный кабель с заполнением. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, гидрофобная защита. Отличие: ПЭ оболочка повышенной плотности.) | КЦППэпЗ-Т (Соответствие: влагостойкий для жаркого климата. Бюджет: +5%. Сходство: идентичная конструкция. Отличие: повышенная биостойкость материалов.) | КСППЗ (Соответствие: четверка с гидрофобом. Бюджет: -35%. Сходство: экран, заполнение, ПЭ. Отличие: ограничение по количеству жил (только 4).)
КЦППэпЗБбШп | ТППэпЗБбШп (Соответствие: прямой функциональный аналог для связи. Бюджет: -15%. Сходство: экран, гидрофоб, броня Бб, шланг ПЭ. Отличие: шаг скрутки оптимизирован под телефонию.) | КВППэпЗБбШп (Соответствие: высокочастотный аналог. Бюджет: +10%. Сходство: полная идентичность слоев конструкции. Отличие: более жесткие допуски по волновому сопротивлению.) | МКПпПэпЗБбШп (Соответствие: магистральный кабель связи. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие гидрофоба и брони лентами. Отличие: изоляция из пленко-пористого ПЭ.) | КСпПэпЗБбШп (Соответствие: кабель систем передачи в броне. Бюджет: -5%. Сходство: экран из фольги, стальная броня. Отличие: иные параметры переходного затухания.) | ЗКПЗБбШп (Соответствие: кабель зоновой связи. Бюджет: -10%. Сходство: гидрофоб, экран, броня, ПЭ шланг. Отличие: конструкция звездной четверки.) | ТППэпЗБ (Соответствие: упрощенный аналог. Бюджет: -20%. Сходство: наличие гидрофоба и брони. Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга Шп.) | МКСпПэпЗБбШп (Соответствие: симметричный кабель связи. Бюджет: +5%. Сходство: бронирование лентами, заполнение. Отличие: кордельно-полистирольная или ПЭ изоляция.) | КЦППэпЗБ (Соответствие: облегченная бронированная версия. Бюджет: -10%. Сходство: цифровая передача, гидрофоб. Отличие: отсутствие внешнего полиэтиленового шланга.) | ТППэпЗК (Соответствие: аналог с броней из проволок. Бюджет: +15%. Сходство: экран, гидрофоб, ПЭ оболочка. Отличие: броня из стальных круглых проволок вместо лент.) | КЦППэпЗБбШв (Соответствие: аналог для внутренней и смешанной прокладки. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, гидрофоб, броня. Отличие: внешний шланг из ПВХ вместо ПЭ.)
КЦТППэпЗ | ТППэпЗ (Соответствие: основной телефонный аналог. Бюджет: -20%. Сходство: экран, гидрофоб, ПЭ оболочка. Отличие: отсутствие встроенного несущего троса.) | ТППэпЗт (Соответствие: кабель связи с тросом. Бюджет: -10%. Сходство: экран, заполнение, встроенный трос. Отличие: низкочастотные параметры скрутки.) | КВППэпЗт (Соответствие: высокочастотный с тросом. Бюджет: +15%. Сходство: наличие троса, гидрофоб, экран. Отличие: категория 5е или выше.) | КЦТППэп (Соответствие: облегченный подвесной кабель. Бюджет: -15%. Сходство: встроенный трос, экран, ПЭ. Отличие: отсутствие гидрофобного заполнения.) | КСпПэпЗт (Соответствие: специализированный подвесной кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: трос в общей оболочке, гидрофоб. Отличие: специфическая раскладка пар.) | ТППэпЗ-Т (Соответствие: влагостойкий подвесной аналог. Бюджет: -5%. Сходство: гидрофоб, экран, ПЭ оболочка. Отличие: отсутствие силового элемента (троса).) | КЦППэпЗ (Соответствие: базовый аналог без троса. Бюджет: -25%. Сходство: цифровая передача, экран, заполнение. Отличие: требует внешней несущей струны при подвесе.) | МКПпПэпЗт (Соответствие: магистральный подвесной кабель. Бюджет: +5%. Сходство: гидрофоб, трос, экран. Отличие: пористая изоляция жил.) | ТЦППэпЗт (Соответствие: цифровой связной с тросом. Бюджет: сопоставим. Сходство: идентичная конструкция. Отличие: заводские ТУ по частотным характеристикам.) | КЦТППЗ (Соответствие: подвесной без экрана. Бюджет: -15%. Сходство: наличие троса и гидрофоба. Отличие: отсутствие алюмополимерного экрана.)
КШВГТ | КШВЭ (Соответствие: основной шахтный аналог. Бюджет: -10%. Сходство: медные гибкие жилы, ПВХ оболочка, шахтное назначение. Отличие: стандартный температурный диапазон ПВХ.) | КГВЭВ (Соответствие: гибкий контрольно-силовой кабель. Бюджет: -20%. Сходство: высокая гибкость, ПВХ изоляция и оболочка. Отличие: отсутствие специализированной шахтной сертификации.) | КГЭх (Соответствие: экскаваторный гибкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы, экран, стойкость к изгибам. Отличие: резиновая изоляция повышенной прочности.) | КГВВ (Соответствие: универсальный гибкий кабель. Бюджет: -30%. Сходство: ПВХ исполнение, класс гибкости жил. Отличие: отсутствие экрана и шахтных допусков.) | КШВЭП (Соответствие: шахтный кабель с усиленной оболочкой. Бюджет: +5%. Сходство: конструкция жил, наличие экрана. Отличие: оболочка из износостойкого полиуретана или спец-ПВХ.) | КПГС (Соответствие: кабель повышенной гибкости силовой. Бюджет: сопоставим. Сходство: многопроволочная жила, работа на изгиб. Отличие: резиновая оболочка вместо ПВХ.) | КОГ1 (Соответствие: особо гибкий силовой кабель. Бюджет: -15%. Сходство: медь, высокая подвижность. Отличие: отсутствие вспомогательных жил управления.) | КПГШ (Соответствие: шахтный гибкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: предназначен для очистных комбайнов, медь. Отличие: комбинированная резиновая изоляция.) | КШВГ (Соответствие: прямой аналог без индекса термостойкости. Бюджет: -15%. Сходство: шахтное исполнение, ПВХ, гибкость. Отличие: ниже верхний предел рабочей температуры.) | КГЭШ (Соответствие: самый массовый шахтный гибкий кабель. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие экранов, вспомогательных жил, гибкость. Отличие: резиновая изоляция и оболочка.)
КШВЭБбШв | КШВЭБбШвнг(А): Соответствие полное. Бюджет +5-8%. Сходство: идентичная конструкция с экраном и броней. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. | КШВЭБбШвнг(А)-LS: Соответствие высокое. Бюджет +12-15%. Сходство: шахтный бронированный. Отличие: пониженное дымовыделение (Low Smoke) при горении. | КШВЭБбШнг-LS: Соответствие высокое. Бюджет +10%. Сходство: наличие экрана, брони и ПВХ-шланга. Отличие: отсутствие промежуточного внутреннего шланга, индекс LS. | КШВЭПбШв: Соответствие высокое. Бюджет +7%. Сходство: шахтный гибкий с экраном. Отличие: броня из стальных оцинкованных проволок вместо лент, что повышает стойкость к растяжению. | ELKAMINE КШВЭБбШв: Соответствие функциональное. Бюджет премиальный (+15%). Сходство: бронированный шахтный кабель. Отличие: изоляция на основе этиленпропиленовой резины или эластомера. | КШВЭБбШв (Сибкабель): Прямой аналог. Бюджет идентичен. Сходство: полное соответствие оригинальной конструкции и ТУ. Отличий нет. | КШВЭБбШв (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет сопоставим. Сходство: идентичные материалы изоляции и защитных покровов. Отличий нет. | КШВЭБбШв (ХКА): Прямой аналог. Бюджет идентичен. Сходство: строгое соответствие шахтным стандартам безопасности. Отличий нет. | КШВЭБбШв (Электрокабель): Прямой аналог. Бюджет сопоставим. Сходство: классическая конструкция с медными экранами и стальной броней. Отличий нет. | КШВЭБбШв-6: Допустимое соответствие. Бюджет +20-25%. Сходство: аналогичная бронированная конструкция. Отличие: усиленная изоляция под номинальное напряжение 6 кВ.
КШВЭБбШв - 1,14кВ | КШВЭБбШвнг(А): Полное соответствие ГОСТ. Бюджет +5-7%. Сходство: экран и броня; отличие: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | КШВЭБбШвнг(А)-LS: Полное соответствие. Бюджет +12-15%. Сходство: шахтный бронированный; отличие: пониженное дымо- и газовыделение. | КШВЭБбШнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет +10%. Сходство: наличие экрана и брони; отличие: отсутствие промежуточной оболочки под броней, индекс LS. | ЭЛКАШАХТ КШВЭБбШв: Функциональное соответствие. Бюджет +15%. Сходство: усиленная защита; отличие: применение современных полимерных композиций в изоляции. | КШВЭПбШв: Высокое соответствие. Бюджет +8%. Сходство: шахтное назначение и экран; отличие: броня из стальных проволок (П) вместо лент (Б), выше стойкость к растяжению. | КШВЭБбШв (Камкабель): Прямой аналог по ТУ 16.К73.079-2007. Бюджет идентичен. Сходство: полная конструктивная идентичность; отличий нет. | КШВЭБбШв (Сибкабель): Прямой аналог. Бюджет идентичен. Сходство: идентичные материалы экрана и брони; отличий нет. | КШВЭБбШв (ХКА): Прямой аналог. Бюджет сопоставим. Сходство: строгое соответствие конструкции для сетей 1,14 кВ; отличий нет. | КШВЭБбШв (Электрокабель Кольчугино): Прямой аналог. Бюджет идентичен. Сходство: соответствие всем отраслевым стандартам шахтной добычи; отличий нет. | КШВЭБбШв-6: Допустимое соответствие. Бюджет +25%. Сходство: аналогичная броня и экран; отличие: завышенная толщина изоляции под напряжение 6 кВ.
КШВЭБбШнг-LS | КШВЭБбШнг-LS (Сибкабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: конструкция с экранами и ленточной броней, низкое дымовыделение. Отличий нет. | КШВЭБбШвнг(А)-LS: Высокое соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: шахтный, бронированный, пожаробезопасный. Отличие: наличие дополнительного внутреннего ПВХ-шланга. | КШВЭБбШнг-HF: Функциональное соответствие. Бюджет +15%. Сходство: экран, броня, шахтное применение. Отличие: безгалогенная оболочка (более высокая безопасность). | КШВЭПбШнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет +7%. Сходство: низкое дымовыделение, экраны. Отличие: броня из проволок (П) вместо лент (Б), выше прочность на разрыв. | КШВЭБбШнг-LS (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет идентичен. Сходство: полная идентичность по ТУ производителя. Отличий нет. | КШВЭБбШнг-LS (ХКА): Прямой аналог. Бюджет сопоставим. Сходство: идентичные параметры пожаробезопасности и экранирования. Отличий нет. | КШВЭБбШнг-LS (Электрокабель): Прямой аналог. Бюджет идентичен. Сходство: классическая конструкция шахтного бронированного кабеля LS. Отличий нет. | КШВЭБбШвнг-LS (Томсккабель): Высокое соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: шахтный бронированный. Отличие: незначительные различия в рецептуре ПВХ-пластиката. | КШВЭБбШнг-LS-6: Допустимое соответствие. Бюджет +25%. Сходство: идентичная броня и экраны. Отличие: усиленная изоляция на 6 кВ. | КШВЭБбШнг-LS (Завод Кавказкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: полное соответствие конструкции оригинала. Отличий нет.
КШВЭПбШв | КШВЭПбШв (Сибкабель): Прямой аналог. Бюджет идентичен. Сходство: проволочная броня, медные экраны. Отличий нет. | КШВЭПбШв (ХКА): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: шахтный кабель повышенной прочности к растяжению. Отличий нет. | КШВЭПбШв (Камкабель): Прямой аналог. Бюджет идентичен. Сходство: идентичное исполнение защитных покровов. Отличий нет. | КШВЭПбШв (Электрокабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: проволочная стальная броня и ПВХ-шланг. Отличий нет. | КШВЭБбШв: Высокое соответствие. Бюджет -5%. Сходство: шахтный, экран, шланг. Отличие: ленточная броня (Б) вместо проволочной, меньше стойкость к растяжению. | КШВЭПбШвнг(А): Высокое соответствие. Бюджет +6%. Сходство: проволочная броня, экраны. Отличие: оболочка не поддерживает горение. | КШВЭПбШв (Томсккабель): Прямой аналог. Бюджет сопоставим. Сходство: шахтная конструкция с экраном каждой жилы. Отличий нет. | КШВЭПбШв-6: Допустимое соответствие. Бюджет +20%. Сходство: конструкция с проволочной броней. Отличие: расчет на напряжение 6 кВ. | КШВЭПбШв (Людиновокабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: идентичная конструкция шахтного кабеля. Отличий нет. | КШВЭПбШв (Сарансккабель): Прямой аналог. Бюджет идентичен. Сходство: соответствует всем ГОСТ на шахтные кабели. Отличий нет.
КШВЭПбШв - 1,14кВ | КШВЭПбШв (Сибкабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: проволочная броня, экраны жил. Отличий нет. | КШВЭПбШв (Камкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: конструкция для шахтных сетей 1,14 кВ. Отличий нет. | КШВЭПбШв (ХКА): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: идентичные материалы изоляции и брони. Отличий нет. | КШВЭПбШв (Электрокабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: высокая стойкость к растяжению (проволочная броня). Отличий нет. | КШВЭПбШвнг(А): Высокое соответствие. Бюджет +5-8%. Сходство: конструкция идентична. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной горючести. | КШВЭПбШвнг(А)-LS: Высокое соответствие. Бюджет +12%. Сходство: шахтный бронированный. Отличие: пониженное дымовыделение. | ШВЭПбШв: Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: идентичная конструкция (экран, проволочная броня). Отличие: нюансы заводской маркировки по ТУ. | КШВЭПбШв (Томсккабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: шахтное исполнение, экраны, стальная проволочная броня. Отличий нет. | КШВЭПбШв (Сарансккабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: полное соответствие конструкции оригинала. Отличий нет. | КШВЭПбШв-6: Допустимое соответствие. Бюджет +25%. Сходство: проволочная броня. Отличие: более толстая изоляция на 6 кВ.
КШВЭПбШнг-LS | КШВЭПбШнг-LS (Сибкабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: низкое дымовыделение, проволочная броня. Отличий нет. | КШВЭПбШнг-LS (Камкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: пожаробезопасное исполнение, экраны жил. Отличий нет. | КШВЭПбШнг-LS (ХКА): Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: идентичные параметры шахтного кабеля. Отличий нет. | КШВЭПбШнг-LS (Электрокабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: строгое соответствие конструкции оригинала. Отличий нет. | КШВЭПбШвнг(А)-LS: Высокое соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: броня и экран. Отличие: наличие внутреннего промежуточного шланга (буква «в»). | КШВЭПбШнг-HF: Функциональное соответствие. Бюджет +15%. Сходство: шахтный бронированный. Отличие: безгалогенные материалы оболочки. | КШВЭПбШнг-LS (Томсккабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: стальная проволочная броня, экранированные жилы. Отличий нет. | КШВЭПбШнг-LS (Кавказкабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: полное соответствие ТУ на пожаробезопасные шахтные кабели. Отличий нет. | ШВЭПбШнг-LS: Высокое соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: идентичная броня и пожарный индекс. Отличие: маркировка «Ш» вместо «К». | КШВЭПбШнг-LS-6: Допустимое соответствие. Бюджет +20%. Сходство: пожаробезопасность и броня. Отличие: исполнение на напряжение 6 кВ.
КШПэпЗП | КШПэпЗП (Сибкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: наличие гидрофобного заполнения (З) и полиэтиленовой оболочки (П). Отличий нет. | КШПэпЗП (ХКА): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: шахтный кабель связи с экраном и защитой от влаги. Отличий нет. | КШПэп (без заполнения): Высокое соответствие. Бюджет -7%. Сходство: аналогичный экран и изоляция. Отличие: отсутствие гидрофобного заполнителя. | КШПэпЗП (Камкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: строгое соответствие шахтным ТУ на кабели связи. Отличий нет. | КШПэпЗП (Сарансккабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: идентичная конструкция защитных покровов. Отличий нет. | КШПэпЗП (Электрокабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: конструкция для систем связи в подземных выработках. Отличий нет. | КШПэпЗБбШп: Функциональное соответствие. Бюджет +15%. Сходство: экран и заполнение. Отличие: наличие стальной ленточной брони (Бб) для защиты от мех. повреждений. | КШПэпЗП (Томсккабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: шахтное исполнение, ПЭ-оболочка. Отличий нет. | КШПэпЗП (Москабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: медные жилы, экран из алюмополимерной ленты. Отличий нет. | КШПэпЗП (Иркутсккабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: полное соответствие физико-механических свойств оригинала. Отличий нет.
КЭВВнг-LS | КЭВВнг(А)-LS (Сибкабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: медные жилы, ПВХ-LS. Отличий нет. | КЭВВнг(А)-LS (Камкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: идентичные материалы изоляции и оболочки. Отличий нет. | КЭВВнг(А)-LS (ХКА): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: строгое соответствие ТУ производителя. Отличий нет. | КЭВВнг(А)-LS (Электрокабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: конструкция для цепей управления. Отличий нет. | КВВГнг(А)-LS: Высокое соответствие. Бюджет -5%. Сходство: контрольный, медный, LS. Отличие: предназначен для неподвижной прокладки (жилы 1 класса). | КУВВнг(А)-LS: Высокое соответствие. Бюджет +10%. Сходство: гибкий кабель управления. Отличие: повышенный класс гибкости жил. | КЭВВнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет +25%. Сходство: идентичная конструкция. Отличие: наличие слюдосодержащей ленты (огнестойкий). | КЭВВнг(А)-LS (Томсккабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: полное конструктивное сходство. Отличий нет. | КЭВВнг(А)-LS (Подольсккабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: идентичные физико-механические параметры. Отличий нет. | КЭВВнг(А)-LS (Сарансккабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: соответствие всем ГОСТ на LS-кабели. Отличий нет.
КЭВЭВнг-LS | КЭВЭВнг(А)-LS (Сибкабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: общий экран, ПВХ пониженной горючести. Отличий нет. | КЭВЭВнг(А)-LS (Камкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: наличие общего экрана из медной фольги или оплетки. Отличий нет. | КЭВЭВнг(А)-LS (ХКА): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: строгое соблюдение шага скрутки и параметров экрана. Отличий нет. | КЭВЭВнг(А)-LS (Электрокабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: медные гибкие жилы, экранированный. Отличий нет. | КВВГЭнг(А)-LS: Высокое соответствие. Бюджет -5%. Сходство: контрольный экранированный LS. Отличие: монолитная жила (для стационарной прокладки). | КУВЭВнг(А)-LS: Высокое соответствие. Бюджет +10%. Сходство: гибкий, экран, LS. Отличие: более высокая категория гибкости жил. | КЭВЭВнг(А)-FRLS: Функциональное соответствие. Бюджет +20%. Сходство: экран и оболочка. Отличие: огнестойкое исполнение (FR). | КЭВЭВнг(А)-LS (Томсккабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: полное конструктивное соответствие оригиналу. Отличий нет. | КЭВЭВнг(А)-LS (Чувашкабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: высококачественное экранирование и LS-композит. Отличий нет. | КЭВЭВнг(А)-LS (Рыбинсккабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: идентичные электрические характеристики. Отличий нет.
КЭСБП-230 | КЭСБП-230 (Борец): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: медная жила, свинцовая оболочка, стальная броня. Отличий нет. | КЭСБП-230 (АЛНАС): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: конструкция для работы в агрессивных средах при 230°С. Отличий нет. | КЭСБП-230 (Росскат): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: идентичное применение для нефтепогружных насосов. Отличий нет. | КЭСБП-230 (Камкабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: строгое соответствие ТУ на термостойкие кабели со свинцом. Отличий нет. | КЭСБП-230 (Уралкабель): Полное соответствие. Бюджет аналогичен. Сходство: наличие свинцовой подушки и брони из стальной ленты. Отличий нет. | КЭСБП-230 (Сибкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: высокая коррозионная стойкость в скважинной жидкости. Отличий нет. | КЭСБП-232: Высокое соответствие. Бюджет +5%. Сходство: свинцовая оболочка и броня. Отличие: незначительно повышенный температурный предел у ряда заводов. | КЭСБп-230 (Томсккабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: конструкция со свинцовой защитой жил от газа. Отличий нет. | КЭСБП-230 (Псковский кабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: идентичные материалы изоляции и бронирования. Отличий нет. | КПпСБП-230: Высокое соответствие. Бюджет +3%. Сходство: свинцовая оболочка и стальная броня. Отличие: нюансы полимерной композиции в подложке под броню.
КЭСФС | КЭСФС (Подольсккабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: фторопласт и стеклонить. Отличий нет. | КЭСФС (Чувашкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: идентичные материалы изоляции и оплетки. Отличий нет. | КЭСФС (Рыбинсккабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: термостойкая конструкция до +250°С. Отличий нет. | КЭСФС (Уралкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: медные никелированные жилы и стеклонить. Отличий нет. | КЭСФС (ОКБ КП): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: строгое соблюдение авиационных и индустриальных ТУ. Отличий нет. | КЭСФС (Электрокабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: конструкция для высокотемпературных зон. Отличий нет. | КЭСФС (Сибкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: высокая стойкость к вибрациям и нагреву. Отличий нет. | КЭСФС (Камкабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: идентичное сочетание фторопластовых пленок и стекла. Отличий нет. | МС 26-11: Высокое соответствие. Бюджет +10%. Сходство: фторопласт и стеклонить. Отличие: более жесткие допуски по военным стандартам. | КЭСФС (Псковкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: термостойкое исполнение, идентичная структура. Отличий нет.
КЭСФЭ | КЭСФЭ (Подольсккабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: фторопласт, стеклонить, общий экран. Отличий нет. | КЭСФЭ (Чувашкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: медный экран поверх стеклянной оплетки. Отличий нет. | КЭСФЭ (Рыбинсккабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: защита от электромагнитных помех при +250°С. Отличий нет. | КЭСФЭ (Уралкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: экран из медной луженой проволоки. Отличий нет. | КЭСФЭ (ОКБ КП): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: полное соответствие чертежам и ГОСТ. Отличий нет. | КЭСФЭ (Электрокабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: идентичная экранированная конструкция. Отличий нет. | КЭСФЭ (Сибкабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: защита от помех в термонагруженных цепях. Отличий нет. | КЭСФЭ (Камкабель): Полное соответствие. Бюджет идентичен. Сходство: полное соответствие структуры слоев. Отличий нет. | МСЭ 26-11: Высокое соответствие. Бюджет +12%. Сходство: фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: повышенные требования к плотности оплетки экрана. | КЭСФЭ (Сарансккабель): Полное соответствие. Бюджет сопоставим. Сходство: термостойкая изоляция и защитный экран. Отличий нет.
ЛВ | МГШВ Расшифровка: Монтажный гибкий провод с комбинированной изоляцией (шелк/полиэфир + ПВХ). Соответствие: Межприборный и внутриприборный монтаж. Бюджет: Средний. Сходства и отличия: Сходство: Медная луженая жила, ПВХ. Отличие: Круглое сечение, наличие волокнистой обмотки. | НВ-4 Расшифровка: Провод монтажный с медной луженой жилой и ПВХ изоляцией. Соответствие: Внутренняя разводка приборов, цепи управления. Бюджет: Низкий. Сходства и отличия: Сходство: Луженая медь, класс гибкости 4, ПВХ. Отличие: Одиночный провод круглого сечения. | МГВ Расшифровка: Провод монтажный гибкий с виниловой изоляцией. Соответствие: Электрическое соединение блоков в аппаратуре. Бюджет: Низкий. Сходства и отличия: Сходство: Многопроволочная медь, ПВХ-пластикат. Отличие: Круглая форма, отсутствие ленточного скрепления. | БПВЛ Расшифровка: Провод бортовой с ПВХ изоляцией в лакированной оплетке. Соответствие: Монтаж в авиационной технике и стационарных узлах. Бюджет: Высокий. Сходства и отличия: Сходство: Медная луженая жила, высокая гибкость. Отличие: Круглый, защитная лакированная оплетка сверху. | ПуГВ Расшифровка: Провод установочный гибкий виниловый. Соответствие: Монтаж электрооборудования, стационарная прокладка. Бюджет: Низкий. Сходства и отличия: Сходство: Гибкая медная жила, ПВХ изоляция. Отличие: Круглый, жила без лужения, толще изоляция. | МК 26-11 Расшифровка: Монтажный кабель с ПВХ изоляцией. Соответствие: Системы управления и связи. Бюджет: Средний. Сходства и отличия: Сходство: Медь, материал диэлектрика ПВХ. Отличие: Круглое исполнение, используется в кабельных сборках. | ПМВ Расшифровка: Провод монтажный виниловый. Соответствие: Внутрикорпусные соединения радиоэлектронной аппаратуры. Бюджет: Низкий. Сходства и отличия: Сходство: Гибкая медная жила, ПВХ. Отличие: Круглая форма, отсутствие параллельной фиксации жил. | МГШВЭ Расшифровка: Провод монтажный гибкий в экране (шелк + ПВХ). Соответствие: Соединения, требующие защиты от наводок. Бюджет: Высокий. Сходства и отличия: Сходство: Медная луженая жила, ПВХ. Отличие: Круглое сечение, наличие экранирующей оплетки. | КГВВ Расшифровка: Кабель гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой. Соответствие: Подключение подвижных механизмов и пультов. Бюджет: Высокий. Сходства и отличия: Сходство: Многопроволочная медь, ПВХ. Отличие: Круглый, наличие общей защитной оболочки поверх жил. | ПВ-4 Расшифровка: Провод виниловый установочный (класс гибкости 4). Соответствие: Силовые и распределительные щиты. Бюджет: Низкий. Сходства и отличия: Сходство: Высокая гибкость, ПВХ изоляция. Отличие: Круглый, одиночная жила из нелуженой меди.
ЛВ-4 | МГШВ Расшифровка: Монтажный гибкий провод с комбинированной изоляцией (полиэфир + ПВХ). Соответствие: Внутренняя и межблочная разводка аппаратуры. Бюджет: Средний. Сходства и отличия: Сходство: луженая медь, ПВХ, класс гибкости 4. Отличие: круглый, наличие волокнистой обмотки. | НВ-4 Расшифровка: Провод монтажный с медной луженой жилой и ПВХ изоляцией. Соответствие: Монтаж приборов и межблочных соединений. Бюджет: Низкий. Сходства и отличия: Сходство: луженая медная жила, ПВХ, 4 класс гибкости. Отличие: круглое сечение, одиночная жила. | МГВ Расшифровка: Провод монтажный гибкий с виниловой изоляцией. Соответствие: Электрическое соединение внутри приборов. Бюджет: Низкий. Сходства и отличия: Сходство: многопроволочная медь, ПВХ-пластикат. Отличие: круглая форма, не скреплен в ленту. | БПВЛ Расшифровка: Провод бортовой в лакированной оплетке. Соответствие: Монтаж сетей, устойчивых к вибрациям и нагрузкам. Бюджет: Высокий. Сходства и отличия: Сходство: медная луженая жила 4 класса гибкости. Отличие: круглый, защитная оплетка под лаком. | МК 26-11 Расшифровка: Провод монтажный комбинированный (ПВХ). Соответствие: Приборы связи и автоматики. Бюджет: Средний. Сходства и отличия: Сходство: медные жилы, материал изоляции ПВХ. Отличие: круглое исполнение, групповая укладка в оболочке. | ПМВ Расшифровка: Провод монтажный виниловый. Соответствие: Соединение электронных узлов. Бюджет: Низкий. Сходства и отличия: Сходство: гибкая жила, ПВХ диэлектрик. Отличие: круглый, нет параллельной фиксации жил. | МГШВЭ Расшифровка: Провод монтажный гибкий в экране (шелк+ПВХ). Соответствие: Защищенные от помех соединения в блоках. Бюджет: Высокий. Сходства и отличия: Сходство: луженая медь, высокая гибкость, ПВХ. Отличие: круглый, наличие медного экрана. | ПуГВ Расшифровка: Провод установочный гибкий с виниловой изоляцией. Соответствие: Монтаж оборудования и силовых щитов. Бюджет: Низкий. Сходства и отличия: Сходство: медная многопроволочная жила, ПВХ. Отличие: круглый, жила без оловянного покрытия. | КГВВ Расшифровка: Кабель гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой. Соответствие: Подключение пультов и подвижных узлов. Бюджет: Высокий. Сходства и отличия: Сходство: многопроволочная медь, материал ПВХ. Отличие: круглый, многожильный в общей оболочке. | МГШ Расшифровка: Монтажный гибкий провод с волокнистой изоляцией. Соответствие: Внутренний монтаж радиоэлектроники. Бюджет: Средний. Сходства и отличия: Сходство: медная луженая жила, высокая гибкость. Отличие: круглый, отсутствует внешний слой ПВХ.
ЛЛПС-100 | ЛЛП-100: Соответствие области применения (РЭА); Бюджет ниже; Сходство: ленточная конструкция, посеребренные жилы; Отличия: материал пленки изоляции (лавсан без индекса "С"). | ЛМП-100: Соответствие по шагу и назначению; Бюджет ниже; Сходство: ленточный формат для печатных плат; Отличия: медные луженые жилы вместо посеребренных. | ЛМПМ-100: Соответствие по монтажным характеристикам; Бюджет ниже; Сходство: ленточный тип, шаг жил; Отличия: монолитная медная жила без серебрения. | ЛМПП-100: Соответствие по гибкости и вольтажу; Бюджет средний; Сходство: ленточная структура; Отличия: изоляция из полиэтилена, жилы медные луженые. | ЛФП-100: Соответствие по температурному классу; Бюджет выше; Сходство: ленточная форма, высокая проводимость; Отличия: фторопластовая изоляция вместо полиэтилентерефталатной. | ЛМПХ-100: Соответствие по применению в РЭА; Бюджет средний; Сходство: ленточный конструктив; Отличия: повышенная химическая стойкость оболочки. | ЛМППМ-100: Соответствие по электрике; Бюджет средний; Сходство: ленточная база; Отличия: жилы из медного мягкого сплава. | ЛЛП-50: Соответствие по материалам; Бюджет ниже; Сходство: посеребренная жила, ленточный вид; Отличия: ограничение по рабочему напряжению до 50В. | ЛМС-100: Соответствие по гибкости; Бюджет средний; Сходство: ленточный монтажный провод; Отличия: комбинированная изоляция (пленка/лак). | ЛЛП-С: Соответствие по типу жилы; Бюджет аналогичен; Сходство: серебрение и ленточный формат; Отличия: специализированный шаг между жилами под конкретные разъемы.
Лоутокс 20нг-FRLSLTx | КПСнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие по конструкции (круглая форма) и пожарным характеристикам (FRLSLTx); Бюджет аналогичен; Сходство: однопроволочные медные жилы, кремнийорганическая изоляция, оболочка ПВХ; Отличия: разные заводы-производители (КПС - разных заводов, Лоутокс - Спецкабель). | КПСЭнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по всем пожарным индексам и круглой конструкции; Бюджет выше из-за экрана; Сходство: материалы изоляции и оболочки; Отличия: наличие общего экрана из алюмолавсановой ленты для защиты от помех. | ИВВГЭнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по конструкции и области применения; Бюджет сопоставим; Сходство: медные жилы, огнестойкость; Отличия: индекс "ИВВГЭ" может указывать на иные ТУ, но аналогичные характеристики. | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по круглой форме и пожарным требованиям; Бюджет сопоставим; Сходство: нераспространение горения (кат. А), низкая токсичность; Отличия: может иметь больший диапазон сечений жил. | ПКСВнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по конструкции (круглый) и назначению (системы ОПС); Бюджет сопоставим; Сходство: жилы, изоляция, оболочка; Отличия: аббревиатура может использоваться для кабелей с меньшим числом жил/пар. | КПСнг(А)-FRLS: Соответствие по конструкции и большинству параметров; Бюджет ниже; Сходство: медные жилы, огнестойкость; Отличия: пониженная токсичность (LTx) не гарантируется (только LS), что может не соответствовать ТЗ. | КПСЭнг(А)-FRLS: Соответствие по конструкции, но не по классу токсичности; Бюджет ниже; Сходство: наличие экрана, материалы; Отличия: не имеет индекса LTx, что критично для некоторых объектов. | КВВГнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по круглой форме и пожарным свойствам; Бюджет сопоставим; Сходство: неэкранированный вариант; Отличия: может иметь более широкий диапазон сечений и количества жил, чем стандартный Лоутокс 20. | ИВВГнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по конструкции и назначению; Бюджет сопоставим; Сходство: круглый кабель, огнестойкий, малотоксичный; Отличия: другой производитель/ТУ, но аналогичные характеристики. | КГВВнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по пожарной безопасности; Бюджет выше; Сходство: круглая форма, те же индексы; Отличия: гибкий кабель (многопроволочная жила), что отличается от однопроволочной жилы оригинала.
Лоутокс 21нг-FRLSLTx | КПСЭнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие конструкции и области применения; Бюджет аналогичен; Сходство: медные жилы, кремнийорганическая изоляция, экран из алюмофлекса, оболочка LTx; Отличия: другой завод-изготовитель. | КПСЭнг(А)-FRHF: Соответствие по огнестойкости и наличию экрана; Бюджет выше; Сходство: конструкция и назначение; Отличия: безгалогенное исполнение (HF) вместо низкой токсичности (LTx), круглое сечение. | Спецкаблайн Снг(А)-FRLSLTx: Строгое соответствие конструкции для систем ОПС; Бюджет сопоставим; Сходство: структура парной скрутки и экранирования; Отличия: повышенная помехозащищенность. | КСРЭнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по конструкции и пожарным индексам; Бюджет средний; Сходство: кремнийорганическая резина, экран, круглая форма; Отличия: ТУ конкретного производителя. | КУСЭнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по области применения в системах безопасности; Бюджет аналогичен; Сходство: огнестойкость 180 мин, экран, низкая токсичность; Отличия: круглая форма кабеля. | КМЭнг(А)-FRLSLTx: Соответствие конструкции и материала жил; Бюджет сопоставим; Сходство: экран, оболочка с индексом LTx; Отличия: круглое исполнение, используется в промышленной автоматике. | КИПЭнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по наличию экрана и пожарным свойствам; Бюджет выше; Сходство: низкая токсичность и огнестойкость; Отличия: волновое сопротивление адаптировано под интерфейс RS-485. | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по количеству жил и экрану; Бюджет средний; Сходство: пожарные характеристики LTx; Отличия: круглая форма, жилы не в парах, а в общем пучке. | КМСЭнг(А)-FRLSLTx: Соответствие по конструкции экрана и жил; Бюджет сопоставим; Сходство: применение в цепях контроля и сигнализации; Отличия: круглое сечение. | КПСЭнг(А)-FRLS: Частичное соответствие конструкции (экран, огнестойкость); Бюджет ниже; Сходство: медные жилы, кремнийорганическая изоляция; Отличия: отсутствует индекс LTx (низкая токсичность).
ЛПРГС | КПЛК — Полное соответствие. Лифтовой комбинированный кабель с круглым сечением. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглая форма, гибкость. Отличия: ПВХ изоляция вместо полиэтилена. | КПЛГ — Соответствие по гибкости и применению в лифтах. Бюджет: чуть ниже. Сходства: круглое сечение, высокая гибкость (класс 5). Отличия: отсутствует стальной сердечник. | КПЛУ — Соответствие по назначению для лифтовых шахт. Бюджет: средний. Сходства: медные жилы, круглая оболочка. Отличия: усиленная ПВХ оболочка для защиты от истирания. | РПШ — Соответствие по материалу оболочки (резина). Бюджет: ниже. Сходства: резиновая изоляция и оболочка, высокая морозостойкость. Отличия: нет несущего стального элемента. | РПШЭ — Соответствие по материалам и наличию защиты. Бюджет: средний. Сходства: резиновая оболочка, гибкие медные жилы. Отличия: наличие экрана из медной проволоки вместо стального троса. | КГ — Соответствие по гибкости и материалу оболочки. Бюджет: экономичный. Сходства: резиновая оболочка, работа на изгиб. Отличия: силовое назначение, нет специализированного несущего элемента. | КГН — Соответствие по материалу (негорючая резина). Бюджет: средний. Сходства: круглое исполнение, высокая гибкость. Отличия: маслостойкая оболочка, отсутствие грузонесущего троса. | КГЭ — Соответствие по конструктивной сложности и гибкости. Бюджет: выше. Сходства: круглое сечение, резиновая изоляция. Отличия: наличие экранированных жил, отсутствие стального сердечника. | КПЛГМ — Соответствие по лифтовому применению. Бюджет: средний. Сходства: круглое сечение, гибкость 5 класса. Отличия: ПВХ оболочка с повышенной мягкостью вместо резины. | КГТТ — Соответствие по прочности оболочки. Бюджет: средний. Сходства: круглая форма, предназначен для тяжелых условий работы. Отличия: термоэластопласт (ТЭП) вместо резины.
ЛПРГСЭ | КПЛКЭ — Соответствие по назначению и наличию экрана. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглый, гибкий, экранированный, лифтовой. Отличия: ПВХ изоляция жил вместо полиэтиленовой. | КПЛГМЭ — Соответствие по гибкости и защите от помех. Бюджет: чуть выше среднего. Сходства: круглое сечение, наличие общего экрана, высокая гибкость. Отличия: ПВХ оболочка повышенной мягкости. | КПЛУЭ — Соответствие по условиям эксплуатации в шахтах. Бюджет: средний. Сходства: медные жилы, круглая форма, наличие экрана. Отличия: усиленная конструкция оболочки для защиты от трения. | РПШЭ — Соответствие по материалу оболочки (резина) и наличию экрана. Бюджет: ниже. Сходства: резиновая изоляция и оболочка, гибкие жилы, медный экран. Отличия: отсутствует встроенный стальной трос. | РПШЭн — Соответствие по негорючему исполнению резины. Бюджет: средний. Сходства: резиновый состав, наличие экрана, круглая форма. Отличия: оболочка из маслостойкой негорючей резины. | КГНЭ — Соответствие по высокой гибкости и наличию экрана. Бюджет: средний. Сходства: круглое исполнение, резиновая оболочка, работа на изгиб под нагрузкой. Отличия: отсутствие стального сердечника. | КГЭ — Соответствие по конструктивной сложности. Бюджет: выше. Сходства: медный экран, гибкие жилы, круглое сечение, резиновая изоляция. Отличия: предназначен для более высоких напряжений. | КПЛГМЭ-нг(А) — Соответствие по пожарной безопасности и экранированию. Бюджет: выше среднего. Сходства: лифтовой, круглый, с экраном. Отличия: материал ПВХ не распространяет горение при групповой прокладке. | КГВЭВ — Соответствие по общей конструкции управления. Бюджет: экономичный. Сходства: круглое сечение, наличие медного экрана, высокая гибкость жил. Отличия: ПВХ изоляция и оболочка вместо резины и полиэтилена. | КПГВЭ — Соответствие по динамическим нагрузкам. Бюджет: средний. Сходства: гибкий кабель с экраном, круглой формы, предназначен для подвижных цепей. Отличия: комбинированная изоляция, отсутствие стального несущего элемента.
ЛСВ | КПЛК — Полное функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: лифтовой, круглой формы, ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: стальной сердечник заменен на высокопрочный синтетический несущий элемент. | КПЛГМ — Соответствие по среде эксплуатации и гибкости. Бюджет: средний. Сходства: предназначен для связи с кабиной лифта, круглое сечение. Отличия: жилы 5 класса гибкости, отсутствие встроенного стального троса. | КПЛУ — Соответствие по назначению для лифтовых установок. Бюджет: средний. Сходства: медные жилы, круглая оболочка, устойчивость к изгибам. Отличия: усиленная ПВХ оболочка для защиты от механических повреждений в шахте. | КГВВ — Соответствие по базовой конструкции (ПВХ/ПВХ). Бюджет: экономичный. Сходства: медный, круглый, гибкий, изоляция и оболочка из ПВХ. Отличия: нет стального сердечника, требует внешнего крепления к тросу. | КПГВ — Соответствие по динамическим нагрузкам. Бюджет: средний. Сходства: гибкий кабель управления, круглое исполнение, ПВХ пластикат. Отличия: жилы скручены вокруг мягкого сердечника, а не стального. | КУПВ — Соответствие по назначению (кабель управления). Бюджет: выше среднего. Сходства: предназначен для передачи сигналов в подвижных установках, круглое сечение. Отличия: повышенное количество контрольных жил, нет грузонесущего элемента. | КГВВП — Соответствие по материалам жил и изоляции. Бюджет: средний. Сходства: круглое исполнение, медные жилы, ПВХ оболочка. Отличия: сердечник выполнен из диэлектрика, меньшее усилие на разрыв. | КУГВВ — Соответствие по гибкости и материалам. Бюджет: средний. Сходства: круглая форма, ПВХ изоляция, медные гибкие жилы. Отличия: облегченная конструкция без осевого стального элемента. | КГ — Соответствие по подвижности. Бюджет: экономичный. Сходства: круглый, предназначен для работы при постоянных изгибах. Отличия: оболочка и изоляция из резины, отсутствие стального сердечника. | РПШ — Соответствие по назначению для систем управления. Бюджет: ниже среднего. Сходства: круглая форма, гибкий, многожильный. Отличия: резиновая изоляция вместо ПВХ, нет встроенного несущего троса.
ЛСВ-2-7 | КПЛК — Соответствие по назначению и конструкции. Бюджет: аналогичный. Сходства: лифтовой, круглый, ПВХ оболочка. Отличия: грузонесущий элемент выполнен из синтетических нитей высокой прочности вместо стального троса. | КПЛГМ — Соответствие по гибкости и области применения. Бюджет: средний. Сходства: предназначен для лифтовых шахт, круглое сечение, медные жилы. Отличия: отсутствует стальной сердечник, жилы 5 класса гибкости. | КПЛУ — Соответствие по эксплуатационным нагрузкам. Бюджет: средний. Сходства: круглая форма, медные жилы, работа на изгиб. Отличия: усиленная внешняя оболочка для предотвращения износа о стенки шахты. | КГВВ — Соответствие по материалам (ПВХ/ПВХ). Бюджет: ниже. Сходства: круглое сечение, гибкая медная жила, ПВХ изоляция. Отличия: нет встроенного троса, требует внешней поддержки при большой высоте подвеса. | КПГВ — Соответствие по динамическим характеристикам. Бюджет: средний. Сходства: гибкий кабель управления, ПВХ оболочка, круглая форма. Отличия: жилы скручены вокруг текстильного сердечника вместо стального. | КУПВ — Соответствие по назначению (управление и связь). Бюджет: выше среднего. Сходства: круглое исполнение, ПВХ изоляция, многожильный. Отличия: увеличенное количество жил для сложных систем управления, нет стального сердечника. | КУГВВ — Соответствие по конструкции жил и изоляции. Бюджет: средний. Сходства: ПВХ оболочка, круглое сечение, высокая гибкость. Отличия: облегченная конструкция, отсутствует центральный несущий элемент. | КГВВП — Соответствие по химическому составу оболочки. Бюджет: средний. Сходства: медные жилы, круглая форма, ПВХ пластикат. Отличия: сердечник из диэлектрического материала, меньшее разрывное усилие. | РПШ — Соответствие по назначению для систем управления. Бюджет: экономичный. Сходства: круглая форма, многожильный, гибкий. Отличия: изоляция и оболочка из резины, отсутствие стального троса. | КГ — Соответствие по мобильности. Бюджет: экономичный. Сходства: высокая гибкость, работа в постоянном движении, круглое сечение. Отличия: резиновая изоляция, отсутствие специализированного лифтового сердечника.
ЛФ | КПЛК — Соответствие по назначению. Бюджет: ниже. Сходства: лифтовой, круглый, гибкий. Отличия: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | КПЛГМ — Соответствие по подвижности. Бюджет: ниже. Сходства: для лифтовых кабин, круглое сечение. Отличия: ПВХ оболочка повышенной мягкости, ниже термостойкость. | КПЛУ — Соответствие по условиям эксплуатации. Бюджет: средний. Сходства: медные жилы, круглая форма, работа на изгиб. Отличия: усиленная ПВХ изоляция, нет фторопластового слоя. | КУПВ — Соответствие по управлению. Бюджет: средний. Сходства: многожильный, круглый, для подвижных систем. Отличия: ПВХ изоляция, отсутствие специализированного лифтового сердечника. | КУГВВ — Соответствие по гибкости. Бюджет: экономичный. Сходства: круглое сечение, медные гибкие жилы. Отличия: ПВХ оболочка, стандартная термостойкость. | РПШ — Соответствие по материалу оболочки (резина). Бюджет: ниже. Сходства: круглый, высокая гибкость, морозостойкость. Отличия: резиновая изоляция вместо фторопласта. | КГВВ — Соответствие по конструкции. Бюджет: экономичный. Сходства: круглое исполнение, ПВХ/ПВХ, медные жилы. Отличия: общепромышленное гибкое исполнение. | КПГВ — Соответствие по динамике. Бюджет: средний. Сходства: круглая форма, предназначен для изгибов. Отличия: текстильный сердечник, ПВХ изоляция. | КГ — Соответствие по подвижности. Бюджет: бюджетный. Сходства: круглое сечение, работа в движении. Отличия: резиновая изоляция и оболочка. | КГВВП — Соответствие по материалам. Бюджет: средний. Сходства: круглая форма, ПВХ пластикат, медные жилы. Отличия: диэлектрический сердечник.
ЛФЭ-1 | КПЛКЭ — Соответствие по назначению и экрану. Бюджет: ниже. Сходства: лифтовой, круглый, с медным экраном. Отличия: ПВХ изоляция вместо фторопласта. | КПЛГМЭ — Соответствие по защите от помех. Бюджет: средний. Сходства: круглый, экранированный, лифтовой. Отличия: ПВХ оболочка, ниже рабочая температура. | КПЛУЭ — Соответствие по защищенности. Бюджет: средний. Сходства: круглый, медный экран, работа в шахте. Отличия: усиленная оболочка, ПВХ изоляция. | КУПВЭ — Соответствие по управлению и экрану. Бюджет: выше среднего. Сходства: экранированный, круглый, многожильный. Отличия: ПВХ материалы, нет стального сердечника. | РПШЭ — Соответствие по материалам. Бюджет: средний. Сходства: резиновая оболочка, медный экран, круглое сечение. Отличия: резиновая изоляция жил. | КГВЭВ — Соответствие по конструкции. Бюджет: экономичный. Сходства: медный экран, круглое сечение, ПВХ изоляция. Отличия: общепромышленное применение. | КПГВЭ — Соответствие по динамическим нагрузкам. Бюджет: средний. Сходства: круглый, с экраном, высокая гибкость. Отличия: ПВХ/ПВХ вместо фторопласта. | КГНЭ — Соответствие по оболочке. Бюджет: средний. Сходства: резиновая оболочка, экран, круглое исполнение. Отличия: негорючая резина, отсутствие фторопласта. | КУГВЭВ — Соответствие по гибкости и экрану. Бюджет: средний. Сходства: круглый, гибкий, защищен от помех. Отличия: ПВХ изоляция жил. | КГВЭВнг(А) — Соответствие по безопасности. Бюджет: средний. Сходства: круглый, экран, медные жилы. Отличия: ПВХ пониженной горючести, стандартная термостойкость.
ЛЭЛО | ЛЭЛД — Соответствие по высокочастотному назначению. Бюджет: чуть выше. Сходства: литцендрат, эмалированная изоляция проволок, обмотка синтетической нитью. Отличия: двухслойная обмотка лавсаном вместо однослойной. | ЛЭШО — Соответствие конструкции и области применения. Бюджет: аналогичный. Сходства: многожильный пучок эмалированных проволок, круглое сечение. Отличия: внешняя обмотка выполнена из натурального шелка вместо лавсана. | ЛЭШД — Соответствие по структуре литцендрата. Бюджет: выше. Сходства: высокая гибкость, эмалевое покрытие жил, внешняя изоляция нитями. Отличия: усиленная двухслойная обмотка шелком. | ЛЭП — Соответствие базовой конструкции литцендрата. Бюджет: ниже. Сходства: пучок эмалированных полиуретановых проволок, круглая форма. Отличия: отсутствие внешней лавсановой обмотки (только эмаль). | ЛЭПКО — Соответствие по назначению для ВЧ-аппаратуры. Бюджет: выше среднего. Сходства: литцендрат, наличие внешней изоляции. Отличия: изоляция из капроновых нитей и дополнительное защитное покрытие. | ЛЭТ — Соответствие по гибкости и ВЧ-характеристикам. Бюджет: аналогичный. Сходства: скрученные эмалированные жилы, круглая форма. Отличия: обмотка из термостойких нитей другого состава. | ЛПЛ — Соответствие по материалу обмотки. Бюджет: ниже. Сходства: наличие лавсанового покрытия, медная жила. Отличия: монолитная жила вместо многопроволочного литцендрата (подходит только для низких ВЧ). | ЛЭТ-80 — Соответствие по структуре литцендрата. Бюджет: средний. Сходства: многопроволочный эмалированный провод, круглое сечение. Отличия: оптимизирован для температур до 80°C, упрощенная внешняя изоляция. | ЛЭТЛО — Соответствие по материалам. Бюджет: средний. Сходства: лавсановая обмотка, эмалированные жилы, круглое сечение. Отличия: повышенный температурный индекс эмали. | ЛЭП-130 — Соответствие по классу нагревостойкости. Бюджет: средний. Сходства: многожильный ВЧ-провод, круглая форма. Отличия: отсутствие лавсановой нити поверх эмалированных проволок.
ЛЭП | ЛЭЛ — Соответствие по назначению (ВЧ). Бюджет: аналогичный. Сходства: литцендрат, эмалевая изоляция на полиуретановой основе. Отличия: иная марка лака в составе эмали. | ЛЭШ — Соответствие структуре. Бюджет: выше. Сходства: пучок тонких эмалированных жил, круглая форма. Отличия: эмалированные проволоки скручены с шагом, отличным от ЛЭП. | ЛЭТ — Соответствие по гибкости. Бюджет: средний. Сходства: литцендрат для ВЧ-трансформаторов, круглое сечение. Отличия: повышенный температурный индекс эмали. | ЛЭП-130 — Соответствие по материалу. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные жилы, полиуретановый лак, круглая форма. Отличия: строго регламентированный температурный класс. | ЛЭП-155 — Соответствие по конструкции. Бюджет: выше. Сходства: литцендрат, круглое исполнение. Отличия: повышенная термостойкость изоляции жил. | ЛЭП-200 — Соответствие по области применения. Бюджет: значительно выше. Сходства: ВЧ-провод, многопроволочная структура. Отличия: высокотемпературная эмаль. | ЛЭТ-60 — Соответствие по типу жил. Бюджет: средний. Сходства: литцендрат, эмалированные проволоки, круглое сечение. Отличия: ограничение по рабочей температуре эксплуатации. | ЛЭТ-80 — Соответствие по гибкости. Бюджет: средний. Сходства: круглая форма, медный многожильный пучок. Отличия: состав эмалевого покрытия адаптирован под низкие температуры нагрева. | ЛЭР — Соответствие по назначению. Бюджет: выше. Сходства: высокочастотный литцендрат, круглое исполнение. Отличия: в составе эмали присутствуют радиационно-стойкие добавки. | ЛЭП-М — Соответствие по материалам. Бюджет: аналогичный. Сходства: мягкий литцендрат, круглая форма, ПУ-изоляция. Отличия: измененная кратность скрутки жил.
ЛЭПКО | ЛЭЛО — Соответствие по наличию обмотки нитями. Бюджет: аналогичный. Сходства: литцендрат, внешняя обмотка, круглая форма. Отличия: лавсановая нить вместо капроновой. | ЛЭЛД — Соответствие по защите жил. Бюджет: выше. Сходства: ВЧ-провод, круглое сечение, наличие внешней обмотки. Отличия: двухслойная обмотка лавсаном вместо капрона. | ЛЭШО — Соответствие конструкции. Бюджет: выше среднего. Сходства: наличие внешней обмотки поверх литцендрата, круглая форма. Отличия: натуральный шелк вместо капрона. | ЛЭШД — Соответствие по области применения. Бюджет: высокий. Сходства: экранирующая обмотка нитью, круглое исполнение. Отличия: двойная обмотка натуральным шелком. | ЛЭПКО-130 — Соответствие по конструкции. Бюджет: средний. Сходства: капроновая обмотка, эмалированные жилы. Отличия: фиксированный температурный класс изоляции. | ЛЭТЛО — Соответствие по термомеханической защите. Бюджет: выше. Сходства: литцендрат с обмоткой нитями, круглое сечение. Отличия: термостойкий лавсан в качестве внешнего слоя. | ЛЭПКО-155 — Соответствие по типу обмотки. Бюджет: выше. Сходства: капроновая нить, круглое исполнение. Отличия: усиленная термостойкость внутренней эмали жил. | ЛЭТ-С — Соответствие по внешнему виду. Бюджет: аналогичный. Сходства: обмотка нитью, круглое сечение, медный литцендрат. Отличия: использование стекловолокна в обмотке (редкие серии). | ЛЭТ-К — Соответствие по материалу обмотки. Бюджет: средний. Сходства: капроновая защита, литцендрат, круглая форма. Отличия: специальный состав пропитки капрона. | ЛЭПКО-М — Соответствие по гибкости. Бюджет: средний. Сходства: капроновая нить, круглое сечение. Отличия: модифицированная жила повышенной мягкости.
ЛЭТЛО | ЛЭЛО — Соответствие по материалу обмотки. Бюджет: аналогичный. Сходства: литцендрат, эмалированные жилы, лавсановая обмотка. Отличия: более низкий температурный индекс эмали. | ЛЭЛД — Соответствие по защитным свойствам. Бюджет: выше. Сходства: круглое сечение, лавсановое покрытие. Отличия: двухслойная обмотка нитями вместо однослойной. | ЛЭПКО — Соответствие по назначению. Бюджет: средний. Сходства: эмалированный литцендрат, круглая форма, внешняя нитяная обмотка. Отличия: капроновая обмотка вместо лавсановой. | ЛЭШО — Соответствие конструкции. Бюджет: выше. Сходства: круглое сечение, обмотка поверх эмалированных жил. Отличия: натуральный шелк вместо лавсана. | ЛЭШД — Соответствие по механической защите. Бюджет: значительно выше. Сходства: круглая форма, литцендрат, внешняя изоляция нитями. Отличия: двойная обмотка шелком. | ЛЭТ-155 — Соответствие по термостойкости. Бюджет: выше среднего. Сходства: литцендрат, круглая форма. Отличия: отсутствие внешней обмотки, термостойкая эмаль. | ЛЭТ-С — Соответствие по термозащите. Бюджет: выше. Сходства: круглое сечение, наличие внешней обмотки. Отличия: стеклянные нити вместо лавсановых. | ЛЭП — Соответствие по ВЧ-характеристикам. Бюджет: ниже. Сходства: пучок эмалированных полиуретановых проволок, круглое исполнение. Отличия: отсутствует внешняя нитяная обмотка. | ЛЭТЛО-130 — Соответствие по конструкции. Бюджет: средний. Сходства: лавсановая нить, круглое сечение, литцендрат. Отличия: фиксированный температурный класс 130°C. | ЛЭТЛО-155 — Соответствие по материалам. Бюджет: выше. Сходства: круглое сечение, лавсановая нить. Отличия: усиленная нагревостойкость эмали жил.
ЛЭШД | ЛЭШО — Соответствие по материалу обмотки. Бюджет: ниже. Сходства: литцендрат, круглая форма, обмотка натуральным шелком. Отличия: один слой обмотки вместо двух. | ЛЭЛД — Соответствие по двухслойной защите. Бюджет: ниже. Сходства: круглое сечение, двойная обмотка нитями. Отличия: лавсановые нити вместо натурального шелка. | ЛЭТЛО — Соответствие по назначению. Бюджет: ниже. Сходства: круглая форма, внешняя обмотка, литцендрат. Отличия: один слой лавсановой нити вместо двойного шелка. | ЛЭЛО — Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходства: обмотка поверх эмалированных проволок, круглое сечение. Отличия: одинарный слой лавсана. | ЛЭПКО — Соответствие по защите жил. Бюджет: ниже. Сходства: круглая форма, нитяная обмотка. Отличия: один слой капроновой нити. | ЛЭШ — Соответствие материалам. Бюджет: аналогичный. Сходства: натуральный шелк, эмалированные жилы. Отличия: обмотка шелком производится в процессе скрутки пучка, а не поверх. | ЛЭШД-130 — Соответствие по структуре. Бюджет: средний. Сходства: двойной шелк, круглое сечение. Отличия: полиуретановая эмаль с индексом 130. | ЛЭШД-155 — Соответствие по исполнению. Бюджет: выше. Сходства: литцендрат, двойная шелковая обмотка. Отличия: повышенная термостойкость эмалированного провода внутри. | ЛЭП — Соответствие по электрическим параметрам. Бюджет: значительно ниже. Сходства: ВЧ-литцендрат, круглое сечение. Отличия: полное отсутствие внешней шелковой обмотки. | ЛЭШД-М — Соответствие по гибкости. Бюджет: выше. Сходства: двойной шелк, многопроволочная жила. Отличия: использование меди повышенной мягкости.
ЛЭШО | ЛЭШД — Соответствие по материалу обмотки. Бюджет: выше. Сходства: натуральный шелк, литцендрат, круглое сечение. Отличия: два слоя обмотки вместо одного. | ЛЭЛО — Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже. Сходства: круглая форма, один слой нитяной обмотки. Отличия: лавсан вместо натурального шелка. | ЛЭПКО — Соответствие по механической защите. Бюджет: ниже. Сходства: круглое сечение, внешняя обмотка. Отличия: капроновая нить вместо шелка. | ЛЭЛ — Соответствие по ВЧ-свойствам. Бюджет: ниже. Сходства: круглое исполнение, эмалированные жилы. Отличия: отсутствие шелковой обмотки. | ЛЭТЛО — Соответствие по структуре. Бюджет: ниже. Сходства: круглое сечение, литцендрат, один слой обмотки. Отличия: лавсановая нить. | ЛЭШО-130 — Соответствие по материалам. Бюджет: средний. Сходства: шелковая обмотка, круглая форма. Отличия: регламентированный класс нагревостойкости 130. | ЛЭШО-155 — Соответствие по исполнению. Бюджет: выше. Сходства: натуральный шелк, литцендрат. Отличия: термостойкая эмаль жил (класс F). | ЛЭШ — Соответствие по составу. Бюджет: аналогичный. Сходства: шелк и эмаль, круглая форма. Отличия: шелковая нить переплетается с жилами в процессе скрутки. | ЛЭП — Соответствие по передаче ВЧ-тока. Бюджет: значительно ниже. Сходства: медный литцендрат, круглая форма. Отличия: отсутствие внешней защиты нитями. | ЛЭШО-М — Соответствие по гибкости. Бюджет: средний. Сходства: шелк, круглое сечение, тонкие проволоки. Отличия: модифицированная мягкая медь.
М | М-1 — Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Медная жила без изоляции, твердая или мягкая проволока. Отличие: Повышенная чистота меди (согласно ТУ завода). | МГ — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Неизолированная медь, высокая электропроводность. Отличие: Повышенная гибкость за счет многопроволочного плетения. | ПС — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медный неизолированный провод. Отличие: Предназначен для контактных сетей, иная геометрия скрутки. | ММ — Соответствие: Полное (мягкий). Бюджет: Аналогичный. Сходство: Медная жила, отсутствие оболочки. Отличие: Поставляется только в отожженном состоянии (мягкий). | МТ — Соответствие: Полное (твердый). Бюджет: Аналогичный. Сходство: Медная жила без изоляции. Отличие: Неоттожженная твердая проволока для воздушных линий. | А — Соответствие: Конструкционное (материал). Бюджет: Ниже. Сходство: Неизолированный провод для ЛЭП. Отличие: Алюминиевая жила вместо медной. | ПЩ — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Выше. Сходство: Медь, отсутствие изоляции. Отличие: Сверхгибкая структура для щеток электрических машин. | ПСО — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Ниже. Сходство: Однопроволочный провод без изоляции. Отличие: Стальная жила (оцинкованная) вместо меди. | АМГ — Соответствие: Силовое. Бюджет: Выше. Сходство: Медный плетеный провод. Отличие: Плоская форма плетения (шина-плетенка). | МЛ — Соответствие: Специальное. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила без изоляции. Отличие: Луженая поверхность проволок для защиты от коррозии.
МА | МА-1 — Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Антенный медный провод, многопроволочный. Отличие: Уточненные допуски по сопротивлению. | МГ — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Скрученная медная жила, отсутствие изоляции. Отличие: Меньшая стойкость к растяжению (не для антенн). | М — Соответствие: Базовое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная проволока без изоляции. Отличие: Менее гибкая структура скрутки. | ПЩ — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкая медная скрутка. Отличие: Предназначен для электромашин, а не для антенных систем. | А — Соответствие: Конструкционное. Бюджет: Ниже. Сходство: Голый провод для воздушной прокладки. Отличие: Алюминиевая жила, ниже прочность на разрыв. | ММ — Соответствие: Частичное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Медная жила без изоляции. Отличие: Однопроволочный мягкий провод. | МТ — Соответствие: Частичное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Медная проволока. Отличие: Однопроволочный твердый провод. | ПСО — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Предназначен для связи и антенн. Отличие: Стальная жила, ниже проводимость. | АМГ — Соответствие: Силовое. Бюджет: Выше. Сходство: Медный гибкий провод. Отличие: Применяется для заземления, иная форма сечения. | ПМЛ — Соответствие: Специальное. Бюджет: Выше. Сходство: Медная скрутка. Отличие: Наличие лужения и защитной оплетки.
МГ | МГ-1 — Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Гибкий медный провод, многопроволочный. Отличие: Специфический шаг скрутки по заводским ТУ. | М — Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила без изоляции. Отличие: Однопроволочный или малопроволочный (низкая гибкость). | ПЩ — Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая гибкость, медь, отсутствие изоляции. Отличие: Сверхтонкие проволоки в жиле. | МА — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная скрутка без изоляции. Отличие: Предназначен для антенных систем. | АМГ — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Медный плетеный провод. Отличие: Плетеная структура (косичка) вместо скрутки. | АМГ-Т — Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Медная гибкая жила. Отличие: Тропическое исполнение (лужение проволок). | ММ — Соответствие: Частичное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная мягкая жила. Отличие: Отсутствие многопроволочной гибкой структуры. | ПМЛ — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила. Отличие: Трубчатая оплетка с лужением. | МТ — Соответствие: Конструкционное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь без изоляции. Отличие: Твердый однопроволочный провод. | МГ-ОС — Соответствие: Высокое (спецприемка). Бюджет: Выше. Сходство: Медный гибкий провод. Отличие: Повышенные требования к химическому составу меди.
МГЛ | ПМЛ — Соответствие по структуре и лужению. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные луженые проволоки, круглое сечение, высокая гибкость. Отличия: исполнение в виде плетеной трубки, а не пучковой скрутки. | МГЛУ — Полное соответствие по материалам. Бюджет: выше. Сходства: медный луженый гибкий провод, круглая форма. Отличия: усиленная скрутка для промышленного использования. | ПЩ — Соответствие по гибкости. Бюджет: средний. Сходства: медный, многопроволочный, круглый. Отличия: отсутствует лужение (требуется дополнительная обработка при пайке). | МГ — Соответствие по конструкции жилы. Бюджет: ниже. Сходства: медный, гибкий, неизолированный, круглый. Отличия: проволоки не луженые, подвержены окислению. | АМГ-Л — Соответствие по защитному покрытию. Бюджет: аналогичный. Сходства: луженая медь, высокая гибкость. Отличия: структура "плетенка" для шин заземления. | МГГ — Соответствие по гибкости. Бюджет: средний. Сходства: круглое сечение, многопроволочная медь. Отличия: отсутствие лужения, иная геометрия скрутки. | ПМЛ-Т — Соответствие по защите от коррозии. Бюджет: выше. Сходства: луженый медный провод, круглое сечение. Отличия: повышенная плотность плетения для экранирования. | ГПСМ — Соответствие по прочности. Бюджет: выше среднего. Сходства: многопроволочный, медный, круглый. Отличия: отсутствие лужения, стойкость к вибрациям. | МГ-1 — Соответствие по базовой гибкости. Бюджет: аналогичный. Сходства: медь, круглый, гибкий. Отличия: проволоки без оловянно-свинцового покрытия. | ММ — Соответствие по материалу. Бюджет: ниже. Сходства: медь, круглая форма. Отличия: моножила, отсутствие лужения и гибкости.
МГЛФ | МГТФ — Соответствие по термостойкости и материалам. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные луженые жилы, фторопластовая изоляция, круглая форма. Отличия: изоляция выполнена методом навивки, а не сплошным слоем. | МГТФЭ — Соответствие по защите и материалам. Бюджет: выше. Сходства: луженые жилы, фторопласт, высокая гибкость. Отличия: наличие общего экрана из луженой меди. | МС 16-13 — Соответствие по классу нагревостойкости. Бюджет: выше. Сходства: медная луженая жила, фторопластовая изоляция, круглый. Отличия: сплошная экструдированная изоляция. | МС 26-13 — Соответствие по гибкости и температуре. Бюджет: выше среднего. Сходства: луженая медь, круглое сечение, фторопласт. Отличия: иная толщина изоляционного слоя. | МСЭ 16-13 — Соответствие по материалам жил. Бюджет: высокий. Сходства: фторопластовая изоляция, луженая медь, круглый. Отличия: наличие внешнего защитного экрана. | ПТЛ-200 — Соответствие по температурному режиму. Бюджет: средний. Сходства: медная луженая жила, высокая термостойкость, круглый. Отличия: комбинированная изоляция (фторопласт + стеклонить). | ПТЛ-250 — Соответствие по надежности. Бюджет: выше среднего. Сходства: луженая медь, круглое исполнение, работа в экстремальных условиях. Отличия: усиленная изоляция из фторопласта и лака. | МГТФЛ — Соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные луженые жилы, фторопласт, круглый. Отличия: дополнительная лакировка поверх фторопластовой изоляции. | МС 16-11 — Соответствие по типу жилы. Бюджет: средний. Сходства: луженая медь, фторопластовая изоляция, круглый. Отличия: более низкое рабочее напряжение. | МГТФ-С — Соответствие по гибкости. Бюджет: выше. Сходства: луженый многопроволочный провод, фторопласт. Отличия: наличие дополнительной стеклянной оплетки для механической защиты.
МГЛФЭ | МГТФЭ — Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Фторопластовая изоляция, гибкая медная жила, экран. Отличие: Жила из нелуженой меди. | МГТФЭ-ОС — Соответствие: Высокое (спецприемка). Бюджет: Сопоставим. Сходство: Фторопласт (намотка), экран. Отличие: Повышенная стойкость к вибрационным нагрузкам. | МКЭ 26-13 — Соответствие: Полное. Бюджет: Выше. Сходство: Луженая жила, фторопластовая изоляция, наличие экрана. Отличие: Сплошная (экструдированная) изоляция. | МСЭ 16-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкая медная жила, фторопластовая изоляция, экран. Отличие: Применение фторопласта-4МБ. | МСЭ 26-13 — Соответствие: Полное. Бюджет: Выше. Сходство: Луженая медная жила, фторопласт, экран. Отличие: Расширенный температурный диапазон эксплуатации. | МКЭ 26-14 — Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Фторопластовая изоляция, многопроволочная жила, экран. Отличие: Использование модифицированного фторопласта. | МФЭ — Соответствие: Базовое монтажное. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, фторопластовая изоляция, экран. Отличие: Ниже класс гибкости жилы. | МГТФЛЭ — Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Луженая жила, фторопластовая намотка, экран. Отличие: Дополнительная лаковая пропитка изоляции. | ПМФЭ — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Термостойкий монтаж, фторопласт, экран. Отличие: Специфические допуски авиационной промышленности. | МСЭО 26-13 — Соответствие: Улучшенное. Бюджет: Выше. Сходство: Луженая жила, фторопласт, экран. Отличие: Наличие защитной оболочки поверх экрана.
МГЛФЭФ | МГТФЭФ — Соответствие: Полное. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, фторопластовая изоляция, экран, фторопластовая оболочка. Отличие: Жила без лужения. | МСЭО 26-13 — Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Луженая жила, фторопласт, экран, защитная оболочка. Отличие: Изоляция из Ф-4МБ (экструзия). | МКЭО 26-13 — Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Луженая медь, двойная фторопластовая защита, экран. Отличие: Повышенная герметичность конструкции. | МГТФЛЭФ — Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Луженая жила (индекс Л), фторопластовая намотка, экран, оболочка. Отличие: Наличие лаковой прослойки. | МСЭО 26-14 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Многопроволочная жила, фторопласт, экран, внешняя оболочка. Отличие: Более высокая термостойкость. | МКЭО 26-14 — Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Фторопластовая изоляция и оболочка, наличие экрана. Отличие: Улучшенные диэлектрические показатели. | МСЭО 16-13 — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкая жила, фторопласт, экран, внешнее покрытие. Отличие: Предназначен для бортовой сети авиатехники. | МГТФЭФ-ОС — Соответствие: Высокое (спецприемка). Бюджет: Выше. Сходство: Конструкция с экраном и оболочкой из фторопласта. Отличие: Жесткий контроль качества жилы. | ПМФЭФ — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Применяется для термостойкого монтажа, фторопласт, экран. Отличие: Особенности намотки изоляционных лент. | МГТФЭФ-М — Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, фторопластовая изоляция, экран, оболочка. Отличие: Модернизированная жила (другой класс гибкости).
МГСТ | МГСТ-1 — Соответствие: Высокое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Гибкая медная жила, стекловолоконная изоляция. Отличие: Оптимизированный шаг скрутки проволок. | МГСТС — Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходство: Стекловолоконная термостойкая изоляция, медная жила. Отличие: Дополнительная кремнийорганическая пропитка. | ПКМ — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Термостойкая изоляция из стеклонитей, медная жила. Отличие: Более высокая стойкость к истиранию. | ПМТК — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медная гибкая жила, высокая термостойкость. Отличие: Комбинированная изоляция (стеклонить + кремнийорганика). | ПАЛ — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Ниже. Сходство: Асбесто-стекловолоконная изоляция, медная жила. Отличие: Большая толщина изоляционного слоя. | ПВКВ — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, высокая гибкость, термостойкость. Отличие: Двухслойная кремнийорганическая изоляция вместо стекловолокна. | РКГМ — Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, стекловолоконная оплетка. Отличие: Основа изоляции — силиконовая резина. | ПРКА — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная жила, высокая теплостойкость. Отличие: Повышенная твердость изоляционного материала. | ПНСВ — Соответствие: Частичное. Бюджет: Значительно ниже. Сходство: Термостойкость, медная жила (в спец. исполнениях). Отличие: Используется как нагревательный элемент. | ПФС — Соответствие: Конструкционное. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, фторопласто-стекловолоконная изоляция. Отличие: Наличие фторопластовых пленок в конструкции.
МГТФ | МГТФ-ОС — Соответствие: Высокое (особо стабильный). Бюджет: Выше. Сходство: Фторопластовая изоляция (намотка), медная гибкая жила. Отличие: Повышенный контроль качества для спецтехники. | МГТФ-1 — Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Многопроволочная медная жила, изоляция из фторопластовых лент. Отличие: Технические условия конкретного завода-изготовителя. | МГТФ-М — Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Конструкция из меди и фторопласта-4. Отличие: Модифицированная структура скрутки проволок жилы. | МФ — Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Фторопластовая изоляция, медная жила. Отличие: Меньшее количество проволок в жиле (ниже класс гибкости). | МС 16-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Фторопластовая изоляция, высокая термостойкость. Отличие: Изоляция нанесена методом экструзии (сплошная), а не намоткой лент. | МС 26-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, фторопласт. Отличие: Сплошная изоляция, более высокая механическая прочность. | МС 26-11 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Термостойкий монтаж, фторопластовая защита. Отличие: Сплошная изоляция, уменьшенные габариты. | МГТФЛ — Соответствие: Высокое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Фторопласт (намотка), медная гибкая жила. Отличие: Использование луженой медной проволоки вместо чистой меди. | ПМФ — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Фторопластовая изоляция, применяется для термостойкого монтажа. Отличие: Особенности намотки ленты и допуски по геометрии. | МС 16-11 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая гибкость, фторопласт. Отличие: Сплошная изоляция, повышенная стойкость к агрессивным средам.
МГТФЛ | МГТФЛ-ОС — Соответствие: Высокое (особо стабильный). Бюджет: Выше. Сходство: Луженая медная жила, фторопластовая намотка. Отличие: Предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях. | МГТФЛ-1 — Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Луженая медь, ленточный фторопласт. Отличие: Вариации в толщине изоляционного слоя по ТУ. | МГТФ — Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Фторопластовая изоляция (намотка), гибкая жила. Отличие: Жила из чистой меди без защитного лужения. | МГЛФ — Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходство: Медная луженая жила, изоляция фторопласт-4. Отличие: Маркировка по другому ГОСТ/ТУ при идентичной конструкции. | МС 16-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, термостойкость. Отличие: Сплошная экструдированная изоляция, жила может быть не луженой. | МС 26-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Фторопласт, гибкая жила. Отличие: Сплошная изоляция, более широкий диапазон рабочих частот. | МФЛ — Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Луженая жила, фторопласт. Отличие: Более низкий класс гибкости (жила из более толстых проволок). | МК 26-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Медная луженая жила, фторопласт. Отличие: Изоляция из фторопласта-4МБ (сплошная). | МК 26-11 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Луженая жила, термостойкая изоляция. Отличие: Тонкостенная сплошная изоляция. | ПМФЛ — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Авиационный монтаж, луженая медь, фторопласт. Отличие: Специфические требования к адгезии лент.
МГТФЛЭ | МГТФЛЭ-ОС — Соответствие: Высокое (особая серия). Бюджет: Выше. Сходство: Луженая медная жила, фторопластовая намотка, экран. Отличие: Повышенная надежность и жесткий контроль ОТК. | МГТФЭ — Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Фторопластовая изоляция (намотка), гибкая жила, медный экран. Отличие: Жила из нелуженой меди. | МГЛФЭ — Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Луженая медная жила, фторопластовая изоляция, наличие экрана. Отличие: Другой номер технических условий (ТУ). | МГТФЛЭ-1 — Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Конструкция из луженой меди, фторопласта и экрана. Отличие: Технические допуски по конкретному заводу-изготовителю. | МКЭ 26-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Луженая жила, фторопластовая изоляция, экран. Отличие: Сплошная (экструдированная) изоляция вместо ленточной намотки. | МСЭ 26-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Термостойкий монтаж, луженая жила, экран. Отличие: Сплошная изоляция из фторопласта-4МБ. | МСЭ 16-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Гибкая жила, фторопластовая защита, экран. Отличие: Сплошная изоляция, иные массогабаритные характеристики. | МФЛЭ — Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Луженая медь, фторопласт, экран. Отличие: Более низкий класс гибкости жилы (меньше проволок). | МКЭ 26-14 — Соответствие: Улучшенное. Бюджет: Выше. Сходство: Фторопластовая изоляция, экран, луженая медь. Отличие: Повышенная рабочая температура эксплуатации. | ПМФЛЭ — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Авиационный монтаж, луженая жила, фторопласт, экран. Отличие: Специфические требования к плотности экранной оплетки.
МГТФС | МГТФ — Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная гибкая жила, фторопластовая намотка. Отличие: Отсутствие стеклянных нитей в изоляции, ниже механическая прочность. | МГТФС-ОС — Соответствие: Высокое (спецприемка). Бюджет: Выше. Сходство: Сочетание фторопласта и стеклонитей, высокая термостойкость. Отличие: Повышенный контроль качества и стабильность параметров. | МГТФ-С — Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Фторопластовая изоляция со стекловолокном, гибкая медь. Отличие: Выпускается по ТУ конкретных заводов. | МС 16-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Термостойкая изоляция, гибкость. Отличие: Сплошной фторопласт (экструзия) вместо лент и стеклонитей. | МК 26-13 — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая рабочая температура, медная жила. Отличие: Изоляция из фторопласта-4МБ без включения стекловолокна. | МФС — Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Фторопласт с усилением стеклонитью, медная жила. Отличие: Ниже класс гибкости жилы. | ПМФ — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Авиационный монтаж, термостойкость. Отличие: Отсутствие упрочняющего слоя из стеклонитей. | МГТФ-1 — Соответствие: Частичное. Бюджет: Ниже. Сходство: Фторопластовая намотка. Отличие: Нет армирования стекловолокном, меньше стойкость к вибрации. | МС 26-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, высокая термостойкость. Отличие: Сплошная изоляция, иные диэлектрические потери. | ПМТК — Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Высокая термостойкость, гибкость. Отличие: Изоляция на основе кремнийорганики и стеклонити (без фторопласта).
МГТФу | МГТФ — Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медная гибкая жила, фторопластовая намотка. Отличие: Стандартная толщина изоляции (не утолщенная). | МГТФу-ОС — Соответствие: Высокое (спецприемка). Бюджет: Выше. Сходство: Утолщенная фторопластовая изоляция, гибкость. Отличие: Строгие нормы по радиальной толщине покрова. | МГТФ-1 — Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Ленточный фторопласт-4, медная жила. Отличие: Меньшее пробивное напряжение из-за тонкой изоляции. | МС 16-11 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Термостойкость, монтажное назначение. Отличие: Сплошная тонкостенная изоляция. | МС 16-13 — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, высокая диэлектрическая прочность. Отличие: Сплошной экструдированный фторопласт. | МФ — Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Фторопластовая изоляция, медь. Отличие: Меньший класс гибкости и стандартная изоляция. | МК 16-11 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Монтажный провод, фторопластовая защита. Отличие: Сплошная изоляция из сополимеров. | ПМФ — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Применяется в авиации, фторопласт. Отличие: Иная технология намотки ленты и толщина слоев. | МГТФ-М — Соответствие: Конструкционное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Медь, фторопласт. Отличие: Модифицированная скрутка жилы, обычная толщина изоляции. | МС 26-11 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Высокая рабочая температура, медь. Отличие: Сплошная тонкая изоляция для плотного монтажа.
МГТФЭ | МГЛФЭ — Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Фторопластовая намотка, экран, высокая гибкость. Отличие: Жила из луженой меди для лучшей пайки. | МГТФЭ-ОС — Соответствие: Высокое (спецприемка). Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, фторопласт, экран. Отличие: Повышенная надежность и жесткий контроль параметров. | МГТФЭ-1 — Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Многопроволочная медь, ленточный фторопласт, экран. Отличие: Выпускается по частным техническим условиям заводов. | МКЭ 26-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Термостойкий монтаж, наличие экрана. Отличие: Сплошная (экструдированная) изоляция вместо намотки лент. | МСЭ 16-13 — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, фторопластовая изоляция, экран. Отличие: Изоляция из Ф-4МБ, нанесенная методом экструзии. | МСЭ 26-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Медная жила, экран, высокая температура. Отличие: Сплошная изоляция, выдерживает до +200°C. | МФЭ — Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Медь, фторопласт, экран. Отличие: Меньшее количество проволок в жиле (ниже гибкость). | МГТФЛЭ — Соответствие: Высокое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Фторопласт, экран, гибкость. Отличие: Луженая медная жила (индекс Л). | ПМФЭ — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Авиационный монтаж, фторопластовая намотка, экран. Отличие: Усиленный контроль качества скрутки. | МКЭ 26-14 — Соответствие: Улучшенное. Бюджет: Выше. Сходство: Фторопласт, экран, медь. Отличие: Повышенная механическая прочность и теплостойкость.
МГТФЭС | МГТФЭ — Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходство: Фторопластовая намотка, медная жила, экран. Отличие: Отсутствие упрочняющей стеклонити в конструкции. | МГТФЭС-ОС — Соответствие: Высокое (спецприемка). Бюджет: Выше. Сходство: Фторопласт, стеклонить, экран. Отличие: Предназначен для работы в условиях экстремальных вибраций. | МГТФЭ-С — Соответствие: Полное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Армированная стеклонитью фторопластовая изоляция, экран. Отличие: Другой номер ТУ завода-изготовителя. | МКЭ 26-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Экран, термостойкая изоляция, медь. Отличие: Сплошная изоляция без использования стекловолокна. | МСЭ 16-13 — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Выше. Сходство: Фторопласт, экран, гибкая жила. Отличие: Отсутствие стеклонитей, сплошной диэлектрик. | МФЭС — Соответствие: Базовое. Бюджет: Ниже. Сходство: Фторопласт со стеклонитью, экран, медь. Отличие: Ниже класс гибкости токопроводящей жилы. | ПМФЭС — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Авиационный термостойкий монтаж, экран, стеклонить. Отличие: Специфические допуски по внешнему диаметру. | МСЭ 26-13 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Выше. Сходство: Экран, высокая температура, фторопласт. Отличие: Сплошная изоляция, более высокая жесткость. | МГТФЛЭ — Соответствие: Частичное. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Экран, фторопласт. Отличие: Луженая жила и отсутствие упрочняющей стеклонити. | МКЭ 26-14 — Соответствие: Улучшенное. Бюджет: Выше. Сходство: Термостойкость, экран, медь. Отличие: Улучшенные физико-механические свойства без применения стеклонити.
МГФ | МГТФ Полное соответствие по материалам (медь/фторопласт). Бюджет: базовый. Сходство: идентичная изоляция Ф-4. Отличие: более широкая доступность. | МП 16-11 Профессиональная замена. Бюджет: выше среднего. Сходство: медная жила, изоляция фторопласт. Отличие: повышенная механическая прочность. | МК 26-11 Современный теплостойкий аналог. Бюджет: средний. Сходство: температурный режим до +200°C. Отличие: улучшенные диэлектрические свойства. | МС 16-13 Кабель повышенной гибкости. Бюджет: выше среднего. Сходство: фторопластовая пленка Ф-4. Отличие: жилы из посеребренной меди. | МГСТ Гибкий монтажный провод. Бюджет: высокий. Сходство: фторопластовая основа. Отличие: наличие упрочняющей стеклянной нити. | МЛФ Лакированный фторопластовый провод. Бюджет: средний. Сходство: высокая теплостойкость. Отличие: наличие лакового слоя от истирания. | ПМФС Провод монтажный фторопластовый. Бюджет: базовый. Сходство: медная жила, диапазон температур. Отличие: технология навивки пленок. | МК 26-13 Высокотемпературный провод. Бюджет: средний. Сходство: конструкция жилы и изоляции. Отличие: расширенный цветовой ряд. | МС 26-11 Аналог с посеребренной жилой. Бюджет: высокий. Сходство: фторопласт. Отличие: повышенная коррозийная стойкость жилы. | МП 16-13 Технологичный аналог. Бюджет: средний. Сходство: конструктив жилы 4-5 класса гибкости. Отличие: соответствие авиационным ТУ.
МГФЭ | МГТФЭ Полное соответствие. Бюджет: базовый. Сходство: медь, фторопласт Ф-4, экран из медных проволок. Отличие: более высокая доступность. | МСЭ 16-13 Высокая надежность. Бюджет: выше среднего. Сходство: фторопластовая изоляция, наличие экрана. Отличие: жилы из посеребренной меди. | МПЭ 16-11 Авиационный стандарт. Бюджет: средний. Сходство: термостойкость до +200°С, экранирование. Отличие: усиленная механическая прочность. | МКЭ 26-11 Современный аналог. Бюджет: средний. Сходство: материалы изоляции и экрана. Отличие: улучшенные электрические характеристики. | МГТФЭ-200 Термостойкий монтажный. Бюджет: средний. Сходство: фторопластовая пленка, медный экран. Отличие: гарантированная работа при +200°С. | МЛФЭ Лакированный экранированный. Бюджет: средний. Сходство: фторопласт, экран. Отличие: дополнительный слой лака на изоляции. | МСЭ 26-11 Посеребренный экран. Бюджет: высокий. Сходство: фторопластовая изоляция. Отличие: максимальная защита от окисления контактов. | МПЭ 11-15 Облегченный экран. Бюджет: средний. Сходство: область применения, изоляция Ф-4. Отличие: уменьшенный наружный диаметр. | МКЭ 26-12 Групповой монтаж. Бюджет: выше среднего. Сходство: конструкция и материалы. Отличие: повышенная помехозащищенность экрана. | МГТФЭ-ОС Особая серия. Бюджет: высокий. Сходство: полный конструктив МГФЭ. Отличие: дополнительная приемка качества.
МГФЭФ | МГТФЭФ Полное соответствие по слоям. Бюджет: базовый. Сходство: изоляция-экран-оболочка (фторопласт). Отличие: массовое производство. | МСЭО 16-13 Защищенный монтажный. Бюджет: высокий. Сходство: фторопластовая оболочка поверх экрана. Отличие: посеребренные проводники. | МПЭО 16-11 Авиационная модификация. Бюджет: выше среднего. Сходство: наличие внешней защитной оболочки. Отличие: повышенная стойкость к вибрациям. | МКЭО 26-11 Герметичный экран. Бюджет: средний. Сходство: конструкция «фторопласт-экран-фторопласт». Отличие: повышенная химическая стойкость оболочки. | МСЭО 26-11 Премиальный аналог. Бюджет: высокий. Сходство: трехслойная конструкция. Отличие: улучшенные частотные характеристики. | МЛФЭФ С лаковым покрытием. Бюджет: средний. Сходство: наличие экрана и защитного слоя. Отличие: комбинированная защита изоляции. | МГТФЭФ-200 Температурный спецкабель. Бюджет: средний. Сходство: аналогичные материалы слоев. Отличие: калиброванная толщина оболочки. | МКЭО 16-11 Индустриальный фторопласт. Бюджет: средний. Сходство: экран под фторопластовой защитой. Отличие: упрощенная маркировка жил. | МПЭО 11-11 Стойкий к истиранию. Бюджет: средний. Сходство: конструктив МГФЭФ. Отличие: повышенная плотность защитной оболочки. | МСЭО 16-11-ОС Спецприемка. Бюджет: высокий. Сходство: фторопласт/экран/фторопласт. Отличие: жесткий контроль геометрических параметров.
МГШВ | НВ-3 (Соответствие: Полный монтажный аналог. Бюджет: Ниже на 15-20%. Сходства: Медная луженая жила, ПВХ-изоляция. Отличия: Отсутствует промежуточный слой из нитей.) | НВ-4 (Соответствие: Аналог повышенной гибкости. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Луженая жила, напряжение до 600В. Отличия: Однослойная виниловая изоляция без шелка.) | МШВ (Соответствие: Конструктивный близнец. Бюджет: Выше на 5%. Сходства: Наличие волокнистой и ПВХ изоляции. Отличия: Медная жила без лужения.) | МПО (Соответствие: Применение в РЭА. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Луженая жила, высокая гибкость. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена вместо ПВХ.) | ПВА (Соответствие: Автотракторный монтаж. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Многопроволочная медь, ПВХ оболочка. Отличия: Жила не луженая, нет шелковой обмотки.) | ПуГВ (Соответствие: Силовой и распределительный монтаж. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 5 класс гибкости, ПВХ изоляция. Отличия: Отсутствует лужение и защитная нить.) | МС 16-13 (Соответствие: Высокотемпературный монтаж. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Луженая медь, высокая гибкость. Отличия: Фторопластовая изоляция вместо ПВХ.) | МЛТП (Соответствие: Термостойкий монтаж. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Медная луженая жила. Отличия: Комбинированная изоляция лавсан + ПВХ.) | БПВЛ (Соответствие: Бортовой защищенный монтаж. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Луженая медь, волокнистый слой. Отличия: Х/Б оплетка с лакировкой.) | МГСЛ (Соответствие: Гибкий термостойкий монтаж. Бюджет: Выше на 45%. Сходства: Многопроволочная медь, гибкость. Отличия: Изоляция из стеклонити вместо шелка.)
МГШВ-1 | НВ-1 (Соответствие: Основной монтажный аналог. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Луженая медь, ПВХ-изоляция, класс гибкости. Отличия: Отсутствует обмотка полиэфирной нитью под изоляцией.) | НВ-3 (Соответствие: Эксплуатационный аналог. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Гибкая луженая жила, ПВХ-пластикат. Отличия: Более тонкая стенка изоляции по сравнению с МГШВ-1.) | МШВ-1 (Соответствие: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Наличие волокнистой обмотки и ПВХ. Отличия: Жила из голой меди без лужения.) | МПО (Соответствие: Радиоэлектронный монтаж. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Медная луженая жила. Отличия: Изоляция из радиационно-сшитого полиэтилена.) | МЛТП (Соответствие: Термостойкий монтаж. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Луженая медная жила. Отличия: Изоляция из лавсанового волокна и ПВХ.) | МС 16-11 (Соответствие: Высокотемпературный монтаж. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Луженая медь. Отличия: Фторопластовая изоляция без ПВХ.) | ПВА (Соответствие: Автомобильный монтаж. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Многопроволочная медная жила. Отличия: Жила не луженая, отсутствует волокнистая обмотка.) | ПуГВ (Соответствие: Общепромышленный монтаж. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Высокая гибкость жилы. Отличия: Отсутствует лужение меди и слой шелка.) | МГСЛ (Соответствие: Специальный гибкий монтаж. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Медная жила, гибкость. Отличия: Изоляция из стеклонити вместо полиэфира.) | БПВЛ (Соответствие: Бортовой монтаж. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Луженая медь, волокнистый слой. Отличия: Хлопчатобумажная лакированная оплетка сверху.)
МГШВ-2 | НВ-4 (Соответствие: Аналог повышенной гибкости. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Луженая медь, ПВХ изоляция. Отличия: Нет полиэфирного подслоя, чуть меньший наружный диаметр.) | НВМ-4 (Соответствие: Мягкий монтажный провод. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Гибкая медная жила, ПВХ. Отличия: Жила не луженая, отсутствует шелковая нить.) | МШВ-2 (Соответствие: Полное конструктивное сходство. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Волокнистый слой под ПВХ. Отличия: Медная жила без защитного лужения.) | МПО 33-11 (Соответствие: Приборный монтаж. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Многопроволочная луженая жила. Отличия: Однослойная изоляция из сшитого полиэтилена.) | МЛТП-2 (Соответствие: Термостойкий аналог. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Луженая жила, класс гибкости. Отличия: Повышенная стойкость к паяльнику за счет состава изоляции.) | МС 16-13 (Соответствие: Особо гибкий теплостойкий. Бюджет: В 2 раза выше. Сходства: Луженая медь. Отличия: Фторопластовая изоляция, отсутствие ПВХ.) | ПуГВ-В (Соответствие: Коммутационный провод. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Гибкая жила, напряжение до 450/750В. Отличия: Нет лужения жилы и волокнистой обмотки.) | БПВЛ-1 (Соответствие: Авиационный монтаж. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Луженая жила, наличие нити. Отличия: Наружная оплетка х/б пряжей под лаком.) | МГСЛЭ (Соответствие: Экранированный монтаж без экрана. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Медная жила. Отличия: Стекловолоконная изоляция с высокой термической стойкостью.) | МС 26-11 (Соответствие: Прецизионный монтаж. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Луженая медь. Отличия: Тонкостенная фторопластовая изоляция повышенной прочности.)
МГШВМ-2 | НВМ-4 (Соответствие: Мягкий монтажный аналог. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Высокая гибкость, ПВХ изоляция. Отличия: Отсутствует лужение и слой полиэфирных нитей.) | МШВ-2 (Соответствие: Конструктивное подобие. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Наличие шелковой обмотки. Отличия: Жила из обычной меди без защитного лужения.) | НВ-4 (Соответствие: Стандартный гибкий монтаж. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Луженая медь, ПВХ. Отличия: Отсутствие волокнистой прослойки под винилом.) | МПО (Соответствие: Стойкость к перегреву при пайке. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Луженая жила. Отличия: Изоляция из облученного полиэтилена.) | МЛТП (Соответствие: Повышенная механическая прочность. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Луженая медь. Отличия: Комбинированный диэлектрик лавсан + ПВХ.) | ПуГВ (Соответствие: Силовая коммутация. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Максимальная гибкость жилы. Отличия: Отсутствует лужение и нитяная обмотка.) | ПВА (Соответствие: Низковольтный монтаж. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Высокая гибкость (5 класс). Отличия: Медь не луженая, упрощенная изоляция.) | БПВЛ (Соответствие: Защищенный монтаж. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Луженая медь, волокнистый подслой. Отличия: Внешняя лакированная текстильная оплетка.) | МГСЛ (Соответствие: Термостойкая альтернатива. Бюджет: Выше на 50%. Сходства: Гибкая медь. Отличия: Стекловолокнистая изоляция вместо полиэфира.) | МС 16-13 (Соответствие: Малогабаритный монтаж. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Луженая жила. Отличия: Применение фторопласта-4МБ.)
МГШВМЭ-2 | НВЭ-4 (Соответствие: Основной экранированный аналог. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Луженая жила, ПВХ, экран. Отличия: Отсутствует шелковая нить под ПВХ.) | НВЭ-3 (Соответствие: Монтажный экран. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Луженая медь, ПВХ, экран. Отличия: Меньший класс гибкости жилы.) | МШВЭ-2 (Соответствие: Конструктивный близнец. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Волокнистая обмотка, экран. Отличия: Медная жила без лужения.) | МПОЭ (Соответствие: Радиоэлектронный экран. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена.) | МЛТПЭ (Соответствие: Термостойкий экран. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Луженая жила, экран. Отличия: Комбинированная изоляция лавсан + ПВХ.) | МСЭ 16-13 (Соответствие: Высокотемпературный экран. Бюджет: В 3 раза выше. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Фторопластовая изоляция.) | БПВЛЭ (Соответствие: Бортовой экран. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Наличие внешней лакированной оплетки.) | МГСЛЭ (Соответствие: Термостойкий гибкий экран. Бюджет: Выше на 45%. Сходства: Медь, экран. Отличия: Изоляция из стеклонити вместо шелка.) | КУГВЭВ (Соответствие: Гибкий контрольный экран. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Медь, экран, ПВХ. Отличия: Отсутствует лужение и слой шелка.) | ПВЭ (Соответствие: Автотракторный экран. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Гибкая медь, экран. Отличия: Жила не луженая, нет обмотки нитью.)
МГШВМЭВ-2 | КУГВЭВ (Соответствие: Аналог в двойной изоляции. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Гибкая жила, экран, внешняя оболочка. Отличия: Медь не луженая, нет шелка.) | МКШЭ (Соответствие: Приборный экранированный. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медная жила, экран, ПВХ-оболочка. Отличия: Нет лужения жилы и шелковой нити.) | МШВЭВ (Соответствие: Полный конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Шелк, экран, ПВХ-оболочка. Отличия: Медная жила без защитного лужения.) | КМВЭВ (Соответствие: Малогабаритный экран. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, ПВХ оболочка. Отличия: Жила не луженая, упрощенная изоляция.) | МПОЭВ (Соответствие: Стойкий к перегреву. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Луженая жила, экран, оболочка. Отличия: Первичная изоляция из сшитого полиэтилена.) | МЛТПЭВ (Соответствие: Термостойкий с защитой. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Изоляция лавсан + ПВХ.) | МСЭ 16-33 (Соответствие: Особо стойкий в оболочке. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Фторопластовая изоляция и оболочка.) | БПВЛЭ (Соответствие: Авиационный защищенный. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Вместо ПВХ-оболочки лакированная х/б оплетка.) | КУГВЭВнг-LS (Соответствие: Пожаробезопасный экран. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медь, экран. Отличия: Отсутствие лужения и наличие индекса LS.) | МКЭШ (Соответствие: Промышленный экран. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Медь, ПВХ, экран. Отличия: Лужение отсутствует, шаг скрутки другой.)
МГШВС | МШВ-2 (Соответствие: Аналог повышенной гибкости. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Наличие шелка и ПВХ. Отличия: Медная жила без защитного лужения.) | НВ-4 (Соответствие: Монтажный гибкий. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Луженая медь, ПВХ. Отличия: Отсутствует шелковая нить под изоляцией.) | МПО 33-11 (Соответствие: Приборный монтаж. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Луженая медь, гибкость. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена.) | МЛТП (Соответствие: Стойкость к паяльнику. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Луженая медь, гибкость. Отличия: Комбинированная изоляция.) | ПуГВ (Соответствие: Силовой монтажный. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: 5 класс гибкости. Отличия: Медь не луженая, нет шелка.) | МС 16-13 (Соответствие: Теплостойкий аналог. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Луженая медь. Отличия: Фторопластовая изоляция вместо ПВХ.) | БПВЛ (Соответствие: Бортовой провод. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Луженая медь, волокнистый слой. Отличия: Лакированная оплетка сверху.) | ПВА (Соответствие: Автотракторный. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Высокая гибкость меди. Отличия: Нет лужения и шелковой нити.) | МГСЛ (Соответствие: Стекловолоконный гибкий. Бюджет: Выше на 45%. Сходства: Луженая медь. Отличия: Изоляция из стеклонити вместо шелка.) | НВМ-4 (Соответствие: Бюджетный монтажный. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Гибкость, ПВХ. Отличия: Жила без лужения и нити.)
МГШВЭ | НВЭ-3 (Соответствие: Стандартный экран. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Луженая жила, экран, ПВХ. Отличия: Отсутствует шелковый подслой под винилом.) | НВЭ-1 (Соответствие: Однопроволочный монтаж. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Луженая жила, экран. Отличия: Меньшая гибкость, нет шелковой нити.) | МШВЭ (Соответствие: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Волокнистая обмотка, экран. Отличия: Медная жила без лужения.) | МПОЭ (Соответствие: Радиомонтажный экран. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Луженая жила, экран. Отличия: Сшитый полиэтилен вместо ПВХ.) | МЛТПЭ (Соответствие: Термостойкий экран. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Слой лавсана под ПВХ.) | БПВЛЭ (Соответствие: Авиационный экран. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Лакированная оплетка х/б.) | МСЭ 16-11 (Соответствие: Фторопластовый экран. Бюджет: В 2.5 раза выше. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Отсутствие ПВХ и шелка.) | КУГВЭВ (Соответствие: Контрольный экран. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Гибкость, ПВХ, экран. Отличия: Жила не луженая.) | МГСЛЭ (Соответствие: Термостойкий экран. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Стеклонить вместо шелка.) | МКШЭ (Соответствие: Коммутационный экран. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Гибкая медь, ПВХ, экран. Отличия: Нет лужения меди.)
МГШВЭ-1 | НВЭ-1 (Соответствие: Основной экранированный аналог. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Луженая медь, ПВХ-изоляция, экран. Отличия: Отсутствует полиэфирная обмотка жилы.) | НВЭ-3 (Соответствие: Монтажный экран. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Луженая жила, экран из медных проволок. Отличия: Более тонкая стенка изоляции без шелка.) | МШВЭ-1 (Соответствие: Конструктивный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Наличие шелка и экрана. Отличия: Жила из голой меди без лужения.) | МПОЭ (Соответствие: Высокая надежность в РЭА. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Изоляция из радиационно-сшитого полиэтилена.) | МЛТПЭ (Соответствие: Термостойкий экран. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Комбинированный диэлектрик лавсан + ПВХ.) | МСЭ 16-11 (Соответствие: Теплостойкий экран. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Фторопластовая изоляция вместо виниловой.) | БПВЛЭ (Соответствие: Авиационный стандарт. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Луженая медь, волокнистая обмотка, экран. Отличия: Внешняя лакированная х/б оплетка.) | КУГВЭВ (Соответствие: Гибкая коммутация. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Медь, ПВХ, экран. Отличия: Отсутствие лужения меди и волокнистого слоя.) | МГСЛЭ (Соответствие: Специальный термостойкий экран. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Гибкая медь, экран. Отличия: Изоляция из стеклонити вместо полиэфира.) | МКШЭ (Соответствие: Инструментальный экран. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Многопроволочная жила, экран, ПВХ. Отличия: Жила не луженая, нет обмотки нитью.)
МГШВЭ-2 | НВЭ-4 (Соответствие: Гибкий монтажный экран. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Луженая медь 4 класса, экран. Отличия: Однослойная ПВХ изоляция без шелка.) | НВМЭ-4 (Соответствие: Бюджетный мягкий экран. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Высокая гибкость, наличие экрана. Отличия: Жила из красной меди, отсутствие нитей.) | МШВЭ-2 (Соответствие: Полное конструктивное сходство. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Волокнистый слой под ПВХ, экран. Отличия: Медная жила не защищена лужением.) | МПОЭ 33-11 (Соответствие: Приборный экран. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Улучшенная изоляция из сшитого полиэтилена.) | МЛТПЭ-2 (Соответствие: Стойкость к нагреву. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Луженая жила, экран. Отличия: Добавление слоя лавсановых нитей в изоляцию.) | МСЭ 16-13 (Соответствие: Высокотемпературный гибкий. Бюджет: В 3 раза выше. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Фторопластовая изоляция без применения ПВХ.) | ПуГВЭ (Соответствие: Силовой экран. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Высокий класс гибкости, экран. Отличия: Отсутствует лужение жилы и шелковая прослойка.) | БПВЛЭ-1 (Соответствие: Усиленный бортовой экран. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Наличие текстильной оплетки под лаком.) | МГСЛЭ (Соответствие: Термостойкая замена. Бюджет: Выше на 45%. Сходства: Многопроволочная медь, экран. Отличия: Стекловолокнистая изоляция вместо шелковой.) | МСЭ 26-13 (Соответствие: Прецизионный экран. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Тонкостенная фторопластовая изоляция повышенной прочности.)
МГШВЭВ | КУГВЭВ (Соответствие: Полный промышленный аналог. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Медь, экран, ПВХ-изоляция и ПВХ-оболочка. Отличия: Жила не луженая, нет слоя шелка.) | МКШЭ (Соответствие: Приборный кабель в оболочке. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Многопроволочная жила, экран, общая оболочка. Отличия: Отсутствие лужения меди.) | МШВЭВ (Соответствие: Конструктивное подобие. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Наличие шелка, экрана и оболочки. Отличия: Медная жила без защитного покрытия.) | КМВЭВ (Соответствие: Малогабаритный в оболочке. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Медь, экран, ПВХ-оболочка. Отличия: Нет лужения меди и волокнистой обмотки.) | МПОЭВ (Соответствие: Стойкий к пайке в оболочке. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Луженая жила, экран, ПВХ-оболочка. Отличия: Первичная изоляция из сшитого полиэтилена.) | МЛТПЭВ (Соответствие: Термостойкий в оболочке. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Луженая медь, экран, ПВХ-оболочка. Отличия: Изоляция из лавсана и ПВХ.) | МСЭ 16-33 (Соответствие: Теплостойкий спецкабель. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Фторопластовая изоляция и оболочка.) | БПВЛЭ (Соответствие: Защищенный монтаж. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Лакированная текстильная оплетка вместо ПВХ-оболочки.) | МКЭШ (Соответствие: Монтажный в экране и оболочке. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Медная жила, экран, ПВХ. Отличия: Отсутствие лужения и иной шаг скрутки.) | КУГВЭВнг(А)-LS (Соответствие: Безопасный аналог в оболочке. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Медь, экран. Отличия: Негорючее исполнение, отсутствие лужения.)
МГШВЭВ-2 | КУГВЭВ (Соответствие: Гибкий промышленный аналог. Бюджет: Ниже на 15-20%. Сходства: Медная жила 4-5 класса, экран, ПВХ-изоляция и оболочка. Отличия: Жила не луженая, отсутствует слой шелка.) | МКШЭ (Соответствие: Коммутационный аналог в оболочке. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Многопроволочная медь, экран, общая оболочка. Отличия: Отсутствует лужение меди и волокнистая обмотка.) | МШВЭВ-2 (Соответствие: Полное конструктивное подобие. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Наличие шелка, экрана и внешней оболочки. Отличия: Жила из голой меди без защитного лужения.) | КМВЭВ (Соответствие: Малогабаритный приборный кабель. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Гибкая медь, экран, ПВХ-оболочка. Отличия: Нет лужения меди и шелкового подслоя.) | МПОЭВ (Соответствие: Стойкий к нагреву при монтаже. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Луженая жила, экран, ПВХ-оболочка. Отличия: Изоляция из радиационно-сшитого полиэтилена.) | МЛТПЭВ-2 (Соответствие: Термостойкий гибкий в оболочке. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Луженая медь, экран, оболочка. Отличия: Изоляция из полиэфирных нитей и ПВХ.) | МСЭ 16-33 (Соответствие: Высокотехнологичный спецкабель. Бюджет: Значительно выше. Сходства: Луженая медь 4-5 класса, экран. Отличия: Фторопластовая изоляция и оболочка.) | БПВЛЭ (Соответствие: Авиационный защищенный кабель. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Луженая медь, наличие волокон, экран. Отличия: Лакированная текстильная оплетка вместо виниловой оболочки.) | МКЭШ (Соответствие: Инструментальный монтаж. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Гибкая жила, экран, ПВХ. Отличия: Отсутствие лужения и другой шаг скрутки проволок.) | КУГВЭВнг(А)-LS (Соответствие: Пожаробезопасная версия. Бюджет: Ниже на 5%. Сходства: Многопроволочная медь, экран, оболочка. Отличия: Отсутствие лужения, пониженное дымовыделение.)
МГШВЭС | НВЭ-4 (Соответствие: Гибкий монтажный экран. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Луженая медь, ПВХ, экран. Отличия: Отсутствует упрочняющая шелковая нить.) | НВМЭ-4 (Соответствие: Мягкий монтажный экран. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Высокая гибкость, наличие экрана. Отличия: Жила не луженая, нет волокнистого слоя.) | МШВЭС (Соответствие: Полное конструктивное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Наличие шелка и экрана. Отличия: Медная жила без защитного лужения.) | МПОЭ 33-11 (Соответствие: Стойкий к перегрузкам экран. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Однослойная изоляция из сшитого полиэтилена.) | МЛТПЭ (Соответствие: Термостойкий монтажный экран. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Луженая медь, наличие лавсана, экран. Отличия: Повышенная температура эксплуатации.) | МСЭ 16-13 (Соответствие: Теплостойкий гибкий экран. Бюджет: В 3 раза выше. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Фторопласт вместо ПВХ.) | ПуГВЭ (Соответствие: Силовой гибкий экран. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Высокий класс гибкости, экран. Отличия: Медь не луженая, нет шелковой обмотки.) | БПВЛЭ-1 (Соответствие: Бортовой упрочненный экран. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Луженая медь, экран, волокнистый слой. Отличия: Хлопчатобумажная оплетка с лакировкой.) | МГСЛЭ (Соответствие: Огнестойкий гибкий экран. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Многопроволочная медь, экран. Отличия: Стекловолоконная изоляция вместо шелка.) | МКШЭ (Соответствие: Коммутационный экран. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Гибкая жила, экран, ПВХ. Отличия: Нет лужения меди и упрочняющего волокна.)
МГЭ | МГ Полное соответствие по гибкости и материалу. Бюджет: базовый. Сходство: медные проволоки, высокая гибкость. Отличие: отсутствие упрочняющего сердечника из стеклопряжи. | МГЭ-0,35 Модификация с уменьшенным шагом скрутки. Бюджет: средний. Сходство: медный провод с сердечником. Отличие: более высокая устойчивость к изгибам. | МГТ Гибкий медный плетеный провод. Бюджет: средний. Сходство: высокая проводимость и гибкость. Отличие: структура плетения вместо скрутки вокруг сердечника. | АМГ Автомобильный плетеный провод. Бюджет: базовый. Сходство: медная гибкая структура. Отличие: исполнение в виде плоской или круглой плетенки без сердечника. | МГ-4 Усиленная гибкость. Бюджет: средний. Сходство: неизолированная медь. Отличие: 4-й класс гибкости, отсутствие центрального упрочнителя. | ПМЛ Плетенка медная луженая. Бюджет: средний. Сходство: гибкость и электропроводность. Отличие: лужение оловом для защиты от коррозии. | МГЭ-Т Тропическое исполнение (неизол.). Бюджет: выше среднего. Сходство: конструктив МГЭ. Отличие: специальная антикоррозийная обработка меди. | МГС Медный гибкий стальной (комбинированный). Бюджет: средний. Сходство: наличие упрочняющего сердечника. Отличие: стальной сердечник вместо стеклопряжи. | МПП Провод медный плетеный. Бюджет: средний. Сходство: неизолированная медь. Отличие: высокая плотность плетения для антенных устройств. | ПЩ Провод щеточный высокогибкий. Бюджет: средний. Сходство: экстремальная гибкость меди. Отличие: предназначен для выводов машин, без сердечника.
МК 26-11 | МС 26-11 Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: медные никелированные жилы, изоляция из фторопласта-4Д и полиимидной пленки. Отличия: возможны различия в ТУ завода. | МС 26-13 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 10-15%. Сходства: термостойкость до +200°С, фторопластовая изоляция. Отличия: усиленная изоляция из фторопласта-4Д (обмотка и спекание). | МС 16-11 Близкое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: посеребренные медные жилы, фторопластовая изоляция. Отличия: выше проводимость за счет серебрения, чуть более высокая цена. | МС 16-13 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: назначение для межблочного монтажа, фторопласт. Отличия: посеребренные жилы, повышенная электрическая прочность. | МСЭ 26-11 Соответствие по жиле. Бюджет: выше на 30%. Сходства: та же внутренняя конструкция и изоляция. Отличия: наличие общего экрана (плетенка из никелированной проволоки). | МС 26-12 Близкое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная медь, фторопласт. Отличия: наличие слоя из стеклянных нитей в изоляции для большей механической прочности. | МС 16-12 Близкое соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: термостойкость, назначение. Отличия: сочетание посеребренной жилы и стекловолоконной обмотки в изоляции. | МС 24-11 Соответствие по применению. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: фторопластовая изоляция. Отличия: жилы из луженой меди вместо никелированной, макс. температура ниже (+150°С). | МС 24-13 Соответствие по применению. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: монтажный, фторопласт. Отличия: луженые медные проволоки, ограничение по температуре до +150°С. | МГТФ Ограниченное соответствие. Бюджет: значительно ниже. Сходства: фторопластовая изоляция (намотка). Отличия: медные жилы без покрытия, ниже влагостойкость из-за отсутствия спекания.
МК 26-12 | МС 26-12 Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходства: никелированная медь, изоляция из фторопласта и стеклонитей. Отличия: разные заводы-изготовители. | МС 16-12 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: стекловолокно в изоляции, фторопласт-4Д. Отличия: посеребренная медная жила вместо никелированной. | МС 26-11 Близкое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная жила, фторопластовая изоляция. Отличия: отсутствие слоя из стеклонитей, чуть меньший наружный диаметр. | МС 26-13 Соответствие по применению. Бюджет: выше на 10%. Сходства: никелированная медь, Т max +200°С. Отличия: усиленная изоляция из фторопласта-4Д без стеклонитей. | МС 16-11 Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: монтажный термостойкий, фторопласт. Отличия: серебрение жилы, отсутствие стекловолоконной оплетки. | МС 16-13 Соответствие по характеристикам. Бюджет: выше на 25%. Сходства: высокая термостойкость, монолитный фторопласт. Отличия: серебрение жилы, отсутствие защитного слоя стеклонитей. | МС 24-12 Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: наличие стекловолокна и фторопласта. Отличия: медная луженая жила, ограничение температуры до +150°С. | МС 24-11 Сходство по назначению. Бюджет: ниже на 20%. Сходства: фторопластовая изоляция, межприборный монтаж. Отличия: луженая жила, отсутствие стеклонитей, ниже термостойкость. | МСЭ 26-12 Соответствие по жиле и изоляции. Бюджет: выше на 40%. Сходства: никелированная медь, фторопласт, стеклонити. Отличия: наличие общего экрана из никелированной проволоки. | МС 26-15 Специальное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: никелированная жила, фторопласт. Отличия: дополнительная защитная оболочка повышенной прочности.
МК 26-13 | МС 26-13 Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходства: медная никелированная жила, усиленная фторопластовая изоляция. Отличия: разные нормативные документы (ТУ). | МС 16-13 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: усиленная изоляция из Ф-4Д, работа при +200°С. Отличия: посеребренная медная жила повышает проводимость. | МС 26-11 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: никелированная жила, фторопластовая изоляция. Отличия: стандартная толщина изоляции (не усиленная). | МС 16-11 Близкое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: теплостойкость до +200°С, фторопласт. Отличия: посеребренная жила, стандартная толщина изоляции. | МС 26-15 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: никелированная жила, усиленный изоляционный слой. Отличия: дополнительная защитная оболочка из фторопласта. | МСЭ 26-13 Соответствие по жиле и изоляции. Бюджет: выше на 35%. Сходства: та же конструкция жилы и усиленный фторопласт. Отличия: наличие внешнего экрана из никелированной меди. | МС 24-13 Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: усиленная фторопластовая изоляция. Отличия: медная луженая жила, предел температуры до +150°С. | МС 26-12 Соответствие по применению. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная медь, фторопласт. Отличия: наличие дополнительного слоя из стеклонитей в изоляции. | МС 16-12 Близкое соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: монтажный, теплостойкий, фторопласт. Отличия: посеребренная жила и комбинированная изоляция со стекловолокном. | МС 24-11 Сходство по назначению. Бюджет: ниже на 25%. Сходства: фторопластовая изоляция, межблочный монтаж. Отличия: луженая жила, стандартная изоляция, Т max +150°С.
МК 26-14 | МС 26-14 Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходства: никелированная жила, спекаемая фторопластовая изоляция. Отличия: возможны различия в ТУ конкретного завода. | МС 16-14 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: конструкция со спекаемым фторопластом, Т max +200°С. Отличия: посеребренная медная жила вместо никелированной. | МС 26-13 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: никелированная медь, усиленный фторопласт. Отличия: иная технология наложения изоляционных лент (усиленная обмотка). | МС 16-13 Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: монтажный, теплостойкий до +200°С, фторопласт. Отличия: посеребренная жила, усиленная изоляция без финишного спекания по ТУ 14. | МС 26-11 Сходство по материалам. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: никелированная жила, фторопласт-4Д. Отличия: стандартная толщина изоляции, упрощенная технология наложения. | МС 16-11 Сходство по применению. Бюджет: аналогичный. Сходства: фторопластовая изоляция, межприборный монтаж. Отличия: посеребренная жила, стандартный класс изоляции. | МС 26-15 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: никелированная медь, спекаемый фторопласт. Отличия: наличие дополнительной защитной оболочки из Ф-4. | МСЭ 26-14 Полное соответствие по жиле. Бюджет: выше на 40%. Сходства: никелированная медь, спекаемый фторопласт. Отличия: наличие общего экрана из никелированной проволоки. | МС 24-14 Соответствие по конструкции. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: монтажный кабель, спекаемый фторопласт. Отличия: луженая медная жила, предел температуры ограничен +150°С. | МС 26-12 Близкое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная жила, фторопласт. Отличия: наличие дополнительного упрочняющего слоя из стеклонитей.
МК 26-15 | МС 26-15 Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходства: никелированная медь, фторопластовая изоляция со спеканием и защитной оболочкой. Отличия: ТУ конкретного завода-изготовителя. | МС 16-15 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: конструкция с защитной оболочкой и спекаемым фторопластом. Отличия: посеребренная медная жила вместо никелированной. | МС 26-14 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: никелированная медь, спекаемый фторопласт. Отличия: отсутствие внешней защитной оболочки из фторопласта. | МС 16-14 Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: монтажный термостойкий (+200°С), спекаемый фторопласт. Отличия: посеребренная жила, нет дополнительной оболочки. | МС 26-13 Соответствие по жиле. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: никелированная медь, усиленная фторопластовая изоляция. Отличия: технология обмотки лентами без финишного спекания и оболочки. | МСЭ 26-15 Полное соответствие конструкции. Бюджет: выше на 45%. Сходства: никелированная медь, спекаемый фторопласт, оболочка. Отличия: наличие общего экрана под оболочкой. | МС 26-12 Сходство по материалам. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: никелированная жила, фторопласт-4Д. Отличия: наличие стеклонитей в изоляции вместо сплошной защитной оболочки. | МС 24-15 Техническое соответствие. Бюджет: ниже на 20%. Сходства: конструкция с защитной оболочкой и спеканием. Отличия: луженая медная жила, ограничение температуры до +150°С. | МС 16-13 Сходство по применению. Бюджет: аналогичный. Сходства: теплостойкий монтажный провод, фторопласт. Отличия: посеребренная жила, усиленная изоляция без спекания. | МС 26-11 Базовое соответствие. Бюджет: ниже на 25%. Сходства: никелированная жила, фторопластовая изоляция. Отличия: стандартная толщина изоляции, отсутствие спекания и оболочки.
МК 26-184 | МС 26-184 Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходства: никелированная медь, комбинированная изоляция фторопласт + стеклонити. Отличия: ТУ разных заводов. | МС 16-184 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: конструкция изоляции и оплетки. Отличия: посеребренная медная жила. | МС 26-12 Близкое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная жила, фторопласто-стекловолоконная изоляция. Отличия: отсутствие внешнего полиэфирного слоя в оплетке. | МС 16-12 Соответствие по применению. Бюджет: выше на 10%. Сходства: монтажный теплостойкий, стеклонити. Отличия: посеребренная жила, упрощенная структура оплетки. | МС 26-11 Сходство по жиле. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: никелированная медь, фторопласт-4Д. Отличия: отсутствие внешней защитной оплетки из стеклонитей. | МС 24-184 Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 20%. Сходства: структура изоляции со стеклонитями. Отличия: луженая жила, предел температуры +150°С. | МСЭ 26-184 Соответствие конструкции. Бюджет: выше на 40%. Сходства: жила, изоляция, оплетка. Отличия: наличие общего экрана под внешней оплеткой. | МС 26-15 Сходство по защите. Бюджет: выше на 5%. Сходства: никелированная медь, повышенная механическая прочность. Отличия: защитная оболочка из фторопласта вместо оплетки. | МС 16-11 Сходство по назначению. Бюджет: аналогичный. Сходства: термостойкий монтаж, фторопласт. Отличия: посеребренная жила, отсутствие оплетки. | МК 26-12 Сходство по ТУ. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная жила, фторопласт, стеклонити. Отличия: иное соотношение слоев полиимида и стекловолокна.
МК 26-191 | МС 26-191 Полное соответствие. Бюджет: идентичный. Сходства: никелированная жила, усиленная полиимидно-фторопластовая изоляция. Отличия: нормативная документация производителя. | МС 16-191 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: усиленная конструкция изоляции. Отличия: посеребренная медная жила. | МС 26-13 Близкое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная медь, усиленный слой фторопласта. Отличия: отсутствие некоторых слоев полиимидной пленки. | МС 16-13 Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: монтажный, усиленная изоляция, Т max +200°С. Отличия: посеребренная жила. | МС 26-11 Сходство по материалам. Бюджет: ниже на 20%. Сходства: никелированная жила, фторопласт-4Д. Отличия: стандартная (не усиленная) толщина изоляции. | МС 16-11 Сходство по применению. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: теплостойкий фторопластовый провод. Отличия: посеребренная жила, стандартная изоляция. | МС 26-15 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: никелированная медь, высокая прочность изоляции. Отличия: наличие внешней спеченной оболочки. | МСЭ 26-191 Соответствие по жиле. Бюджет: выше на 35%. Сходства: усиленная изоляция, никелированная медь. Отличия: наличие внешнего защитного экрана. | МС 24-191 Техническое соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: усиленная конструкция изоляции. Отличия: луженая медная жила, температурный режим до +150°С. | МК 26-13 Сходство по ТУ. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная медь, усиленная изоляция. Отличия: другие допуски по толщине полиимидного слоя.
МК 26-31 | МС 26-31 Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная жила, фторопластовая изоляция. Отличия: разные ТУ заводов-изготовителей. | МС 16-31 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: конструкция и назначение. Отличия: жила из посеребренной меди. | МС 26-11 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: никелированная медь, фторопласт. Отличия: иная толщина изоляционного слоя. | МС 16-11 Сходство по применению. Бюджет: выше на 15%. Сходства: монтажный, термостойкий. Отличия: посеребренная жила, стандартная изоляция. | МС 26-13 Соответствие по жиле. Бюджет: выше на 5%. Сходства: никелированная медь, Т до +200°С. Отличия: усиленная изоляция из фторопласта-4Д. | МС 26-15 Сходство материалов. Бюджет: выше на 15%. Сходства: никелированная жила. Отличия: дополнительная спеченная защитная оболочка. | МС 24-31 Техническое соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: аналогичная конструкция. Отличия: луженая медная жила, предел +150°С. | МС 26-12 Близкое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная медь, фторопласт. Отличия: наличие слоя стекловолокна в изоляции. | МСЭ 26-31 Соответствие конструкции. Бюджет: выше на 40%. Сходства: жила и основная изоляция. Отличия: наличие внешнего защитного экрана. | МС 24-11 Сходство по назначению. Бюджет: ниже на 25%. Сходства: монтажный фторопластовый провод. Отличия: луженая жила, ниже термостойкость.
МК 26-32 | МС 26-32 Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная жила, комбинированная изоляция. Отличия: ТУ предприятия. | МС 16-32 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: структура изоляции и применение. Отличия: посеребренная медная жила. | МС 26-12 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: никелированная медь, фторопласт, стекловолокно. Отличия: допуски по толщине слоев. | МС 16-12 Близкое соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: наличие стеклонитей, фторопласт. Отличия: посеребренная медная жила. | МС 26-14 Соответствие по жиле. Бюджет: выше на 10%. Сходства: никелированная медь. Отличия: изоляция из спекаемого фторопласта без стеклонитей. | МС 26-15 Сходство по защите. Бюджет: выше на 20%. Сходства: никелированная жила, высокая прочность. Отличия: сплошная защитная оболочка вместо комбинированной оплетки. | МС 24-32 Техническое соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: конструкция со стеклонитями. Отличия: луженая медь, работа до +150°С. | МС 26-31 Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: никелированная медь, фторопласт. Отличия: отсутствие стекловолоконного компонента в изоляции. | МСЭ 26-32 Соответствие конструкции. Бюджет: выше на 45%. Сходства: идентичная жила и изоляция. Отличия: наличие общего экрана под оболочкой. | МК 26-12 Сходство по характеристикам. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная жила, термостойкость. Отличия: иное процентное содержание связующих составов в оплетке.
МК 27-11 | МС 27-11 Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная медь, фторопластовая изоляция, работа до +250°С. Отличия: ТУ разных заводов. | МС 16-11 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: фторопласт-4Д, монтажное назначение. Отличия: посеребренная жила, предел температуры +200°С. | МК 26-11 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: никелированная медь, фторопласт. Отличия: сниженный температурный предел (+200°С). | МС 26-11 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: конструкция жилы и изоляции. Отличия: термостойкость до +200°С. | МС 27-13 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: никелированная медь, Т max +250°С. Отличия: усиленная изоляция из фторопласта. | МС 27-15 Соответствие по материалам. Бюджет: выше на 20%. Сходства: работа при +250°С, никелированная жила. Отличия: дополнительная защитная оболочка. | МСЭ 27-11 Соответствие по жиле. Бюджет: выше на 40%. Сходства: никелированная медь, высокотемпературный фторопласт. Отличия: наличие внешнего экрана. | МС 16-13 Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: фторопласт-4Д, межприборный монтаж. Отличия: посеребренная жила, предел +200°С. | МС 26-15 Сходство по назначению. Бюджет: аналогичный. Сходства: монтажный никелированный провод. Отличия: наличие внешней оболочки, предел +200°С. | МС 27-14 Техническое соответствие. Бюджет: выше на 15%. Сходства: никелированная медь, Т до +250°С. Отличия: применение технологии спекания изоляции.
МК 27-12 | МС 27-12 Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная медь, комбинированная изоляция со стеклонитью, Т до +250°С. Отличия: заводское ТУ. | МС 16-12 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: конструкция со стеклонитями и фторопластом. Отличия: посеребренная жила, предел +200°С. | МК 26-12 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: никелированная медь, фторопласт, стеклонити. Отличия: термостойкость ограничена +200°С. | МС 26-12 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: материалы жилы и изоляции идентичны. Отличия: температурный индекс ниже (200°С). | МС 27-32 Высокое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: работа при +250°С, стеклонити. Отличия: иное процентное соотношение слоев обмотки. | МСЭ 27-12 Соответствие по конструкции. Бюджет: выше на 45%. Сходства: никелированная медь, высокотемпературная оплетка. Отличия: наличие экранирующей плетенки. | МС 16-32 Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 25%. Сходства: монтажный, упрочненный стекловолокном. Отличия: посеребренная жила, предел +200°С. | МС 27-15 Сходство по защите. Бюджет: выше на 15%. Сходства: никелированная медь, Т до +250°С. Отличия: сплошная оболочка вместо оплетки стеклонитью. | МС 27-11 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: никелированная жила, Т до +250°С. Отличия: отсутствие упрочняющего слоя из стеклонитей. | МК 27-13 Сходство по материалам. Бюджет: выше на 5%. Сходства: никелированная медь, высокотемпературный фторопласт. Отличия: усиленная изоляция без использования стеклонитей.
МК 27-21 | МС 27-21 Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная медь, фторопласт-4Д, Т до +250°С. Отличия: номер ТУ завода. | МС 17-21 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: конструкция изоляции, работа при +250°С. Отличия: посеребренная медная жила. | МК 26-11 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: никелированная медь, фторопластовая изоляция. Отличия: предел температуры ниже (+200°С). | МС 26-11 Сходство по материалам. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: никелированная жила, фторопласт. Отличия: температурный индекс до +200°С. | МС 27-13 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: Т max +250°С, никелированная жила. Отличия: усиленная изоляция повышенной толщины. | МС 27-15 Соответствие по применению. Бюджет: выше на 15%. Сходства: никелированная медь, предел +250°С. Отличия: наличие внешней спеченной оболочки. | МСЭ 27-21 Соответствие по жиле. Бюджет: выше на 40%. Сходства: никелированная медь, высокотемпературная изоляция. Отличия: наличие экранирующей оплетки. | МС 24-11 Техническое соответствие. Бюджет: ниже на 25%. Сходства: монтажный фторопластовый провод. Отличия: луженая жила, работа только до +150°С. | МС 27-11 Функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: никелированная жила, Т до +250°С. Отличия: иные допуски по геометрии изоляционного слоя. | МС 16-13 Сходство по назначению. Бюджет: выше на 15%. Сходства: термостойкий монтаж, фторопласт. Отличия: посеребренная жила, предел +200°С.
МК 41-31М | МС 41-31 Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: посеребренная медь, фторопластовая изоляция, Т до +250°С. Отличия: ТУ предприятия. | МС 16-31 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: посеребренная жила, фторопласт. Отличия: ограничение по температуре до +200°С. | МК 16-11 Сходство по материалам. Бюджет: ниже на 20%. Сходства: посеребренная медь, монтажное назначение. Отличия: термостойкость ниже (+200°С). | МС 16-13 Высокое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: посеребренная жила, работа при высоких температурах. Отличия: предел +200°С, усиленная изоляция. | МС 41-33 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 10%. Сходства: Т max +250°С, посеребренная медь. Отличия: усиленная (толстостенная) изоляция. | МСЭ 41-31 Соответствие конструкции. Бюджет: выше на 45%. Сходства: жила, изоляция, термостойкость. Отличия: наличие защитного экрана. | МС 17-11 Техническое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: посеребренная жила, фторопласт-4Д. Отличия: иная технология наложения изоляционных лент. | МС 27-31 Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: высокотемпературный монтаж (+250°С). Отличия: никелированная жила вместо посеребренной. | МС 16-15 Сходство по защите. Бюджет: аналогичный. Сходства: посеребренная медь, фторопласт. Отличия: наличие внешней спеченной оболочки, предел +200°С. | МС 41-32 Близкое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: посеребренная жила, Т до +250°С. Отличия: наличие упрочняющего слоя из стеклонитей.
МК-1 | МК-11 Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: луженая медь, ПВХ и стекловолокно. Отличия: возможны иные ТУ завода. | МК-12 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: материалы жилы и изоляции. Отличия: увеличенная толщина защитного слоя стеклонити. | МС 24-11 Функциональное соответствие. Бюджет: выше на 20%. Сходства: луженая медь, монтажное назначение. Отличия: изоляция из фторопласта вместо ПВХ, выше термостойкость. | НВ-4 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: медная луженая жила, ПВХ изоляция. Отличия: отсутствие упрочняющей оплетки из стекловолокна. | НВ-5 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 12%. Сходства: луженая медь, класс напряжения. Отличия: отсутствие стеклонитей, другой класс гибкости жилы. | МГШВ Сходство по применению. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: луженая медь, ПВХ. Отличия: наличие слоя шелка вместо стекловолокна, ниже механическая прочность. | МГШВ-1 Сходство по конструкции. Бюджет: аналогичный. Сходства: медная жила, ПВХ, волокнистая обмотка. Отличия: полиэфирная нить вместо стеклонити. | МКЭ-1 Соответствие по жиле. Бюджет: выше на 40%. Сходства: луженая медь, ПВХ, стеклонити. Отличия: наличие общего экрана из медных проволок. | МК-21 Техническое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: монтажный, луженая медь. Отличия: иная плотность оплетки и допуски по напряжению. | ПВ-3 (ПуГВ) Базовое соответствие. Бюджет: значительно ниже. Сходства: медная жила, ПВХ. Отличия: жила не всегда луженая, полное отсутствие стекловолокна.
МК-4 | МК-41 Полное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: луженая медная жила, ПВХ-изоляция, полиэфирная оплетка. Отличия: разные ТУ заводов-изготовителей. | МГШВ-1 Высокое соответствие. Бюджет: выше на 5%. Сходства: луженая медь, ПВХ, волокнистая обмотка из полиэфира. Отличия: более высокая гибкость жилы. | МК-11 Близкое соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: луженая медь, ПВХ, наличие защитной оплетки. Отличия: оплетка из стеклонитей вместо полиэфира. | МК-1 Близкое соответствие. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: луженая медь, ПВХ, внешняя оплетка. Отличия: применение стекловолокна, что делает кабель более жестким. | МГШВ Сходство по применению. Бюджет: ниже на 10%. Сходства: луженая медь, ПВХ-пластикат. Отличия: волокнистый слой под изоляцией, а не снаружи в виде оплетки. | НВ-4 Функциональное соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: медная луженая жила, ПВХ-изоляция. Отличия: отсутствие внешней защитной оплетки. | МКЭ-4 Соответствие по жиле и изоляции. Бюджет: выше на 40%. Сходства: луженая медь, ПВХ, полиэфирная нить. Отличия: наличие экранирующей оплетки под оболочкой. | НВ-5 Техническое соответствие. Бюджет: ниже на 15%. Сходства: луженая медь, ПВХ-изоляция, класс напряжения. Отличия: отсутствие внешней оплетки. | МК-21 Соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичный. Сходства: луженая медь, комбинированная изоляция. Отличия: иная плотность защитной оплетки по ГОСТ. | МС 24-11 Технологическое соответствие. Бюджет: выше на 30%. Сходства: монтажный, медная луженая жила. Отличия: изоляция из фторопласта, отсутствие волокнистой оплетки.
МКВВ | МКВЭВ. Соответствие: Полное по ТУ 16.К05-020-2002. Бюджет: +15% (дороже). Сходства: ПВХ-изоляция, круглая форма. Отличия: Наличие общего экрана из медных проволок. | МКВВнг(А). Соответствие: Пожаробезопасное исполнение. Бюджет: +7%. Сходства: Тот же конструктив и материалы. Отличия: Оболочка из ПВХ пониженной горючести (категория А). | МКВВнг(А)-LS. Соответствие: Современный стандарт безопасности. Бюджет: +12%. Сходства: Медная жила, монтажный класс. Отличия: Низкое дымо- и газовыделение при горении. | МКШ. Соответствие: Функциональный аналог по ГОСТ 10348-80. Бюджет: -10% (дешевле). Сходства: Витые пары/жилы, ПВХ. Отличия: Облегченная конструкция, отсутствие поясной изоляции в некоторых исполнениях. | МКЭШ. Соответствие: Экранированный аналог по ГОСТ 10348-80. Бюджет: +5%. Сходства: Медная луженая жила, 4 класс гибкости. Отличия: Наличие экрана, ГОСТ вместо ТУ. | КУВВ. Соответствие: Кабель управления по ТУ 16-505.289-81. Бюджет: Сопоставим. Сходства: ПВХ изоляция и оболочка. Отличия: Ориентирован на цепи управления, другая цветовая маркировка жил. | МКШв. Соответствие: Усиленный монтажный кабель. Бюджет: +20%. Сходства: Групповая скрутка жил. Отличия: Наличие защитного шланга, повышенная механическая прочность. | МКВВ-ХЛ. Соответствие: Хладостойкое исполнение. Бюджет: +15%. Сходства: Геометрия и электрика. Отличия: Применение ПВХ-пластиката для температур до -60°С. | ГЕРДА-КВ. Соответствие: Технологичный аналог (ТУ 3581-019-76960731-2008). Бюджет: +25%. Сходства: Монтажное назначение. Отличия: Повышенная надежность, возможность использования в гермопереходниках. | КУПВ. Соответствие: Гибкий кабель управления. Бюджет: +30%. Сходства: Многожильный, круглый. Отличия: Повышенная гибкость (до 5-6 класса), полиэтиленовая изоляция жил.
МКВЭВ | МКВЭВнг(А). Соответствие: Пожаробезопасный аналог. Бюджет: +5%. Сходства: Медный экран, ПВХ. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | МКВЭВнг(А)-LS. Соответствие: Стандарт для закрытых помещений. Бюджет: +12%. Сходства: Конструкция жил и экрана. Отличия: Пониженное дымовыделение (Low Smoke). | МКЭШ (ГОСТ 10348). Соответствие: Общепромышленный аналог. Бюджет: -10%. Сходства: Медная луженая жила, экран. Отличия: Меньший наружный диаметр, упрощенная конструкция. | МКЭШв. Соответствие: Защищенный монтажный кабель. Бюджет: +15%. Сходства: Электрические параметры. Отличия: Наличие защитного ПВХ-шланга поверх экрана. | ГЕРДА-КВК. Соответствие: Высокотехнологичный аналог. Бюджет: +30%. Сходства: Экран, монтажное назначение. Отличия: Повышенная помехозащищенность, улучшенные ТУ. | КУВЭВ. Соответствие: Кабель управления. Бюджет: Сопоставим. Сходства: ПВХ изоляция, общий экран. Отличия: Иная расцветка жил, гибкость 4-5 класса. | МКВЭВ-ХЛ. Соответствие: Морозостойкое исполнение. Бюджет: +10%. Сходства: Конструктив. Отличия: Работа при температуре до -60°С. | МКВЭВнг(А)-FRLS. Соответствие: Огнестойкий аналог. Бюджет: +60%. Сходства: Наличие экрана. Отличия: Сохраняет работоспособность в огне (слюдяная лента). | КУПЭВ. Соответствие: Гибкий кабель управления. Бюджет: +25%. Сходства: Общий экран, круглое сечение. Отличия: Изоляция из полиэтилена, более высокая гибкость. | МКЭКВ. Соответствие: Аналог с усиленной оболочкой. Бюджет: +15%. Сходства: Монтажный, экранированный. Отличия: Более толстая наружная изоляция для тяжелых условий.
МКВЭКбШв | МКВЭКбШвнг(А). Соответствие: Пожаробезопасный бронированный. Бюджет: +7%. Сходства: Броня из стальных проволок. Отличия: Оболочка ПВХ пониженной горючести. | МКВЭКбШвнг(А)-LS. Соответствие: Бездымный бронированный. Бюджет: +15%. Сходства: Проволочная броня, экран. Отличия: Индекс Low Smoke, безопасен для помещений. | МКЭКШв. Соответствие: Бронированный по ГОСТ 10348. Бюджет: -5%. Сходства: Стальная броня, медный экран. Отличия: Стандартная толщина изоляции по ГОСТ. | ГЕРДА-КВКбШв. Соответствие: Улучшенный бронированный. Бюджет: +25%. Сходства: Стойкость к механическим ударам. Отличия: Расширенный температурный диапазон, спецТУ. | МКВЭКбШв-ХЛ. Соответствие: Хладостойкий бронированный. Бюджет: +12%. Сходства: Конструкция брони. Отличия: Эксплуатация на Крайнем Севере. | МКВЭКбШвнг(А)-FRLS. Соответствие: Огнестойкий бронированный. Бюджет: +50%. Сходства: Броня, экран. Отличия: Огнестойкий барьер, сохранение связи при пожаре. | МКВЭПкбШв. Соответствие: Аналог с ПЭ изоляцией. Бюджет: +10%. Сходства: Бронированный. Отличия: Полиэтиленовая изоляция жил (лучше диэлектрика). | КВКбШв. Соответствие: Контрольный бронированный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Механическая защита. Отличия: Другой класс гибкости жил (обычно 1 класс). | МКВЭКбШвз. Соответствие: Аналог с заполнением. Бюджет: +8%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Наличие внутреннего заполнения (герметичность). | КУПЭКч. Соответствие: Гибкий бронированный. Бюджет: +40%. Сходства: Наличие брони и экрана. Отличия: Особо гибкая конструкция для подвижного монтажа в броне.
МКВЭКбШвнг | МКВЭКбШвнг(А)-LS. Соответствие: полная замена по пожарной безопасности. Бюджет: +10%. Сходства: проволочная броня, экран. Отличия: пониженное дымовыделение. | МКЭКШвнг. Соответствие: промышленный аналог. Бюджет: -5%. Сходства: броня стальной проволокой, ПВХ. Отличия: упрощенный конструктив по общему ТУ. | ГЕРДА-КВКбШвнг. Соответствие: технологичный аналог. Бюджет: +20%. Сходства: высокая механическая защита. Отличия: улучшенные показатели надежности изоляции. | МКВЭКбШвнг(А)-FRLS. Соответствие: огнестойкая замена. Бюджет: +50%. Сходства: геометрия и броня. Отличия: наличие слюдяной ленты, держит огонь 180 мин. | КВКбШвнг. Соответствие: упрощенная замена. Бюджет: -15%. Сходства: броня из проволок. Отличия: жилы 1 класса гибкости (моножила). | МКВЭКбШв-ХЛ. Соответствие: климатический аналог. Бюджет: +5%. Сходства: конструкция брони. Отличия: работа при -60°С, оболочка не поддерживает горение (нг). | ИНСИЛ-КВКбШвнг. Соответствие: проектный аналог. Бюджет: +15%. Сходства: стальная броня, экран. Отличия: повышенный срок службы (до 35 лет). | МКВЭБШвнг. Соответствие: замена типа брони. Бюджет: -10%. Сходства: бронированный, экранированный. Отличия: броня стальными лентами вместо проволоки. | КУПЭКчнг. Соответствие: гибкий бронированный. Бюджет: +30%. Сходства: наличие брони. Отличия: жилы 5 класса гибкости, резиновая изоляция. | МКВЭКбШвзнг. Соответствие: влагостойкая замена. Бюджет: +7%. Сходства: броня, экран. Отличия: наличие заполнения между жилами.
МКВЭУ | МКВЭВнг. Соответствие: функциональный аналог. Бюджет: -5%. Сходства: ПВХ изоляция, экран. Отличия: индекс "У" (усиленный) заменен на стандартную нг-оболочку. | МКВЭВнг(А)-LS. Соответствие: современный аналог. Бюджет: +5%. Сходства: общий экран, круглой формы. Отличия: низкое дымовыделение. | КУВЭВнг. Соответствие: кабель управления. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, число жил. Отличия: другой шаг скрутки жил. | МКЭШвнг. Соответствие: монтажный с защитным шлангом. Бюджет: +10%. Сходства: экран. Отличия: двойная наружная оболочка для прочности. | МКВЭУ-ХЛ. Соответствие: морозостойкий. Бюджет: +10%. Сходства: усиленная конструкция. Отличия: сохранение гибкости на холоде. | ГЕРДА-КВнг. Соответствие: замена по спецТУ. Бюджет: +15%. Сходства: экран, круглое сечение. Отличия: повышенная стойкость к маслам. | МКЭШнг. Соответствие: бюджетная замена. Бюджет: -15%. Сходства: экран, ПВХ. Отличия: меньшая толщина наружной оболочки. | ИНСИЛ-КВнг. Соответствие: долговечный аналог. Бюджет: +20%. Сходства: монтажный, экранированный. Отличия: использование современных полимеров. | МКВЭУнг-FRLS. Соответствие: огнестойкий усиленный. Бюджет: +45%. Сходства: форма и экран. Отличия: огнестойкий барьер. | КУПЭВнг. Соответствие: высокогибкий. Бюджет: +25%. Сходства: экран, круглое сечение. Отличия: жилы 5 класса гибкости.
МКГПпАБпШп | МКГПпАБпШп(А)-LS. Соответствие: современный стандарт. Бюджет: +10%. Сходства: алюминиевая оболочка, броня. Отличия: пониженное дымовыделение шланга. | МКПАБпШп. Соответствие: классический магистральный. Бюджет: сопоставим. Сходства: алюминиевая трубка, броня лентами. Отличия: отсутствие индекса "Г" (гидрофоб). | МКГПАШп. Соответствие: без брони. Бюджет: -20%. Сходства: алюминиевая оболочка. Отличия: отсутствие стальных лент (брони). | МКГПпБпШп. Соответствие: упрощенная защита. Бюджет: -30%. Сходства: гидрофоб, стальная броня. Отличия: отсутствие алюминиевой оболочки. | ТЗПАБпШп. Соответствие: телефонный аналог. Бюджет: -15%. Сходства: алюминиевая оболочка, броня. Отличия: другая емкость пар, только для связи. | МКГПпАБпШп-ХЛ. Соответствие: северное исполнение. Бюджет: +12%. Сходства: конструкция. Отличия: морозостойкий защитный шланг. | МКГПпАБпнг. Соответствие: для групповой прокладки. Бюджет: +5%. Сходства: алюминий и броня. Отличия: оболочка нг(А). | МКГПАвБбШв. Соответствие: замена по ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходства: бронированный, в алюминии. Отличия: ПВХ шланг вместо полиэтиленового. | МКГПпАБпШп-Т. Соответствие: тропическое исполнение. Бюджет: +15%. Сходства: основные слои. Отличия: стойкость к плесени и влажности. | МКГПпАБпШп-Г. Соответствие: повышенная герметичность. Бюджет: +7%. Сходства: алюминий, броня. Отличия: усиленный гидрофобный слой.
МКГПпАШп | МКГПАШп. Соответствие: Функциональный аналог. Бюджет: -5%. Сходства: Алюминиевая оболочка, гидрофоб. Отличия: Пленка вместо сплошной ПЭ изоляции поясной. | МКГПпАШпнг(А). Соответствие: Пожаробезопасная версия. Бюджет: +10%. Сходства: Конструкция жил и оболочки. Отличия: Внешний шланг из негорючего ПВХ. | МКПпАШп. Соответствие: Облегченная версия. Бюджет: -15%. Сходства: Алюминиевая трубка, ПЭ-шланг. Отличия: Отсутствие гидрофобного заполнения (не для влажных грунтов). | МКГПпАШп-ХЛ. Соответствие: Морозостойкий. Бюджет: +12%. Сходства: Гидрофоб, алюминий. Отличия: Оболочка выдерживает монтаж при -30°С и эксплуатацию до -60°С. | ТЗПАШп. Соответствие: Телефонный аналог. Бюджет: -20%. Сходства: Алюминиевая оболочка. Отличия: Другая звездная скрутка групп, только для связи. | МКГПпАБпШп. Соответствие: Усиленный аналог. Бюджет: +25%. Сходства: Алюминий, гидрофоб. Отличия: Наличие брони из стальных лент. | МКПАШп. Соответствие: Стандартный магистральный. Бюджет: -10%. Сходства: Алюминиевая оболочка. Отличия: Кордельно-трубчатая изоляция вместо сплошной ПЭ. | МКГПпАШп-Г. Соответствие: Повышенная герметичность. Бюджет: +5%. Сходства: Материал жил и оболочки. Отличия: Дополнительные водоблокирующие ленты. | МКГПпАВШв. Соответствие: Внутренняя прокладка. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Гидрофоб, алюминий. Отличия: ПВХ шланг вместо полиэтиленового. | МКПпАШп-Т. Соответствие: Тропическое исполнение. Бюджет: +15%. Сходства: Геометрия кабеля. Отличия: Стойкость материалов к грибку и плесени.
МКГСАБпШп | МКГСАБпШпнг(А). Соответствие: Пожаробезопасный. Бюджет: +8%. Сходства: Свинцовая оболочка, броня. Отличия: Оболочка не поддерживает горение. | МКГСАБл. Соответствие: Классический бронированный. Бюджет: -10%. Сходства: Свинец, броня лентами. Отличия: Отсутствие внешнего защитного шланга (только подушка). | МКГСБпШп. Соответствие: Упрощенная замена. Бюджет: -30%. Сходства: Броня лентами, гидрофоб. Отличия: Отсутствие свинцовой оболочки (меньшая защита от ЭМП). | МКГСАБпШп-ХЛ. Соответствие: Для Севера. Бюджет: +12%. Сходства: Свинец, стальная броня. Отличия: Хладостойкий полиэтилен шланга. | МКПСАБпШп. Соответствие: Без гидрофоба. Бюджет: -5%. Сходства: Свинец и сталь. Отличия: Сухое исполнение сердечника. | МКГСАБпШп-Г. Соответствие: Особо герметичный. Бюджет: +5%. Сходства: Металлическая защита. Отличия: Усиленное заполнение пустот мастикой. | ТЗГ. Соответствие: Базовый телефонный. Бюджет: -40%. Сходства: Свинцовая оболочка. Отличия: Нет брони и шланга, только для кабельной канализации. | МКГСАфБпШп. Соответствие: Аналог со сталеалюминием. Бюджет: -5%. Сходства: Бронированный. Отличия: Сплавная оболочка вместо чистого свинца. | МКГСАБпШп-Т. Соответствие: Стойкий к коррозии. Бюджет: +15%. Сходства: Конструктив. Отличия: Спецсостав битума в подушке под броней. | МКГСАПпБпШп. Соответствие: Двойная защита. Бюджет: +20%. Сходства: Свинец, броня. Отличия: Дополнительный слой ПЭ изоляции под свинцом.
МКГСАСтпШп | МКГСАСтпШпнг(А). Соответствие: Пожаробезопасная версия. Бюджет: +10%. Сходства: Свинцовая оболочка, гофра. Отличия: Внешний негорючий слой. | МКГСАБпШп. Соответствие: Ближайший аналог. Бюджет: -15%. Сходства: Свинцовая оболочка. Отличия: Броня лентами вместо гофрированной стали. | МКПСАСтпШп. Соответствие: Сухая версия. Бюджет: -5%. Сходства: Стальная гофра, свинец. Отличия: Отсутствие гидрофобного заполнения. | МКГСАСтпШп-ХЛ. Соответствие: Арктический. Бюджет: +15%. Сходства: Свинец, сталь. Отличия: Морозостойкий пластикат шланга. | МКГСАСтпШв. Соответствие: Замена шланга. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Свинец, гофрированная сталь. Отличия: Шланг из ПВХ вместо ПЭ. | МКГСАфСтпШп. Соответствие: Облегченная оболочка. Бюджет: -7%. Сходства: Гофросталь. Отличия: Использование сплава вместо свинца. | МКПАСтпШп. Соответствие: Магистральный упрощенный. Бюджет: -10%. Сходства: Стальная гофра. Отличия: Изоляция кордельная, другой шаг скрутки. | МКГСАСтпШп-Г. Соответствие: Влагозащищенный. Бюджет: +5%. Сходства: Весь конструктив. Отличия: Водоблокирующие нити внутри. | МКГСАСтпШп-Т. Соответствие: Противогрибковый. Бюджет: +12%. Сходства: Форма и материалы. Отличия: Обработка фунгицидами. | МКГПпАСтпШп. Соответствие: Усиленный диэлектрик. Бюджет: +5%. Сходства: Стальная гофра. Отличия: Сплошная ПЭ изоляция жил вместо бумажной.
МКГСАШп | МКГСАШпнг(А). Соответствие: Пожаробезопасный аналог. Бюджет: +10%. Сходства: Свинцовая оболочка, гидрофоб. Отличия: Внешний шланг из негорючего ПВХ. | МКГСАБпШп. Соответствие: Усиленный аналог. Бюджет: +20%. Сходства: Свинцовая оболочка, круглое сечение. Отличия: Наличие дополнительной брони из стальных лент. | МКПСАШп. Соответствие: Облегченная версия. Бюджет: -5%. Сходства: Свинцовая трубка, ПЭ-шланг. Отличия: Отсутствие гидрофобного заполнения сердечника. | ТЗГ. Соответствие: Упрощенная замена. Бюджет: -40%. Сходства: Свинцовая оболочка, медные жилы. Отличия: Отсутствие защитного шланга, только для канализации. | МКГСАШп-ХЛ. Соответствие: Морозостойкий. Бюджет: +12%. Сходства: Свинец, гидрофоб. Отличия: Шланг из хладостойкого полиэтилена (до -60°С). | МКПАШп. Соответствие: Магистральный аналог. Бюджет: -15%. Сходства: Алюминиевая оболочка (взамен свинца), ПЭ-шланг. Отличия: Меньший вес, кордельная изоляция. | МКГСАфШп. Соответствие: Технологичный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Герметичная оболочка, гидрофоб. Отличия: Использование свинцово-сурьмянистого сплава. | МКГСАШп-Г. Соответствие: Влагозащищенный. Бюджет: +5%. Сходства: Основная конструкция. Отличия: Дополнительная водоблокирующая лента под оболочкой. | МКГПпАШп. Соответствие: Замена по материалу. Бюджет: -10%. Сходства: Гидрофоб, ПЭ-шланг. Отличия: Алюминиевая оболочка и сплошная изоляция жил. | МКГСАШп-Т. Соответствие: Тропическое исполнение. Бюджет: +15%. Сходства: Свинец, круглое сечение. Отличия: Биостойкие материалы, защита от плесени.
МККШ | МККШнг(А). Соответствие: Пожаробезопасный. Бюджет: +7%. Сходства: Стальная проволочная броня. Отличия: Оболочка не поддерживает горение. | МККШв. Соответствие: Аналог по ТУ 16.К01-38-2003. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Броня из проволок, ПВХ. Отличия: Иные требования к толщине защитного шланга. | МККШнг(А)-LS. Соответствие: Бездымный аналог. Бюджет: +15%. Сходства: Проволочная броня, круглая форма. Отличия: Пониженное дымовыделение при пожаре. | ГЕРДА-КК. Соответствие: Улучшенный аналог. Бюджет: +25%. Сходства: Высокая механическая прочность. Отличия: Расширенный температурный диапазон, спецТУ. | КВКбШв. Соответствие: Контрольный аналог. Бюджет: -10%. Сходства: Стальная проволочная броня. Отличия: Жилы 1 класса гибкости (моножила). | МККШ-ХЛ. Соответствие: Хладостойкий. Бюджет: +12%. Сходства: Механическая защита. Отличия: Работа при экстремально низких температурах. | МКЭКШв. Соответствие: Экранированный бронированный. Бюджет: +18%. Сходства: Стальная броня. Отличия: Наличие медного экрана под броней. | МККШвнг(А)-FRLS. Соответствие: Огнестойкий. Бюджет: +55%. Сходства: Броня из проволок. Отличия: Слюдосодержащая лента (сохраняет цепь в огне). | ИНСИЛ-КК. Соответствие: Проектный аналог. Бюджет: +20%. Сходства: Круглое сечение, броня. Отличия: Увеличенный срок службы до 35-40 лет. | МКБШ. Соответствие: Облегченная броня. Бюджет: -15%. Сходства: Наличие брони. Отличия: Броня стальными лентами (менее стойкая к растяжению).
МККШВ | МККШвнг(А). Соответствие: Пожаробезопасная версия. Бюджет: +5%. Сходства: Проволочная броня, ПВХ. Отличия: Оболочка из ПВХ пониженной горючести. | МККШвнг(А)-LS. Соответствие: Стандарт безопасности. Бюджет: +12%. Сходства: Конструкция по ТУ. Отличия: Низкое дымовыделение (индекс Low Smoke). | МКЭКШв. Соответствие: С защитой от помех. Бюджет: +15%. Сходства: Проволочная броня, круглый. Отличия: Добавлен экран из медных проволок или фольги. | МККШв-ХЛ. Соответствие: Морозостойкое исполнение. Бюджет: +10%. Сходства: Стальная проволока, ПВХ. Отличия: ПВХ-пластикат марки ХЛ (до -60°С). | ГЕРДА-ККВ. Соответствие: Промышленный аналог. Бюджет: +25%. Сходства: Монтажный, бронированный. Отличия: Маслобензостойкая оболочка. | КВКбШвнг(А). Соответствие: Групповая прокладка. Бюджет: -5%. Сходства: Бронированный шланг. Отличия: Контрольный кабель, менее гибкие жилы. | МККШвнг(А)-FRLS. Соответствие: Огнестойкий бронированный. Бюджет: +50%. Сходства: Геометрия и броня. Отличия: Сохраняет работоспособность в пламени. | ИНСИЛ-ККВ. Соответствие: Специсполнение. Бюджет: +20%. Сходства: Круглая форма, проволочная броня. Отличия: Стойкость к агрессивным средам и УФ. | МККШвз. Соответствие: Влагостойкий. Бюджет: +7%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Заполнение межжильного пространства (гидроизоляция). | МККШв-Т. Соответствие: Тропический. Бюджет: +15%. Сходства: Конструктив. Отличия: Защита от термитов и грибковой плесени.
МККШВнг | МККШВнг(А)-LS. Соответствие: современный стандарт по ГОСТ 31565. Бюджет: +10%. Сходства: проволочная броня, ПВХ. Отличия: низкое дымовыделение (Low Smoke). | МКЭКШвнг(А). Соответствие: экранированный аналог. Бюджет: +15%. Сходства: круглое сечение, броня. Отличия: наличие медного экрана под броней. | ГЕРДА-ККвнг(А). Соответствие: технологичная замена. Бюджет: +25%. Сходства: высокая прочность, броня. Отличия: улучшенные ТУ, стойкость к маслам. | КВКбШвнг(А). Соответствие: контрольный аналог. Бюджет: -15%. Сходства: стальная проволочная броня. Отличия: жилы 1 класса гибкости (моножила). | МККШвнг(А)-ХЛ. Соответствие: морозостойкий. Бюджет: +12%. Сходства: конструкция по ТУ. Отличия: эксплуатация до -60°С. | ИНСИЛ-ККвнг(А). Соответствие: проектный аналог. Бюджет: +20%. Сходства: проволочная броня. Отличия: увеличенный срок службы до 40 лет. | МККШвзнг(А). Соответствие: с заполнением. Бюджет: +5%. Сходства: ПВХ, броня. Отличия: заполнение межжильных пустот для герметичности. | МКБШвнг(А). Соответствие: замена типа брони. Бюджет: -10%. Сходства: бронированный, ПВХ. Отличия: броня стальными лентами вместо проволоки. | КУПЭКчнг(А). Соответствие: особо гибкий. Бюджет: +35%. Сходства: наличие брони. Отличия: жилы 5 класса гибкости, резиновая изоляция. | МККШвнг(А)-Т. Соответствие: тропический. Бюджет: +15%. Сходства: круглое сечение. Отличия: стойкость к плесневым грибкам.
МККШВнг-FRHF | МККШпнг(А)-FRHF. Соответствие: полная замена (безгалогенный). Бюджет: сопоставим. Сходства: броня, огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличия: изоляция из полимерных композиций вместо ПВХ. | ГЕРДА-ККнг(А)-FRHF. Соответствие: высококачественный аналог. Бюджет: +20%. Сходства: проволочная броня, HF-исполнение. Отличия: повышенная химическая стойкость. | ИНСИЛ-ККнг(А)-FRHF. Соответствие: долговечный аналог. Бюджет: +15%. Сходства: круглое сечение, огнестойкость. Отличия: спецсостав безгалогенной композиции. | МКЭКШпнг(А)-FRHF. Соответствие: экранированный огнестойкий. Бюджет: +10%. Сходства: без галогенов, броня. Отличия: дополнительный экран из медной фольги. | КУПЭКчнг(А)-FRHF. Соответствие: гибкий безгалогенный. Бюджет: +40%. Сходства: огнестойкость, броня. Отличия: высокая гибкость жил. | МККШпнг(А)-FRHF-ХЛ. Соответствие: северный безгалогенный. Бюджет: +18%. Сходства: свойства HF и FR. Отличия: работа при крайне низких температурах. | ТехноМонт ККнг(А)-FRHF. Соответствие: промышленный аналог. Бюджет: +5%. Сходства: проволочная броня. Отличия: оптимизированные массогабаритные показатели. | КПпЭКпнг(А)-FRHF. Соответствие: замена по ТУ завода. Бюджет: сопоставим. Сходства: огнестойкость, круглая форма. Отличия: усиленная поясная изоляция. | МККШпнг(А)-FRHF-Т. Соответствие: тропический безгалогенный. Бюджет: +15%. Сходства: броня, FRHF. Отличия: защита от термитов и влажного климата. | КВКбПнг(А)-FRHF. Соответствие: контрольный огнестойкий. Бюджет: -10%. Сходства: проволочная броня. Отличия: жилы 1-2 класса гибкости.
МККШВнг-FRLS | МККШвнг(А)-FRLS. Соответствие: уточнение по ГОСТ. Бюджет: сопоставим. Сходства: проволочная броня, ПВХ-LS. Отличия: строгое соответствие категории А по нераспространению горения. | ГЕРДА-ККвнг(А)-FRLS. Соответствие: усиленный аналог. Бюджет: +20%. Сходства: огнестойкость, броня. Отличия: стойкость к агрессивным парам и маслам. | ИНСИЛ-ККвнг(А)-FRLS. Соответствие: премиальный аналог. Бюджет: +15%. Сходства: ПВХ-LS, проволочная броня. Отличия: улучшенные параметры вольтамперных характеристик. | МКЭКШвнг(А)-FRLS. Соответствие: экранированный огнестойкий. Бюджет: +10%. Сходства: броня, ПВХ-LS. Отличия: наличие общего медного экрана. | КВКбШвнг(А)-FRLS. Соответствие: контрольный огнестойкий. Бюджет: -15%. Сходства: стальная броня. Отличия: жилы для стационарной прокладки (1 класс). | МККШвнг(А)-FRLS-ХЛ. Соответствие: морозостойкий LS. Бюджет: +12%. Сходства: огнестойкость, броня. Отличия: ПВХ марки ХЛ (сохраняет гибкость на холоде). | МККШвзнг(А)-FRLS. Соответствие: огнестойкий с заполнением. Бюджет: +7%. Сходства: ПВХ-LS, проволочная броня. Отличия: наличие внутреннего экструдированного заполнения. | МКБШвнг(А)-FRLS. Соответствие: замена брони на ленточную. Бюджет: -10%. Сходства: огнестойкость. Отличия: броня стальными лентами (нельзя на растяжение). | КУПЭКчнг(А)-FRLS. Соответствие: гибкий огнестойкий. Бюджет: +30%. Сходства: наличие брони. Отличия: резиновая изоляция и высокая гибкость жил. | МККШвнг(А)-FRLS-Т. Соответствие: тропический огнестойкий. Бюджет: +15%. Сходства: проволочная броня. Отличия: биостойкое исполнение оболочки.
МККШВнг-FRLSLTx | МККШвнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: полная замена (низкая токсичность). Бюджет: сопоставим. Сходства: проволочная броня, огнестойкость. Отличия: ПВХ с минимальным выделением токсичных продуктов горения. | ГЕРДА-ККвнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: технологичный LTx. Бюджет: +25%. Сходства: проволочная броня. Отличия: расширенный диапазон рабочих температур. | ИНСИЛ-ККвнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: проектная замена. Бюджет: +20%. Сходства: огнестойкость, низкая токсичность. Отличия: высокая надежность изоляции. | МКЭКШвнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: экранированный LTx. Бюджет: +12%. Сходства: броня, LTx-пластикат. Отличия: наличие защитного экрана. | КВКбШвнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: контрольный LTx. Бюджет: -10%. Сходства: проволочная броня. Отличия: однопроволочные жилы (контрольный тип). | МККШвзнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: с заполнением. Бюджет: +8%. Сходства: проволочная броня. Отличия: исключение пустот внутри кабеля (герметичность). | КУПЭКчнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: гибкий LTx. Бюджет: +40%. Сходства: огнестойкость, броня. Отличия: многопроволочные жилы высокого класса гибкости. | МККШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ. Соответствие: северный LTx. Бюджет: +15%. Сходства: низкая токсичность. Отличия: морозостойкая оболочка. | ТехноМонт ККнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: промышленный LTx. Бюджет: +5%. Сходства: стальная броня. Отличия: упрощенный конструктив при сохранении всех свойств. | МККШвнг(А)-FRLSLTx-Т. Соответствие: тропический LTx. Бюджет: +18%. Сходства: огнестойкость. Отличия: защита от влажности и грибка.
МККШВнг-HF | МККШпнг(А)-HF (Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Безгалогенный, броня; Отличия: Материал изоляции Пп) | КУВБШвнг(А)-HF (Соответствие: Универсальный; Бюджет: Средний; Сходства: Броня, отсутствие галогенов; Отличия: Шаг скрутки) | ГЕРДА-КВКнг-HF (Соответствие: Герметичный; Бюджет: Высокий; Сходства: Круглый, HF; Отличия: Стойкость к агрессивным средам) | МКЭКШпнг(А)-HF (Соответствие: С экраном; Бюджет: Выше среднего; Сходства: Бронированный; Отличия: Защита от наводок) | КВБШвнг(А)-HF (Соответствие: Контрольный; Бюджет: Низкий; Сходства: Броня лентами; Отличия: Однопроволочная жила) | МККВнг(А)-HF (Соответствие: Облегченный; Бюджет: Средний; Сходства: Безгалогенный; Отличия: Проволочная броня) | КУПсКШнг(А)-HF (Соответствие: Монтажный; Бюджет: Высокий; Сходства: Сшитая изоляция; Отличия: Механическая прочность выше) | МКПсКШнг(А)-HF (Соответствие: Энергетический; Бюджет: Средний; Сходства: HF, броня; Отличия: Толщина изоляции) | МККШвнг(А)-HF (Соответствие: Аналог; Бюджет: Средний; Сходства: Конструкция; Отличия: Заводские ТУ) | КВКбШвнг(А)-HF (Соответствие: Контрольный; Бюджет: Ниже среднего; Сходства: HF; Отличия: Внешний диаметр больше)
МККШВнг-LS | МКЭКШнг(А)-LS (Соответствие: С экраном; Бюджет: Средний; Сходства: Броня, LS; Отличия: Наличие фольгированного экрана) | КВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Контрольный; Бюджет: Низкий; Сходства: Медь, броня; Отличия: Не предназначен для КИП) | КУВБШвнг(А)-LS (Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Круглый, LS; Отличия: Многопроволочная жила 4 класса) | ГЕРДА-КВКнг-LS (Соответствие: Промышленный; Бюджет: Премиум; Сходства: Броня, LS; Отличия: Газонепроницаемость) | МККВнг(А)-LS (Соответствие: Облегченный; Бюджет: Ниже среднего; Сходства: Оболочка LS; Отличия: Броня из стальных проволок) | МКПсКШнг(А)-LS (Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Броня, медь; Отличия: Изоляция жил выдерживает больший нагрев) | КВКбШвнг(А)-LS (Соответствие: Контрольный; Бюджет: Средний; Сходства: Бронированный; Отличия: Вес кабеля выше) | КУПсКШнг(А)-LS (Соответствие: Монтажный; Бюджет: Высокий; Сходства: Механика; Отличия: Морозостойкость выше) | МККШвнг(А)-LS (Соответствие: Прямой аналог; Бюджет: Средний; Сходства: Конструктив; Отличия: ТУ другого завода) | Спецкабель СККШнг-LS (Соответствие: Премиум; Бюджет: Высокий; Сходства: Надежность; Отличия: Длительный срок эксплуатации)
МККШВнг-LSLTx | МКЭКШнг(А)-LSLTx (Соответствие: С экраном; Бюджет: Средний; Сходства: Броня, токсичность; Отличия: Экран под броней) | КВБШвнг(А)-LSLTx (Соответствие: Контрольный; Бюджет: Низкий; Сходства: Броня, LSLTx; Отличия: Жесткие жилы) | КУВБШвнг(А)-LSLTx (Соответствие: Гибкий; Бюджет: Средний; Сходства: LSLTx, круглая форма; Отличия: Радиус изгиба меньше) | ГЕРДА-КВКнг-LSLTx (Соответствие: Спецприменение; Бюджет: Высокий; Сходства: Пожарная безопасность; Отличия: Стойкость к химии) | МККВнг(А)-LSLTx (Соответствие: Монтажный; Бюджет: Средний; Сходства: Броня, токсичность; Отличия: Тип брони - оплетка) | МКПсКШнг(А)-LSLTx (Соответствие: Техническое; Бюджет: Выше среднего; Сходства: Броня; Отличия: Сшитый полиэтилен) | КВКбШвнг(А)-LSLTx (Соответствие: Усиленный; Бюджет: Средний; Сходства: LSLTx; Отличия: Толщина бронелент) | КУПсКШнг(А)-LSLTx (Соответствие: Премиум; Бюджет: Высокий; Сходства: Пожаробезопасность; Отличия: Температурный диапазон) | МККШвнг(А)-LSLTx (Соответствие: Аналог; Бюджет: Средний; Сходства: Все параметры; Отличия: Оболочка шлангового типа) | СККбШвнг(А)-LSLTx (Соответствие: Спецкабель; Бюджет: Высокий; Сходства: Броня; Отличия: Контроль качества по атомным нормам)
МККШнг | МККШв (Соответствие: Для помещений; Бюджет: Средний; Сходства: Броня, жилы; Отличия: ПВХ вместо полиэтилена) | КВБШп (Соответствие: Контрольный; Бюджет: Низкий; Сходства: Броня, ПЭ оболочка; Отличия: Шаг скрутки жил) | КУВБШп (Соответствие: Универсальный; Бюджет: Средний; Сходства: Стойкость к влаге; Отличия: Более гибкая конструкция) | ГЕРДА-КВК (Соответствие: Полевой; Бюджет: Высокий; Сходства: Влагостойкость; Отличия: Герметизация жил) | МКЭКШп (Соответствие: С экраном; Бюджет: Средний; Сходства: Броня, ПЭ оболочка; Отличия: Защита от помех) | МККВ (Соответствие: Монтажный; Бюджет: Средний; Сходства: Броня; Отличия: ПВХ изоляция) | МКПсКШп (Соответствие: Прямой аналог; Бюджет: Выше среднего; Сходства: Материалы; Отличия: Сшитый ПЭ изоляции) | КВКбШп (Соответствие: Усиленный; Бюджет: Средний; Сходства: В грунт; Отличия: Механическая прочность) | ТППэпБбШп (Соответствие: Телефонный; Бюджет: Низкий; Сходства: Броня, ПЭ; Отличия: Только малые сечения) | МККШв-ХЛ (Соответствие: Морозостойкий; Бюджет: Средний; Сходства: Броня; Отличия: Эксплуатация до -60С)
МККШнг-ХЛ | МКЭКШнг(А)-ХЛ (Соответствие: Полное + экран; Бюджет: Средний; Сходства: Броня, -60°С; Отличия: Защита от помех) | КВБШвнг(А)-ХЛ (Соответствие: Контрольный; Бюджет: Эконом; Сходства: Стальная броня, ХЛ; Отличия: Жесткая жила 1 класса) | ГЕРДА-КВКнг(А)-ХЛ (Соответствие: Герметичный; Бюджет: Премиум; Сходства: Круглый, мороз; Отличия: Стойкость к нефтепродуктам) | КУВБШвнг(А)-ХЛ (Соответствие: Универсальный; Бюджет: Средний; Сходства: Броня лентами; Отличия: Повышенная гибкость монтажа) | МККВнг(А)-ХЛ (Соответствие: Монтажный; Бюджет: Ниже среднего; Сходства: Хладостойкость; Отличия: Броня из проволоки-оплетки) | МКПсКШнг(А)-ХЛ (Соответствие: Силовой монтажный; Бюджет: Высокий; Сходства: Броня, ХЛ; Отличия: Изоляция из сшитого ПЭ) | КВКбШвнг(А)-ХЛ (Соответствие: Усиленный; Бюджет: Средний; Сходства: Морозостойкий; Отличия: Толщина защитного шланга) | КУПсКШнг(А)-ХЛ (Соответствие: Термостойкий; Бюджет: Высокий; Сходства: Броня; Отличия: Шире температурный диапазон вверх) | СКЭКШнг(А)-ХЛ (Соответствие: Спецкабель; Бюджет: Высокий; Сходства: ТУ РФ, ХЛ; Отличия: Увеличенный срок службы 40 лет) | МККШвнг(А)-ХЛ (Соответствие: Прямой аналог; Бюджет: Средний; Сходства: Все параметры; Отличия: Рецептура ПВХ пластиката)
МККШнг-FRHF | МКЭКШнг(А)-FRHF (Соответствие: Полное + экран; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкость, HF; Отличия: Наличие фольги под броней) | КУПсПнг(А)-FRHF (Соответствие: Безгалогенный; Бюджет: Высокий; Сходства: Круглый, FRHF; Отличия: Оболочка из полимера без ПВХ) | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRHF (Соответствие: Спецприменение; Бюджет: Премиум; Сходства: Огнестойкость; Отличия: Газонепроницаемость жил) | КУВБШвнг(А)-FRHF (Соответствие: Универсальный; Бюджет: Средний; Сходства: Броня, FRHF; Отличия: Шаг скрутки пар) | МКПсКШнг(А)-FRHF (Соответствие: Силовой монтажный; Бюджет: Высокий; Сходства: Броня, HF; Отличия: Повышенная нагрузочная способность) | КВБШвнг(А)-FRHF (Соответствие: Контрольный; Бюджет: Ниже среднего; Сходства: Стальная броня; Отличия: Однопроволочная жила) | МККВнг(А)-FRHF (Соответствие: Облегченный; Бюджет: Средний; Сходства: Безгалогенный; Отличия: Проволочное бронирование) | КУПсКШнг(А)-FRHF (Соответствие: Монтажный; Бюджет: Высокий; Сходства: Сшитая изоляция; Отличия: Повышенная прочность на разрыв) | СККШнг(А)-FRHF (Соответствие: Аналог по ТУ; Бюджет: Средний; Сходства: Конструктив; Отличия: Использование на объектах АЭС) | КВКбШвнг(А)-FRHF (Соответствие: Контрольный; Бюджет: Средний; Сходства: FRHF; Отличия: Масса кабеля выше)
МККШнг-FRLS | МКЭКШнг(А)-FRLS (Соответствие: Полное; Бюджет: Средний; Сходства: Броня, LS; Отличия: Есть экран от помех) | КВБШвнг(А)-FRLS (Соответствие: Контрольный; Бюджет: Низкий; Сходства: Стальная броня; Отличия: Жесткая жила 1 класса) | ГЕРДА-КВКнг-FRLS (Соответствие: Герметичный; Бюджет: Высокий; Сходства: Огнестойкость; Отличия: Стойкость к ГСМ и химии) | КУВБШвнг(А)-FRLS (Соответствие: Универсальный; Бюджет: Средний; Сходства: Конструкция шланга; Отличия: Улучшенная гибкость) | МККВнг(А)-FRLS (Соответствие: Монтажный; Бюджет: Ниже среднего; Сходства: Медь, LS; Отличия: Броня из проволоки вместо лент) | КУПсПнг(А)-FRHF (Соответствие: Безгалогенный; Бюджет: Высокий; Сходства: Огнестойкость; Отличия: Отсутствие токсичных газов HF) | КВКбШвнг(А)-FRLS (Соответствие: Контрольный; Бюджет: Средний; Сходства: Бронированный; Отличия: Усиленная внешняя оболочка) | МКПсКШнг(А)-FRLS (Соответствие: Силовой монтажный; Бюджет: Высокий; Сходства: Круглый профиль; Отличия: Изоляция из сшитого ПЭ) | СКЭКШнг-FRLS (Соответствие: Спецкабель; Бюджет: Выше среднего; Сходства: ТУ РФ, броня; Отличия: Повышенный срок службы) | МККШвнг(А)-FRLS (Соответствие: Полный аналог; Бюджет: Средний; Сходства: Все параметры ТУ; Отличия: Другой завод-изготовитель)
МККШнг-FRLSLTx | МКПсКШнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Низкая токсичность, броня; Отличия: Изоляция из сшитого ПЭ) | КУВБШвнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: Техническое; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкость, LSLTx; Отличия: Повышенная гибкость жил) | МКЭКШнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: Функциональное; Бюджет: Высокий; Сходства: Защита броней, токсичность; Отличия: Наличие общего экрана) | КВБШвнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: Контрольный; Бюджет: Эконом; Сходства: Стальная броня, LSLTx; Отличия: Класс жилы 1 - монолит) | ГЕРДА-КВКнг-FRLSLTx (Соответствие: Спецприменение; Бюджет: Премиум; Сходства: Броня, огнестойкость; Отличия: Маслобензостойкость) | МККВнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: Монтажный; Бюджет: Ниже среднего; Сходства: Параметры горения; Отличия: Броня из проволоки) | КУПсКШнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Круглая форма, LSLTx; Отличия: Термическая стойкость выше) | КВКбШвнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: Усиленный; Бюджет: Средний; Сходства: Огнестойкость; Отличия: Утолщенный защитный шланг) | МККШвнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: Аналог по ТУ; Бюджет: Средний; Сходства: Все параметры; Отличия: Оболочка из ПВХ пластиката) | МККвКШнг(А)-FRLSLTx (Соответствие: Полное; Бюджет: Высокий; Сходства: Броня, токсичность; Отличия: Двойная скрутка пар)
МККШнг-HF | МККШвнг-LS: Функциональный аналог. Бюджет: дешевле на 15%. Сходство: броня, круглая форма. Отличие: ПВХ пониженной пожароопасности (LS) вместо безгалогенного состава (HF), выделяет дым при горении. | МККпШнг-HF: Полное техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: HF-исполнение, броня. Отличие: использование сшитой изоляции жил (п), что повышает допустимую температуру нагрева. | Герда-КВКнг-HF: Премиальный аналог. Бюджет: выше на 10%. Сходство: отсутствие галогенов, защита от ЭМ-помех. Отличие: более гибкая конструкция жил, усиленный контроль качества по спецТУ. | МКПШнг-HF: Технологическая замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: пожаробезопасность. Отличие: наличие индивидуальных экранов пар (если требуется), чуть больший диаметр. | МККШнг-FRHF: Огнестойкий аналог. Бюджет: выше на 25%. Сходство: отсутствие галогенов. Отличие: наличие слюдосодержащей ленты, сохраняет работоспособность при пожаре 180 мин. | КВБбШнг-HF: Силовой/контрольный аналог. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: стальная броня и HF-шланг. Отличие: другая скрутка жил, предназначен для цепей управления, а не только монтажа. | МККпШнг-FRHF: Усиленная огнестойкая замена. Бюджет: выше на 30%. Сходство: стальная броня. Отличие: комбинация сшитой изоляции и огнестойкого барьера. | КУГВБбШнг-HF: Гибкий аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходство: химический состав оболочки. Отличие: многопроволочные жилы (5 класс гибкости) вместо стандартных. | ТПпПБбШп (с доработкой): Связной аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: магистральная структура. Отличие: требует согласования по пожарному сертификату, так как ПЭ шланг горюч. | МКШвнг-LS: Минимальная замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: медные жилы. Отличие: отсутствие брони и переход на LS-материал.
МККШнг-LS | МККШнг-HF: Повышение класса защиты. Бюджет: выше на 15%. Сходство: броня и круглое сечение. Отличие: полное отсутствие галогенов (выделяет только водяной пар при пожаре). | КВБбШнг-LS: Самая популярная замена. Бюджет: дешевле на 10%. Сходство: броня из стальных лент, LS-шланг. Отличие: изготавливается по ГОСТ 31996, жилы могут быть чуть жестче. | МККШнг-LSLTx: Социальный стандарт. Бюджет: выше на 10%. Сходство: дымовыделение LS. Отличие: низкая токсичность продуктов горения (LTx), обязательно для школ и больниц. | Герда-КВКнг-LS: Высокотехнологичная замена. Бюджет: выше на 12%. Сходство: круглая форма, LS-оболочка. Отличие: улучшенная влагостойкость и морозостойкость шланга. | МКПШнг-LS: Функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: монтажный тип кабеля. Отличие: возможна попарная экранировка жил. | МККШвнг-LS: Полный аналог по ТУ производителя. Бюджет: идентичен. Сходство: все параметры. Отличие: маркировка (добавление «в» — винил) зависит от конкретного завода. | МККШнг-FRLS: Огнестойкая версия. Бюджет: выше на 20%. Сходство: LS-состав. Отличие: не горит в пламени, обеспечивает работу систем пожаротушения. | КГВБбШнг-LS: Гибкая замена. Бюджет: выше на 15%. Сходство: наличие брони. Отличие: жилы повышенной гибкости, удобнее при монтаже в стесненных условиях. | МККпШнг-LS: Версия со сшитой изоляцией. Бюджет: выше на 5%. Сходство: внешние параметры. Отличие: изоляция жил из сшитого полиэтилена, выше стойкость к токам КЗ. | КУБбШнг-LS: Контрольная замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: бронированный шланг. Отличие: шаг скрутки оптимизирован под контрольные сигналы.
МККШнг-LSLTx | МККШнг-LS: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: круглая броня, низкий дым. Отличие: отсутствует показатель низкой токсичности (LTx), не подходит для соцобъектов. | КВБбШнг-LSLTx: ГОСТ-аналог. Бюджет: дешевле на 5%. Сходство: стальные ленты, LSLTx свойства. Отличие: контрольный кабель общего назначения, шаг скрутки стандартный. | МККШнг-FRLSLTx: Огнестойкий аналог. Бюджет: выше на 25%. Сходство: экологичность (LTx). Отличие: добавлена огнестойкая слюдяная лента. | Герда-КВКнг-LSLTx: Премиум замена. Бюджет: выше на 15%. Сходство: токсичность и дымность. Отличие: повышенный срок службы (до 35 лет) и высокая маслостойкость. | КУГВБбШнг-LSLTx: Гибкий вариант. Бюджет: выше на 18%. Сходство: пожарные требования. Отличие: высокая гибкость жил, применяется в подвижных механизмах на спецобъектах. | МКПШнг-LSLTx: Монтажный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: круглая форма. Отличие: внутренняя структура может включать экранированные пары. | КГВБбШнг-LSLTx: Силовой гибкий аналог. Бюджет: выше на 12%. Сходство: защитные свойства шланга. Отличие: большее сечение жил в стандартной линейке. | МККпШнг-LSLTx: Замена со сшитой изоляцией. Бюджет: выше на 7%. Сходство: броня. Отличие: более высокая допустимая температура жилы (90°С против 70°С). | МКШнг-LSLTx: Облегченная замена. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: материалы. Отличие: отсутствие стальной брони, требуется прокладка в трубах. | КВБбШвнг-LSLTx: Вариант по спецзаказу. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие стальной брони. Отличие: используется ПВХ пластикат специальной рецептуры для соответствия ГОСТ «Токсичность».
МККШп | МККШнг: Пожаробезопасная замена. Бюджет: выше на 10%. Сходство: броня, круглая форма. Отличие: оболочка из негорючего ПВХ вместо горючего полиэтилена (п). | КВБбШп: Прямой ГОСТ-аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: стальная броня, полиэтиленовый защитный шланг. Отличие: контрольное назначение, лучше подходит для траншейной прокладки. | МККШв: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 5%. Сходство: наличие брони. Отличие: шланг из ПВХ (в) вместо ПЭ (п). Менее стоек к прямому воздействию влаги в грунте. | МКПпШп: Технологичный аналог. Бюджет: выше на 5%. Сходство: полиэтиленовый шланг. Отличие: сшитая изоляция жил, кабель выдерживает большие перегрузки. | ТПпПБбШп: Связной аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: отличная влагостойкость шланга. Отличие: предназначен для телефонной связи, жилы тоньше, шаг скрутки другой. | МККШвнг-LS: Безопасная замена. Бюджет: выше на 15%. Сходство: стальная броня. Отличие: ПВХ с пониженным дымовыделением. Нельзя класть в сырой грунт без защиты. | Герда-КВК: Спецзамена. Бюджет: выше на 20%. Сходство: круглое сечение, броня. Отличие: широкий температурный диапазон эксплуатации (от -60°С). | МККШп (с заполнением): Улучшенная версия. Бюджет: выше на 3%. Сходство: ПЭ шланг. Отличие: наличие внутреннего заполнения межжильного пространства, идеальная круглая форма. | КБбШп: Силовой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходство: защита «броня+ПЭ шланг». Отличие: ориентирован на передачу мощности, а не контрольных сигналов. | МККШвнг: Промышленная замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: бронирование. Отличие: не поддерживает горение при групповой прокладке.
МКПАБл | МКПАБп: Полное соответствие по материалам жил и оболочке. Отличие: в подушке вместо лавсановой ленты (л) используется полиэтиленовый слой (п), что повышает влагостойкость. Бюджет: сопоставим. | МКПАБпШп: Аналог с усиленной защитой. Имеет дополнительный внешний защитный шланг из полиэтилена поверх брони. Сходство: те же жилы и изоляция. Отличие: лучше защищен от коррозии. Бюджет: на 10-15% выше. | МКПпАБп: Модернизированная версия. Сходство: алюминиевая оболочка и броня. Отличие: поясная изоляция выполнена из полиэтилена (п), что дает лучшие диэлектрические показатели. Бюджет: сопоставим. | МКПпАБпШп: Комбинированный аналог. Сходство: магистральное назначение. Отличие: наличие полиэтиленового шланга и улучшенной изоляции. Подходит для агрессивных грунтов. Бюджет: выше на 15-20%. | МКПАШп: Облегченная замена. Сходство: те же параметры жил и алюминиевая оболочка. Отличие: отсутствует стальная броня (Б), вместо нее — полиэтиленовый шланг (Шп). Бюджет: дешевле на 10-15%. | МКПпАШп: Высокочастотный аналог без брони. Сходство: алюминиевая защита. Отличие: полиэтиленовая поясная изоляция и отсутствие бронелент. Легче в монтаже. Бюджет: ниже на 12-18%. | МКСБ: Функциональный аналог (связной). Сходство: наличие стальной брони. Отличие: изоляция кордельно-полистирольная (С) вместо полиэтиленовой (П), свинцовая оболочка вместо алюминиевой. Бюджет: дороже из-за веса свинца. | МКСБл: Сходство: магистральный кабель в броне с лавсановой лентой. Отличие: оболочка из свинца. Тяжелее и сложнее в прокладке, но более стоек к химическим средам. Бюджет: значительно выше (до +40%). | МКСГ: Замена для прокладки внутри помещений/тоннелей. Сходство: жилы и изоляция. Отличие: «голый» (Г) — без защитных покровов и брони поверх оболочки. Бюджет: существенно дешевле (на 25-30%). | МКССп: Сходство: магистральное назначение. Отличие: стальная оболочка (С) вместо алюминиевой и полиэтиленовый шланг. Более стоек к вибрациям. Бюджет: выше на 20-25%.
МКПАБп | МКПАБл: Полное соответствие по токопроводящим жилам и броне. Бюджет: идентичен. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: в подушке под броней вместо полиэтиленового слоя (п) используется лавсановая лента (л). | МКПАБпШп: Полное соответствие по конструкции. Бюджет: на 10-15% выше. Сходство: те же жилы и броня. Отличие: наличие внешнего защитного шланга из ПЭ, что позволяет прокладку в агрессивных грунтах. | МКПпАБп: Технологическая замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевая оболочка и броня. Отличие: поясная изоляция выполнена из сплошного полиэтилена (п), что повышает надежность при попадании влаги. | МКСБ: Функциональный аналог. Бюджет: на 30-40% выше. Сходство: магистральный кабель в броне. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой, кордельно-полистирольная изоляция жил. | МКПАКп: Замена по типу брони. Бюджет: выше на 20%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: вместо стальных лент (Б) применена броня из круглых стальных проволок (К), кабель выдерживает растягивающие нагрузки. | МКПАШп: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: идентичные жилы и оболочка. Отличие: отсутствует стальная броня, кабель защищен только полиэтиленовым шлангом. | МКПпАБпШп: Усиленный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходство: назначение и жилы. Отличие: двойная полиэтиленовая защита (в поясной изоляции и внешнем шланге) и стальная броня. | МКССп: Спецзамена. Бюджет: выше на 25%. Сходство: магистральный тип. Отличие: стальная гофрированная оболочка (С) вместо алюминиевой. Повышенная стойкость к вибрациям. | МКСГ: Минималистичная замена. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: жилы связи. Отличие: отсутствие брони и защитных покровов. Только для сухих каналов и помещений. | МКПпАШп: Замена без брони. Бюджет: ниже на 18%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: улучшенная изоляция (п) и отсутствие ленточной брони.
МКПАБпШп | МКПАБп: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 12%. Сходство: алюминиевая оболочка и броня. Отличие: отсутствует внешний защитный шланг из полиэтилена. Допустим только в неагрессивных грунтах. | МКПпАБпШп: Полное техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие шланга и брони. Отличие: поясная изоляция из ПЭ (п) вместо бумаги, что лучше для защиты от влаги. | МКПАКпШп: Усиленная замена. Бюджет: выше на 25%. Сходство: наличие внешней оболочки Шп. Отличие: броня из проволок (К) вместо лент (Б), пригоден для прокладки через водоемы. | МКПАБл: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: ленточная броня. Отличие: отсутствие внешнего шланга, подушка выполнена с лавсановой лентой. | МКСБпШп: Аналог в свинце. Бюджет: выше на 45%. Сходство: защитный шланг и броня. Отличие: свинцовая оболочка. Значительно тяжелее, используется при повышенных требованиях к экранированию. | МКПпАБп: Частичная замена. Бюджет: ниже на 10%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: отсутствует внешний шланг Шп, но усилена внутренняя изоляция. | МКПАШп: Облегченная версия. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: алюминиевая оболочка и наружный шланг. Отличие: отсутствует слой стальной брони. | МКПАКл: Замена с проволочной броней. Бюджет: выше на 15%. Сходство: алюминий в основе. Отличие: проволочная броня без внешнего шланга (защищена только лавсаном и битумом). | МКССп: Альтернативная оболочка. Бюджет: выше на 15%. Сходство: наличие шланга. Отличие: оболочка из сварной стали. Выше механическая прочность. | МКПАБпШв: Климатическая замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: внешний шланг из ПВХ (в) вместо ПЭ (п). Применяется для условий с повышенной пожарной безопасностью.
МКПАКл | МКПАКп: Полное соответствие по механике. Бюджет: идентичен. Сходство: круглая проволочная броня (К). Отличие: в подушке вместо лавсана (л) применен полиэтиленовый слой (п). | МКПАКпШп: Максимальная защита. Бюджет: выше на 20%. Сходство: проволочная броня. Отличие: добавлен внешний защитный полиэтиленовый шланг поверх проволок. | МКПАБл: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: броня из лент (Б) вместо проволок. Нельзя использовать на участках с растягивающим усилием. | МКПпАКп: Технологичный аналог. Бюджет: выше на 5%. Сходство: проволочная броня. Отличие: поясная изоляция из полиэтилена, более стабильные параметры передачи. | МКСКл: Аналог в свинце. Бюджет: выше на 50%. Сходство: проволочная броня и подушка «л». Отличие: свинцовая оболочка. Применяется на болотах и в агрессивных водах. | МКПпАКпШп: Премиум замена. Бюджет: выше на 25%. Сходство: проволочная броня. Отличие: усиленная изоляция и наличие шланга. | МКПАБп: Частичная замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: ленточная броня, только для прокладки в грунт без смещений. | МКССп: Механическая замена. Бюджет: выше на 15%. Сходство: стойкость к деформациям. Отличие: стальная оболочка и отсутствие проволочной брони (компенсируется жесткостью стали). | МКСК: Упрощенная замена. Бюджет: выше на 35%. Сходство: проволочная броня. Отличие: свинцовая оболочка, отсутствие лавсановой ленты в подушке. | МКПАШп: Облегченная замена. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: полное отсутствие брони, замена только для кабельной канализации.
МКПАКп | МКПАКл: Полное соответствие. Бюджет: идентичен. Сходство: проволочная броня и алюминиевая оболочка. Отличие: подушка с лавсановой лентой (л) вместо полиэтилена (п). | МКПАКпШп: Усиленная замена. Бюджет: выше на 18%. Сходство: проволочная броня. Отличие: наличие герметичного полиэтиленового шланга поверх брони. | МКПпАКп: Улучшенная замена. Бюджет: выше на 5%. Сходство: геометрия и броня. Отличие: ПЭ поясная изоляция вместо бумажной. Выше ресурс кабеля. | МКПАБп: Бюджетная замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: ленточная броня, не подходит для подвижных грунтов и переходов через ручьи. | МКСКл: Аналог в свинце. Бюджет: выше на 45%. Сходство: круглая броня. Отличие: свинцовая оболочка. Используется там, где алюминий подвержен электрокоррозии. | МКПпАКпШп: Комплексная замена. Бюджет: выше на 22%. Сходство: проволочная броня. Отличие: ПЭ изоляция жил и защитный шланг. | МКПАБл: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 25%. Сходство: алюминиевая основа. Отличие: ленточная броня, меньшая разрывная прочность. | МКССп: Замена по прочности. Бюджет: выше на 15%. Сходство: высокая жесткость. Отличие: сварная стальная оболочка вместо проволочной брони поверх алюминия. | МКСК: Традиционный аналог. Бюджет: выше на 40%. Сходство: проволочная броня. Отличие: свинцовая оболочка, отсутствие ПЭ в подушке. | МКПАШп: Вариант для труб. Бюджет: ниже на 30%. Сходство: жилы и оболочка. Отличие: отсутствие тяжелой проволочной брони.
МКПАКпШп | МКПАКп: Упрощенная замена. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: алюминиевая оболочка и проволочная броня. Отличие: отсутствует внешний защитный шланг. Только для чистых грунтов. | МКПпАКпШп: Полное техническое соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходство: проволочная броня и шланг. Отличие: изоляция (п) вместо бумаги, лучшие волновые характеристики. | МКПАБпШп: Экономичная замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: алюминий и защитный шланг. Отличие: ленточная броня (Б) вместо проволочной (К). Нельзя использовать на речных переходах. | МКСКпШп: Аналог в свинце. Бюджет: выше на 50%. Сходство: конструкция с проволоками и шлангом. Отличие: свинцовая оболочка. Для особо тяжелых условий эксплуатации. | МКПАКл: Частичная замена. Бюджет: ниже на 20%. Сходство: проволочная броня. Отличие: нет внешнего шланга, подушка на лавсане. | МКПпАКп: Внутренняя замена. Бюджет: ниже на 18%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: отсутствует шланг Шп, усилена только внутренняя изоляция. | МКССп: Спецзамена. Бюджет: выше на 10%. Сходство: наличие шланга. Отличие: гофрированная сталь вместо комбинации алюминий+проволока. | МКПАБл: Минимальная замена. Бюджет: ниже на 35%. Сходство: магистральный кабель. Отличие: нет ни проволочной брони, ни шланга. | МКПАКпШв: Пожаробезопасная замена. Бюджет: сопоставим. Сходство: конструкция. Отличие: наружный шланг из ПВХ (в), не распространяет горение при одиночной прокладке. | МКПпАБпШп: Вариант для грунта. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: ПЭ шланг. Отличие: замена проволочной брони на ленточную.
МКПАШп | МКПпАШп: Полное соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходство: алюминиевая оболочка и шланг. Отличие: поясная изоляция из полиэтилена (п) вместо бумаги. | МКПАБпШп: Усиленная замена. Бюджет: выше на 25%. Сходство: алюминий и внешний шланг. Отличие: добавлена стальная ленточная броня (Б). Можно класть в грунт без труб. | МКПАБп: Замена для грунта. Бюджет: выше на 15%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: есть броня, но нет внешнего шланга. Защита за счет битума и ПЭ лент. | МКПАКпШп: Максимальная защита. Бюджет: выше на 45%. Сходство: наличие шланга. Отличие: добавлена мощная проволочная броня. Для дна рек и болот. | МКСШп: Аналог в свинце. Бюджет: выше на 40%. Сходство: наличие защитного шланга. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. Выше коррозийная стойкость. | МКПАБл: Упрощенная замена в грунт. Бюджет: выше на 10%. Сходство: жилы и алюминий. Отличие: наличие ленточной брони, отсутствие внешнего шланга. | МКССп: Индустриальная замена. Бюджет: выше на 20%. Сходство: защитный шланг. Отличие: сварная стальная оболочка. Не требует дополнительной защиты от грызунов. | МКПпАБп: Технологичная замена. Бюджет: выше на 15%. Сходство: жилы связи. Отличие: добавлена броня, улучшена поясная изоляция. | МКСГ: Вариант для помещений. Бюджет: ниже на 15%. Сходство: магистральный тип. Отличие: отсутствие полиэтиленового шланга, «голая» алюминиевая/свинцовая оболочка. | МКПАБпШв: Замена для тоннелей. Бюджет: сопоставим. Сходство: наличие брони и шланга. Отличие: оболочка из ПВХ (в) для пожарной безопасности.
МКПВ-1 | Analog2: КСПВ (ТУ 16.К71-080-2001) Соотв: монтажный для систем связи. Бюджет: -25% (эконом). Сходства: медная жила 1 класса, ПВХ изоляция. Отличия: ниже стойкость к ГСМ, предназначен для внутренней прокладки.; Analog3: КМПВ (ТУ 16-705.169-80) Соотв: малогабаритный морской/монтажный. Бюджет: +10% (премиум). Сходства: круглая форма, ПВХ. Отличия: повышенная механическая прочность и стойкость к агрессивным средам.; Analog4: КУИН (ТУ 16.К121-021-2012) Соотв: универсальный контрольный. Бюджет: +15% (спец). Сходства: медь, круглая скрутка. Отличия: наличие исполнений нг(А)-LS/HF, более широкий температурный диапазон.; Analog5: МКЭШ (ГОСТ 10348-80) Соотв: монтажный экранированный. Бюджет: +5%. Сходства: ПВХ, количество жил. Отличия: наличие экрана (защита от помех), жилы могут быть лужеными.; Analog6: МКШ (ГОСТ 10348-80) Соотв: монтажный общего назначения. Бюджет: -5%. Сходства: ПВХ оболочка, круглое сечение. Отличия: класс гибкости жилы часто выше, что облегчает монтаж в стесненных условиях.
МКПВ-4 | Analog2: МКШ (ГОСТ 10348-80) Соотв: монтажный гибкий. Бюджет: аналогичный. Сходства: круглая форма, ПВХ, медь 4 класса. Отличия: более распространенная марка, проще в закупке малыми объемами.; Analog3: КМПВ (ТУ 16-705.169-80) Соотв: монтажный судовой. Бюджет: +5%. Сходства: высокая гибкость, круглое сечение. Отличия: более жесткая наружная оболочка, стойкость к вибрационным нагрузкам.; Analog4: КУГВВ (ТУ 16.К71-310-2001) Соотв: контрольный гибкий. Бюджет: -10%. Сходства: круглая скрутка, ПВХ. Отличия: рассчитан на более высокое напряжение (до 660В), больше наружный диаметр.; Analog5: ГЕРДА-КВ (ТУ 3581-019-76960731-2010) Соотв: универсальный гибкий. Бюджет: +20% (индустриальный). Сходства: гибкая жила, круглая форма. Отличия: усиленная защита от внешних факторов, ТУ ориентированы на нефтегазовый сектор.; Analog6: КПСВВ (ТУ 16.К71-310-2001) Соотв: кабель сигнализации. Бюджет: -20%. Сходства: ПВХ/ПВХ, круглое сечение. Отличия: меньшая стойкость к многократным перегибам по сравнению с МКПВ-4.
МКПВБАБпШп | МКПАБп (Полное соответствие по ТУ; Бюджет ниже за счет отсутствия внешнего шланга; Сходство в алюминиевой оболочке и броне, отличие в отсутствии финального защитного слоя ПЭ) | МКПАБпШп (Полное соответствие по ТУ; Бюджет аналогичный; Сходство в полной структуре слоев, отличие в наличии усиленного антикоррозийного слоя под шлангом) | МКПпАБп (Конструктивное соответствие; Бюджет выше за счет ПЭ-изоляции; Сходство в броне и оболочке, отличие в замене кордельно-полистирольной изоляции на пленко-пористый полиэтилен) | МКПпАБпШп (Конструктивное соответствие; Бюджет выше; Сходство в полной бронезащите, отличие в более долговечной полиэтиленовой изоляции жил) | МКПАШп (Частичное соответствие; Бюджет существенно ниже; Сходство в материале оболочки и жил, отличие в полном отсутствии стальной брони) | МКПпАШп (Частичное соответствие; Бюджет средний; Сходство в алюминиевой оболочке, отличие в отсутствии брони и использовании ПЭ-изоляции жил) | МКПпСБ (Функциональное соответствие; Бюджет выше; Сходство в наличии брони и назначении, отличие в использовании стальной сварной оболочки вместо алюминиевой) | МКПпСБГ (Функциональное соответствие; Бюджет выше; Сходство в защите от механических повреждений, отличие в стальной оболочке и отсутствии внешних покровов поверх брони) | МКПпСГ (Функциональное соответствие; Бюджет средний; Сходство в частотных характеристиках, отличие в стальной оболочке и отсутствии бронированного слоя) | МКСАБп (Функциональный аналог; Бюджет средний; Сходство в алюминиевой оболочке и броне, отличие в иных параметрах волнового сопротивления и шагах скрутки)
МКПВБАШп | МКПАШп (Полное соответствие по материалам защиты; Бюджет ниже; Сходство в алюминиевой оболочке и ПЭ-шланге, отличие в отсутствии винилового слоя в изоляции) | МКПпАШп (Конструктивное соответствие; Бюджет аналогичный; Сходство в отсутствии брони, отличие в замене полистирольной изоляции на пленко-пористый полиэтилен) | МКСАШп (Функциональный аналог по ГОСТ/ТУ; Бюджет средний; Сходство в защитных покровах, отличие в характеристиках волнового сопротивления) | МКПАБпШп (Повышенное соответствие; Бюджет выше; Сходство в оболочке, отличие в наличии стальной брони для защиты от грызунов) | МКПпАБпШп (Улучшенный аналог; Бюджет выше; Сходство в защитном шланге, отличие в наличии брони и ПЭ-изоляции жил) | МКПАБп (Частичное соответствие; Бюджет ниже; Сходство в алюминиевой оболочке, отличие в отсутствии защитного ПЭ-шланга поверх брони) | МКСАБпШп (Магистральный аналог; Бюджет средний; Сходство в бронезащите, отличие в шагах скрутки четверок) | МКПпСШп (Функциональная замена; Бюджет выше; Сходство в наличии шланга, отличие в стальной сварной оболочке вместо алюминиевой) | МКПпСБГ (Функциональная замена; Бюджет средний; Сходство в назначении, отличие в стальной оболочке и отсутствии внешнего шланга) | МКСГ (Минимальная замена; Бюджет существенно ниже; Сходство в жилах, отличие в отсутствии алюминиевой оболочки и всех защитных покровов)
МКПВБЭпП | МКПВБп (Частичное соответствие; Бюджет ниже; Сходство в оболочке, отличие в отсутствии экрана из фольгированного ПЭ) | МКПпВБп (Конструктивное соответствие; Бюджет средний; Сходство в броне, отличие в замене корделя на ПЭ-изоляцию и отсутствии экрана) | МКПВБЭпПБбШп (Усиленное соответствие; Бюджет выше; Сходство в наличии экрана, отличие в дополнительной броне из стальных лент) | МКПпВБЭпП (Конструктивное соответствие; Бюджет выше; Сходство в экране и оболочке, отличие в более долговечной изоляции жил) | МКПВЭпП (Частичное соответствие; Бюджет ниже; Сходство в экране, отличие в отсутствии стальной брони) | МКПпВЭпП (Частичное соответствие; Бюджет средний; Сходство в экране, отличие в отсутствии брони и ПЭ-изоляции) | МКСБп (Функциональный аналог; Бюджет ниже; Сходство в бронезащите, отличие в отсутствии экрана и полистирольной изоляции) | МКСАБп (Функциональный аналог; Бюджет средний; Сходство в броне, отличие в алюминиевой оболочке вместо свинцовой/стальной) | МКПВБАБп (Функциональный аналог; Бюджет выше; Сходство в защите, отличие в алюминиевой оболочке и отсутствии экрана) | МКПВГ (Минимальная замена; Бюджет ниже; Сходство в типе жил, отличие в полном отсутствии брони и экрана)
МКПВБЭпПБбШп | МКПпВБЭпПБбШп (Полное конструктивное соответствие; Бюджет выше; Сходство в экране и двойной броне, отличие в использовании ПЭ-изоляции жил) | МКПВБАБпШп (Функциональное соответствие; Бюджет средний; Сходство в наличии брони и шланга, отличие в алюминиевой оболочке вместо экрана и бронелент) | МКПпАБпШп (Функциональное соответствие; Бюджет выше; Сходство в шланге и броне, отличие в материале оболочки и изоляции) | МКПВБпШп (Частичное соответствие; Бюджет ниже; Сходство в броне и шланге, отличие в отсутствии экрана Эп) | МКПпВБпШп (Частичное соответствие; Бюджет средний; Сходство в защитных покровах, отличие в отсутствии экрана и смене типа изоляции) | МКСАБпШп (Магистральный аналог; Бюджет средний; Сходство в бронезащите, отличие в алюминиевой оболочке и отсутствии экрана) | МКПпСБпШп (Функциональный аналог; Бюджет выше; Сходство в защите, отличие в стальной сварной оболочке) | МКПВБЭпП (Упрощенное соответствие; Бюджет ниже; Сходство в экране, отличие в отсутствии внешней брони Бб и шланга Шп) | МКПВБАШп (Функциональная замена; Бюджет ниже; Сходство в шланге, отличие в алюминиевой оболочке без экрана и ленточной брони) | МКСБпШп (Стандартная замена; Бюджет ниже; Сходство в броне и шланге, отличие в отсутствии экрана и кордельно-бумажной изоляции)
МКПГ | МКСГ (Полное соответствие по назначению; Бюджет аналогичный; Сходство в отсутствии брони и шланга, отличие в использовании кордельно-бумажной изоляции вместо полистирольной) | МКПпГ (Конструктивное соответствие; Бюджет выше; Сходство в отсутствии внешних покровов, отличие в использовании современной пленко-пористой ПЭ изоляции) | МКПВГ (Полное соответствие по ТУ; Бюджет аналогичный; Сходство в материалах жил и оболочки, отличие в наличии дополнительного подслоя из ПВХ под оболочкой) | МКСАШп (Функциональное соответствие; Бюджет выше; Сходство в высокочастотном назначении, отличие в алюминиевой оболочке и наличии защитного ПЭ шланга) | МКПАШп (Улучшенное соответствие; Бюджет выше; Сходство в типе жил, отличие в более легкой алюминиевой оболочке и наличии защиты от коррозии) | МКСБ (Техническое соответствие; Бюджет выше; Сходство в электрических параметрах, отличие в наличии стальной брони для защиты от механики) | МКПВБ (Усиленное соответствие; Бюджет выше; Сходство в изоляции жил, отличие в наличии бронелент для возможности прокладки в грунт) | МКПпАШп (Современный аналог; Бюджет выше; Сходство в частотном диапазоне, отличие в алюминиевой оболочке и ПЭ-изоляции) | МКСБГ (Функциональное соответствие; Бюджет выше; Сходство в негорючести, отличие в наличии брони без наружного покрова) | МКПпСГ (Технологичный аналог; Бюджет выше; Сходство в отсутствии брони, отличие в стальной сварной оболочке вместо свинцовой)
МКПпАБп | МКПпАБпШп (Соответствие: 99%. Бюджет: +5-7%. Сходство: идентичные жилы и алюминиевая оболочка. Отличие: усилен защитным шлангом из ПЭ поверх брони для защиты от коррозии) | МКПАБп (Соответствие: 95%. Бюджет: -5%. Сходство: аналогичная броня и алюминиевая трубка. Отличие: кордельно-трубчатая изоляция вместо пленко-пористой, чуть больше диаметр) | МКПпАШп (Соответствие: 85%. Бюджет: -15%. Сходство: та же алюминиевая оболочка и ВЧ-параметры. Отличие: отсутствие стальной брони, ниже устойчивость к механическим повреждениям) | МКГПпАБп (Соответствие: 98%. Бюджет: +10%. Сходство: конструкция 1-в-1. Отличие: наличие гидрофобного заполнения сердечника для защиты от продольного распространения влаги) | МКПпАБпГ (Соответствие: 95%. Бюджет: -3%. Сходство: магистральный тип, алюминий+сталь. Отличие: отсутствие внешнего волокнистого покрова (голый), только для сухих каналов и помещений) | МКПпАПп (Соответствие: 90%. Бюджет: +5%. Сходство: параметры связи. Отличие: вместо стальных лент применена стальная гофрированная броня или усиленный ПЭ, выше гибкость при монтаже) | МКПпВБАБп (Соответствие: 92%. Бюджет: +12%. Сходство: бронированный магистральный кабель. Отличие: дополнительная внутренняя ПВХ-оболочка, повышенная влагостойкость сердечника) | МКПпАБпШв (Соответствие: 97%. Бюджет: +4%. Сходство: броня и оболочка. Отличие: внешний шланг из ПВХ вместо ПЭ, предназначен для прокладки в блоках и внутри коллекторов) | МКГпАБп (Соответствие: 88%. Бюджет: -7%. Сходство: механическая защита и экранирование. Отличие: сплошная ПЭ изоляция (кордель), более тяжелый, ниже частотный предел) | МКПпАШп-Т (Соответствие: 85%. Бюджет: +8%. Сходство: электрические характеристики. Отличие: отсутствие брони, исполнение для тропического климата с защитой от плесени и насекомых)
МКПпАБпГ | МКПпАБп (Соответствие: 98%. Бюджет: +3-5%. Сходство: алюминиевая оболочка, стальная броня. Отличие: наличие внешнего защитного покрова из битума и пряжи вместо «голой» брони) | МКПпАБпШп (Соответствие: 95%. Бюджет: +8-10%. Сходство: идентичная внутренняя конструкция. Отличие: наличие герметичного полиэтиленового шланга поверх брони для защиты от коррозии) | МКПАБпГ (Соответствие: 90%. Бюджет: -5%. Сходство: аналогичная броня и оболочка. Отличие: кордельно-трубчатая изоляция вместо пленко-пористой; чуть выше затухание на высоких частотах) | МКГПпАБпГ (Соответствие: 97%. Бюджет: +10-12%. Сходство: бронированный, голый. Отличие: наличие гидрофобного заполнения сердечника для защиты от влаги) | МКПпАШп (Соответствие: 85%. Бюджет: -10%. Сходство: алюминиевая оболочка, электрические параметры. Отличие: полное отсутствие стальной брони; только для прокладки в трубах) | МКПпПБпГ (Соответствие: 80%. Бюджет: +15%. Сходство: назначение и броня. Отличие: оболочка из стальной гофрированной ленты вместо алюминиевой трубки) | МКПпАБпШв (Соответствие: 93%. Бюджет: +7%. Сходство: конструкция брони. Отличие: внешняя оболочка из ПВХ-пластиката; выше пожаробезопасность, ниже стойкость к грунтовым водам) | МКГпАБпГ (Соответствие: 88%. Бюджет: -7%. Сходство: механика и экранирование. Отличие: сплошная полиэтиленовая изоляция; кабель тяжелее и имеет меньший частотный спектр) | МКПпВБАБпГ (Соответствие: 90%. Бюджет: +15%. Сходство: магистральный тип. Отличие: дополнительный слой внутренней ПВХ-оболочки под броней для двойной герметизации) | МКПпАПп (Соответствие: 75%. Бюджет: +5%. Сходство: жилы и изоляция. Отличие: замена стальной брони на усиленный полиэтиленовый профиль; легче, но слабее защита от грызунов)
МКПпАБпШп | МКПпАБп (Соответствие: 95%. Бюджет: -5-8%. Сходство: аналогичная броня и жилы. Отличие: отсутствие внешнего ПЭ-шланга; защита обеспечивается битумным слоем и пряжей) | МКГПпАБпШп (Соответствие: 99%. Бюджет: +7%. Сходство: полная идентичность слоев. Отличие: добавлен гидрофобный заполнитель в сердечник для исключения продольного намокания) | МКПАБпШп (Соответствие: 92%. Бюджет: -3%. Сходство: внешняя защита и оболочка. Отличие: изоляция жил кордельного типа вместо пленко-пористой; требует иного подхода к оконечным устройствам) | МКПпАШп (Соответствие: 80%. Бюджет: -15-20%. Сходство: материал оболочки и шланга. Отличие: отсутствие стальной брони; кабель значительно мягче и не держит растягивающие нагрузки) | МКПпВБАБпШп (Соответствие: 94%. Бюджет: +12%. Сходство: многослойная защита. Отличие: наличие разделительного ПВХ-слоя между алюминием и броней для работы в агрессивных грунтах) | МКПпАБпГ (Соответствие: 85%. Бюджет: -12%. Сходство: силовые элементы и жилы. Отличие: отсутствие наружного шланга и подушки под броней; только для канализации, не для грунта) | МКПпПБпШп (Соответствие: 82%. Бюджет: +10%. Сходство: ПЭ-шланг поверх брони. Отличие: стальная сварная оболочка вместо алюминиевой; выше гибкость, другое волновое сопротивление) | МКПпВБпШп (Соответствие: 70%. Бюджет: -25%. Сходство: внешняя защита. Отличие: отсутствие алюминиевой оболочки-экрана; крайне низкая помехозащищенность, только для простых цепей) | МКПпАБпШв (Соответствие: 96%. Бюджет: 0%. Сходство: идентичная броня. Отличие: наружный шланг из ПВХ вместо ПЭ; выше гибкость, но меньше срок службы в сыром грунте) | МКГпАБпШп (Соответствие: 85%. Бюджет: -10%. Сходство: защитные покровы. Отличие: изоляция из сплошного ПЭ; кабель толще и рассчитан на меньшие скорости передачи)
МКПпАШп | МКПпАБпШп (Соответствие: 90%. Бюджет: +15-18%. Сходство: алюминиевая оболочка и ПЭ-шланг. Отличие: наличие стальной ленточной брони; кабель тяжелее, но можно класть напрямую в грунт) | МКПпАШв (Соответствие: 98%. Бюджет: 0%. Сходство: конструкция и экранирование. Отличие: оболочка из ПВХ вместо ПЭ; лучше для прокладки внутри зданий и тоннелей по пожарным нормам) | МКПАШп (Соответствие: 94%. Бюджет: -5%. Сходство: внешние габариты. Отличие: кордельная изоляция вместо пористой; сужение рабочего диапазона частот) | МКГПпАШп (Соответствие: 97%. Бюджет: +8%. Сходство: идентичные слои. Отличие: наличие гидрофобного геля внутри сердечника для блокировки влаги при проколе оболочки) | МКПпАБп (Соответствие: 80%. Бюджет: +10%. Сходство: магистральные жилы. Отличие: наличие брони и отсутствие внешнего шланга; требует осторожности при прокладке в коррозийных средах) | МКПпПШп (Соответствие: 75%. Бюджет: +12%. Сходство: полиэтиленовая защита. Отличие: гофрированная стальная оболочка вместо алюминиевой трубы; легче гнется, иное экранирование) | МКПпВБАШп (Соответствие: 88%. Бюджет: +15%. Сходство: алюминиевый экран. Отличие: дополнительный слой изоляции между сердечником и оболочкой для повышения электрической прочности) | МКГпАШп (Соответствие: 85%. Бюджет: -10%. Сходство: геометрия и защита. Отличие: использование сплошного диэлектрика; кабель более инертен в монтаже, ниже пропускная способность) | МКПпАШп-Т (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: полная копия. Отличие: антисептическая обработка шланга для защиты от термитов и плесени в тропических условиях) | МКПпВШп (Соответствие: 65%. Бюджет: -30%. Сходство: внешний вид. Отличие: отсутствие алюминиевого экрана; не пригоден для магистральной связи с ВЧ-уплотнением)
МКПпВБАБпШп | МКПпВБАБп (Соответствие: 95%. Бюджет: -5-7%. Сходство: идентичная внутренняя защита и броня. Отличие: отсутствие внешнего ПЭ-шланга, заменен на битумный слой; ниже коррозийная стойкость) | МКГПпВБАБпШп (Соответствие: 99%. Бюджет: +8%. Сходство: полная конструкция. Отличие: наличие гидрофобного заполнения для защиты от продольного проникновения влаги при повреждении) | МКПпАБпШп (Соответствие: 85%. Бюджет: -15%. Сходство: алюминий, броня, шланг. Отличие: отсутствие внутренней ПВХ-оболочки «ВБ»; ниже диэлектрическая прочность и химическая защита сердечника) | МКПАВБАБпШп (Соответствие: 92%. Бюджет: -3%. Сходство: все защитные слои сохранены. Отличие: кордельно-трубчатая изоляция вместо пленко-пористой; чуть больше диаметр и вес) | МКПпВБАБпШв (Соответствие: 96%. Бюджет: 0%. Сходство: многослойная защита и броня. Отличие: наружный шланг из ПВХ вместо ПЭ; лучше для коллекторов, хуже для прямого грунта) | МКПпВБПБпШп (Соответствие: 80%. Бюджет: +12%. Сходство: усиленная защита. Отличие: стальная гофрированная оболочка вместо алюминиевой трубки; иные параметры экранирования) | МКПпВБАШп (Соответствие: 75%. Бюджет: -20%. Сходство: внутренняя оболочка и алюминий. Отличие: отсутствие стальной брони; не предназначен для прокладки в грунтах с риском смещения) | МКГпВБАБпШп (Соответствие: 88%. Бюджет: -10%. Сходство: все слои брони. Отличие: сплошная изоляция жил; кабель жестче, ниже скорость передачи данных на высоких частотах) | МКПпВБАБпШп-Т (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: идентичен. Отличие: тропическое исполнение; шланг устойчив к плесени и насекомым, повышенная теплостойкость) | МКПпВБВБпШп (Соответствие: 82%. Бюджет: -5%. Сходство: двухслойная броня. Отличие: замена алюминиевой трубки на ПВХ-оболочку; значительно слабее электромагнитный экран)
МКПпВБАШп | МКПпВБАШв (Соответствие: 98%. Бюджет: 0%. Сходство: алюминиевая трубка и внутренняя оболочка. Отличие: внешний шланг из ПВХ вместо ПЭ; повышенная пожаробезопасность при групповой прокладке) | МКПпАШп (Соответствие: 88%. Бюджет: -12%. Сходство: алюминий и ПЭ-шланг. Отличие: отсутствует дополнительная внутренняя ПВХ-изоляция; ниже электрическая надежность при аварийных токах) | МКГПпВБАШп (Соответствие: 99%. Бюджет: +7%. Сходство: геометрия и материалы. Отличие: гидрофобное заполнение свободного пространства сердечника для блокировки влаги) | МКПАВБАШп (Соответствие: 94%. Бюджет: -4%. Сходство: все защитные покровы. Отличие: бумаго-кордельная (кордельно-трубчатая) изоляция жил вместо пленко-пористой) | МКПпВБАБпШп (Соответствие: 90%. Бюджет: +18%. Сходство: внутренняя база. Отличие: наличие стальной ленточной брони под шлангом; выше механическая прочность, можно в грунт) | МКПпВБПШп (Соответствие: 78%. Бюджет: +10%. Сходство: двойная оболочка. Отличие: стальная сварная оболочка вместо алюминиевой; лучше гибкость, хуже проводимость экрана) | МКГпВБАШп (Соответствие: 85%. Бюджет: -8%. Сходство: конструкция оболочек. Отличие: сплошная полиэтиленовая изоляция жил; больше вес, выше затухание сигнала) | МКПпВБАШп-Т (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: копия. Отличие: исполнение для влажного жаркого климата с антисептическими добавками в оболочке) | МКПпВШп (Соответствие: 60%. Бюджет: -35%. Сходство: внешний вид. Отличие: отсутствует алюминиевый экран и внутренняя ПВХ-защита; не подходит для магистралей с ВЧ-системами) | МКПпВБПБпШп (Соответствие: 82%. Бюджет: +20%. Сходство: назначение. Отличие: полная замена алюминия на сталь и добавление брони; кабель для особо сложных условий монтажа)
МКПпВБЭпП | МКПпВБЭпВ (Соответствие: 97%. Бюджет: 0%. Сходство: броня, экран из фольги. Отличие: внешняя оболочка из ПВХ-пластиката; выше гибкость, но ниже стойкость к УФ и влаге в почве) | МКПпВБэП (Соответствие: 95%. Бюджет: -3%. Сходство: броня, жилы. Отличие: экран выполнен из алюмофлекса без дополнительной полимерной подложки; чуть ниже прочность экрана на разрыв) | МКПпВБШп (Соответствие: 90%. Бюджет: +5%. Сходство: бронированный, ПЭ-шланг. Отличие: экран в виде алюминиевой ленты вместо фольгированного «Эп»; выше помехозащищенность, кабель жестче) | МКГПпВБЭпП (Соответствие: 98%. Бюджет: +10%. Сходство: идентичен по слоям. Отличие: добавлено гидрофобное заполнение для герметизации жил при случайном проколе оболочки) | МКПпВБП (Соответствие: 85%. Бюджет: -12%. Сходство: жилы, броня. Отличие: отсутствие экрана; допускается только для линий, не подверженных внешним электромагнитным наводкам) | МКПВБЭпП (Соответствие: 92%. Бюджет: -5%. Сходство: конструкция защиты. Отличие: кордельная изоляция вместо пленко-пористой; требуется пересчет параметров высокочастотного уплотнения) | МКПпЭпП (Соответствие: 80%. Бюджет: -20%. Сходство: экран «Эп» и ПЭ-шланг. Отличие: отсутствие стальной брони; требует прокладки в трубах или кабельной канализации) | МКПпВБЭпП-Т (Соответствие: 99%. Бюджет: +6%. Сходство: полный аналог. Отличие: тропическое исполнение шланга и изоляции; защита от биокоррозии и термитов) | МКГпВБЭпП (Соответствие: 88%. Бюджет: -8%. Сходство: механика. Отличие: сплошной полиэтилен в изоляции жил; кабель тяжелее, меньше полоса пропускания частот) | МКПпАБпШп (Соответствие: 75%. Бюджет: +25%. Сходство: бронированный. Отличие: сплошная алюминиевая трубка вместо фольгированного экрана; значительно выше уровень защиты и цена)
МКПпВБЭпПБбШп | МКПпВБЭпПБбШв (Соответствие: 98%. Бюджет: 0%. Сходство: идентичная броня и экран. Отличие: внешний шланг из ПВХ вместо ПЭ; лучше для коллекторов, выше пожаробезопасность) | МКГПпВБЭпПБбШп (Соответствие: 99%. Бюджет: +8%. Сходство: полная конструкция. Отличие: наличие гидрофобного геля внутри сердечника для блокировки влаги) | МКПпВБПБбШп (Соответствие: 92%. Бюджет: +5%. Сходство: двойная броня и шланг. Отличие: сплошная алюминиевая оболочка вместо фольгированного экрана; выше помехозащищенность) | МКПВБЭпПБбШп (Соответствие: 94%. Бюджет: -5%. Сходство: все защитные покровы. Отличие: кордельная изоляция жил вместо пленко-пористой; кабель чуть больше в диаметре) | МКПпВБАБпШп (Соответствие: 90%. Бюджет: +12%. Сходство: магистральный тип с броней. Отличие: алюминиевая трубка и ленточная броня вместо фольги и профильной брони «Бб») | МКПпВБЭпПГ (Соответствие: 85%. Бюджет: -15%. Сходство: экран и внутренняя оболочка. Отличие: отсутствие стальной брони и наружного шланга; только для сухих кабель-каналов) | МКПпВБЭпПБбШп-Т (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: копия. Отличие: исполнение для тропиков; защита от плесени и насекомых в наружном слое) | МКГпВБЭпПБбШп (Соответствие: 88%. Бюджет: -10%. Сходство: механическая защита. Отличие: сплошная ПЭ изоляция жил; выше затухание сигнала на высоких частотах) | МКПпЭпПБбШп (Соответствие: 82%. Бюджет: -12%. Сходство: экран и броня. Отличие: отсутствие промежуточной ПВХ-оболочки «ВБ»; ниже химическая стойкость сердечника) | МКПпВБЭпПБп (Соответствие: 80%. Бюджет: -10%. Сходство: экран и ПЭ-покров. Отличие: замена стальной брони на упрочненный полиэтиленовый профиль; легче, но слабее защита от грызунов)
МКПпЭпП | МКПпЭпВ (Соответствие: 98%. Бюджет: 0%. Сходство: пленко-пористая изоляция и экран. Отличие: оболочка из ПВХ вместо ПЭ; предназначена для прокладки внутри помещений и тоннелей) | МКПпЭпПг (Соответствие: 99%. Бюджет: +7%. Сходство: геометрия и материалы. Отличие: наличие герметизирующих водоблокирующих лент под оболочкой) | МКГПпЭпП (Соответствие: 97%. Бюджет: +10%. Сходство: идентичные слои. Отличие: гидрофобное заполнение сердечника гелем; полная защита от продольного распространения воды) | МКПЭпП (Соответствие: 94%. Бюджет: -5%. Сходство: экран из алюмофлекса. Отличие: изоляция кордельно-трубчатого типа; требует других параметров настройки оборудования связи) | МКПпЭпПБбШп (Соответствие: 90%. Бюджет: +25%. Сходство: жилы и экран. Отличие: наличие стальной брони и защитного шланга; можно прокладывать непосредственно в грунт) | МКПпАШп (Соответствие: 85%. Бюджет: +15%. Сходство: назначение. Отличие: сплошная алюминиевая трубка вместо фольгированного экрана; значительно выше уровень экранирования) | МКГпЭпП (Соответствие: 88%. Бюджет: -8%. Сходство: внешняя оболочка. Отличие: сплошная ПЭ изоляция; кабель более жесткий, ограничен частотный диапазон) | МКПпЭпП-Т (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: полная копия. Отличие: тропическое исполнение; оболочка устойчива к воздействию микроорганизмов) | МКПпЭпКпП (Соответствие: 80%. Бюджет: +30%. Сходство: экран и изоляция. Отличие: наличие брони из стальных круглых оцинкованных проволок; для прокладки через водоемы) | МКПпВБЭпП (Соответствие: 82%. Бюджет: +18%. Сходство: экран и жилы. Отличие: наличие дополнительной внутренней ПВХ-оболочки и стальной ленточной брони)
МКПпЭпПБбПнг-HF | МКПпЭпПБбПнг(А)-FRHF (Соответствие: 99%. Бюджет: +15%. Сходство: безгалогенный состав, броня. Отличие: огнестойкое исполнение; сохраняет работоспособность при пожаре 180 мин) | МКПпЭпПБбВнг-LS (Соответствие: 95%. Бюджет: -10%. Сходство: броня и экран. Отличие: оболочка из ПВХ с низким дымовыделением (LS) вместо безгалогенного ПЭ (HF)) | МКГПпЭпПБбПнг-HF (Соответствие: 98%. Бюджет: +8%. Сходство: пожаробезопасность. Отличие: гидрофобное заполнение внутри для защиты от влаги в кабельных сооружениях) | МКПЭпПБбПнг-HF (Соответствие: 94%. Бюджет: -5%. Сходство: все покровы HF. Отличие: кордельная изоляция жил; другой тип диэлектрика влияет на скорость передачи) | МКПпАБпШп (Соответствие: 75%. Бюджет: -20%. Сходство: броня. Отличие: алюминиевая оболочка и обычный ПЭ; не соответствует требованиям по пожаробезопасности "нг-HF") | МКПпВБЭпПБбПнг-HF (Соответствие: 96%. Бюджет: +12%. Сходство: безгалогенный, броня. Отличие: наличие дополнительной внутренней защитной ПВХ или безгалогенной оболочки) | МКПпЭпПБбП (Соответствие: 85%. Бюджет: -15%. Сходство: механика и экран. Отличие: горючее исполнение (индекс "нг-HF" отсутствует); запрещено для групповой прокладки в зданиях) | МКГпЭпПБбПнг-HF (Соответствие: 88%. Бюджет: -8%. Сходство: пожарные свойства. Отличие: сплошная изоляция жил; больше вес, сложнее монтаж из-за жесткости) | МКПпЭпПБбПнг(А)-HF (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: полная копия. Отличие: уточненная категория нераспространения горения по ГОСТ 31565) | МКПпЭпКбПнг-HF (Соответствие: 80%. Бюджет: +20%. Сходство: пожаробезопасность. Отличие: использование стальной проволочной брони вместо ленточной; выше стойкость к растяжению)
МКПпЭпПБбШп | МКПпЭпПБбШв (Соответствие: 98%. Бюджет: 0%. Сходство: броня, экран, жилы. Отличие: ПВХ-шланг вместо ПЭ; лучше для помещений, ниже стойкость к почвенной коррозии) | МКГПпЭпПБбШп (Соответствие: 99%. Бюджет: +7%. Сходство: полная конструкция. Отличие: наличие гидрофобного геля; полная защита от продольного намокания при порезе) | МКПВБЭпПБбШп (Соответствие: 95%. Бюджет: +10%. Сходство: экран, броня. Отличие: дополнительная внутренняя ПВХ-оболочка; выше диэлектрическая надежность) | МКПЭпПБбШп (Соответствие: 92%. Бюджет: -5%. Сходство: защита и экран. Отличие: кордельная изоляция вместо пленко-пористой; кабель тяжелее, выше затухание на ВЧ) | МКПпАБпШп (Соответствие: 85%. Бюджет: +15%. Сходство: назначение, броня. Отличие: алюминиевая трубка вместо фольги; мощный экран, но кабель гораздо жестче) | МКПпЭпПБбШп-Т (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: идентичен. Отличие: тропическое исполнение; шланг устойчив к плесени и термитам) | МКПпЭпПБп (Соответствие: 80%. Бюджет: -12%. Сходство: экран и жилы. Отличие: замена стальной брони на усиленный ПЭ-профиль; легче, но слабее защита от грызунов) | МКГпЭпПБбШп (Соответствие: 88%. Бюджет: -8%. Сходство: механика. Отличие: сплошная ПЭ-изоляция; ниже скорость передачи данных, больше вес) | МКПпЭпКбШп (Соответствие: 82%. Бюджет: +25%. Сходство: экран и шланг. Отличие: проволочная броня вместо ленточной; выдерживает высокие растягивающие нагрузки) | МКПпЭпП (Соответствие: 70%. Бюджет: -25%. Сходство: жилы и экран. Отличие: полное отсутствие брони; только для прокладки в трубах или канализации)
МКПпЭпПнг-HF | МКПпЭпПнг(А)-HF (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: материалы и пожарный класс. Отличие: уточненная категория пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012) | МКПпЭпВнг-LS (Соответствие: 95%. Бюджет: -10%. Сходство: экран и жилы. Отличие: оболочка из ПВХ пониженной пожарной опасности вместо безгалогенного ПЭ; выделяет хлористый водород при горении) | МКПпЭпПнг-FRHF (Соответствие: 90%. Бюджет: +25%. Сходство: HF-материалы. Отличие: огнестойкое исполнение; сохраняет связь при прямом воздействии пламени 180 мин) | МКГПпЭпПнг-HF (Соответствие: 98%. Бюджет: +8%. Сходство: безгалогенный. Отличие: наличие гидрофобного заполнения для защиты от влаги в кабельных шахтах) | МКПЭпПнг-HF (Соответствие: 93%. Бюджет: -5%. Сходство: пожарный класс. Отличие: бумаго-кордельная изоляция вместо пленко-пористой; иные ВЧ-характеристики) | МКПпЭпП (Соответствие: 80%. Бюджет: -15%. Сходство: конструкция сердечника. Отличие: горючее исполнение; запрещено использовать для групповой прокладки в зданиях) | МКПпВБЭпПнг-HF (Соответствие: 88%. Бюджет: +15%. Сходство: безгалогенный. Отличие: наличие внутренней защитной оболочки и стальной брони; для зон с риском механики) | МКГпЭпПнг-HF (Соответствие: 87%. Бюджет: -8%. Сходство: внешние покровы. Отличие: сплошная ПЭ-изоляция жил; кабель более инертен в монтаже) | МКПпЭпПнг-HF-Т (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: копия. Отличие: антисептические добавки в оболочке для защиты от био-факторов) | МКПпЭпКпПнг-HF (Соответствие: 80%. Бюджет: +35%. Сходство: пожарный класс. Отличие: броня из стальных круглых проволок; для прокладки в местах с возможным натяжением)
МКПсВзнг-FRLS | МКПсВзнг-FRHF (Соответствие: 97%. Бюджет: +10%. Сходство: огнестойкость и водоблокирование. Отличие: безгалогенная оболочка; выше экологичность и цена, ниже дымовыделение) | МКПВзнг-FRLS (Соответствие: 98%. Бюджет: -3%. Сходство: огнестойкость, LS-оболочка. Отличие: сплошная ПЭ-изоляция вместо вспененной; чуть больше диаметр и вес) | МКПсВзнг-LS (Соответствие: 90%. Бюджет: -20%. Сходство: материалы и защита от влаги. Отличие: отсутствие огнестойкого барьера из слюдяных лент; не держит связь при пожаре) | МКГПсВзнг-FRLS (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: FR, LS, водоблокировка. Отличие: заполнение свободного пространства гидрофобным гелем вместо сухих лент) | МКПсПнг-FRHF (Соответствие: 94%. Бюджет: +12%. Сходство: огнестойкость и вспененная изоляция. Отличие: ПЭ-оболочка HF; выше стойкость к ультрафиолету при наружной прокладке) | МКПсВзБбнг-FRLS (Соответствие: 92%. Бюджет: +18%. Сходство: FR, LS, водоблокировка. Отличие: наличие стальной ленточной брони; допускается прокладка в грунте без труб) | МКПсВзнг-LSLТx (Соответствие: 96%. Бюджет: +15%. Сходство: LS-свойства. Отличие: низкая токсичность продуктов горения; требуется для больниц и детских садов) | МКПВнг-FRLS (Соответствие: 85%. Бюджет: -10%. Сходство: огнестойкость. Отличие: отсутствие водоблокирующего индекса «Вз»; кабель не защищен от осевого распространения влаги) | МКПсВзКбнг-FRLS (Соответствие: 88%. Бюджет: +30%. Сходство: пожарные свойства. Отличие: круглая проволочная броня; для шахт и вертикальных участков) | МКПсВзнг-FR (Соответствие: 95%. Бюджет: -5%. Сходство: огнестойкость. Отличие: обычный ПВХ-пластикат без индекса LS; высокая задымленность при горении)
МКПсВзнг-LS | МКПсВзнг-HF (Соответствие: 97%. Бюджет: +12%. Сходство: вспененная изоляция и водоблокировка. Отличие: безгалогенное исполнение; не выделяет коррозионно-активных газов) | МКПВзнг-LS (Соответствие: 98%. Бюджет: -5%. Сходство: LS-оболочка, водоблокировка. Отличие: сплошная изоляция жил вместо вспененной «с»; выше емкость кабеля) | МКПсВзнг-FRLS (Соответствие: 95%. Бюджет: +25%. Сходство: конструктивная база. Отличие: наличие слюдяных лент (огнестойкость); обязателен для систем пожаротушения) | МКГПсВзнг-LS (Соответствие: 99%. Бюджет: +7%. Сходство: материалы. Отличие: вместо сухих водоблокирующих нитей используется вязкий гидрофобный гель) | МКПсВзнг-LSLТx (Соответствие: 96%. Бюджет: +15%. Сходство: низкое дымовыделение. Отличие: пониженная токсичность дыма; для зданий с массовым пребыванием людей) | МКПсВзБбнг-LS (Соответствие: 92%. Бюджет: +20%. Сходство: начинка. Отличие: стальная броня под оболочкой; защита от грызунов и лопат) | МКПснг-LS (Соответствие: 90%. Бюджет: -8%. Сходство: вспененная изоляция. Отличие: отсутствие водоблокировки; только для сухих помещений и эстакад) | МКПсВзнг-LS-Т (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: полный аналог. Отличие: тропическое исполнение оболочки; защита от грибков в условиях влажных подвалов) | МКПсВзПнг-HF (Соответствие: 94%. Бюджет: +10%. Сходство: водоблокировка. Отличие: оболочка из полимерной композиции (HF) вместо ПВХ (LS)) | МКПсВзКбнг-LS (Соответствие: 85%. Бюджет: +35%. Сходство: пожарный класс. Отличие: проволочная броня; для подвеса или прокладки в подвижных грунтах)
МКПсВнг-HF | МКПсВнг(А)-HF (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: идентичная вспененная изоляция и безгалогенная оболочка. Отличие: уточненная категория пожарной безопасности по ГОСТ 31565) | МКПВнг-HF (Соответствие: 95%. Бюджет: -5%. Сходство: HF-материалы. Отличие: сплошная изоляция жил вместо вспененной; чуть выше вес и диаметр) | МКПсВзнг-HF (Соответствие: 98%. Бюджет: +5%. Сходство: материалы. Отличие: наличие водоблокирующих элементов; защита от продольного распространения влаги) | МКПсВнг-FRHF (Соответствие: 90%. Бюджет: +25%. Сходство: HF-оболочка. Отличие: огнестойкое исполнение; сохраняет работоспособность при пожаре 180 минут) | МКПсВнг-LS (Соответствие: 92%. Бюджет: -10%. Сходство: вспененная изоляция. Отличие: оболочка из ПВХ с низким дымовыделением вместо безгалогенного полимера) | МКПсВнг-LSLТx (Соответствие: 88%. Бюджет: +5%. Сходство: пожаробезопасность. Отличие: ПВХ оболочка с низкой токсичностью продуктов горения; для соцобъектов) | МКПсВЭнг-HF (Соответствие: 85%. Бюджет: +12%. Сходство: база HF. Отличие: наличие общего экрана; выше защита от электромагнитных помех) | МКГПсВнг-HF (Соответствие: 97%. Бюджет: +8%. Сходство: вспененная изоляция. Отличие: гидрофобное заполнение сердечника гелем для максимальной влагостойкости) | МКПсПнг-HF (Соответствие: 94%. Бюджет: +3%. Сходство: параметры связи. Отличие: внешняя оболочка из сшитого полиэтилена HF; выше стойкость к ультрафиолету) | МКПсВКнг-HF (Соответствие: 80%. Бюджет: +30%. Сходство: оболочка. Отличие: наличие брони из стальных оцинкованных проволок; для защиты от механических нагрузок)
МКПсВЭнг-HF | МКПсВЭнг(А)-HF (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: полная идентичность конструкции. Отличие: маркировка по актуальному ГОСТ для групповой прокладки) | МКПВЭнг-HF (Соответствие: 95%. Бюджет: -5%. Сходство: экран и безгалогенная оболочка. Отличие: сплошная полиэтиленовая изоляция жил вместо вспененной) | МКПсВЭзнг-HF (Соответствие: 98%. Бюджет: +6%. Сходство: наличие экрана. Отличие: добавлен водоблокирующий слой для герметизации при повреждении оболочки) | МКПсВЭнг-FRHF (Соответствие: 90%. Бюджет: +20%. Сходство: экран и HF-пластикат. Отличие: добавлены слюдосодержащие ленты для обеспечения огнестойкости) | МКПсВЭнг-LS (Соответствие: 92%. Бюджет: -12%. Сходство: экранированный. Отличие: замена безгалогенного компаунда на ПВХ пониженной пожарной опасности) | МКПсВзЭнг-HF (Соответствие: 97%. Бюджет: +7%. Сходство: HF-экран. Отличие: гидрофобное заполнение межжильного пространства; защита от сырости) | МКПВЭнг-LS (Соответствие: 88%. Бюджет: -15%. Сходство: экран. Отличие: сплошная изоляция и ПВХ-оболочка; бюджетный вариант для простых систем связи) | МКПсВЭнг-LSLТx (Соответствие: 90%. Бюджет: +8%. Сходство: защита от помех. Отличие: ПВХ оболочка с низкой токсичностью; специальное исполнение для больниц) | МКПсВЭКнг-HF (Соответствие: 82%. Бюджет: +25%. Сходство: экран. Отличие: добавлена проволочная броня; кабель для вертикальной прокладки и шахт) | МКПсВЭБбнг-HF (Соответствие: 84%. Бюджет: +15%. Сходство: экран. Отличие: наличие брони из стальных лент; защита от грызунов при сохранении HF-свойств)
МКПсКВнг-FRLS | МКПсКВнг(А)-FRLS (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: огнестойкость, броня, LS-пластикат. Отличие: уточнение категории "А" по нераспространению горения) | МКПсКВнг-FRHF (Соответствие: 97%. Бюджет: +15%. Сходство: проволочная броня и огнестойкость. Отличие: безгалогенная оболочка; полное отсутствие коррозионных газов при пожаре) | МКПВКВнг-FRLS (Соответствие: 98%. Бюджет: -3%. Сходство: броня и FR-свойства. Отличие: сплошная изоляция жил; кабель чуть тяжелее и жестче при монтаже) | МКПсКВзнг-FRLS (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: огнестойкий, бронированный. Отличие: наличие водоблокирующих элементов; защита от "фонтанирования" воды по кабелю) | МКПсБбВнг-FRLS (Соответствие: 90%. Бюджет: -10%. Сходство: огнестойкость. Отличие: ленточная броня вместо проволочной; ниже стойкость к растягивающим усилиям) | МКПсКВнг-LSLТx (Соответствие: 92%. Бюджет: +10%. Сходство: броня и LS. Отличие: отсутствие огнестойкого барьера (FR) и наличие свойств низкой токсичности дыма) | МКГПсКВнг-FRLS (Соответствие: 98%. Бюджет: +7%. Сходство: механика и FR. Отличие: гидрофобное заполнение сердечника вместо сухой конструкции) | МКПсКВЭнг-FRLS (Соответствие: 94%. Бюджет: +12%. Сходство: броня и огнестойкость. Отличие: наличие общего экрана под броней для защиты от наводок) | МКПсКВнг-LS (Соответствие: 85%. Бюджет: -25%. Сходство: броня. Отличие: отсутствие огнестойкости; не подходит для систем пожарного оповещения) | МКПсКВнг-FR (Соответствие: 95%. Бюджет: -5%. Сходство: огнестойкая броня. Отличие: обычная ПВХ оболочка без индекса LS; высокая дымность при горении)
МКПсКВнг-LS | МКПсКВнг(А)-LS (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: проволочная броня, низкий дым. Отличие: официальная сертификация по ГОСТ 31565 для групповой прокладки) | МКПсКВнг-HF (Соответствие: 97%. Бюджет: +12%. Сходство: механика брони. Отличие: безгалогенное исполнение; экологичнее и дороже, отсутствие выделения хлора) | МКПВКВнг-LS (Соответствие: 98%. Бюджет: -4%. Сходство: защита от повреждений. Отличие: сплошная ПЭ изоляция вместо вспененной; выше волновое сопротивление) | МКПсКВзнг-LS (Соответствие: 99%. Бюджет: +6%. Сходство: LS-состав и броня. Отличие: водоблокировка внутри сердечника; для влажных подвалов и тоннелей) | МКПсБбВнг-LS (Соответствие: 90%. Бюджет: -12%. Сходство: LS-оболочка. Отличие: ленточная броня; не подходит для участков с растягивающими нагрузками) | МКПсКВнг-FRLS (Соответствие: 95%. Бюджет: +30%. Сходство: база кабеля. Отличие: наличие огнестойкого слоя из слюдяных лент; для систем безопасности) | МКПсКВнг-LSLТx (Соответствие: 96%. Бюджет: +10%. Сходство: броня. Отличие: специальный пластикат с низкой токсичностью; для детских и лечебных учреждений) | МКПсКВЭнг-LS (Соответствие: 94%. Бюджет: +15%. Сходство: броня. Отличие: добавлен экран; обязателен при наличии рядом силовых кабелей) | МКГПсКВнг-LS (Соответствие: 98%. Бюджет: +8%. Сходство: бронированный. Отличие: сердечник заполнен гидрофобным составом для исключения коррозии жил) | МКПсКВнг (Соответствие: 80%. Бюджет: -20%. Сходство: механическая прочность. Отличие: горючая оболочка; только для одиночной прокладки вне помещений)
МКПсЭВ | МКПсЭВнг (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: вспененная изоляция, экран. Отличие: оболочка не распространяет горение при групповой прокладке; безопаснее оригинала) | МКПВЭ (Соответствие: 98%. Бюджет: -5%. Сходство: ПВХ-оболочка, экран. Отличие: сплошная изоляция жил вместо вспененной; кабель чуть тяжелее и жестче) | МКПсЭВз (Соответствие: 97%. Бюджет: +7%. Сходство: идентичные материалы. Отличие: наличие водоблокирующих элементов «з»; защита от продольного распространения влаги) | МКПсЭВнг-LS (Соответствие: 95%. Бюджет: +12%. Сходство: параметры связи. Отличие: пониженное дымовыделение при пожаре; подходит для общественных зданий) | МКПсЭП (Соответствие: 90%. Бюджет: 0%. Сходство: жилы и экран. Отличие: оболочка из полиэтилена вместо ПВХ; для наружной прокладки, высокая стойкость к ультрафиолету) | МКГПсЭВ (Соответствие: 96%. Бюджет: +10%. Сходство: вспененная изоляция. Отличие: наличие гидрофобного заполнения сердечника для работы в условиях высокой влажности) | МКПсЭВнг-HF (Соответствие: 92%. Бюджет: +18%. Сходство: назначение. Отличие: безгалогенная оболочка; при горении не выделяет коррозионно-активных газов) | МКПсЭВ-Т (Соответствие: 99%. Бюджет: +3%. Сходство: копия. Отличие: тропическое исполнение; защита оболочки от плесени и грибка) | МКПсЭБбВ (Соответствие: 85%. Бюджет: +25%. Сходство: электрика. Отличие: наличие стальной ленточной брони под оболочкой; защита от механических повреждений) | МКПсЭВзнг-LS (Соответствие: 90%. Бюджет: +15%. Сходство: экран. Отличие: водоблокировка и низкое дымовыделение; современный индустриальный стандарт)
МКПсЭВзнг-LS | МКПсЭВзнг(А)-LS (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: полная копия. Отличие: маркировка с указанием категории пожарной опасности «А» по ГОСТ 31565) | МКПВзЭнг-LS (Соответствие: 98%. Бюджет: -5%. Сходство: водоблокировка, LS-оболочка. Отличие: сплошная изоляция жил; более простая технология производства) | МКГПсЭВзнг-LS (Соответствие: 99%. Бюджет: +8%. Сходство: материалы. Отличие: гидрофобное заполнение вместо сухих водоблокирующих нитей; выше надежность герметизации) | МКПсЭВзнг-HF (Соответствие: 96%. Бюджет: +10%. Сходство: водоблокировка. Отличие: безгалогенная оболочка; полное отсутствие хлора в продуктах горения) | МКПсЭВзнг-FRLS (Соответствие: 94%. Бюджет: +25%. Сходство: LS-состав и герметичность. Отличие: огнестойкое исполнение; сохраняет работоспособность в огне 180 мин) | МКПсЭВнг-LS (Соответствие: 92%. Бюджет: -7%. Сходство: оболочка и экран. Отличие: отсутствие водоблокирующего индекса «з»; только для сухих кабельных трасс) | МКПсЭВзнг-LSLТx (Соответствие: 95%. Бюджет: +15%. Сходство: низкий дым. Отличие: низкая токсичность продуктов горения; обязательно для больниц и детских садов) | МКПсЭВзБбнг-LS (Соответствие: 90%. Бюджет: +20%. Сходство: начинка. Отличие: стальная броня под внешней оболочкой; защита от грызунов и ударов) | МКПсЭВзКвнг-LS (Соответствие: 88%. Бюджет: +35%. Сходство: пожарные свойства. Отличие: броня из стальных проволок; для вертикальных шахт и больших нагрузок на растяжение) | МКПсЭПз (Соответствие: 85%. Бюджет: -10%. Сходство: водоблокировка. Отличие: оболочка из ПЭ вместо ПВХ; кабель горючий, предназначен только для прокладки вне помещений)
МКПсЭВнг | МКПсЭВнг(А) (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: полная копия. Отличие: наличие сертификата по ГОСТ для групповой прокладки по категории А) | МКПВЭнг (Соответствие: 98%. Бюджет: -4%. Сходство: экран, ПВХ-нг оболочка. Отличие: сплошная ПЭ изоляция жил вместо вспененной) | МКПсЭВнг-LS (Соответствие: 96%. Бюджет: +8%. Сходство: экранированный. Отличие: оболочка с низким дымовыделением; выше уровень безопасности на объекте) | МКПсЭВзнг (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: материалы. Отличие: водоблокирующий слой внутри; кабель защищен от воды при порезе оболочки) | МКПсЭВнг-HF (Соответствие: 94%. Бюджет: +15%. Сходство: параметры связи. Отличие: безгалогенный полимер вместо ПВХ; экологически безопасное исполнение) | МКПсЭВнг-FR (Соответствие: 90%. Бюджет: +20%. Сходство: габариты. Отличие: огнестойкий барьер из слюды; сохраняет связь при пожаре) | МКПсЭБбВнг (Соответствие: 88%. Бюджет: +22%. Сходство: электрика. Отличие: наличие стальной брони; защита от грызунов в кабельных каналах) | МКГПсЭВнг (Соответствие: 97%. Бюджет: +10%. Сходство: вспененная изоляция. Отличие: наличие гидрофобного геля в сердечнике для герметизации) | МКПсЭВнг-Т (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: копия. Отличие: устойчивость к воздействию насекомых и плесневых грибов) | МКПсЭПнг-HF (Соответствие: 92%. Бюджет: +18%. Сходство: назначение. Отличие: оболочка из безгалогенного сшитого полиэтилена; выше прочность и термостойкость)
МКПсЭВнг-HF | МКПсЭВнг(А)-HF (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: безгалогенный состав. Отличие: актуальная маркировка по требованиям нераспространения горения) | МКПВЭнг-HF (Соответствие: 98%. Бюджет: -5%. Сходство: HF-оболочка, экран. Отличие: сплошная полиэтиленовая изоляция; чуть выше затухание на высоких частотах) | МКПсЭВзнг-HF (Соответствие: 99%. Бюджет: +6%. Сходство: материалы. Отличие: водоблокировка внутри сердечника для предотвращения осевого затекания воды) | МКПсЭВнг-FRHF (Соответствие: 95%. Бюджет: +25%. Сходство: безгалогенный. Отличие: огнестойкое исполнение; работоспособен 3 часа в открытом пламени) | МКПсЭВнг-LS (Соответствие: 93%. Бюджет: -12%. Сходство: экран. Отличие: ПВХ-оболочка с низким дымом вместо HF-полимера; содержит галогены) | МКГПсЭВнг-HF (Соответствие: 97%. Бюджет: +8%. Сходство: вспененная изоляция. Отличие: наличие вязкого гидрофобного заполнителя для герметизации) | МКПсЭПнг-HF (Соответствие: 96%. Бюджет: +5%. Сходство: пожаробезопасность. Отличие: наружная оболочка из сшитого полиэтилена; выше стойкость к истиранию и химии) | МКПсЭВнг-LSLТx (Соответствие: 90%. Бюджет: -5%. Сходство: пожарный класс. Отличие: ПВХ с низкой токсичностью; ниже цена, но выше дымообразование) | МКПсЭБбВнг-HF (Соответствие: 88%. Бюджет: +20%. Сходство: HF-свойства. Отличие: наличие брони из стальных лент; кабель для сложных условий монтажа) | МКПсЭКвнг-HF (Соответствие: 85%. Бюджет: +35%. Сходство: безгалогенный. Отличие: проволочная броня; для шахт и вертикальных участков с нагрузкой)
МКПсЭВнг-LS | МКПсЭВнг(А)-LS (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: полная идентичность. Отличие: уточненная категория по ГОСТ 31565-2012 для проектной документации) | МКПВЭнг-LS (Соответствие: 98%. Бюджет: -5%. Сходство: LS-оболочка, экран. Отличие: сплошная изоляция жил; кабель более жесткий в разделке) | МКПсЭВзнг-LS (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: материалы. Отличие: наличие водоблокирующих нитей/лент; защита от сырости в лотках) | МКПсЭВнг-HF (Соответствие: 96%. Бюджет: +12%. Сходство: экран, жилы. Отличие: безгалогенная оболочка; выше экологичность и пожарная безопасность) | МКПсЭВнг-FRLS (Соответствие: 94%. Бюджет: +25%. Сходство: низкий дым. Отличие: огнестойкость; наличие слюдяных лент на каждой жиле/паре) | МКПсЭВнг-LSLТx (Соответствие: 97%. Бюджет: +10%. Сходство: LS-свойства. Отличие: низкая токсичность продуктов горения; требуется для социальных и мед. учреждений) | МКГПсЭВнг-LS (Соответствие: 98%. Бюджет: +7%. Сходство: вспененная изоляция. Отличие: наличие гидрофобного геля для исключения коррозии жил) | МКПсЭБбВнг-LS (Соответствие: 90%. Бюджет: +22%. Сходство: экран. Отличие: стальная ленточная броня; защита от грызунов при скрытой прокладке) | МКПсЭВ (Соответствие: 80%. Бюджет: -15%. Сходство: параметры связи. Отличие: обычный ПВХ (горючий); запрещено для групповой прокладки внутри зданий) | МКПсЭПнг-HF (Соответствие: 92%. Бюджет: +15%. Сходство: пожаробезопасность. Отличие: оболочка из полимерного компаунда без галогенов; выше стойкость к износу)
МКПсЭИЭфКВнг-FRLS | МКПсЭИЭфКВнг(А)-FRLS (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: полная копия конструкции. Отличие: уточненная категория «А» по ГОСТ 31565-2012 для проектной документации) | МКПсЭИЭфКВнг-FRHF (Соответствие: 97%. Бюджет: +12%. Сходство: огнестойкость и проволочная броня. Отличие: безгалогенная оболочка; отсутствие коррозионно-активных газов при пожаре) | МКПВЭИЭфКВнг-FRLS (Соответствие: 98%. Бюджет: -5%. Сходство: индивидуальные экраны и броня. Отличие: сплошная изоляция жил вместо вспененной; чуть выше вес и затухание сигнала) | МКПсЭИЭфБбВнг-FRLS (Соответствие: 92%. Бюджет: -10%. Сходство: огнестойкость и двойное экранирование. Отличие: ленточная броня вместо проволочной; ниже стойкость к растяжению) | МКПсЭИЭфКВзнг-FRLS (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: FR-свойства. Отличие: наличие водоблокирующих элементов; защита от продольного затекания воды в кабеле) | МКПсЭИЭфКВнг-FRLSLTx (Соответствие: 96%. Бюджет: +15%. Сходство: броня и экраны. Отличие: низкая токсичность продуктов горения; требуется для медицинских и детских учреждений) | МКГПсЭИЭфКВнг-FRLS (Соответствие: 98%. Бюджет: +7%. Сходство: огнестойкость и броня. Отличие: гидрофобное заполнение сердечника гелем для работы в условиях конденсата) | МКПсЭИЭфКВнг-LS (Соответствие: 85%. Бюджет: -25%. Сходство: механическая защита и экраны. Отличие: отсутствие огнестойкого слоя из слюды; не пригоден для систем пожарной автоматики) | МКПсЭИЭфПнг-FRHF (Соответствие: 94%. Бюджет: +10%. Сходство: индивидуальные экраны. Отличие: оболочка из сшитого полиэтилена; выше химическая стойкость и стойкость к УФ) | МКПсЭИЭфКВнг-FR (Соответствие: 95%. Бюджет: -5%. Сходство: огнестойкая броня. Отличие: обычная ПВХ оболочка без индекса LS; высокая дымность при горении в зданиях)
МКПсЭИЭфКВнг-LS | МКПсЭИЭфКВнг(А)-LS (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: проволочная броня и индивидуальные экраны. Отличие: сертификация по актуальному ГОСТ для групповой прокладки) | МКПсЭИЭфКВнг-HF (Соответствие: 97%. Бюджет: +10%. Сходство: механика и экраны. Отличие: безгалогенное исполнение; экологичнее, отсутствие выделения хлора при тлении) | МКПВЭИЭфКВнг-LS (Соответствие: 98%. Бюджет: -4%. Сходство: защита от наводок и повреждений. Отличие: сплошная изоляция жил вместо вспененной; выше волновое сопротивление) | МКПсЭИЭфКВзнг-LS (Соответствие: 99%. Бюджет: +6%. Сходство: LS-состав. Отличие: водоблокировка внутри сердечника; предотвращает коррозию жил при нарушении оболочки) | МКПсЭИЭфБбВнг-LS (Соответствие: 91%. Бюджет: -12%. Сходство: двойное экранирование. Отличие: стальные ленты в броне; кабель более гибкий, но не держит нагрузки на разрыв) | МКПсЭИЭфКВнг-FRLS (Соответствие: 95%. Бюджет: +28%. Сходство: конструктив. Отличие: наличие огнестойкого барьера (FR); обязателен для систем обеспечения эвакуации) | МКПсЭИЭфКВнг-LSLTx (Соответствие: 96%. Бюджет: +12%. Сходство: низкое дымовыделение. Отличие: специальный пластикат с низкой токсичностью дыма для помещений с людьми) | МКГПсЭИЭфКВнг-LS (Соответствие: 98%. Бюджет: +8%. Сходство: бронированный. Отличие: сердечник заполнен вязким гидрофобным составом для максимальной герметичности) | МКПсЭИЭфПнг-HF (Соответствие: 93%. Бюджет: +15%. Сходство: параметры связи. Отличие: оболочка из полимерной композиции (HF) вместо ПВХ (LS); выше долговечность) | МКПсЭИЭфКВ (Соответствие: 80%. Бюджет: -20%. Сходство: броня и экраны. Отличие: оболочка из горючего ПВХ; допускается только для одиночной прокладки или вне зданий)
МКПсЭКВнг-LS | МКПсЭКВнг(А)-LS (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: общий экран и проволочная броня. Отличие: подтвержденная категория «А» по пожарной безопасности) | МКПсЭКВнг-HF (Соответствие: 97%. Бюджет: +12%. Сходство: конструктивная база. Отличие: безгалогенный полимер (HF) вместо ПВХ; безопаснее для электроники при возгорании) | МКПВЭКВнг-LS (Соответствие: 98%. Бюджет: -5%. Сходство: LS-оболочка и броня. Отличие: сплошной диэлектрик жил вместо вспененного; кабель жестче в монтаже) | МКПсЭКВзнг-LS (Соответствие: 99%. Бюджет: +5%. Сходство: наличие экрана. Отличие: добавлен слой водоблокирующих нитей для исключения осевого проникновения влаги) | МКПсЭБбВнг-LS (Соответствие: 92%. Бюджет: -10%. Сходство: экран и низкий дым. Отличие: ленточная броня; не рекомендуется для вертикальной прокладки в шахтах) | МКПсЭКВнг-FRLS (Соответствие: 95%. Бюджет: +30%. Сходство: броня. Отличие: огнестойкое исполнение; сохраняет передачу данных в условиях пожара) | МКПсЭКВнг-LSLTx (Соответствие: 96%. Бюджет: +10%. Сходство: защита от помех. Отличие: пониженная токсичность продуктов горения (LTx) для соцобъектов) | МКГПсЭКВнг-LS (Соответствие: 98%. Бюджет: +7%. Сходство: экран и механика. Отличие: гидрофобное заполнение (гель) обеспечивает лучшую защиту от сырости в лотках) | МКПсЭПнг-HF (Соответствие: 85%. Бюджет: -5%. Сходство: экранированный. Отличие: отсутствие стальной брони; требует прокладки в защитных трубах или коробах) | МКПсЭКВнг (Соответствие: 82%. Бюджет: -15%. Сходство: броня и экран. Отличие: обычный ПВХ; запрещен для групповой прокладки внутри общественных зданий)
МКПсЭфВзнг-FRLS | МКПсЭфВзнг(А)-FRLS (Соответствие: 100%. Бюджет: 0%. Сходство: экран из фольги, водоблокировка, FR-слой. Отличие: официальная сертификация по ГОСТ 31565) | МКПсЭфВзнг-FRHF (Соответствие: 97%. Бюджет: +15%. Сходство: огнестойкость и герметичность. Отличие: безгалогенная оболочка; выше класс пожарной безопасности (HF)) | МКПВфВзнг-FRLS (Соответствие: 98%. Бюджет: -3%. Сходство: фольгированный экран и водоблокировка. Отличие: сплошная изоляция жил; кабель чуть тяжелее и имеет большее затухание) | МКГПсЭфВзнг-FRLS (Соответствие: 99%. Бюджет: +8%. Сходство: FR и герметичность. Отличие: вместо сухих водоблокирующих элементов применен вязкий гидрофобный гель) | МКПсЭфВзБбнг-FRLS (Соответствие: 94%. Бюджет: +20%. Сходство: начинка. Отличие: наличие стальной брони под внешней оболочкой; защита от грызунов и механических ударов) | МКПсЭфВзнг-FRLSLTx (Соответствие: 96%. Бюджет: +12%. Сходство: LS-параметры. Отличие: исполнение с низкой токсичностью газов; подходит для эвакуационных путей в ТЦ) | МКПсЭВзнг-FRLS (Соответствие: 95%. Бюджет: -2%. Сходство: огнестойкий, герметичный. Отличие: экран из алюминиевой ленты вместо фольгированного алюмофлекса; чуть ниже гибкость) | МКПсЭфВнг-FRLS (Соответствие: 92%. Бюджет: -5%. Сходство: огнестойкость и экран. Отличие: отсутствие водоблокирующего слоя «Вз»; кабель не защищен от воды при порезе оболочки) | МКПсЭфПнг-FRHF (Соответствие: 93%. Бюджет: +10%. Сходство: фольгированный экран. Отличие: безгалогенная оболочка из сшитого ПЭ; лучше для работы при низких температурах) | МКПсЭфВзнг-LS (Соответствие: 85%. Бюджет: -25%. Сходство: водоблокировка и экран. Отличие: отсутствие огнестойкости (FR); кабель не пригоден для линий пожарного оповещения)
МКПсЭфКВнг-FRLS | МКЭШвнг(А)-FRLS (ТУ 16.К13-033-2005). Бюджет: -15%. Сходство: огнестойкость 180 мин, медные жилы, общий экран. Отличие: изоляция ПВХ (вместо сшитого ПЭ), что дает чуть большую емкость. | МКПсЭнг(А)-FRLS (ТУ 3581-001-92415175-2011). Бюджет: 0%. Сходство: полная идентичность материалов (сшитый ПЭ, ПВХ оболочка). Отличие: экран из фольгированной ленты без оплетки. | ГЕРДА-КПсКнг-FRLS (ТУ 3581-019-76960731-2010). Бюджет: +20%. Сходство: монтажный, огнестойкий, сшитый ПЭ. Отличие: усиленная конструкция, возможна броня, выше химическая стойкость. | КуПэ-ОКнг-FRLS (ТУ 3500-001-90226441-2011). Бюджет: +5%. Сходство: медные пары, огнестойкий ПВХ, низкое дымовыделение. Отличие: оптимизирован для систем КИПиА, шаг скрутки. | ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (ТУ 16.К180-058-2015). Бюджет: +10%. Сходство: огнестойкий, монтажный тип. Отличие: ПВХ изоляция повышенной теплостойкости, более гибкий. | ТехноКИП ЭфКВнг-FRLS (ТУ 27.32.13-004-92147784-2019). Бюджет: -5%. Сходство: общий экран фольгой, медные жилы. Отличие: специализированная рецептура ПВХ для промышленной автоматики. | КВИПнг(А)-FRLS (ТУ 3581-002-38612143-2015). Бюджет: -10%. Сходство: монтажный универсальный, огнестойкий. Отличие: упрощенная технология наложения экрана. | Спецкаблайт КПснг(А)-FRLS (ТУ 16.К99-041-2010). Бюджет: -5%. Сходство: изоляция из сшитого ПЭ, не распространяет горение. Отличие: меньше диаметр за счет тонкостенной оболочки. | МКШвнг(А)-FRLS (ТУ 16-705.466-87). Бюджет: -20%. Сходство: общая оболочка, класс пожарной безопасности. Отличие: отсутствие индивидуальных экранов (если были в оригинале), изоляция ПВХ. | КУВВнг(А)-FRLS (ТУ 16.К71-337-2004). Бюджет: -10%. Сходство: управление и контроль, огнестойкость. Отличие: предназначен для более низких токовых нагрузок, выше гибкость.
МКПсЭфКВнг-LS | МКЭШвнг(А)-LS (ТУ 16.К13-033-2005). Бюджет: -15%. Сходство: медные жилы, общий экран, LS-оболочка. Отличие: ПВХ изоляция вместо сшитого ПЭ. | МКПсЭнг(А)-LS (ТУ 3581-001-92415175-2011). Бюджет: 0%. Сходство: сшитый ПЭ, круглая форма, LS. Отличие: тип фольгирования экрана. | ГЕРДА-КВнг-LS (ТУ 3581-019-76960731-2010). Бюджет: +20%. Сходство: монтажный универсальный, LS. Отличие: ПВХ повышенной холодостойкости. | ИнСил-ВВнг(А)-LS (ТУ 16.К180-058-2015). Бюджет: +10%. Сходство: медный, многопроволочный, LS. Отличие: улучшенные диэлектрические показатели ПВХ. | КуПэ-ОКнг-LS (ТУ 3500-001-90226441-2011). Бюджет: +5%. Сходство: парная скрутка, экран. Отличие: шаг скрутки оптимизирован под интерфейс RS-485. | ТехноКИП ЭфКВнг-LS (ТУ 27.32.13-004-92147784-2019). Бюджет: -5%. Сходство: общий экран фольгой, круглый. Отличие: ПВХ пластикат повышенной гибкости. | КВИПнг(А)-LS (ТУ 3581-002-38612143-2015). Бюджет: -10%. Сходство: монтажный, экран, LS. Отличие: упрощенная конструкция заполнения межпроволочного пространства. | Спецкаблайт КПснг(А)-LS (ТУ 16.К99-041-2010). Бюджет: -5%. Сходство: изоляция из сшитого ПЭ, пониженная пожароопасность. Отличие: уменьшенный наружный диаметр. | МКШвнг(А)-LS (ТУ 16-705.466-87). Бюджет: -20%. Сходство: медный, многожильный, оболочка LS. Отличие: отсутствие экрана, ПВХ изоляция. | КУВВнг(А)-LS (ТУ 16.К71-337-2004). Бюджет: -10%. Сходство: гибкий, медный, LS. Отличие: предназначен для цепей управления, а не передачи данных.
МКПЭП | МКПпЭП (ТУ 16.К71-260-98). Бюджет: 0%. Сходство: телефонный, полиэтиленовая изоляция, экран. Отличие: пленочная (пористая) изоляция вместо сплошной. | ТППэп (ГОСТ 31943-2012). Бюджет: -10%. Сходство: медные жилы, экран из алюмополимерной ленты. Отличие: предназначен только для связи, ниже волновое сопротивление. | ТПппЗП (ТУ 16.К71-264-98). Бюджет: +5%. Сходство: полиэтиленовая оболочка, экран. Отличие: наличие гидрофобного заполнения (З). | CCI (отечественные заводы по ТУ). Бюджет: +15%. Сходство: высокочастотный, медный. Отличие: технология скрутки пучками, выше помехозащищенность. | МКПЭПт (ТУ 16.К71-260-98). Бюджет: +5%. Сходство: идентичен по жилам. Отличие: наличие встроенного стального троса (т) для подвеса. | МКПЭВ (ТУ 16.К71-260-98). Бюджет: -5%. Сходство: жилы и экран. Отличие: оболочка из ПВХ вместо полиэтилена (для помещений). | ТППэпЗ (ГОСТ 31943-2012). Бюджет: +5%. Сходство: связь, полиэтилен. Отличие: гидрофобный заполнитель, другая геометрия пар. | ТПВ (ТУ 16.К71-309-2002). Бюджет: -15%. Сходство: медные пары, экран. Отличие: только внутренняя прокладка (ПВХ оболочка). | МКПпЭПу (ТУ 16.К71-260-98). Бюджет: +10%. Сходство: магистральный. Отличие: усиленная (у) полиэтиленовая оболочка. | КСПП (ТУ 16.К71-061-89). Бюджет: -20%. Сходство: полиэтилен, экран, для связи. Отличие: четырехжильная скрутка (звездка), меньше пар.
МКСАБп | МКСБ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Сходство: симметричный, бронированный. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой (тяжелее). | МКСГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -20%. Сходство: жилы, кордельная изоляция. Отличие: отсутствие брони и защитных покровов. | МКСАШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -5%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: отсутствие брони, наличие защитного шланга из ПЭ. | МКСК (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +15%. Сходство: магистральный, броня. Отличие: броня из круглых проволок (К) вместо лент (Б). | МКСАБпГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -5%. Сходство: алюминиевая оболочка, броня. Отличие: отсутствие внешнего битумного слоя (голый). | ТЗПАБп (ТУ 16.К71-008-87). Бюджет: -10%. Сходство: алюминиевая оболочка, броня. Отличие: ПЭ изоляция жил вместо кордельно-полистирольной. | ТЗПАШп (ТУ 16.К71-008-87). Бюджет: -15%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: отсутствие брони, ПЭ оболочка сверху. | МКСБл (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Сходство: броня лентами. Отличие: свинцовая оболочка, слой пластмассовых лент под броней (л). | ТЗПБ (ТУ 16.К71-069-90). Бюджет: -25%. Сходство: низкочастотный симметричный, броня. Отличие: бумажная изоляция, свинцовая оболочка. | МКСАБпл (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +2%. Сходство: алюминий, броня. Отличие: дополнительная полиэтиленовая лента под броней (л).
МКСАБпГ | МКСАБп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +5%. Сходство: полностью идентичен по жилам и броне. Отличие: наличие вязкого состава сверху (не "голый"). | МКСБГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Сходство: бронированный, без наружного покрова. Отличие: свинцовая оболочка. | МКСГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -15%. Сходство: высокочастотный, голый. Отличие: полное отсутствие брони. | МКСАШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: 0%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: шланг ПЭ вместо бронелент. | ТЗПАБпГ (ТУ 16.К71-008-87). Бюджет: -10%. Сходство: алюминий, броня, без покрова. Отличие: ПЭ изоляция жил (другой частотный спектр). | МКСБ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -5%. Сходство: бронированный. Отличие: свинец, наличие наружного джутового слоя. | МКСКлГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +20%. Сходство: голый, магистральный. Отличие: проволочная броня (К) для растягивающих усилий. | МКСАБпл (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +7%. Сходство: алюминий, броня. Отличие: слой лент под броней, наличие наружного слоя. | МКСАБпШв (ТУ заводы). Бюджет: +10%. Сходство: алюминий, броня. Отличие: наружный шланг из ПВХ вместо отсутствия покрова. | ТЗГ (ГОСТ 7006-72). Бюджет: -30%. Сходство: симметричный, без наружного покрова. Отличие: бумажная изоляция, только для НЧ связи.
МКСАБпШп | МКСАБпШп (ТУ заводы). Бюджет: 0%. Сходство: алюминий, броня, шланг. Отличие: ПЭ шланг вместо ПВХ (для грунта, не для помещений). | МКСАШв (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Сходство: алюминий, ПВХ шланг. Отличие: отсутствие брони под шлангом. | МКСБлШв (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -5%. Сходство: броня, ПВХ шланг. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | ТЗПАБпШв (ТУ 16.К71-008-87). Бюджет: -10%. Сходство: алюминий, броня, ПВХ. Отличие: ПЭ изоляция жил (ТЗ вместо МКС). | МКСП (ТУ заводы). Бюджет: -20%. Сходство: высокочастотный. Отличие: упрощенная конструкция без металлической оболочки и брони. | МКСКлШв (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +15%. Сходство: ПВХ шланг, магистральный. Отличие: проволочная броня (К). | МКСАБпШвнг(А) (ТУ заводы). Бюджет: +10%. Сходство: конструктив. Отличие: негорючее исполнение (нг). | МКСАБп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Сходство: алюминий, броня. Отличие: отсутствие защитного ПВХ шланга. | ТПппЗБбШв (ТУ заводы). Бюджет: -5%. Сходство: броня, ПВХ шланг. Отличие: многопарная телефонная жила, ПЭ изоляция. | МКСАШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -5%. Сходство: алюминий, внешний шланг. Отличие: шланг из ПЭ, нет брони.
МКСАКпШп | МКСКлШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Сходство: магистральный, проволочная броня, шланг ПЭ. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой. | МКСКнг-LS (ТУ 16.К71-089-2001). Бюджет: +15%. Сходство: круглая проволочная броня. Отличие: ПВХ оболочка пониженной горючести, для прокладки в тоннелях. | МКСАБпШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -5%. Сходство: алюминиевая оболочка, шланг ПЭ. Отличие: броня из стальных лент (Б) вместо проволок, ниже стойкость к растяжению. | МКСАШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -20%. Сходство: алюминий, ПЭ шланг. Отличие: полное отсутствие брони под шлангом. | МКСГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -40%. Сходство: высокочастотные параметры жил. Отличие: отсутствие брони и защитного шланга ("голый"). | ТЗПАБпШп (ТУ 16.К71-008-87). Бюджет: -15%. Сходство: алюминий, броня, шланг ПЭ. Отличие: ПЭ изоляция жил вместо кордельно-полистирольной (ниже частоты). | МКСАКплШп (ТУ заводы). Бюджет: +5%. Сходство: полный аналог по материалам. Отличие: наличие пластмассовой ленты (л) под броней для защиты от коррозии. | МКСБ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -15%. Сходство: бронированный, для грунта. Отличие: свинец, джутовый покров вместо шланга ПЭ. | МКСАБп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Сходство: алюминий, броня. Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга (только битум и ленты). | ТЗПАКпШп (ТУ 16.К71-008-87). Бюджет: -10%. Сходство: проволочная броня, алюминий. Отличие: низкочастотный, ПЭ изоляция жил.
МКСАСтпШп | МКСАШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Сходство: алюминиевая оболочка, ПЭ шланг. Отличие: отсутствие стальной гофрированной ленты под шлангом. | МКСАБпШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: 0%. Сходство: алюминий, броня, шланг. Отличие: броня из плоских лент вместо стальной гофры. | МКСБлШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -5%. Сходство: броня, защитный шланг. Отличие: оболочка из свинца, выше вес. | ТЗПАШп (ТУ 16.К71-008-87). Бюджет: -20%. Сходство: алюминий, шланг ПЭ. Отличие: ПЭ изоляция, отсутствие стального экрана/брони. | ЗКП (ТУ 16.К71-013-88). Бюджет: -30%. Сходство: зоновый кабель, экран, ПЭ шланг. Отличие: только одна четверка (4 жилы), упрощенная конструкция. | МКСГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -35%. Сходство: те же жилы. Отличие: отсутствие всех защитных слоев поверх алюминия. | МКСАБп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Сходство: алюминий, броня. Отличие: нет внешнего шланга, только пропитанная пряжа. | ТЗПАБпШп (ТУ 16.К71-008-87). Бюджет: -15%. Сходство: конструктив слоев. Отличие: низкочастотная группа жил. | МКСАШв (ТУ заводы). Бюджет: -5%. Сходство: алюминий, защитный шланг. Отличие: шланг из ПВХ (для помещений), нет стальной ленты. | МКСАКпШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +15%. Сходство: алюминий, шланг. Отличие: круглая проволока вместо стальной ленты (гораздо прочнее).
МКСАШп | МКСАБпШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +15%. Сходство: алюминий, ПЭ шланг. Отличие: наличие бронелент под шлангом (для каменистых грунтов). | МКСБлШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -5%. Сходство: защитный шланг из ПЭ. Отличие: свинец вместо алюминия, выше гибкость. | МКСГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -25%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: отсутствие внешнего полиэтиленового шланга. | ТЗПАШп (ТУ 16.К71-008-87). Бюджет: -15%. Сходство: внешний вид, алюминий, ПЭ шланг. Отличие: ПЭ изоляция жил, другой шаг скрутки. | МКСАШв (ТУ заводы). Бюджет: 0%. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: шланг из ПВХ (для кабельных сооружений, не для грунта). | МКСБ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Сходство: высокочастотный. Отличие: свинцовая оболочка, подушка и джут вместо шланга. | ЗКПБ (ТУ 16.К71-013-88). Бюджет: -20%. Сходство: высокочастотный, ПЭ шланг. Отличие: малопарный (1 четверка), стальная броня. | МКСП (ТУ заводы). Бюджет: -40%. Сходство: высокочастотный. Отличие: отсутствие металлической оболочки (только ПЭ экран-фольга). | ТЗГ (ГОСТ 7006-72). Бюджет: -50%. Сходство: симметричный. Отличие: бумажная изоляция, свинец, нет шланга. | МКСАКпШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +25%. Сходство: алюминий, ПЭ шланг. Отличие: усилен проволочной броней для прокладки через реки.
МКСБ | МКСБл (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +2%. Сходство: свинец, стальные ленты, кордельно-полистирольная изоляция. Отличие: слой пластмассовых лент под броней (л) для защиты от коррозии. | МКСГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -15%. Сходство: медные жилы, свинцовая оболочка, высокочастотный. Отличие: отсутствие брони и наружного покрова (только для помещений/труб). | МКСБлШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +10%. Сходство: свинцовая оболочка, бронированный. Отличие: наличие защитного шланга из полиэтилена поверх брони. | МКСАБп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Сходство: кордельная изоляция, броня из лент. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой (легче, но требует защиты от коррозии). | МКСКл (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +15%. Сходство: свинцовая оболочка, симметричный. Отличие: броня из круглых стальных проволок (К) вместо лент (для растягивающих нагрузок). | ТЗПБ (ТУ 16.К71-069-90). Бюджет: -20%. Сходство: свинцовая оболочка, стальная броня, джутовый покров. Отличие: изоляция жил из ПЭ, предназначен для низких частот. | МКСБлГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +5%. Сходство: свинец, ленточная броня. Отличие: отсутствие наружного вязкого слоя (голый), для пожароопасных зон. | ТЗГ (ГОСТ 7006-72). Бюджет: -30%. Сходство: свинцовая оболочка, симметричный. Отличие: бумажная изоляция жил, отсутствие брони. | ТЗБ (ГОСТ 7006-72). Бюджет: -25%. Сходство: свинец, стальная броня, наружный джут. Отличие: бумажно-кордельная изоляция, низкочастотный. | МКСБлШв (ТУ заводы). Бюджет: +12%. Сходство: свинцовая оболочка, броня лентами. Отличие: наружный защитный шланг из ПВХ (для прокладки внутри зданий и тоннелей).
МКСБГ | МКСБ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +5%. Сходство: свинец, броня лентами. Отличие: наличие наружного джутового покрова поверх брони. | МКСГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Сходство: свинцовая оболочка, без наружного покрова. Отличие: отсутствие бронелент. | МКСБлГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +2%. Сходство: свинец, броня, отсутствие джута. Отличие: дополнительный слой пластмассовых лент под броней. | МКСАБпГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -12%. Сходство: бронированный, без наружного покрова. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | МКСКлГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +15%. Сходство: свинец, голый наружу. Отличие: броня из стальных круглых проволок. | ТЗГ (ГОСТ 7006-72). Бюджет: -30%. Сходство: свинец, без брони и покрова. Отличие: бумажная изоляция жил, только для НЧ связи. | МКСБлШв (ТУ заводы). Бюджет: +12%. Сходство: свинец, броня. Отличие: защитный шланг из ПВХ поверх брони вместо её отсутствия. | ТЗПБГ (ТУ 16.К71-069-90). Бюджет: -15%. Сходство: свинец, броня, без джута. Отличие: ПЭ изоляция жил (другой частотный диапазон). | МКСБГ-Т (ТУ 16.К71-061-89). Бюджет: +5%. Сходство: конструкция идентична. Отличие: тропическое исполнение (стойкость к плесени). | МКСБлШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +10%. Сходство: свинец, броня. Отличие: защитный шланг из полиэтилена.
МКСБл | МКСБ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -2%. Сходство: свинец, стальная ленточная броня, джут. Отличие: отсутствие лавсанового слоя под броней. | МКСБлШп (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +8%. Сходство: свинец, броня, подслой "л". Отличие: полиэтиленовый шланг вместо джутовой пряжи. | МКСАБпл (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Сходство: ленточная броня с подслоем. Отличие: алюминиевая оболочка (требует более строгого соблюдения радиуса изгиба). | МКСКл (ГОСТ 15125-92). Бюджет: +18%. Сходство: свинец, наружный покров. Отличие: проволочная броня для глубоких траншей и переходов через воду. | ТЗБл (ГОСТ 7006-72). Бюджет: -25%. Сходство: свинец, броня, подслой "л". Отличие: бумажная изоляция, низкочастотный спектр работы. | МКСБлГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -5%. Сходство: свинец, броня лентами. Отличие: отсутствие внешнего джутового слоя (для помещений). | ТЗПБл (ТУ 16.К71-069-90). Бюджет: -15%. Сходство: свинец, броня, подслой "л". Отличие: сплошная ПЭ изоляция вместо кордельной. | МКСБлШв (ТУ заводы). Бюджет: +12%. Сходство: свинец, броня, ленты. Отличие: ПВХ шланг (индекс "нг" возможен) для коллекторов. | МКСГ (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -15%. Сходство: свинец, высокочастотные жилы. Отличие: нет брони и наружных слоев. | ТПппЗБбШп (ТУ заводы). Бюджет: -10%. Сходство: броня, наружная защита. Отличие: телефонный многопарный кабель, ПЭ изоляция, нет свинца.
МКСБпШп | МКСБ: Полное соответствие жил и изоляции. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, броня. Отличие: Нет защитного ПЭ шланга, требует осторожности в агрессивных грунтах. | МКСБл: Полное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Свинцовая оболочка, броня. Отличие: Слой лавсановых лент под бронёй для защиты свинца от коррозии. | МКСБпШп: Полное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Идентичная конструкция и ПЭ шланг. Отличие: Наличие вязкой подушки под бронёй для работы в условиях вибрации. | МКСГШп: Функциональная замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка и ПЭ шланг. Отличие: Отсутствует стальная броня, предназначен для прокладки в трубах и блоках. | МКСБГ: Электрическое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка и броня из стальных лент. Отличие: Отсутствует внешнее покрытие (голый), только для помещений или эстакад. | МКСАШп: Функциональный аналог по ГОСТ 15125. Бюджет: Существенно ниже. Сходство: Магистральный тип, ПЭ шланг. Отличие: Алюминиевая оболочка вместо свинцовой, легче по весу. | МКСАБпШп: Групповая замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Магистральный кабель, наличие брони и шланга. Отличие: Алюминиевая оболочка, требует использования специальных алюминиевых муфт. | МКСАКпШп: Техническое улучшение. Бюджет: Выше. Сходство: Магистральный кабель с ПЭ шлангом. Отличие: Круглая проволочная броня вместо ленточной, подходит для прокладки через водоемы. | ЗКПБ: Частичная замена (для 1-четверочных линий). Бюджет: Значительно ниже. Сходство: Высокочастотный кабель, стальная броня. Отличие: Изоляция ПЭ, отсутствие свинцовой оболочки. | ЗКПз: Упрощенная замена. Бюджет: Минимальный. Сходство: Высокочастотный кабель для связи. Отличие: Гидрофобное заполнение вместо свинца, нет стальной брони.
МКСБШп | МКФЭФл (ТУ 16.К71-008-87). Бюджет: +5%. Соответствие: Полное. Сходство: Фторопласт, экран. Отличие: Луженая медная проволока в экране (лучше паяется, не окисляется). | МКЭФ (ТУ 16.К80-05-89). Бюджет: -5%. Соответствие: Высокое. Сходство: Фторопластовая изоляция жил. Отличие: Общая оболочка из фторопластовых лент вместо сплошной (чуть менее герметичен). | МСТПЭ (ТУ 16.505.554-81). Бюджет: -15%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Термостойкий, экранированный. Отличие: Изоляция из радиационно-сшитого полиэтилена (до +125°C против +200°C у оригинала). | МГТФЭ (ТУ 16.505.185-71). Бюджет: -10%. Соответствие: Смежное. Сходство: Фторопластовая изоляция жил, экран. Отличие: Оболочка отсутствует (только экран поверх жил), монтаж только внутри блоков. | КУТЭФ-В (ТУ 16.505.741-75). Бюджет: +20%. Соответствие: Повышенное. Сходство: Фторопласт, экран. Отличие: Улучшенная гибкость и вибростойкость, часто используется в авиации. | ПМФЭ (ТУ 16.505.474-73). Бюджет: +10%. Соответствие: Высокое. Сходство: Экран, фторопласт. Отличие: Полиимидно-фторопластовая изоляция (тоньше и прочнее на прокол). | МКЭШв (ГОСТ 10348-80). Бюджет: -40%. Соответствие: Низкое. Сходство: Медный экран, многожильный. Отличие: ПВХ изоляция (до +70°C), значительно толще и тяжелее. | МКЭКШв (ТУ 16.К13-023-96). Бюджет: -20%. Соответствие: Защитное. Сходство: Экран, медные жилы. Отличие: ПВХ изоляция + броня из стальных проволок (для прокладки в грунте/каналах). | КМВЭВ (ТУ 16.К71-310-2001). Бюджет: -30%. Соответствие: Системное. Сходство: Экран, витая пара. Отличие: ПВХ изоляция, для систем сигнализации и управления, не термостойкий. | КВВЭ (ГОСТ 1508-78). Бюджет: -50%. Соответствие: Минимальное. Сходство: Контрольный, с экраном. Отличие: ПВХ, жесткая жила (1 класс), только для стационарной прокладки.
МКСГ | МКСГШп: Полное соответствие жил. Бюджет: Выше. Сходство: Свинцовая оболочка, без брони. Отличие: Добавлен защитный ПЭ шланг поверх свинца для защиты от химии. | МКСБГ: Высокое соответствие. Бюджет: Выше. Сходство: Свинцовая оболочка, отсутствие внешнего шланга. Отличие: Добавлена стальная броня для защиты от механических ударов. | МКСБ: Функциональный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Свинцовая оболочка, кордельная изоляция. Отличие: Наличие брони и наружного покрова из кабельной пряжи. | МКСАШп: Групповая замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Магистральный тип, без брони. Отличие: Алюминиевая оболочка вместо свинца, наличие защитного ПЭ шланга. | МКСБл: Техническое расширение. Бюджет: Выше. Сходство: Свинцовая оболочка. Отличие: Добавлена броня и слой лавсановых лент, более жесткий. | МКСГл: Полное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Свинцовая оболочка, без брони. Отличие: Наличие лавсановой ленты под оболочкой для защиты сердечника. | МКСБШп: Силовое усиление. Бюджет: Выше. Сходство: Свинцовая оболочка, магистральный. Отличие: Добавлена стальная броня и герметичный ПЭ шланг. | ЗКПз: Облегченная замена (1 четверка). Бюджет: Значительно ниже. Сходство: Высокочастотный кабель связи. Отличие: Изоляция ПЭ, отсутствие свинца, гидрофобное заполнение. | ТЗГ: Низкочастотный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, без брони. Отличие: Бумажная изоляция, предназначен для более низких частот передачи. | МКСГст: Специальная замена. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Свинцовая оболочка, отсутствие шланга. Отличие: Стальная гофрированная оболочка поверх свинца для доп. прочности.
МКСГСтпШп | МКСГШп: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, ПЭ шланг, кордельная изоляция. Отличие: Отсутствует стальная гофрированная лента (Ст), ниже механическая прочность. | МКСБШп: Функциональное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Свинцовая оболочка, ПЭ шланг, наличие брони. Отличие: Броня из плоских стальных лент вместо гофрированной стали (Ст). | МКСБпШп: Полное соответствие по защите. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Свинцовая оболочка, ПЭ шланг, наличие подушки («п»). Отличие: Ленточное бронирование вместо гофрированного стального слоя. | МКСГст: Частичное соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, гофрированная сталь (Ст). Отличие: Отсутствует внешний защитный ПЭ шланг, только для внутренней прокладки. | МКСАШп: Групповая замена. Бюджет: Значительно ниже. Сходство: Магистральный, ПЭ шланг, круглая форма. Отличие: Алюминиевая оболочка вместо свинцовой, отсутствие стального гофрослоя. | МКСАБпШп: Технический аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Магистральный, бронированный, ПЭ шланг. Отличие: Алюминиевая оболочка, ленточная броня, требует других муфт. | МКСАКпШп: Усиленная замена. Бюджет: Выше. Сходство: Магистральный, ПЭ шланг. Отличие: Проволочная броня («К») вместо гофрированной стали, выше стойкость к растяжению. | МКСБл: Базовая замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, магистральный тип. Отличие: Нет ПЭ шланга и гофростали, добавлена лавсановая лента («л»). | МКСБ: Упрощенная замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, броня. Отличие: Отсутствует гофрированная сталь и ПЭ шланг, наружный слой из кабельной пряжи. | ЗКПБ: Облегченная замена (1 четверка). Бюджет: Минимальный. Сходство: Предназначен для прокладки в грунт, бронированный. Отличие: ПЭ изоляция, нет свинца и гофростали.
МКСГШп | МКСГ: Полное соответствие жил. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, кордельная изоляция. Отличие: Отсутствует защитный ПЭ шланг, нельзя использовать в агрессивных грунтах. | МКСБШп: Улучшенное соответствие. Бюджет: Выше. Сходство: Свинцовая оболочка, ПЭ шланг. Отличие: Добавлена стальная ленточная броня для защиты от механических повреждений. | МКСГл: Технический аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, без брони. Отличие: Нет ПЭ шланга, добавлена лавсановая подслойка под свинец. | МКСАШп: Экономичная замена. Бюджет: Существенно ниже. Сходство: Магистральный кабель в ПЭ шланге. Отличие: Алюминиевая оболочка вместо тяжелого свинца. | МКСБ: Функциональная замена. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Свинцовая оболочка, магистральный тип. Отличие: Наличие ленточной брони вместо ПЭ шланга. | МКСБл: Защищенный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Свинцовая оболочка, высокая герметичность. Отличие: Наличие брони и лавсана, отсутствие внешнего пластиката. | МКСБпШп: Максимальная защита. Бюджет: Выше. Сходство: Свинцовая оболочка, ПЭ шланг. Отличие: Дополнительный слой стальной брони и вязкая подушка. | ЗКПз: Облегченная замена (1 четверка). Бюджет: Значительно ниже. Сходство: Высокочастотный, в ПЭ шланге. Отличие: Нет свинцовой оболочки, наличие гидрофобного заполнителя. | ТЗГ: Низкочастотный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, без брони. Отличие: Бумажная изоляция жил вместо полистирольного корделя. | МКСГст: Специальное исполнение. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Свинцовая оболочка, магистральный. Отличие: Стальная гофра вместо ПЭ шланга, выше механическая жесткость.
МКСК | МКСАКпШп: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Круглая проволочная броня (К), ПЭ шланг. Отличие: Алюминиевая оболочка вместо свинцовой, легче вес. | МКСКл: Полное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Свинцовая оболочка, проволочная броня. Отличие: Наличие защитных пластмассовых лент (л) под бронёй. | МКСКШп: Функциональный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Свинцовая оболочка, проволочная броня. Отличие: Наличие внешнего защитного шланга из полиэтилена поверх брони. | МКСБ: Частичная замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, наличие брони. Отличие: Броня из стальных лент вместо проволоки, ниже прочность на разрыв. | МКСБШп: Групповая замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, наличие брони и ПЭ шланга. Отличие: Ленточная броня не подходит для прокладки через водоемы. | МКСКпШп: Полное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Свинцовая оболочка, проволочная броня. Отличие: Наличие усиленной подушки (п) и шланга (Шп). | ЗКПвК: Облегченная замена (1 четверка). Бюджет: Значительно ниже. Сходство: Проволочная броня, для прокладки в воде. Отличие: ПЭ изоляция, нет свинцовой оболочки, меньше жил. | МКСБл: Базовая замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, наличие брони. Отличие: Ленточная броня, отсутствие внешней защиты от коррозии. | МКСГ: Минимальное соответствие. Бюджет: Существенно ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, те же жилы. Отличие: Полное отсутствие брони, только для труб и канализации. | МКСБГ: Техническая замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, наличие брони. Отличие: Ленточная броня без наружного покрова, только для сухих грунтов/помещений.
МКСКл | МКСК: Полное соответствие. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Свинцовая оболочка, круглая проволочная броня. Отличие: Отсутствуют защитные лавсановые ленты под бронёй. | МКСАКпШп: Функциональный аналог. Бюджет: Ниже. Сходство: Проволочная броня, защита от влаги. Отличие: Алюминиевая оболочка требует особого способа пайки муфт. | МКСКпШп: Улучшенное соответствие. Бюджет: Выше. Сходство: Проволочная броня, свинцовая оболочка. Отличие: Наличие вязкой подушки и ПЭ шланга для агрессивных сред. | МКСБл: Групповая замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, наличие лавсановых лент. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной, слабее на растяжение. | МКСКШп: Технический аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Проволочная броня, свинцовая оболочка. Отличие: Наличие внешнего ПЭ шланга вместо битумного состава. | МКСБпШп: Частичная замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, ПЭ шланг. Отличие: Ленточная броня, не предназначена для дна рек и подвижных грунтов. | ЗКПвК: Облегченная замена. Бюджет: Минимум. Сходство: Круглая проволочная броня. Отличие: Только 1 четверка жил, ПЭ оболочка вместо свинцовой. | МКСБ: Базовое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, наличие брони. Отличие: Нет лавсанового подслоя, броня ленточная. | МКСГл: Минимальное соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, лавсановые ленты. Отличие: Полное отсутствие брони, нельзя класть в грунт напрямую. | МКСБГ: Техническая замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, бронированный. Отличие: Ленточная броня без внешнего защитного покрова.
МКССтШп | МКСГШп: Высокое соответствие. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, ПЭ шланг, кордельная изоляция. Отличие: Отсутствует стальная гофрированная лента (Ст), ниже механическая жесткость. | МКСБШп: Функциональная замена. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Свинцовая оболочка, ПЭ шланг, наличие брони. Отличие: Вместо гофрированной стали (Ст) используется броня из плоских стальных лент. | МКСБпШп: Полное соответствие защиты. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Свинцовая оболочка, ПЭ шланг. Отличие: Наличие подушки под ленточной бронёй вместо гофрированного стального слоя. | МКСГст: Частичная замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, стальная гофра (Ст). Отличие: Отсутствует внешний ПЭ шланг, допускается прокладка только в помещениях или шахтах. | МКСАШп: Экономичная замена. Бюджет: Значительно ниже. Сходство: Магистральный тип, наличие ПЭ шланга. Отличие: Алюминиевая оболочка вместо свинца, отсутствие дополнительной стальной защиты. | МКСАБпШп: Групповая замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Наличие брони и ПЭ шланга. Отличие: Алюминиевая оболочка, требует использования специализированных соединительных муфт. | МКСАКпШп: Усиленный аналог. Бюджет: Выше. Сходство: Магистральный, ПЭ шланг. Отличие: Проволочная броня (К) вместо гофрированной стали, значительно выше стойкость к разрыву. | МКСБ: Базовая замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, бронированный. Отличие: Отсутствует герметичный ПЭ шланг и гофрированная сталь, наружный покров из пряжи. | МКСБл: Техническая замена. Бюджет: Ниже. Сходство: Свинцовая оболочка, наличие брони. Отличие: Отсутствует ПЭ шланг, добавлена лавсановая лента (л) для защиты от коррозии. | ЗКПБ: Облегченная замена (1 четверка). Бюджет: Минимальный. Сходство: Магистральный высокочастотный, бронированный. Отличие: ПЭ изоляция жил, отсутствие свинца и гофрированной стали.
МКТАБп-4 | МКТСБп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +10-15%. Соответствие: полное по электрике. Сходство: идентичная структура жил. Отличие: свинцовая оболочка вместо алюминиевой (тяжелее, но долговечнее в агрессивных грунтах). | МКТАБл-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: аналогичный. Соответствие: конструктивное. Сходство: алюминиевая оболочка. Отличие: в подушке под броней слой лавсановых лент вместо полиэтиленового шланга. | МКТСБ-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +5%. Соответствие: функциональное. Сходство: те же коаксиальные пары. Отличие: свинцовая оболочка и упрощенная подушка (без "п" — ПЭ шланга), ниже коррозийная стойкость. | МКТАШп-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: частичное (без брони). Сходство: те же параметры передачи. Отличие: отсутствие стальных лент (брони), только защитный шланг ПЭ. Для канализации, не для грунта. | МКБАБп 4х1,2/4,6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: аналогичный. Соответствие: высокое. Сходство: алюминиевая оболочка, броня. Отличие: кордельно-бумажная изоляция (у МКТ — баллонная), чуть выше затухание на высоких частотах. | МКБСБп 4х1,2/4,6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: +10%. Соответствие: функциональное. Сходство: геометрия пар. Отличие: свинец + бумага. Более "олдскульный" вариант, требует тщательного контроля давления воздуха. | КМБ-4 (ГОСТ/ТУ производителей). Бюджет: +20%. Соответствие: магистральное. Сходство: 4 коаксиальные пары. Отличие: пары типа 2,6/9,4 (крупнее), другие габариты и муфты. | ВКПАПБ (ТУ 16.505.389-78). Бюджет: -15%. Соответствие: частичное. Сходство: коаксиал, броня. Отличие: внутризоновый кабель, пористая изоляция, меньше жил дистанционного питания/сигнализации. | МКСАБп 4х4х1,2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: системное. Сходство: алюминий, броня, ПЭ шланг. Отличие: симметричный кабель (звездная четверка), а не коаксиал. Требует смены оконечного оборудования. | МКПпАБп (ТУ 16.К71-235-95). Бюджет: аналогичный. Соответствие: защитное. Сходство: оболочка/броня. Отличие: высокочастотный симметричный кабель с пленко-пористой изоляцией. Не коаксиал.
МКТАБпШп-4 | МКТСБп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +15%. Соответствие: Полное. Сходство: 4 коакс. пары. Отличие: Свинцовая оболочка вместо алюминия, выше вес. | МКТАБл-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: Высокое. Сходство: Алюминий, броня. Отличие: Лента в подушке вместо ПЭ-шланга. | МКТАШп-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -20%. Соответствие: Частичное. Сходство: Сердечник. Отличие: Нет брони, только шланг. | МКТСБл-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +10%. Соответствие: Высокое. Сходство: Коаксиал 1.2/4.6. Отличие: Свинец, броня на лентах. | МКБАБп 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: 0%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Параметры. Отличие: Кордельно-бумажная изоляция. | МКБСБп 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: +10%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Назначение. Отличие: Свинец + бумага. | КМБ-4 (ГОСТ 10971-78). Бюджет: +30%. Соответствие: Магистральное. Сходство: 4 пары. Отличие: Больший диаметр (2.6/9.4). | ВКПАПБ (ТУ 16.505.389-78). Бюджет: -15%. Соответствие: Низкое. Сходство: Коаксиал. Отличие: Внутризоновый, меньше жил сигнализации. | МКСАБп 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: Системное. Сходство: Оболочка. Отличие: Симметричный кабель. | МКПпАБп (ТУ 16.К71-235-95). Бюджет: -5%. Соответствие: Защитное. Сходство: Конструкция. Отличие: Пленко-пористая изоляция жил.
МКТАШп-4 | МКТСШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +15%. Соответствие: Полное. Сходство: Без брони. Отличие: Свинцовая оболочка. | МКТАБп-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: +20%. Соответствие: Высокое (с запасом). Сходство: Сердечник. Отличие: Наличие стальной брони. | МКТАШв-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: 0%. Соответствие: Полное. Сходство: Алюминий. Отличие: Шланг ПВХ вместо ПЭ. | МКТС-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +5%. Соответствие: Частичное. Сходство: Коаксиал. Отличие: Свинец без защитного шланга. | МКБАШп 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Тип прокладки. Отличие: Бумажная изоляция. | МКСАШп 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: Системное. Сходство: Оболочка. Отличие: Четверочная скрутка. | ВКПАП (ТУ 16.505.389-78). Бюджет: -20%. Соответствие: Низкое. Сходство: Однородность. Отличие: Упрощенная сигнализация. | МКТСБ-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +25%. Соответствие: Избыточное. Сходство: Те же пары. Отличие: Свинец и броня. | КМШп-4 (ГОСТ 10971-78). Бюджет: +30%. Соответствие: Габаритное. Сходство: 4 коаксиала. Отличие: Другой тип пар (2.6/9.4). | МКТАБпШп-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: +25%. Соответствие: Высокое. Сходство: Алюминий. Отличие: Дополнительная броня.
МКТС-4 | МКТА-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -15%. Соответствие: Полное. Сходство: Голая оболочка. Отличие: Алюминий вместо свинца. | МКТСШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +10%. Соответствие: Высокое. Сходство: Свинец. Отличие: Наличие защитного шланга. | МКТСБ-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +15%. Соответствие: Высокое. Сходство: Свинец. Отличие: Добавлена стальная броня. | МКБС 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Свинец. Отличие: Изоляция бумажная. | МКСГ 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: Системное. Сходство: Голый свинец. Отличие: Симметричный. | МКТСБп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +25%. Соответствие: Защитное. Сходство: Свинец. Отличие: Броня + ПЭ шланг. | КМГ-4 (ГОСТ 10971-78). Бюджет: +40%. Соответствие: Магистральное. Сходство: Свинец. Отличие: Другой калибр пар. | ВКПс (ТУ 16.505.389-78). Бюджет: -20%. Соответствие: Низкое. Сходство: Коаксиал. Отличие: Внутризоновый, без шланга. | МКТСБл-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +20%. Соответствие: Высокое. Сходство: Свинец. Отличие: Броня с лавсаном. | МКБСШп 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: +5%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Свинец. Отличие: Бумага + шланг.
МКТСБл-4 | МКТАБл-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -15%. Соответствие: Полное. Сходство: Броня лентами. Отличие: Алюминий вместо свинца. | МКТСБ-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -5%. Соответствие: Высокое. Сходство: Свинец. Отличие: Без лавсана в подушке. | МКТСБп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +5%. Соответствие: Высокое. Сходство: Свинец. Отличие: ПЭ шланг вместо лавсана. | МКБСБл 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Свинец. Отличие: Бумажная изоляция. | МКСБл 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: Системное. Сходство: Свинец, броня. Отличие: Симметричный. | КМБл-4 (ГОСТ 10971-78). Бюджет: +30%. Соответствие: Габаритное. Сходство: Свинец, броня. Отличие: Калибр 2.6/9.4. | МКТСБ2л-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +10%. Соответствие: Повышенное. Сходство: Свинец. Отличие: Два слоя лавсана в подушке. | ВКПАПБл (ТУ 16.505.389-78). Бюджет: -20%. Соответствие: Низкое. Сходство: Бронирование. Отличие: Алюминий, другой коаксиал. | МКТАБп-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -10%. Соответствие: Функциональное. Сходство: 4 пары. Отличие: Алюминий + ПЭ шланг. | МКБСБп 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: 0%. Соответствие: Смежное. Сходство: Свинец. Отличие: Бумага + ПЭ шланг.
МКТСБлШп-4 | МКТСБпШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: ~ аналогичный. Соответствие: полное. Сходство: свинец, броня, шланг ПЭ. Отличие: в подушке ПЭ шланг вместо лавсановых лент (лучше влагозащита). | МКТАБпШп-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -15%. Соответствие: высокое. Сходство: 4 коакс. пары, броня, шланг. Отличие: алюминиевая оболочка вместо свинцовой (легче, требует осторожности при изгибах). | МКТСБл-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -10%. Соответствие: функциональное. Сходство: свинец, пары, броня. Отличие: отсутствует внешний защитный шланг ПЭ (только битум/пряжа). | МКБСБл 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: конструктивное. Сходство: свинец, броня. Отличие: бумажно-кордельная изоляция вместо баллонной (чуть выше затухание). | МКБСБпШп 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: +5%. Соответствие: высокое. Сходство: свинец, броня, двойной ПЭ шланг. Отличие: тип изоляции сердечника (бумага). | МКТСБ-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -15%. Соответствие: частичное. Сходство: свинец, пары 1.2/4.6. Отличие: упрощенная подушка, нет внешнего шланга. | МКСБлШп 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: системное. Сходство: защитные покровы (свинец/броня/шланг). Отличие: симметричный кабель, не коаксиал. | КМБлШп-4 (ГОСТ 10971-78). Бюджет: +35%. Соответствие: габаритное. Сходство: 4 коакс. пары, броня. Отличие: пары 2.6/9.4 (крупнее), выше пропускная способность. | МКТСШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -20%. Соответствие: частичное. Сходство: свинец, шланг. Отличие: отсутствует стальная броня (не для грунта). | МКТАШп-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -25%. Соответствие: низкое. Сходство: пары. Отличие: алюминий, нет брони, только шланг.
МКТСБп-4 | МКТСБл-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: ~ аналогичный. Соответствие: полное. Сходство: свинец, пары, броня. Отличие: лавсановые ленты в подушке вместо ПЭ шланга. | МКТАБп-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -15%. Соответствие: высокое. Сходство: защитный ПЭ шланг под броней. Отличие: алюминиевая оболочка. | МКТСБпШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +10%. Соответствие: избыточное. Сходство: свинец, броня. Отличие: дополнительный внешний защитный шланг ПЭ поверх брони. | МКБСБп 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: конструктивное. Сходство: свинец, броня, шланг под ней. Отличие: бумажная изоляция жил. | МКСБп 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: системное. Сходство: материалы оболочки и защиты. Отличие: тип передачи (симметричная четверка). | МКТСБ-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -5%. Соответствие: сниженное. Сходство: свинец, броня. Отличие: отсутствует ПЭ шланг в подушке (только битум). | КМБп-4 (ГОСТ 10971-78). Бюджет: +30%. Соответствие: магистральное. Сходство: 4 коаксиала. Отличие: другой стандарт пар (2.6/9.4). | МКТСШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -15%. Соответствие: частичное. Сходство: свинец, шланг. Отличие: отсутствие брони из стальных лент. | ВКПАПБ (ТУ 16.505.389-78). Бюджет: -20%. Соответствие: функциональное. Сходство: бронированный коаксиал. Отличие: алюминий, меньше сервисных жил. | МКБСБ 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -10%. Соответствие: конструктивное. Сходство: свинец, броня. Отличие: нет ПЭ шланга, бумажная изоляция.
МКТСБпГ-4 | МКТСБп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +5%. Соответствие: полное. Сходство: свинец, броня, пары. Отличие: наличие наружного защитного покрова (у Г - голый, только лак/битум). | МКТАБпГ-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -15%. Соответствие: высокое. Сходство: тип брони (голая). Отличие: алюминиевая оболочка. | МКБСБпГ 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: конструктивное. Сходство: свинец, броня без наружного покрова. Отличие: бумажная изоляция. | МКТСГ-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -15%. Соответствие: сниженное. Сходство: голый свинец. Отличие: отсутствие стальной брони. | МКСБпГ 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: системное. Сходство: защитные слои (голая броня). Отличие: симметричная скрутка. | МКТСБл-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +10%. Соответствие: функциональное. Сходство: свинец. Отличие: наличие наружной пряжи (не "голый"). | КМГ-4 (ГОСТ 10971-78). Бюджет: +25%. Соответствие: магистральное. Сходство: свинец, коаксиал. Отличие: нет брони, другой калибр пар. | МКТСБпШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +15%. Соответствие: избыточное. Сходство: свинец, пары. Отличие: максимальная защита (броня + наружный шланг). | ВКПс (ТУ 16.505.389-78). Бюджет: -25%. Соответствие: низкое. Сходство: коаксиал. Отличие: внутризоновый, без брони. | МКБСБл 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: +5%. Соответствие: функциональное. Сходство: свинец, броня. Отличие: наружный покров из пряжи.
МКТСБпШп-4 | МКТСБлШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: ~ аналогичный. Соответствие: полное. Сходство: свинец, броня, наружный шланг. Отличие: лавсан в подушке вместо ПЭ шланга. | МКТАБпШп-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -15%. Соответствие: высокое. Сходство: двойная шланговая защита. Отличие: алюминий. | МКБСБпШп 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: конструктивное. Сходство: свинец, броня, шланг ПЭ. Отличие: бумажная изоляция. | МКТСБп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -10%. Соответствие: функциональное. Сходство: свинец, внутренняя защита. Отличие: нет внешнего шланга ПЭ. | МКСБпШп 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: системное. Сходство: идентичные защитные слои. Отличие: не коаксиальный (четверки). | КМБпШп-4 (ГОСТ 10971-78). Бюджет: +35%. Соответствие: габаритное. Сходство: структура защиты. Отличие: пары 2.6/9.4. | МКТСБ-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -20%. Соответствие: низкое. Сходство: свинец, пары. Отличие: отсутствие обоих ПЭ шлангов (внутреннего и внешнего). | ВКПАПБл (ТУ 16.505.389-78). Бюджет: -25%. Соответствие: функциональное. Сходство: коаксиал, броня. Отличие: алюминий, нет внешнего шланга. | МКТСШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -25%. Соответствие: частичное. Сходство: свинец, шланг. Отличие: нет брони. | МКБСБл 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -15%. Соответствие: конструктивное. Сходство: свинец. Отличие: нет ПЭ шлангов, бумага.
МКТСБШп-4 | МКТСБпШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +5%. Соответствие: Полное. Сходство: Свинец, броня, шланг. Отличие: В подушке ПЭ шланг вместо битумного слоя. | МКТАБпШп-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -15%. Соответствие: Высокое. Сходство: 4 коакс. пары, броня, шланг. Отличие: Алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | МКТСБлШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: 0%. Соответствие: Полное. Сходство: Конструкция защиты. Отличие: Добавлен слой лавсановых лент в подушке под броней. | МКБСБпШп 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Свинец, броня, шланг. Отличие: Бумажно-кордельная изоляция жил. | МКСБпШп 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: Системное. Сходство: Защитные слои идентичны. Отличие: Симметричный кабель (четверки), не коаксиал. | КМБпШп-4 (ГОСТ 10971-78). Бюджет: +35%. Соответствие: Габаритное. Сходство: Структура слоев. Отличие: Больший диаметр коаксиальных пар (2.6/9.4). | МКТСБ-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -15%. Соответствие: Сниженное. Сходство: Свинец, броня. Отличие: Отсутствует внешний защитный ПЭ шланг. | МКТСШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -20%. Соответствие: Частичное. Сходство: Свинец, шланг. Отличие: Отсутствует стальная ленточная броня. | ВКПАПБл (ТУ 16.505.389-78). Бюджет: -25%. Соответствие: Низкое. Сходство: Коаксиал, броня. Отличие: Алюминий, пористая изоляция, меньше жил питания. | МКБСБл 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -10%. Соответствие: Конструктивное. Сходство: Свинец. Отличие: Нет ПЭ шланга, бумажная изоляция.
МКТСК-4 | МКТСКл-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +5%. Соответствие: Полное. Сходство: Свинец, проволочная броня. Отличие: Слой лавсановых лент в подушке под броней. | МКТСКв-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +2%. Соответствие: Полное. Сходство: Проволочная броня. Отличие: Внешний розлив битума заменен на ПВХ пластикат. | МКТАК-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -15%. Соответствие: Высокое. Сходство: Круглая стальная проволока. Отличие: Алюминиевая оболочка вместо свинцовой. | МКБСК 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Свинец, проволочная броня. Отличие: Бумажная изоляция сердечника. | МКСК 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: Системное. Сходство: Свинец, круглая проволока. Отличие: Симметричная скрутка жил. | КМК-4 (ГОСТ 10971-78). Бюджет: +40%. Соответствие: Габаритное. Сходство: Для прокладки через реки. Отличие: Коаксиал 2.6/9.4, значительно тяжелее. | МКТСБ-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -20%. Соответствие: Низкое. Сходство: Свинец. Отличие: Ленточная броня вместо проволочной (нельзя тянуть через водоемы). | МКТСКлШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +10%. Соответствие: Избыточное. Сходство: Свинец, проволока. Отличие: Добавлен защитный ПЭ шланг поверх проволоки. | МКБСКл 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -3%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Проволочная броня. Отличие: Бумага вместо баллонного ПЭ. | МКСКл 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -8%. Соответствие: Смежное. Сходство: Механическая прочность. Отличие: Электрические параметры (четверки).
МКТСКл-4 | МКТСК-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -5%. Соответствие: Полное. Сходство: Свинец, проволочная броня. Отличие: В подушке отсутствует лавсановая лента. | МКТАКл-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -15%. Соответствие: Высокое. Сходство: Проволочная броня, лавсан. Отличие: Алюминиевая оболочка. | МКБСКл 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Свинец, проволока. Отличие: Кордельно-бумажная изоляция. | МКТСКлШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +8%. Соответствие: Избыточное. Сходство: Свинец, проволока. Отличие: Герметичный ПЭ шланг поверх брони. | МКСКл 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: Системное. Сходство: Проволочная броня, свинец. Отличие: Симметричный кабель. | КМКл-4 (ГОСТ 10971-78). Бюджет: +35%. Соответствие: Габаритное. Сходство: Для подводной прокладки. Отличие: Тип коаксиала (2.6/9.4). | МКТСБл-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -25%. Соответствие: Низкое. Сходство: Свинец, лавсан. Отличие: Стальные ленты (нельзя использовать на растяжение). | МКБСК 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -7%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Свинец, проволока. Отличие: Нет лавсана, бумажная изоляция. | МКТСКв-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: 0%. Соответствие: Высокое. Сходство: Проволока. Отличие: Наружный покров из ПВХ шланга. | МКСК 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -12%. Соответствие: Смежное. Сходство: Свинец. Отличие: Нет лавсана, симметричные пары.
МКТСШв-4 | МКТСШп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: 0%. Соответствие: Полное. Сходство: Свинец, оболочка без брони. Отличие: ПЭ шланг вместо ПВХ (лучше для холода, хуже для пожарной безопасности). | МКТАШв-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -15%. Соответствие: Высокое. Сходство: ПВХ шланг, отсутствие брони. Отличие: Алюминиевая оболочка. | МКБСШв 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Свинец, ПВХ. Отличие: Бумажная изоляция жил. | МКСШв 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: Системное. Сходство: Свинцовая трубка, ПВХ шланг. Отличие: Тип скрутки (четверки). | МКТС-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -10%. Соответствие: Сниженное. Сходство: Свинец. Отличие: Отсутствует защитный ПВХ шланг (голый свинец). | КМШв-4 (ГОСТ 10971-78). Бюджет: +30%. Соответствие: Габаритное. Сходство: Коаксиал в ПВХ. Отличие: Диаметр пар 2.6/9.4. | МКТСБ-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +20%. Соответствие: Избыточное. Сходство: Свинец. Отличие: Наличие стальной брони, нет ПВХ шланга. | ВКПАВ (ТУ 16.505.389-78). Бюджет: -20%. Соответствие: Низкое. Сходство: Коаксиал, оболочка ПВХ. Отличие: Алюминий, внутризоновое назначение. | МКБСШп 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -2%. Соответствие: Смежное. Сходство: Свинец. Отличие: Бумага, шланг ПЭ. | МКСАШв 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -18%. Соответствие: Функциональное. Сходство: ПВХ защита. Отличие: Алюминий, симметричный кабель.
МКТСШп-4 | МКТСШв-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: 0%. Соответствие: Полное. Сходство: Без брони, свинец. Отличие: ПВХ шланг вместо ПЭ (для помещений/каналов). | МКТАШп-4 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -15%. Соответствие: Высокое. Сходство: ПЭ шланг, коаксиал. Отличие: Алюминиевая оболочка. | МКБСШп 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -5%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Свинец, ПЭ шланг. Отличие: Бумажная изоляция жил. | МКСШп 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -10%. Соответствие: Системное. Сходство: Защитный ПЭ шланг поверх свинца. Отличие: Симметричный кабель. | МКТС-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: -10%. Соответствие: Сниженное. Сходство: Свинец. Отличие: Голая оболочка без шланга. | КМШп-4 (ГОСТ 10971-78). Бюджет: +30%. Соответствие: Габаритное. Сходство: Бесброневой коаксиал в шланге. Отличие: Размер пар 2.6/9.4. | МКТСБп-4 (ТУ 16.К78-12-91). Бюджет: +20%. Соответствие: Избыточное. Сходство: Свинец. Отличие: Наличие брони под шлангом. | ВКПАП (ТУ 16.505.389-78). Бюджет: -20%. Соответствие: Низкое. Сходство: Коаксиал, ПЭ оболочка. Отличие: Алюминий, пористая изоляция. | МКБСШв 4х1.2/4.6 (ТУ 16.505.189-76). Бюджет: -7%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Свинец. Отличие: Бумага, шланг ПВХ. | МКСАШп 4х4х1.2 (ГОСТ 15125-92). Бюджет: -18%. Соответствие: Функциональное. Сходство: ПЭ шланг. Отличие: Алюминий, симметричная скрутка.
МКФЭФ | МКФЭФл (ТУ 16.К71-008-87). Бюджет: +5%. Соответствие: Полное. Сходство: Фторопласт, экран. Отличие: Луженая медная проволока в экране (лучше паяется, не окисляется). | МКЭФ (ТУ 16.К80-05-89). Бюджет: -5%. Соответствие: Высокое. Сходство: Фторопластовая изоляция жил. Отличие: Общая оболочка из фторопластовых лент вместо сплошной (чуть менее герметичен). | МСТПЭ (ТУ 16.505.554-81). Бюджет: -15%. Соответствие: Функциональное. Сходство: Термостойкий, экранированный. Отличие: Изоляция из радиационно-сшитого полиэтилена (до +125°C против +200°C у оригинала). | МГТФЭ (ТУ 16.505.185-71). Бюджет: -10%. Соответствие: Смежное. Сходство: Фторопластовая изоляция жил, экран. Отличие: Оболочка отсутствует (только экран поверх жил), монтаж только внутри блоков. | КУТЭФ-В (ТУ 16.505.741-75). Бюджет: +20%. Соответствие: Повышенное. Сходство: Фторопласт, экран. Отличие: Улучшенная гибкость и вибростойкость, часто используется в авиации. | ПМФЭ (ТУ 16.505.474-73). Бюджет: +10%. Соответствие: Высокое. Сходство: Экран, фторопласт. Отличие: Полиимидно-фторопластовая изоляция (тоньше и прочнее на прокол). | МКЭШв (ГОСТ 10348-80). Бюджет: -40%. Соответствие: Низкое. Сходство: Медный экран, многожильный. Отличие: ПВХ изоляция (до +70°C), значительно толще и тяжелее. | МКЭКШв (ТУ 16.К13-023-96). Бюджет: -20%. Соответствие: Защитное. Сходство: Экран, медные жилы. Отличие: ПВХ изоляция + броня из стальных проволок (для прокладки в грунте/каналах). | КМВЭВ (ТУ 16.К71-310-2001). Бюджет: -30%. Соответствие: Системное. Сходство: Экран, витая пара. Отличие: ПВХ изоляция, для систем сигнализации и управления, не термостойкий. | КВВЭ (ГОСТ 1508-78). Бюджет: -50%. Соответствие: Минимальное. Сходство: Контрольный, с экраном. Отличие: ПВХ, жесткая жила (1 класс), только для стационарной прокладки.
МКШ | МКШнг(А)-LS: Полное соответствие ГОСТ 10348-80 и ТУ. Бюджет: +15-20% к базе. Сходство: та же конструкция; Отличие: оболочка не распространяет горение, низкое дымовыделение. | МКЭШ: Соответствие ГОСТ 10348-80. Бюджет: +30%. Сходство: монтажный многожильный кабель; Отличие: наличие общего экрана из медных проволок для защиты от помех. | КВВГ: Соответствие ГОСТ 1508-78. Бюджет: -10-15% (дешевле). Сходство: многожильный, ПВХ изоляция; Отличие: контрольный кабель, жилы 1-го класса (жесткие), менее гибкий, чем МКШ. | Герда-КВ: Соответствие ТУ завода-изготовителя (спецкабель). Бюджет: +50-80%. Сходство: универсальный монтажный кабель; Отличие: повышенная защищенность, возможность эксплуатации во взрывоопасных зонах. | КУИН: Соответствие ТУ 16.К71-337-2004. Бюджет: +40-60%. Сходство: гибкий монтажный кабель; Отличие: широкий диапазон сечений, возможность исполнения в холодостойком варианте (ХЛ). | ИнСил: Соответствие ТУ завода "Инвент-Электро". Бюджет: +70-100%. Сходство: монтажное назначение; Отличие: премиальный сегмент, улучшенные частотные характеристики, повышенный срок службы. | РПШ: Соответствие ГОСТ 10348-80 (в части монтажа). Бюджет: +10-15%. Сходство: гибкий многожильный; Отличие: изоляция и оболочка из резины, более устойчив к многократным перегибам. | МКШв: Соответствие современным ТУ (на базе МКШ). Бюджет: +5-10%. Сходство: конструкция идентична; Отличие: оболочка из ПВХ пластиката повышенной надежности (винил), часто заменяет старый МКШ. | КМПВ: Соответствие ТУ 16-705.169-80. Бюджет: +20-30%. Сходство: малогабаритный монтажный кабель; Отличие: предназначен для работы при более высоких напряжениях (до 1000В), более плотная скрутка. | КУПВ: Соответствие ТУ 16.К71-042-88. Бюджет: +25-40%. Сходство: гибкий, многожильный; Отличие: разработан для цепей управления и сигнализации, повышенная устойчивость к вибрационным нагрузкам.
МКШВ | МКШ: Соответствие ГОСТ 10348. Бюджет: -5-10% (дешевле). Сходство: базовая конструкция; Отличие: менее плотный ПВХ оболочки, ниже стойкость к истиранию. | МКШнг(А): Соответствие ТУ. Бюджет: +5%. Сходство: геометрия и гибкость; Отличие: оболочка не поддерживает горение при групповой прокладке. | МКЭШВ: Соответствие ТУ. Бюджет: +25-30%. Сходство: виниловый шланг (В); Отличие: добавлен общий экран из медных проволок. | КУИН: Соответствие спец. ТУ. Бюджет: +40%. Сходство: монтажный тип; Отличие: возможность выбора жил разного класса гибкости и расширенный температурный диапазон. | Герда-КВ: Соответствие ТУ завода. Бюджет: +60%. Сходство: круглое сечение; Отличие: промышленное исполнение, повышенная химическая стойкость. | КМПВ: Соответствие ГОСТ. Бюджет: +15%. Сходство: малогабаритный; Отличие: рассчитан на более высокое напряжение (до 1000В вместо 500В). | КВВГ: Соответствие ГОСТ 1508. Бюджет: -20%. Сходство: ПВХ изоляция; Отличие: жесткая жила (1 класс), контрольный тип, менее удобен в монтаже шкафов. | КУПВ: Соответствие ТУ. Бюджет: +20%. Сходство: управление; Отличие: повышенная устойчивость к вибрациям и многократным изгибам. | ИнСил-В: Соответствие ТУ завода. Бюджет: +80%. Сходство: монтажный кабель; Отличие: увеличенный срок службы (до 40 лет), премиальные материалы. | РПШ: Соответствие ГОСТ. Бюджет: +10%. Сходство: гибкость; Отличие: резиновая изоляция и оболочка, лучше работает при отрицательных температурах.
МКШВнг | МКШнг(А)-LS: Полное соответствие ТУ (актуальный стандарт). Бюджет: сопоставим. Сходство: не горит; Отличие: пониженное дымовыделение (LS), что сейчас обязательно по ГОСТ 31565. | МКШВнг(А)-FRLS: Соответствие ТУ. Бюджет: +50%. Сходство: ПВХ шланг; Отличие: огнестойкий (слюдяная лента), сохраняет работоспособность в огне 180 мин. | МКЭШВнг: Соответствие ТУ. Бюджет: +20%. Сходство: негорючий; Отличие: наличие медного экрана для защиты от электромагнитных наводок. | КУИН-нг(А)-LS: Соответствие спец. ТУ. Бюджет: +45%. Сходство: не горит; Отличие: более высокое качество исполнения, возможность бронирования. | Герда-КВнг(А)-LS: Соответствие ТУ завода. Бюджет: +65%. Сходство: круглая форма; Отличие: устойчивость к маслам и агрессивным средам выше, чем у МКШВнг. | КМПВнг(А)-LS: Соответствие ТУ. Бюджет: +25%. Сходство: малые габариты; Отличие: повышенная электрическая прочность изоляции. | КВВГнг(А)-LS: Соответствие ГОСТ. Бюджет: -15%. Сходство: пожарная безопасность; Отличие: однопроволочная жесткая жила, кабель контрольный, а не монтажный. | ИнСил-нг(А)-LS: Соответствие ТУ. Бюджет: +90%. Сходство: негорючий; Отличие: расширенные гарантийные обязательства, высокая чистота меди. | КУПВнг-LS: Соответствие ТУ. Бюджет: +30%. Сходство: многожильный; Отличие: предназначен для цепей управления в зонах с повышенной вибрацией. | ТехноКМ-нг(А)-LS: Соответствие ТУ. Бюджет: +40%. Сходство: монтажный; Отличие: улучшенные параметры волнового сопротивления для передачи сигналов.
МКШВнг-FRHF | МКЭШВнг(А)-FRHF: Соответствие ТУ. Бюджет: +20%. Сходство: безгалогенный, огнестойкий; Отличие: наличие общего экрана для защиты от помех. | КУИНнг(А)-FRHF: Соответствие ТУ. Бюджет: +35%. Сходство: FRHF исполнение; Отличие: возможность применения в экстремально низких температурах (до -60°С). | Герда-КВнг(А)-FRHF: Соответствие ТУ. Бюджет: +50%. Сходство: круглое сечение, огнестойкость; Отличие: повышенная маслобензостойкость оболочки. | ИнСил-нг(А)-FRHF: Соответствие ТУ. Бюджет: +80%. Сходство: без галогенов; Отличие: увеличенный жизненный цикл до 40 лет. | КППГнг(А)-FRHF: Соответствие ГОСТ. Бюджет: -10%. Сходство: огнестойкий, безгалогенный; Отличие: контрольный кабель, жесткая жила 1 класса, менее гибкий. | ТехноКМ-нг(А)-FRHF: Соответствие ТУ. Бюджет: +45%. Сходство: монтажный FRHF; Отличие: оптимизирован для передачи цифровых данных в системах ПАЗ. | МКШнг(А)-FRHF: Соответствие ТУ. Бюджет: -5%. Сходство: аналогичные материалы; Отличие: упрощенная конструкция оболочки (без защитного шланга "В"). | КУПВнг(А)-FRHF: Соответствие ТУ. Бюджет: +30%. Сходство: безгалогенный; Отличие: повышенная гибкость и устойчивость к многократным изгибам. | КМПВнг(А)-FRHF: Соответствие ТУ. Бюджет: +25%. Сходство: малый диаметр; Отличие: полиэтиленовая изоляция слюдосодержащих лент, выше электрическая прочность. | МКШВэнг(А)-FRHF: Соответствие ТУ. Бюджет: +25%. Сходство: FRHF свойства; Отличие: попарное экранирование жил (индивидуальный экран).
МКШВнг-FRLS | МКШнг(А)-FRLS: Соответствие ТУ. Бюджет: -5%. Сходство: низкое дымовыделение, огнестойкость; Отличие: отсутствие защитного ПВХ шланга, чуть меньший диаметр. | МКЭШВнг(А)-FRLS: Соответствие ТУ. Бюджет: +20%. Сходство: FRLS исполнение; Отличие: наличие медного экрана от электромагнитных помех. | КУИНнг(А)-FRLS: Соответствие ТУ. Бюджет: +40%. Сходство: круглая форма; Отличие: допускает монтаж без подогрева при более низких температурах. | Герда-КВнг(А)-FRLS: Соответствие ТУ. Бюджет: +55%. Сходство: огнестойкий монтажный; Отличие: промышленное исполнение для тяжелых условий эксплуатации. | КВВГнг(А)-FRLS: Соответствие ГОСТ. Бюджет: -20%. Сходство: FRLS свойства; Отличие: контрольный кабель, жесткая однопроволочная жила, низкая гибкость. | ИнСил-нг(А)-FRLS: Соответствие ТУ. Бюджет: +75%. Сходство: монтажный FRLS; Отличие: высокая стойкость к агрессивным химическим средам. | КУПВнг(А)-FRLS: Соответствие ТУ. Бюджет: +30%. Сходство: многожильный; Отличие: высокая виброустойчивость, предназначен для подвижных систем безопасности. | КМПВнг(А)-FRLS: Соответствие ТУ. Бюджет: +15%. Сходство: огнестойкость; Отличие: рассчитан на более высокое рабочее напряжение. | ТехноКМ-нг(А)-FRLS: Соответствие ТУ. Бюджет: +45%. Сходство: FRLS свойства; Отличие: волновое сопротивление адаптировано под интерфейсы RS-485. | МКШВэнг(А)-FRLS: Соответствие ТУ. Бюджет: +25%. Сходство: огнестойкий; Отличие: экранированные витые пары внутри общего шланга.
МКШВнг-FRLSLTx | МКШнг(А)-FRLSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: -10%. Сходство: низкая токсичность продуктов горения; Отличие: отсутствует защитный ПВХ шланг. | МКЭШВнг(А)-FRLSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +15%. Сходство: для соц. объектов (LTx); Отличие: наличие общего защитного экрана. | КУИНнг(А)-FRLSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +40%. Сходство: низкая токсичность; Отличие: более высокое качество полимеров, расширенный срок гарантии. | Герда-КВнг(А)-FRLSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +60%. Сходство: круглое сечение; Отличие: повышенная механическая прочность оболочки. | КВВГнг(А)-FRLSLTx: Соответствие ГОСТ. Бюджет: -25%. Сходство: LTx исполнение; Отличие: контрольный кабель, жесткие жилы, сложнее в разделке. | ИнСил-нг(А)-FRLSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +90%. Сходство: низкая токсичность; Отличие: премиальный кабель с повышенной надежностью для атомной или нефтегазовой отраслей. | КУПВнг(А)-FRLSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +35%. Сходство: гибкий, LTx; Отличие: устойчивость к осевому кручению и вибрациям. | КМПВнг(А)-FRLSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +20%. Сходство: огнестойкий LTx; Отличие: малый вес и габариты за счет современных композитных материалов. | ТехноКМ-нг(А)-FRLSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +50%. Сходство: монтажный LTx; Отличие: предназначен для систем оповещения (СОУЭ) в школах и больницах. | МКЭКШвнг(А)-FRLSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +100%. Сходство: огнестойкость и низкая токсичность; Отличие: наличие брони (К), защита от грызунов и механики.
МКШВнг-HF | МКШнг(А)-HF: Соответствие ТУ. Бюджет: -10%. Сходство: безгалогенный; Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга (В), только оболочка. | МКЭШВнг(А)-HF: Соответствие ТУ. Бюджет: +25%. Сходство: HF-состав; Отличие: наличие общего медного экрана под шлангом. | КУИНнг(А)-HF: Соответствие ТУ. Бюджет: +45%. Сходство: без галогенов; Отличие: более гибкая жила (5 класс), работа при -60°С. | Герда-КВнг(А)-HF: Соответствие ТУ. Бюджет: +60%. Сходство: монтажный HF; Отличие: повышенная химическая стойкость к ГСМ. | ИнСил-нг(А)-HF: Соответствие ТУ. Бюджет: +85%. Сходство: круглая форма; Отличие: срок службы 40 лет, премиум сегмент. | ППГнг(А)-HF: Соответствие ГОСТ 31996. Бюджет: -15%. Сходство: безгалогенный; Отличие: силовой/контрольный, жесткая жила, больше диаметр. | КУПВнг(А)-HF: Соответствие ТУ. Бюджет: +35%. Сходство: управление; Отличие: высокая стойкость к многократным изгибам. | КМПВнг(А)-HF: Соответствие ТУ. Бюджет: +20%. Сходство: малые габариты; Отличие: изоляция из сшитого полиэтилена, выше напряжение. | ТехноКМ-нг(А)-HF: Соответствие ТУ. Бюджет: +50%. Сходство: монтажный; Отличие: волновое сопротивление для передачи данных. | МКЭКШвнг(А)-HF: Соответствие ТУ. Бюджет: +100%. Сходство: безгалогенный; Отличие: броня из стальных проволок для прокладки в земле.
МКШВнг-LS | МКШнг(А)-LS: Соответствие ГОСТ. Бюджет: -5%. Сходство: низкое дымовыделение; Отличие: упрощенная конструкция без винилового шланга. | МКЭШВнг(А)-LS: Соответствие ТУ. Бюджет: +20%. Сходство: LS-исполнение; Отличие: наличие экрана из медной проволоки. | КУИНнг(А)-LS: Соответствие ТУ. Бюджет: +40%. Сходство: монтажный; Отличие: хладостойкое исполнение (ХЛ) в базе. | Герда-КВнг(А)-LS: Соответствие ТУ. Бюджет: +55%. Сходство: круглое сечение; Отличие: промышленная серия, стойкость к вибрациям. | КВВГнг(А)-LS: Соответствие ГОСТ 1508. Бюджет: -20%. Сходство: не горит, низкий дым; Отличие: контрольный, жила 1 класса (жесткая). | ИнСил-нг(А)-LS: Соответствие ТУ. Бюджет: +80%. Сходство: LS-тип; Отличие: возможность эксплуатации в агрессивных средах. | КУПВнг(А)-LS: Соответствие ТУ. Бюджет: +30%. Сходство: многожильный; Отличие: повышенная гибкость для цепей управления. | КМПВнг(А)-LS: Соответствие ТУ. Бюджет: +15%. Сходство: не горит; Отличие: более тонкая изоляция, компактные размеры. | ТехноКМ-нг(А)-LS: Соответствие ТУ. Бюджет: +45%. Сходство: монтажный; Отличие: улучшенные характеристики для систем ПАЗ. | МКЭКШвнг(А)-LS: Соответствие ТУ. Бюджет: +95%. Сходство: негорючий; Отличие: наличие бронированного покрова.
МКШВнг-LSLTx | МКШнг(А)-LSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: -10%. Сходство: низкая токсичность; Отличие: отсутствие внешнего защитного шланга. | МКЭШВнг(А)-LSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +15%. Сходство: LSLTx-исполнение; Отличие: экранированный вариант для защиты от помех. | КУИНнг(А)-LSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +40%. Сходство: низкая токсичность; Отличие: широкий температурный диапазон (-60/+70). | Герда-КВнг(А)-LSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +60%. Сходство: круглая форма; Отличие: усиленная оболочка для тяжелых условий. | КВВГнг(А)-LSLTx: Соответствие ГОСТ. Бюджет: -25%. Сходство: для соц. объектов; Отличие: жесткая жила, сложно монтировать в тесных местах. | ИнСил-нг(А)-LSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +90%. Сходство: монтажный; Отличие: высокая надежность, срок службы 40 лет. | КУПВнг(А)-LSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +35%. Сходство: гибкий; Отличие: устойчивость к вибрационным нагрузкам. | КМПВнг(А)-LSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +20%. Сходство: не горит; Отличие: меньший наружный диаметр. | ТехноКМ-нг(А)-LSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +50%. Сходство: LSLTx-тип; Отличие: оптимизирован для систем оповещения (СОУЭ). | МКЭКШвнг(А)-LSLTx: Соответствие ТУ. Бюджет: +110%. Сходство: низкая токсичность; Отличие: наличие проволочной брони.
МКШМ | МКШ: Соответствие ГОСТ 10348. Бюджет: -5%. Сходство: базовая конструкция; Отличие: обычный ПВХ (не морозостойкий). | МКШв: Соответствие ТУ. Бюджет: +5%. Сходство: монтажный; Отличие: оболочка в виде шланга, выше влагостойкость. | РПШ: Соответствие ГОСТ. Бюджет: +10%. Сходство: высокая гибкость; Отличие: резиновая изоляция и оболочка. | КУИН: Соответствие ТУ. Бюджет: +45%. Сходство: монтажный тип; Отличие: значительно выше класс гибкости и срок службы. | Герда-КВ: Соответствие ТУ. Бюджет: +60%. Сходство: круглая форма; Отличие: защита от механических повреждений выше. | КМПВ: Соответствие ТУ. Бюджет: +20%. Сходство: медные жилы; Отличие: малогабаритный, выше рабочее напряжение. | КВВГ: Соответствие ГОСТ. Бюджет: -20%. Сходство: многожильный; Отличие: жесткая жила, контрольный тип. | МКШнг(А)-LS: Соответствие ТУ. Бюджет: +15%. Сходство: монтажный; Отличие: пожаробезопасное исполнение. | КУПВ: Соответствие ТУ. Бюджет: +30%. Сходство: управление; Отличие: рассчитан на постоянные перемещения. | ИнСил: Соответствие ТУ. Бюджет: +80%. Сходство: монтажный; Отличие: премиальные материалы, устойчивость к химии.
МКШнг | МКШнг(А)-LS: Соответствие ГОСТ. Бюджет: +5%. Сходство: не горит; Отличие: низкое дымовыделение (актуальный стандарт). | МКШВнг: Соответствие ТУ. Бюджет: +10%. Сходство: негорючий; Отличие: наличие защитного шланга поверх изоляции. | МКЭШнг(А): Соответствие ТУ. Бюджет: +25%. Сходство: монтажный; Отличие: медный экран для защиты от наводок. | КУИНнг(А): Соответствие ТУ. Бюджет: +40%. Сходство: не горит; Отличие: высокая гибкость (5 класс жилы). | Герда-КВнг(А): Соответствие ТУ. Бюджет: +55%. Сходство: круглая форма; Отличие: высокая стойкость к нефтепродуктам. | КВВГнг(А): Соответствие ГОСТ. Бюджет: -15%. Сходство: групповая прокладка; Отличие: контрольный, однопроволочная жила. | КМПВнг(А): Соответствие ТУ. Бюджет: +15%. Сходство: монтажный; Отличие: меньше диаметр, выше напряжение. | КУПВнг(А): Соответствие ТУ. Бюджет: +30%. Сходство: управление; Отличие: выдерживает многократные перегибы. | ИнСил-нг(А): Соответствие ТУ. Бюджет: +75%. Сходство: не горит; Отличие: увеличенный ресурс и стойкость к УФ. | МКШвнг(А): Соответствие ТУ. Бюджет: +8%. Сходство: конструкция МКШ; Отличие: усиленный виниловый слой.
МКШнг-ХЛ | МКЭШнг-ХЛ. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: +15-20%. Сходства: ПВХ изоляция, ХЛ исполнение (-60°C). Отличия: наличие общего медного экрана, защита от помех. | МКШнг(А)-LS-ХЛ. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: +5-10%. Сходства: монтажный, морозостойкий. Отличия: пониженное дымо- и газовыделение при горении (Low Smoke). | КВВГнг-ХЛ. Соответствие: ГОСТ 1508. Бюджет: -10-15%. Сходства: ПВХ пластикат ХЛ, круглая форма. Отличия: контрольный тип, жила 1 класса (жестче), чем у монтажного. | КУПВнг-ХЛ. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: +30-40%. Сходства: высокая гибкость, климатика ХЛ. Отличия: кабель управления, более прочная комбинированная изоляция. | ГЕРДА-КВнг-ХЛ. Соответствие: ТУ завода. Бюджет: +25-35%. Сходства: монтажный, негорючий, ХЛ. Отличия: парная скрутка жил, повышенная точность передачи сигнала. | МКШнг(А)-FRLS-ХЛ. Соответствие: ТУ/ГОСТ. Бюджет: +50-60%. Сходства: ПВХ-ХЛ, монтажный формат. Отличия: огнестойкий (слюдяная лента), сохраняет работоспособность в огне. | КУГВВнг-ХЛ. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: 0...+5%. Сходства: очень гибкий (5 класс), круглое сечение. Отличия: установочный тип, упрощенная конструкция оболочки. | ИнСил-нг-ХЛ. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: +40-50%. Сходства: монтажный, для северных регионов. Отличия: промышленный интерфейс, стойкость к агрессивным средам. | КУИН-нг-ХЛ. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: +25-30%. Сходства: негорючий, морозостойкий. Отличия: инструментальный кабель повышенной надежности, выше диэлектрические свойства. | МКЭКШвнг-ХЛ. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: +45-55%. Сходства: многожильный, ПВХ-ХЛ. Отличия: бронированный (стальные проволоки), для прокладки в грунте/траншеях.
МКШнг-FRHF | МКЭШнг-FRHF. Соответствие: ГОСТ Р 53315. Бюджет: +15-20%. Сходства: безгалогенный компаунд, огнестойкий. Отличия: наличие общего экрана для защиты от электромагнитных помех. | КПСЭнг-FRHF. Соответствие: ГОСТ Р 53315. Бюджет: +10-15%. Сходства: парная скрутка, огнестойкость. Отличия: для систем пожарной сигнализации, менее универсальный. | КВВГнг-FRHF. Соответствие: ГОСТ 1508, 31565. Бюджет: -5-10% (дешевле). Сходства: безгалогенный, круглое сечение. Отличия: контрольный кабель, жилы 1 класса (жесткие). | МКЭКШвнг-FRHF. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: +50-60%. Сходства: огнестойкий, безгалогенный. Отличия: бронированный (стальные ленты), для прокладки в грунте или траншеях. | КУГВВнг-FRHF. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: сопоставим (~0%). Сходства: безгалогенный, гибкий. Отличия: установочный/монтажный, класс гибкости 5. | ГЕРДА-КВКнг-FRHF. Соответствие: ТУ завода. Бюджет: +25-30%. Сходства: огнестойкий, безгалогенный. Отличия: улучшенные диэлектрические показатели, парная скрутка жил. | МГШВнг(А)-FRHF. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: -10-15%. Сходства: безгалогенный, монтажный. Отличия: провод, а не кабель; жилы мелкого сечения до 2,5 мм². | Инкаб-КОГ-нг-FRHF. Соответствие: ТУ завода. Бюджет: +30-40%. Сходства: безгалогенный, огнестойкий. Отличия: специализированный для промышленных сетей, усиленная изоляция. | ППГнг-FRHF. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: -15-20%. Сходства: силовой, безгалогенный, огнестойкий. Отличия: силовой кабель для электроустановок (0,66/1 кВ), а не монтажный. | МКЭШнг-FRLS. Соответствие: ГОСТ Р 53315. Бюджет: -10-15%. Сходства: огнестойкий, медный экран. Отличия: пониженное дымовыделение (LS), содержит галогены (не HF), ниже класс пожарной безопасности.
МКШнг-FRLS | МКШнг(А)-LSLTx. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: +10-15%. Сходства: пониженное дымовыделение, не распространяет горение. Отличия: низкая токсичность продуктов горения (LtTx). | МКЭШнг-FRLS. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: +15-20%. Сходства: огнестойкий, низкое дымовыделение. Отличия: наличие общего экрана из медных проволок. | КВВГнг(А)-FRLS. Соответствие: ГОСТ 1508, 31565. Бюджет: -10-15%. Сходства: огнестойкий, низкое дымовыделение. Отличия: контрольный кабель, жилы 1 класса (жесткие). | МКШнг(А)-LS. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: -25-30%. Сходства: низкое дымовыделение, монтажный. Отличия: не огнестойкий (нет FR в названии), дешевле. | КПСВВнг(А)-LSLTx. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: -5-10%. Сходства: монтажный, низкое дымовыделение и токсичность. Отличия: для систем ОПС, жилы 0.5-2.5 мм². | Инкаб-КОГ-нг-FRLS. Соответствие: ТУ завода. Бюджет: +30-40%. Сходства: огнестойкий, низкое дымовыделение. Отличия: специализированный для промышленных сетей АСУ ТП. | ППГнг(А)-FRLS. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: -15-20%. Сходства: силовой, огнестойкий. Отличия: силовой кабель (0,66/1 кВ), а не монтажный. | КУГВВнг(А)-FRLS. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: сопоставим (~0%). Сходства: огнестойкий, гибкий (класс 5). Отличия: установочный тип, упрощенная конструкция оболочки. | МКЭШВнг(А)-FRLS. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: +40-50%. Сходства: огнестойкий, экран. Отличия: бронированный (стальная оцинкованная проволока), для сложных условий. | РКГМнг(А)-FRLS. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: -20-25%. Сходства: огнестойкий. Отличия: гибкий провод в оплетке из стекловолокна, без оболочки, для фиксированного монтажа.
МКШнг-FRLSLTx | МКЭШнг-FRLSLTx. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: +15-20%. Сходства: огнестойкий, низкое дымовыделение и токсичность. Отличия: наличие общего экрана из медных проволок. | КПСЭнг-FRLSLTx. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: +10-15%. Сходства: парная скрутка, огнестойкость, низкая токсичность. Отличия: для систем пожарной сигнализации и управления. | КВВГнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: ГОСТ 1508, 31565. Бюджет: -10-15%. Сходства: огнестойкий, низкая токсичность. Отличия: контрольный кабель, жилы 1 класса (жесткие). | МКШнг(А)-HF. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: -10-15%. Сходства: безгалогенный, низкое дымовыделение. Отличия: не огнестойкий (нет FR), нет гарантии низкой токсичности. | ППГнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: -15-20%. Сходства: силовой, огнестойкий, низкая токсичность. Отличия: силовой кабель (0,66/1 кВ), а не монтажный. | КУГВВнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: сопоставим (~0%). Сходства: огнестойкий, гибкий, низкая токсичность. Отличия: установочный тип, упрощенная конструкция оболочки. | Инкаб-МКЭШнг-FRLSLTx. Соответствие: ТУ завода. Бюджет: +25-30%. Сходства: огнестойкий, экран, низкая токсичность. Отличия: усиленные характеристики за счет фирменного ТУ. | МКЭКШвнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: +40-50%. Сходства: огнестойкий, низкая токсичность. Отличия: бронированный (стальная оцинкованная проволока), для сложных условий. | ВВГнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: -20-25%. Сходства: силовой, огнестойкий. Отличия: силовой кабель общего назначения, не монтажный, без экрана. | КГВВнг(А)-FRLSLTx. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: +5-10%. Сходства: гибкий, огнестойкий, низкая токсичность. Отличия: гибкий контрольный кабель, менее плотная скрутка.
МКШнг-HF | МКЭШнг-HF. Соответствие: ГОСТ Р 53315. Бюджет: +15-20% (дороже). Сходства: безгалогенный компаунд, не распространяет горение. Отличия: наличие общего экрана для защиты от электромагнитных помех. | КПСЭнг-HF. Соответствие: ГОСТ Р 53315. Бюджет: +10-15%. Сходства: парная скрутка, безгалогенный. Отличия: для систем пожарной сигнализации, менее универсальный. | КВВГнг-HF. Соответствие: ГОСТ 1508, 31565. Бюджет: -5-10% (дешевле). Сходства: безгалогенный, круглое сечение. Отличия: контрольный кабель, жилы 1 класса (жесткие). | МКЭКШвнг-HF. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: +50-60%. Сходства: безгалогенный. Отличия: бронированный (стальные ленты), для прокладки в грунте или траншеях. | КУГВВнг-HF. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: сопоставим (~0%). Сходства: безгалогенный, гибкий. Отличия: установочный/монтажный, класс гибкости 5. | ГЕРДА-КВКнг-HF. Соответствие: ТУ завода. Бюджет: +25-30%. Сходства: безгалогенный, круглое сечение. Отличия: улучшенные диэлектрические показатели, парная скрутка жил. | МГШВнг(А)-HF. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: -10-15%. Сходства: безгалогенный, монтажный. Отличия: провод, а не кабель; жилы мелкого сечения до 2,5 мм². | Инкаб-КОГ-нг-HF. Соответствие: ТУ завода. Бюджет: +30-40%. Сходства: безгалогенный, не горит. Отличия: специализированный для промышленных сетей, усиленная изоляция. | ППГнг-HF. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: -15-20%. Сходства: силовой, безгалогенный. Отличия: силовой кабель для электроустановок (0,66/1 кВ), а не монтажный. | МКШнг-FRLS. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: -10-15%. Сходства: низкое дымовыделение. Отличия: содержит галогены (не HF), ниже класс пожарной безопасности (нет индекса FR).
МКШнг-LS | МКШнг(А)-LSLTx. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: +10-15%. Сходства: пониженное дымовыделение, не распространяет горение. Отличия: низкая токсичность продуктов горения (LtTx). | МКЭШнг-LS. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: +15-20%. Сходства: низкое дымовыделение. Отличия: наличие общего экрана из медных проволок. | КВВГнг(А)-LS. Соответствие: ГОСТ 1508, 31565. Бюджет: -10-15%. Сходства: низкое дымовыделение. Отличия: контрольный кабель, жилы 1 класса (жесткие). | МКШнг(А)-HF. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: +5-10%. Сходства: монтажный, низкое дымовыделение. Отличия: безгалогенный компаунд, выше класс пожарной безопасности. | КПСВВнг(А)-LSLTx. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: -5-10%. Сходства: монтажный, низкое дымовыделение и токсичность. Отличия: для систем ОПС, жилы 0.5-2.5 мм². | Инкаб-КОГ-нг-LS. Соответствие: ТУ завода. Бюджет: +30-40%. Сходства: низкое дымовыделение. Отличия: специализированный для промышленных сетей АСУ ТП. | ППГнг(А)-LS. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: -15-20%. Сходства: силовой, низкое дымовыделение. Отличия: силовой кабель (0,66/1 кВ), а не монтажный. | КУГВВнг(А)-LS. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: сопоставим (~0%). Сходства: низкое дымовыделение, гибкий. Отличия: установочный тип, упрощенная конструкция оболочки. | МКЭШВнг(А)-LS. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: +40-50%. Сходства: низкое дымовыделение, экран. Отличия: бронированный (стальная оцинкованная проволока), для сложных условий. | РКГМнг(А)-LS. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: -20-25%. Сходства: низкое дымовыделение. Отличия: гибкий провод в оплетке из стекловолокна, без оболочки, для фиксированного монтажа.
МКШнг-LSLTx | МКЭШнг-LSLTx. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: +15-20%. Сходства: низкое дымовыделение и токсичность. Отличия: наличие общего экрана из медных проволок. | КПСЭнг-LSLTx. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: +10-15%. Сходства: парная скрутка, низкая токсичность. Отличия: для систем пожарной сигнализации и управления. | КВВГнг(А)-LSLTx. Соответствие: ГОСТ 1508, 31565. Бюджет: -10-15%. Сходства: низкая токсичность. Отличия: контрольный кабель, жилы 1 класса (жесткие). | МКШнг(А)-HF. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: -10-15%. Сходства: безгалогенный, низкое дымовыделение. Отличия: нет гарантии низкой токсичности продуктов горения при пожаре. | ППГнг(А)-LSLTx. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: -15-20%. Сходства: силовой, низкая токсичность. Отличия: силовой кабель (0,66/1 кВ), а не монтажный. | КУГВВнг(А)-LSLTx. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: сопоставим (~0%). Сходства: гибкий, низкая токсичность. Отличия: установочный тип, упрощенная конструкция оболочки. | Инкаб-МКЭШнг-LSLTx. Соответствие: ТУ завода. Бюджет: +25-30%. Сходства: экран, низкая токсичность. Отличия: усиленные характеристики за счет фирменного ТУ. | МКЭКШвнг(А)-LSLTx. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: +40-50%. Сходства: низкая токсичность. Отличия: бронированный (стальная оцинкованная проволока), для сложных условий. | ВВГнг(А)-LSLTx. Соответствие: ГОСТ 31565. Бюджет: -20-25%. Сходства: силовой, низкая токсичность. Отличия: силовой кабель общего назначения, не монтажный, без экрана. | КГВВнг(А)-LSLTx. Соответствие: ТУ РФ. Бюджет: +5-10%. Сходства: гибкий контрольный, низкая токсичность. Отличия: гибкий контрольный кабель, менее плотная скрутка.
МКЭ 26-11 | МСЭ 26-11: Соответствие: Полный конструктивный аналог по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Идентичный (высокий). Сходства: Посеребренная медь, фторопласт, экран. Отличия: Незначительная разница в технологии намотки лент. | МКЭШ: Соответствие: Общепромышленный по ГОСТ 10348-80. Бюджет: Эконом (значительно дешевле). Сходства: Медные жилы, наличие экрана, круглая форма. Отличия: ПВХ изоляция (до +70°C), жила без серебрения. | МКЭШВнг(А)-LS: Соответствие: Пожаробезопасный аналог по ТУ 16.К73.079-2007. Бюджет: Средний. Сходства: Групповая прокладка, надежное экранирование. Отличия: Малодымный ПВХ пластикат, ограниченная теплостойкость. | МСЭ 16-11: Соответствие: Теплостойкий провод по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материалы (серебро+фторопласт), экран. Отличия: Номинальное напряжение 100 В (у оригинала 250 В). | МКЭ 26-12: Соответствие: Вариант исполнения по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Идентичная стойкость к агрессивным средам. Отличия: Облегченная изоляция, меньший наружный диаметр. | МПЭ 32-11: Соответствие: Специальный термостойкий по ТУ 16-505.340-82. Бюджет: Высокий. Сходства: Работа в жестких условиях, наличие оплетки. Отличия: Изоляция из радиационно-модифицированного полиэтилена. | МСТПЭ: Соответствие: Термостойкий монтажный по ТУ 16-505.554-74. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопластовый слой, экран. Отличия: Дополнительная стеклонитяная оплетка, выше механическая жесткость. | МГТФЭ: Соответствие: Провод ПТФЭ по ТУ 16-505.185-71. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Отличная термостойкость, медная жила. Отличия: Отсутствует внешняя герметичная оболочка поверх экрана. | КУПЭВ: Соответствие: Кабель управления по ТУ 16.К71-070-98. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкость, общее экранирование, круглое сечение. Отличия: Полиэтиленовая изоляция жил, ПВХ оболочка. | ГЕРДА-КВК: Соответствие: Современный аналог КИПиА по ТУ 3581-019-76960731-2010. Бюджет: Высокий. Сходства: Защита от наводок, высокая надежность. Отличия: Улучшенная влагостойкость и износостойкость.
МКЭ 26-12 | МСЭ 26-12: Соответствие: Полный аналог по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Посеребренная медь, фторопласт. Отличия: Минимальные отличия в технологии наложения пленок. | МКЭ 26-11: Соответствие: Взаимозаменяем по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Термостойкость 200°C, экран. Отличия: Утолщенная изоляция у 26-11. | МКЭШ: Соответствие: Общепромышленный ГОСТ 10348-80. Бюджет: Низкий. Сходства: Наличие экрана, круглое сечение. Отличия: ПВХ изоляция, предел +70°C. | МКЭШВнг-LS: Соответствие: Пожаробезопасный по ТУ. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, многожильный. Отличия: Не является термостойким (ПВХ). | МСЭ 16-12: Соответствие: Низковольтный аналог ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Теплостойкость, материалы. Отличия: Напряжение 100В против 250В. | МСТПЭ: Соответствие: Термостойкий ТУ 16-505.554-74. Бюджет: Средний. Сходства: Фторопласт в составе, экран. Отличия: Наличие стеклонити, больше диаметр. | МГТФЭ: Соответствие: ТУ 16-505.185-71. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Фторопласт-4, экран. Отличия: Нет внешней защитной оболочки. | МПЭ 32-11: Соответствие: ТУ 16-505.340-82. Бюджет: Высокий. Сходства: Термостойкость, экран. Отличия: Полиэтиленовая изоляция с радиационной модификацией. | КУПЭВ: Соответствие: ТУ 16.К71-070-98. Бюджет: Средний. Сходства: Многожильный, экран. Отличия: ПВХ/Полиэтилен, габариты больше. | ГЕРДА-КВК: Соответствие: ТУ 3581-019-76960731-2010. Бюджет: Высокий. Сходства: Стойкость к средам, экран. Отличия: Современные полимеры, выше мехпрочность.
МКЭ 26-13 | МСЭ 26-13: Соответствие: Полный аналог по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим (Высокий). Сходства: Посеребренная медь, фторопласт 250В. Отличия: Технологический стандарт производителя. | МКЭ 26-14: Соответствие: Родственный тип по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материалы, экран. Отличия: Конструкция жилы (класс гибкости). | МКЭШ: Соответствие: ГОСТ 10348-80. Бюджет: Эконом. Сходства: Наличие экрана, круглое исполнение. Отличия: Резкое снижение термостойкости до 70°C. | МКЭШВнг-LS: Соответствие: Современный стандарт ТУ. Бюджет: Средний. Сходства: Защита от наводок. Отличия: ПВХ состав, не стоек к агрессивной химии. | МСЭ 16-13: Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Серебро, фторопласт. Отличия: Сниженное рабочее напряжение (100В). | МСТПЭ: Соответствие: ТУ 16-505.554-74. Бюджет: Ниже оригинала. Сходства: Экран, теплостойкость. Отличия: Изоляция из облученного ПЭ и стеклонити. | МГТФЭ: Соответствие: ТУ 16-505.185-71. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Высокая термостойкость. Отличия: Отсутствует внешняя герметизирующая оболочка. | МПЭ 32-12: Соответствие: ТУ 16-505.340-82. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, круглое сечение. Отличия: Предназначен для работы под радиационным воздействием. | КУПЭВ-П: Соответствие: ТУ 16.К71-070-98. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкость, экранирование. Отличия: Материал изоляции и габаритные размеры. | ГЕРДА-КВК: Соответствие: ТУ 3581-019-76960731-2010. Бюджет: Высокий. Сходства: Герметичность, экран. Отличия: Более сложная многослойная структура.
МКЭ 26-14 | МСЭ 26-14: Соответствие: Прямая замена по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Идентичен. Сходства: Посеребренная медная проволока, ПТФЭ. Отличия: Разница в маркировке заводов. | МКЭ 26-13: Соответствие: Взаимозаменяем по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Все физико-химические свойства. Отличия: Количество проволок в жиле. | МКЭШ: Соответствие: ГОСТ 10348-80. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Медная жила, общий экран. Отличия: Температурный диапазон и химическая стойкость. | МКЭШВ: Соответствие: ТУ 16.К13-023-96. Бюджет: Средний. Сходства: Экранированный монтажный кабель. Отличия: Изоляция и оболочка из ПВХ пластиката. | МСЭ 16-14: Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материалы жилы и изоляции. Отличия: Рассчитан на 100В вместо 250В. | МСТПЭ: Соответствие: ТУ 16-505.554-74. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, работа при +200°C. Отличия: Пленочный фторопласт усилен стеклонитью. | МГТФЭ: Соответствие: ТУ 16-505.185-71. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Стойкость к нагреву, посеребрение. Отличия: Проницаемость экрана для влаги (нет оболочки). | МПЭ 32-11: Соответствие: ТУ 16-505.340-82. Бюджет: Высокий. Сходства: Круглое сечение, экран. Отличия: Применен модифицированный полиэтилен. | КУПЭВ: Соответствие: ТУ 16.К71-070-98. Бюджет: Средний. Сходства: Групповое экранирование. Отличия: ПЭ изоляция, габариты выше. | ГЕРДА-КВК: Соответствие: ТУ 3581-019-76960731-2010. Бюджет: Высокий. Сходства: Защита от помех. Отличия: Современный компаунд, повышенная маслостойкость.
МКЭ 26-15 | МСЭ 26-15: Соответствие: Прямой аналог по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материалы (серебро/фторопласт). Отличия: Зависит от конкретного завода-изготовителя. | МКЭ 26-14: Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Термостойкость, экран. Отличия: Класс гибкости токопроводящей жилы. | МКЭШ: Соответствие: ГОСТ 10348-80. Бюджет: Низкий. Сходства: Общий экран, круглое сечение. Отличия: ПВХ изоляция, не переносит высокие температуры. | МКЭШВнг(А): Соответствие: ТУ пожарной безопасности. Бюджет: Средний. Сходства: Монтажный, экранированный. Отличия: Изоляция не из фторопласта, горючесть ниже. | МСЭ 16-15: Соответствие: Низковольтная версия по ТУ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Посеребрение, ПТФЭ. Отличия: Напряжение 100В. | МСТПЭ: Соответствие: Термостойкий по ТУ 16-505.554-74. Бюджет: Средний. Сходства: Температурный режим, экран. Отличия: Структура изоляции (стеклонить). | МГТФЭ: Соответствие: ТУ 16-505.185-71. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Теплостойкость до 250°C. Отличия: Нет внешней защитной оболочки, только экран. | МПЭ 32-12: Соответствие: ТУ 16-505.340-82. Бюджет: Высокий. Сходства: Стойкость к условиям, экран. Отличия: Материал — радиационно-модифицированный ПЭ. | КУПЭВ: Соответствие: ТУ 16.К71-070-98. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, многожильный. Отличия: Другой тип полимеров, больший диаметр. | ГЕРДА-КВК: Соответствие: ТУ 3581-019-76960731-2010. Бюджет: Высокий. Сходства: Защита сигнала, круглое исполнение. Отличия: Улучшенная химическая и механическая стойкость.
МКЭ 26-191 | МСЭ 26-191: Соответствие: Прямой конструктивный аналог по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Идентичный (высокий). Сходства: Посеребренная медь, комбинированная фторопластовая изоляция, экран. Отличия: Минимальные технологические различия заводов. | МКЭ 26-11: Соответствие: Близкий по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Теплостойкость +200°C, экран, круглое сечение. Отличия: Разница в толщине изоляции и вольтаже. | МКЭШ: Соответствие: Общепромышленный по ГОСТ 10348-80. Бюджет: Низкий (эконом). Сходства: Медь, экран, круглая форма. Отличия: ПВХ изоляция, предел +70°C, жила без серебра. | МКЭШВнг(А)-LS: Соответствие: Пожаробезопасный по ТУ 16.К73.079-2007. Бюджет: Средний. Сходства: Групповая прокладка, защита от помех. Отличия: Малодымный ПВХ, ниже химическая стойкость. | МСЭ 16-191: Соответствие: Низковольтная модификация ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Серебро, фторопласт, экран. Отличия: Напряжение 100В против 250В у оригинала. | МСТПЭ: Соответствие: Термостойкий по ТУ 16-505.554-74. Бюджет: Средний. Сходства: Работа при +200°C, наличие оплетки. Отличия: Слой стеклонити, выше жесткость. | МГТФЭ: Соответствие: Авиационный по ТУ 16-505.185-71. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Фторопласт-4, высокая термостойкость. Отличия: Нет общей защитной оболочки поверх экрана. | МПЭ 32-11: Соответствие: Радиационностойкий по ТУ 16-505.340-82. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, работа в агрессивных средах. Отличия: Модифицированный полиэтилен вместо фторопласта. | КУПЭВ: Соответствие: Кабель управления по ТУ 16.К71-070-98. Бюджет: Средний. Сходства: Многожильный, экранированный. Отличия: ПЭ изоляция, больше внешний диаметр. | ГЕРДА-КВК: Соответствие: Современный аналог КИПиА по ТУ. Бюджет: Высокий. Сходства: Герметичность, высокая помехозащищенность. Отличия: Современные полимерные компаунды.
МКЭ 26-31 | МСЭ 26-31: Соответствие: Прямой аналог по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Посеребренная медь, фторопластовая изоляция. Отличия: Особенности маркировки конкретного производителя. | МКЭ 26-32: Соответствие: Родственный тип по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Температурный режим, материалы. Отличия: Класс гибкости жилы. | МКЭШ: Соответствие: ГОСТ 10348-80. Бюджет: Эконом. Сходства: Наличие экрана, круглое исполнение. Отличия: ПВХ материалы, отсутствие серебряного покрытия. | МКЭШВ: Соответствие: ТУ 16.К13-023-96. Бюджет: Средний. Сходства: Монтажный, в общем экране. Отличия: ПВХ изоляция жил, не пригоден для высоких температур. | МСЭ 16-31: Соответствие: Низковольтный по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция жилы, серебро, фторопласт. Отличия: Номинальное напряжение 100В. | МСТПЭ: Соответствие: ТУ 16-505.554-74. Бюджет: Ниже оригинала. Сходства: Экран, теплостойкость +200°C. Отличия: Комбинированная изоляция со стеклонитью. | МГТФЭ: Соответствие: ТУ 16-505.185-71. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Стойкость к нагреву и химии. Отличия: Пленочная изоляция без внешней оболочки. | МПЭ 32-12: Соответствие: ТУ 16-505.340-82. Бюджет: Высокий. Сходства: Экран, работа в спец. условиях. Отличия: Радиационно-модифицированный полиэтилен. | КУПЭВ-П: Соответствие: ТУ 16.К71-070-98. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкость, экранирование. Отличия: Материалы оболочки и габариты. | ГЕРДА-КВК: Соответствие: ТУ 3581-019-76960731-2010. Бюджет: Высокий. Сходства: Защита сигнала, круглое сечение. Отличия: Улучшенная маслобензостойкость и прочность.
МКЭ 26-32 | МСЭ 26-32: Соответствие: Прямой аналог по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Идентичный. Сходства: Посеребренная медь, фторопласт, экран. Отличия: Заводской ТУ производителя. | МКЭ 26-31: Соответствие: Взаимозаменяем по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Теплостойкость 200°C. Отличия: Конструкция токопроводящей жилы. | МКЭШ: Соответствие: ГОСТ 10348-80. Бюджет: Низкий. Сходства: Наличие экрана, круглое сечение. Отличия: ПВХ изоляция (до +70°C), жила без серебра. | МКЭШВнг(А)-LS: Соответствие: Пожаробезопасный ТУ. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, многожильный. Отличия: Низкое дымовыделение, ПВХ вместо фторопласта. | МСЭ 16-32: Соответствие: Низковольтный по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Серебро, ПТФЭ. Отличия: Напряжение 100В против 250В. | МСТПЭ: Соответствие: ТУ 16-505.554-74. Бюджет: Ниже оригинала. Сходства: Экран, работа при +200°C. Отличия: Изоляция из облученного ПЭ и стеклонити. | МГТФЭ: Соответствие: ТУ 16-505.185-71. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Фторопласт-4, экран. Отличия: Отсутствует внешняя герметичная оболочка. | МПЭ 32-11: Соответствие: ТУ 16-505.340-82. Бюджет: Высокий. Сходства: Термостойкость, экран. Отличия: Радиационно-модифицированный полиэтилен. | КУПЭВ: Соответствие: ТУ 16.К71-070-98. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкость, круглая форма. Отличия: ПЭ изоляция, габариты больше. | ГЕРДА-КВК: Соответствие: ТУ 3581-019-76960731-2010. Бюджет: Высокий. Сходства: Стойкость к агрессивным средам. Отличия: Современные материалы, выше мехпрочность.
МКЭ 27-11 | МСЭ 27-11: Соответствие: Полный аналог по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Никелированная медь, фторопласт, экран. Отличия: ТУ конкретного завода. | МКЭ 27-12: Соответствие: Родственный тип по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Никелированная жила (до 250°C). Отличия: Толщина изоляционного слоя. | МКЭ 26-11: Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопласт, экран. Отличия: Посеребренная жила (менее стойка к перегреву, чем никель). | МКЭШ: Соответствие: ГОСТ 10348-80. Бюджет: Эконом. Сходства: Общий экран, круглое исполнение. Отличия: ПВХ изоляция, предел +70°C. | МСЭ 16-11 (никель): Соответствие: Спецзаказ по ТУ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Никелированная жила, экран. Отличия: Рабочее напряжение 100В. | МСТПЭ: Соответствие: ТУ 16-505.554-74. Бюджет: Средний. Сходства: Высокая теплостойкость. Отличия: Наличие стекловолокна в конструкции. | МГТФЭ: Соответствие: ТУ 16-505.185-71. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Фторопласт. Отличия: Нет внешней оболочки, луженая или посеребренная медь. | МПЭ 32-11: Соответствие: ТУ 16-505.340-82. Бюджет: Высокий. Сходства: Радиационная стойкость. Отличия: Полимерная изоляция другого типа. | КУПЭВ: Соответствие: ТУ 16.К71-070-98. Бюджет: Средний. Сходства: Контрольный, экранированный. Отличия: ПВХ/ПЭ материалы, ниже термостойкость. | ГЕРДА-КВК: Соответствие: ТУ 3581-019-76960731-2010. Бюджет: Высокий. Сходства: Помехозащищенность. Отличия: Герметичное исполнение, усиленная броня (опция).
МКЭ 27-12 | МСЭ 27-12: Соответствие: Прямой аналог по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Идентичен. Сходства: Никелированная медь, ПТФЭ. Отличия: Производственные допуски. | МКЭ 27-11: Соответствие: Взаимозаменяем по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материал жилы, экран. Отличия: Утолщенная изоляция. | МКЭ 26-12: Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже. Сходства: Теплостойкость, экран. Отличия: Посеребренная жила вместо никелированной. | МКЭШ: Соответствие: ГОСТ 10348-80. Бюджет: Бюджетный. Сходства: Экран, многожильный. Отличия: Ограничение по температуре (ПВХ). | МСЭ 16-12 (никель): Соответствие: Низковольтный аналог ТУ. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Никелированная жила. Отличия: Напряжение 100В. | МСТПЭ: Соответствие: ТУ 16-505.554-74. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, работа в жаре. Отличия: Стеклонитяная обмотка. | МГТФЭ: Соответствие: ТУ 16-505.185-71. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Пленочный фторопласт. Отличия: Отсутствие защитной оболочки поверх экрана. | МПЭ 32-12: Соответствие: ТУ 16-505.340-82. Бюджет: Высокий. Сходства: Круглое сечение. Отличия: Применение радиационно-модифицированного ПЭ. | КУПЭВ: Соответствие: ТУ 16.К71-070-98. Бюджет: Средний. Сходства: Экранирование. Отличия: ПВХ изоляция, большие габариты. | ГЕРДА-КВК: Соответствие: ТУ 3581-019-76960731-2010. Бюджет: Высокий. Сходства: Защита сигнала. Отличия: Современные химически стойкие полимеры.
МКЭ 27-21 | МСЭ 27-21: Соответствие: Прямой аналог по ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Идентичен. Сходства: Никелированная медь, фторопласт 500В. Отличия: Маркировка завода. | МКЭ 27-11: Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже. Сходства: Никелированная жила, экран. Отличия: Напряжение 250В против 500В. | МКЭ 26-21: Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже. Сходства: Напряжение 500В, фторопласт. Отличия: Посеребренная медь вместо никеля. | МКЭШ: Соответствие: ГОСТ 10348-80. Бюджет: Эконом. Сходства: Наличие экрана. Отличия: Не термостойкий, ПВХ. | МКЭШВ: Соответствие: ТУ 16.К13-023-96. Бюджет: Средний. Сходства: Монтажный в экране. Отличия: ПВХ пластикат, ограниченная стойкость к химии. | МСТПЭ: Соответствие: ТУ 16-505.554-74. Бюджет: Средний. Сходства: Теплостойкость +200°C. Отличия: Изоляция из стеклонити и ПТФЭ. | МГТФЭ: Соответствие: ТУ 16-505.185-71. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Фторопластовая изоляция. Отличия: Отсутствие наружной герметичной оболочки. | МПЭ 32-11: Соответствие: ТУ 16-505.340-82. Бюджет: Высокий. Сходства: Специальное исполнение, экран. Отличия: Полиэтиленовая модифицированная изоляция. | КУПЭВ: Соответствие: ТУ 16.К71-070-98. Бюджет: Средний. Сходства: Круглое исполнение, экран. Отличия: Больший диаметр, ПВХ оболочка. | ГЕРДА-КВК: Соответствие: ТУ 3581-019-76960731-2010. Бюджет: Высокий. Сходства: Высокая надежность. Отличия: Другая рецептура полимеров, герметичность.
МКЭКШ | МКЭКШв (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой ГОСТ-аналог. Бюджет: Базовый (100%). Сходства: Идентичная конструкция. Отличия: Обновленный стандарт ТУ. | ГЕРДА-КВК (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Спецкабель КИПиА. Бюджет: Высокий (+35%). Сходства: Проволочная броня, экран. Отличия: Улучшенная цветовая маркировка и шаг скрутки. | КУПЭК-В (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Приборный аналог. Бюджет: Средний (+15%). Сходства: Защитный шланг ПВХ, экран. Отличия: Повышенная помехозащищенность пар. | ИнСил-К (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Промышленный интерфейс. Бюджет: Высокий (+40%). Сходства: Медная жила, броня. Отличия: Стойкость к агрессивным средам выше. | КВИЛ-К (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Монтажный аналог. Бюджет: Средний (+20%). Сходства: Круглая форма, ПВХ оболочка. Отличия: Оптимизирован для монтажа в лотках. | УниКаб МКК (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Кабель автоматизации. Бюджет: Выше среднего (+25%). Сходства: Стальная броня. Отличия: Меньший радиус изгиба при монтаже. | Сегмент-КУК (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Универсальный кабель. Бюджет: Средний (+10%). Сходства: Проволочная защита, экран. Отличия: Расширенный температурный диапазон. | КМПвЭКВ (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Малогабаритный морской/пром. Бюджет: Эконом (-10%). Сходства: Медные жилы, экран. Отличия: Более тонкая изоляция жил (полиэтилен). | МКЭКбШв (ТУ 16-505.437-82). Соответствие: Усиленная марка. Бюджет: Базовый (+5%). Сходства: Материалы оболочки. Отличия: Комбинированная броня (проволока + лента). | КПКЭК (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Современный монтажный кабель. Бюджет: Эконом (0%). Сходства: Конструктив «жила-экран-броня». Отличия: Использование современных пластикатов ПВХ.
МКЭКШВ | МКЭКШв (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой ГОСТ-аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Конструкция 1:1. Отличия: Стандартное исполнение без доп. свойств. | ГЕРДА-КВК (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Приборный спецкабель. Бюджет: +30%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Шаг скрутки пар оптимизирован против помех. | ИнСил-К (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Промышленный тип. Бюджет: +40%. Сходства: Экран и броня. Отличия: Повышенная стойкость к агрессивным средам. | КУПЭК-В (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Монтажный кабель. Бюджет: +15%. Сходства: ПВХ-изоляция. Отличия: Улучшенные массогабаритные показатели. | КВИЛ-К (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Системы автоматизации. Бюджет: +20%. Сходства: Броня из проволок. Отличия: Удобство разделки оболочки. | Сегмент-КУК (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Универсальный кабель. Бюджет: +10%. Сходства: Защитный шланг. Отличия: Расширенный диапазон рабочих температур. | УниКаб МКК (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Кабель КИПиА. Бюджет: +25%. Сходства: Наличие общего экрана. Отличия: Повышенная гибкость жил. | КМПвЭКВ (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Малогабаритный тип. Бюджет: -5%. Сходства: Бронирование. Отличия: Изоляция из полиэтилена (тоньше ПВХ). | КПКЭК (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Монтажная серия. Бюджет: Базовый. Сходства: Состав слоев. Отличия: Современные полимерные композиции. | МКЭКбШв (ТУ 16-505.437-82). Соответствие: Силовой монтажный. Бюджет: Базовый. Сходства: Экран. Отличия: Броня может быть ленточной (зависит от завода).
МКЭКШВлв | МКЭКШвл (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой аналог (луженый). Бюджет: Базовый. Сходства: Луженые жилы. Отличия: Полное соответствие базовому ТУ. | ГЕРДА-КВК-л (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Премиальный КИП. Бюджет: +35%. Сходства: Лужение жил. Отличия: Высокая точность передачи сигнала. | ИнСил-Кл (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Индустриальный тип. Бюджет: +45%. Сходства: Защита от коррозии. Отличия: Химическая стойкость выше. | КУПЭК-Вл (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Приборный. Бюджет: +20%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Упрощенная идентификация жил. | КВИЛ-К-л (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Монтажный. Бюджет: +25%. Сходства: Экран под броней. Отличия: Оптимизирован для пайки. | Сегмент-КУК-л (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Всепогодный. Бюджет: +15%. Сходства: Луженая медь. Отличия: Морозостойкость стандартного исполнения выше. | УниКаб МКК-л (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Автоматика. Бюджет: +30%. Сходства: Тип брони. Отличия: Усиленный экран. | КМПвЭКВл (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Судовой/Промышленный. Бюджет: -5%. Сходства: Компактность. Отличия: Меньший вес погонного метра. | КПКЭК-л (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Современный аналог. Бюджет: +5%. Сходства: Сопротивление жилы. Отличия: Применение ПВХ повышенной прочности. | МКЭКШв-Т (ТУ 16-505.437-82). Соответствие: Тропическое исполнение. Бюджет: +10%. Сходства: Лужение для защиты. Отличия: Антисептические присадки в оболочке.
МКЭКШВлвнг | МКЭКШвлнг(А) (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Негорючесть, лужение. Отличия: Соответствие категории А по пожарной безопасности. | ГЕРДА-КВК-лнг(А) (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Пожаробезопасный КИП. Бюджет: +35%. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Низкое выделение дыма. | ИнСил-Клнг(А) (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Особо защищенный. Бюджет: +45%. Сходства: Броня. Отличия: Стойкость к открытому пламени выше. | КУПЭК-Влнг(А) (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Приборный НГ. Бюджет: +20%. Сходства: ПВХ пониженной горючести. Отличия: Более тонкий наружный диаметр. | КВИЛ-К-лнг(А) (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Монтажный НГ. Бюджет: +25%. Сходства: Луженая проволока. Отличия: Стойкость к вибрационным нагрузкам. | Сегмент-КУК-лнг(А) (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Морозостойкий НГ. Бюджет: +15%. Сходства: Конструктив. Отличия: Сохранение гибкости при низких температурах. | УниКаб МКК-лнг(А) (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Системный НГ. Бюджет: +30%. Сходства: Общий экран. Отличия: Повышенная прочность шланга. | КМПвЭКВлнг(А) (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Компактный НГ. Бюджет: 0%. Сходства: Луженые жилы. Отличия: Полиэтиленовая изоляция с антипиренами. | КПКЭК-лнг(А) (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Технологичный НГ. Бюджет: +5%. Сходства: Слойность. Отличия: Высокий индекс кислородного числа пластиката. | МКЭКШвнг(А)-Т (ТУ 16-505.437-82). Соответствие: Спец-исполнение. Бюджет: +10%. Сходства: Лужение. Отличия: Комбинированная защита от плесени и огня.
МКЭКШВнг | МКЭКШвнг(А) (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Базовая негорючая марка. Бюджет: Базовый. Сходства: ПВХ нг. Отличия: Стандартное исполнение. | ГЕРДА-КВК-нг(А) (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Высокоточный НГ. Бюджет: +30%. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Витая пара внутри брони. | ИнСил-Кнг(А) (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Тяжелая промышленность. Бюджет: +40%. Сходства: Экран + броня. Отличия: Усиленный защитный шланг. | КУПЭК-Внг(А) (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Приборный. Бюджет: +15%. Сходства: Стальная броня. Отличия: Улучшенные диэлектрические свойства. | КВИЛ-К-нг(А) (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Системы связи. Бюджет: +20%. Сходства: Не поддерживает горение. Отличия: Минимальные наводки между парами. | Сегмент-КУК-нг(А) (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Общее назначение. Бюджет: +10%. Сходства: Конструкция. Отличия: Повышенная адгезия слоев. | УниКаб МКК-нг(А) (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Промышленный КИП. Бюджет: +25%. Сходства: Общий экран. Отличия: Маслостойкое исполнение в базе. | КМПвЭКВнг(А) (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Малогабаритный НГ. Бюджет: -5%. Сходства: Медная жила. Отличия: Жесткость кабеля выше из-за изоляции. | КПКЭК-нг(А) (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Современная серия. Бюджет: +5%. Сходства: Броня. Отличия: Легкость снятия изоляции при монтаже. | МКЭКШвнг-LS (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Улучшенный НГ. Бюджет: +10%. Сходства: Негорючесть. Отличия: Низкое дымовыделение (Low Smoke).
МКЭКШВнг-ХЛ | МКЭКШвнг(А)-ХЛ (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой северный аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Эксплуатация до -60°С. Отличия: Стандартная конструкция. | ГЕРДА-КВК-нг(А)-ХЛ (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Арктический КИП. Бюджет: +35%. Сходства: Морозостойкость. Отличия: Сохраняет гибкость при экстремальных минусах. | ИнСил-Кнг(А)-ХЛ (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Нефтегазовый сектор. Бюджет: +45%. Сходства: Хладостойкий ПВХ. Отличия: Стойкость к динамическим нагрузкам на холоде. | КУПЭК-Внг(А)-ХЛ (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Приборный ХЛ. Бюджет: +25%. Сходства: Бронированный шланг. Отличия: Использование специальных пластификаторов. | КВИЛ-К-нг(А)-ХЛ (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Монтажный ХЛ. Бюджет: +30%. Сходства: Экран. Отличия: Оболочка не трескается при ударе на морозе. | Сегмент-КУК-нг(А)-ХЛ (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Универсальный ХЛ. Бюджет: +20%. Сходства: Проволочная защита. Отличия: Оптимизирован для открытой прокладки на севере. | УниКаб МКК-нг(А)-ХЛ (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Автоматизация ХЛ. Бюджет: +30%. Сходства: Круглое сечение. Отличия: Стойкость к ультрафиолету (солнечной радиации). | КМПвЭКВнг(А)-ХЛ (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Малогабаритный ХЛ. Бюджет: +10%. Сходства: Броня. Отличия: Требует осторожности при изгибе на холоде. | КПКЭК-нг(А)-ХЛ (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Современный ХЛ. Бюджет: +15%. Сходства: Слойность. Отличия: Срок службы в условиях Севера выше. | МКЭКШвнг(А)-УХЛ (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Умеренно-холодный. Бюджет: -5%. Сходства: Конструкция. Отличия: Ограничение по нижнему порогу монтажа (-15°С).
МКЭКШВнг-FRHF | МКЭКШвнг(А)-FRHF (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой ГОСТ-аналог. Бюджет: Базовый (100%). Сходства: Огнестойкость, безгалогенность. Отличия: Стандартные массогабаритные показатели. | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRHF (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Премиальный КИП. Бюджет: +35%. Сходства: Слюдосодержащая лента. Отличия: Шаг скрутки для цифровых интерфейсов. | ИнСил-Кнг(А)-FRHF (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Промышленный стандарт. Бюджет: +40%. Сходства: Броня, FR-слой. Отличия: Повышенная стойкость к маслам и агрессивным средам. | КУПЭК-Пнг(А)-FRHF (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Приборный тип. Бюджет: +20%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Оптимизированная полимерная композиция. | КВИЛ-Кнг(А)-FRHF (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Системы безопасности. Бюджет: +25%. Сходства: Экран и броня. Отличия: Улучшенная влагостойкость изоляции. | Сегмент-КУКнг(А)-FRHF (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Универсальный FR. Бюджет: +15%. Сходства: Медные жилы. Отличия: Расширенный температурный диапазон эксплуатации. | УниКаб МККнг(А)-FRHF (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Кабель автоматизации. Бюджет: +30%. Сходства: Оболочка HF. Отличия: Высокая механическая прочность на разрыв. | КПКЭКнг(А)-FRHF (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Современный монтажный. Бюджет: +10%. Сходства: Конструктив. Отличия: Применение новых российских компаундов. | КМПвЭКВнг(А)-FRHF (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Судовой/Малогабаритный. Бюджет: +5%. Сходства: Наличие брони. Отличия: Уменьшенный наружный диаметр. | МКЭКбШвнг(А)-FRHF (ТУ 16-505.437-82). Соответствие: Силовой монтажный. Бюджет: Базовый. Сходства: Экранирование. Отличия: Комбинированная броня (лента+проволока).
МКЭКШВнг-FRLS | МКЭКШвнг(А)-FRLS (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой ГОСТ-аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Огнестойкий ПВХ LS. Отличия: Полное соответствие проекту. | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Приборный КИП. Бюджет: +30%. Сходства: Стальная броня. Отличия: Высокая помехозащищенность. | ИнСил-Кнг(А)-FRLS (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Тяжелая индустрия. Бюджет: +35%. Сходства: FR-барьер. Отличия: Усиленный защитный шланг. | КУПЭК-Внг(А)-FRLS (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Монтажный тип. Бюджет: +15%. Сходства: Круглое исполнение. Отличия: Облегченный вес за счет рецептуры ПВХ. | КВИЛ-Кнг(А)-FRLS (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Автоматика зданий. Бюджет: +20%. Сходства: Наличие экрана. Отличия: Удобство разделки при монтаже. | Сегмент-КУКнг(А)-FRLS (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Универсальный. Бюджет: +10%. Сходства: Проволочная защита. Отличия: Повышенная стойкость к ультрафиолету. | УниКаб МККнг(А)-FRLS (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: КИПиА огнестойкий. Бюджет: +25%. Сходства: Общий экран. Отличия: Специальная маркировка жил. | КПКЭКнг(А)-FRLS (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Бюджетный FR. Бюджет: -5%. Сходства: Состав слоев. Отличия: Упрощенная геометрия заполнения. | КМПвЭКВнг(А)-FRLS (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Малогабаритный FR. Бюджет: 0%. Сходства: Медь, экран, броня. Отличия: Изоляция из огнестойкого полиэтилена. | МКЭКШвнг-FRLS-ХЛ (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Морозостойкий FR. Бюджет: +15%. Сходства: Негорючесть и дым. Отличия: Возможность монтажа при -25°С.
МКЭКШВнг-HF | МКЭКШвнг(А)-HF (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Базовый безгалогенный. Бюджет: Базовый. Сходства: Состав оболочки. Отличия: Стандартная гибкость. | ГЕРДА-КВКнг(А)-HF (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Системный HF. Бюджет: +30%. Сходства: Бронирование проволокой. Отличия: Исключена коррозионная активность газов при горении. | ИнСил-Кнг(А)-HF (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Нефтегазовый сектор. Бюджет: +40%. Сходства: Безгалогенная броня. Отличия: Стойкость к буровым растворам. | КУПЭК-Пнг(А)-HF (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Приборный HF. Бюджет: +20%. Сходства: Экран под броней. Отличия: Высокая диэлектрическая стабильность. | КВИЛ-Кнг(А)-HF (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Монтажный HF. Бюджет: +25%. Сходства: Проволочная защита. Отличия: Увеличенная прочность на сдавливание. | Сегмент-КУКнг(А)-HF (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Всепогодный HF. Бюджет: +15%. Сходства: Конструкция шланга. Отличия: Стойкость к обледенению. | УниКаб МККнг(А)-HF (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Системный КИП. Бюджет: +30%. Сходства: Медная жила. Отличия: Оптимизирован для длинных кабельных трасс. | КПКЭКнг(А)-HF (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Экономичный HF. Бюджет: +5%. Сходства: Броня. Отличия: Облегченное снятие внешней оболочки. | КМПвЭКВнг(А)-HF (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Компактный HF. Бюджет: 0%. Сходства: Защитный шланг. Отличия: Меньший радиус изгиба. | МКЭКШвнг(А)-HF-ХЛ (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Хладостойкий HF. Бюджет: +15%. Сходства: Отсутствие галогенов. Отличия: Работа в арктических условиях.
МКЭКШВнг-LS | МКЭКШвнг(А)-LS (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой аналог LS. Бюджет: Базовый. Сходства: Малое дымовыделение. Отличия: Классическая конструкция. | ГЕРДА-КВКнг(А)-LS (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Технологичный LS. Бюджет: +25%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Высокая плотность медного экрана. | ИнСил-Кнг(А)-LS (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Промышленный LS. Бюджет: +35%. Сходства: ПВХ пониженной пожароопасности. Отличия: Повышенная механическая защита жил. | КУПЭК-Внг(А)-LS (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Приборный. Бюджет: +15%. Сходства: Бронированный шланг. Отличия: Минимальный коэффициент дымообразования. | КВИЛ-Кнг(А)-LS (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Монтажная серия. Бюджет: +20%. Сходства: Круглое сечение. Отличия: Оптимизирован для прокладки пучками. | Сегмент-КУКнг(А)-LS (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Универсальный LS. Бюджет: +10%. Сходства: Защита от повреждений. Отличия: Долгий срок службы (30+ лет). | УниКаб МККнг(А)-LS (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Автоматизация. Бюджет: +25%. Сходства: Медные жилы. Отличия: Стойкость к вибрационным нагрузкам. | КПКЭКнг(А)-LS (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Бюджетный LS. Бюджет: -5%. Сходства: Наличие всех слоев. Отличия: Применение стандартных LS-пластикатов. | КМПвЭКВнг(А)-LS (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Судовой LS. Бюджет: 0%. Сходства: Броня из проволоки. Отличия: Более высокая плотность скрутки. | МКЭКШвнг(А)-LSLTX (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Социальный объект. Бюджет: +15%. Сходства: Дымность LS. Отличия: Низкая токсичность продуктов горения (LTX).
МКЭКШВнг-FRLSLTx | МКЭКШвнг(А)-FRLSLTx (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой ГОСТ-аналог. Бюджет: Базовый (100%). Сходства: Огнестойкость, LSLTx. Отличия: Стандартные массогабаритные показатели. | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLSLTx (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Премиальный КИП. Бюджет: +35%. Сходства: Слюдосодержащая лента. Отличия: Оптимизирован для цифровых интерфейсов. | ИнСил-Кнг(А)-FRLSLTx (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Промышленный стандарт. Бюджет: +40%. Сходства: Броня, FR-слой. Отличия: Повышенная стойкость к агрессивным средам. | КУПЭК-Внг(А)-FRLSLTx (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Приборный тип. Бюджет: +20%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Улучшенная диэлектрическая прочность. | КВИЛ-Кнг(А)-FRLSLTx (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Системы безопасности. Бюджет: +25%. Сходства: Экран и броня. Отличия: Высокий индекс токсичности продуктов горения. | Сегмент-КУКнг(А)-FRLSLTx (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Универсальный FR. Бюджет: +15%. Сходства: Медные жилы. Отличия: Расширенный температурный диапазон. | УниКаб МККнг(А)-FRLSLTx (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Кабель автоматизации. Бюджет: +30%. Сходства: Оболочка LSLTx. Отличия: Высокая механическая прочность. | КПКЭКнг(А)-FRLSLTx (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Современный монтажный. Бюджет: +10%. Сходства: Конструктив. Отличия: Применение новых российских компаундов. | КМПвЭКВнг(А)-FRLSLTx (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Судовой/Малогабаритный. Бюджет: +5%. Сходства: Наличие брони. Отличия: Уменьшенный наружный диаметр. | МКЭКбШвнг(А)-FRLSLTx (ТУ 16-505.437-82). Соответствие: Силовой монтажный. Бюджет: Базовый. Сходства: Экранирование. Отличия: Комбинированная броня.
МКЭКШВнг-LSLTx | МКЭКШвнг(А)-LSLTx (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой ГОСТ-аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: LSLTx свойства. Отличия: Базовое исполнение без огнестойкости. | ГЕРДА-КВКнг(А)-LSLTx (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Приборный КИП. Бюджет: +30%. Сходства: Стальная броня. Отличия: Высокая помехозащищенность. | ИнСил-Кнг(А)-LSLTx (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Тяжелая индустрия. Бюджет: +35%. Сходства: ПВХ LSLTx. Отличия: Усиленный защитный шланг. | КУПЭК-Внг(А)-LSLTx (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Монтажный тип. Бюджет: +15%. Сходства: Круглое исполнение. Отличия: Облегченный вес. | КВИЛ-Кнг(А)-LSLTx (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Автоматика зданий. Бюджет: +20%. Сходства: Наличие экрана. Отличия: Удобство разделки при монтаже. | Сегмент-КУКнг(А)-LSLTx (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Универсальный. Бюджет: +10%. Сходства: Проволочная защита. Отличия: Повышенная стойкость к ультрафиолету. | УниКаб МККнг(А)-LSLTx (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: КИПиА. Бюджет: +25%. Сходства: Общий экран. Отличия: Специальная маркировка жил. | КПКЭКнг(А)-LSLTx (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Бюджетный LSLTx. Бюджет: -5%. Сходства: Состав слоев. Отличия: Упрощенная геометрия заполнения. | КМПвЭКВнг(А)-LSLTx (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Малогабаритный LSLTx. Бюджет: 0%. Сходства: Медь, экран, броня. Отличия: Изоляция из полиэтилена. | МКЭКШвнг(А)-FRLS (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Базовый FR. Бюджет: +10%. Сходства: LS свойства. Отличия: Отсутствие контроля токсичности (Tx).
МКЭКШВунг | МКЭКШВунг(А) (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой ГОСТ-аналог. Бюджет: Базовый. Сходства: Усиленная оболочка, НГ. Отличия: Отсутствие требований к дымности/токсичности. | ГЕРДА-КВКунг(А) (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Премиальный усиленный. Бюджет: +30%. Сходства: Механическая прочность. Отличия: Витые пары. | ИнСил-Кунг(А) (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Промышленный усиленный. Бюджет: +40%. Сходства: Броня, усиленный шланг. Отличия: Стойкость к агрессивным средам. | КУПЭК-Вунг(А) (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Приборный усиленный. Бюджет: +15%. Сходства: Круглый, бронированный. Отличия: Улучшенные диэлектрики. | КВИЛ-Кунг(А) (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Монтажный усиленный. Бюджет: +20%. Сходства: Негорючесть. Отличия: Удобство разделки. | Сегмент-КУКунг(А) (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Универсальный усиленный. Бюджет: +10%. Сходства: Проволочная защита. Отличия: Расширенный температурный диапазон. | УниКаб МККунг(А) (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Кабель КИПиА усиленный. Бюджет: +25%. Сходства: Общий экран. Отличия: Маслостойкое исполнение в базе. | КМПвЭКВунг(А) (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Малогабаритный усиленный. Бюджет: -5%. Сходства: Броня. Отличия: Жесткость кабеля выше. | КПКЭКунг(А) (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Экономичный усиленный. Бюджет: +5%. Сходства: Состав слоев. Отличия: Легкость снятия изоляции. | МКЭКШВнг(А)-LS (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Базовый НГ LS. Бюджет: Базовый. Сходства: Негорючесть. Отличия: Отсутствие усиленной оболочки, но наличие LS свойств.
МКЭКШнг-HF | МКЭКШвнг(А)-HF (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой ГОСТ-аналог. Бюджет: 100%. Сходства: Безгалогенная оболочка, броня. Отличия: Стандартное исполнение по общепромышленному ТУ. | ГЕРДА-КВКнг(А)-HF (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Высокотехнологичный КИП. Бюджет: +30%. Сходства: Проволочная броня, экран. Отличия: Оптимизированная скрутка для минимизации помех. | ИнСил-Кнг(А)-HF (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Индустриальный тип. Бюджет: +40%. Сходства: Стойкость к коррозии. Отличия: Повышенная механическая прочность защитного шланга. | КУПЭК-Пнг(А)-HF (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Приборный аналог. Бюджет: +15%. Сходства: Безгалогенный полимер. Отличия: Меньший наружный диаметр. | КВИЛ-Кнг(А)-HF (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Универсальный монтажный. Бюджет: +20%. Сходства: Конструктив «экран-броня». Отличия: Улучшенная гибкость при монтаже в лотках. | Сегмент-КУКнг(А)-HF (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Кабель для систем АСУТП. Бюджет: +10%. Сходства: Состав слоев. Отличия: Расширенный температурный диапазон эксплуатации. | УниКаб МККнг(А)-HF (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Системный КИП. Бюджет: +25%. Сходства: Медная жила, броня. Отличия: Повышенная стойкость к ультрафиолету. | КПКЭКнг(А)-HF (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Современный монтажный. Бюджет: +5%. Сходства: Негорючесть HF. Отличия: Применение инновационных российских компаундов. | КМПвЭКВнг(А)-HF (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Малогабаритный тип. Бюджет: 0%. Сходства: Бронирование. Отличия: Изоляция из сшитого полиэтилена. | МКЭКШвнг(А)-FRHF (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Огнестойкий аналог. Бюджет: +50%. Сходства: Безгалогенность. Отличия: Наличие огнестойкого барьера (слюда).
МКЭКШнг-LS | МКЭКШвнг(А)-LS (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой ГОСТ-аналог. Бюджет: 100%. Сходства: Низкое дымовыделение. Отличия: Базовая рецептура ПВХ. | ГЕРДА-КВКнг(А)-LS (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Спецкабель КИП. Бюджет: +25%. Сходства: ПВХ-LS, экран. Отличия: Повышенная точность передачи цифрового сигнала. | ИнСил-Кнг(А)-LS (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Промышленный LS. Бюджет: +35%. Сходства: Стальная проволочная броня. Отличия: Маслобензостойкое исполнение оболочки. | КУПЭК-Внг(А)-LS (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Приборный LS. Бюджет: +10%. Сходства: Наличие защитного шланга. Отличия: Использование изоляции повышенной плотности. | КВИЛ-Кнг(А)-LS (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Системный LS. Бюджет: +15%. Сходства: Общий экран под броней. Отличия: Оптимизирован для групповой прокладки. | Сегмент-КУКнг(А)-LS (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Всепогодный LS. Бюджет: +10%. Сходства: Конструктив. Отличия: Улучшенная влагостойкость заполнения. | УниКаб МККнг(А)-LS (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Кабель автоматизации. Бюджет: +25%. Сходства: Медная жила. Отличия: Увеличенный срок службы (до 35 лет). | КПКЭКнг(А)-LS (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Бюджетный LS. Бюджет: -5%. Сходства: Слойность. Отличия: Упрощенная разделка при монтаже. | КМПвЭКВнг(А)-LS (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Компактный LS. Бюджет: 0%. Сходства: Броня. Отличия: Более жесткий за счет типа изоляции. | МКЭКШвнг(А)-LSLTx (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Кабель с низкой токсичностью. Бюджет: +15%. Сходства: LS свойства. Отличия: Ограничение токсичности продуктов горения.
МКЭКШнг | МКЭКШвнг(А) (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: Прямой ГОСТ-аналог. Бюджет: 100%. Сходства: Негорючесть (НГ). Отличия: Классическая ПВХ изоляция. | ГЕРДА-КВКнг(А) (ТУ 16.К01-57-2007). Соответствие: Премиальный монтажный. Бюджет: +30%. Сходства: Проволочная броня. Отличия: Шаг скрутки витых пар. | ИнСил-Кнг(А) (ТУ 27.32.13-013-14671360-2017). Соответствие: Тяжелая индустрия. Бюджет: +40%. Сходства: Бронированный шланг. Отличия: Высокая химическая стойкость. | КУПЭК-Внг(А) (ТУ 3581-001-92800518-2012). Соответствие: Универсальный КИП. Бюджет: +15%. Сходства: Круглая форма. Отличия: Уменьшенные массогабаритные показатели. | КВИЛ-Кнг(А) (ТУ 27.32.13-002-31006686-2017). Соответствие: Монтажный тип. Бюджет: +20%. Сходства: Экран и броня. Отличия: Стойкость к вибрационным нагрузкам. | Сегмент-КУКнг(А) (ТУ 3581-003-38110515-2013). Соответствие: Общепромышленный. Бюджет: +10%. Сходства: Медь, экран, броня. Отличия: Допускается прокладка в агрессивных грунтах. | УниКаб МККнг(А) (ТУ 16.К71-460-2012). Соответствие: Кабель автоматики. Бюджет: +25%. Сходства: Состав жил. Отличия: Специальная маркировка для удобства идентификации. | КПКЭКнг(А) (ТУ 27.32.13-001-44331000-2018). Соответствие: Бюджетная замена. Бюджет: -5%. Сходства: Проволочная защита. Отличия: Технологичный пластикат ПВХ. | КМПвЭКВнг(А) (ТУ 16.К01-51-2005). Соответствие: Малогабаритный. Бюджет: 0%. Сходства: Экран. Отличия: Меньшее сечение при той же токовой нагрузке. | МКЭКбШвнг(А) (ТУ 16-505.437-82). Соответствие: Усиленная броня. Бюджет: +5%. Сходства: Материалы оболочки. Отличия: Броня из стальных лент (если допустимо).
МКЭКШнг-ХЛ | МКЭКШвнг(А)-ХЛ: Прямое соответствие для Арктики. Бюджет: Стандарт для ХЛ. Сходство: Работа до -60°С. Отличие: ПВХ пластикат специальной рецептуры. | ГЕРДА-КВКнг(А)-ХЛ: Премиум-хладостойкость. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Не трескается при монтаже в мороз. Отличие: Гарантированная гибкость при -35°С. | КУИН Кнг(А)-ХЛ: Надежный северный вариант. Бюджет: Средний. Сходство: Стальная броня, круглый профиль. Отличие: Сертифицирован для работы в условиях Крайнего Севера. | ИнСил-КВКнг(А)-ХЛ: Усиленная защита. Бюджет: Высокий. Сходство: Конструкция К (проволока). Отличие: Оболочка устойчива к экстремальным термоциклам. | КуВЭКШнг(А)-ХЛ: Индустриальный северный кабель. Бюджет: Средний. Сходство: Идентичные весогабаритные параметры. Отличие: Применяется на объектах ПАО «Газпром». | СЕГМЕНТ-КУКнг(А)-ХЛ: Кабель для датчиков (север). Бюджет: Выше среднего. Сходство: Высокая помехозащищенность. Отличие: Специальный маркер хладостойкости в ТУ. | МКЭКШвнг(А)-FR-ХЛ: Огнестойкий холодный. Бюджет: Высокий. Сходство: Броня и морозкостойкость. Отличие: Работает в огне + выдерживает холод. | Триолан-КВКнг(А)-ХЛ: Доступный холодный кабель. Бюджет: Экономичный в сегменте ХЛ. Сходство: Структура слоев. Отличие: Упрощенная цветовая маркировка жил. | МКЭКШвнг(А)-УХЛ: Для умеренно-холодного климата. Бюджет: Ниже на 10%. Сходство: Внешний вид. Отличие: Нижний предел эксплуатации обычно -40°С (вместо -60°C). | КВВГЭнг(А)-ХЛ-К: Контрольный кабель с броней. Бюджет: Ниже. Сходство: Механическая прочность. Отличие: Предназначен для цепей управления, а не для монтажа приборов.
МКЭКШнг-FRHF | МКЭКШвнг(А)-FRHF: Полный аналог по ГОСТ 31565. Бюджет: Идентичный. Сходство: Огнестойкий (FR), безгалогенный (HF), броня из проволок. Отличие: Зависит от конкретного ТУ завода (напр. Подольсккабель). | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRHF: Технологичный аналог. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Круглое сечение, высокая помехозащищенность. Отличие: Повышенная стойкость к вибрациям и изгибам. | КУИН Кнг(А)-FRHF: Инструментальный кабель. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Наличие слюдосодержащей ленты и стальной брони. Отличие: Возможность исполнения с индивидуальными экранами пар. | ИнСил-КВКнг(А)-FRHF: Премиальный сегмент. Бюджет: Высокий. Сходство: Огнестойкость 180 мин, броня «К». Отличие: Усиленная химическая стойкость оболочки. | КуВЭКШнг(А)-FRHF: Промышленная серия. Бюджет: Средний. Сходство: Конструкция «экран-броня-шланг». Отличие: Применяется на объектах со строгим экологическим контролем. | СЕГМЕНТ-КУКнг(А)-FRHF: Кабель для систем безопасности. Бюджет: Средний. Сходство: Геометрия и материалы. Отличие: Оптимизирован для передачи цифрового сигнала при пожаре. | МКЭКШвнг(А)-FRHF-ХЛ: Хладостойкая версия. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: Те же электрические и огнестойкие свойства. Отличие: Монтаж при более низких температурах. | Триолан-КВКнг(А)-FRHF: Бюджетная альтернатива. Бюджет: Конкурентный. Сходство: Соответствие всем нормам ПБ. Отличие: Меньший наружный диаметр за счет плотности наложения слоев. | Унифлекс Кнг(А)-FRHF: Универсальный монтажный. Бюджет: Средний. Сходство: Бронированный, круглый. Отличие: Собственное ТУ производителя с расширенным сроком службы. | КВВГЭнг(А)-FRLS-К: Контрольный аналог (если допустима замена типа). Бюджет: Ниже. Сходство: Броня и экран. Отличие: Иной класс гибкости жилы и наличие галогенов (LS вместо HF).
МКЭКШнг-FRLS | МКЭКШвнг(А)-FRLS: Стандартная замена по ТУ. Бюджет: Базовый. Сходство: Низкое дымовыделение, огнестойкость, броня. Отличие: ТУ 16.К71-337-2004. | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS: Улучшенный конструктив. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Защитный шланг, стальная проволока. Отличие: Более высокая адгезия слоев. | КУИН Кнг(А)-FRLS: Широкая номенклатура сечений. Бюджет: Средний. Сходство: Слюдосодержащий барьер. Отличие: Допускает эксплуатацию в морской воде (при сертификации). | КуВЭКШнг(А)-FRLS: Для нефтегазовой отрасли. Бюджет: Средний. Сходство: Бронированный, круглый. Отличие: Повышенная стойкость к нефтепродуктам. | СЕГМЕНТ-КУКнг(А)-FRLS: Для систем КИПиА. Бюджет: Выше среднего. Сходство: Экран и броня. Отличие: Улучшенные емкостные характеристики. | ИнСил-КВКнг(А)-FRLS: Высокотехнологичная замена. Бюджет: Высокий. Сходство: Соответствие ГОСТ по ПБ. Отличие: Срок службы до 40 лет. | МКЭКШвнг(А)-FRLS-ХЛ: Вариант для севера. Бюджет: Выше на 10%. Сходство: FRLS исполнение. Отличие: Оболочка устойчива к морозу до -60°С. | Триолан-КВКнг(А)-FRLS: Экономичный вариант. Бюджет: Низкий. Сходство: Огнестойкость сохранена. Отличие: Упрощенная конструкция экрана. | КВВГЭнг(А)-FRLS-К: Контрольный кабель с броней. Бюджет: Ниже на 20%. Сходство: Стальная броня (К). Отличие: Предназначен для управления, а не для высокочувствительных приборов. | МКЭШВнг(А)-FRLS: Безброневой вариант. Бюджет: Дешевле на 30%. Сходство: Те же материалы изоляции. Отличие: Отсутствует механическая защита проволокой.
МКЭКШнг-FRLSLTx | МКЭКШвнг(А)-FRLSLTx: Полное соответствие для соц. объектов. Бюджет: Базовый для LTx. Сходство: Низкая токсичность продуктов горения. Отличие: Стандартное ТУ РФ. | ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLSLTx: Премиум-замена для медицины. Бюджет: Выше на 20%. Сходство: Огнестойкий, бронированный. Отличие: Повышенная надежность изоляции. | КУИН Кнг(А)-FRLSLTx: Инструментальный LTx. Бюджет: Средний. Сходство: Круглое сечение, броня К. Отличие: Сертифицирован для применения в детских учреждениях. | КуВЭКШнг(А)-FRLSLTx: Промышленный LTx. Бюджет: Выше среднего. Сходство: Защищен стальной проволокой. Отличие: Специальная рецептура ПВХ пониженной токсичности. | ИнСил-КВКнг(А)-FRLSLTx: Спец. исполнение. Бюджет: Высокий. Сходство: Максимальная пожарная безопасность. Отличие: Устойчивость к перегрузкам. | СЕГМЕНТ-КУКнг(А)-FRLSLTx: Сигнальный кабель LTx. Бюджет: Средний. Сходство: Броня и экран. Отличие: Оптимизирован для монтажа в стесненных условиях. | МКЭКШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ: Холодостойкий LTx. Бюджет: Выше на 15%. Сходство: Низкая токсичность. Отличие: Сочетание LTx свойств и морозостойкости. | Триолан-КВКнг(А)-FRLSLTx: Доступный LTx. Бюджет: Конкурентный. Сходство: Огнестойкость и броня. Отличие: Менее гибкий шланг по сравнению с ГЕРДА. | Унифлекс Кнг(А)-FRLSLTx: Монтажный. Бюджет: Средний. Сходство: Проволочная броня. Отличие: Применяются инновационные отечественные пластикаты. | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-К: Контрольный аналог LTx. Бюджет: Ниже. Сходство: Механическая защита. Отличие: Шаг скрутки жил не оптимизирован под помехозащищенность.
МКЭКШнг-LSLTx | МКЭКШвнг(А)-LSLTx: Прямой аналог по ГОСТ 31565-2012. Бюджет: Базовый. Сходство: Проволочная броня, общий экран, низкая токсичность. Отличие: Стандартное ТУ 16.К71-337-2004, минимальный набор испытаний. | ГЕРДА-КВКнг(А)-LSLTx: Технологичный аналог для ответственных объектов. Бюджет: Выше на 15-20%. Сходство: Круглое сечение, броня К. Отличие: Повышенная влагостойкость и возможность прокладки в агрессивных средах по ТУ 3581-019-45466816-2013. | КУИН Кнг(А)-LSLTx: Универсальный инструментальный кабель. Бюджет: Средний. Сходство: Медный экран и стальная броня. Отличие: ТУ 16.К120-001-2010, более широкий диапазон допустимых температур эксплуатации. | ИнСил-КВКнг(А)-LSLTx: Премиальная замена для промышленности. Бюджет: Высокий. Сходство: Геометрия, броня и требования к LSLTx. Отличие: Увеличенный срок службы (до 40 лет) и стойкость к воздействию масел. | КуВЭКШнг(А)-LSLTx: Специализированный кабель для нефтехимии. Бюджет: Средний. Сходство: Структура «экран-броня-шланг». Отличие: Применение специальных безсвинцовых ПВХ-пластикатов по ТУ 3581-001-92800518-2012. | СЕГМЕНТ-КУКнг(А)-LSLTx: Кабель для систем КИПиА и автоматики. Бюджет: Выше среднего. Сходство: Бронированный, не плоский. Отличие: Оптимизированный шаг скрутки для защиты от наводок в цифровых цепях. | МКЭКШвнг(А)-FRLSLTx: Огнестойкая версия (замена с запасом). Бюджет: Выше на 40%. Сходство: LSLTx свойства и броня. Отличие: Наличие слюдосодержащей ленты, сохраняет работу в огне. | Триолан-КВКнг(А)-LSLTx: Оптимальный вариант по соотношению цена/качество. Бюджет: Конкурентный. Сходство: Конструкция идентична МКЭКШ. Отличие: Собственное ТУ производителя, упрощенная разделка кабеля при монтаже. | Унифлекс Кнг(А)-LSLTx: Монтажный кабель широкого применения. Бюджет: Средний. Сходство: Проволочная броня, круглая форма. Отличие: Высокая гибкость жил даже в исполнении с броней. | КВВГЭнг(А)-LSLTx-К: Контрольный кабель с броней. Бюджет: Ниже на 15%. Сходство: Стальная броня и экран. Отличие: Предназначен для цепей управления, имеет другую жилу (класс гибкости 1 или 2).
МКЭО 26-13 | МКЭ 26-13. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95 (тот же стандарт). Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Идентичная жила из никелированной меди, фторопластовая изоляция (до +200°C). Отличия: Отсутствует внешняя защитная оболочка поверх экрана. | МСЭ 26-13. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокая термостойкость (+200°C), фторопласт-4, наличие экрана. Отличия: Более жесткие требования по авиационным стандартам, возможны отличия в шаге скрутки. | МГТФЭ. Соответствие: ГОСТ 17515-72. Бюджет: Дешевле на 35%. Сходства: Фторопластовая изоляция, наличие экрана. Отличия: Нет внешней оболочки, изоляция из навивных лент (негерметична), жилы — голая медь. | МК 26-13. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Дешевле на 25%. Сходства: Полное совпадение по материалу жил и изоляции (+200°C). Отличия: Конструкция без экрана и без внешней оболочки. | МКЭШв. Соответствие: ТУ 16.К01-52-2003. Бюджет: Дешевле в 3 раза. Сходства: Наличие экрана и защитной оболочки, круглое сечение. Отличия: ПВХ изоляция (до +70°C), не является термостойким, только для общей индустрии. | КуПЭВ. Соответствие: ТУ 16.К13-020-2001. Бюджет: Дешевле на 50%. Сходства: Управляющий кабель в экране и оболочке, высокая гибкость. Отличия: Полиэтиленовая изоляция, теплостойкость ограничена +70°C. | МС 26-13. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: ТПЖ из никелированной меди, фторопласт. Отличия: Облегченная конструкция без экрана и без внешней оболочки. | КМПВЭ. Соответствие: ТУ 16-705.053-78. Бюджет: Дешевле на 45%. Сходства: Экранированный, многожильный, круглый. Отличия: Полиэтиленовая изоляция, ПВХ оболочка, температурный предел +65°C. | ГЕРДА-КВК. Соответствие: ТУ 16.К71-335-2004. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Монтажный кабель с двойной изоляцией и экраном. Отличия: Изоляция из современных полимеров (LS/HF), но ниже термостойкость (+90°C). | РПШЭ. Соответствие: ГОСТ 10348-80. Бюджет: Дешевле на 60%. Сходства: Гибкий монтажный провод в экране. Отличия: Резиновая изоляция и оболочка, значительно больший диаметр, предел +60°C.
МКЭО 26-14 | МКЭ 26-14. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95 (аналогичное). Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Посеребренная медь, фторопластовая изоляция (+200°C). Отличия: Отсутствует внешняя оболочка из пленок фторопласта поверх экрана. | МСЭО 26-14. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция «жила-изоляция-экран-оболочка», фторопласт-4. Отличия: Авиационный стандарт, возможны другие допуски по диаметру. | МГТФЭ. Соответствие: ГОСТ 17515-72. Бюджет: Дешевле на 40%. Сходства: Фторопластовая изоляция, наличие экрана. Отличия: Нет внешней оболочки, изоляция из навивных лент (не герметична), жилы — обычная медь. | МСЭ 26-14. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Термостойкость (+200°C), посеребренная медь. Отличия: Без внешней оболочки, экран не защищен. | МК 26-14. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Дешевле на 30%. Сходства: Те же материалы ТПЖ и изоляции. Отличия: Полное отсутствие экрана и защитной оболочки. | МС 26-14. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Посеребренная медь, фторопласт. Отличия: Нет экрана и оболочки, только изоляция. | МКЭШв. Соответствие: ТУ 16.К01-52-2003. Бюджет: Дешевле в 3 раза. Сходства: Наличие экрана и оболочки. Отличия: ПВХ вместо фторопласта, макс. +70°C, намного толще. | КуПЭВ. Соответствие: ТУ 16.К13-020-2001. Бюджет: Дешевле на 50%. Сходства: Круглый, в экране и оболочке. Отличия: Полиэтилен/ПВХ, температурный предел существенно ниже. | КМПВЭ. Соответствие: ТУ 16-705.053-78. Бюджет: Ниже на 45%. Сходства: Наличие экрана. Отличия: ПВХ изоляция, предназначение для судостроения, ниже гибкость. | ГЕРДА-КВК. Соответствие: ТУ 16.К71-335-2004. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Двойная защита (экран+оболочка). Отличия: Современные полимеры, но теплостойкость до +90°C.
МКЭО 26-15 | МКЭ 26-15. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: ТПЖ — никелированная медь, фторопласт. Отличия: Без внешней оболочки поверх экрана. | МСЭО 26-15. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Те же материалы и структура слоев. Отличия: Выполнен по спецстандарту для авиации. | МСЭ 26-15. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Дешевле на 18%. Сходства: Высокая термостойкость. Отличия: Отсутствует внешняя герметизирующая оболочка. | МК 26-15. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Идентичная жила и изоляция. Отличия: Без экрана и защитного покрова. | МГТФЭ. Соответствие: ГОСТ 17515-72. Бюджет: Дешевле на 40%. Сходства: Фторопласт, экран. Отличия: Навивная изоляция боится влаги, нет оболочки, медь без покрытия никелем. | МС 26-15. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 28%. Сходства: Температурный режим +200°C. Отличия: Голый провод в изоляции без дополнительных слоев. | МКЭШв. Соответствие: ТУ 16.К01-52-2003. Бюджет: Дешевле в 3.5 раза. Сходства: Круглое сечение, экран. Отличия: ПВХ изоляция, предел +70°C, горючесть выше. | КуПЭВ. Соответствие: ТУ 16.К13-020-2001. Бюджет: Ниже на 55%. Сходства: Гибкость, наличие экрана. Отличия: Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, термостойкость ограничена. | КМПВЭ. Соответствие: ТУ 16-705.053-78. Бюджет: Дешевле на 50%. Сходства: Многожильный, экранированный. Отличия: ПВХ изоляция, морское исполнение, температурный лимит +65°C. | РПШЭ. Соответствие: ГОСТ 10348-80. Бюджет: Ниже на 65%. Сходства: В экране. Отличия: Резина, большой диаметр, низкая теплостойкость.
МКЭО 26-16 | МКЭ 26-16. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Посеребренная медь, фторопласт (+200°C). Отличия: Нет внешних защитных пленок. | МСЭО 26-16. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный конструктивный аналог. Отличия: Требования авиационной приемки. | МСЭ 26-16. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Материалы жилы и изоляции. Отличия: Нет внешней оболочки. | МГТФЭ. Соответствие: ГОСТ 17515-72. Бюджет: Дешевле на 45%. Сходства: Фторопластовая изоляция, экран. Отличия: Негерметичен, медь без посеребрения, нет оболочки. | МК 26-16. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Та же термостойкость. Отличия: Отсутствуют экран и оболочка. | МС 26-16. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 28%. Сходства: Посеребренная ТПЖ, фторопласт. Отличия: Только изоляция, без защиты и экрана. | МКЭШ. Соответствие: ГОСТ 10348-80. Бюджет: Дешевле в 4 раза. Сходства: Экранированный монтажный кабель. Отличия: ПВХ материалы, значительно ниже рабочая температура. | КуПЭВ. Соответствие: ТУ 16.К13-020-2001. Бюджет: Дешевле на 60%. Сходства: Наличие экрана. Отличия: ПЭ изоляция, ПВХ оболочка, теплостойкость до +70°C. | ГЕРДА-КВК. Соответствие: ТУ 16.К71-335-2004. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Экранированный, круглый. Отличия: Безфтористые полимеры, макс. +90°C. | КМПВЭ. Соответствие: ТУ 16-705.053-78. Бюджет: Дешевле на 55%. Сходства: Герметичность за счет оболочки, экран. Отличия: ПВХ изоляция, низкая термостойкость.
МКЭО 26-191 | МКЭ 26-191. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Идентичная посеребренная жила, фторопластовая изоляция (+200°C). Отличия: Отсутствует внешняя оболочка поверх экрана. | МСЭО 26-191. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полный конструктивный аналог (жила-изоляция-экран-оболочка), фторопласт. Отличия: Стандарт авиационной техники. | МСЭ 26-191. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 18%. Сходства: Посеребренная медь, высокая термостойкость. Отличия: Нет внешней защитной оболочки из фторопласта. | МК 26-191. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Дешевле на 25%. Сходства: ТПЖ и изоляция (+200°C). Отличия: Конструкция без экрана и без внешней оболочки. | МГТФЭ. Соответствие: ГОСТ 17515-72. Бюджет: Дешевле на 45%. Сходства: Фторопласт, наличие экрана. Отличия: Навивная изоляция (негерметична), жилы без посеребрения. | МС 26-191. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Те же материалы жилы и изоляции. Отличия: Отсутствует экран и внешняя оболочка. | МКЭШв. Соответствие: ТУ 16.К01-52-2003. Бюджет: Дешевле в 3.5 раза. Сходства: Экран и оболочка присутствуют. Отличия: ПВХ вместо фторопласта, предел +70°C. | КуПЭВ. Соответствие: ТУ 16.К13-020-2001. Бюджет: Дешевле на 60%. Сходства: Круглое сечение, экран. Отличия: Полиэтиленовая изоляция, низкая термостойкость. | ГЕРДА-КВК. Соответствие: ТУ 16.К71-335-2004. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Защищенный монтажный кабель. Отличия: Современные полимеры (не фторопласт), предел +90°C. | КМПВЭ. Соответствие: ТУ 16-705.053-78. Бюджет: Ниже на 50%. Сходства: Экранированный, герметичная оболочка. Отличия: ПВХ изоляция, морское исполнение.
МКЭО 26-33 | МКЭ 26-33. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Ниже на 12%. Сходства: Никелированная медь, фторопласт (+200°C). Отличия: Без внешней фторопластовой оболочки. | МСЭО 26-33. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Те же слои и материалы. Отличия: Отраслевой авиационный стандарт. | МСЭ 26-33. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Термостойкость, никелированная жила. Отличия: Экран не защищен внешней оболочкой. | МК 26-33. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Дешевле на 25%. Сходства: Идентичные материалы ТПЖ и изоляции. Отличия: Нет экрана и оболочки. | МГТФЭ. Соответствие: ГОСТ 17515-72. Бюджет: Дешевле на 40%. Сходства: Фторопластовая изоляция, наличие экрана. Отличия: Нет оболочки, медь без покрытия никелем, навивка лент. | МС 26-33. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Работа при +200°C. Отличия: Только жила в изоляции, без экрана. | МКЭШв. Соответствие: ТУ 16.К01-52-2003. Бюджет: Дешевле в 3 раза. Сходства: Монтажный в экране и оболочке. Отличия: ПВХ материалы, предел +70°C. | КуПЭВ. Соответствие: ТУ 16.К13-020-2001. Бюджет: Дешевле на 55%. Сходства: Гибкость, наличие экрана. Отличия: Полиэтилен/ПВХ, не термостойкий. | КМПВЭ. Соответствие: ТУ 16-705.053-78. Бюджет: Дешевле на 50%. Сходства: Экранированный, герметичный. Отличия: ПВХ изоляция, предел +65°C. | РПШЭ. Соответствие: ГОСТ 10348-80. Бюджет: Дешевле на 65%. Сходства: Гибкий, в экране. Отличия: Резина, большой диаметр, низкая температура.
МКЭО 26-34 | МКЭ 26-34. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Посеребренная жила, фторопласт (+200°C). Отличия: Отсутствие защитной оболочки поверх экрана. | МСЭО 26-34. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструктивный аналог. Отличия: Авиационные допуски и стандарты ТУ. | МСЭ 26-34. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Посеребренная медь, высокая стойкость. Отличия: Нет внешних пленок фторопласта. | МК 26-34. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Дешевле на 20%. Сходства: Те же жила и изоляция. Отличия: Полностью без экрана и оболочки. | МГТФЭ. Соответствие: ГОСТ 17515-72. Бюджет: Дешевле на 45%. Сходства: Фторопласт, экран. Отличия: Изоляция лентами (пропускает влагу), жилы без посеребрения. | МС 26-34. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 28%. Сходства: Материалы (+200°C). Отличия: Провод без экрана. | МКЭШв. Соответствие: ТУ 16.К01-52-2003. Бюджет: Дешевле в 4 раза. Сходства: Наличие экрана. Отличия: ПВХ изоляция, ограничение по температуре +70°C. | КуПЭВ. Соответствие: ТУ 16.К13-020-2001. Бюджет: Дешевле на 60%. Сходства: Экран и круглая форма. Отличия: Полиэтилен, ПВХ, низкая теплостойкость. | ГЕРДА-КВК. Соответствие: ТУ 16.К71-335-2004. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Экранированный, защищенный. Отличия: Безфтористые полимеры, макс. +90°C. | КМПВЭ. Соответствие: ТУ 16-705.053-78. Бюджет: Ниже на 55%. Сходства: Экранированный герметичный кабель. Отличия: ПВХ изоляция.
МКЭОП 26-14 | МКЭО 26-14. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Ниже на 10-15%. Сходства: Посеребренная медь, фторопластовая изоляция (+200°C), наличие экрана и оболочки. Отличия: Отсутствует внешняя противопомеховая оплетка (индекс П). | МСЭО 26-14. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция с экраном и оболочкой, фторопласт-4, посеребренная ТПЖ. Отличия: Отраслевой авиационный стандарт, отсутствие дополнительного помехоподавляющего слоя. | МКЭ 26-14. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Те же жилы и изоляция. Отличия: Нет внешней оболочки и помехоподавляющей оплетки. | МСЭ 26-14. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Термостойкость (+200°C), экран. Отличия: Нет защитной оболочки и специальной оплетки. | МГТФЭ. Соответствие: ГОСТ 17515. Бюджет: Дешевле на 45%. Сходства: Фторопласт, экран. Отличия: Обычная медь, навивная изоляция (негерметична), нет внешней защиты. | МК 26-14. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Дешевле на 35%. Сходства: Материал жилы и изоляции. Отличия: Нет экрана, нет оболочки, нет помехозащиты. | МКЭШв. Соответствие: ТУ 16.К01-52-2003. Бюджет: Дешевле в 3.5 раза. Сходства: Экран и оболочка. Отличия: ПВХ (до +70°C), значительно больше габариты. | КуПЭВ. Соответствие: ТУ 16.К13-020-2001. Бюджет: Дешевле на 60%. Сходства: Гибкий, экранированный. Отличия: Полиэтилен, ПВХ, низкая теплостойкость. | ГЕРДА-КВК. Соответствие: ТУ 16.К71-335-2004. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокая помехозащищенность. Отличия: Полимерные материалы (не фторопласт), предел +90°C. | КМПВЭ. Соответствие: ТУ 16-705.053-78. Бюджет: Ниже на 55%. Сходства: Экранированный, круглый. Отличия: ПВХ изоляция, морское применение.
МКЭП 26-12 | МКЭ 26-12. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Медная жила, фторопласт (+200°C), экран. Отличия: Отсутствует внешняя противопомеховая оплетка (индекс П). | МСЭ 26-12. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Те же материалы и температурный режим. Отличия: Стандарт для спецтехники, отсутствие индекса П. | МКЭО 26-12. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Медь, фторопласт, экран. Отличия: Наличие внешней герметизирующей оболочки, нет спец. оплетки. | МГТФЭ. Соответствие: ГОСТ 17515. Бюджет: Дешевле на 35%. Сходства: Фторопласт, наличие экрана. Отличия: Навивная изоляция, отсутствие специальной защиты. | МК 26-12. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Дешевле на 20%. Сходства: Идентичная жила и изоляция. Отличия: Нет экрана и внешних слоев. | МС 26-12. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 25%. Сходства: Термостойкость (+200°C). Отличия: Только изоляция, без экрана. | МКЭШ. Соответствие: ГОСТ 10348. Бюджет: Дешевле в 3 раза. Сходства: Монтажный в экране. Отличия: ПВХ изоляция (до +70°C), не термостойкий. | КуПЭВ. Соответствие: ТУ 16.К13-020-2001. Бюджет: Дешевле на 50%. Сходства: Экранированный кабель. Отличия: ПЭ/ПВХ материалы, низкая температура. | ГЕРДА-КВК. Соответствие: ТУ 16.К71-335-2004. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Круглое сечение, экран. Отличия: Полимеры LS/HF, предел +90°C. | РПШЭ. Соответствие: ГОСТ 10348. Бюджет: Ниже на 60%. Сходства: Гибкость, наличие экрана. Отличия: Резина, большой диаметр.
МКЭс 26-15 | МКЭ 26-15. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Никелированная медь, фторопласт, экран. Отличия: Отсутствует дополнительная стеклянная оплетка (индекс с). | МСЭ 26-15. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокая термостойкость (+200°C), экран. Отличия: Авиационный стандарт, нет слоя из стеклонити. | МКЭО 26-15. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Выше на 5-10%. Сходства: Материал жилы и изоляции, экран. Отличия: Вместо стеклонити — герметичная оболочка из фторопласта. | МК 26-15. Соответствие: ТУ 16.К76-121-95. Бюджет: Дешевле на 25%. Сходства: Те же ТПЖ и изоляция. Отличия: Без экрана и защитной стеклонити. | МС 26-15. Соответствие: ТУ 16-505.437-82. Бюджет: Ниже на 30%. Сходства: Никелированная жила, фторопласт. Отличия: Отсутствие экрана. | МГТФЭ. Соответствие: ГОСТ 17515. Бюджет: Дешевле на 40%. Сходства: Фторопласт, наличие экрана. Отличия: Медь без покрытия, ленточная изоляция (негерметична). | МКЭШв. Соответствие: ТУ 16.К01-52-2003. Бюджет: Дешевле в 3.5 раза. Сходства: Круглый, в экране. Отличия: ПВХ материалы, предел +70°C. | КуПЭВ. Соответствие: ТУ 16.К13-020-2001. Бюджет: Дешевле на 55%. Сходства: Гибкость, экран. Отличия: Полиэтиленовая изоляция, низкая термостойкость. | КМПВЭ. Соответствие: ТУ 16-705.053-78. Бюджет: Ниже на 50%. Сходства: Экран и оболочка. Отличия: ПВХ изоляция, предел +65°C. | ГЕРДА-КВК. Соответствие: ТУ 16.К71-335-2004. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Защищенный монтажный кабель. Отличия: Современные полимеры, предел +90°C.
МКЭфКШВнг | МКЭКШВнг(А) — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Базовый. Сходства: Медь, экран, стальная броня, ПВХ. Отличия: Экран из медной проволоки вместо фольги (выше прочность на изгиб). | ГЕРДА-КВКнг(А) — Соответствие: Премиальный аналог. Бюджет: Высокий. Сходства: Круглое сечение, броня, ПВХ. Отличия: Улучшенная адгезия материалов, повышенная гибкость жил. | КУПэВнг(А)-ВБбШв — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Средний. Сходства: Монтажный, бронированный, экранированный. Отличия: Другой шаг скрутки пар, упрощенная цветовая маркировка. | ИнСил-ВВКВнг(А) — Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Защитный шланг, экран. Отличия: Повышенная стойкость к агрессивным средам и маслам. | ТехноКИПнг(А) — Соответствие: Системное (КИПиА). Бюджет: Средний. Сходства: Групповая прокладка, броня. Отличия: Оптимизирован для интерфейса RS-485 (низкая емкость). | КВИЛнг(А) — Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция «экран-броня-шланг». Отличия: ТУ ориентировано на работу в условиях вибрационных нагрузок. | КПпЭфкбШвнг(А) — Соответствие: Послойное. Бюджет: Средний. Сходства: Фольгированный экран, броня из лент. Отличия: Изоляция из полимерных композиций (более жесткий). | УниБПнг(А) — Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Высокий. Сходства: Наличие брони, негорючесть. Отличия: Возможность эксплуатации при экстремально низких температурах монтажа. | МКШВнг(А)-Э — Соответствие: Облегченное. Бюджет: Ниже среднего. Сходства: Назначение, экран, ПВХ. Отличия: Вместо стальной брони может использоваться усиленная оболочка (проверять ТУ). | МКЭКШВнг(А) (Сегмент) — Соответствие: Полное по ТУ РФ. Бюджет: Базовый. Сходства: Круглая форма, фольгированный экран. Отличия: Собственные ТУ завода с усиленным контролем качества на пробой.
МКЭШ | МКЭШ (ГОСТ/ТУ) — Соответствие: 100% прямое. Бюджет: Эконом. Сходства: Луженая медь, ПВХ изоляция, общий экран. Отличия: Отсутствует внешняя защитная оболочка (только бандаж). | МКЭШнг(А) — Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция жил и экрана. Отличия: Оболочка не распространяет горение при групповой прокладке. | КУВЭ — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкие жилы, экранирование. Отличия: Более тонкая изоляция, меньший наружный диаметр. | МКЭКШВ — Соответствие: Усиленное. Бюджет: Высокий. Сходства: Электрические параметры. Отличия: Наличие брони из стальных проволок для защиты от мех. повреждений. | КУПэВ — Соответствие: Индустриальное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Медный экран. Отличия: Повышенная гибкость, приспособлен для подвижного монтажа. | МКЭШв — Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Базовый. Сходства: Материалы жил. Отличия: Наличие герметичного защитного ПВХ-шланга. | МКЭШл — Соответствие: Климатическое. Бюджет: Средний. Сходства: Электрика. Отличия: Все проволоки в жиле обязательно луженые, выше коррозионная стойкость. | ГЕРДА-КВ — Соответствие: Специализированное. Бюджет: Высокий. Сходства: Назначение. Отличия: Парная скрутка с индивидуальным шагом для защиты от внутренних помех. | МКШ — Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Низкий. Сходства: Геометрия. Отличия: Полное отсутствие экрана (допустимо при отсутствии ЭМ-помех). | КУПВ-П — Соответствие: Термическое. Бюджет: Средний. Сходства: Медные жилы. Отличия: Повышенная теплостойкость изоляции.
МКЭШВ | МКЭШВнг(А) — Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ-шланг поверх экрана. Отличия: Оболочка пониженной горючести (категория А). | МКЭКШВ — Соответствие: Бронированное. Бюджет: Высокий. Сходства: Герметичность шланга. Отличия: Стальная броня под оболочкой. | ГЕРДА-КВК — Соответствие: Технологичное. Бюджет: Высокий. Сходства: Наличие шланга и экрана. Отличия: Оптимизирован для датчиков 4-20 мА. | ИнСил-ВВ — Соответствие: Промышленное. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ изоляция. Отличия: Срок службы увеличен до 30-40 лет. | КУПэВнг-LS — Соответствие: Экологичное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Геометрия. Отличия: Низкое дымовыделение при горении. | ТехноКИП — Соответствие: Цифровое. Бюджет: Средний. Сходства: Экранирование. Отличия: Стабильное волновое сопротивление для передачи данных. | МКЭШвл — Соответствие: Антикоррозийное. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция. Отличия: Луженая оплетка экрана против окисления. | КМВВЭ — Соответствие: Системное. Бюджет: Базовый. Сходства: Назначение. Отличия: Оболочка обычно красного цвета (стандарт систем безопасности). | МКЭШвнг-FRLS — Соответствие: Огнестойкое. Бюджет: Очень высокий. Сходства: Внешний вид. Отличия: Наличие слюдосодержащих лент (работает в огне). | МКЭфШВ — Соответствие: Экранирующее. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ-шланг. Отличия: Экран из фольги (100% покрытие) вместо проволочной оплетки.
МКЭШВ-М | МКЭШВ — Соответствие: Базовое. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ шланг. Отличия: Стандартная гибкость (М — обычно означает повышенную гибкость или маслостойкость). | МКЭШВнг(А)-М — Соответствие: Полное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Маслобензостойкость. Отличия: Не поддерживает горение. | ГЕРДА-КВК-М — Соответствие: Премиальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Стойкость к ГСМ. Отличия: Улучшенная защита от вибрации на производстве. | КУПэВ-П — Соответствие: Химическое. Бюджет: Средний. Сходства: Защитный шланг. Отличия: Стойкость к агрессивным парам кислот. | МКЭКШВ-М — Соответствие: Силовое/Монтажное. Бюджет: Высокий. Сходства: Стойкость к маслам. Отличия: Наличие брони для прокладки в грунте. | ИнСил-ВВ-М — Соответствие: Долговечное. Бюджет: Высокий. Сходства: Маслостойкий ПВХ. Отличия: Расширенный температурный диапазон (-50..+70). | УниБП — Соответствие: Универсальное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Стойкость к ГСМ. Отличия: Специальная рецептура пластиката для условий Крайнего Севера. | КУПВ-ПМ — Соответствие: Компактное. Бюджет: Средний. Сходства: Маслостойкость. Отличия: Меньший вес и габариты при сохранении прочности. | МКЭфКШВ — Соответствие: Комбинированное. Бюджет: Средний. Сходства: Защитный шланг. Отличия: Комбинированный экран (фольга + проволока). | ТехноКИП-М — Соответствие: Интерфейсное. Бюджет: Средний. Сходства: Маслостойкость. Отличия: Предназначен для скоростных протоколов связи.
МКЭШВ-Мнг | МКЭШВнг(А) — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Базовый. Сходства: ПВХ, экран, негорючесть. Отличия: Стандартная маслостойкость (у оригинала «М» — повышенная). | ГЕРДА-КВнг(А) — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Монтажный, круглый. Отличия: Более эластичная оболочка, выше химическая стойкость. | ИнСил-ВВнг(А) — Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Негорючий ПВХ, экран. Отличия: Увеличенный срок службы (до 35 лет). | ТехноКИПнг(А)-М — Соответствие: Полное. Бюджет: Средний. Сходства: Маслостойкость, негорючесть. Отличия: Оптимизирован для передачи данных (RS-485). | КУПэВнг(А) — Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, круглая форма. Отличия: Многопроволочная жила повышенной гибкости. | КУВЭнг(А) — Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Эконом. Сходства: Назначение. Отличия: Меньшая толщина защитного шланга. | МКЭКШВнг(А) — Соответствие: Усиленное. Бюджет: Высокий. Сходства: Материалы. Отличия: Наличие стальной проволочной брони. | КПпЭфкШвнг(А) — Соответствие: Электрическое. Бюджет: Средний. Сходства: Экран. Отличия: Фольгированный экран вместо проволочной оплетки. | МКЭШвнг(А) — Соответствие: Прямое. Бюджет: Базовый. Сходства: ПВХ-шланг, экран. Отличия: Отсутствие литеры «М» (менее стоек к ГСМ). | КВИЛнг(А) — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Шаг скрутки жил минимизирует наводки.
МКЭШВанг-LS | МКЭШВнг(А)-LS — Соответствие: 100% прямое. Бюджет: Базовый. Сходства: Низкое дымовыделение, экран. Отличия: Стандартное ТУ (буква «а» в оригинале часто заводская маркировка). | ГЕРДА-КВнг(А)-LS — Соответствие: Премиальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Low Smoke, экран. Отличия: Высокая точность геометрии сечения. | ИнСил-ВВнг(А)-LS — Соответствие: Индустриальное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: ПВХ LS, круглая форма. Отличия: Стойкость к ультрафиолету выше стандартной. | ТехноКИПнг(А)-LS — Соответствие: Интерфейсное. Бюджет: Средний. Сходства: Пожаробезопасность. Отличия: Низкая электрическая емкость изоляции. | КУПэВнг(А)-LS — Соответствие: Гибкое. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, LS-состав. Отличия: Легче переносит многократные изгибы. | МКЭКШВнг(А)-LS — Соответствие: Бронированное. Бюджет: Высокий. Сходства: Пожарный сертификат. Отличия: Защищен стальной броней от грызунов. | КПпЭфкШвнг(А)-LS — Соответствие: Экранное. Бюджет: Средний. Сходства: Низкий дым. Отличия: Комбинированный экран (алюмофлекс + дренажная жила). | УниБПнг(А)-LS — Соответствие: Климатическое. Бюджет: Высокий. Сходства: LS-оболочка. Отличия: Сохраняет гибкость при низких температурах. | КУВЭнг(А)-LS — Соответствие: Облегченное. Бюджет: Эконом. Сходства: Назначение. Отличия: Уменьшенный наружный габарит. | КВИЛнг(А)-LS — Соответствие: Системное. Бюджет: Средний. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Маркировка жил для удобства расключения КИП.
МКЭШВлв | МКЭШВ — Соответствие: Базовое. Бюджет: Эконом. Сходства: ПВХ, экран. Отличия: Медные жилы без лужения (выше риск окисления). | МКЭШвл (ГОСТ) — Соответствие: Прямое. Бюджет: Средний. Сходства: Луженые жилы, экран. Отличия: Соответствие единому государственному стандарту. | ГЕРДА-КВл — Соответствие: Высокое. Бюджет: Высокий. Сходства: Луженая медь, круглая форма. Отличия: Усиленная адгезия изоляции к жиле. | ИнСил-ВВл — Соответствие: Промышленное. Бюджет: Средний. Сходства: Защитный шланг. Отличия: Повышенная влагостойкость. | КУПэВл — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Лужение проволок. Отличия: Предназначен для более частого перемещения. | МКЭШвлнг(А) — Соответствие: Пожаробезопасное. Бюджет: Средний. Сходства: Луженая медь. Отличия: Не горит при групповой прокладке. | ТехноКИПл — Соответствие: Цифровое. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, лужение. Отличия: Стабильные характеристики для интерфейса RS-485. | МКЭКШВл — Соответствие: Защищенное. Бюджет: Высокий. Сходства: Лужение. Отличия: Броня из стальных проволок. | КУВЭл — Соответствие: Компактное. Бюджет: Средний. Сходства: Экранированный. Отличия: Тонкостенная изоляция для плотного монтажа. | КВИЛ-л — Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Средний. Сходства: Конструкция. Отличия: Специальный шаг скрутки для снижения помех.
МКЭШВлвнг | МКЭШВлнг(А) — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Базовый. Сходства: Луженая медь, ПВХ, экран. Отличия: Отсутствует индекс «в» (вибростойкость), стандартное исполнение. | ГЕРДА-КВлнг(А) — Соответствие: Премиальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Луженые жилы, негорючесть. Отличия: Повышенная гибкость и стойкость к агрессивным средам. | ИнСил-ВВлнг(А) — Соответствие: Промышленное. Бюджет: Средний. Сходства: Защитный шланг, экран. Отличия: Срок службы до 35 лет, усиленная внешняя оболочка. | ТехноКИПлнг(А) — Соответствие: Интерфейсное. Бюджет: Средний. Сходства: Лужение, экран. Отличия: Оптимизирован для цифровых сигналов, низкая электрическая емкость. | КУПэВлнг(А) — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Медная луженая оплетка. Отличия: Облегченная конструкция для удобства протяжки в лотках. | КУВЭлнг(А) — Соответствие: Компактное. Бюджет: Эконом. Сходства: Экранированный, луженый. Отличия: Меньший наружный диаметр за счет толщины изоляции. | МКЭКШВлнг(А) — Соответствие: Бронированное. Бюджет: Высокий. Сходства: Луженые жилы. Отличия: Защита стальной проволочной броней под шлангом. | КПпЭфкбШвлнг(А) — Соответствие: Послойное. Бюджет: Средний. Сходства: Лужение, экран. Отличия: Комбинированный экран (фольга + оплетка). | УниБПлнг(А) — Соответствие: Всепогодное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Материал жил. Отличия: Допускает монтаж при температуре до -30°C без подогрева. | КВИЛ-лнг(А) — Соответствие: Специальное. Бюджет: Средний. Сходства: Круглая форма, экран. Отличия: Особый шаг скрутки для подавления перекрестных помех.
МКЭШВлвнг-LS | МКЭШВлнг(А)-LS — Соответствие: Прямое. Бюджет: Средний. Сходства: Луженая медь, низкий дым (LS). Отличия: Стандартная вибростойкость (в оригинале «в» — усиленная). | ГЕРДА-КВлнг(А)-LS — Соответствие: Технологичное. Бюджет: Высокий. Сходства: Лужение, LS-состав. Отличия: Высокая химическая стойкость к парам кислот и щелочей. | ИнСил-ВВлнг(А)-LS — Соответствие: Индустриальное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Пожаробезопасность, лужение. Отличия: Улучшенная защита от влаги и грибка. | ТехноКИПлнг(А)-LS — Соответствие: Цифровое. Бюджет: Средний. Сходства: LS-оболочка, лужение. Отличия: Стабильное волновое сопротивление для передачи данных. | КУПэВлнг(А)-LS — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкость, низкий дым. Отличия: Другой тип плетения экрана (повышенная плотность покрытия). | КУВЭлнг(А)-LS — Соответствие: Облегченное. Бюджет: Эконом. Сходства: Луженые жилы, LS. Отличия: Уменьшенный вес кабеля на погонный метр. | МКЭКШВлнг(А)-LS — Соответствие: Защищенное. Бюджет: Высокий. Сходства: LS-пластикат. Отличия: Броня из стальных оцинкованных проволок. | КПпЭфкШвлнг(А)-LS — Соответствие: Комбинированное. Бюджет: Средний. Сходства: Лужение, экран. Отличия: Экран на основе фольгированной ленты. | УниБПлнг(А)-LS — Соответствие: Климатическое. Бюджет: Высокий. Сходства: LS-свойства. Отличия: Хладостойкое исполнение оболочки (до -60°C). | КВИЛ-лнг(А)-LS — Соответствие: Системное. Бюджет: Средний. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Цифровая или цветовая маркировка каждой пары жил.
МКЭШВнг | МКЭШВнг(А) — Соответствие: 100% прямое. Бюджет: Базовый. Сходства: ПВХ, экран, негорючесть. Отличия: Стандартное ТУ завода (ГОСТ-Р). | ГЕРДА-КВнг(А) — Соответствие: Премиальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Круглая форма, экран. Отличия: Высокая эластичность оболочки, удобство разделки. | ИнСил-ВВнг(А) — Соответствие: Долговечное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: ПВХ-шланг, экран. Отличия: Повышенный ресурс эксплуатации в тяжелых условиях. | ТехноКИПнг(А) — Соответствие: Интерфейсное. Бюджет: Средний. Сходства: Экранирование. Отличия: Оптимизирован для работы с протоколами Modbus/Profibus. | КУПэВнг(А) — Соответствие: Универсальное. Бюджет: Средний. Сходства: Негорючий ПВХ. Отличия: Медная оплетка с плотностью заполнения более 80%. | КУВЭнг(А) — Соответствие: Компактное. Бюджет: Эконом. Сходства: Защитный шланг. Отличия: Тонкие стенки оболочки для экономии места в коробе. | МКЭКШВнг(А) — Соответствие: Механическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Электрика. Отличия: Наличие стальной брони для защиты от ударов. | КПпЭфкШвнг(А) — Соответствие: Модернизированное. Бюджет: Средний. Сходства: Материалы. Отличия: Фольгированный экран снижает общий диаметр и вес. | УниБПнг(А) — Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Стойкость к воздействию прямого солнечного излучения. | КВИЛнг(А) — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ, экран. Отличия: Специальная геометрия скрутки для снижения шумов.
МКЭШВнг-ХЛ | МКЭШВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Прямое по ГОСТ/ТУ. Бюджет: Базовый. Сходства: ПВХ хладостойкий, экран, круглая форма. Отличия: Стандартное исполнение без спецсвойств. | ГЕРДА-КВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Монтажный, морозостойкий. Отличия: Повышенная гибкость при -60°С, маслостойкость. | ИнСил-ВВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: УФ-стойкость, экран. Отличия: Увеличенный срок службы, усиленный защитный шланг. | ТехноКИПнг(А)-ХЛ — Соответствие: Цифровое. Бюджет: Средний. Сходства: Хладостойкость. Отличия: Оптимизирован для интерфейсов передачи данных в арктических условиях. | КУПэВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Медный экран, ПВХ-ХЛ. Отличия: Многопроволочная жила 5 класса гибкости. | КУВЭнг(А)-ХЛ — Соответствие: Облегченное. Бюджет: Эконом. Сходства: Назначение, морозостойкость. Отличия: Меньший наружный диаметр за счет толщины изоляции. | МКЭКШВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Бронированное. Бюджет: Высокий. Сходства: Климатика ХЛ. Отличия: Защита стальной проволочной броней от мех. нагрузок. | КПпЭфкШвнг(А)-ХЛ — Соответствие: Послойное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, ПВХ-ХЛ. Отличия: Экран из фольги (100% покрытие) вместо оплетки. | УниБПнг(А)-ХЛ — Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Специальная рецептура для экстремальных динамических нагрузок на холоде. | КВИЛнг(А)-ХЛ — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходства: Экранированный, ХЛ. Отличия: Шаг скрутки минимизирует наводки в системах автоматики.
МКЭШВнг-FRLS | МКЭШВнг(А)-FRLS — Соответствие: Прямое. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкость (слюда), низкий дым. Отличия: Базовое исполнение по ТУ. | ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS — Соответствие: Премиальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Сохранение работоспособности в огне. Отличия: Облегченная разделка слюдосодержащих лент. | ИнСил-ВВнг(А)-FRLS — Соответствие: Долговечное. Бюджет: Высокий. Сходства: Огнестойкий, экран. Отличия: Стойкость к повышенной влажности при высоких температурах. | ТехноКИПнг(А)-FRLS — Соответствие: Системное. Бюджет: Средний. Сходства: Пожаробезопасность. Отличия: Предназначен для работы аварийных систем связи и КИП. | КУПэВнг(А)-FRLS — Соответствие: Гибкое. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Экран, FR-свойства. Отличия: Сохраняет гибкость при монтаже в стесненных условиях. | КУВЭнг(А)-FRLS — Соответствие: Компактное. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкость. Отличия: Тонкостенная изоляция, малый радиус изгиба. | МКЭКШВнг(А)-FRLS — Соответствие: Бронированное. Бюджет: Высокий. Сходства: FR-пластикат. Отличия: Стальная броня (защита кабеля при обрушении конструкций). | КПпЭфкШвнг(А)-FRLS — Соответствие: Экранирующее. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкость. Отличия: Экран из фольгированной ленты с дренажной жилой. | УниБПнг(А)-FRLS — Соответствие: Универсальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Низкий дым, пламя. Отличия: Высокая химическая стойкость оболочки к продуктам горения. | КМВВЭнг(А)-FRLS — Соответствие: Отраслевое (ОПС). Бюджет: Базовый. Сходства: Огнестойкость. Отличия: Часто имеет красную оболочку для систем пожаротушения.
МКЭШВнг-HF | МКЭШВнг(А)-HF — Соответствие: Прямое. Бюджет: Средний. Сходства: Безгалогенный, экран. Отличия: Отсутствие коррозионно-активных газов при горении. | ГЕРДА-КВнг(А)-HF — Соответствие: Высокотехнологичное. Бюджет: Высокий. Сходства: Halogen Free, круглая форма. Отличия: Улучшенные физико-механические свойства безгалогенного состава. | ИнСил-ППнг(А)-HF — Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Без галогенов. Отличия: Изоляция из сшитого полиолефина (термостойкость выше). | ТехноКИПнг(А)-HF — Соответствие: Интерфейсное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, HF-оболочка. Отличия: Низкая емкость жил для скоростных протоколов. | КУПэПнг(А)-HF — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Медный экран. Отличия: Использование полимерных композиций вместо ПВХ. | КУВЭПнг(А)-HF — Соответствие: Облегченное. Бюджет: Средний. Сходства: Без галогенов. Отличия: Минимальные массогабаритные характеристики. | МКЭКШПнг(А)-HF — Соответствие: Защищенное. Бюджет: Высокий. Сходства: Электрика, HF. Отличия: Наличие стальной брони под безгалогенным шлангом. | КПпЭфкПнг(А)-HF — Соответствие: Послойное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран из фольги. Отличия: Оболочка из безгалогенной полимерной композиции. | УниБПнг(А)-HF — Соответствие: Климатическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Допускается использование в зонах с высокочувствительной электроникой. | КВИЛ-Пнг(А)-HF — Соответствие: Системное. Бюджет: Средний. Сходства: HF-состав. Отличия: Специальная скрутка для минимизации электромагнитного влияния.
МКЭШВнг-LS | МКЭШВнг(А)-LS (ГОСТ/ТУ) — Соответствие: Прямое. Бюджет: Базовый. Сходства: ПВХ пониженной пожарной опасности, экран. Отличия: Стандартное исполнение. | ГЕРДА-КВнг(А)-LS — Соответствие: Премиальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Low Smoke, круглая форма. Отличия: Повышенная гибкость и точность сечения жил. | ИнСил-ВВнг(А)-LS — Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Медный экран, LS-пластикат. Отличия: Срок службы увеличен до 35-40 лет. | ТехноКИПнг(А)-LS — Соответствие: Интерфейсное. Бюджет: Средний. Сходства: Пожаробезопасность. Отличия: Оптимизирован для передачи цифровых сигналов (низкая емкость). | КУПэВнг(А)-LS — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, LS-состав. Отличия: Использование многопроволочных жил высокого класса гибкости. | КУВЭнг(А)-LS — Соответствие: Компактное. Бюджет: Эконом. Сходства: Назначение. Отличия: Уменьшенная толщина оболочки для экономии места в лотках. | МКЭКШВнг(А)-LS — Соответствие: Бронированное. Бюджет: Высокий. Сходства: LS-характеристики. Отличия: Защита стальной проволочной броней. | КПпЭфкШвнг(А)-LS — Соответствие: Послойное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, ПВХ. Отличия: Экран из алюмофлекса (фольги) вместо проволочной оплетки. | УниБПнг(А)-LS — Соответствие: Климатическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Стойкость к УФ-излучению и расширенный температурный диапазон. | КВИЛнг(А)-LS — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходства: Круглое сечение, экран. Отличия: Специальный шаг скрутки для защиты от перекрестных помех.
МКЭШВнг-FRHF | МКЭШВнг(А)-FRHF — Соответствие: Прямое. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкость, без галогенов. Отличия: Базовое исполнение по ТУ. | ГЕРДА-КВнг(А)-FRHF — Соответствие: Высокотехнологичное. Бюджет: Высокий. Сходства: Слюдосодержащие ленты, HF-состав. Отличия: Повышенная стойкость к вибрационным нагрузкам. | ИнСил-ППнг(А)-FRHF — Соответствие: Долговечное. Бюджет: Высокий. Сходства: Огнестойкость, отсутствие галогенов. Отличия: Изоляция из сшитого полиолефина (выше термостойкость). | ТехноКИПнг(А)-FRHF — Соответствие: Системное. Бюджет: Средний. Сходства: Пожаробезопасность. Отличия: Предназначен для систем аварийной связи и КИП. | КУПэПнг(А)-FRHF — Соответствие: Гибкое. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, FRHF-свойства. Отличия: Высокая плотность медного экрана (более 80%). | КУВЭПнг(А)-FRHF — Соответствие: Облегченное. Бюджет: Средний. Сходства: Сохранение функции в огне. Отличия: Минимальный наружный диаметр среди аналогов. | МКЭКШПнг(А)-FRHF — Соответствие: Защищенное. Бюджет: Высокий. Сходства: Электрика, FRHF. Отличия: Броня из стальных лент или проволок под безгалогенным шлангом. | КПпЭфкПнг(А)-FRHF — Соответствие: Комбинированное. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкость. Отличия: Комбинированный экран (фольга + дренажная жила). | УниБПнг(А)-FRHF — Соответствие: Универсальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Безгалогенная оболочка. Отличия: Возможность эксплуатации в зонах с высокочувствительной электроникой. | КВИЛ-Пнг(А)-FRHF — Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Средний. Сходства: Негорючесть, экран. Отличия: Маркировка жил, облегчающая монтаж в сложных схемах.
МКЭШВнг-FRLSLTx | МКЭШВнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Прямое. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкость, низкая токсичность. Отличия: Стандартное ТУ для соцобъектов. | ГЕРДА-КВнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Премиальное. Бюджет: Высокий. Сходства: LSLTx-состав, слюда. Отличия: Улучшенная технология наложения огнестойкого барьера. | ИнСил-ВВнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Индустриальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Низкая токсичность продуктов горения. Отличия: Повышенная механическая прочность оболочки. | ТехноКИПнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Специальное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, FRLSLTx. Отличия: Оптимизирован для систем оповещения и управления эвакуацией. | КУПэВнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкая жила, экран. Отличия: Соответствие жестким требованиям по ПДК вредных веществ. | КУВЭнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Компактное. Бюджет: Средний. Сходства: Пожаробезопасность. Отличия: Малый радиус изгиба для прокладки в узких каналах. | МКЭКШВнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Механическое. Бюджет: Высокий. Сходства: LSLTx-пластикат. Отличия: Наличие стальной брони (рекомендуется для больниц и школ). | КПпЭфкШвнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Экранное. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкость. Отличия: Фольгированный экран для защиты от ВЧ-помех. | УниБПнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Климатическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Низкий дым и токсичность. Отличия: Допускается монтаж при отрицательных температурах. | КМВВЭнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Системное (ОПС). Бюджет: Базовый. Сходства: Огнестойкость. Отличия: Оболочка обычно белого или красного цвета.
МКЭШВнг-LSLTx | МКЭШВнг(А)-LSLTx — Соответствие: Прямое (ГОСТ/ТУ). Бюджет: Базовый. Сходства: Низкая токсичность, экран, ПВХ. Отличия: Стандартная гибкость жил. | ГЕРДА-КВнг(А)-LSLTx — Соответствие: Премиальное. Бюджет: Высокий. Сходства: LSLTx-пластикат, экран. Отличия: Повышенная стойкость к вибрациям и химикатам. | ИнСил-ВВнг(А)-LSLTx — Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Круглая форма, экран. Отличия: Увеличенный срок службы (до 35 лет). | ТехноКИПнг(А)-LSLTx — Соответствие: Системное. Бюджет: Средний. Сходства: Пожарная безопасность. Отличия: Оптимизирован для интерфейсов передачи данных. | КУПэВнг(А)-LSLTx — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкие жилы, экран. Отличия: Облегченная конструкция шланга. | КУВЭнг(А)-LSLTx — Соответствие: Компактное. Бюджет: Эконом. Сходства: Низкая токсичность. Отличия: Меньший наружный диаметр. | МКЭКШВнг(А)-LSLTx — Соответствие: Бронированное. Бюджет: Высокий. Сходства: Электрика, LSLTx. Отличия: Наличие стальной проволочной брони. | КПпЭфкШвнг(А)-LSLTx — Соответствие: Экранное. Бюджет: Средний. Сходства: Негорючесть. Отличия: Экран из алюмофлекса вместо проволочной оплетки. | УниБПнг(А)-LSLTx — Соответствие: Универсальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Стойкость к УФ и агрессивным средам. | КВИЛнг(А)-LSLTx — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходства: LSLTx свойства. Отличия: Специальный шаг скрутки для снижения помех.
МКЭШВунг | МКЭШВнг(А) — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Базовый. Сходства: ПВХ, экран. Отличия: Отсутствует усиленная оболочка («у»), стандартный шланг. | ГЕРДА-КВнг(А) — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Круглый, экран. Отличия: Более высокая прочность на разрыв материала оболочки. | ИнСил-ВВнг(А) — Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Негорючесть. Отличия: Толщина оболочки соответствует усиленным сериям. | ТехноКИПнг(А) — Соответствие: Интерфейсное. Бюджет: Средний. Сходства: Защитный шланг. Отличия: Стабильные параметры для передачи сигналов КИП. | КУПэВнг(А) — Соответствие: Универсальное. Бюджет: Средний. Сходства: ПВХ изоляция. Отличия: Высокая плотность оплетки экрана. | МКЭКШВнг(А) — Соответствие: Защищенное. Бюджет: Высокий. Сходства: ПВХ-шланг. Отличия: Механическая защита броней вместо просто усиленной оболочки. | КУВЭнг(А) — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Эконом. Сходства: Назначение. Отличия: Стандартная толщина стенок (требует бережного монтажа). | КПпЭфкШвнг(А) — Соответствие: Модернизированное. Бюджет: Средний. Сходства: Круглая геометрия. Отличия: Комбинированный фольгированный экран. | УниБПнг(А) — Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Высокий. Сходства: Негорючесть. Отличия: Повышенная стойкость к истиранию. | КВИЛнг(А) — Соответствие: Специальное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран. Отличия: Особая конструкция жил для минимизации помех.
МКЭШВунг-ХЛ | МКЭШВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Климатическое. Бюджет: Базовый. Сходства: Морозостойкий ПВХ. Отличия: Стандартная толщина оболочки без усиления («у»). | ГЕРДА-КВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Премиальное. Бюджет: Высокий. Сходства: -60°С, круглая форма. Отличия: Сохраняет эластичность при критических температурах. | ИнСил-ВВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Арктическое. Бюджет: Выше среднего. Сходства: УФ-стойкость, ХЛ. Отличия: Усиленная внешняя изоляция для тяжелых условий. | ТехноКИПнг(А)-ХЛ — Соответствие: Цифровое. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, ХЛ. Отличия: Оптимизирован для связи в условиях низких температур. | КУПэВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Гибкое. Бюджет: Средний. Сходства: Хладостойкость. Отличия: Применяются жилы 5 класса гибкости. | КУВЭнг(А)-ХЛ — Соответствие: Облегченное. Бюджет: Эконом. Сходства: ПВХ-ХЛ. Отличия: Уменьшенные массогабаритные показатели. | МКЭКШВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Механическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Хладостойкость. Отличия: Стальная броня для защиты от наледи и нагрузок. | КПпЭфкШвнг(А)-ХЛ — Соответствие: Экранное. Бюджет: Средний. Сходства: Круглый, ХЛ. Отличия: Фольгированный экран для 100% защиты от помех. | УниБПнг(А)-ХЛ — Соответствие: Универсальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Негорючесть, ХЛ. Отличия: Допускает динамические нагрузки на холоде. | КВИЛнг(А)-ХЛ — Соответствие: Системное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, ХЛ. Отличия: ТУ адаптировано под российские системы автоматики.
МКЭШВунг-LS | МКЭШВнг(А)-LS — Соответствие: Пожарное. Бюджет: Базовый. Сходства: Low Smoke, экран. Отличия: Отсутствует индекс «у» (усиленная оболочка). | ГЕРДА-КВнг(А)-LS — Соответствие: Высокотехнологичное. Бюджет: Высокий. Сходства: Низкий дым, экран. Отличия: Более высокая плотность материала оболочки. | ИнСил-ВВнг(А)-LS — Соответствие: Долговечное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Круглая форма. Отличия: Стенки защитного шланга увеличенной толщины. | ТехноКИПнг(А)-LS — Соответствие: Специальное. Бюджет: Средний. Сходства: Пожаробезопасность. Отличия: Стабильное волновое сопротивление. | КУПэВнг(А)-LS — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: LS-пластикат. Отличия: Повышенная гибкость при прокладке в лотках. | КУВЭнг(А)-LS — Соответствие: Экономное. Бюджет: Эконом. Сходства: Назначение. Отличия: Стандартная толщина изоляции. | МКЭКШВнг(А)-LS — Соответствие: Защищенное. Бюджет: Высокий. Сходства: LS-свойства. Отличия: Бронирование стальной проволокой. | КПпЭфкШвнг(А)-LS — Соответствие: Послойное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран. Отличия: Экран на основе алюмофлекса. | УниБПнг(А)-LS — Соответствие: Климатическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Стойкость к химическим дезинфекторам. | КВИЛнг(А)-LS — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходства: Низкий дым. Отличия: Улучшенная помехозащищенность пар жил.
МКЭШнг | МКЭШвнг(А) — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Базовый. Сходства: ПВХ, экран. Отличия: Наличие внешнего защитного шланга (у оригинала только оболочка). | ГЕРДА-КВнг(А) — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Монтажный, круглый. Отличия: Повышенная гибкость жил, улучшенная геометрия. | ИнСил-ВВнг(А) — Соответствие: Промышленное. Бюджет: Средний. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Увеличенный до 35 лет срок службы. | КУВЭнг(А) — Соответствие: Компактное. Бюджет: Эконом. Сходства: Экран, ПВХ. Отличия: Меньший наружный диаметр за счет тонкостенной изоляции. | ТехноКИПнг(А) — Соответствие: Системное. Бюджет: Средний. Сходства: Медный экран. Отличия: Оптимизирован для цифровых интерфейсов (низкая емкость). | КУПэВнг(А) — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Негорючесть. Отличия: Жилы повышенного класса гибкости. | МКЭКШВнг(А) — Соответствие: Усиленное. Бюджет: Высокий. Сходства: Материал изоляции. Отличия: Защита стальной проволочной броней. | КПпЭфкШвнг(А) — Соответствие: Экранное. Бюджет: Средний. Сходства: Круглая форма. Отличия: Фольгированный экран вместо оплетки. | УниБПнг(А) — Соответствие: Климатическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Стойкость к ультрафиолету и осадкам. | КВИЛнг(А) — Соответствие: Специальное. Бюджет: Средний. Сходства: Негорючий ПВХ. Отличия: Специальный шаг скрутки для защиты от помех.
МКЭШнг-ХЛ | МКЭШвнг(А)-ХЛ — Соответствие: Прямое. Бюджет: Базовый. Сходства: Морозостойкость -60°С. Отличия: Добавлен защитный ПВХ-шланг. | ГЕРДА-КВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Премиальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Хладостойкость, экран. Отличия: Сохраняет эластичность при экстремальном холоде. | ИнСил-ВВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Арктическое. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Круглый, ХЛ. Отличия: Усиленная внешняя оболочка. | ТехноКИПнг(А)-ХЛ — Соответствие: Интерфейсное. Бюджет: Средний. Сходства: Работа на холоде. Отличия: Стабильная передача сигналов при низких температурах. | КУПэВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Гибкое. Бюджет: Средний. Сходства: Хладостойкий ПВХ. Отличия: Многопроволочная жила 5 класса. | КУВЭнг(А)-ХЛ — Соответствие: Облегченное. Бюджет: Эконом. Сходства: Экран, ХЛ. Отличия: Минимальный вес и габариты. | МКЭКШВнг(А)-ХЛ — Соответствие: Защищенное. Бюджет: Высокий. Сходства: Климатика ХЛ. Отличия: Броня из стальных проволок под шлангом. | КПпЭфкШвнг(А)-ХЛ — Соответствие: Модернизированное. Бюджет: Средний. Сходства: Хладостойкость. Отличия: Экран из алюмофлекса. | УниБПнг(А)-ХЛ — Соответствие: Универсальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Стойкость к динамическим осевым нагрузкам на морозе. | КВИЛнг(А)-ХЛ — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходства: Экранированный, ХЛ. Отличия: Цифровая маркировка жил.
МКЭШнг-FRHF | МКЭШвнг(А)-FRHF — Соответствие: Прямое. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкость, без галогенов. Отличия: Защитный безгалогенный шланг. | ГЕРДА-КВнг(А)-FRHF — Соответствие: Высокотехнологичное. Бюджет: Высокий. Сходства: Halogen Free, слюда. Отличия: Высокая плотность огнестойкого барьера. | ИнСил-ППнг(А)-FRHF — Соответствие: Долговечное. Бюджет: Высокий. Сходства: Сохранение функции в огне. Отличия: Изоляция из сшитого полиолефина. | ТехноКИПнг(А)-FRHF — Соответствие: Системное. Бюджет: Средний. Сходства: Безгалогенный. Отличия: Для работы аварийных датчиков и КИПиА. | КУПэПнг(А)-FRHF — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, огнестойкость. Отличия: Полимерная композиция вместо ПВХ. | КУВЭПнг(А)-FRHF — Соответствие: Компактное. Бюджет: Средний. Сходства: HF свойства. Отличия: Минимальный радиус изгиба. | МКЭКШПнг(А)-FRHF — Соответствие: Бронированное. Бюджет: Высокий. Сходства: FRHF. Отличия: Механическая защита стальной броней. | КПпЭфкПнг(А)-FRHF — Соответствие: Экранное. Бюджет: Средний. Сходства: Огнестойкость. Отличия: Комбинированный фольгированный экран. | УниБПнг(А)-FRHF — Соответствие: Безопасное. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Отсутствие коррозионно-активных газов при пожаре. | КВИЛ-Пнг(А)-FRHF — Соответствие: Эксплуатационное. Бюджет: Средний. Сходства: Без галогенов. Отличия: Шаг скрутки минимизирует внутренние наводки.
МКЭШнг-FRLS | МКЭШвнг(А)-FRLS — Соответствие: Прямое. Бюджет: Базовый. Сходства: Огнестойкость, низкий дым. Отличия: Добавлен внешний защитный шланг. | ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS — Соответствие: Премиальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Слюдосодержащие ленты, LS. Отличия: Удобство разделки и высокая гибкость. | ИнСил-ВВнг(А)-FRLS — Соответствие: Индустриальное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: FR, LS свойства. Отличия: Повышенная стойкость к влаге и грибку. | ТехноКИПнг(А)-FRLS — Соответствие: Специальное. Бюджет: Средний. Сходства: Экранированный. Отличия: Стабильное волновое сопротивление в условиях пожара. | КУПэВнг(А)-FRLS — Соответствие: Гибкое. Бюджет: Средний. Сходства: Низкий дым, пламя. Отличия: Применение в подвижных кабельных цепях. | КУВЭнг(А)-FRLS — Соответствие: Экономное. Бюджет: Эконом. Сходства: Огнестойкость. Отличия: Тонкая оболочка для стесненных условий. | МКЭКШВнг(А)-FRLS — Соответствие: Защищенное. Бюджет: Высокий. Сходства: FRLS характеристики. Отличия: Броня из стальных оцинкованных лент. | КПпЭфкШвнг(А)-FRLS — Соответствие: Модернизированное. Бюджет: Средний. Сходства: Круглый, экран. Отличия: Экран на основе алюмофлекса с дренажом. | УниБПнг(А)-FRLS — Соответствие: Климатическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Работа в широком диапазоне температур. | КМВВЭнг(А)-FRLS — Соответствие: Отраслевое (ОПС). Бюджет: Базовый. Сходства: Огнестойкость. Отличия: Часто поставляется в красной оболочке.
МКЭШнг-FRLSLTx | МКЭШвнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Прямое. Бюджет: Базовый. Сходства: Слюда, низкая токсичность. Отличия: Наличие внешнего защитного шланга (герметичность выше). | ГЕРДА-КВнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Премиум. Бюджет: Высокий. Сходства: Огнестойкость, LSLTx. Отличия: Повышенная гибкость жил и точность шага скрутки. | ИнСил-ВВнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Индустриальное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Круглый, экран. Отличия: Усиленная внешняя оболочка, срок службы до 35 лет. | ТехноКИПнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Системное. Бюджет: Средний. Сходства: Пожаробезопасность. Отличия: Оптимизирован для систем оповещения (СОУЭ) и КИП. | КУПэВнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, LSLTx. Отличия: Высокий класс гибкости жил (удобство монтажа в шкафах). | КУВЭнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Компактное. Бюджет: Эконом. Сходства: Огнестойкость. Отличия: Тонкостенная изоляция, минимальный радиус изгиба. | МКЭКШВнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Бронированное. Бюджет: Высокий. Сходства: Электрика, LSLTx. Отличия: Стальная проволочная броня для защиты от мех. воздействий. | КПпЭфкШвнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Экранное. Бюджет: Средний. Сходства: Негорючесть. Отличия: Экран из фольги (алюмофлекс) вместо проволочной оплетки. | УниБПнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Универсальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Стойкость к химическим агрессивным средам. | КВИЛнг(А)-FRLSLTx — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходства: Круглое сечение. Отличия: Специальный шаг скрутки для подавления шумов сигнала.
МКЭШнг-HF | МКЭШвнг(А)-HF — Соответствие: Прямое. Бюджет: Базовый. Сходства: Безгалогенный, экран. Отличия: Добавлен защитный безгалогенный шланг поверх оболочки. | ГЕРДА-КВнг(А)-HF — Соответствие: Высокотехнологичное. Бюджет: Высокий. Сходства: Halogen Free, экран. Отличия: Высокая плотность оплетки и эластичность. | ИнСил-ППнг(А)-HF — Соответствие: Долговечное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Круглая форма. Отличия: Изоляция из сшитого полиолефина (выше нагревостойкость). | ТехноКИПнг(А)-HF — Соответствие: Интерфейсное. Бюджет: Средний. Сходства: Без галогенов. Отличия: Стабильное волновое сопротивление для RS-485. | КУПэПнг(А)-HF — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, HF. Отличия: Материал изоляции жил — безгалогенная композиция. | КУВЭПнг(А)-HF — Соответствие: Облегченное. Бюджет: Средний. Сходства: Назначение. Отличия: Минимальный наружный диаметр и вес кабеля. | МКЭКШПнг(А)-HF — Соответствие: Защищенное. Бюджет: Высокий. Сходства: Электрика, HF. Отличия: Механическая защита стальной броней под шлангом. | КПпЭфкПнг(А)-HF — Соответствие: Комбинированное. Бюджет: Средний. Сходства: Круглое сечение. Отличия: Экран из фольги с дренажной жилой. | УниБПнг(А)-HF — Соответствие: Безопасное. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Отсутствие коррозионно-активных газов при тлении. | КВИЛ-Пнг(А)-HF — Соответствие: Системное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, HF. Отличия: Маркировка жил для удобства многоканального подключения.
МКЭШнг-LS | МКЭШвнг(А)-LS — Соответствие: Прямое. Бюджет: Базовый. Сходства: Low Smoke, экран. Отличия: Добавлен внешний ПВХ-шланг пониженной горючести. | ГЕРДА-КВнг(А)-LS — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Низкий дым, экран. Отличия: Улучшенная разделка кабеля при монтаже. | ИнСил-ВВнг(А)-LS — Соответствие: Промышленное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: Круглый, LS. Отличия: Повышенная стойкость к ультрафиолету. | ТехноКИПнг(А)-LS — Соответствие: Цифровое. Бюджет: Средний. Сходства: Пожаробезопасность. Отличия: Низкая взаимная емкость между жилами. | КУПэВнг(А)-LS — Соответствие: Универсальное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, LS. Отличия: Жилы 4-5 класса гибкости. | КУВЭнг(А)-LS — Соответствие: Эконом. Бюджет: Эконом. Сходства: Назначение. Отличия: Стандартная толщина оболочки (без усиления). | МКЭКШВнг(А)-LS — Соответствие: Бронированное. Бюджет: Высокий. Сходства: Электрика, LS. Отличия: Стальная проволочная броня. | КПпЭфкШвнг(А)-LS — Соответствие: Модернизированное. Бюджет: Средний. Сходства: Круглая форма. Отличия: Фольгированный экран снижает массу кабеля. | УниБПнг(А)-LS — Соответствие: Климатическое. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Расширенный диапазон температур эксплуатации. | КВИЛнг(А)-LS — Соответствие: Специальное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран. Отличия: Шаг скрутки минимизирует наводки.
МКЭШнг-LSLTx | МКЭШвнг(А)-LSLTx — Соответствие: Прямое. Бюджет: Базовый. Сходства: Низкая токсичность, экран. Отличия: Добавлен защитный ПВХ-шланг LSLTx. | ГЕРДА-КВнг(А)-LSLTx — Соответствие: Премиальное. Бюджет: Высокий. Сходства: LSLTx, экран. Отличия: Более высокая химическая стойкость оболочки. | ИнСил-ВВнг(А)-LSLTx — Соответствие: Долговечное. Бюджет: Высокий. Сходства: Круглый, экран. Отличия: Срок службы до 35-40 лет. | ТехноКИПнг(А)-LSLTx — Соответствие: Специальное. Бюджет: Средний. Сходства: Пожаробезопасность. Отличия: Предназначен для интерфейсов связи на соцобъектах. | КУПэВнг(А)-LSLTx — Соответствие: Монтажное. Бюджет: Средний. Сходства: Гибкая медь, LSLTx. Отличия: Высокая плотность медного экрана. | КУВЭнг(А)-LSLTx — Соответствие: Облегченное. Бюджет: Средний. Сходства: Назначение. Отличия: Минимальный габаритный диаметр. | МКЭКШВнг(А)-LSLTx — Соответствие: Защищенное. Бюджет: Высокий. Сходства: LSLTx свойства. Отличия: Механическая защита стальной броней. | КПпЭфкШвнг(А)-LSLTx — Соответствие: Экранное. Бюджет: Средний. Сходства: Круглая форма. Отличия: Экран из алюмофлекса. | УниБПнг(А)-LSLTx — Соответствие: Универсальное. Бюджет: Высокий. Сходства: Групповая прокладка. Отличия: Стойкость к истиранию оболочки. | КВИЛнг(А)-LSLTx — Соответствие: Отраслевое. Бюджет: Средний. Сходства: Негорючесть, экран. Отличия: Специальная геометрия скрутки.
МКЭAL 26-15 | МКЭ 26-15 — Соответствие: Функциональное. Бюджет: Базовый. Сходства: Монтажный, комбинированная изоляция, экран, темп. до 200°C. Отличия: Жилы из медных никелированных проволок (у AL — алюминиевый сплав/покрытие). | МСЭ 26-15 — Соответствие: Технологическое. Бюджет: Средний. Сходства: Напряжение 250В, фторопластовая изоляция, наличие экрана. Отличия: Сплошная полиимидная изоляция, выше химическая стойкость. | МСЭО 26-15 — Соответствие: Усиленное. Бюджет: Высокий. Сходства: Термостойкость 200°C, монтажный тип. Отличия: Наличие защитной оболочки из полиимидно-фторопластовых лент поверх экрана. | МКЭО 26-15 — Соответствие: Послойное. Бюджет: Выше среднего. Сходства: ТУ 16.К76-160-2000, экран. Отличия: Оплетка из антикоррозийных проволок, дополнительный слой лака. | МК 26-15 — Соответствие: Упрощенное. Бюджет: Эконом. Сходства: Температурный режим, материалы изоляции. Отличия: Полное отсутствие экрана (применяется при отсутствии ЭМ-наводок). | МКЭШ — Соответствие: Общепромышленное. Бюджет: Низкий. Сходства: Монтажный, экранированный. Отличия: ПВХ изоляция, темп. до 70°C (не заменяет в высокотемпературных зонах). | КУПВ — Соответствие: Гибкое. Бюджет: Средний. Сходства: Медные жилы, круглое сечение. Отличия: Полиэтиленовая изоляция, предназначен для подвижного монтажа. | МС 26-15 — Соответствие: Базовое (без экрана). Бюджет: Базовый. Сходства: Жила и изоляция идентичны. Отличия: Отсутствие экранирующей оплетки. | МСЭ 26-13 — Соответствие: Низковольтное. Бюджет: Средний. Сходства: Экран, фторопласт. Отличия: Рассчитан на более низкое напряжение (100В против 250В у оригинала). | МКЭШв — Соответствие: Герметичное. Бюджет: Средний. Сходства: Монтажный тип, экран. Отличия: ПВХ-шланг обеспечивает защиту от влаги, но ограничивает температуру.
МЛП | МЛТП: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — прямой аналог. Бюджет: идентичен. Сходства: жила из луженой меди, изоляция из радиационносшитого ПЭ. Отличия: МЛТП термостабилизирован (чуть выше стойкость к нагреву паяльником). | МСТП: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — аналог с повышенной гибкостью. Бюджет: выше на 10-15%. Сходства: медная луженая жила, радиационносшитая изоляция. Отличия: жила более высокого класса гибкости, оболочка из стеклонитей отсутствует (лавсан). | МС: Соответствие (ТУ 16-505.437-82) — высокотемпературный аналог. Бюджет: значительно выше. Сходства: назначение (монтаж). Отличия: изоляция из фторопласта-4МБ, выдерживает до +200°С против +100°С у МЛП. | МГШВ: Соответствие (ТУ 16-505.437-82) — общепромышленный аналог. Бюджет: дешевле на 20-30%. Сходства: многопроволочная жила, наличие волокнистой обмотки. Отличия: изоляция — ПВХ пластикат, ниже температурный предел (+70°С), нет радиационной стойкости. | МПКЧ: Соответствие (ТУ 16-505.545-73) — аналог для жестких условий. Бюджет: сопоставим. Сходства: монтажный, одножильный. Отличия: комбинированная изоляция, более высокая устойчивость к плесневым грибам. | БПДО: Соответствие (ТУ 16-505.941-76) — бортовой аналог. Бюджет: выше. Сходства: радиационносшитый полиэтилен, луженая медь. Отличия: наличие защитного слоя из фторопласта, более высокая износостойкость. | МС 16-11: Соответствие (ТУ 16-505.354-81) — теплостойкий монтажный провод. Бюджет: выше. Сходства: круглое сечение, луженая медь. Отличия: изоляция из фторопласта-4Д, выше диэлектрические свойства. | МЛПЭ: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — экранированная версия. Бюджет: выше на 40-50%. Сходства: полностью идентичен по жиле и изоляции. Отличия: наличие общего экрана в виде оплетки из медных луженых проволок. | МПО: Соответствие (ТУ 16-505.339-79) — облегченный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: радиационносшитая изоляция. Отличия: отсутствует слой лавсанового волокна, меньше внешний диаметр. | МЛТПЭ: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — экранированный термостабильный. Бюджет: выше. Сходства: радиационносшитая изоляция, луженая медь. Отличия: наличие экрана и термостабилизация ПЭ.
МЛПГ | Analog2: МЛТПГ: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — полный аналог. Бюджет: идентичен. Сходства: гибкая луженая жила, радиационносшитый ПЭ. Отличия: термостабилизированная изоляция, лучше переносит нагрев при пайке.; Analog3: МСТП: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — высокогибкий монтажный. Бюджет: +15%. Сходства: радиационная сшивка, луженая медь. Отличия: жила 4-5 класса гибкости, отсутствие лавсановой обмотки под изоляцией.; Analog4: МГШВ: Соответствие (ТУ 16-505.437-82) — бюджетный гибкий. Бюджет: -25%. Сходства: высокая гибкость жилы, наличие волокнистой обмотки. Отличия: ПВХ-изоляция, не радиационностойкий, ниже рабочая температура (+70°С).; Analog5: МПО: Соответствие (ТУ 16-505.339-79) — облегченный гибкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: облученный полиэтилен, луженая медь. Отличия: меньше габариты за счет отсутствия лавсана, чуть ниже стойкость к истиранию.; Analog6: МПКЧ: Соответствие (ТУ 16-505.545-73) — особо гибкий. Бюджет: выше на 10%. Сходства: монтажное назначение. Отличия: комбинированная изоляция, повышенная стойкость к многократным перегибам.
МЛПЭ | Analog2: МЛТПЭ: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — прямой аналог. Бюджет: идентичен. Сходства: экран-оплетка, радиационносшитый ПЭ. Отличия: повышенная термостабильность при монтаже.; Analog3: МГШВЭ: Соответствие (ТУ 16-505.437-82) — общепромышленный экран. Бюджет: -30%. Сходства: наличие медного луженого экрана. Отличия: изоляция ПВХ, не держит радиацию, более тяжелый вес.; Analog4: БПДОЭ: Соответствие (ТУ 16-505.941-76) — бортовой экранированный. Бюджет: +20%. Сходства: облученный ПЭ, высокая надежность. Отличия: дополнительный слой фторопласта, выше механическая прочность.; Analog5: МСЭ 16-11: Соответствие (ТУ 16-505.354-81) — термостойкий экран. Бюджет: значительно выше. Сходства: круглое сечение, плотный экран. Отличия: фторопластовая изоляция, работа до +200°С.; Analog6: МПОЭ: Соответствие (ТУ 16-505.339-79) — компактный экран. Бюджет: сопоставим. Сходства: радиационная сшивка изоляции. Отличия: тоньше диаметр, отсутствие лавсановой нити в структуре.
МЛПЭп | Analog2: МЛТПЭ: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: луженая медь, радиационно-сшитый ПЭ, наличие экрана. Отличия: отсутствует дополнительная пленочная обмотка под экраном, выше термостойкость при пайке.; Analog3: БПДОЭ: Соответствие (ТУ 16-505.941-76) — авиационный аналог. Бюджет: выше на 20%. Сходства: облученная изоляция, экран. Отличия: двухслойная изоляция (ПЭ+фторопласт), значительно выше механическая прочность.; Analog4: МГШВЭ: Соответствие (ТУ 16-505.437-82) — бюджетная замена. Бюджет: дешевле на 30%. Сходства: гибкая жила, наличие экрана. Отличия: ПВХ изоляция вместо полиэтилена, ниже стойкость к радиации и химии.; Analog5: МПОЭ: Соответствие (ТУ 16-505.339-79) — облегченная замена. Бюджет: сопоставим. Сходства: радиационная сшивка, луженый экран. Отличия: нет лавсановой обмотки, за счет чего уменьшен диаметр и вес.; Analog6: МСЭ 16-11: Соответствие (ТУ 16-505.354-81) — высокотемпературный аналог. Бюджет: дороже в 2-3 раза. Сходства: монтажный, экранированный. Отличия: изоляция из фторопласта-4Д, предел до +200°С.
МЛТП | Analog2: МЛП: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — базовый аналог. Бюджет: идентичен. Сходства: те же материалы жилы и изоляции. Отличия: МЛП не имеет дополнительной термостабилизации (чуть чувствительнее к перегреву жалом паяльника).; Analog3: МСТП: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — аналог повышенной гибкости. Бюджет: +10-15%. Сходства: радиационно-сшитый ПЭ, монтажный класс. Отличия: более гибкая многопроволочная жила, отсутствие внешней нитяной обмотки.; Analog4: МПО: Соответствие (ТУ 16-505.339-79) — компактный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: облученная изоляция, луженая медь. Отличия: меньшие габариты за счет отсутствия волокнистых слоев в структуре.; Analog5: МГШВ: Соответствие (ТУ 16-505.437-82) — массовая замена. Бюджет: дешевле на 25%. Сходства: монтажный провод, луженая медь. Отличия: ПВХ изоляция, ниже температурный диапазон и стойкость к агрессивным средам.; Analog6: БПДО: Соответствие (ТУ 16-505.941-76) — высокопрочный аналог. Бюджет: выше на 15%. Сходства: радиационная сшивка, химическая стойкость. Отличия: наличие слоя фторопласта, лучше держит истирание.
МЛТПГ | Analog2: МЛПГ: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — базовый гибкий аналог. Бюджет: идентичен. Сходства: луженая гибкая жила, радиационносшитый ПЭ. Отличия: отсутствует термостабилизация (чуть выше риск подплавления изоляции при длительной пайке).; Analog3: МСТП: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — высокогибкий монтажный. Бюджет: +10%. Сходства: облученный ПЭ, аналогичные режимы эксплуатации. Отличия: жила более высокого класса гибкости, отсутствует лавсановая обмотка под изоляцией.; Analog4: МГШВ: Соответствие (ТУ 16-505.437-82) — бюджетная замена. Бюджет: на 25% дешевле. Сходства: отличная гибкость, луженая медь. Отличия: ПВХ-изоляция, не обладает радиационной стойкостью, ниже верхний температурный предел.; Analog5: МПО: Соответствие (ТУ 16-505.339-79) — малогабаритный гибкий. Бюджет: сопоставим. Сходства: радиационная сшивка, работа в агрессивных средах. Отличия: меньший диаметр за счет отсутствия волокнистой оплетки.
МЛТПЭ | Analog2: МЛПЭ: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — прямой аналог. Бюджет: идентичен. Сходства: наличие экрана из луженой меди, радиационная сшивка. Отличия: нет термостабилизации (требует более аккуратного температурного режима при монтаже).; Analog3: МГШВЭ: Соответствие (ТУ 16-505.437-82) — промышленный экран. Бюджет: на 30% дешевле. Сходства: наличие общего экрана, монтажное назначение. Отличия: ПВХ изоляция, больший вес и габариты, отсутствие стойкости к радиации.; Analog4: БПДОЭ: Соответствие (ТУ 16-505.941-76) — высоконадежный бортовой экран. Бюджет: +20%. Сходства: радиационная сшивка, луженая медь. Отличия: двухслойная изоляция (ПЭ + фторопласт), выше стойкость к истиранию.
МЛТПЭп | Analog2: МЛТПЭ: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — упрощенный аналог. Бюджет: на 5-7% дешевле. Сходства: жила, изоляция и экран идентичны. Отличия: отсутствует дополнительная пленочная поясная изоляция под экраном.; Analog3: МЛПЭп: Соответствие (ТУ 16-505.554-81) — прямой аналог. Бюджет: идентичен. Сходства: полная структура (пленка + экран). Отличия: отсутствует термостабилизация изоляции.; Analog4: БПДОЭ: Соответствие (ТУ 16-505.941-76) — защищенный экран. Бюджет: +15%. Сходства: круглое сечение, высокая стойкость. Отличия: пленка заменена слоем фторопласта, что дает лучшую защиту от КЗ на экран.
ММ | ПуВ (ПВ-1) по ТУ 16-705.501-2010. Соответствие: Полное по жиле. Бюджет: Минимальный. Сходство: Монолитная медь. Отличие: Появилась изоляция ПВХ, нельзя использовать как обмоточный. | ПуГВ (ПВ-3) по ТУ 16-705.501-2010. Соответствие: Высокое (гибкое). Бюджет: Эконом. Сходство: Медная основа. Отличие: Многопроволочная жила, высокая гибкость для монтажа в лотках. | ВВГ по ТУ 16-705.466-87. Соответствие: Силовой аналог. Бюджет: Средний. Сходство: Медь, круглая форма. Отличие: Двойная изоляция (жила+оболочка), пригоден для стационарной прокладки. | КГ по ТУ 16.К73.05-93. Соответствие: Силовой гибкий. Бюджет: Средний+. Сходство: Медь. Отличие: Резиновая изоляция, устойчив к многократным изгибам на открытом воздухе. | ПВС по ТУ 16.К73.079-2007. Соответствие: Бытовой соединительный. Бюджет: Эконом+. Сходство: Медь, круглое сечение. Отличие: Оболочка заполнена ПВХ, только для подвижного присоединения техники. | ПвВГ по ТУ 16.К71-335-2004. Соответствие: Силовой усиленный. Бюджет: Высокий. Сходство: Медь. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена, выдерживает большие токовые нагрузки. | КУГВВ по ТУ 16.К01-49-2005. Соответствие: Контрольный гибкий. Бюджет: Средний. Сходство: Медь, круглая скрутка. Отличие: Предназначен для цепей управления и сигнализации. | МКШ по ТУ 16-505.488-78. Соответствие: Монтажный. Бюджет: Средний. Сходство: Медная жила. Отличие: Тонкая изоляция, малые габариты для приборостроения. | ВБШв по ТУ 16.К71-310-2001. Соответствие: Защищенный силовой. Бюджет: Высокий. Сходство: Медная основа. Отличие: Стальная броня, возможна прокладка в земле без труб. | ПЭТВ-2 по ТУ 16-705.110-79. Соответствие: Обмоточный (эмаль). Бюджет: Средний. Сходство: Медная мягкая проволока. Отличие: Слой эмаль-лака вместо ПВХ, для двигателей и трансформаторов.
ММБ | ПуВ по ТУ 16-705.501-2010. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Низкий. Сходство: Медная жила, круглое сечение. Отличие: Отсутствует броня, добавлена ПВХ изоляция. | ВВГнг(А) по ТУ 16.К01-37-2003. Соответствие: Силовой аналог. Бюджет: Средний. Сходство: Медь, круглая форма. Отличие: Двойная изоляция, нет брони, не поддерживает горение. | ВБШв по ТУ 16.К71-310-2001. Соответствие: Полное (бронированный). Бюджет: Высокий. Сходство: Наличие стальной брони, медь. Отличие: Защитный шланг из ПВХ вместо открытой оплетки. | КГ по ТУ 16.К73.05-93. Соответствие: По гибкости. Бюджет: Средний. Сходство: Медная жила. Отличие: Резиновая изоляция, высокая гибкость, отсутствие брони. | ПвБШв по ТУ 16.К71-335-2004. Соответствие: Улучшенный аналог. Бюджет: Высокий. Сходство: Бронированный, круглый. Отличие: Изоляция из сшитого полиэтилена, выше нагрузочная способность. | ПвВГ по ТУ 16.К71-335-2004. Соответствие: Силовой. Бюджет: Средний+. Сходство: Медная жила. Отличие: Сшитый полиэтилен, без брони, более легкий монтаж. | КУБШв по ТУ 16.К01-49-2005. Соответствие: Контрольный бронированный. Бюджет: Высокий. Сходство: Броня из лент. Отличие: Предназначен для цепей управления, многожильный. | КвБбШв по ТУ 16.К71-310-2001. Соответствие: Контрольный. Бюджет: Средний+. Сходство: Медь, стальная броня. Отличие: Большее количество жил малого сечения. | ПвБПнг(А)-HF по ТУ 16.К71-304-2001. Соответствие: Пожаробезопасный. Бюджет: Премиум. Сходство: Бронированный, медь. Отличие: Безгалогенный, не выделяет коррозионно-активных газов. | КГтп по ТУ 3500-005-46601344-2013. Соответствие: Гибкий. Бюджет: Средний. Сходство: Медная жила, круглая форма. Отличие: Оболочка из термоэластопласта, морозостойкость до -60°C.
ММЛ | ПуГВ по ТУ 16-705.501-2010. Соответствие: По материалу (лужение). Бюджет: Эконом. Сходство: Луженая медь (под заказ), гибкий. Отличие: Наличие ПВХ изоляции, одножильный. | ВВГнг(А)-LS по ТУ 16.К71-310-2001. Соответствие: Силовой. Бюджет: Средний. Сходство: Медь, круглый. Отличие: Изоляция и оболочка с низким дымовыделением, жила может быть без лужения. | КГ-ХЛ по ТУ 16.К73.05-93. Соответствие: Атмосферостойкий. Бюджет: Средний. Сходство: Медь, высокая гибкость. Отличие: Резина, работа при экстремально низких температурах. | РПШ по ТУ 16-505.495-83. Соответствие: Полное по конструкции. Бюджет: Высокий. Сходство: Луженые медные жилы, круглая скрутка. Отличие: Резиновая оболочка, повышенная стойкость к изгибам. | МКЭШ по ТУ 16-505.488-78. Соответствие: Монтажный. Бюджет: Средний+. Сходство: Луженая медь, круглое сечение. Отличие: Наличие общего экрана из медных проволок. | КУПВ по ТУ 16-505.373-72. Соответствие: Управление. Бюджет: Высокий. Сходство: Луженые жилы. Отличие: Многожильный, для сложной коммутации. | ПРКС по ТУ 16.К80-08-89. Соответствие: Термостойкий. Бюджет: Высокий. Сходство: Медь, круглая форма. Отличие: Кремнийорганическая резина, работа до +180°C. | КГтп-Л по ТУ 3500-005-46601344-2013. Соответствие: Гибкий луженый. Бюджет: Средний+. Сходство: Луженая медная жила. Отличие: Современный термоэластопласт вместо старых составов. | МГ по ТУ 16-705.466-87. Соответствие: Плетеный аналог. Бюджет: Средний. Сходство: Медь, гибкость. Отличие: Без изоляции, используется для перемычек и заземления. | ПМЛ по ТУ 4833-002-08558606-95. Соответствие: Защитная плетенка. Бюджет: Эконом. Сходство: Луженая медь. Отличие: Пустотелая структура (чулок) для экранирования других кабелей.
ММЭ | ПЭТВ-2 по ТУ 16-705.110-79. Соответствие: Полное. Бюджет: Оптимальный. Сходство: Медная мягкая жила, эмалевая изоляция. Отличие: Стандартизированный тип для двигателей. | ПЭФ-155 по ТУ 16-705.434-86. Соответствие: Высокотемпературный аналог. Бюджет: Средний. Сходство: Медь, круглый. Отличие: Повышенный класс нагревостойкости (155°C). | ПЭТ-155 по ТУ 16-705.110-79. Соответствие: Промышленный стандарт. Бюджет: Эконом. Сходство: Эмаль-покрытие, медь. Отличие: Механическая прочность пленки выше, чем у базового ММЭ. | МКШ по ТУ 16-505.488-78. Соответствие: Монтажная замена. Бюджет: Средний. Сходство: Медная жила, круглое сечение. Отличие: ПВХ изоляция вместо эмали, больше габариты. | НВ по ТУ 16-505.437-82. Соответствие: Провод для приборов. Бюджет: Эконом+. Сходство: Медная основа. Отличие: Тонкостенная ПВХ изоляция, высокая гибкость. | ПВА по ТУ 16.К73.050-2002. Соответствие: Автотракторный аналог. Бюджет: Средний. Сходство: Медь, круглая форма. Отличие: Стойкость к бензину и маслам, толстая изоляция. | МГТФ по ТУ 16-505.185-71. Соответствие: Термостойкий монтаж. Бюджет: Высокий. Сходство: Гибкая медь. Отличие: Изоляция из фторопласта (пленка), выдерживает до +220°C. | ПуГВ по ТУ 16-705.501-2010. Соответствие: Силовой монтаж. Бюджет: Минимальный. Сходство: Медная жила. Отличие: Большая толщина изоляции, не подходит для плотной намотки катушек. | ПРКС по ТУ 16.К80-08-89. Соответствие: Силиконовая изоляция. Бюджет: Высокий. Сходство: Круглая медь. Отличие: Сохраняет свойства при +180°C, высокая эластичность. | МКЭШ по ТУ 16-505.488-78. Соответствие: Экранированная замена. Бюджет: Средний+. Сходство: Медная жила. Отличие: Наличие медной оплетки (экрана) для защиты от помех.
МНВ-1 | НВ-1 по ТУ 16-505.437-82. Соответствие: Прямой аналог. Бюджет: Эконом. Сходство: Медная жила, ПВХ изоляция. Отличие: Отсутствует дополнительная волокнистая обмотка. | МГШВ по ТУ 16-505.437-82. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Гибкая медь, наличие шелковой обмотки. Отличие: Комбинированная изоляция (шелк + ПВХ), выше механическая прочность. | ПуГВ по ТУ 16-705.501-2010. Соответствие: Силовой монтаж. Бюджет: Низкий. Сходство: Высокая гибкость, круглое сечение. Отличие: Толще слой ПВХ, выше рабочее напряжение. | МКШ по ТУ 16-505.488-78. Соответствие: Групповой монтаж. Бюджет: Средний. Сходство: Луженая медь, круглая скрутка. Отличие: Наличие общей защитной оболочки поверх жил. | МС 16-13 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: Термостойкий аналог. Бюджет: Высокий. Сходство: Малые габариты. Отличие: Изоляция из фторопласта, работа до +200°C. | ПВА по ТУ 16.К73.050-2002. Соответствие: Автотракторный. Бюджет: Средний. Сходство: Медь, круглый профиль. Отличие: Повышенная стойкость к ГСМ и вибрациям. | НВМ по ТУ 16-505.437-82. Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Эконом. Сходство: Медная однопроволочная жила. Отличие: Меньшая гибкость, чем у МНВ. | КУГВВ по ТУ 16.К01-49-2005. Соответствие: Управление. Бюджет: Средний+. Сходство: Круглый, медь. Отличие: Многожильная структура в единой оболочке. | МГТФ по ТУ 16-505.185-71. Соответствие: Высокая гибкость. Бюджет: Высокий. Сходство: Медная многопроволочная жила. Отличие: Пленочная изоляция, отсутствие ПВХ. | НВ-4 по ТУ 16-505.437-82. Соответствие: По классу напряжения. Бюджет: Эконом. Сходство: ПВХ изоляция. Отличие: Испытательное напряжение выше, чем у МНВ-1.
МНВ-4 | НВ-4 по ТУ 16-505.437-82. Соответствие: Прямой аналог. Бюджет: Эконом. Сходство: ПВХ изоляция, медь. Отличие: Современная рецептура пластиката, отсутствие волокнистого слоя. | МГШВ-4 по ТУ 16-505.437-82. Соответствие: Повышенная надежность. Бюджет: Средний+. Сходство: Луженая медь, шелк. Отличие: Двойная защита (шелк под ПВХ), лучше работает на истирание. | ПуГВ по ТУ 16-705.501-2010. Соответствие: По гибкости. Бюджет: Низкий. Сходство: Круглый, мягкая медь. Отличие: Увеличенный внешний диаметр за счет толщины изоляции. | МКЭШ по ТУ 16-505.488-78. Соответствие: Защищенный монтаж. Бюджет: Высокий. Сходство: Медная жила. Отличие: Общий экран и оболочка, защита от наводок. | КУПВ по ТУ 16-505.373-72. Соответствие: Кабель управления. Бюджет: Высокий. Сходство: Многожильный, круглый. Отличие: Предназначен для сложных систем связи. | ПВ-3 по ТУ 16-705.501-2010. Соответствие: Бюджетный аналог. Бюджет: Минимальный. Сходство: Медь, высокая гибкость. Отличие: Упрощенная ПВХ изоляция без спецсвойств. | МС 26-13 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: Климатический. Бюджет: Высокий. Сходство: Медь, круглое сечение. Отличие: Спекаемая изоляция, работа в агрессивных средах. | РПШ по ТУ 16-505.495-83. Соответствие: Силовой гибкий. Бюджет: Средний+. Сходство: Круглый. Отличие: Резиновая изоляция и оболочка, работа на морозе. | МГ по ТУ 16-705.466-87. Соответствие: По жиле. Бюджет: Средний. Сходство: Медная гибкая структура. Отличие: Без изоляции, только как токопроводящий элемент. | ПМЛ по ТУ 4833-002-08558606-95. Соответствие: Экранирующий. Бюджет: Средний. Сходство: Медная оплетка. Отличие: Используется поверх МНВ для создания экрана.
МнС 15-11 | МС 16-11 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: Прямой функциональный аналог. Бюджет: Высокий. Сходство: Фторопластовая изоляция, круглое сечение. Отличие: Повышенное рабочее напряжение до 600В. | МГТФ по ТУ 16-505.185-71. Соответствие: По гибкости и материалу. Бюджет: Средний. Сходство: Медная жила, фторопласт. Отличие: Изоляция навивная, а не спекаемая, ниже герметичность. | МС 16-13 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: Усиленный аналог. Бюджет: Высокий. Сходство: Термостойкость, медь. Отличие: Тройной слой изоляции, выше механическая прочность. | МСЭ 16-11 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: Защищенный вариант. Бюджет: Средний+. Сходство: Жила и изоляция идентичны. Отличие: Наличие экрана (оплетки), больший диаметр. | НВ-4 по ТУ 16-505.437-82. Соответствие: Низковольтный монтаж. Бюджет: Эконом. Сходство: Медь, круглое сечение. Отличие: ПВХ изоляция, предел температуры до +105°C (вместо +200°C). | МК 26-11 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: По габаритам. Бюджет: Высокий. Сходство: Круглый, термостойкий. Отличие: Комбинированная изоляция (стеклонить + фторопласт). | МК 16-11 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Средний+. Сходство: Медь, фторопласт. Отличие: Технология наложения изоляции (ленты). | ПВА по ТУ 16.К73.050-2002. Соответствие: По гибкости жилы. Бюджет: Низкий. Сходство: Медная многопроволочная жила. Отличие: Толстая ПВХ оболочка, только для автоэлектроники. | МГТФЭ по ТУ 16-505.185-71. Соответствие: По материалам. Бюджет: Высокий. Сходство: Фторопласт, медь. Отличие: Наличие экрана, навивная изоляция требует заделки концов от разматывания. | НВМ по ТУ 16-505.437-82. Соответствие: Монтажный. Бюджет: Минимальный. Сходство: Медная жила. Отличие: Однопроволочная жила, жесткий, ПВХ изоляция.
МнС 16-11 | МС 16-11 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: Полное соответствие. Бюджет: Средний+. Сходство: Технология спекания, медь. Отличие: Стандартизированная маркировка по действующим ТУ. | МС 26-11 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: Повышенная термостойкость. Бюджет: Высокий. Сходство: Фторопласт-4, круглый. Отличие: Работа в агрессивных средах при температурах до +250°C. | МГТФ по ТУ 16-505.185-71. Соответствие: Функциональное. Бюджет: Средний. Сходство: Медная жила, термостойкость. Отличие: Менее стоек к влаге из-за структуры изоляции (не спекается). | МЛП по ТУ 16-505.337-72. Соответствие: Лакированный монтаж. Бюджет: Средний. Сходство: Медь, круглое сечение. Отличие: Полиэфирный лак поверх ПВХ, выше стойкость к истиранию. | МКШ по ТУ 16-505.488-78. Соответствие: Групповой монтаж. Бюджет: Средний+. Сходство: Луженая медь. Отличие: Общая оболочка, защита от внешних воздействий. | НВ-5 по ТУ 16-505.437-82. Соответствие: Бюджетная замена. Бюджет: Эконом. Сходство: Низкое напряжение, медь. Отличие: ПВХ изоляция, существенно большие габариты. | МС 16-12 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Средний+. Сходство: Фторопласт, медь. Отличие: Облегченная изоляция, меньший вес. | КУПВ по ТУ 16-505.373-72. Соответствие: Многожильный аналог. Бюджет: Высокий. Сходство: Медные жилы. Отличие: Предназначен для межблочных соединений в оболочке. | МСЭ 16-11 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: По изоляции. Бюджет: Высокий. Сходство: Спекаемый фторопласт. Отличие: Наличие защитного экрана от электромагнитных помех. | ПРП по ТУ 16-505.337-72. Соответствие: Повышенная прочность. Бюджет: Средний. Сходство: Монтажный, медный. Отличие: Полиэтиленовая изоляция, работа при низких температурах.
МнСЭ 15-11 | МСЭ 16-11 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: Прямой экранированный аналог. Бюджет: Высокий. Сходство: Спекаемый фторопласт, медный экран. Отличие: Выше испытательное напряжение. | МГТФЭ по ТУ 16-505.185-71. Соответствие: Популярный аналог. Бюджет: Средний+. Сходство: Медь, фторопласт, наличие экрана. Отличие: Изоляция не герметична (навивка лент). | МКЭШ по ТУ 16-505.488-78. Соответствие: Общее экранирование. Бюджет: Средний. Сходство: Медная жила, оплетка. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка, не термостойкий. | МСЭ 16-13 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: Усиленное экранирование. Бюджет: Высокий. Сходство: Фторопласт, медь. Отличие: Утолщенная изоляция для жестких условий эксплуатации. | МКЭ 26-11 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: По конструкции. Бюджет: Высокий. Сходство: Круглый, с экраном. Отличие: Комбинированная изоляция с применением стеклонитей. | КУПЭВ по ТУ 16-505.373-72. Соответствие: По защищенности. Бюджет: Высокий. Сходство: Медь, наличие экрана. Отличие: Многожильный кабель управления в ПВХ оболочке. | МСЭ 26-11 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: Высокотемпературный экран. Бюджет: Премиум. Сходство: Спекаемый фторопласт. Отличие: Работа до +250°C, серебреная медь (под заказ). | НВЭ по ТУ 16-505.437-82. Соответствие: Эконом-экран. Бюджет: Низкий. Сходство: Медь, наличие оплетки. Отличие: ПВХ изоляция, ограниченный температурный диапазон. | МЛПЭ по ТУ 16-505.337-72. Соответствие: По износостойкости. Бюджет: Средний. Сходство: Луженая медь, экран. Отличие: Лакированная оплетка поверх изоляции. | МКЭ 16-11 по ТУ 16-505.083-78. Соответствие: Конструктивное. Бюджет: Средний+. Сходство: Круглый, экранированный. Отличие: Ленточная (не спекаемая) изоляция фторопласт-4.
МП 16-11 | МГТФ (ТУ 16.К03-03-87). Соответствие: полное по материалам (медь + фторопласт). Бюджет: дешевле. Сходство: термостойкость до +200°С. Отличие: изоляция выполнена методом навивки, а не экструзии. | МП 37-12 (ТУ 16-505.191-80). Соответствие: теплостойкий монтажный. Бюджет: сопоставим. Сходство: фторопластовая оболочка, высокая гибкость. Отличие: увеличенная толщина изоляции на высокое напряжение. | МС 16-11 (ТУ 16-505.437-82). Соответствие: высокочастотный монтажный. Бюджет: дороже. Сходство: идентичные габариты и диэлектрик. Отличие: жила из посеребренной меди, лучше проводимость. | МП 17-11 (ТУ 16-505.759-81). Соответствие: конструктивный аналог. Бюджет: аналогичный. Сходство: фторопласт Ф-4. Отличие: жила из твердой меди для повышения разрывного усилия. | МС 26-11 (ТУ 16-505.437-82). Соответствие: малогабаритный спецкабель. Бюджет: выше. Сходство: круглое сечение, стойкость к химии. Отличие: серебряное покрытие жил, повышенная радиационная стойкость. | МГТФЭ (ТУ 16.К03-03-87). Соответствие: защищенный аналог. Бюджет: дороже. Сходство: температурный режим +200°С. Отличие: наличие экрана (плетенка из медных проволок). | МЛП (ТУ 16-505.479-93). Соответствие: монтажный лакированный. Бюджет: дешевле. Сходство: высокая гибкость и компактность. Отличие: изоляция из полиэфирных нитей с лаком, предел +120°С. | МП 16-11 "ОС" (ТУ 16-505.759-81). Соответствие: спецприемка. Бюджет: значительно дороже. Сходство: полная идентичность по ТУ. Отличие: жесткий контроль качества для оборонных нужд. | МПЭ 16-11 (ТУ 16-505.759-81). Соответствие: экранированная версия. Бюджет: выше. Сходство: те же материалы жилы и изоляции. Отличие: внешний экран для защиты от помех. | НВ-4 (ГОСТ 17515-72). Соответствие: общепромышленный монтажный. Бюджет: эконом-вариант. Сходство: многопроволочная медь. Отличие: изоляция ПВХ, выдерживает только до +105°С.
МП 16-13 | МС 16-13 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Полный функциональный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Посеребренная медь, изоляция Ф-4 пленочная, t до +200°C. Отличия: Разные номера ТУ, незначительные допуски по диаметру. | МС 26-13 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Близкий аналог на более высокое напряжение. Бюджет: Выше на 5-10%. Сходства: Те же материалы (серебро/фторопласт). Отличия: Усиленная изоляция, выше рабочее напряжение (600В против 500В). | МП 36-11 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Внутрисерийная замена. Бюджет: Ниже. Сходства: Пленочный фторопласт. Отличия: Жила из обычной (не посеребренной) меди, ниже электропроводность на высоких частотах. | МС 16-33 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Техническая замена. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопластовая изоляция, посеребренная жила. Отличия: Изоляция из Ф-4МБ (монолитная экструзия), выше влагостойкость, но чуть ниже гибкость. | МП 16-11 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Аналог по материалам. Бюджет: Аналогичен. Сходства: Фторопласт-4, посеребренная медь. Отличия: Меньшая толщина изоляции, рассчитан на меньшее напряжение. | МГТФ (ТУ 16-505.185-71) Соответствие: Популярная общепромышленная замена. Бюджет: Значительно дешевле. Сходства: Пленочный фторопласт. Отличия: Медная жила без покрытия, ниже коррозионная стойкость и термостойкость (до +220°C). | МГТФС (ТУ 16.К76-027-88) Соответствие: Улучшенная замена МГТФ. Бюджет: Дешевле оригинала. Сходства: Пленочный фторопласт, серебрение жилы. Отличия: Другой стандарт скрутки, более тонкие проволоки в жиле. | МС 14-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Групповой аналог. Бюджет: Ниже. Сходства: Фторопластовая изоляция. Отличия: Жила из посеребренной меди, но меньшее испытательное напряжение. | МСЭ 16-13 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Экранированный аналог. Бюджет: Выше на 40-50%. Сходства: Внутренняя жила идентична МС 16-13. Отличия: Наличие общего экрана (оплетки) из посеребренных медных проволок. | ПСР (ТУ 16-505.321-71) Соответствие: Специальная замена. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высокая термостойкость, серебрение. Отличия: Стекловолоконная обмотка в дополнение к фторопласту, выше механическая прочность.
МП 16-33 | МС 16-33 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Полный функциональный аналог. Бюджет: Идентичен. Сходства: Посеребренная медь, монолитная изоляция Ф-4МБ, до +200°C. Отличия: Разные заводы-изготовители по ТУ. | МС 26-33 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Усиленный аналог. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Материалы жилы и изоляции те же. Отличия: Утолщенная изоляция, выше пробивное напряжение. | МП 16-13 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Технологическая замена. Бюджет: Ниже. Сходства: Материалы жилы и температурный режим. Отличия: Пленочная изоляция вместо монолитной (ниже влагостойкость). | МС 16-13 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Близкий аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Посеребренная медь, фторопласт. Отличия: Пленочный Ф-4 вместо монолитного Ф-4МБ. | МП 36-11 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Упрощенная замена. Бюджет: Дешевле на 30%. Сходства: Фторопластовая изоляция. Отличия: Обычная медь без серебрения, пленочная обмотка. | МГТФ (ТУ 16-505.185-71) Соответствие: Общепромышленная замена. Бюджет: Значительно дешевле. Сходства: Фторопластовая изоляция. Отличия: Медная жила, пленочная изоляция, ниже стойкость к агрессивным средам. | МС 14-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Низковольтная замена. Бюджет: Ниже. Сходства: Посеребренная медь. Отличия: Меньший класс напряжения, пленочная изоляция. | МСЭ 16-33 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Экранированный вариант. Бюджет: Дороже на 40%. Сходства: Конструкция жилы и изоляция идентичны. Отличия: Наличие экрана из посеребренных проволок. | ПСР (ТУ 16-505.321-71) Соответствие: Высокотемпературный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Серебрение жилы. Отличия: Комбинированная изоляция (стеклонить + фторопласт), выше мех. прочность. | МС 16-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Облегченная замена. Бюджет: Ниже. Сходства: Материалы (серебро/фторопласт). Отличия: Пленочная изоляция, меньший наружный диаметр.
МП 17-11 | МС 17-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Полный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная луженая жила, пленочный фторопласт. Отличия: Регистрация ТУ. | МП 16-11 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Улучшенная замена. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Конструкция и изоляция Ф-4. Отличия: Посеребренная медь вместо луженой (лучше проводимость). | МС 16-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Высококачественная замена. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Габариты и изоляция. Отличия: Посеребренная жила, выше коррозионная стойкость. | МГТФ (ТУ 16-505.185-71) Соответствие: Бюджетный аналог. Бюджет: Дешевле. Сходства: Пленочный фторопласт. Отличия: Жила без покрытия (голая медь), выше риск окисления. | МС 14-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Функциональный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Фторопласт-4. Отличия: Посеребренная жила, чуть иная толщина пленок. | МП 36-11 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Прямая замена. Бюджет: Ниже. Сходства: Медь без покрытия, пленочный фторопласт. Отличия: Маркировка ТУ, отсутствие лужения. | МС 17-31 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Монолитная замена. Бюджет: Выше. Сходства: Луженая медная жила. Отличия: Экструдированный (сплошной) фторопласт вместо пленок. | ПТЛ-200 (ТУ 16-505.610-74) Соответствие: Бортовой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Луженая медь, фторопласт. Отличия: Дополнительная стеклянная оплетка, выше стойкость к истиранию. | БПВЛ (ГОСТ 10348-80) Соответствие: Силовая замена (до 250В). Бюджет: Дешевле. Сходства: Луженая медь. Отличия: ПВХ изоляция + х/б оплетка, ниже t режим (до +70°C). | МС 27-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Высоковольтный аналог. Бюджет: Дороже. Сходства: Луженая медь, фторопласт. Отличия: Усиленная изоляция на 600В.
МП 35-110 | МП 37-12 (ТУ 16-505.808-75) Соответствие: Отраслевой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, пленочный фторопласт. Отличия: Улучшенная адгезия пленок, чуть более строгие допуски по диаметру. | МП 36-11 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Групповой аналог. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Пленочный фторопласт-4, медная жила. Отличия: Нижний порог рабочего напряжения (до 250В/350В). | МС 36-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Технический аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материалы (медь/фторопласт) и конструкция. Отличия: Разные заводские ТУ, иная маркировка. | МГТФ (ТУ 16-505.185-71) Соответствие: Общепромышленная замена. Бюджет: Дешевле на 15-20%. Сходства: Пленочная изоляция Ф-4, термостойкость. Отличия: Менее жесткие требования к испытательному напряжению. | МП 17-11 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Улучшенная замена. Бюджет: Выше на 5-10%. Сходства: Фторопластовая обмотка. Отличия: Луженая медная жила (легче паяется), выше коррозионная стойкость. | МС 17-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Премиальный аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Габариты и тип изоляции. Отличия: Луженая жила, выше химическая стойкость. | МПО 33-11 (ТУ 16-505.339-79) Соответствие: Функциональная замена. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, термостойкость. Отличия: Оболочка из облученного полиэтилена поверх фторопласта, выше мех. прочность. | ПТЛ-200 (ТУ 16-505.610-74) Соответствие: Бортовой аналог. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Медь, фторопласт. Отличия: Дополнительная стеклянная оплетка, выше стойкость к истиранию. | МС 26-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Высоковольтная замена. Бюджет: Дороже. Сходства: Фторопластовая изоляция. Отличия: Рассчитан на 600В переменного тока (против 500В у оригинала). | МС 16-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Премиум замена. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Теплостойкость до +200°C. Отличия: Посеребренная медная жила, выше проводимость на СВЧ.
МП 37-11 | МП 36-11 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Ближайший функциональный аналог. Бюджет: Идентичен. Сходства: Медная жила, пленочный фторопласт. Отличия: Менее строгие требования к адгезии пленки. | МС 36-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Отраслевой аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Конструкция и материалы жилы. Отличия: Другой номер ТУ, общепромышленное применение. | МГТФ (ТУ 16-505.185-71) Соответствие: Массовая замена. Бюджет: Дешевле на 15%. Сходства: Фторопластовая изоляция, медь. Отличия: Ниже испытательное напряжение, шаг скрутки проволок. | МП 17-11 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Улучшенная замена. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Пленочный Ф-4. Отличия: Медная луженая жила (стойкость к коррозии выше). | МС 17-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Технический аналог. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Габариты. Отличия: Луженая проволока вместо голой меди. | МПО 33-11 (ТУ 16-505.339-79) Соответствие: Усиленная замена. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила. Отличия: Комбинированная изоляция (фторопласт + полиэтилен), выше мех. прочность. | МП 16-11 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Премиальная замена. Бюджет: Дороже на 30%. Сходства: Термостойкость. Отличия: Посеребренная медь (лучше проводимость). | МС 16-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Высококачественная замена. Бюджет: Дороже на 30%. Сходства: Фторопласт. Отличия: Посеребренная жила, выше стойкость к окислению. | ПТЛ-200 (ТУ 16-505.610-74) Соответствие: Бортовой аналог. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Термостойкость +200°C. Отличия: Стеклянная оплетка, выше защита от истирания. | БПВЛ (ГОСТ 10348-80) Соответствие: Низкотемпературная замена. Бюджет: Значительно дешевле. Сходства: Медная жила. Отличия: ПВХ изоляция, предел до +70°C.
МП 37-12 | МП 37-11 (ТУ 16-505.808-75) Соответствие: Внутрисерийная замена. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материалы жилы и изоляции. Отличия: Меньшее рабочее напряжение (класс -11 ниже, чем -12). | МС 26-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Высоковольтный аналог. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Пленочный фторопласт. Отличия: Рассчитан на 600В (оригинал на 500В). | МП 36-11 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Технологическая замена. Бюджет: Ниже. Сходства: Конструкция жилы. Отличия: Меньшая толщина пленок изоляции. | МС 36-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Общепромышленный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Материалы. Отличия: Иные допуски по внешнему диаметру. | МГТФ (ТУ 16-505.185-71) Соответствие: Бюджетная замена. Бюджет: Дешевле. Сходства: Фторопласт-4. Отличия: Отсутствие контроля адгезии пленок, ниже напряжение. | МП 17-11 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Улучшенная замена. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Теплостойкость. Отличия: Луженая медь, выше удобство пайки. | МС 17-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Технический аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Тип изоляции. Отличия: Медная луженая жила. | МС 16-13 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Премиальная замена. Бюджет: Дороже на 40%. Сходства: Фторопласт. Отличия: Посеребренная медь, выше класс чистоты сигнала. | ПСР (ТУ 16-505.321-71) Соответствие: Специальная замена. Бюджет: Выше. Сходства: Медная жила. Отличия: Слой стеклонити, выше радиационная стойкость. | МСЭ 36-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Экранированный аналог. Бюджет: Дороже на 50%. Сходства: Жила идентична. Отличия: Наличие медного экрана.
МП 37-13 | МС 26-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Ближайший технический аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, пленочный фторопласт-4, вольтаж 600В. Отличия: Разные ТУ, другие допуски по внешнему диаметру. | МС 27-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Улучшенная замена. Бюджет: Выше на 10%. Сходства: Фторопластовая изоляция, рабочее напряжение. Отличия: Луженая медная жила (лучше паяется, выше коррозионная стойкость). | МП 37-12 (ТУ 16-505.808-75) Соответствие: Внутрисерийная замена (облегченная). Бюджет: Ниже на 5-7%. Сходства: Идентичные материалы и ТУ. Отличия: Тоньше изоляция, ниже рабочее напряжение (250В против 500В). | МС 36-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Общепромышленный аналог. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Пленочный фторопласт, медная жила. Отличия: Меньшая толщина пленок, ниже электрическая прочность. | МПО 33-11 (ТУ 16-505.339-79) Соответствие: Эксплуатационная замена. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила, теплостойкость. Отличия: Дополнительная защитная оболочка из полиэтилена, выше стойкость к истиранию. | МГТФ (ТУ 16-505.185-71) Соответствие: Бюджетная замена. Бюджет: Дешевле на 20%. Сходства: Материалы (медь/фторопласт). Отличия: Пленки не спечены (ниже влагостойкость), ниже испытательное напряжение. | ПТЛ-200 (ТУ 16-505.610-74) Соответствие: Бортовой аналог. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Фторопласт, медь, до +200°C. Отличия: Наличие стеклянной оплетки, выше механическая прочность. | МС 26-13 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Премиальная замена. Бюджет: Выше на 30%. Сходства: Высокое напряжение, теплостойкость. Отличия: Посеребренная медная жила, выше электропроводность на ВЧ. | МС 16-13 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Функциональный аналог (низковольтный). Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Тип изоляции. Отличия: Посеребренная медь, тоньше изоляционный слой. | ПСР (ТУ 16-505.321-71) Соответствие: Спецзамена. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Медная жила, фторопласт. Отличия: Изоляция с обмоткой стеклонитью, выше радиационная стойкость.
МП 37-14 | МС 26-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Ближайший технический аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Пленочный фторопласт-4, медная жила. Отличия: ТУ на монтажные провода общей серии, чуть иные допуски по диаметру. | МС 26-13 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Премиальная замена. Бюджет: Выше на 25%. Сходства: Высокое рабочее напряжение, фторопласт. Отличия: Посеребренная медная жила вместо голой меди. | МП 37-13 (ТУ 16-505.808-75) Соответствие: Внутрисерийная замена (с понижением). Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Тот же материал и ТУ. Отличия: Меньшая толщина изоляции, ниже пробивное напряжение. | МС 27-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Улучшенная замена. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Высоковольтное исполнение, фторопласт. Отличия: Луженая медная жила (лучше паяется и не окисляется). | МП 16-11 (ТУ 16-505.411-72) Соответствие: Низковольтная замена. Бюджет: Выше. Сходства: Теплостойкость +200°C. Отличия: Посеребренная медь, значительно тоньше изоляция (не для высоких напряжений). | МПО 33-11 (ТУ 16-505.339-79) Соответствие: Эксплуатационный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, теплостойкость. Отличия: Изоляция Ф-4 + защитная оболочка из полиэтилена, выше мех. прочность. | ПТЛ-200 (ТУ 16-505.610-74) Соответствие: Бортовой аналог. Бюджет: Выше на 15%. Сходства: Фторопласт, медь. Отличия: Стеклянная оплетка сверху, выше стойкость к истиранию. | МГТФ (ТУ 16-505.185-71) Соответствие: Упрощенная замена. Бюджет: Дешевле на 30%. Сходства: Пленочный фторопласт. Отличия: Тонкая изоляция, не гарантирует работу на напряжениях свыше 250В. | МСЭ 26-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Экранированная замена. Бюджет: Дороже на 60%. Сходства: Параметры жилы и изоляции. Отличия: Наличие внешнего медного экрана. | ПСР (ТУ 16-505.321-71) Соответствие: Специальная замена. Бюджет: Выше. Сходства: Термостойкость. Отличия: Изоляция с применением стеклонитей, выше радиационная стойкость.
МП 37-15 | МС 46-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Высоковольтный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Многослойный фторопласт-4, медь. Отличия: Испытательное напряжение по ТУ 083 выше. | МС 26-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Бюджетный аналог. Бюджет: Ниже на 15%. Сходства: Материалы. Отличия: Меньшее количество слоев пленки, ниже электрическая прочность. | МС 26-13 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Техническая замена. Бюджет: Выше на 20%. Сходства: Высокое напряжение. Отличия: Посеребренная медь вместо голой. | МП 37-14 (ТУ 16-505.808-75) Соответствие: Облегченная замена. Бюджет: Дешевле. Сходства: Идентичное ТУ и материалы. Отличия: Тоньше изоляция (класс -14 ниже класса -15). | МС 27-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Функциональный аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Пленочный фторопласт. Отличия: Луженая медная жила. | ПТЛ-250 (ТУ 16-505.610-74) Соответствие: Авиационный аналог. Бюджет: Выше. Сходства: Теплостойкость до +250°C. Отличия: Стеклянная оплетка, повышенная надежность. | МПО 33-11 (ТУ 16-505.339-79) Соответствие: Механическая замена. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медная жила. Отличия: Комбинированная изоляция, иная технология спекания. | МС 46-13 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Максимальная надежность. Бюджет: Выше на 40%. Сходства: Очень толстая изоляция. Отличия: Посеребренная медь, работа в экстремальных условиях. | МГТФ (ТУ 16-505.185-71) Соответствие: Критическое замещение. Бюджет: Значительно дешевле. Сходства: Только материал (Ф-4). Отличия: Категорически тоньше изоляция, риск пробоя на высоких вольтах. | МС 14-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Низковольтная замена. Бюджет: Дешевле. Сходства: Фторопласт. Отличия: Тонкая изоляция, посеребренная жила.
МП 37-16 | МС 46-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Ближайший аналог по напряжению. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Медь, усиленная изоляция Ф-4. Отличия: Другой стандарт ТУ. | МС 46-13 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Премиальный аналог. Бюджет: Выше на 35%. Сходства: Рассчитан на сверхвысокие для монтажа вольты. Отличия: Посеребренная медная жила. | МП 37-15 (ТУ 16-505.808-75) Соответствие: Внутрисерийная замена. Бюджет: Ниже на 10%. Сходства: Материал. Отличия: Меньшее напряжение пробоя. | МС 26-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Групповая замена. Бюджет: Ниже на 20%. Сходства: Пленочный фторопласт. Отличия: Значительно меньше слоев изоляции. | МС 27-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Технологический аналог. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Фторопласт. Отличия: Луженая медь. | ПТЛ-250 (ТУ 16-505.610-74) Соответствие: Термостойкая замена. Бюджет: Выше. Сходства: Фторопласт, медь. Отличия: Стеклянная защита, работа до +250°C. | МПО 33-11 (ТУ 16-505.339-79) Соответствие: Промышленная замена. Бюджет: Ниже. Сходства: Медь. Отличия: Намного ниже электрическая прочность изоляции. | МСЭ 46-11 (ТУ 16-505.083-78) Соответствие: Экранированный аналог. Бюджет: Дороже на 70%. Сходства: Изоляция идентична. Отличия: Наличие экрана. | ПСР (ТУ 16-505.321-71) Соответствие: Спецзамена. Бюджет: Выше. Сходства: Медь. Отличия: Дополнительные слои стеклообмотки. | МГТФ (ТУ 16-505.185-71) Соответствие: Не рекомендуется (только габариты). Бюджет: Дешевле. Сходства: Фторопласт. Отличия: Не подходит для высоковольтных цепей.
МПИ | КМПВ (ТУ 16-705.043-78). Соответствие: Высокое, монтажное. Бюджет: +15%. Сходства: Круглый, луженая медная жила. Отличия: ПВХ изоляция вместо ПЭ, выше стойкость к горению. | МКШ (ГОСТ 10348-80). Соответствие: Среднее, связевое. Бюджет: -10%. Сходства: Многопроволочная жила, круглое сечение. Отличия: ПВХ изоляция, ниже волновое сопротивление. | КУГВВ (ТУ 16.К01-37-2003). Соответствие: Функциональное. Бюджет: 0%. Сходства: Повышенная гибкость, круглая форма. Отличия: Силовой класс изоляции, больше наружный диаметр. | КУПВ (ТУ 16-505.354-81). Соответствие: Высокое, кабель управления. Бюджет: +20%. Сходства: Предназначен для приборов, круглый. Отличия: Повышенная механическая прочность оболочки. | РПШ (ТУ 16-К18-001-89). Соответствие: Низкое (промышленное). Бюджет: +25%. Сходства: Гибкая жила, круглое сечение. Отличия: Резиновая изоляция, увеличенный вес и габариты. | МС 16-13 (ТУ 16-505.083-78). Соответствие: Высокое (специальное). Бюджет: +60%. Сходства: Монтажный, луженая медь. Отличия: Фторопласт вместо ПЭ, выдерживает до +200°C. | КВВГ (ГОСТ 1508-78). Соответствие: Низкое (контрольное). Бюджет: -20%. Сходства: Число жил, назначение. Отличия: Жесткая жила (1 класс), ПВХ изоляция, не для подвижного монтажа. | ГЕРДА-КВ (ТУ 3581-019-76960731-2010). Соответствие: Высокое, современное. Бюджет: +30%. Сходства: Круглый, парная скрутка. Отличия: Улучшенные показатели пожаробезопасности (нг-LS). | ПуГВ (ГОСТ 31947-2012). Соответствие: Частичное (пожильное). Бюджет: -40%. Сходства: Гибкая жила (5 класс). Отличия: Нет общей защитной оболочки, только одиночный провод. | КСПВ (ТУ 3581-01-39793330-2000). Соответствие: Минимальное. Бюджет: -50%. Сходства: ПЭ изоляция жил. Отличия: Однопроволочная жила, только для фиксированной прокладки систем сигнализации.
МПИЭ | КМПВЭ (ТУ 16-705.043-78). Соответствие: Высокое. Бюджет: +20%. Сходства: Монтажный, круглый, общий экран, луженая медь. Отличия: Изоляция ПВХ вместо ПЭ, выше стойкость к пламени. | МКЭШ (ГОСТ 10348-80). Соответствие: Прямой функциональный аналог. Бюджет: -5%. Сходства: Наличие медного экрана, гибкая жила. Отличия: ПВХ изоляция, более мягкая внешняя оболочка. | КУПЭВ (ТУ 16-505.354-81). Соответствие: Высокое (кабель управления). Бюджет: +25%. Сходства: Круглое сечение, экран, многожильность. Отличия: Повышенная механическая прочность и износостойкость. | РПШЭ (ТУ 16-К18-001-89). Соответствие: Промышленное. Бюджет: +30%. Сходства: Экран, круглая форма, гибкость. Отличия: Резиновая изоляция и оболочка, значительно больший диаметр. | МСЭ 16-13 (ТУ 16-505.083-78). Соответствие: Специальное (термостойкое). Бюджет: +70%. Сходства: Монтажный, луженая медь, экран. Отличия: Фторопластовая изоляция, рабочий диапазон до +200°C. | КВВГЭ (ГОСТ 1508-78). Соответствие: Контрольное. Бюджет: -15%. Сходства: Общий экран из фольги или меди. Отличия: Однопроволочная жила (жесткий), не предназначен для вибраций. | ГЕРДА-КВЭ (ТУ 3581-019-76960731-2010). Соответствие: Современное техническое. Бюджет: +35%. Сходства: Круглый, парная скрутка, экран. Отличия: Индекс нг(А)-LS, повышенная защита от помех. | КУГВЭВ (ТУ 16.К01-37-2003). Соответствие: Функциональное. Бюджет: +5%. Сходства: Высокая гибкость, общий экран. Отличия: Изоляция на 660В, более толстая внешняя оболочка. | КМЭВВ (ТУ 3581-008-39793330-2009). Соответствие: Сигнальное. Бюджет: -10%. Сходства: Круглый, в экране, для систем связи. Отличия: ПВХ изоляция жил, меньшая емкость кабеля. | КСПЭВ (ТУ 3581-01-39793330-2000). Соответствие: Ограниченное. Бюджет: -45%. Сходства: ПЭ изоляция жил, наличие экрана (алюмофлекс). Отличия: Однопроволочная жила, только для фиксированного монтажа внутри помещений.
МПИЭ/0,15-К | КМПВЭ 0,2 (ТУ 16-705.043-78). Соответствие: Высокое. Бюджет: +20%. Сходства: Монтажный, луженая медь, в экране. Отличия: ПВХ изоляция, сечение 0,2 мм² (ближайшее по ГОСТ). | МКЭШ 2х0,35 (ГОСТ 10348-80). Соответствие: Функциональное. Бюджет: -10%. Сходства: Гибкая жила, общий экран. Отличия: Минимальное сечение 0,35 мм², ПВХ оболочка. | КУПЭВ (ТУ 16-505.354-81). Соответствие: Высокое. Бюджет: +25%. Сходства: Многожильный, круглый, экранированный. Отличия: Выше механическая прочность, больше диаметр. | МСЭ 16-13 0,12 (ТУ 16-505.083-78). Соответствие: Специальное. Бюджет: +70%. Сходства: Термостойкий, луженая медь, экран. Отличия: Фторопластовая изоляция, сечение 0,12 мм². | КВВГЭ 4х0,75 (ГОСТ 1508-78). Соответствие: Низкое. Бюджет: -20%. Сходства: Контрольный, наличие экрана. Отличия: Жесткая жила, минимальное сечение от 0,75 мм². | ГЕРДА-КВЭ (ТУ 3581-019-76960731-2010). Соответствие: Техническое. Бюджет: +30%. Сходства: Витая пара в экране, круглое сечение. Отличия: Индекс нг(А)-LS, промышленное исполнение. | КУГВЭВ (ТУ 16.К01-37-2003). Соответствие: Силовое управление. Бюджет: +5%. Сходства: Гибкий, круглый, экранированный. Отличия: Толстая изоляция (на 660В), больше габариты. | КМЭВВ (ТУ 3581-008-39793330-2009). Соответствие: Системы связи. Бюджет: -5%. Сходства: Малое сечение, экран. Отличия: Предназначен для датчиков, ПВХ оболочка. | КСПЭВ (ТУ 3581-01-39793330-2000). Соответствие: Ограниченное. Бюджет: -40%. Сходства: ПЭ изоляция жил, экран-фольга. Отличия: Жила однопроволочная, для фиксированной прокладки. | ШВЭВ (ТУ 16.К01-11-92). Соответствие: Бытовое. Бюджет: -15%. Сходства: Экранированный, гибкий. Отличия: Комбинированная конструкция, ПВХ оболочка.
МПИЭ/0,15-КС | КМПВЭ 0,2 (ТУ 16-705.043-78). Соответствие: Высокое. Бюджет: +20%. Сходства: Луженая медь, монтажный, экран. Отличия: ПВХ изоляция вместо ПЭ, выше пожаробезопасность. | МКЭШ 0,35 (ГОСТ 10348-80). Соответствие: Аналог. Бюджет: -5%. Сходства: Круглый, в экране, многопроволочный. Отличия: Большее сечение, ПВХ пластикат. | КУПЭВ (ТУ 16-505.354-81). Соответствие: Кабель управления. Бюджет: +25%. Сходства: Экран, круглая форма. Отличия: Стойкость к многократным перегибам, вес. | МСЭ 16-13 0,12 (ТУ 16-505.083-78). Соответствие: Термостойкое. Бюджет: +75%. Сходства: Монтажный, экран из луженой меди. Отличия: Работа до +200°С, фторопласт. | РПШЭ (ТУ 16-К18-001-89). Соответствие: Промышленное. Бюджет: +30%. Сходства: Экранированный, круглый. Отличия: Резиновая изоляция, значительно толще оригинала. | ГЕРДА-КВЭ (ТУ 3581-019-76960731-2010). Соответствие: Современное. Бюджет: +35%. Сходства: Защита от помех, круглое исполнение. Отличия: Массивнее, оболочка нг-LS. | КУГВЭВ (ТУ 16.К01-37-2003). Соответствие: Управление. Бюджет: +10%. Сходства: Гибкий (5 класс жилы), экран. Отличия: Рассчитан на более высокое напряжение. | КМЭВВ (ТУ 3581-008-39793330-2009). Соответствие: Сигнальное. Бюджет: -10%. Сходства: Многожильность, малые диаметры. Отличия: ПВХ изоляция, ниже волновое сопротивление. | КСПЭВ (ТУ 3581-01-39793330-2000). Соответствие: Монтаж систем. Бюджет: -45%. Сходства: Экран алюмофлекс. Отличия: Однопроволочная жила, не для вибраций. | ШВЭП (ТУ 16.К01-11-92). Соответствие: Частичное. Бюджет: -20%. Сходства: Наличие экрана, гибкость. Отличия: ПЭ оболочка (уличный), назначение для видеосигнала.
МПИЭП | КМПВЭ (ТУ 16-705.043-78). Соответствие: Высокое. Бюджет: +15%. Сходства: Монтажный, круглый, наличие экрана. Отличия: Оболочка ПВХ вместо ПЭ, выше стойкость к горению. | МКЭШ (ГОСТ 10348-80). Соответствие: Функциональное. Бюджет: -10%. Сходства: Медный экран, гибкая жила, круглое сечение. Отличия: ПВХ изоляция, ниже влагостойкость по сравнению с ПЭ. | КУПЭВ (ТУ 16-505.354-81). Соответствие: Кабель управления. Бюджет: +20%. Сходства: Экранированный, многожильный. Отличия: Повышенная прочность, ПВХ оболочка. | РПШЭ (ТУ 16-К18-001-89). Соответствие: Промышленное. Бюджет: +25%. Сходства: Экран, круглый профиль. Отличия: Резиновая изоляция и оболочка, больше наружный диаметр. | МСЭ 16-13 (ТУ 16-505.083-78). Соответствие: Термостойкое. Бюджет: +65%. Сходства: Луженая медь, экран. Отличия: Фторопластовая изоляция (до +200°C), высокая цена. | ГЕРДА-КВЭ (ТУ 3581-019-76960731-2010). Соответствие: Технологичное. Бюджет: +30%. Сходства: Защищенный, для приборов. Отличия: Оболочка нг-LS, парная скрутка жил. | КУГВЭВ (ТУ 16.К01-37-2003). Соответствие: Силовое управление. Бюджет: +5%. Сходства: Высокая гибкость, общий экран. Отличия: Рассчитан на 660В, ПВХ изоляция. | КМЭВВ (ТУ 3581-008-39793330-2009). Соответствие: Сигнальное. Бюджет: -5%. Сходства: Малые габариты, экран. Отличия: ПВХ оболочка, предназначен для систем связи. | КСПЭВ (ТУ 3581-01-39793330-2000). Соответствие: Бюджетное. Бюджет: -45%. Сходства: ПЭ изоляция жил, наличие экрана. Отличия: Однопроволочная жила, только для помещений. | ШВЭП (ТУ 16.К01-11-92). Соответствие: Частичное. Бюджет: -15%. Сходства: ПЭ оболочка (уличный), экран. Отличия: Специализация на видеосигнале, ПВХ внутри.
МПИЭП/0,15-К | КМПВЭ 0,2 (ТУ 16-705.043-78). Соответствие: Высокое. Бюджет: +20%. Сходства: Монтажный, экран, луженая медь. Отличия: Сечение 0,2 мм², изоляция ПВХ. | МКЭШ 0,35 (ГОСТ 10348-80). Соответствие: Габаритное. Бюджет: -5%. Сходства: Экран, многопроволочная жила. Отличия: Сечение выше (0,35 мм²), ПВХ оболочка. | КУПЭВ 0,12 (ТУ 16-505.354-81). Соответствие: Высокое. Бюджет: +25%. Сходства: Экран, круглая форма. Отличия: Сечение 0,12 мм², выше стойкость к истиранию. | МСЭ 16-13 0,12 (ТУ 16-505.083-78). Соответствие: Спецприменение. Бюджет: +75%. Сходства: Луженая медь, малый диаметр. Отличия: Фторопласт вместо ПЭ, экстремальные температуры. | РПШЭ (ТУ 16-К18-001-89). Соответствие: Силовое. Бюджет: +30%. Сходства: Гибкость, экран. Отличия: Намного массивнее оригинала из-за резины. | ГЕРДА-КВЭ (ТУ 3581-019-76960731-2010). Соответствие: Современное. Бюджет: +35%. Сходства: Помехозащищенность, круглый. Отличия: Индекс нг-LS, промышленный стандарт. | КУГВЭВ (ТУ 16.К01-37-2003). Соответствие: Управляющее. Бюджет: +10%. Сходства: Экран, высокая гибкость. Отличия: ПВХ изоляция, напряжение до 660В. | КМЭВВ (ТУ 3581-008-39793330-2009). Соответствие: Передача данных. Бюджет: -10%. Сходства: Экран, тонкая жила. Отличия: ПВХ оболочка, ниже волновое сопротивление. | КСПЭВ (ТУ 3581-01-39793330-2000). Соответствие: Ограниченное. Бюджет: -50%. Сходства: ПЭ изоляция жил, наличие экрана. Отличия: Жила не гибкая (однопроволочная). | ШВЭП (ТУ 16.К01-11-92). Соответствие: Сигнальное. Бюджет: -20%. Сходства: ПЭ внешняя оболочка, экран. Отличия: Предназначен для систем доступа и видео.
МПИЭП/0,15-КС | КМПВЭ 0,2 (ТУ 16-705.043-78). Соответствие: Высокое. Бюджет: +20%. Сходства: Монтажный, луженая медь, круглый, наличие экрана. Отличия: ПВХ изоляция вместо ПЭ, сечение 0,2 мм². | МКЭШ 0,35 (ГОСТ 10348-80). Соответствие: Функциональное. Бюджет: -5%. Сходства: Наличие экрана, гибкая многопроволочная жила. Отличия: Сечение 0,35 мм², ПВХ оболочка, ниже влагостойкость. | КУПЭВ (ТУ 16-505.354-81). Соответствие: Кабель управления. Бюджет: +25%. Сходства: Экранированный, круглое сечение, многожильный. Отличия: Повышенная механическая прочность, больше наружный диаметр. | МСЭ 16-13 0,12 (ТУ 16-505.083-78). Соответствие: Специальное. Бюджет: +75%. Сходства: Луженая медь, монтажный тип, экран. Отличия: Фторопластовая изоляция, сечение 0,12 мм², термостойкость до +200°C. | РПШЭ (ТУ 16-К18-001-89). Соответствие: Промышленное. Бюджет: +30%. Сходства: Экранированный, гибкая жила, круглый. Отличия: Резиновая изоляция и оболочка, значительно массивнее. | ГЕРДА-КВЭ (ТУ 3581-019-76960731-2010). Соответствие: Технологичное. Бюджет: +35%. Сходства: Помехозащищенный, приборный, круглый. Отличия: Исполнение нг(А)-LS, парная скрутка жил. | КУГВЭВ (ТУ 16.К01-37-2003). Соответствие: Управляющее. Бюджет: +10%. Сходства: Высокая гибкость, общий экран. Отличия: Рассчитан на 660В, более толстая ПВХ изоляция. | КМЭВВ (ТУ 3581-008-39793330-2009). Соответствие: Сигнальное. Бюджет: -10%. Сходства: Тонкие жилы, наличие экрана, круглая форма. Отличия: ПВХ оболочка, импульсные характеристики не нормированы. | КСПЭВ (ТУ 3581-01-39793330-2000). Соответствие: Бюджетное. Бюджет: -50%. Сходства: ПЭ изоляция жил, наличие экрана. Отличия: Однопроволочная жила (не гибкий), только для фиксированной прокладки. | ШВЭП (ТУ 16.К01-11-92). Соответствие: Частичное. Бюджет: -20%. Сходства: ПЭ внешняя оболочка, наличие экрана. Отличия: Специализированный кабель для систем доступа и видео.
МПИЭПС | КМПВЭ (ТУ 16-705.043-78). Соответствие: Высокое. Бюджет: +15%. Сходства: Монтажный, луженая медь, экран, круглый. Отличия: ПВХ изоляция вместо ПЭ, выше пожаробезопасность. | МКЭШ (ГОСТ 10348-80). Соответствие: Функциональное. Бюджет: -10%. Сходства: Гибкая жила, общий экран. Отличия: ПВХ оболочка, ниже стойкость к импульсным помехам. | КУПЭВ (ТУ 16-505.354-81). Соответствие: Кабель управления. Бюджет: +20%. Сходства: Экранированный, многожильный. Отличия: Усиленная внешняя оболочка, выше механическая прочность. | ГЕРДА-КВЭ (ТУ 3581-019-76960731-2010). Соответствие: Технологичное. Бюджет: +30%. Сходства: Круглый, для приборов, экран. Отличия: Оболочка нг-LS, парная скрутка жил. | РПШЭ (ТУ 16-К18-001-89). Соответствие: Промышленное. Бюджет: +25%. Сходства: Экран, гибкий, круглое сечение. Отличия: Резиновая изоляция, увеличенный диаметр. | МСЭ 16-13 (ТУ 16-505.083-78). Соответствие: Термостойкое. Бюджет: +60%. Сходства: Луженая медь, монтажный тип. Отличия: Фторопластовая изоляция, работа до +200°С. | КУГВЭВ (ТУ 16.К01-37-2003). Соответствие: Управляющее. Бюджет: +5%. Сходства: Высокая гибкость, общий экран. Отличия: ПВХ изоляция на 660В, габаритнее. | КМЭВВ (ТУ 3581-008-39793330-2009). Соответствие: Сигнальное. Бюджет: -5%. Сходства: Тонкая жила, экран, круглый. Отличия: ПВХ оболочка, предназначен для систем связи. | КСПЭВ (ТУ 3581-01-39793330-2000). Соответствие: Минимальное. Бюджет: -45%. Сходства: ПЭ изоляция жил, экран. Отличия: Однопроволочная жила, только для фиксированного монтажа. | КВВГЭ (ГОСТ 1508-78). Соответствие: Контрольное. Бюджет: -20%. Сходства: Наличие экрана, многожильность. Отличия: Жесткая жила (1 класс), не для вибраций.
МПИЭС | КМПВЭ (ТУ 16-705.043-78). Соответствие: Высокое. Бюджет: +15%. Сходства: Луженая медь, монтажный, экранированный. Отличия: ПВХ изоляция и оболочка (вместо ПЭ), выше класс горючести. | МКЭШ (ГОСТ 10348-80). Соответствие: Прямой аналог. Бюджет: -5%. Сходства: Круглый, в экране, гибкая жила. Отличия: ПВХ пластикат, меньше устойчивость к низким температурам. | КУПЭВ (ТУ 16-505.354-81). Соответствие: Усиленное. Бюджет: +25%. Сходства: Экранированный, круглая форма. Отличия: Высокая износостойкость, ПВХ оболочка. | МСЭ 16-13 (ТУ 16-505.083-78). Соответствие: Специальное. Бюджет: +70%. Сходства: Монтажный, луженая медь, экран. Отличия: Фторопластовая изоляция, экстремальная термостойкость. | РПШЭ (ТУ 16-К18-001-89). Соответствие: Индустриальное. Бюджет: +30%. Сходства: Экран, высокая гибкость. Отличия: Резиновая изоляция, больший вес и габариты. | ГЕРДА-КВЭ (ТУ 3581-019-76960731-2010). Соответствие: Современное. Бюджет: +35%. Сходства: Защита от помех, приборный кабель. Отличия: Индекс нг-LS, конструкция витых пар. | КУГВЭВ (ТУ 16.К01-37-2003). Соответствие: Силовое управление. Бюджет: +10%. Сходства: Круглый, в экране. Отличия: Толщина изоляции рассчитана на высокие токи. | КМЭВВ (ТУ 3581-008-39793330-2009). Соответствие: Передача данных. Бюджет: -10%. Сходства: Наличие экрана, многожильный. Отличия: ПВХ изоляция, ниже емкость кабеля. | КСПЭВ (ТУ 3581-01-39793330-2000). Соответствие: Бюджетное. Бюджет: -50%. Сходства: ПЭ изоляция жил, наличие экрана. Отличия: Негибкая жила, слабая внешняя защита. | КВВГЭ (ГОСТ 1508-78). Соответствие: Контрольное. Бюджет: -20%. Сходства: Медный экран, число жил. Отличия: Жесткая жила, ПВХ оболочка.
МПКМ | МПКМЭ: Полный аналог по ТУ 16-505.495-81, но с защитным экраном. Бюджет: +20% к оригиналу. Сходство: те же материалы (облученный ПЭ, капрон) и габариты. Отличие: наличие медной оплетки от помех. | МС 16-13: Отраслевой стандарт (авиация). Бюджет: Высокий (+50%). Сходство: малогабаритный, луженая медь. Отличие: изоляция из фторопласта, выдерживает до +200°С вместо +85°С у МПКМ. | МКШ: ГОСТ 10348-80. Бюджет: Экономичный (-30%). Сходство: многопроволочная жила, круглое сечение. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка, больше внешний диаметр и вес. | МКЭШ: ГОСТ 10348-80 (экранированный). Бюджет: Средний (-10%). Сходство: монтажный кабель для фиксированного монтажа. Отличие: ПВХ оболочка вместо капрона, наличие общего экрана. | НВ-4: ГОСТ 17515-72. Бюджет: Низкий (-40%). Сходство: медная луженая жила, класс гибкости 4. Отличие: изоляция ПВХ, отсутствие дополнительной капроновой оболочки. | МПО: ТУ 16-505.339-73. Бюджет: Сопоставим. Сходство: радиационно-сшитый полиэтилен (термостойкость). Отличие: ПВХ оболочка вместо капроновой, чуть большая толщина. | МСТП: ТУ 16-505.554-71. Бюджет: Высокий (+40%). Сходство: облученная изоляция (ПЭ), высокая надежность. Отличие: слой стеклонити в конструкции, значительно выше механическая прочность. | МГШВ: ГОСТ 17515-72. Бюджет: Низкий (-35%). Сходство: монтажный, гибкий, круглое сечение. Отличие: двойная изоляция (шелк + ПВХ), нет защиты капроном, выше горючесть. | МГТФ: ТУ 16-505.185-71. Бюджет: Высокий (+100%). Сходство: очень малые габариты, многопроволочная медь. Отличие: изоляция фторопласт (пленка), нет внешней защитной оболочки. | КуПе-О: ТУ завода (современный). Бюджет: Средний/Высокий. Сходство: круглое исполнение, монтажный. Отличие: безгалогенные материалы (HF), более высокая пожарная безопасность.
МПКМУ | МПКМУЭ: ТУ 16.К71-255-96. Бюджет: +15%. Сходство: Материал изоляции и оболочки, наличие уплотнения. Отличие: Наличие общего экрана из медных проволок. | МПКМ: ТУ 16-505.495-81. Бюджет: -10%. Сходство: Изоляция из облученного ПЭ и капроновая оболочка. Отличие: Отсутствие внутреннего уплотнения (менее герметичен). | МПО: ТУ 16-505.339-73. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Радиационно-модифицированная изоляция. Отличие: ПВХ оболочка, нет уплотнения под ней. | МКШ: ГОСТ 10348-80. Бюджет: -25%. Сходство: Монтажный, круглое сечение. Отличие: ПВХ изоляция, ниже стойкость к истиранию (нет капрона). | МСТП: ТУ 16-505.554-71. Бюджет: +20%. Сходство: Термостабилизированный ПЭ. Отличие: Наличие слоя стеклонити, повышенная термостойкость. | МГШВ: ГОСТ 17515-72. Бюджет: -30%. Сходство: Гибкая жила. Отличие: Комбинированная изоляция (полиэфирная нить + ПВХ), нет уплотнения. | КУПВ: ТУ 16-505.544-70. Бюджет: +10%. Сходство: Управление и контроль. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка, большее число жил. | КуПе-О: ТУ завода. Бюджет: +15%. Сходство: Монтажный кабель круглого сечения. Отличие: Современные полимерные композиции (HF), нет капрона. | МС 16-13: ОСТ 16-0.800.013-88. Бюджет: +40%. Сходство: Компактность. Отличие: Фторопластовая изоляция, выше рабочий диапазон температур. | НВ-4: ГОСТ 17515-72. Бюджет: -40%. Сходство: Монтажный провод. Отличие: Одинарная ПВХ изоляция, отсутствие защитной оболочки.
МПКМУЭ | МПКМУ: ТУ 16.К71-255-96. Бюджет: -15%. Сходство: Уплотненная конструкция, облученный ПЭ. Отличие: Отсутствие экрана. | МПКМЭ: ТУ 16-505.495-81. Бюджет: -10%. Сходство: Наличие экрана, капроновая оболочка. Отличие: Нет внутреннего уплотнения. | МКЭШ: ГОСТ 10348-80. Бюджет: -20%. Сходство: Наличие экрана, монтажный. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка, больший диаметр. | МКЭШВ: ТУ 16.К01-37-2003. Бюджет: -5%. Сходство: Экранированный, герметизированный. Отличие: ПВХ материалы, ниже стойкость к капрону. | МПОЭ: ТУ 16-505.339-73. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Облученный ПЭ, экран. Отличие: Оболочка ПВХ, нет капронового упрочнения. | МСТПЭ: ТУ 16-505.554-71. Бюджет: +25%. Сходство: Стойкость к перегреву (облучка). Отличие: Оплетка из стеклонитей под экраном. | МГШВЭ: ГОСТ 17515-72. Бюджет: -25%. Сходство: Наличие экрана. Отличие: Шелк + ПВХ в изоляции, меньшая механическая прочность. | КУПЭВ: ТУ 16-505.544-70. Бюджет: +10%. Сходство: Многожильный, в экране. Отличие: ПВХ оболочка, предназначение для цепей управления. | ГЕРДА-КВК: ТУ завода. Бюджет: +20%. Сходство: Высокая степень защиты и герметичности. Отличие: Сложная комбинированная изоляция, без капрона. | КуПе-Э: ТУ завода. Бюджет: +15%. Сходство: Экранированный монтажный. Отличие: Безгалогенное исполнение, современные материалы.
МПКМЭ | МПКМУЭ: ТУ 16.К71-255-96. Бюджет: +10%. Сходство: Экран, капрон, облученный ПЭ. Отличие: Наличие внутреннего уплотнения (герметичность). | МПКМ: ТУ 16-505.495-81. Бюджет: -15%. Сходство: Полная идентичность материалов. Отличие: Отсутствие экрана. | МКЭШ: ГОСТ 10348-80. Бюджет: -20%. Сходство: Наличие общего экрана. Отличие: Изоляция ПВХ, отсутствие капроновой оболочки. | МПОЭ: ТУ 16-505.339-73. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Радиационно-модифицированный ПЭ, экран. Отличие: Оболочка ПВХ вместо капрона. | МГШВЭ: ГОСТ 17515-72. Бюджет: -25%. Сходство: Экран, гибкость. Отличие: ПВХ и шелковые нити в изоляции, менее стоек к истиранию. | МСТПЭ: ТУ 16-505.554-71. Бюджет: +30%. Сходство: Сшитый полиэтилен, экран. Отличие: Использование стекловолокна, выше Т эксплуатации. | КУПЭВ: ТУ 16-505.544-70. Бюджет: +5%. Сходство: Экран, многопроволочная жила. Отличие: Материал ПВХ, ориентирован на кабели управления. | МСЭ 16-13: ОСТ 16-0.800.013-88. Бюджет: +50%. Сходство: Малогабаритный, экранированный. Отличие: Фторопластовая изоляция (тефлон). | КуПе-Э: ТУ завода. Бюджет: +15%. Сходство: Монтажный в экране. Отличие: Современные полимеры, отсутствие капроновой нити в оболочке. | МКШВЭ: ТУ 16.К01-37-2003. Бюджет: -5%. Сходство: Защитный экран. Отличие: ПВХ шланг поверх экрана, значительно толще.
МПМ | МПМЭ: ТУ 16-505.495-81. Бюджет: +20%. Сходство: Материалы (облученный ПЭ, капрон). Отличие: Наличие защитного экрана от помех. | МПО: ТУ 16-505.339-73. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Изоляция из радиационно-модифицированного ПЭ. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката вместо капрона. | МПКМ: ТУ 16-505.495-81. Бюджет: +10%. Сходство: Конструктивные материалы (ПЭ + капрон). Отличие: Малогабаритное исполнение, тоньше изоляция. | НВ-4: ГОСТ 17515-72. Бюджет: -40%. Сходство: Медная луженая жила, монтажный. Отличие: ПВХ изоляция, отсутствие защитной капроновой оболочки. | МГШВ: ГОСТ 17515-72. Бюджет: -30%. Сходство: Гибкость, круглое сечение. Отличие: Комбинированная изоляция (волокно + ПВХ), ниже термостойкость. | МСТП: ТУ 16-505.554-71. Бюджет: +30%. Сходство: Термостабилизированный ПЭ. Отличие: Слой стеклонитей, выше стойкость к перегреву и пламени. | МКШ: ГОСТ 10348-80. Бюджет: -25%. Сходство: Монтажный многожильный. Отличие: Полностью ПВХ исполнение, значительно больше внешний диаметр. | МГТФ: ТУ 16-505.185-71. Бюджет: +100%. Сходство: Малый вес, медь. Отличие: Изоляция из фторопласта (пленка), нет внешней защитной оболочки. | КуПе-О: ТУ завода. Бюджет: +20%. Сходство: Монтажное назначение. Отличие: Современные полимерные композиции (безгалогенные), выше пожаробезопасность. | МС 16-13: ОСТ 16-0.800.013-88. Бюджет: +50%. Сходство: Луженая жила. Отличие: Фторопластовая изоляция, расширенный температурный диапазон до +200°С.
МПМУ | МПМУЭ: ТУ 16.К71-255-96. Бюджет: +15%. Сходство: Материал изоляции (облученный ПЭ), наличие уплотнения (герметичности). Отличие: Наличие общего экрана из медных проволок. | МПМ: ТУ 16-505.495-81. Бюджет: -10%. Сходство: Изоляция из радиационно-модифицированного ПЭ, капроновая оболочка. Отличие: Отсутствует внутреннее уплотнение под оболочкой. | МПКМУ: ТУ 16.К71-255-96. Бюджет: +5%. Сходство: Уплотненный, герметичный монтажный кабель. Отличие: Малогабаритное исполнение (меньшая толщина изоляции жилы). | МПО: ТУ 16-505.339-73. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Радиационно-сшитая изоляция. Отличие: Оболочка из ПВХ пластиката, отсутствие герметизирующего уплотнения. | МСТП: ТУ 16-505.554-71. Бюджет: +25%. Сходство: Термостабилизированная изоляция. Отличие: Слой стеклонитей в конструкции, повышенная механическая прочность. | МКШ: ГОСТ 10348-80. Бюджет: -30%. Сходство: Многопроволочная жила, круглое сечение. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка, не стоек к агрессивным средам как капрон. | КУПВ: ТУ 16-505.544-70. Бюджет: +10%. Сходство: Предназначен для цепей управления, многожильный. Отличие: ПВХ материалы, больший наружный диаметр. | МГШВ: ГОСТ 17515-72. Бюджет: -35%. Сходство: Гибкий монтажный провод. Отличие: Комбинированная изоляция (шелк+ПВХ), отсутствие защитной оболочки и уплотнения. | КуПе-О: ТУ завода. Бюджет: +20%. Сходство: Современный монтажный кабель. Отличие: Безгалогенное исполнение (HF), отсутствие капроновых элементов. | МС 16-13: ОСТ 16-0.800.013-88. Бюджет: +60%. Сходство: Луженая медь. Отличие: Фторопластовая изоляция, выдерживает до +200°С.
МПМУЭ | МПМУ: ТУ 16.К71-255-96. Бюджет: -15%. Сходство: Уплотненная герметичная конструкция, облученный ПЭ. Отличие: Отсутствие защитного экрана. | МПМЭ: ТУ 16-505.495-81. Бюджет: -10%. Сходство: Наличие экрана, материалы (ПЭ+капрон). Отличие: Отсутствие внутреннего уплотнения (менее герметичен). | МПКМУЭ: ТУ 16.К71-255-96. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Наличие экрана и уплотнения. Отличие: Малогабаритное исполнение (более тонкая стенка изоляции). | МКЭШ: ГОСТ 10348-80. Бюджет: -25%. Сходство: Экранированный монтажный кабель. Отличие: ПВХ изоляция, отсутствие капроновой защиты и уплотнения. | МПОЭ: ТУ 16-505.339-73. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Облученная изоляция, экран. Отличие: ПВХ оболочка вместо капроновой, нет герметизирующего слоя. | МКЭШВ: ТУ 16.К01-37-2003. Бюджет: -5%. Сходство: Экран, герметизированное исполнение. Отличие: Оболочка в виде ПВХ шланга, значительно больше габариты. | МСТПЭ: ТУ 16-505.554-71. Бюджет: +30%. Сходство: Стойкость к повышенным температурам. Отличие: Оплетка из стеклонити под экраном, нет капрона. | КУПЭВ: ТУ 16-505.544-70. Бюджет: +10%. Сходство: Кабель управления в общем экране. Отличие: ПВХ изоляция, предназначен для общепромышленного применения. | ГЕРДА-КВК: ТУ завода. Бюджет: +25%. Сходство: Высокая степень защиты, наличие экрана. Отличие: Сложная многослойная изоляция, более современная элементная база. | КуПе-Э: ТУ завода. Бюджет: +20%. Сходство: Экранированный монтажный кабель. Отличие: Полимерные композиции без галогенов, нет капронового упрочнения.
МПМЭ | МПМУЭ: ТУ 16.К71-255-96. Бюджет: +15%. Сходство: Изоляция из облученного ПЭ, наличие экрана и капроновой оболочки. Отличие: Наличие внутреннего уплотнения (герметичность). | МПКМЭ: ТУ 16-505.495-81. Бюджет: -10%. Сходство: Материал изоляции и капроновая защита. Отличие: Малогабаритное исполнение (меньший диаметр). | МПОЭ: ТУ 16-505.339-73. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Радиационно-модифицированная изоляция, наличие экрана. Отличие: ПВХ оболочка вместо капроновой. | МКЭШ: ГОСТ 10348-80. Бюджет: -25%. Сходство: Монтажный в общем экране. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка, ниже термостойкость. | МСТПЭ: ТУ 16-505.554-71. Бюджет: +25%. Сходство: Термостабилизированный ПЭ, экран. Отличие: Оплетка из стеклонити, выше стойкость к перегреву. | МГШВЭ: ГОСТ 17515-72. Бюджет: -30%. Сходство: Гибкая жила, медный экран. Отличие: Изоляция из полиэфирных нитей и ПВХ. | КУПЭВ: ТУ 16-505.544-70. Бюджет: +10%. Сходство: Экранированный кабель управления. Отличие: ПВХ изоляция, больший вес и габариты. | КуПе-Э: ТУ завода. Бюджет: +20%. Сходство: Экранированный монтажный кабель. Отличие: Безгалогенные полимеры (HF), современные ТУ. | МСЭ 16-13: ОСТ 16-0.800.013-88. Бюджет: +60%. Сходство: Малогабаритный, экранированный. Отличие: Фторопластовая изоляция, температура до +200°С. | МКШВЭ: ТУ 16.К01-37-2003. Бюджет: -5%. Сходство: Наличие экрана. Отличие: Защитный ПВХ шланг поверх экрана, значительно толще.
МПО | МПМ: ТУ 16-505.495-81. Бюджет: Сопоставим. Сходство: Радиационно-модифицированная изоляция. Отличие: Капроновая оболочка вместо ПВХ. | МПКМ: ТУ 16-505.495-81. Бюджет: +10%. Сходство: Тот же тип изоляции жилы. Отличие: Малогабаритное исполнение, защитный слой из капрона. | НВ-4: ГОСТ 17515-72. Бюджет: -35%. Сходство: Монтажный провод, луженая медь. Отличие: ПВХ изоляция, ниже радиационная и термическая стойкость. | МСТП: ТУ 16-505.554-71. Бюджет: +25%. Сходство: Облученный полиэтилен. Отличие: Наличие упрочняющей обмотки из стеклонитки. | МГШВ: ГОСТ 17515-72. Бюджет: -30%. Сходство: Гибкий многопроволочный провод. Отличие: Комбинированная изоляция (волокно + ПВХ). | МКШ: ГОСТ 10348-80. Бюджет: -25%. Сходство: Круглое сечение, многожильный монтажный. Отличие: ПВХ изоляция, больше внешний диаметр. | КУПВ: ТУ 16-505.544-70. Бюджет: +10%. Сходство: Монтажный кабель для систем управления. Отличие: ПВХ изоляция и оболочка. | КуПе-О: ТУ завода. Бюджет: +15%. Сходство: Современный аналог монтажных кабелей. Отличие: Использование материалов с низким дымовыделением (LS). | МС 16-13: ОСТ 16-0.800.013-88. Бюджет: +50%. Сходство: Малый габарит, луженая жила. Отличие: Фторопласт вместо полиэтилена. | ПМЛ: ГОСТ 17515-72. Бюджет: -40%. Сходство: Монтажный провод. Отличие: Одинарная ПВХ изоляция, ограниченные условия эксплуатации.
МПО 23-11 | МПОЭ 23-11 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: полный аналог по материалам, но с экраном. Бюджет: на 40-60% дороже за счет меди в экране. Сходства: жила и изоляция идентичны. Отличия: наличие экрана защищает от наводок, увеличивает диаметр. | МП 23-11 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: упрощенная версия. Бюджет: на 10-15% дешевле. Сходства: та же ПЭТ-изоляция и температурный режим (+120°C). Отличия: отсутствует внешняя защитная оплетка из полиэфирных нитей. | МС 16-11 (ТУ 16.К76-015-88). Соответствие: монтажный теплостойкий. Бюджет: значительно дороже (в 3-5 раз). Сходства: высокая гибкость, напряжение до 100 В. Отличия: изоляция из фторопласта-4МБ, рабочая температура до +200°C вместо +120°C. | МП 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: монтажный с пленочной изоляцией. Бюджет: сопоставим или чуть выше. Сходства: пленочная изоляция, схожее применение. Отличия: предназначен для работы при более высоком напряжении (до 600 В против 250 В у МПО). | МГТФ (ТУ 16.505.185-71). Соответствие: самый популярный монтажный теплостойкий провод. Бюджет: дороже на 20-30%. Сходства: медная многопроволочная жила. Отличия: изоляция из навивных фторопластовых лент, отсутствие защитной оплетки, выше термостойкость (+220°C). | МГТФЭ (ТУ 16.505.185-71). Соответствие: экранированный аналог МГТФ. Бюджет: дороже в 2 раза. Сходства: медная жила. Отличия: наличие экрана и фторопластовая изоляция вместо пленочно-нитяной. | НВ-4 (ГОСТ 17515-72). Соответствие: общепромышленный монтажный провод (класс гибкости 4). Бюджет: на 30-50% дешевле. Сходства: медная луженая жила. Отличия: изоляция ПВХ, ниже термостойкость (+70°C...105°C), нет защитной оплетки. | НВМ-4 (ГОСТ 17515-72). Соответствие: монтажный провод с медной жилой. Бюджет: на 40-55% дешевле. Сходства: конструкция жилы. Отличия: жила не луженая, изоляция ПВХ, не теплостойкий по сравнению с МПО. | МЛТП (ТУ 16-505.554-81). Соответствие: монтажный с лавсановой изоляцией. Бюджет: сопоставим. Сходства: комбинированная изоляция, температурный диапазон до +120°C. Отличия: изоляция из ПВХ и лавсанового волокна, нет внешней оплетки. | МК 26-11 (ТУ 16-505.404-82). Соответствие: монтажный комбинированный. Бюджет: выше на 20%. Сходства: высокая гибкость. Отличия: изоляция из фторопласта и стеклянных нитей, выдерживает до +250°C.
МПО 33-11 | МПОЭ 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Полный конструктивный аналог, но в экране. Бюджет: +50-70%. Сходства: ПЭТ-изоляция, жила луженая, 600В. Отличия: Наличие экрана, больше диаметр и вес. | МПО 23-11 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: Младшая серия. Бюджет: -15%. Сходства: Материалы жилы и оплетки идентичны. Отличия: Рассчитан на 250В вместо 600В, тоньше изоляция. | МП 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Облегченная версия. Бюджет: -10%. Сходства: Электрические параметры и жила те же. Отличия: Отсутствует внешняя защитная оплетка полиэфирными нитями. | МЛТП (ТУ 16-505.554-81). Соответствие: Монтажный термостойкий. Бюджет: Аналогичен. Сходства: Луженая жила, работа до +120°C. Отличия: Изоляция ПВХ+лавсан, нет внешней шелковой оплетки, чуть менее гибкий. | МГТФ (ТУ 16.505.185-71). Соответствие: Высокотемпературная замена. Бюджет: +30%. Сходства: Гибкая луженая жила. Отличия: Изоляция — фторопластовые ленты (до +220°C), нет защитной оплетки, напряжение до 250В. | МС 16-13 (ТУ 16.К76-015-88). Соответствие: Спецприменение. Бюджет: +300%. Сходства: Напряжение 600В. Отличия: Фторопластовая изоляция, жила из посеребренной меди, до +200°C. | МП 33-12 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Близкая серия. Бюджет: -5%. Сходства: Конструкция и напряжение 600В. Отличия: Жила не луженая (чистая медь), что требует более аккуратной пайки. | НВ-4 (ГОСТ 17515-72). Соответствие: Общепромышленный. Бюджет: -40%. Сходства: Луженая жила, напряжение 600В. Отличия: Изоляция ПВХ, предел +105°C, нет защитной оплетки нитями. | МПЭ 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Экранированный без оплетки. Бюджет: +40%. Сходства: Жила и ПЭТ-изоляция. Отличия: Экран наложен поверх изоляции, защитная оплетка нитями отсутствует. | МК 26-11 (ТУ 16-505.404-82). Соответствие: Усиленный монтажный. Бюджет: +40%. Сходства: Луженая жила, наличие оплетки. Отличия: Изоляция фторопласт + стеклонити, выше термостойкость (+250°C).
МПО 33-12 | МПОЭ 33-12 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Экранированный аналог. Бюджет: +60%. Сходства: Медная жила (не луженая), ПЭТ-изоляция, 600В. Отличия: Наличие медного экрана. | МПО 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Улучшенный аналог. Бюджет: +5%. Сходства: Геометрия, напряжение, оплетка. Отличия: Жила луженая, что повышает коррозионную стойкость. | МП 33-12 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Версия без оплетки. Бюджет: -10%. Сходства: Медная жила, напряжение 600В. Отличия: Нет защитной оплетки полиэфирными нитями. | МП 23-12 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: Низковольтная замена. Бюджет: -20%. Сходства: Медная жила, пленочная изоляция. Отличия: Напряжение до 250В вместо 600В. | НВМ-4 (ГОСТ 17515-72). Соответствие: Бюджетный ГОСТ. Бюджет: -50%. Сходства: Чистая медная жила, 600В. Отличия: Изоляция ПВХ, отсутствие теплостойкости (до +70°C). | МЛТ (ТУ 16-505.554-81). Соответствие: Лавсановая замена. Бюджет: -5%. Сходства: Медная жила, термостойкость +120°C. Отличия: Изоляция ПВХ+лавсан, нет внешней оплетки. | МПОЭ 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Максимальная защита. Бюджет: +70%. Сходства: Геометрия и напряжение. Отличия: Жила луженая, наличие экрана. | МС 16-12 (ТУ 16.К76-015-88). Соответствие: Высокотемпературная замена. Бюджет: +250%. Сходства: Медная жила. Отличия: Фторопластовая изоляция, напряжение до 250В, предел до +200°C. | МП 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Облегченная луженая версия. Бюджет: сопоставим. Сходства: Напряжение 600В. Отличия: Жила луженая, нет внешней оплетки. | ПВА (ГОСТ Р 51311-99). Соответствие: Автотракторный аналог. Бюджет: -60%. Сходства: Гибкая медная жила. Отличия: Тонкостенная ПВХ изоляция, нет оплетки, предел +105°C.
МПОУ | МПО 23-11 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: Облегченная версия. Бюджет: -20%. Сходства: Луженая жила, ПЭТ-изоляция. Отличия: Одинарная оплетка нитями вместо двойной усиленной. | МПО 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Высоковольтный аналог. Бюджет: -10%. Сходства: Наличие оплетки, луженая медь. Отличия: Изоляция толще, напряжение 600В, но оплетка одинарная. | МП 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Вариант без защиты. Бюджет: -30%. Сходства: Электрические параметры. Отличия: Полное отсутствие внешней защитной оплетки. | МК 26-11 (ТУ 16-505.404-82). Соответствие: Усиленный термостойкий. Бюджет: +40%. Сходства: Прочная комбинированная изоляция. Отличия: Фторопласт+стеклонити, выдерживает до +250°C. | МС 16-13 (ТУ 16.К76-015-88). Соответствие: Спецприменение. Бюджет: +250%. Сходства: Стойкость к истиранию. Отличия: Посеребренная медь, сплошной фторопласт. | МЛТП (ТУ 16-505.554-81). Соответствие: Монтажный термостойкий. Бюджет: -25%. Сходства: Медная луженая жила. Отличия: Изоляция ПВХ+лавсан, слабее механическая защита. | МГТФ (ТУ 16.505.185-71). Соответствие: Теплостойкий аналог. Бюджет: +15%. Сходства: Гибкость жилы. Отличия: Пленочный фторопласт, полное отсутствие оплетки. | НВ-4 (ГОСТ 17515-72). Соответствие: Бюджетный общепром. Бюджет: -50%. Сходства: Гибкая жила. Отличия: ПВХ изоляция, нет оплетки, предел +105°C. | ПВМТ (ТУ 16.К13-024-2003). Соответствие: Высоковольтный монтажный. Бюджет: +20%. Сходства: Луженая жила. Отличия: Силиконовая изоляция, высокая гибкость, нет нитяной оплетки. | МП 23-11 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: Упрощенная база. Бюджет: -35%. Сходства: ПЭТ-пленка. Отличия: Нет оплетки, только изоляция.
МПОЭ | МПОЭ 23-11 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: Конкретизация марки на 250В. Бюджет: Сопоставим. Сходства: Полное совпадение по материалам. Отличия: Четко заданное рабочее напряжение. | МПОЭ 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Высоковольтный аналог. Бюджет: +15%. Сходства: Луженая медь, экран, оплетка. Отличия: Усиленная изоляция на 600В. | МПЭ 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Экран без защиты. Бюджет: -15%. Сходства: Наличие экрана. Отличия: Отсутствует внешняя полиэфирная оплетка поверх экрана. | МСЭ 16-13 (ТУ 16.К76-015-88). Соответствие: Премиальный аналог. Бюджет: +300%. Сходства: Экран, высокая гибкость. Отличия: Посеребренная медь, фторопласт, до +200°C. | МГТФЭ (ТУ 16.505.185-71). Соответствие: Массовый экранированный. Бюджет: +20%. Сходства: Экран из луженой меди. Отличия: Фторопластовая изоляция, нет внешней нитяной оплетки. | МЛТПЭ (ТУ 16-505.554-81). Соответствие: Промышленный экран. Бюджет: -10%. Сходства: Луженая жила и экран. Отличия: Изоляция ПВХ+лавсан, нет нитяной оплетки. | НВЭ-4 (ГОСТ 17515-72). Соответствие: Бюджетный экран. Бюджет: -40%. Сходства: Медная луженая жила. Отличия: ПВХ изоляция, ниже термостойкость. | МКЭ 26-11 (ТУ 16-505.404-82). Соответствие: Спецзащита. Бюджет: +50%. Сходства: Экран и оплетка. Отличия: Изоляция из стеклонитей и фторопласта. | МПЭ 23-11 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: Облегченный экран. Бюджет: -20%. Сходства: ПЭТ-пленка. Отличия: Нет защитной оплетки поверх экрана. | МПОЭ 23-12 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: Аналог по конструкции. Бюджет: -5%. Сходства: Экран, оплетка. Отличия: Жила из чистой меди (не луженая).
МПОЭ 23-11 | МПОЭ 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Усиленный по напряжению. Бюджет: +15%. Сходства: Идентичные материалы. Отличия: Толщина изоляции (600В против 250В). | МПЭ 23-11 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: Без внешней оплетки. Бюджет: -15%. Сходства: Жила и экран те же. Отличия: Нет защитного слоя нитей поверх экрана. | МГТФЭ (ТУ 16.505.185-71). Соответствие: Термостойкая замена. Бюджет: +25%. Сходства: Экран, луженая медь. Отличия: Фторопластовая изоляция, до +220°C. | МЛТПЭ (ТУ 16-505.554-81). Соответствие: Функциональный аналог. Бюджет: -10%. Сходства: Медная луженая жила в экране. Отличия: Комбинированная ПВХ изоляция. | МСЭ 16-11 (ТУ 16.К76-015-88). Соответствие: Малогабаритный спецкабель. Бюджет: +250%. Сходства: Экран, 250В. Отличия: Фторопласт-4МБ, значительно тоньше. | НВЭ-4 (ГОСТ 17515-72). Соответствие: Дешевая замена. Бюджет: -45%. Сходства: Наличие экрана. Отличия: ПВХ изоляция, предел +105°C. | МПОЭ 23-12 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: Нелуженая жила. Бюджет: -5%. Сходства: Конструкция. Отличия: Медная проволока без покрытия. | МКЭ 26-11 (ТУ 16-505.404-82). Соответствие: Жаропрочный. Бюджет: +60%. Сходства: Наличие экрана и оплетки. Отличия: Температура до +250°C. | КУПЭВ (ТУ 16.К76-009-88). Соответствие: Кабель управления. Бюджет: сопоставим. Сходства: Гибкие жилы в экране. Отличия: Общая оболочка из ПВХ, выше вес. | ПВМТЭ (ТУ 16.К13-024-2003). Соответствие: Высоковольтный в экране. Бюджет: +30%. Сходства: Экран, луженая медь. Отличия: Изоляция из кремнийорганической резины.
МПОЭ 33-11 | МПОЭ 23-11 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: Низковольтный аналог. Бюджет: -15%. Сходства: Конструкция 1 в 1. Отличия: Напряжение 250В против 600В. | МПЭ 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Облегченная версия. Бюджет: -10%. Сходства: Те же 600В и экран. Отличия: Нет защитной оплетки из нитей. | МСЭ 16-13 (ТУ 16.К76-015-88). Соответствие: Премиум замена. Бюджет: +280%. Сходства: Напряжение 600В, экран. Отличия: Посеребренная жила, фторопласт. | МЛТПЭ (ТУ 16-505.554-81). Соответствие: Промышленный стандарт. Бюджет: -20%. Сходства: Медная луженая жила в экране. Отличия: ПВХ изоляция, до +120°C. | НВЭ-4 (ГОСТ 17515-72). Соответствие: Самый бюджетный. Бюджет: -50%. Сходства: Экран, луженая медь, 600В. Отличия: ПВХ изоляция, нет теплостойкости. | МПОЭ 33-12 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: По материалу жилы. Бюджет: -5%. Сходства: Геометрия. Отличия: Медная жила не луженая. | МКЭ 26-12 (ТУ 16-505.404-82). Соответствие: Высокотемпературный. Бюджет: +50%. Сходства: Экран, оплетка. Отличия: Стекловолокно, до +250°C. | КУПЭВ (ТУ 16.К76-009-88). Соответствие: Многожильный вариант. Бюджет: +10%. Сходства: Луженые жилы, экран. Отличия: ПВХ оболочка вместо нитяной оплетки. | МГТФЭ (ТУ 16.505.185-71). Соответствие: Популярная замена. Бюджет: +10%. Сходства: Наличие экрана. Отличия: Напряжение до 250В, фторопласт. | ПВМТЭ (ТУ 16.К13-024-2003). Соответствие: Силиконовая замена. Бюджет: +20%. Сходства: Гибкость, экран. Отличия: Работа до +180°C, без оплетки.
МПОЭ 33-12 | МПОЭ 33-11 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Ближайший аналог. Бюджет: +5-10% дороже. Сходства: Конструкция, напряжение 600В, экран и оплетка. Отличия: Жила луженая, что повышает стойкость к окислению. | МПЭ 33-12 (ТУ 16-505.419-72). Соответствие: Облегченная версия. Бюджет: -10-15% дешевле. Сходства: Медная жила, пленочная изоляция, экран. Отличия: Отсутствует внешняя защитная оплетка из полиэфирных нитей. | МПОЭ 23-12 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: Низковольтный аналог. Бюджет: -15% дешевле. Сходства: Медная жила, экран, оплетка. Отличия: Изоляция тоньше, рабочее напряжение 250В против 600В. | МПОЭ 23-11 (ТУ 16-505.193-79). Соответствие: Низковольтный луженый. Бюджет: -10% дешевле. Сходства: Геометрия, экран, наличие оплетки. Отличия: Жила луженая, напряжение ограничено 250В. | МЛТПЭ (ТУ 16-505.554-81). Соответствие: Промышленная замена. Бюджет: -20% дешевле. Сходства: Экранированный, термостойкость +120°C. Отличия: Изоляция ПВХ+лавсан, нет внешней шелковой оплетки, жила луженая. | МГТФЭ (ТУ 16.505.185-71). Соответствие: Высокотемпературный аналог. Бюджет: +20-30% дороже. Сходства: Экранированный монтажный провод. Отличия: Изоляция фторопласт (до +220°C), напряжение 250В, нет внешней нитяной оплетки. | МСЭ 16-12 (ТУ 16.К76-015-88). Соответствие: Премиальная замена. Бюджет: +200-300% дороже. Сходства: Медная жила (не луженая), наличие экрана. Отличия: Сплошная фторопластовая изоляция, выше надежность, нет оплетки. | НВЭ-4 (ГОСТ 17515-72). Соответствие: Бюджетный ГОСТ-вариант. Бюджет: -40-50% дешевле. Сходства: Наличие экрана, напряжение 600В. Отличия: ПВХ-изоляция, ниже термостойкость (+70°C), жила луженая, без оплетки. | МКЭ 26-12 (ТУ 16-505.404-82). Соответствие: Усиленный термостойкий. Бюджет: +40-60% дороже. Сходства: Экран, медная жила, внешняя оплетка. Отличия: Изоляция стеклонить+фторопласт, выдерживает до +250°C. | КУПЭВ (ТУ 16.К76-009-88). Соответствие: Групповая замена. Бюджет: сопоставим при пересчете на жилу. Сходства: Гибкие жилы в экране. Отличия: Внешняя оболочка из ПВХ пластиката вместо нитяной оплетки, больше общий диаметр.
МПОЭУ | МПОЭ (ТУ 16-505.339-79). Соответствие: полная идентичность по материалам (медная луженая жила, сшитый ПЭ). Бюджет: дешевле на 10-15% (нет усиленной оболочки). Сходства: электрика и экран те же. Отличия: менее стоек к раздиру. | МДПОЭ (ТУ 16-505.339-79). Соответствие: парная скрутка. Бюджет: сопоставим. Сходства: материалы изоляции и экрана. Отличия: жилы скручены в пары, что лучше для помехозащищенности. | МКЭШ (ГОСТ 10348-80). Соответствие: общепромышленный аналог. Бюджет: эконом (дешевле на 30%+). Сходства: медная луженая жила, наличие экрана. Отличия: изоляция ПВХ (ниже термостойкость до +70°C против +100°C у МПОЭУ). | МКЭШв (ТУ 16.К13-023-2003). Соответствие: монтажный с защитной оболочкой. Бюджет: дешевле на 20%. Сходства: многожильный, экранированный. Отличия: ПВХ изоляция, больший внешний диаметр. | МСЭ 16-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: высокотемпературный аналог. Бюджет: дороже на 50-80%. Сходства: экранированный, монтажный. Отличия: изоляция из фторопласта (до +200°C), выше химическая стойкость. | МСЭ 26-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: аналог с повышенной прочностью. Бюджет: премиум сегмент. Сходства: монтажный, экран-оплетка. Отличия: фторопластовая изоляция, выдерживает экстремальные температуры. | ПвМЭ (ТУ 16.К71-273-98). Соответствие: современный аналог со сшитым ПЭ. Бюджет: сопоставим. Сходства: тип изоляции (сшитый полиэтилен). Отличия: современная нормативная база, возможны вариации по гибкости жилы. | КуПЭ (ТУ 16.К01-44-2003). Соответствие: кабель управления экранированный. Бюджет: средний. Сходства: круглое сечение, экран. Отличия: ПЭ изоляция, но оболочка из ПВХ, выше механическая защита. | ГЕРДА-КВК (ТУ 3581-019-76960731-2010). Соответствие: спецкабель для КИПиА. Бюджет: дороже на 20-30%. Сходства: высокая помехозащищенность, экран. Отличия: улучшенная конструкция жил, ПВХ пониженной горючести (нг-LS). | МПОУ (ТУ 16-505.339-79). Соответствие: конструктив без экрана. Бюджет: дешевле на 40%. Сходства: изоляция и усиленная жила те же. Отличия: отсутствует экран (только если ЭМС не критична).
МПФ | МС 16-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: ближайший функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: фторопластовая изоляция, термостойкость +200°C, монтажный тип. Отличия: жила из посеребренной меди (лучше проводимость). | МС 26-11 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: усиленная версия. Бюджет: дороже на 15-20%. Сходства: фторопласт (Ф-4МБ), круглый профиль. Отличия: повышенное рабочее напряжение (600В против 250В у МПФ). | МГТФ (ТУ 16-505.185-71). Соответствие: массовый термостойкий аналог. Бюджет: дешевле на 20%. Сходства: фторопластовая изоляция, жила IV-V класса гибкости. Отличия: изоляция методом навивки (менее герметична, чем сплошная у МПФ). | МГТФЭ (ТУ 16-505.185-71). Соответствие: экранированный вариант МГТФ. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая термостойкость и гибкость. Отличия: наличие экрана-оплетки, требует заземления. | МПО 33-11 (ТУ 16-505.495-81). Соответствие: радиационно-стойкий монтажный провод. Бюджет: дешевле на 30%. Сходства: монтажное назначение, круглое сечение. Отличия: изоляция из радиационно-сшитого ПЭ, термостойкость ниже (до +100/120°C). | МП 37-12 (ТУ 16-505.904-76). Соответствие: высоковольтный монтажный. Бюджет: дороже на 40%. Сходства: фторопластовая основа. Отличия: значительно толще стенка изоляции, рассчитан на импульсные напряжения. | ПТЛ-200 (ТУ 16-505.601-74). Соответствие: авиационный бортовой провод. Бюджет: сопоставим. Сходства: рабочая температура до +200°C, медная луженая жила. Отличия: композитная изоляция (фторопласт + стеклянные нити), выше механическая прочность. | БПВЛ (ТУ 16-505.911-76). Соответствие: бортовой облегченный. Бюджет: дешевле на 40%. Сходства: медная луженая жила, круглый. Отличия: изоляция ПВХ + хлопчатобумажная оплетка, предел температуры +70°C. | МСТП (ТУ 16-505.554-81). Соответствие: термостойкий малогабаритный. Бюджет: дешевле на 15%. Сходства: монтажный, гибкий. Отличия: изоляция из стекловолокна и силикона, другой тактильный профиль. | РКГМ (ТУ 16.К80-005-89). Соответствие: силовой термостойкий (для вывода). Бюджет: дешевле на 25%. Сходства: выдерживает до +180°C. Отличия: кремнийорганическая резина, гораздо больше внешний диаметр.
МПЩ | МПЭ (ТУ 16-505.339-79). Соответствие: функциональный аналог по материалу жилы. Бюджет: дешевле на 15%. Сходства: полиэтиленовая изоляция, монтажное назначение. Отличия: отсутствует полиамидный слой, ниже химическая стойкость к щелочам. | МПО (ТУ 16-505.339-79). Соответствие: базовый монтажный провод. Бюджет: дешевле на 20%. Сходства: медная луженая жила, радиационно-сшитая изоляция. Отличия: меньшая стойкость к агрессивным ГСМ и щелочам. | МП 16-11 (ТУ 16-505.495-81). Соответствие: современный технический аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: круглое сечение, предназначен для фиксированного монтажа. Отличия: улучшенные массогабаритные показатели, изоляция из сшитого ПЭ. | МП 33-11 (ТУ 16-505.495-81). Соответствие: замена по климатике. Бюджет: сопоставим. Сходства: диапазон температур, стойкость к вибрациям. Отличия: повышенная радиационная стойкость изоляции. | НВ-4 (ГОСТ 17515-72). Соответствие: общепромышленная замена. Бюджет: значительно дешевле (до 40%). Сходства: медная луженая жила, монтажный тип. Отличия: изоляция ПВХ, не обладает специфической щелочестойкостью полиамида. | БПВЛ (ТУ 16-505.911-76). Соответствие: бортовой защищенный провод. Бюджет: дешевле на 10%. Сходства: высокая механическая прочность. Отличия: комбинированная изоляция (ПВХ + ХБ оплетка с лаком), больше внешний диаметр. | МС 16-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: высокотемпературный аналог. Бюджет: дороже на 60%. Сходства: абсолютная химическая инертность. Отличия: изоляция из фторопласта, выдерживает до +200°C. | ПвМ (ТУ 16.К71-273-98). Соответствие: современная версия монтажного провода. Бюджет: сопоставим. Сходства: сшитый полиэтилен, высокая надежность. Отличия: отсутствие полиамидного лакирования, более гибкая жила. | МПКШ (ТУ 16-505.394-76). Соответствие: кабель для межприборного монтажа. Бюджет: дороже на 15%. Сходства: комбинированная изоляция. Отличия: наличие защитного шланга, выше стойкость к истиранию. | МП 11-11 (ТУ 16-505.495-81). Соответствие: упрощенный аналог. Бюджет: дешевле на 25%. Сходства: габариты и вес. Отличия: меньшая стойкость к изгибам при экстремально низких температурах.
МПЭ 35-110 | МГТФЭ (ТУ 16-505.185-71). Соответствие: самый массовый функциональный аналог. Бюджет: дешевле на 15%. Сходства: фторопластовая изоляция, медная луженая жила, экран-оплетка. Отличия: изоляция навивкой (менее герметична), выше термостойкость (+220°C). | МСЭ 16-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: прецизионный монтажный аналог. Бюджет: дороже на 25%. Сходства: сплошная фторопластовая изоляция, экран. Отличия: жила из посеребренной меди, гарантированная герметичность изоляции. | МПОЭ (ТУ 16-505.339-79). Соответствие: общепромышленный монтажный в экране. Бюджет: дешевле на 30%. Сходства: медная луженая жила, наличие экрана. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ (термостойкость до +100°C вместо +155°C). | МПЭ 110 (ТУ 16.К05-018-2002). Соответствие: прямой технический наследник. Бюджет: аналогичный. Сходства: идентичная конструкция и материалы. Отличия: обновленная нормативная база (ТУ). | ПТЛЭ-200 (ТУ 16-505.601-74). Соответствие: бортовой авиационный провод. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран-оплетка, высокая термостойкость. Отличия: комбинированная изоляция (фторопласт + стеклонитка), выше механическая прочность на раздир. | МСЭ 46-12 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: низковольтный экранированный аналог. Бюджет: дороже на 20%. Сходства: фторопласт, монтажное назначение. Отличия: более тонкая изоляция, меньший наружный диаметр. | МКЭШ (ГОСТ 10348-80). Соответствие: бюджетная замена для КИПиА. Бюджет: дешевле в 2.5 раза. Сходства: экран, многопроволочная жила. Отличия: ПВХ изоляция (строго до +70°C), значительно тяжелее и толще. | МПКЭ (ТУ 16-505.394-76). Соответствие: кабель межприборного монтажа. Бюджет: сопоставим. Сходства: наличие экрана, гибкость. Отличия: изоляция из полиамида и полиэтилена, специфический химический состав. | МСЭ 26-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: аналог на более высокое напряжение. Бюджет: дороже на 35%. Сходства: фторопластовая группа, экран. Отличия: увеличенная толщина изоляции, рабочее напряжение до 600В. | КУПЭ (ТУ 16.К01-44-2003). Соответствие: многожильный кабель управления. Бюджет: дешевле на 20%. Сходства: медные жилы, общий экран. Отличия: общая оболочка из ПВХ, ниже гибкость одиночных жил.
МПЭ 37-11 | МСЭ 26-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: основной функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: сплошной фторопласт, экран, круглое сечение. Отличия: посеребренная жила, выше термостойкость (+200°C), сертифицирован на высокие напряжения. | МГТФЭ (ТУ 16-505.185-71). Соответствие: термостойкая замена. Бюджет: дешевле на 25%. Сходства: фторопластовая изоляция, медная луженая жила, экран. Отличия: навивная изоляция (может пробивать на импульсах выше 500В), негерметичен. | ПТЛЭ-200 (ТУ 16-505.601-74). Соответствие: авиационный бортпровод. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, работа при +200°C. Отличия: изоляция с применением стеклонитей, выше механическая прочность, но больше диаметр. | МПОЭ (ТУ 16-505.339-79). Соответствие: монтажный аналог для низких напряжений. Бюджет: дешевле на 40%. Сходства: луженая медь, экран-оплетка. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ, предел температуры +100°C, ниже пробивная прочность. | МПКЭ (ТУ 16-505.394-76). Соответствие: комбинированный межприборный кабель. Бюджет: дешевле на 15%. Сходства: экранированный, монтажный. Отличия: полиэтилен-полиамидная изоляция, ограничен по импульсному напряжению. | МСЭ 16-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: низковольтный фторопластовый аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: материалы изоляции и экрана. Отличия: тоньше стенка диэлектрика, рассчитан на 100-250В (не для импульсов 2кВ). | ПвМЭ (ТУ 16.К71-273-98). Соответствие: современная гражданская замена. Бюджет: дешевле на 35%. Сходства: хорошие диэлектрические свойства сшитого ПЭ. Отличия: значительно больше габариты, ниже термостойкость. | БПВЛЕ (ТУ 16-505.911-76). Соответствие: бортовой защищенный. Бюджет: дешевле на 50%. Сходства: наличие экрана, медная жила. Отличия: ПВХ изоляция + ХБ оплетка, не подходит для высоковольтных цепей. | МСЭ 46-12 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: малогабаритный аналог. Бюджет: дороже на 10%. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: предельно малый диаметр, только для слаботочных сигнальных цепей. | КУПЭ (ТУ 16.К01-44-2003). Соответствие: кабель управления. Бюджет: дешевле на 20%. Сходства: общий экран, многожильное исполнение. Отличия: ПВХ оболочка, ниже класс нагревостойкости и электрическая прочность.
МПЭ 37-12 | МСЭ 26-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: наиболее близкий функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: сплошной фторопласт, экран-оплетка, круглое сечение. Отличия: жила из посеребренной меди, выше термостойкость (до +200°С), сертифицирован для высоких напряжений. | ПТЛЭ-200 (ТУ 16-505.601-74). Соответствие: авиационный теплостойкий аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: наличие экрана, стабильность при высоких температурах. Отличия: комбинированная изоляция (фторопласт + стеклонити), выше механическая прочность, больше диаметр. | МГТФЭ (ТУ 16-505.185-71). Соответствие: термостойкая замена для низких напряжений. Бюджет: дешевле на 30%. Сходства: фторопластовая изоляция, медная луженая жила, экран. Отличия: навивная изоляция (не герметична), высокий риск пробоя на импульсах 4 кВ. | МПКЭ (ТУ 16-505.394-76). Соответствие: комбинированный межприборный кабель. Бюджет: дешевле на 15%. Сходства: экранированный, монтажный, круглый. Отличия: полиэтилен-полиамидная изоляция, значительно ниже электрическая прочность диэлектрика. | МПОЭ (ТУ 16-505.339-79). Соответствие: общепромышленный монтажный в экране. Бюджет: дешевле на 40%. Сходства: луженая медь, наличие экрана. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ, предел температуры +100°С (против +150°С), не держит высоковольтные импульсы. | МСЭ 16-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: низковольтный фторопластовый аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: материал изоляции (фторопласт), наличие экрана. Отличия: меньшая толщина диэлектрика, рабочее напряжение до 250В (у оригинала до 4кВ импульс). | ПвМЭ (ТУ 16.К71-273-98). Соответствие: современная гражданская замена. Бюджет: дешевле на 35%. Сходства: высокие диэлектрические свойства сшитого полиэтилена. Отличия: существенно больше габариты, ниже рабочий температурный диапазон. | БПВЛЕ (ТУ 16-505.911-76). Соответствие: бортовой защищенный провод. Бюджет: дешевле на 55%. Сходства: наличие экрана, медная многопроволочная жила. Отличия: ПВХ изоляция + ХБ оплетка, недопустим для высоковольтных цепей. | МСЭ 46-12 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: малогабаритный термостойкий аналог. Бюджет: дороже на 10%. Сходства: фторопластовая группа, экран. Отличия: очень тонкая стенка изоляции, только для слаботочных сигнальных цепей без высокого напряжения. | КУПЭ (ТУ 16.К01-44-2003). Соответствие: кабель управления экранированный. Бюджет: дешевле на 25%. Сходства: медные жилы, общий экран. Отличия: общая ПВХ оболочка, значительно ниже класс нагревостойкости и пробивная прочность.
МПЭ 37-13 | МСЭ 26-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: основной функциональный аналог по напряжению. Бюджет: сопоставим. Сходства: сплошной фторопласт, экран, работа в высоковольтных цепях. Отличия: жила из посеребренной меди, выше термостойкость (+200°C). | ПТЛЭ-200 (ТУ 16-505.601-74). Соответствие: авиационный бортовой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая диэлектрическая прочность, экран. Отличия: комбинированная изоляция (фторопласт + стеклонить), более жесткий. | МГТФЭ (ТУ 16-505.185-71). Соответствие: массовый термостойкий аналог. Бюджет: дешевле на 30%. Сходства: фторопластовая изоляция, наличие экрана. Отличия: изоляция навивкой (риск пробоя на импульсах), предел напряжения ниже. | МПКЭ (ТУ 16-505.394-76). Соответствие: комбинированный межприборный. Бюджет: дешевле на 20%. Сходства: монтажный, экранированный, круглый. Отличия: полиэтилен-полиамидная изоляция, ниже электрическая прочность. | МПОЭ (ТУ 16-505.339-79). Соответствие: общепромышленный монтажный в экране. Бюджет: дешевле на 40%. Сходства: медная луженая жила, экран-оплетка. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ, термостойкость только до +100°C. | МСЭ 16-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: низковольтный фторопластовый аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: фторопласт-4МБ, экран. Отличия: меньшая толщина изоляции, не рассчитан на импульсы выше 500В. | ПвМЭ (ТУ 16.К71-273-98). Соответствие: гражданская замена со сшитым ПЭ. Бюджет: дешевле на 35%. Сходства: отличные диэлектрические свойства изоляции. Отличия: значительно больше внешний диаметр, ниже нагревостойкость. | БПВЛЕ (ТУ 16-505.911-76). Соответствие: бортовой защищенный провод. Бюджет: дешевле на 55%. Сходства: экран, многопроволочная жила. Отличия: ПВХ изоляция + ХБ оплетка, недопустим для высоковольтных импульсов. | МСЭ 46-12 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: малогабаритный термостойкий. Бюджет: дороже на 10%. Сходства: фторопласт, экран. Отличия: предельно тонкая стенка изоляции, только для слаботочных сигналов. | КУПЭ (ТУ 16.К01-44-2003). Соответствие: кабель управления. Бюджет: дешевле на 25%. Сходства: медные жилы, общий экран. Отличия: внешняя оболочка из ПВХ, существенно ниже класс пробивного напряжения.
МПЭ 37-14 | МСЭ 26-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: ближайший функциональный аналог по напряжению. Бюджет: сопоставим. Сходства: сплошной фторопласт, экран, работа в высоковольтных цепях. Отличия: жила из посеребренной меди, выше термостойкость (+200°C). | ПТЛЭ-200 (ТУ 16-505.601-74). Соответствие: авиационный бортовой аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: высокая диэлектрическая прочность, экран. Отличия: комбинированная изоляция (фторопласт + стеклонити), более жесткий. | МГТФЭ (ТУ 16-505.185-71). Соответствие: термостойкая замена для низких напряжений. Бюджет: дешевле на 30%. Сходства: фторопластовая изоляция, наличие экрана. Отличия: навивная изоляция (риск пробоя на импульсах 4 кВ), негерметичен. | МПКЭ (ТУ 16-505.394-76). Соответствие: комбинированный межприборный кабель. Бюджет: дешевле на 20%. Сходства: экранированный, монтажный, круглый. Отличия: полиэтилен-полиамидная изоляция, значительно ниже электрическая прочность диэлектрика. | МПОЭ (ТУ 16-505.339-79). Соответствие: общепромышленный монтажный в экране. Бюджет: дешевле на 40%. Сходства: луженая медь, экран-оплетка. Отличия: изоляция из сшитого ПЭ, предел температуры +100°C, не держит высоковольтные импульсы. | МСЭ 16-13 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: низковольтный фторопластовый аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: материал изоляции (фторопласт), наличие экрана. Отличия: меньшая толщина диэлектрика, рабочее напряжение до 250В (у оригинала до 4кВ). | ПвМЭ (ТУ 16.К71-273-98). Соответствие: современная гражданская замена. Бюджет: дешевле на 35%. Сходства: отличные диэлектрические свойства сшитого ПЭ. Отличия: существенно больше габариты, ниже рабочий температурный диапазон. | БПВЛЕ (ТУ 16-505.911-76). Соответствие: бортовой защищенный провод. Бюджет: дешевле на 55%. Сходства: наличие экрана, медная многопроволочная жила. Отличия: ПВХ изоляция + ХБ оплетка, недопустим для высоковольтных цепей. | МСЭ 46-12 (ТУ 16-505.354-77). Соответствие: малогабаритный термостойкий аналог. Бюджет: дороже на 10%. Сходства: фторопластовая группа, экран. Отличия: очень тонкая стенка изоляции, только для слаботочных сигнальных цепей без высокого напряжения. | КУПЭ (ТУ 16.К01-44-2003). Соответствие: кабель управления экранированный. Бюджет: дешевле на 25%. Сходства: медные жилы, общий экран. Отличия: общая ПВХ оболочка, значительно ниже класс нагревостойкости и пробивная прочность.
МРМП | МРМПЭ: Соответствие по назначению (радиофикация). Бюджет: +15-20%. Сходство: та же конструкция; отличие: наличие экрана для защиты от помех. | МРМВ: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходство: медные жилы 1.2 мм; отличие: оболочка из ПВХ (для прокладки внутри зданий, не для грунта). | ПРППМ: Соответствие (провод связи). Бюджет: -10-15% (дешевле). Сходство: медные жилы, ПЭ-изоляция; отличие: упрощенная конструкция, меньшая стойкость к растяжению. | ПРПВМ: Соответствие (связь). Бюджет: -15%. Сходство: медные жилы; отличие: ПВХ-оболочка, не рекомендуется для долговременной прокладки в сыром грунте. | ТППэп: Соответствие (телефонная связь). Бюджет: +20% (за счет парности). Сходство: ПЭ-изоляция, экран; отличие: многопарная структура, используется при необходимости резервных линий. | КСПП: Соответствие (высокочастотная связь). Бюджет: +30-40%. Сходство: ПЭ-оболочка, работа в ВЧ-диапазоне; отличие: более строгие допуски по затуханию, наличие гидрофобного заполнения. | ПКВМ: Соответствие (радиовещание). Бюджет: сопоставим. Сходство: медная жила; отличие: специализирован для систем оповещения, другая толщина изоляции. | МРМПби: Соответствие (бронированный вариант). Бюджет: +50%. Сходство: базовая конструкция МРМП; отличие: броня из стальных лент для защиты от грызунов и механических повреждений. | П-274М: Соответствие (полевая связь). Бюджет: -30%. Сходство: высокая прочность на разрыв; отличие: жилы из смеси меди и стали, только для временных или воздушных линий. | КВПП: Соответствие (передача данных). Бюджет: +25%. Сходство: медные жилы, ПЭ-оболочка; отличие: витая пара, выше категория передачи сигнала, меньше диаметр жилы.
МРМПЭ | МРМПЭБ: Соответствие 100%. Бюджет: +40%. Сходство: экран, жилы; отличие: наличие стальной брони (защита от грызунов). | МРМП: Соответствие частичное. Бюджет: -15%. Сходство: изоляция, жилы; отличие: отсутствие экрана (ниже помехозащищенность). | КСПП: Соответствие по частотам. Бюджет: +20%. Сходство: ПЭ-оболочка, экран; отличие: наличие гидрофобного заполнения (лучше для влажных грунтов). | ТППэп: Соответствие (связь). Бюджет: +10%. Сходство: экран (алюмополимерная лента); отличие: большее количество тонких жил, требует параллельного соединения пар. | МРМВ: Соответствие по жиле. Бюджет: -10%. Сходство: однопроволочная медь; отличие: ПВХ-оболочка, отсутствие экрана, только для помещений. | ЗКП: Соответствие магистральное. Бюджет: +50%. Сходство: высокая помехозащищенность; отличие: усиленная изоляция, выше рабочее напряжение. | КСППЗ: Соответствие (влагостойкий). Бюджет: +30%. Сходство: экран, ПЭ-оболочка; отличие: внутри гидрофобный гель. | ПРППМ: Соответствие (бюджетная замена). Бюджет: -30%. Сходство: медные жилы 1.2мм; отличие: отсутствие экрана, ниже механическая прочность. | КВПП-5: Соответствие (витая пара). Бюджет: +15%. Сходство: ПЭ-оболочка для улицы; отличие: шаг скрутки, другая волновое сопротивление. | ПКСВ: Соответствие (кроссовый). Бюджет: -40%. Сходство: медная жила; отличие: отсутствие экрана и защитной оболочки, только для оконечной разводки.
МРМПЭБ | МРМПЭБГ: Соответствие 95%. Бюджет: сопоставим. Сходство: экран, броня; отличие: отсутствие внешнего ПЭ-шланга поверх брони (для сухих каналов). | КСППБ: Соответствие прямое. Бюджет: +15%. Сходство: экран, броня, ПЭ-изоляция; отличие: шаг скрутки оптимизирован под цифровую передачу. | ЗКПБ: Соответствие усиленное. Бюджет: +45%. Сходство: экран, мощная броня; отличие: значительно больший вес и диаметр, выше класс защиты. | МРМПЭ (в трубе ПНД): Соответствие функциональное. Бюджет: -10%. Сходство: те же жилы и экран; отличие: защита обеспечивается внешней трубой, а не стальной лентой. | ТППэпБбШп: Соответствие (многожильный). Бюджет: +25%. Сходство: броня, экран; отличие: многопарная структура, требует объединения жил для снижения сопротивления. | КСППЗБ: Соответствие (макс. защита). Бюджет: +35%. Сходство: броня, экран; отличие: наличие гидрофоба внутри сердечника. | МРМПЭБ (с медной броней): Соответствие спецзаказ. Бюджет: +150%. Сходство: конструкция; отличие: немагнитная броня для особых условий. | БКППт: Соответствие (сельская связь). Бюджет: -5%. Сходство: стальная броня; отличие: упрощенный экран или его отсутствие в некоторых модификациях. | КВПпЭфБбШп: Соответствие (LAN-броня). Бюджет: +60%. Сходство: броня, экран; отличие: 4 пары жил категории 5е, для комбинированных сетей. | МРМП: Соответствие минимальное. Бюджет: -50%. Сходство: медные жилы; отличие: нет экрана, нет брони (только для открытой прокладки в лотках).
МРШ-М | КГ-ХЛ: Соответствие по гибкости и холодостойкости (-60°C). Бюджет ниже на 20-30%. Сходства: резиновая изоляция и оболочка. Отличия: больший внешний диаметр, предназначен для силовых цепей. | КРШ: Прямое соответствие по назначению (управление). Бюджет сопоставим. Сходства: резина/резина, высокая гибкость. Отличия: ТУ 16.К71-008-87, более широкий ряд сечений. | МЭРШ-М: Соответствие по конструкции, наличие экрана. Бюджет выше на 15%. Сходства: база МРШ-М. Отличия: наличие общего экрана для защиты от помех. | КПГ-ХЛ: Соответствие по повышенной гибкости. Бюджет выше на 10%. Сходства: холодостойкая резина. Отличия: повышенный класс гибкости жил (5-6 класс по ГОСТ 22483). | КГН: Соответствие по гибкости, маслостойкость. Бюджет сопоставим. Сходства: резиновая оболочка. Отличия: оболочка не распространяет горение и устойчива к агрессивным средам. | КПСРВМ: Соответствие для подвижных составов. Бюджет выше на 40%. Сходства: высокая гибкость. Отличия: изоляция из ПВХ, оболочка из холодостойкого ПВХ, выше срок службы. | КРШУ: Соответствие для цепей управления. Бюджет аналогичен. Сходства: резиновая изоляция. Отличия: ТУ 16.К71-015-88, оптимизирован для работы под давлением воды. | КГВВ-ХЛ: Соответствие по гибкости (пластик). Бюджет ниже на 15%. Сходства: холодостойкое исполнение. Отличия: ПВХ вместо резины, меньший радиус изгиба. | МРШН: Соответствие по конструкции. Бюджет выше на 10%. Сходства: резиновая изоляция. Отличия: негорючая маслостойкая оболочка (найрит). | КГТП-ХЛ: Соответствие по весу и гибкости. Бюджет ниже на 25%. Сходства: температурный режим. Отличия: изоляция из термоэластопласта, легче по весу, но менее долговечен при УФ-излучении.
МРШМ | КРШ: Соответствие по назначению (управление) и материалам. Бюджет: аналогичный. Сходства: резиновая изоляция и оболочка, гибкость. Отличия: ТУ 16.К71-008-87, шире номенклатура сечений. | КНР: Соответствие морскому регистру. Бюджет: на 10% ниже. Сходства: устойчивость к морской воде и маслу. Отличия: менее гибкий (для фиксированного монтажа), ПХВ-оболочка. | МЭРШМ: Полное соответствие с дополнением. Бюджет: на 15% выше. Сходства: та же база МРШМ. Отличия: наличие общего экрана из медных проволок. | КНРЭ: Соответствие морскому исполнению. Бюджет: на 5-7% выше. Сходства: маслостойкость, негорючесть. Отличия: наличие экрана, предназначен для стационарной прокладки. | НРШМ: Наиболее близкий функциональный аналог. Бюджет: сопоставим. Сходства: резиновая изоляция, маслостойкая оболочка (найрит). Отличия: ТУ 16.К01-37-2003, выше стойкость к вибрациям. | КГ-ХЛ: Соответствие по климатике (-60°C). Бюджет: на 30% ниже. Сходства: высокая гибкость, резиновая оболочка. Отличия: общепромышленный, не сертифицирован для судов. | КРШУ: Соответствие по гибкости и среде. Бюджет: аналогичный. Сходства: резиновая изоляция. Отличия: ТУ 16.К71-015-88, оптимизирован для гидростатического давления. | КПГ: Соответствие по гибкости. Бюджет: на 20% ниже. Сходства: резиновая изоляция и оболочка. Отличия: класс гибкости жилы выше (5-6), не имеет морской приемки по умолчанию. | КГН: Соответствие по маслостойкости. Бюджет: на 15% ниже. Сходства: не распространяет горение, резина. Отличия: промышленное назначение, тяжелее по весу. | КГВВ: Соответствие по гибкости. Бюджет: на 40% ниже. Сходства: многожильный, круглый. Отличия: ПВХ изоляция и оболочка, ниже стойкость к истиранию чем у резины.
МРШН | НРШМ: Прямое соответствие по материалам. Бюджет: идентичный. Сходства: резиновая изоляция, негорючая оболочка. Отличия: разница в ТУ и допусках по радиусу изгиба. | КНР: Соответствие по негорючести. Бюджет: на 15% ниже. Сходства: стойкость к маслу. Отличия: жестче (стационарный монтаж), отсутствие требований по особой гибкости. | КРШ: Соответствие по конструкции. Бюджет: на 10% ниже. Сходства: резиновый кабель управления. Отличия: оболочка КРШ менее стойка к агрессивным средам по сравнению с найритом МРШН. | МЭРШН: Соответствие по базе. Бюджет: на 20% выше. Сходства: негорючая резина. Отличия: наличие защитного экрана от электромагнитных помех. | КНРЭ: Соответствие для судов. Бюджет: на 10% выше. Сходства: не горит, стойкий к ГСМ. Отличия: наличие экрана, жилы 2-го класса гибкости (менее гибкий). | КГН: Соответствие по негорючести. Бюджет: на 20% ниже. Сходства: маслостойкая оболочка. Отличия: общепромышленное ТУ, не предназначено для длительного воздействия морской соли. | КПГН: Соответствие по гибкости и безопасности. Бюджет: сопоставим. Сходства: не распространяет горение. Отличия: повышенная гибкость жил, применяется в подъемных механизмах. | МРШМ: Соответствие по геометрии. Бюджет: ниже на 5%. Сходства: одинаковая конструкция. Отличия: у МРШМ оболочка не обладает свойством негорючести (Н). | КГ-ХЛ: Соответствие для холода. Бюджет: на 40% ниже. Сходства: резина. Отличия: поддерживает горение, не маслостойкий, только для временных соединений. | КРШУ: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: многожильный, резиновый. Отличия: специализация на герметичности в морской воде.
МРШНМнг-HF | НРШМнг-HF: Полное функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: безгалогенные материалы, морское исполнение. Отличия: разные заводы-изготовители по ТУ. | КНРнг-HF: Соответствие по пожарной безопасности. Бюджет: на 15% ниже. Сходства: не горит, без галогенов. Отличия: предназначен для фиксированной прокладки (менее гибкий). | КГвнг-HF: Соответствие по гибкости и безопасности. Бюджет: на 20% ниже. Сходства: HF-исполнение. Отличия: ПВХ-пластикат вместо резины, общепромышленное ТУ. | ППГнг-HF: Соответствие по безгалогенности. Бюджет: на 25% ниже. Сходства: класс пожарной опасности. Отличия: жила 1-2 класса (жесткий), не морской. | КРШнг-HF: Соответствие по конструкции управления. Бюджет: сопоставим. Сходства: резиновая изоляция, гибкость. Отличия: специализация на крановом оборудовании. | КМПнг-HF: Соответствие по габаритам. Бюджет: на 10% выше. Сходства: малогабаритный, морской. Отличия: полиэтиленовая изоляция, более тонкий диаметр. | КГНнг-HF: Соответствие по стойкости к маслу. Бюджет: на 10% ниже. Сходства: резиновая оболочка, не горит. Отличия: общепромышленная приемка. | МЭРШНМнг-HF: Соответствие по базе. Бюджет: на 15% выше. Сходства: идентичные материалы. Отличия: наличие общего экрана (защита от наводок). | КПГнг-HF: Соответствие по сверхгибкости. Бюджет: аналогичный. Сходства: резина, HF-индекс. Отличия: 5 класс гибкости жилы. | КСТнг-HF: Соответствие по морским условиям. Бюджет: на 5% выше. Сходства: безгалогенный. Отличия: специализированный кабель связи и управления.
МРШНМЭнг-HF | НРШМЭнг-HF: Прямое функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: наличие экрана, резиновая изоляция, HF. Отличия: различие в ТУ производителей. | КНРЭнг-HF: Соответствие по экранированию и безопасности. Бюджет: на 15% ниже. Сходства: экран, морской допуск. Отличия: для стационарной прокладки (низкая гибкость). | КМПЭвнг-HF: Соответствие по защите от помех. Бюджет: на 10% выше. Сходства: морской, экранированный. Отличия: малогабаритная конструкция, ПВХ-оболочка. | КГвЭнг-HF: Соответствие по гибкости с экраном. Бюджет: на 20% ниже. Сходства: наличие экрана, HF. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена/пластиката. | МЭРШНМнг-HF: Полное конструктивное соответствие. Бюджет: сопоставим. Сходства: резина, HF, экран. Отличия: ТУ 16.К71-106-90 (уточненные параметры). | ППГнг-FRHF: Повышенная безопасность. Бюджет: на 30% выше. Сходства: экран, без галогенов. Отличия: огнестойкий (FR), для стационарных систем пожаротушения. | КУГвЭнг-HF: Соответствие по управлению. Бюджет: на 10% ниже. Сходства: экран, гибкий. Отличия: пластикатная оболочка вместо резины. | КРШЭнг-HF: Соответствие по механике. Бюджет: аналогичный. Сходства: резина, экран. Отличия: преимущественное использование в подвижных механизмах (краны). | КГНЭнг-HF: Соответствие по агрессивным средам. Бюджет: на 15% ниже. Сходства: маслостойкость, экран. Отличия: промышленное (не морское) назначение. | КМПВЭнг-HF: Соответствие по малым габаритам. Бюджет: на 5% выше. Сходства: экранированный, HF. Отличия: оболочка из специального винилового пластиката.
МРШНЭ | НРШМЭ: Прямой аналог по морскому ГОСТ/ТУ. Бюджет: сопоставим. Сходства: резиновая изоляция, маслостойкая негорючая оболочка, экран. Отличия: ТУ 16.К01-37-2003, выше вибростойкость. | КНРЭ: Морской кабель. Бюджет: на 15% ниже. Сходства: экран, устойчивость к соляному туману. Отличия: менее гибкий (для фиксированного монтажа). | МЭРШН: Соответствие по материалам. Бюджет: аналогичный. Сходства: резина, экран. Отличия: ТУ 16.К71-106-90, оптимизирован для подвижных систем управления. | КРШЭ: Соответствие по конструкции. Бюджет: на 10% ниже. Сходства: экран, резиновая оболочка. Отличия: меньшая стойкость к воздействию ГСМ по сравнению с оригиналом. | КМПВЭ: Малогабаритный аналог. Бюджет: на 5% выше. Сходства: экран, морское исполнение. Отличия: полиэтиленовая изоляция, значительно тоньше и легче. | КГНЭ: Промышленный аналог. Бюджет: на 20% ниже. Сходства: маслостойкость, экран, резина. Отличия: отсутствие морского сертификата в базовом исполнении. | КУГвЭнг: Соответствие по гибкости. Бюджет: на 25% ниже. Сходства: экран, управление. Отличия: ПВХ вместо резины, ниже температурный предел. | МРШМЭ: Соответствие по базе. Бюджет: на 5% ниже. Сходства: идентичный экран и жила. Отличия: оболочка из обычной резины (поддерживает горение). | КРШУЭ: Соответствие по назначению. Бюджет: сопоставим. Сходства: резина, экран. Отличия: ТУ 16.К71-015-88, повышенная влагозащищенность жил. | КПГНЭ: Силовой гибкий аналог. Бюджет: на 10% ниже. Сходства: экран, негорючая резина. Отличия: предназначен для более высоких токов, класс гибкости 5.
МРШНЭнг-HF | НРШМЭнг-HF: Полное функциональное соответствие. Бюджет: аналогичный. Сходства: экран, безгалогенная резина (HF). Отличия: ТУ другого завода-изготовителя. | КНРЭнг-HF: Морской стационарный. Бюджет: на 15% ниже. Сходства: экран, отсутствие галогенов. Отличия: жила 2 класса гибкости (более жесткий). | КМПвЭнг-HF: Малогабаритный HF. Бюджет: на 10% выше. Сходства: морской допуск, экран. Отличия: изоляция из сшитого полиэтилена, малый диаметр. | КГвЭнг-HF: Гибкий ПВХ-аналог. Бюджет: на 20% ниже. Сходства: экран, не горит, HF. Отличия: полимерный пластикат вместо резины. | ППГнг-HF: Силовой безгалогенный. Бюджет: на 30% ниже. Сходства: пожарная безопасность. Отличия: нет экрана, не для морской среды, жесткий. | КМПВЭнг-LS: Частичное соответствие. Бюджет: на 15% ниже. Сходства: экран, морской. Отличия: выделяет незначительное количество дыма (LS), содержит галогены в ПВХ. | КУГвЭнг-HF: Управленческий HF. Бюджет: на 10% ниже. Сходства: экран, высокая гибкость. Отличия: термопластичная оболочка, общепромышленный ТУ. | КПГнг-HF: Сверхгибкий аналог. Бюджет: на 5% выше. Сходства: резиновая база, HF. Отличия: без экрана (требуется дополнительная оплетка при заказе). | КРШЭнг-HF: Соответствие по конструкции. Бюджет: аналогичный. Сходства: резина, экран, безопасность. Отличия: специализация на подвижных грузоподъемных механизмах. | КСТвЭнг-HF: Кабель связи/управления. Бюджет: сопоставим. Сходства: экран, без галогенов. Отличия: парная скрутка жил, что лучше защищает от помех.
МС | МСЭ: Соответствие 100%. Бюджет: +20-30%. Сходство: те же жилы и фторопласт; отличие: наличие экрана (плетенка) для защиты от наводок. | МСТП: Соответствие по термостойкости. Бюджет: -10%. Сходство: медная луженая жила; отличие: изоляция из радиационно-сшитого термоусаживаемого полиэтилена (ниже химическая стойкость). | МГТФ: Соответствие по нагреву (до +250°С). Бюджет: +15%. Сходство: фторопластовая изоляция; отличие: изоляция выполнена навивкой (не сплошная), менее влагостойкий. | МГТФЭ: Соответствие (защищенный). Бюджет: +40%. Сходство: термостойкость; отличие: экран и навивная изоляция, требует заделки концов от разматывания. | НВ: Соответствие общепромышленное. Бюджет: -50% (дешевле). Сходство: медная луженая жила; отличие: изоляция ПВХ, рабочий диапазон только до +70°С (против +200°С у МС). | МЛП: Соответствие (авиационное). Бюджет: +5%. Сходство: медная луженая жила; отличие: комбинированная изоляция (лавсан + ПВХ), повышенная гибкость. | МК: Соответствие монтажное. Бюджет: -20%. Сходство: медная жила, сплошная изоляция; отличие: ПВХ-пластикат повышенной теплостойкости (до +105°С), но уступает фторопласту. | МШВ: Соответствие (внутриприборный). Бюджет: -30%. Сходство: малые сечения жил; отличие: изоляция из полиамидного шелка и ПВХ, более мягкий. | МПО: Соответствие по радиации. Бюджет: +10%. Сходство: луженая медь; отличие: изоляция из полиэтилена радиационной сшивки, высокая стойкость к перегрузкам. | РК 50-1-11: Соответствие по материалам. Бюджет: +60%. Сходство: фторопласт-4, посеребренная медь; отличие: это коаксиальный кабель (волновое сопротивление), используется как спецзамена для ВЧ-сигналов.
МС 13-11 | МС 15-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция и материалы (серебреная медь, фторопласт-4), отличается только рабочим напряжением (100В вместо 127В). | МС 16-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4МБ. Более высокая стойкость к истиранию при сохранении температурного режима. | МСЭ 16-11. Соответствие: Высокое (требует удаления экрана). Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Конструкция жилы и изоляции идентична, наличие экрана повышает защиту от помех, но увеличивает вес. | МС 26-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция из Ф-4. Отличается технологией наложения изоляции, сохраняя все физико-химические свойства. | МС 26-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Та же посеребренная медь, изоляция Ф-4Д. Предназначен для аналогичных температурных зон (+200°C), имеет чуть большую толщину стенки. | МС 16-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Идентичные материалы. Основное отличие в испытательном напряжении и чуть более плотной навивке пленки изоляции. | МС 14-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Дешевле. Сходства и отличия: Жила из посеребренной меди, изоляция — фторопласт. Рассчитан на меньшее напряжение, но полностью перекрывает требования по термостойкости. | МСТП. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила из медных луженых проволок, изоляция — радиационно-сшитый термостойкий ПЭ. Температурный диапазон до +150°C (ниже, чем у оригинала). | МГТФ. Соответствие: Высокое (по материалам). Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Самый близкий аналог по изоляции (фторопластовые пленки). Жила медная без покрытия, что делает его дешевле, но снижает коррозионную стойкость. | МС 21-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Используется посеребренная медь. Отличие в марке используемого фторопласта (Ф-4), обеспечивающем идентичную химическую стойкость.
МС 13-13 | МС 15-13. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила и изоляция Ф-4. Разница только в номинальном напряжении (100В вместо 127В). | МС 16-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4МБ. Более высокая механическая прочность при сохранении температуры +200°С. | МС 26-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы. Отличается технологией наложения фторопласта (тип 4Д), полностью взаимозаменяем. | МС 21-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Применяется посеребренная медь и фторопластовая пленка. Предназначен для аналогичного монтажа внутри блоков. | МС 16-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Рассчитан на 600В, что дает больший запас по электрической прочности, но увеличивает диаметр. | МС 36-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Конструкция жилы совпадает. Изоляция толще за счет более высокого класса напряжения. | МС 14-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Та же посеребренная жила и изоляция Ф-4. Отличается меньшим весом и более тонкой стенкой изоляции. | МС 22-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Аналогичные материалы. Незначительные отличия в шаге скрутки проволок в токопроводящей жиле. | МСЭ 16-13 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Под оплеткой находится провод, идентичный по ТТХ, допустим при разделке под монтаж. | МС 11-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила и изоляция соответствуют, ниже максимально допустимая температура эксплуатации на 50 градусов.
МС 13-14 | МС 15-14. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полная идентичность материалов (серебреная медь/фторопласт), отличие в ТУ по напряжению. | МС 16-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила 4 класса, изоляция из пленок фторопласта. Выше пробивное напряжение. | МС 26-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Соответствует по сечению и материалу покрытия жилы. Изоляция из Ф-4Д обеспечивает ту же термостойкость. | МС 21-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Применяется для тех же условий (авиация/космос). Полное совпадение материалов жилы и изоляции. | МС 36-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила. Изоляция рассчитана на 600В, что делает кабель более массивным. | МС 22-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Конструкция полностью повторяет оригинал, включая тип посеребрения и намотку пленок. | МС 14-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия. Те же материалы, но меньший внешний диаметр при сохранении сечения. | МС 12-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Медная посеребренная жила, отличается маркой фторопласта в изоляции (более гибкий). | МСЭ 15-14 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя жила в изоляции полностью эквивалентна МС 13-14. | МС 16-34. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Рассчитан на высокие токовые нагрузки, материалы жилы и изоляции идентичны.
МС 14-11 | МС 16-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила, фторопласт. Более толстая изоляция, что повышает надежность при монтаже. | МС 15-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов. Минимальные отличия в вольт-амперных характеристиках. | МС 13-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Обратный аналог. Чуть выше стойкость к электрическому пробою, материалы жилы идентичны. | МС 26-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь и фторопласт-4. Основной конкурентный аналог по ГОСТ/ТУ. | МС 21-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Используется в тех же схемах монтажа. Температурный режим +200°С. | МС 36-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Усиленная изоляция на 600В. Материалы (серебро/фторопласт) полностью сохранены. | МС 22-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции жилы и типа изоляционного покрытия. | МС 12-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Отличается технологией спекания фторопластовых лент при сохранении химстойкости. | МСЭ 14-11 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Используется жила от МС 14-11, экран может быть удален для соответствия конструкции. | МС 11-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, но изоляция имеет меньший температурный предел (+150°С).
МС 14-12 | МС 16-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4. Более высокое рабочее напряжение (600В против 100В), усиленная диэлектрическая прочность. | МС 13-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы. Незначительное отличие в толщине изоляционного слоя при сохранении гибкости. | МС 15-12. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Те же материалы (серебро/фторопласт). Разница в ТУ на производство, полностью взаимозаменяем по току и температуре. | МС 26-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила. Изоляция из Ф-4Д, наложенная методом экструзии или обмотки с последующим спеканием. | МС 21-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полное совпадение по температурному режиму (+200°С) и материалу покрытия жилы. | МС 22-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Конструкция жилы и тип изоляции полностью повторяют оригинал. | МС 36-12. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Материалы те же. За счет более высокого класса напряжения кабель имеет больший наружный диаметр. | МСЭ 16-12 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя заготовка полностью соответствует оригиналу по материалам и сечению. | МС 11-12. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила сохранена, однако температурный предел изоляции ниже на 50 градусов. | МС 14-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Отличается только количеством проволок в жиле при сохранении общего сечения и материалов.
МС 15-11 | МС 13-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой аналог по материалам (серебро/фторопласт) и конструкции жилы. | МС 16-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила. Изоляция рассчитана на 600В, что повышает надежность системы. | МС 26-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция. Разница в технологии наложения лент фторопласта, свойства идентичны. | МС 14-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная конструкция с сохранением материалов (серебро/фторопласт) и температурного режима. | МС 21-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Предназначен для аналогичного межприборного монтажа. Полная химическая стойкость. | МС 22-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. | МС 36-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Утолщенная изоляция для работы под высоким напряжением. | МСЭ 15-11 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Жила и изоляция под экраном идентичны МС 15-11. | МС 12-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом термообработки (спекания) изоляции. | МС 16-31. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Силовой монтажный провод с посеребренной жилой, выше механическая прочность.
МС 15-15 | МС 13-15. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4. Полная взаимозаменяемость по всем параметрам. | МС 16-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила повышенной гибкости, изоляция Ф-4 ленточная. Выше электрическая прочность. | МС 26-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Аналогичная посеребренная жила. Изоляция выполнена из фторопласта 4Д. | МС 21-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Используется в авиационной технике. Материалы и конструкция соответствуют оригиналу. | МС 14-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Та же посеребренная медь и фторопласт. Чуть меньшая толщина изоляции, ниже вес. | МС 22-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции токопроводящей жилы и изоляции. | МС 36-15. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Идентичные материалы, предназначен для работы в цепях с напряжением до 600В. | МСЭ 16-15 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя структура полностью повторяет МС 15-15. | МС 11-15. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Материалы аналогичны, но снижен предел длительно допустимой температуры. | МС 12-15. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Отличается маркой фторопласта, обеспечивающей чуть большую эластичность.
МС 15-17 | МС 13-17. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямая замена. Посеребренная медь и фторопластовая изоляция, идентичные ТТХ. | МС 16-17. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила, пленка Ф-4. Выше номинальное напряжение. | МС 26-17. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Конструкция жилы и тип изоляции (фторопласт) полностью соответствуют оригиналу. | МС 21-17. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Те же материалы. Широко применяется в высокочастотной и термостойкой аппаратуре. | МС 14-17. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Облегченная изоляция при сохранении рабочих температур. | МС 22-17. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полная идентичность по количеству проволок в жиле и типу намотки изоляции. | МС 36-17. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Аналогичные материалы. Увеличенный диаметр за счет усиленной изоляции (600В). | МСЭ 16-17 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Под оплеткой находится эквивалентный по свойствам провод. | МС 12-17. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, разница в технологии спекания изоляционного слоя. | МС 16-37. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Силовая модификация монтажного провода с сохранением серебрения жил.
МС 15-18 | МС 13-18. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила и изоляция Ф-4. Разница только в номинальном напряжении (100В вместо 127В). | МС 16-18. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4. Выше рабочее напряжение (600В), что дает больший запас прочности. | МС 26-18. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция из Ф-4Д. Полная температурная и конструктивная совместимость. | МС 21-18. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Применяется посеребренная медь и фторопластовая пленка. Предназначен для тех же условий монтажа. | МС 14-18. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия с более тонкой изоляцией Ф-4 при сохранении материалов жилы. | МС 22-18. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полное совпадение по количеству проволок в жиле и типу намотки пленок изоляции. | МС 36-18. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Те же материалы, но увеличенная толщина диэлектрика для работы в высоковольтных цепях. | МС 12-18. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом термообработки (спекания) изоляционного слоя. | МСЭ 16-18 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя жила полностью соответствует оригиналу по всем физико-химическим свойствам. | МС 11-18. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила и изоляция соответствуют по типу, но ниже температурный предел на 50 градусов.
МС 15-199 | МС 13-199. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Прямой аналог по материалам (серебро/фторопласт) и конструкции многопроволочной жилы. | МС 16-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4. Рассчитан на 600В, полностью перекрывает параметры оригинала. | МС 26-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная жила, пленочная фторопластовая изоляция. Разница в ТУ и технологии производства. | МС 21-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Те же материалы. Широко применяется в высокочастотной и авиационной аппаратуре. | МС 14-199. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Более тонкий слой изоляции, что снижает вес без потери термостойкости. | МС 22-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции токопроводящей жилы и типа изоляционного покрытия. | МС 36-199. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Аналогичные материалы. Предназначен для работы под более высоким напряжением. | МСЭ 15-199 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Жила под оплеткой идентична оригиналу, допустима при удалении экрана. | МС 12-199. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается технологией наложения фторопластовых лент. | МС 16-399. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Силовая модификация монтажного провода с сохранением серебрения жил и типа диэлектрика.
МС 15-33 | МС 16-33. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Прямой аналог с посеребренной жилой и изоляцией Ф-4 на 600В. | МС 13-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Идентичные материалы. Основное отличие — ниже рабочее напряжение (127В против 600В). | МС 26-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная медь и фторопласт-4. Основной конкурентный аналог по техническим условиям. | МС 21-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Используется в тех же схемах монтажа. Температурный режим полностью совпадает (+200°С). | МС 36-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Усиленная изоляция для тяжелых условий эксплуатации при сохранении материалов жилы. | МС 22-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции жилы и способа намотки изоляционных пленок. | МС 14-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия. Те же материалы, но меньшая толщина изоляции. | МС 12-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Отличается технологией спекания изоляционного слоя при сохранении химстойкости. | МСЭ 16-33 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Провод под экраном полностью соответствует МС 15-33 по сечению и материалам. | МС 11-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, но изоляция имеет более низкий температурный порог эксплуатации.
МС 16-11 | МС 13-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы (серебро/фторопласт), ниже рабочее напряжение (127В против 600В), меньше диаметр. | МС 15-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила, разница в испытательном напряжении и ТУ производства. | МС 26-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4Д. Полная температурная совместимость (+200°С). | МС 21-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Применяется посеребренная медь. Предназначен для межприборного монтажа в тех же условиях. | МС 36-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция на 600В, полное совпадение по материалам жилы и изоляции. | МС 22-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Конструкция жилы и тип изоляции полностью соответствуют оригиналу. | МС 14-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия с более тонкой стенкой изоляции при сохранении термостойкости. | МС 12-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом наложения и спекания фторопластовых лент. | МСЭ 16-11 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренний провод полностью эквивалентен МС 16-11 по всем параметрам. | МС 11-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, но изоляция имеет порог до +155°С (у оригинала +200°С).
МС 16-12 | МС 13-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Аналогичные материалы (серебро/фторопласт), отличается меньшим номинальным напряжением. | МС 15-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила 4 класса. Полная взаимозаменяемость по току и температуре. | МС 26-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила. Изоляция Ф-4Д обеспечивает ту же химическую стойкость. | МС 21-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Предназначен для авиационной и космической техники. Те же материалы конструкции. | МС 36-12. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Прямой аналог по напряжению 600В и материалам (серебро/фторопласт). | МС 22-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. | МС 14-12. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, но меньшая толщина изоляции, что снижает вес конструкции. | МС 12-12. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается технологией термообработки изоляционного слоя. | МСЭ 16-12 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Жила под экраном идентична оригиналу, допустима при разделке. | МС 11-12. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, изоляция из Ф-4, но ниже температурный предел эксплуатации.
МС 16-13 | МС 13-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Прямая замена по материалам. Разница только в классе напряжения (127В против 600В). | МС 15-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4. Полное соответствие температурным режимам. | МС 26-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Конструкция жилы и тип изоляции (фторопласт) полностью соответствуют оригиналу. | МС 21-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Применяется в высокочастотной аппаратуре. Те же материалы (серебро/фторопласт). | МС 36-13. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция жилы и изоляции на напряжение 600В. | МС 22-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции токопроводящей жилы и намотки пленок. | МС 14-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия. Сохранение материалов при меньшем внешнем диаметре. | МС 12-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Отличается маркой фторопласта, обеспечивающей схожую химическую стойкость. | МСЭ 16-13 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Под оплеткой находится эквивалентный по свойствам провод МС 16-13. | МС 11-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Материалы аналогичны, но снижена длительно допустимая температура работы.
МС 16-14 | МС 13-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Материалы жилы и изоляции идентичны. Ниже номинальное напряжение. | МС 15-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила 4 класса гибкости. Изоляция из пленок фторопласта-4. | МС 26-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Соответствует по сечению и покрытию жилы. Полная взаимозаменяемость. | МС 21-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Те же материалы. Широко применяется в авиационной термостойкой аппаратуре. | МС 36-14. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Прямой аналог по напряжению (600В) и конструктивному исполнению жилы. | МС 22-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции жилы и способа наложения изоляции. | МС 14-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Меньшая толщина изоляции при сохранении сечения жилы. | МС 12-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, незначительные отличия в технологии спекания диэлектрика. | МСЭ 16-14 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя структура полностью повторяет МС 16-14. | МС 11-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, но изоляция имеет более низкий температурный предел.
МС 16-15 | МС 36-15. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция на 600В, те же материалы (серебро/фторопласт) и гибкость жилы. | МС 26-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4Д. Полная температурная и химическая стойкость. | МС 21-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Предназначен для авиационного монтажа. Аналогичные материалы и сечение. | МС 13-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, но ниже рабочее напряжение (127В вместо 600В), за счет чего кабель тоньше. | МС 15-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4. Отличается только номинальным напряжением (100В). | МС 22-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Конструкция жилы и тип изоляции полностью соответствуют оригиналу. | МС 14-15. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия с более тонкой стенкой изоляции при сохранении термостойкости +200°С. | МС 12-15. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается технологией наложения и спекания лент. | МСЭ 16-15 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренний провод полностью эквивалентен МС 16-15, требует удаления оплетки. | МС 11-15. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, изоляция Ф-4, но ниже температурный предел (до +155°С).
МС 16-16 | МС 36-16. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой аналог по напряжению 600В и материалам (серебро/фторопласт). | МС 26-16. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Соответствует по сечению и покрытию жилы. Полная взаимозаменяемость по ТТХ. | МС 21-16. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Используется в тех же областях (ВПК, авиация). Материалы жилы и изоляции идентичны. | МС 13-16. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Материалы те же, ниже диэлектрическая прочность из-за меньшей толщины изоляции. | МС 15-16. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила 4 класса гибкости, изоляция из пленок фторопласта-4. | МС 22-16. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции жилы и способа наложения изоляции. | МС 14-16. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Меньший вес за счет оптимизации толщины изоляционного слоя. | МС 12-16. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, незначительные различия в шаге скрутки проволок. | МСЭ 16-16 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Провод под экраном полностью соответствует МС 16-16 по всем параметрам. | МС 11-16. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила сохранена, ниже допустимая температура эксплуатации.
МС 16-17 | МС 36-17. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция на 600В, материалы серебро и фторопласт-4. | МС 26-17. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4Д. Полная температурная совместимость. | МС 21-17. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Предназначен для аналогичного монтажа. Полная химическая и радиационная стойкость. | МС 13-17. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, ниже испытательное напряжение, более компактный размер. | МС 15-17. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила, разница в ТУ и вольт-амперных характеристиках. | МС 22-17. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. | МС 14-17. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия. Сохранение материалов при меньшем наружном диаметре. | МС 12-17. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом термообработки изоляции. | МСЭ 16-17 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя структура полностью повторяет МС 16-17. | МС 11-17. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Материалы аналогичны, но снижена длительно допустимая температура работы.
МС 16-198 | МС 36-199. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой аналог по напряжению 600В и многопроволочной посеребренной жиле. | МС 26-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Соответствует по сечению и покрытию жилы. Полная взаимозаменяемость. | МС 21-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Применяется в авиационной технике. Материалы и конструкция соответствуют оригиналу. | МС 13-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Аналогичные материалы, отличается меньшим номинальным напряжением. | МС 15-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция из пленок фторопласта-4. | МС 22-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции токопроводящей жилы и намотки пленок. | МС 14-199. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Меньшая толщина изоляции при сохранении сечения жилы. | МС 12-199. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Отличается технологией спекания диэлектрика при сохранении химстойкости. | МСЭ 16-199 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Жила под экраном идентична оригиналу по всем свойствам. | МС 11-199. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, но изоляция имеет более низкий температурный предел.
МС 16-199 | МС 36-199. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила и изоляция Ф-4 на 600В. Полная взаимозаменяемость. | МС 26-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4Д. Отличается только технологией наложения лент. | МС 21-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Используется в тех же областях авиастроения. Материалы конструкции идентичны. | МС 22-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. | МС 13-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, но ниже рабочее напряжение (127В против 600В), меньше диаметр. | МС 15-199. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила 4 класса. Ниже испытательное напряжение. | МС 14-199. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия. Та же посеребренная медь, но более тонкая стенка изоляции. | МС 12-199. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом термообработки изоляции. | МСЭ 16-199 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя заготовка полностью эквивалентна МС 16-199 по всем параметрам. | МС 11-199. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, изоляция Ф-4, но ограниченный температурный предел (+155°С).
МС 16-31 | МС 36-31. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Прямой аналог по напряжению 600В и многопроволочной посеребренной жиле. | МС 26-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Соответствует по сечению и покрытию жилы. Полная химическая стойкость. | МС 21-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Предназначен для аналогичного монтажа внутри блоков. Те же материалы. | МС 22-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции жилы и способа наложения изоляции. | МС 13-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Аналогичные материалы, отличается меньшим номинальным напряжением и весом. | МС 15-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция из пленок фторопласта-4. Ниже вольтаж. | МС 14-31. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Меньшая толщина изоляции при сохранении сечения жилы. | МС 12-31. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, незначительные различия в шаге скрутки проволок. | МСЭ 16-31 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Жила под экраном идентична оригиналу по всем физическим свойствам. | МС 11-31. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила сохранена, ниже допустимая температура эксплуатации.
МС 16-32 | МС 36-32. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция на 600В, материалы серебро и фторопласт-4. | МС 26-32. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4Д. Полная температурная совместимость (+200°С). | МС 21-32. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Применяется в авиационной технике. Материалы и конструкция соответствуют оригиналу. | МС 22-32. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции токопроводящей жилы и намотки пленок. | МС 13-32. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, ниже рабочее напряжение, за счет чего кабель более компактный. | МС 15-32. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила 4 класса гибкости. Разница в ТУ. | МС 14-32. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия. Сохранение материалов при меньшем наружном диаметре. | МС 12-32. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Отличается технологией спекания диэлектрика при сохранении химстойкости. | МСЭ 16-32 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Провод под оплеткой полностью повторяет МС 16-32 по ТТХ. | МС 11-32. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, но изоляция имеет более низкий температурный предел.
МС 16-33 | МС 36-33. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Прямой аналог по напряжению (600В) и конструктивному исполнению жилы. | МС 26-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Соответствует по сечению и покрытию жилы. Полная взаимозаменяемость. | МС 21-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Те же материалы. Широко применяется в термостойкой аппаратуре. | МС 22-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. | МС 13-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Материалы жилы и изоляции идентичны. Ниже испытательное напряжение. | МС 15-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция из пленок фторопласта-4. Аналогичные ТТХ. | МС 14-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Меньший вес за счет оптимизации толщины изоляции. | МС 12-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом наложения фторопластовых лент. | МСЭ 16-33 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя структура полностью повторяет МС 16-33. | МС 11-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Материалы аналогичны, но ниже длительно допустимая температура работы.
МС 16-34 | МС 36-34. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция на 600В, те же материалы (серебро/фторопласт) и гибкость жилы. | МС 26-34. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4Д. Полная температурная и химическая стойкость. | МС 21-34. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Предназначен для авиационного монтажа. Аналогичные материалы и сечение. | МС 22-34. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Конструкция жилы и тип изоляции полностью соответствуют оригиналу. | МС 13-34. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, но ниже рабочее напряжение (127В вместо 600В), за счет чего кабель тоньше. | МС 15-34. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4. Отличается только номинальным напряжением (100В). | МС 14-34. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия с более тонкой стенкой изоляции при сохранении термостойкости +200°С. | МС 12-34. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается технологией наложения и спекания лент. | МСЭ 16-34 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренний провод полностью эквивалентен МС 16-34 по всем параметрам. | МС 11-34. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, изоляция Ф-4, но ниже температурный предел (до +155°С).
МС 16-35 | МС 36-35. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Прямой аналог по напряжению 600В и многопроволочной посеребренной жиле. | МС 26-35. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Соответствует по сечению и покрытию жилы. Полная химическая стойкость. | МС 21-35. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Предназначен для аналогичного монтажа внутри блоков. Те же материалы. | МС 22-35. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции жилы и способа наложения изоляции. | МС 13-35. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Аналогичные материалы, отличается меньшим номинальным напряжением и весом. | МС 15-35. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция из пленок фторопласта-4. Ниже вольтаж. | МС 14-35. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Меньшая толщина изоляции при сохранении сечения жилы. | МС 12-35. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, незначительные различия в шаге скрутки проволок. | МСЭ 16-35 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Жила под экраном идентична оригиналу по всем физическим свойствам. | МС 11-35. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила сохранена, ниже допустимая температура эксплуатации.
МС 17-11 | МС 27-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила и усиленная фторопластовая изоляция. Полная взаимозаменяемость по рабочему напряжению и температуре. | МС 18-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4. Обладает еще более высокими диэлектрическими характеристиками для работы в импульсных цепях. | МС 16-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4. Рассчитан на 600В, имеет чуть меньший наружный диаметр при схожей термостойкости. | МС 37-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Прямой конструктивный аналог. Отличается только номером ТУ, материалы (серебро/фторопласт) идентичны. | МС 28-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Используется посеребренная медь. Изоляция повышенной толщины для работы в особо ответственных узлах высоковольтной аппаратуры. | МС 26-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция из фторопласта-4Д. Совпадает по температурному диапазону (+200°C), ниже пробивное напряжение. | МС 21-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Та же комбинация материалов. Предназначен для аналогичного монтажа в авиационной и космической технике. | МС 22-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полное соответствие конструкции жилы и способа наложения изоляционных пленок фторопласта. | МСЭ 17-11 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя заготовка (провод) полностью идентична оригиналу, требует снятия защитной оплетки. | МС 12-31. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Отличается технологией спекания изоляционного слоя при сохранении всех физико-химических свойств.
МС 21-11 | МС 15-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила и изоляция Ф-4. Полная взаимозаменяемость по ТТХ. | МС 13-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Те же материалы (серебро/фторопласт), незначительное отличие в ТУ на производство и испытательное напряжение. | МС 26-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4Д. Аналогичная термостойкость (+200°С) и химическая инертность. | МС 16-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила, более толстая изоляция на 600В, что повышает электрическую прочность системы. | МС 22-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Конструкция жилы и способ намотки фторопластовых лент полностью соответствуют оригиналу. | МС 14-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия. Сохранение материалов при меньшем наружном диаметре и массе. | МС 36-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Идентичные материалы, предназначен для работы в цепях с более высоким напряжением. | МС 12-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Отличается технологией спекания изоляционного слоя при сохранении всех физических свойств. | МСЭ 21-11 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя заготовка (провод) идентична оригиналу, требует удаления оплетки. | МС 11-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, но изоляция имеет более низкий температурный порог (до +155°С).
МС 21-31 | МС 16-31. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой аналог по напряжению 600В и посеребренной жиле 4 класса гибкости. | МС 36-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция и материалы (серебро/фторопласт). Полная взаимозаменяемость. | МС 26-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Соответствует по сечению и покрытию жилы. Разница в способе наложения фторопластовой изоляции. | МС 22-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Применяется в авиационной технике. Те же материалы конструкции и класс гибкости жилы. | МС 13-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Аналогичные материалы, отличается меньшим номинальным напряжением (127В против 600В). | МС 15-31. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4. Ниже диэлектрическая прочность из-за тонкой стенки. | МС 14-31. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Меньший вес за счет оптимизации толщины изоляционного слоя. | МС 12-31. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, незначительные различия в шаге скрутки проволок в жиле. | МСЭ 16-31 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Провод под экраном полностью соответствует МС 21-31 по всем параметрам. | МС 11-31. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила сохранена, ниже допустимая температура длительной эксплуатации.
МС 24-14 | МС 14-14. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Облегченная посеребренная жила и тонкостенная фторопластовая изоляция. Полное совпадение ТТХ. | МС 13-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4. Чуть большая толщина изоляции повышает надежность монтажа. | МС 15-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Идентичные материалы. Разница в ТУ и допусках по наружному диаметру. | МС 21-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Предназначен для аналогичного межприборного монтажа. Полная температурная совместимость. | МС 26-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Конструкция жилы и тип изоляции (фторопласт) полностью соответствуют оригиналу. | МС 22-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции токопроводящей жилы и типа изоляционного покрытия. | МС 16-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Материалы те же. За счет более высокого класса напряжения (600В) кабель тяжелее. | МС 12-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом термообработки (спекания) изоляции. | МСЭ 14-14 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя структура полностью повторяет МС 24-14, требуется удаление экрана. | МС 11-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Материалы аналогичны, но снижена предельная температура эксплуатации на 50 градусов.
МС 25-11 | МС 15-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, фторопласт-4. Аналогичная термостойкость (+200°С), разница в ТУ и технологии намотки лент. | МС 13-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Те же материалы (серебро/фторопласт). Отличается номинальным напряжением (127В против 100В), полностью взаимозаменяем. | МС 16-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4. Выше рабочее напряжение (600В), что повышает надежность при сохранении габаритов. | МС 26-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Прямой конструктивный аналог. Идентичные материалы жилы и изоляции, предназначен для аналогичного внутриприборного монтажа. | МС 21-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Предназначен для авиационной и космической техники в тех же температурных режимах. | МС 22-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции жилы и способа наложения изоляционных пленок фторопласта. | МС 14-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия. Сохранение материалов при меньшем наружном диаметре и массе за счет тонкой изоляции. | МС 12-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Отличается методом термообработки (спекания) изоляции при сохранении всех свойств. | МСЭ 16-11 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя жила полностью эквивалентна МС 25-11, экран может быть удален при монтаже. | МС 11-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, изоляция Ф-4, но снижена предельная рабочая температура до +155°С.
МС 26-11 | МС 25-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Прямая замена по материалам (серебро/фторопласт) и конструкции многопроволочной жилы. | МС 15-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция из пленок фторопласта-4. Совпадает по температурному диапазону. | МС 13-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы. Отличается только испытательным напряжением и номером технических условий. | МС 16-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Усиленная изоляция на 600В. Материалы (серебро/фторопласт) и гибкость жилы полностью сохранены. | МС 21-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Используется в тех же схемах межприборного монтажа. Полная химическая и радиационная стойкость. | МС 22-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. | МС 14-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Меньший вес за счет оптимизации толщины диэлектрика при сохранении сечения. | МС 12-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, незначительные отличия в технологии наложения лент фторопласта. | МСЭ 26-11 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Жила под экраном идентична оригиналу по всем физико-химическим параметрам. | МС 36-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Аналогичные материалы. Предназначен для работы под более высоким напряжением в тяжелых режимах.
МС 26-12 | МС 25-12. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция и материалы (серебро/фторопласт). Полная взаимозаменяемость по ТТХ. | МС 15-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, фторопласт-4. Разница в ТУ на производство, аналогичные рабочие температуры. | МС 13-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Те же материалы. Минимальные отличия в вольт-амперных характеристиках при сохранении габаритов. | МС 16-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4 на 600В. Повышенная надежность диэлектрического слоя. | МС 21-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Предназначен для аналогичного монтажа в авиационной технике. Те же материалы. | МС 22-12. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полная идентичность конструкции токопроводящей жилы и способа намотки пленок. | МС 14-12. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия. Сохранение материалов при меньшем внешнем диаметре провода. | МС 12-12. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом термообработки (спекания) изоляционного слоя. | МСЭ 26-12 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя заготовка (провод) полностью эквивалентна МС 26-12 по всем параметрам. | МС 36-12. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Используется та же комбинация материалов. Рассчитан на более высокое рабочее напряжение.
МС 26-13 | МС 25-13. Соответствие: Полное. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Прямая замена по материалам (серебро/фторопласт) и конструктивному исполнению жилы. | МС 15-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная жила 4 класса гибкости. Изоляция из пленок фторопласта-4. | МС 13-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Соответствует по сечению и покрытию жилы. Полная химическая стойкость и инертность. | МС 16-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4 на 600В. Выше электрическая прочность системы. | МС 21-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Те же материалы. Широко применяется в высокочастотной и термостойкой аппаратуре. | МС 22-13. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. | МС 14-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Меньшая толщина изоляции при сохранении сечения жилы. | МС 12-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, незначительные отличия в шаге скрутки проволок в жиле. | МСЭ 26-13 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Провод под экраном полностью соответствует МС 26-13 по всем ТТХ. | МС 36-13. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Конструкция жилы идентична. Изоляция рассчитана на более высокий класс напряжения.
МС 26-14 | МС 16-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь, фторопласт. Рассчитан на 600В (выше, чем оригинал), что повышает надежность изоляции при тех же габаритах. | МС 13-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полная идентичность материалов жилы и изоляции. Незначительные отличия в испытательном напряжении по ТУ. | МС 15-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Аналогичная посеребренная жила 4 класса. Полная температурная и химическая совместимость. | МС 21-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Предназначен для тех же областей (авиация, космос). Конструкция жилы и тип изоляции полностью совпадают. | МС 22-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полная идентичность материалов. Разница в технологии наложения пленок (тип обмотки), свойства сохранены. | МС 36-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Усиленная изоляция на 600В, что увеличивает внешний диаметр по сравнению с оригиналом. | МС 14-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия с более тонкой стенкой фторопласта. Подходит для плотного монтажа при сохранении сечения. | МС 12-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом спекания изоляционного слоя при производстве. | МСЭ 16-14 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренний провод полностью соответствует МС 26-14 по токопроводящим и диэлектрическим свойствам. | МС 11-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Жила посеребренная, но изоляция имеет более низкий предел длительной температуры (+155°C против +200°C).
МС 26-15 | МС 16-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Те же материалы (серебро/фторопласт). Выше класс напряжения (600В), полная химическая инертность. | МС 13-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой аналог по материалам. Незначительные отличия в шаге скрутки проволок в жиле. | МС 15-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4. Предназначен для аналогичного внутриприборного монтажа. | МС 21-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полная совместимость по конструктивным материалам и температурному диапазону эксплуатации. | МС 22-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Конструкция токопроводящей жилы и способ намотки изоляции идентичны оригиналу. | МС 36-15. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Идентичные материалы. За счет высокого напряжения изоляция толще, что делает кабель более жестким. | МС 14-15. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Меньший вес за счет оптимизации толщины диэлектрика при сохранении пробивных свойств. | МС 12-15. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, незначительные различия в технологии термообработки изоляции. | МСЭ 16-15 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Жила под оплеткой полностью эквивалентна МС 26-15 по всем физико-химическим параметрам. | МС 11-15. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила сохранена, нижний предел рабочей температуры ограничен +155°C.
МС 26-33 | МС 16-33. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой аналог на 600В. Идентичная посеребренная жила и пленочная фторопластовая изоляция. | МС 36-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Усиленная конструкция для тяжелых условий эксплуатации. Материалы (серебро/фторопласт) те же. | МС 21-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Применяется в аналогичных узлах авиационной техники. Полная температурная стойкость. | МС 22-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полное совпадение по количеству проволок в жиле и типу наложения изоляционных лент. | МС 13-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, ниже рабочее напряжение (127В против 600В), что позволяет уменьшить габариты. | МС 15-33. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4. Отличается только номинальным напряжением по ТУ. | МС 14-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия с тонкой стенкой изоляции. Сохраняет гибкость и термостойкость оригинала. | МС 12-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом наложения и спекания фторопластовых лент. | МСЭ 16-33 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Провод под экраном полностью соответствует МС 26-33 по сечению и диэлектрику. | МС 28-33. Соответствие: Среднее. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Предназначен для работы в импульсном режиме, более толстая изоляция.
МС 31-11 | МС 16-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила и изоляция Ф-4 на 600В. Полная взаимозаменяемость по ТТХ. | МС 36-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Те же материалы (серебро/фторопласт). Разница в ТУ и технологии намотки лент, параметры идентичны. | МС 21-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Используется в аналогичных узлах авиационной техники. Полная температурная стойкость +200°С. | МС 26-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4Д. Соответствует по сечению и диэлектрическим свойствам. | МС 22-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полное совпадение по количеству проволок в жиле и типу наложения изоляционных лент. | МС 13-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, ниже рабочее напряжение (127В против 600В), за счет чего провод компактнее. | МС 15-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4. Отличается только номинальным напряжением по ТУ. | МС 14-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия с тонкой стенкой изоляции. Сохраняет гибкость и термостойкость. | МС 12-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом наложения и спекания фторопластовых лент. | МСЭ 16-11 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Провод под экраном полностью соответствует МС 31-11 по сечению и диэлектрику.
МС 32-11 | МС 16-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, фторопласт. Идентичное рабочее напряжение 600В и температурный режим. | МС 36-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Аналогичная конструкция жилы и изоляции. Полная химическая и радиационная стойкость. | МС 22-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Прямой конструктивный аналог. Идентичные материалы жилы (серебро) и изоляции (фторопласт-4). | МС 26-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Соответствует по сечению и покрытию жилы. Разница в технологии наложения фторопласта. | МС 21-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Предназначен для аналогичного монтажа в термостойкой аппаратуре. Те же материалы. | МС 13-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Аналогичные материалы, отличается меньшим номинальным напряжением и весом. | МС 15-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4. Ниже диэлектрическая прочность из-за тонкой стенки. | МС 14-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Посеребренная медь. Меньший вес за счет оптимизации толщины изоляционного слоя. | МС 12-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, незначительные различия в шаге скрутки проволок в жиле. | МСЭ 22-11 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Жила под экраном идентична оригиналу по всем физическим свойствам.
МС 33-14 | МС 16-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, фторопласт. Соответствует по классу гибкости жилы и напряжению 600В. | МС 36-14. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция на 600В, те же материалы (серебро/фторопласт) и гибкость. | МС 26-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Посеребренная медь, изоляция Ф-4Д. Полная температурная совместимость +200°С. | МС 21-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Применяется в тех же областях авиастроения. Материалы конструкции идентичны. | МС 22-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. | МС 13-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, но ниже рабочее напряжение (127В против 600В), меньше диаметр. | МС 15-14. Соответствие: Высокое. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила. Ниже испытательное напряжение по ГОСТ. | МС 14-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия. Та же посеребренная медь, но более тонкая стенка изоляции. | МС 12-14. Соответствие: Среднее. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом термообработки изоляции. | МСЭ 16-14 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя заготовка полностью эквивалентна МС 33-14 по всем параметрам.
МС 36-11 | МС 16-11. Соответствие: Полное. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Идентичная конструкция на 600В, посеребренная медь и фторопласт-4. Полная взаимозаменяемость по ТТХ. | МС 31-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Равный. Сходства и отличия: Те же материалы (серебро/фторопласт) и рабочее напряжение. Разница в номере ТУ завода-изготовителя. | МС 26-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Посеребренная жила, изоляция Ф-4Д. Аналогичная термостойкость (+200°С) и диэлектрические свойства. | МС 21-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Применяется в аналогичных узлах авиационной техники. Полная температурная стойкость. | МС 22-11. Соответствие: Высокое. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Полное совпадение материалов жилы и типа изоляционного покрытия. | МС 13-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Те же материалы, но ниже рабочее напряжение (127В), за счет чего провод тоньше. | МС 15-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Идентичная посеребренная жила. Ниже испытательное напряжение по ГОСТ. | МС 14-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Ниже. Сходства и отличия: Облегченная версия с более тонкой стенкой изоляции. Сохраняет гибкость и термостойкость. | МС 12-11. Соответствие: Среднее. Бюджет: Аналогичный. Сходства и отличия: Идентичные материалы, отличается методом наложения и спекания фторопластовых лент. | МСЭ 16-11 (без экрана). Соответствие: Высокое. Бюджет: Выше. Сходства и отличия: Внутренняя заготовка полностью эквивалентна МС 36-11 по всем параметрам.